## HP公表用
関西電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を2022年度供給計画における2031年度時点の導入量程度（太陽光1,116万kW、風力22kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2022年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2021年度データ（ケース①）の基となるデータです。 系統WGで示した出力制御見通しは、2022年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2021年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、導入実績および申込実績なし
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は1,116万kW、風力は22万kW（太陽光・風力ともに2022年度供給計画における2031年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2021年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は0%と仮定
（単位：万kW）
DATE | TIME | エリア需要 実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2021-04-01 | 0:00 | 1241.2 | 549.9 | 399 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1241.2
2021-04-01 | 1:00 | 1220.2 | 549.9 | 378.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1220.2
2021-04-01 | 2:00 | 1287.7 | 549.9 | 445.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1287.7
2021-04-01 | 3:00 | 1342.4 | 549.9 | 500.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1342.4
2021-04-01 | 4:00 | 1351 | 549.9 | 509 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1351
2021-04-01 | 5:00 | 1354.1 | 549.9 | 475.7 | 215.2 | 0 | 76 | 36.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1354.1
2021-04-01 | 6:00 | 1386.7 | 549.9 | 497 | 167.7 | 0 | 76 | 95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1386.7
2021-04-01 | 7:00 | 1453.9 | 549.9 | 397.9 | 132.3 | 0 | 76 | 296.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1453.9
2021-04-01 | 8:00 | 1590.7 | 549.9 | 328.1 | 114.2 | 0 | 76 | 521.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1590.7
2021-04-01 | 9:00 | 1677.6 | 549.9 | 323.8 | 110.6 | 0 | 76 | 706.8 | 0 | 0.8 | 0 | -90.3 | 0 | 1677.6
2021-04-01 | 10:00 | 1688.1 | 549.9 | 323.9 | 110.6 | 0 | 76 | 825.1 | 0 | 0.9 | 0 | -198.3 | 0 | 1688.1
2021-04-01 | 11:00 | 1706.5 | 549.9 | 324.3 | 110.6 | 0 | 76 | 892.4 | 0 | 0.9 | 0 | -247.6 | 0 | 1706.5
2021-04-01 | 12:00 | 1630.3 | 549.9 | 322.8 | 110.6 | 0 | 76 | 892.9 | 0 | 1.2 | 0 | -323.1 | 0 | 1630.3
2021-04-01 | 13:00 | 1684.1 | 549.9 | 323.9 | 114.2 | 0 | 76 | 829.8 | 0 | 1.3 | 0 | -211 | 0 | 1684.1
2021-04-01 | 14:00 | 1670.3 | 549.9 | 323.6 | 132.3 | 0 | 76 | 712.2 | 0 | 1 | 0 | -124.7 | 0 | 1670.3
2021-04-01 | 15:00 | 1660.2 | 549.9 | 323.3 | 167.7 | 0 | 76 | 539.7 | 0 | 0.9 | 0 | 2.7 | 0 | 1660.2
2021-04-01 | 16:00 | 1668.1 | 549.9 | 323.5 | 215.2 | 0 | 76 | 327.2 | 0 | 0.9 | 0 | 175.4 | 0 | 1668.1
2021-04-01 | 17:00 | 1624.1 | 549.9 | 322.6 | 215.2 | 0 | 76 | 123 | 0 | 1.1 | 0 | 336.3 | 0 | 1624.1
2021-04-01 | 18:00 | 1644.4 | 549.9 | 441.69 | 215.2 | 0 | 76 | 38.3 | 0 | 1.1 | 0 | 322.21 | 0 | 1644.4
2021-04-01 | 19:00 | 1591.8 | 549.9 | 749.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1591.8
2021-04-01 | 20:00 | 1524.5 | 549.9 | 681.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1524.5
2021-04-01 | 21:00 | 1463 | 549.9 | 620.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1463
2021-04-01 | 22:00 | 1397.9 | 549.9 | 555.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1397.9
2021-04-01 | 23:00 | 1333.6 | 549.9 | 491.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1333.6
2021-04-02 | 0:00 | 1247 | 549.9 | 404.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1247
2021-04-02 | 1:00 | 1226.5 | 549.9 | 384.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1226.5
2021-04-02 | 2:00 | 1284.9 | 549.9 | 442.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1284.9
2021-04-02 | 3:00 | 1339 | 549.9 | 496.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1339
2021-04-02 | 4:00 | 1334.4 | 549.9 | 492.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1334.4
2021-04-02 | 5:00 | 1325.2 | 549.9 | 446.4 | 215.2 | 0 | 76 | 36.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1325.2
2021-04-02 | 6:00 | 1341.9 | 549.9 | 439.2 | 167.7 | 0 | 76 | 107.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1341.9
2021-04-02 | 7:00 | 1435.7 | 549.9 | 375.1 | 132.3 | 0 | 76 | 300 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1435.7
2021-04-02 | 8:00 | 1589.1 | 549.9 | 335.8 | 114.2 | 0 | 76 | 509.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1589.1
2021-04-02 | 9:00 | 1688.6 | 549.9 | 324 | 110.6 | 0 | 76 | 680 | 0 | 4.6 | 0 | -56.5 | 0 | 1688.6
2021-04-02 | 10:00 | 1719.8 | 549.9 | 324.6 | 110.6 | 0 | 76 | 781.4 | 0 | 4.9 | 0 | -127.6 | 0 | 1719.8
2021-04-02 | 11:00 | 1731.3 | 549.9 | 324.9 | 110.6 | 0 | 76 | 797.4 | 0 | 6.4 | 0 | -133.9 | 0 | 1731.3
2021-04-02 | 12:00 | 1647.1 | 549.9 | 323.2 | 110.6 | 0 | 76 | 748.3 | 0 | 7.3 | 0 | -168.2 | 0 | 1647.1
2021-04-02 | 13:00 | 1698.7 | 549.9 | 324.2 | 114.2 | 0 | 76 | 658.8 | 0 | 7.6 | 0 | -32 | 0 | 1698.7
2021-04-02 | 14:00 | 1686.7 | 549.9 | 323.9 | 132.3 | 0 | 76 | 544.9 | 0 | 8.6 | 0 | 51.1 | 0 | 1686.7
2021-04-02 | 15:00 | 1665.5 | 549.9 | 323.4 | 167.7 | 0 | 76 | 413.7 | 0 | 8.5 | 0 | 126.3 | 0 | 1665.5
2021-04-02 | 16:00 | 1663.1 | 549.9 | 378.7935 | 215.2 | 0 | 76 | 250.7 | 0 | 7.2 | 0 | 185.3065 | 0 | 1663.1
2021-04-02 | 17:00 | 1614.6 | 549.9 | 657.6 | 215.2 | 0 | 76 | 108.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1614.6
2021-04-02 | 18:00 | 1617.1 | 549.9 | 731.7 | 215.2 | 0 | 76 | 38.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1617.1
2021-04-02 | 19:00 | 1563.4 | 549.9 | 716.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1563.4
2021-04-02 | 20:00 | 1494.5 | 549.9 | 649 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1494.5
2021-04-02 | 21:00 | 1432.6 | 549.9 | 587.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1432.6
2021-04-02 | 22:00 | 1373.4 | 549.9 | 528.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1373.4
2021-04-02 | 23:00 | 1316 | 549.9 | 471.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1316
2021-04-03 | 0:00 | 1244.4 | 549.9 | 400.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1244.4
2021-04-03 | 1:00 | 1213.2 | 549.9 | 369.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1213.2
2021-04-03 | 2:00 | 1271.3 | 549.9 | 428.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1271.3
2021-04-03 | 3:00 | 1314.9 | 549.9 | 472 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1314.9
2021-04-03 | 4:00 | 1304 | 549.9 | 461.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1304
2021-04-03 | 5:00 | 1263.8 | 549.9 | 384.7 | 215.2 | 0 | 76 | 36.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1263.8
2021-04-03 | 6:00 | 1225.7 | 549.9 | 333.6 | 167.7 | 0 | 76 | 96.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1225.7
2021-04-03 | 7:00 | 1282.5 | 549.9 | 315.9 | 132.3 | 0 | 76 | 227.2 | 0 | 1.4 | 0 | -20.2 | 0 | 1282.5
2021-04-03 | 8:00 | 1391.3 | 549.9 | 317.9 | 114.2 | 0 | 76 | 322.5 | 0 | 1.6 | 0 | 9.2 | 0 | 1391.3
2021-04-03 | 9:00 | 1440.8 | 549.9 | 337.83 | 110.6 | 0 | 76 | 358.8 | 0 | 2.7 | 0 | 4.97 | 0 | 1440.8
2021-04-03 | 10:00 | 1456.8 | 549.9 | 319.3 | 110.6 | 0 | 76 | 458.1 | 0 | 4.3 | 0 | -61.4 | 0 | 1456.8
2021-04-03 | 11:00 | 1455.3 | 549.9 | 319.3 | 110.6 | 0 | 76 | 521 | 0 | 3.6 | 0 | -125.1 | 0 | 1455.3
2021-04-03 | 12:00 | 1414.1 | 549.9 | 318.4 | 110.6 | 0 | 76 | 546.6 | 0 | 2.8 | 0 | -190.2 | 0 | 1414.1
2021-04-03 | 13:00 | 1427.7 | 549.9 | 318.9 | 114.2 | 0 | 76 | 534.5 | 0 | 2.6 | 0 | -168.4 | 0 | 1427.7
2021-04-03 | 14:00 | 1421.8 | 549.9 | 318.7 | 132.3 | 0 | 76 | 444.6 | 0 | 3.3 | 0 | -103 | 0 | 1421.8
2021-04-03 | 15:00 | 1433.7 | 549.9 | 318.9 | 167.7 | 0 | 76 | 340.3 | 0 | 3.8 | 0 | -22.9 | 0 | 1433.7
2021-04-03 | 16:00 | 1423.6 | 549.9 | 318.6 | 215.2 | 0 | 76 | 205.4 | 0 | 4.7 | 0 | 53.8 | 0 | 1423.6
2021-04-03 | 17:00 | 1438.8 | 549.9 | 318.9 | 215.2 | 0 | 76 | 106.5 | 0 | 4.8 | 0 | 167.5 | 0 | 1438.8
2021-04-03 | 18:00 | 1479 | 549.9 | 345.2352 | 215.2 | 0 | 76 | 38.5 | 0 | 5.8 | 0 | 248.3648 | 0 | 1479
2021-04-03 | 19:00 | 1460.2 | 549.9 | 612.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1460.2
2021-04-03 | 20:00 | 1409.7 | 549.9 | 561.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1409.7
2021-04-03 | 21:00 | 1339.7 | 549.9 | 491.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1339.7
2021-04-03 | 22:00 | 1275.4 | 549.9 | 427.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1275.4
2021-04-03 | 23:00 | 1231.3 | 549.9 | 383.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1231.3
2021-04-04 | 0:00 | 1162.1 | 549.9 | 314.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1162.1
2021-04-04 | 1:00 | 1133.8 | 549.9 | 313 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | -27.1 | 0 | 1133.8
2021-04-04 | 2:00 | 1189.5 | 549.9 | 323.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.9 | 0 | 1189.5
2021-04-04 | 3:00 | 1232.2 | 549.9 | 384.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1232.2
2021-04-04 | 4:00 | 1217.4 | 549.9 | 369.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1217.4
2021-04-04 | 5:00 | 1178.7 | 549.9 | 313.8 | 215.2 | 0 | 76 | 36.4 | 0 | 7.5 | 0 | -20.1 | 0 | 1178.7
2021-04-04 | 6:00 | 1142 | 549.9 | 313.1 | 167.7 | 0 | 76 | 74.8 | 0 | 6.4 | 0 | -45.9 | 0 | 1142
2021-04-04 | 7:00 | 1198.6 | 549.9 | 314.2 | 132.3 | 0 | 76 | 144.8 | 0 | 6.1 | 0 | -24.7 | 0 | 1198.6
2021-04-04 | 8:00 | 1291.1 | 549.9 | 315.9 | 114.2 | 0 | 76 | 187.4 | 0 | 6.4 | 0 | 41.3 | 0 | 1291.1
2021-04-04 | 9:00 | 1348.8 | 549.9 | 374.41 | 110.6 | 0 | 76 | 208.8 | 0 | 6.9 | 0 | 22.19 | 0 | 1348.8
2021-04-04 | 10:00 | 1381.5 | 549.9 | 399.8 | 110.6 | 0 | 76 | 238.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1381.5
2021-04-04 | 11:00 | 1403.4 | 549.9 | 483.6 | 110.6 | 0 | 76 | 176.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1403.4
2021-04-04 | 12:00 | 1409.2 | 549.9 | 533.2 | 110.6 | 0 | 76 | 134.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1409.2
2021-04-04 | 13:00 | 1409.7 | 549.9 | 540.7 | 114.2 | 0 | 76 | 124.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1409.7
2021-04-04 | 14:00 | 1401.5 | 549.9 | 528.1 | 132.3 | 0 | 76 | 110.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1401.5
2021-04-04 | 15:00 | 1408 | 549.9 | 507.1 | 167.7 | 0 | 76 | 102.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1408
2021-04-04 | 16:00 | 1425.4 | 549.9 | 493.6 | 215.2 | 0 | 76 | 85.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1425.4
2021-04-04 | 17:00 | 1477.9 | 549.9 | 572.4 | 215.2 | 0 | 76 | 59.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1477.9
2021-04-04 | 18:00 | 1512 | 549.9 | 630.8 | 215.2 | 0 | 76 | 37.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1512
2021-04-04 | 19:00 | 1472 | 549.9 | 627.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1472
2021-04-04 | 20:00 | 1409 | 549.9 | 564.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1409
2021-04-04 | 21:00 | 1345.1 | 549.9 | 498.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1345.1
2021-04-04 | 22:00 | 1271.3 | 549.9 | 424.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1271.3
2021-04-04 | 23:00 | 1224.8 | 549.9 | 377.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1224.8
2021-04-05 | 0:00 | 1152.6 | 549.9 | 313.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | -13.4 | 0 | 1152.6
2021-04-05 | 1:00 | 1135.5 | 549.9 | 313 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | -32.5 | 0 | 1135.5
2021-04-05 | 2:00 | 1193.8 | 549.9 | 314 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 24.5 | 0 | 1193.8
2021-04-05 | 3:00 | 1251.4 | 549.9 | 388.07 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 7.63 | 0 | 1251.4
2021-04-05 | 4:00 | 1262.5 | 549.9 | 405 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1262.5
2021-04-05 | 5:00 | 1274.7 | 549.9 | 380.3 | 215.2 | 0 | 76 | 36.5 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1274.7
2021-04-05 | 6:00 | 1333.8 | 549.9 | 440.4 | 167.7 | 0 | 76 | 78.6 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1333.8
2021-04-05 | 7:00 | 1470.7 | 549.9 | 543.1 | 132.3 | 0 | 76 | 147.5 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1470.7
2021-04-05 | 8:00 | 1660.6 | 549.9 | 672.3 | 114.2 | 0 | 76 | 226.3 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1660.6
2021-04-05 | 9:00 | 1755.6 | 549.9 | 657.5 | 110.6 | 0 | 76 | 340.1 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1755.6
2021-04-05 | 10:00 | 1766.1 | 549.9 | 467.1 | 110.6 | 0 | 76 | 540.8 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1766.1
2021-04-05 | 11:00 | 1759.9 | 549.9 | 325.4 | 110.6 | 0 | 76 | 715.8 | 0 | 21.7 | 0 | -39.5 | 0 | 1759.9
2021-04-05 | 12:00 | 1665.6 | 549.9 | 323.5 | 110.6 | 0 | 76 | 862.4 | 0 | 21.7 | 0 | -278.5 | 0 | 1665.6
2021-04-05 | 13:00 | 1720.4 | 549.9 | 324.7 | 114.2 | 0 | 76 | 859.3 | 0 | 21.1 | 0 | -224.8 | 0 | 1720.4
2021-04-05 | 14:00 | 1689.1 | 549.9 | 324.1 | 132.3 | 0 | 76 | 748.5 | 0 | 21.6 | 0 | -163.3 | 0 | 1689.1
2021-04-05 | 15:00 | 1668.9 | 549.9 | 323.6 | 167.7 | 0 | 76 | 575.7 | 0 | 21.9 | 0 | -45.9 | 0 | 1668.9
2021-04-05 | 16:00 | 1690.9 | 549.9 | 324 | 215.2 | 0 | 76 | 364.2 | 0 | 21.7 | 0 | 139.9 | 0 | 1690.9
2021-04-05 | 17:00 | 1686.5 | 549.9 | 323.9 | 215.2 | 0 | 76 | 153.2 | 0 | 21.6 | 0 | 346.7 | 0 | 1686.5
2021-04-05 | 18:00 | 1728.9 | 549.9 | 786.07 | 215.2 | 0 | 76 | 40 | 0 | 21.9 | 0 | 39.83 | 0 | 1728.9
2021-04-05 | 19:00 | 1703.1 | 549.9 | 840.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1703.1
2021-04-05 | 20:00 | 1639.9 | 549.9 | 778.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1639.9
2021-04-05 | 21:00 | 1578.2 | 549.9 | 719.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1578.2
2021-04-05 | 22:00 | 1503.9 | 549.9 | 646.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1503.9
2021-04-05 | 23:00 | 1427.9 | 549.9 | 574.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1427.9
2021-04-06 | 0:00 | 1332.7 | 549.9 | 483 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1332.7
2021-04-06 | 1:00 | 1303.6 | 549.9 | 456.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1303.6
2021-04-06 | 2:00 | 1356.8 | 549.9 | 509.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1356.8
2021-04-06 | 3:00 | 1404.2 | 549.9 | 557.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1404.2
2021-04-06 | 4:00 | 1408.2 | 549.9 | 561.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1408.2
2021-04-06 | 5:00 | 1422.4 | 549.9 | 540.6 | 215.2 | 0 | 76 | 37.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1422.4
2021-04-06 | 6:00 | 1470.2 | 549.9 | 571.3 | 167.7 | 0 | 76 | 102.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1470.2
2021-04-06 | 7:00 | 1559.1 | 549.9 | 560.3 | 132.3 | 0 | 76 | 239 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1559.1
2021-04-06 | 8:00 | 1728.4 | 549.9 | 609.5 | 114.2 | 0 | 76 | 377.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1728.4
2021-04-06 | 9:00 | 1799.2 | 549.9 | 539.1 | 110.6 | 0 | 76 | 522.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1799.2
2021-04-06 | 10:00 | 1806.3 | 549.9 | 475.3 | 110.6 | 0 | 76 | 593.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1806.3
2021-04-06 | 11:00 | 1777.8 | 549.9 | 460.4 | 110.6 | 0 | 76 | 579.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1777.8
2021-04-06 | 12:00 | 1705.2 | 549.9 | 417.7 | 110.6 | 0 | 76 | 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1705.2
2021-04-06 | 13:00 | 1784.1 | 549.9 | 635.8 | 114.2 | 0 | 76 | 407.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1784.1
2021-04-06 | 14:00 | 1773.4 | 549.9 | 752 | 132.3 | 0 | 76 | 262.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1773.4
2021-04-06 | 15:00 | 1784.4 | 549.9 | 808.5 | 167.7 | 0 | 76 | 181.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1784.4
2021-04-06 | 16:00 | 1803.3 | 549.9 | 852 | 215.2 | 0 | 76 | 109.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1803.3
2021-04-06 | 17:00 | 1798.5 | 549.9 | 890.4 | 215.2 | 0 | 76 | 66.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1798.5
2021-04-06 | 18:00 | 1804.4 | 549.9 | 924.8 | 215.2 | 0 | 76 | 37.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1804.4
2021-04-06 | 19:00 | 1740.1 | 549.9 | 897.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1740.1
2021-04-06 | 20:00 | 1666.7 | 549.9 | 824.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1666.7
2021-04-06 | 21:00 | 1583.8 | 549.9 | 741.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1583.8
2021-04-06 | 22:00 | 1502.8 | 549.9 | 660.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1502.8
2021-04-06 | 23:00 | 1421.2 | 549.9 | 579.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1421.2
2021-04-07 | 0:00 | 1314.3 | 549.9 | 472.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1314.3
2021-04-07 | 1:00 | 1288.3 | 549.9 | 445.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1288.3
2021-04-07 | 2:00 | 1342.1 | 549.9 | 499.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1342.1
2021-04-07 | 3:00 | 1397.5 | 549.9 | 553.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1397.5
2021-04-07 | 4:00 | 1400.6 | 549.9 | 555 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1400.6
2021-04-07 | 5:00 | 1396.1 | 549.9 | 511.7 | 215.2 | 0 | 76 | 38.2 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1396.1
2021-04-07 | 6:00 | 1436.7 | 549.9 | 514.1 | 167.7 | 0 | 76 | 123.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1436.7
2021-04-07 | 7:00 | 1515.8 | 549.9 | 424.5 | 132.3 | 0 | 76 | 327.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1515.8
2021-04-07 | 8:00 | 1659.1 | 549.9 | 374.2 | 114.2 | 0 | 76 | 539.7 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1659.1
2021-04-07 | 9:00 | 1752.4 | 549.9 | 325.2 | 110.6 | 0 | 76 | 734.5 | 0 | 3.4 | 0 | -47.2 | 0 | 1752.4
2021-04-07 | 10:00 | 1763.5 | 549.9 | 325.4 | 110.6 | 0 | 76 | 865.6 | 0 | 3.8 | 0 | -167.8 | 0 | 1763.5
2021-04-07 | 11:00 | 1769.2 | 549.9 | 325.5 | 110.6 | 0 | 76 | 930.9 | 0 | 4.2 | 0 | -227.9 | 0 | 1769.2
2021-04-07 | 12:00 | 1668.8 | 549.9 | 323.6 | 110.6 | 0 | 76 | 931.9 | 0 | 4.8 | 0 | -328 | 0 | 1668.8
2021-04-07 | 13:00 | 1718.5 | 549.9 | 324.6 | 114.2 | 0 | 76 | 874.2 | 0 | 4.8 | 0 | -225.2 | 0 | 1718.5
2021-04-07 | 14:00 | 1691.8 | 549.9 | 324.2 | 132.3 | 0 | 76 | 754.4 | 0 | 4.6 | 0 | -149.6 | 0 | 1691.8
2021-04-07 | 15:00 | 1671.3 | 549.9 | 323.7 | 167.7 | 0 | 76 | 578.7 | 0 | 4.2 | 0 | -28.9 | 0 | 1671.3
2021-04-07 | 16:00 | 1686.8 | 549.9 | 323.8 | 215.2 | 0 | 76 | 363.7 | 0 | 4.7 | 0 | 153.5 | 0 | 1686.8
2021-04-07 | 17:00 | 1658.6 | 549.9 | 323.3 | 215.2 | 0 | 76 | 154.5 | 0 | 3 | 0 | 336.7 | 0 | 1658.6
2021-04-07 | 18:00 | 1677.4 | 549.9 | 459.69 | 215.2 | 0 | 76 | 41.6 | 0 | 3 | 0 | 332.01 | 0 | 1677.4
2021-04-07 | 19:00 | 1644.4 | 549.9 | 799.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1644.4
2021-04-07 | 20:00 | 1590.7 | 549.9 | 744.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1590.7
2021-04-07 | 21:00 | 1532.7 | 549.9 | 687 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1532.7
2021-04-07 | 22:00 | 1457.2 | 549.9 | 612.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1457.2
2021-04-07 | 23:00 | 1391.3 | 549.9 | 546.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1391.3
2021-04-08 | 0:00 | 1301.9 | 549.9 | 455.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1301.9
2021-04-08 | 1:00 | 1271.6 | 549.9 | 427 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1271.6
2021-04-08 | 2:00 | 1333.2 | 549.9 | 489.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1333.2
2021-04-08 | 3:00 | 1389.6 | 549.9 | 544.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1389.6
2021-04-08 | 4:00 | 1395.9 | 549.9 | 551.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1395.9
2021-04-08 | 5:00 | 1410.7 | 549.9 | 528 | 215.2 | 0 | 76 | 38.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1410.7
2021-04-08 | 6:00 | 1445.3 | 549.9 | 535.1 | 167.7 | 0 | 76 | 114 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1445.3
2021-04-08 | 7:00 | 1510.2 | 549.9 | 459.5 | 132.3 | 0 | 76 | 291 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1510.2
2021-04-08 | 8:00 | 1642.7 | 549.9 | 430 | 114.2 | 0 | 76 | 471.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1642.7
2021-04-08 | 9:00 | 1730.9 | 549.9 | 351.4 | 110.6 | 0 | 76 | 642.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1730.9
2021-04-08 | 10:00 | 1751.6 | 549.9 | 325.2 | 110.6 | 0 | 76 | 786.1 | 0 | 0.8 | 0 | -97 | 0 | 1751.6
2021-04-08 | 11:00 | 1751.9 | 549.9 | 325.4 | 110.6 | 0 | 76 | 845.4 | 0 | 0.8 | 0 | -156.2 | 0 | 1751.9
2021-04-08 | 12:00 | 1650.3 | 549.9 | 323.2 | 110.6 | 0 | 76 | 845.6 | 0 | 0.8 | 0 | -255.8 | 0 | 1650.3
2021-04-08 | 13:00 | 1717.8 | 549.9 | 324.6 | 114.2 | 0 | 76 | 804.3 | 0 | 0.8 | 0 | -152 | 0 | 1717.8
2021-04-08 | 14:00 | 1703.4 | 549.9 | 324.3 | 132.3 | 0 | 76 | 636.5 | 0 | 1.1 | 0 | -16.7 | 0 | 1703.4
2021-04-08 | 15:00 | 1681.8 | 549.9 | 323.7 | 167.7 | 0 | 76 | 448.7 | 0 | 1.2 | 0 | 114.6 | 0 | 1681.8
2021-04-08 | 16:00 | 1690 | 549.9 | 324 | 215.2 | 0 | 76 | 260.4 | 0 | 1.2 | 0 | 263.3 | 0 | 1690
2021-04-08 | 17:00 | 1677.6 | 549.9 | 633.07 | 215.2 | 0 | 76 | 105.2 | 0 | 1.7 | 0 | 96.53 | 0 | 1677.6
2021-04-08 | 18:00 | 1701.6 | 549.9 | 818.1 | 215.2 | 0 | 76 | 40.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1701.6
2021-04-08 | 19:00 | 1648 | 549.9 | 804.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1648
2021-04-08 | 20:00 | 1585.2 | 549.9 | 739.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1585.2
2021-04-08 | 21:00 | 1523.5 | 549.9 | 676.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1523.5
2021-04-08 | 22:00 | 1450.9 | 549.9 | 601.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1450.9
2021-04-08 | 23:00 | 1381.8 | 549.9 | 533 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1381.8
2021-04-09 | 0:00 | 1296.1 | 549.9 | 448.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1296.1
2021-04-09 | 1:00 | 1271.8 | 549.9 | 422.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1271.8
2021-04-09 | 2:00 | 1324.3 | 549.9 | 472.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1324.3
2021-04-09 | 3:00 | 1386.4 | 549.9 | 537 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1386.4
2021-04-09 | 4:00 | 1398.4 | 549.9 | 550 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1398.4
2021-04-09 | 5:00 | 1410.1 | 549.9 | 522.1 | 215.2 | 0 | 76 | 39.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1410.1
2021-04-09 | 6:00 | 1450 | 549.9 | 517.7 | 167.7 | 0 | 76 | 132 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1450
2021-04-09 | 7:00 | 1528.7 | 549.9 | 411.2 | 132.3 | 0 | 76 | 350.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1528.7
2021-04-09 | 8:00 | 1660.6 | 549.9 | 351.8 | 114.2 | 0 | 76 | 560.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1660.6
2021-04-09 | 9:00 | 1748.3 | 549.9 | 325.1 | 110.6 | 0 | 76 | 732 | 0 | 7.2 | 0 | -52.5 | 0 | 1748.3
2021-04-09 | 10:00 | 1767.6 | 549.9 | 325.5 | 110.6 | 0 | 76 | 843.6 | 0 | 7.2 | 0 | -145.2 | 0 | 1767.6
2021-04-09 | 11:00 | 1765.2 | 549.9 | 325.4 | 110.6 | 0 | 76 | 860.6 | 0 | 8.8 | 0 | -166.1 | 0 | 1765.2
2021-04-09 | 12:00 | 1670.3 | 549.9 | 323.6 | 110.6 | 0 | 76 | 814 | 0 | 9.1 | 0 | -212.9 | 0 | 1670.3
2021-04-09 | 13:00 | 1731.1 | 549.9 | 325 | 114.2 | 0 | 76 | 728.7 | 0 | 10 | 0 | -72.7 | 0 | 1731.1
2021-04-09 | 14:00 | 1700.1 | 549.9 | 324 | 132.3 | 0 | 76 | 568.9 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 1700.1
2021-04-09 | 15:00 | 1680.6 | 549.9 | 323.8 | 167.7 | 0 | 76 | 438.1 | 0 | 12.1 | 0 | 113 | 0 | 1680.6
2021-04-09 | 16:00 | 1690.7 | 549.9 | 324 | 215.2 | 0 | 76 | 289.7 | 0 | 12.3 | 0 | 223.6 | 0 | 1690.7
2021-04-09 | 17:00 | 1699.5 | 549.9 | 627.16 | 215.2 | 0 | 76 | 137.1 | 0 | 14.2 | 0 | 79.94 | 0 | 1699.5
2021-04-09 | 18:00 | 1751.1 | 549.9 | 853.1 | 215.2 | 0 | 76 | 41.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1751.1
2021-04-09 | 19:00 | 1724.4 | 549.9 | 868.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1724.4
2021-04-09 | 20:00 | 1666 | 549.9 | 813.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1666
2021-04-09 | 21:00 | 1611.7 | 549.9 | 760.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1611.7
2021-04-09 | 22:00 | 1543.3 | 549.9 | 692.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1543.3
2021-04-09 | 23:00 | 1477.3 | 549.9 | 627.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1477.3
2021-04-10 | 0:00 | 1382.4 | 549.9 | 530.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1382.4
2021-04-10 | 1:00 | 1356.9 | 549.9 | 505.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1356.9
2021-04-10 | 2:00 | 1405.6 | 549.9 | 553.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1405.6
2021-04-10 | 3:00 | 1455.1 | 549.9 | 602.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1455.1
2021-04-10 | 4:00 | 1441.4 | 549.9 | 589 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1441.4
2021-04-10 | 5:00 | 1419 | 549.9 | 528.1 | 215.2 | 0 | 76 | 39.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1419
2021-04-10 | 6:00 | 1407.8 | 549.9 | 469.3 | 167.7 | 0 | 76 | 133.6 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1407.8
2021-04-10 | 7:00 | 1432.4 | 549.9 | 319 | 132.3 | 0 | 76 | 354.1 | 0 | 10.4 | 0 | -9.3 | 0 | 1432.4
2021-04-10 | 8:00 | 1511.4 | 549.9 | 320.4 | 114.2 | 0 | 76 | 568.9 | 0 | 7.9 | 0 | -125.9 | 0 | 1511.4
2021-04-10 | 9:00 | 1556.7 | 549.9 | 321.3 | 110.6 | 0 | 76 | 746.5 | 0 | 4.8 | 0 | -252.4 | 0 | 1556.7
2021-04-10 | 10:00 | 1559.7 | 549.9 | 321.5 | 110.6 | 0 | 76 | 872.2 | 0 | 3.1 | 0 | -373.6 | 0 | 1559.7
2021-04-10 | 11:00 | 1553.7 | 549.9 | 321.4 | 110.6 | 0 | 76 | 937.3 | -7.2 | 3.2 | 0 | -437.5 | 0 | 1553.7
2021-04-10 | 12:00 | 1520.1 | 549.9 | 320.7 | 110.6 | 0 | 76 | 938.2 | -41.8 | 4 | 0 | -437.5 | 0 | 1520.1
2021-04-10 | 13:00 | 1497.3 | 549.9 | 320.2 | 114.2 | 0 | 76 | 879.8 | -9.6 | 4.3 | 0 | -437.5 | 0 | 1497.3
2021-04-10 | 14:00 | 1455 | 549.9 | 319.4 | 132.3 | 0 | 76 | 760 | 0 | 3.7 | 0 | -386.3 | 0 | 1455
2021-04-10 | 15:00 | 1436.5 | 549.9 | 319 | 167.7 | 0 | 76 | 585.4 | 0 | 3.1 | 0 | -264.6 | 0 | 1436.5
2021-04-10 | 16:00 | 1464.4 | 549.9 | 319.5 | 215.2 | 0 | 76 | 372.7 | 0 | 2.8 | 0 | -71.7 | 0 | 1464.4
2021-04-10 | 17:00 | 1512.6 | 549.9 | 320.3 | 215.2 | 0 | 76 | 157.4 | 0 | 2.3 | 0 | 191.5 | 0 | 1512.6
2021-04-10 | 18:00 | 1583.9 | 549.9 | 321.9 | 215.2 | 0 | 76 | 42.3 | 0 | 2.4 | 0 | 376.2 | 0 | 1583.9
2021-04-10 | 19:00 | 1588.5 | 549.9 | 321.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 422.8 | 0 | 1588.5
2021-04-10 | 20:00 | 1551 | 549.9 | 321.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 386.2 | 0 | 1551
2021-04-10 | 21:00 | 1492.9 | 549.9 | 320 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 329.6 | 0 | 1492.9
2021-04-10 | 22:00 | 1410.2 | 549.9 | 318.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 249 | 0 | 1410.2
2021-04-10 | 23:00 | 1336 | 549.9 | 491.26 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.24 | 0 | 1336
2021-04-11 | 0:00 | 1250.2 | 549.9 | 407.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1250.2
2021-04-11 | 1:00 | 1233.9 | 549.9 | 391.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1233.9
2021-04-11 | 2:00 | 1294.4 | 549.9 | 452.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1294.4
2021-04-11 | 3:00 | 1339.4 | 549.9 | 497.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1339.4
2021-04-11 | 4:00 | 1332.2 | 549.9 | 490.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1332.2
2021-04-11 | 5:00 | 1314.2 | 549.9 | 431.9 | 215.2 | 0 | 76 | 40 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1314.2
2021-04-11 | 6:00 | 1292.4 | 549.9 | 359.4 | 167.7 | 0 | 76 | 138.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1292.4
2021-04-11 | 7:00 | 1300.3 | 549.9 | 316.3 | 132.3 | 0 | 76 | 360.6 | 0 | 0.9 | 0 | -135.7 | 0 | 1300.3
2021-04-11 | 8:00 | 1333.6 | 549.9 | 316.9 | 114.2 | 0 | 76 | 574.1 | 0 | 0.8 | 0 | -298.3 | 0 | 1333.6
2021-04-11 | 9:00 | 1370.4 | 549.9 | 317.6 | 110.6 | 0 | 76 | 752.8 | 0 | 0.8 | 0 | -437.3 | 0 | 1370.4
2021-04-11 | 10:00 | 1386.9 | 549.9 | 318 | 110.6 | 0 | 76 | 874.4 | -105.3 | 0.8 | 0 | -437.5 | 0 | 1386.9
2021-04-11 | 11:00 | 1391.8 | 549.9 | 318 | 110.6 | 0 | 76 | 934.1 | -160.3 | 1 | 0 | -437.5 | 0 | 1391.8
2021-04-11 | 12:00 | 1379.2 | 549.9 | 317.8 | 110.6 | 0 | 76 | 931.2 | -170.1 | 1.3 | 0 | -437.5 | 0 | 1379.2
2021-04-11 | 13:00 | 1343.4 | 549.9 | 317.2 | 114.2 | 0 | 76 | 874 | -151.5 | 1.1 | 0 | -437.5 | 0 | 1343.4
2021-04-11 | 14:00 | 1315.7 | 549.9 | 316.6 | 132.3 | 0 | 76 | 754.4 | -76.9 | 0.9 | 0 | -437.5 | 0 | 1315.7
2021-04-11 | 15:00 | 1307.7 | 549.9 | 316.4 | 167.7 | 0 | 76 | 585.2 | 0 | 0.7 | 0 | -388.2 | 0 | 1307.7
2021-04-11 | 16:00 | 1340.6 | 549.9 | 317.1 | 215.2 | 0 | 76 | 375.7 | 0 | 0.7 | 0 | -194 | 0 | 1340.6
2021-04-11 | 17:00 | 1409.5 | 549.9 | 318.4 | 215.2 | 0 | 76 | 165.5 | 0 | 0.8 | 0 | 83.7 | 0 | 1409.5
2021-04-11 | 18:00 | 1478.7 | 549.9 | 319.8 | 215.2 | 0 | 76 | 43.5 | 0 | 1.2 | 0 | 273.1 | 0 | 1478.7
2021-04-11 | 19:00 | 1493.2 | 549.9 | 320 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 330.3 | 0 | 1493.2
2021-04-11 | 20:00 | 1459.4 | 549.9 | 319.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 296.7 | 0 | 1459.4
2021-04-11 | 21:00 | 1395.2 | 549.9 | 318.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 232.7 | 0 | 1395.2
2021-04-11 | 22:00 | 1317.7 | 549.9 | 316.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 156 | 0 | 1317.7
2021-04-11 | 23:00 | 1257.1 | 549.9 | 315.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 95.9 | 0 | 1257.1
2021-04-12 | 0:00 | 1185.6 | 549.9 | 313.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 25.8 | 0 | 1185.6
2021-04-12 | 1:00 | 1168.8 | 549.9 | 313.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 9.4 | 0 | 1168.8
2021-04-12 | 2:00 | 1230.4 | 549.9 | 314.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 69.4 | 0 | 1230.4
2021-04-12 | 3:00 | 1291.3 | 549.9 | 316 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 129.2 | 0 | 1291.3
2021-04-12 | 4:00 | 1310 | 549.9 | 316.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 147.2 | 0 | 1310
2021-04-12 | 5:00 | 1323.3 | 549.9 | 316.5 | 215.2 | 0 | 76 | 40.7 | 0 | 6.4 | 0 | 118.6 | 0 | 1323.3
2021-04-12 | 6:00 | 1387.8 | 549.9 | 317.8 | 167.7 | 0 | 76 | 142.1 | 0 | 4.9 | 0 | 129.4 | 0 | 1387.8
2021-04-12 | 7:00 | 1475.3 | 549.9 | 319.6 | 132.3 | 0 | 76 | 354.7 | 0 | 4.4 | 0 | 38.4 | 0 | 1475.3
2021-04-12 | 8:00 | 1608.7 | 549.9 | 322.4 | 114.2 | 0 | 76 | 572.1 | 0 | 5.2 | 0 | -31.1 | 0 | 1608.7
2021-04-12 | 9:00 | 1711 | 549.9 | 324.4 | 110.6 | 0 | 76 | 744.6 | 0 | 5.8 | 0 | -100.3 | 0 | 1711
2021-04-12 | 10:00 | 1735.8 | 549.9 | 325 | 110.6 | 0 | 76 | 846 | 0 | 5.7 | 0 | -177.4 | 0 | 1735.8
2021-04-12 | 11:00 | 1757.5 | 549.9 | 325.4 | 110.6 | 0 | 76 | 801 | 0 | 6.9 | 0 | -112.3 | 0 | 1757.5
2021-04-12 | 12:00 | 1650.1 | 549.9 | 323.2 | 110.6 | 0 | 76 | 665.2 | 0 | 7.8 | 0 | -82.6 | 0 | 1650.1
2021-04-12 | 13:00 | 1695.5 | 549.9 | 324.1 | 114.2 | 0 | 76 | 573.5 | 0 | 8.9 | 0 | 48.9 | 0 | 1695.5
2021-04-12 | 14:00 | 1706.5 | 549.9 | 324.3 | 132.3 | 0 | 76 | 457.9 | 0 | 9.9 | 0 | 156.2 | 0 | 1706.5
2021-04-12 | 15:00 | 1707.7 | 549.9 | 324.3 | 167.7 | 0 | 76 | 316.5 | 0 | 10.3 | 0 | 263 | 0 | 1707.7
2021-04-12 | 16:00 | 1714 | 549.9 | 376.3427 | 215.2 | 0 | 76 | 187.8 | 0 | 10.5 | 0 | 298.2573 | 0 | 1714
2021-04-12 | 17:00 | 1686.1 | 549.9 | 746.2 | 215.2 | 0 | 76 | 86.9 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1686.1
2021-04-12 | 18:00 | 1697.1 | 549.9 | 806.1 | 215.2 | 0 | 76 | 37.6 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1697.1
2021-04-12 | 19:00 | 1632.7 | 549.9 | 778.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1632.7
2021-04-12 | 20:00 | 1556.7 | 549.9 | 701.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1556.7
2021-04-12 | 21:00 | 1487 | 549.9 | 631.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1487
2021-04-12 | 22:00 | 1419.7 | 549.9 | 563.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1419.7
2021-04-12 | 23:00 | 1349.8 | 549.9 | 494 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1349.8
2021-04-13 | 0:00 | 1258.1 | 549.9 | 399.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1258.1
2021-04-13 | 1:00 | 1234.6 | 549.9 | 377.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1234.6
2021-04-13 | 2:00 | 1285.5 | 549.9 | 427.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1285.5
2021-04-13 | 3:00 | 1336.4 | 549.9 | 478.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1336.4
2021-04-13 | 4:00 | 1340.4 | 549.9 | 482.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1340.4
2021-04-13 | 5:00 | 1342.4 | 549.9 | 447.4 | 215.2 | 0 | 76 | 37.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1342.4
2021-04-13 | 6:00 | 1395.9 | 549.9 | 504.3 | 167.7 | 0 | 76 | 79.3 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1395.9
2021-04-13 | 7:00 | 1494.4 | 549.9 | 541.8 | 132.3 | 0 | 76 | 175.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1494.4
2021-04-13 | 8:00 | 1659.2 | 549.9 | 630.5 | 114.2 | 0 | 76 | 271 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1659.2
2021-04-13 | 9:00 | 1734.9 | 549.9 | 659.2 | 110.6 | 0 | 76 | 322.1 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1734.9
2021-04-13 | 10:00 | 1721.4 | 549.9 | 589.4 | 110.6 | 0 | 76 | 378.6 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1721.4
2021-04-13 | 11:00 | 1760.1 | 549.9 | 672 | 110.6 | 0 | 76 | 336 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1760.1
2021-04-13 | 12:00 | 1674.7 | 549.9 | 701.2 | 110.6 | 0 | 76 | 221.8 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1674.7
2021-04-13 | 13:00 | 1737.5 | 549.9 | 774.6 | 114.2 | 0 | 76 | 207.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1737.5
2021-04-13 | 14:00 | 1729.9 | 549.9 | 757.4 | 132.3 | 0 | 76 | 198.4 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1729.9
2021-04-13 | 15:00 | 1701.7 | 549.9 | 725.1 | 167.7 | 0 | 76 | 166.2 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1701.7
2021-04-13 | 16:00 | 1725.3 | 549.9 | 741.3 | 215.2 | 0 | 76 | 126.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1725.3
2021-04-13 | 17:00 | 1707.9 | 549.9 | 772.2 | 215.2 | 0 | 76 | 78.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1707.9
2021-04-13 | 18:00 | 1701.1 | 549.9 | 804.7 | 215.2 | 0 | 76 | 40.5 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1701.1
2021-04-13 | 19:00 | 1627.1 | 549.9 | 771.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1627.1
2021-04-13 | 20:00 | 1553.9 | 549.9 | 700.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1553.9
2021-04-13 | 21:00 | 1482.6 | 549.9 | 629.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1482.6
2021-04-13 | 22:00 | 1415 | 549.9 | 564 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1415
2021-04-13 | 23:00 | 1345.2 | 549.9 | 497.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1345.2
2021-04-14 | 0:00 | 1263 | 549.9 | 417.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1263
2021-04-14 | 1:00 | 1233.7 | 549.9 | 386.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1233.7
2021-04-14 | 2:00 | 1290.1 | 549.9 | 439.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1290.1
2021-04-14 | 3:00 | 1344.7 | 549.9 | 494.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1344.7
2021-04-14 | 4:00 | 1337.4 | 549.9 | 486.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1337.4
2021-04-14 | 5:00 | 1324.7 | 549.9 | 430.7 | 215.2 | 0 | 76 | 42.6 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1324.7
2021-04-14 | 6:00 | 1372.8 | 549.9 | 447.8 | 167.7 | 0 | 76 | 120.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1372.8
2021-04-14 | 7:00 | 1473.9 | 549.9 | 463.4 | 132.3 | 0 | 76 | 241.5 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1473.9
2021-04-14 | 8:00 | 1629.9 | 549.9 | 485.1 | 114.2 | 0 | 76 | 395.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1629.9
2021-04-14 | 9:00 | 1727.7 | 549.9 | 463.1 | 110.6 | 0 | 76 | 519.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1727.7
2021-04-14 | 10:00 | 1737 | 549.9 | 355.8 | 110.6 | 0 | 76 | 635 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1737
2021-04-14 | 11:00 | 1753.8 | 549.9 | 378.2 | 110.6 | 0 | 76 | 627.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1753.8
2021-04-14 | 12:00 | 1640.3 | 549.9 | 385 | 110.6 | 0 | 76 | 506.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1640.3
2021-04-14 | 13:00 | 1725.8 | 549.9 | 559.7 | 114.2 | 0 | 76 | 413.7 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1725.8
2021-04-14 | 14:00 | 1735.5 | 549.9 | 653 | 132.3 | 0 | 76 | 312.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1735.5
2021-04-14 | 15:00 | 1719.6 | 549.9 | 682.3 | 167.7 | 0 | 76 | 229.1 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1719.6
2021-04-14 | 16:00 | 1723.6 | 549.9 | 701.6 | 215.2 | 0 | 76 | 164.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1723.6
2021-04-14 | 17:00 | 1704 | 549.9 | 749.3 | 215.2 | 0 | 76 | 98.8 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1704
2021-04-14 | 18:00 | 1723 | 549.9 | 825.6 | 215.2 | 0 | 76 | 41.4 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1723
2021-04-14 | 19:00 | 1687.4 | 549.9 | 831.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1687.4
2021-04-14 | 20:00 | 1624.9 | 549.9 | 768.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1624.9
2021-04-14 | 21:00 | 1561.1 | 549.9 | 705.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1561.1
2021-04-14 | 22:00 | 1490.2 | 549.9 | 635.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1490.2
2021-04-14 | 23:00 | 1414.1 | 549.9 | 560.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1414.1
2021-04-15 | 0:00 | 1322.1 | 549.9 | 468.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1322.1
2021-04-15 | 1:00 | 1298 | 549.9 | 445.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1298
2021-04-15 | 2:00 | 1359.6 | 549.9 | 507.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1359.6
2021-04-15 | 3:00 | 1417.2 | 549.9 | 566.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1417.2
2021-04-15 | 4:00 | 1429.8 | 549.9 | 578.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1429.8
2021-04-15 | 5:00 | 1447.9 | 549.9 | 556.2 | 215.2 | 0 | 76 | 41.9 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1447.9
2021-04-15 | 6:00 | 1502.4 | 549.9 | 545.7 | 167.7 | 0 | 76 | 155.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1502.4
2021-04-15 | 7:00 | 1545.5 | 549.9 | 403 | 132.3 | 0 | 76 | 378.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1545.5
2021-04-15 | 8:00 | 1664 | 549.9 | 331.7 | 114.2 | 0 | 76 | 589.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1664
2021-04-15 | 9:00 | 1762.4 | 549.9 | 325.5 | 110.6 | 0 | 76 | 760 | 0 | 1.7 | 0 | -61.3 | 0 | 1762.4
2021-04-15 | 10:00 | 1778.5 | 549.9 | 325.8 | 110.6 | 0 | 76 | 869.9 | 0 | 1 | 0 | -154.7 | 0 | 1778.5
2021-04-15 | 11:00 | 1772.6 | 549.9 | 325.7 | 110.6 | 0 | 76 | 896.7 | 0 | 1 | 0 | -187.3 | 0 | 1772.6
2021-04-15 | 12:00 | 1674.2 | 549.9 | 323.7 | 110.6 | 0 | 76 | 875.3 | 0 | 1.1 | 0 | -262.4 | 0 | 1674.2
2021-04-15 | 13:00 | 1730.5 | 549.9 | 324.9 | 114.2 | 0 | 76 | 812.9 | 0 | 0.9 | 0 | -148.3 | 0 | 1730.5
2021-04-15 | 14:00 | 1711.7 | 549.9 | 324.5 | 132.3 | 0 | 76 | 723.9 | 0 | 0.8 | 0 | -95.7 | 0 | 1711.7
2021-04-15 | 15:00 | 1703.5 | 549.9 | 324.1 | 167.7 | 0 | 76 | 524.3 | 0 | 0.8 | 0 | 60.7 | 0 | 1703.5
2021-04-15 | 16:00 | 1703.5 | 549.9 | 324.2 | 215.2 | 0 | 76 | 294.2 | 0 | 0.8 | 0 | 243.2 | 0 | 1703.5
2021-04-15 | 17:00 | 1681.3 | 549.9 | 372.4766 | 215.2 | 0 | 76 | 134 | 0 | 0.8 | 0 | 332.9234 | 0 | 1681.3
2021-04-15 | 18:00 | 1708.5 | 549.9 | 822.5 | 215.2 | 0 | 76 | 43.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1708.5
2021-04-15 | 19:00 | 1666.8 | 549.9 | 824.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1666.8
2021-04-15 | 20:00 | 1601.2 | 549.9 | 756.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1601.2
2021-04-15 | 21:00 | 1531.8 | 549.9 | 685.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1531.8
2021-04-15 | 22:00 | 1456.3 | 549.9 | 610.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1456.3
2021-04-15 | 23:00 | 1393 | 549.9 | 546.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1393
2021-04-16 | 0:00 | 1296.5 | 549.9 | 450.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1296.5
2021-04-16 | 1:00 | 1267.2 | 549.9 | 421.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1267.2
2021-04-16 | 2:00 | 1327.5 | 549.9 | 482.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1327.5
2021-04-16 | 3:00 | 1376.2 | 549.9 | 531 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1376.2
2021-04-16 | 4:00 | 1373.9 | 549.9 | 528.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1373.9
2021-04-16 | 5:00 | 1369.7 | 549.9 | 478.5 | 215.2 | 0 | 76 | 42.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1369.7
2021-04-16 | 6:00 | 1430.6 | 549.9 | 521.4 | 167.7 | 0 | 76 | 106.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1430.6
2021-04-16 | 7:00 | 1526.4 | 549.9 | 587 | 132.3 | 0 | 76 | 171.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1526.4
2021-04-16 | 8:00 | 1660.8 | 549.9 | 613.4 | 114.2 | 0 | 76 | 294.8 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1660.8
2021-04-16 | 9:00 | 1758.8 | 549.9 | 619.6 | 110.6 | 0 | 76 | 390.1 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1758.8
2021-04-16 | 10:00 | 1754.9 | 549.9 | 601 | 110.6 | 0 | 76 | 404.3 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1754.9
2021-04-16 | 11:00 | 1734.2 | 549.9 | 557 | 110.6 | 0 | 76 | 428.2 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1734.2
2021-04-16 | 12:00 | 1671.5 | 549.9 | 477.7 | 110.6 | 0 | 76 | 444.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1671.5
2021-04-16 | 13:00 | 1740.7 | 549.9 | 558 | 114.2 | 0 | 76 | 428.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1740.7
2021-04-16 | 14:00 | 1736.4 | 549.9 | 550.5 | 132.3 | 0 | 76 | 414.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1736.4
2021-04-16 | 15:00 | 1730.7 | 549.9 | 595.2 | 167.7 | 0 | 76 | 328.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1730.7
2021-04-16 | 16:00 | 1710.8 | 549.9 | 685.2 | 215.2 | 0 | 76 | 173 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1710.8
2021-04-16 | 17:00 | 1689.5 | 549.9 | 747.7 | 215.2 | 0 | 76 | 89.6 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1689.5
2021-04-16 | 18:00 | 1693 | 549.9 | 798.3 | 215.2 | 0 | 76 | 41.7 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1693
2021-04-16 | 19:00 | 1630.6 | 549.9 | 778 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1630.6
2021-04-16 | 20:00 | 1567 | 549.9 | 714.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1567
2021-04-16 | 21:00 | 1495.9 | 549.9 | 642.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1495.9
2021-04-16 | 22:00 | 1441.4 | 549.9 | 586.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1441.4
2021-04-16 | 23:00 | 1383.1 | 549.9 | 527.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1383.1
2021-04-17 | 0:00 | 1291 | 549.9 | 435.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1291
2021-04-17 | 1:00 | 1250.6 | 549.9 | 394.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1250.6
2021-04-17 | 2:00 | 1298.1 | 549.9 | 442 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1298.1
2021-04-17 | 3:00 | 1349.2 | 549.9 | 494.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1349.2
2021-04-17 | 4:00 | 1342.4 | 549.9 | 487.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1342.4
2021-04-17 | 5:00 | 1295.5 | 549.9 | 441.8 | 215.2 | 0 | 76 | 1.1 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1295.5
2021-04-17 | 6:00 | 1306.4 | 549.9 | 434.7 | 167.7 | 0 | 76 | 66.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1306.4
2021-04-17 | 7:00 | 1383.4 | 549.9 | 511.9 | 132.3 | 0 | 76 | 100.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1383.4
2021-04-17 | 8:00 | 1506.8 | 549.9 | 644.1 | 114.2 | 0 | 76 | 111.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1506.8
2021-04-17 | 9:00 | 1599.4 | 549.9 | 744.7 | 110.6 | 0 | 76 | 109.9 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1599.4
2021-04-17 | 10:00 | 1629.2 | 549.9 | 771.9 | 110.6 | 0 | 76 | 115.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1629.2
2021-04-17 | 11:00 | 1640.2 | 549.9 | 776.5 | 110.6 | 0 | 76 | 123.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1640.2
2021-04-17 | 12:00 | 1608.5 | 549.9 | 736.6 | 110.6 | 0 | 76 | 132.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1608.5
2021-04-17 | 13:00 | 1599.9 | 549.9 | 717.5 | 114.2 | 0 | 76 | 139.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1599.9
2021-04-17 | 14:00 | 1566.3 | 549.9 | 659.4 | 132.3 | 0 | 76 | 144.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1566.3
2021-04-17 | 15:00 | 1544.1 | 549.9 | 583.4 | 167.7 | 0 | 76 | 161.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1544.1
2021-04-17 | 16:00 | 1548.4 | 549.9 | 567.2 | 215.2 | 0 | 76 | 135.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1548.4
2021-04-17 | 17:00 | 1542.7 | 549.9 | 608.2 | 215.2 | 0 | 76 | 90.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1542.7
2021-04-17 | 18:00 | 1578.2 | 549.9 | 692.7 | 215.2 | 0 | 76 | 42.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1578.2
2021-04-17 | 19:00 | 1556.7 | 549.9 | 714.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1556.7
2021-04-17 | 20:00 | 1497.3 | 549.9 | 655.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1497.3
2021-04-17 | 21:00 | 1429.1 | 549.9 | 585.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1429.1
2021-04-17 | 22:00 | 1352.8 | 549.9 | 506.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1352.8
2021-04-17 | 23:00 | 1295.8 | 549.9 | 444.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1295.8
2021-04-18 | 0:00 | 1213 | 549.9 | 355.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1213
2021-04-18 | 1:00 | 1185.8 | 549.9 | 325 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 1185.8
2021-04-18 | 2:00 | 1233.2 | 549.9 | 372.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1233.2
2021-04-18 | 3:00 | 1286.3 | 549.9 | 427 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1286.3
2021-04-18 | 4:00 | 1289.6 | 549.9 | 432.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1289.6
2021-04-18 | 5:00 | 1259.7 | 549.9 | 359.6 | 215.2 | 0 | 76 | 44.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1259.7
2021-04-18 | 6:00 | 1229 | 549.9 | 314.8 | 167.7 | 0 | 76 | 145.3 | 0 | 14.3 | 0 | -39 | 0 | 1229
2021-04-18 | 7:00 | 1257.5 | 549.9 | 315.4 | 132.3 | 0 | 76 | 319.4 | 0 | 15.4 | 0 | -150.9 | 0 | 1257.5
2021-04-18 | 8:00 | 1330.9 | 549.9 | 316.9 | 114.2 | 0 | 76 | 526.4 | 0 | 14.9 | 0 | -267.4 | 0 | 1330.9
2021-04-18 | 9:00 | 1432.1 | 549.9 | 318.9 | 110.6 | 0 | 76 | 644.4 | 0 | 14.5 | 0 | -282.2 | 0 | 1432.1
2021-04-18 | 10:00 | 1419.9 | 549.9 | 318.7 | 110.6 | 0 | 76 | 593.1 | 0 | 17 | 0 | -245.4 | 0 | 1419.9
2021-04-18 | 11:00 | 1420.3 | 549.9 | 318.6 | 110.6 | 0 | 76 | 580.4 | 0 | 18.7 | 0 | -233.9 | 0 | 1420.3
2021-04-18 | 12:00 | 1414.6 | 549.9 | 318.4 | 110.6 | 0 | 76 | 545.3 | 0 | 19 | 0 | -204.6 | 0 | 1414.6
2021-04-18 | 13:00 | 1417.6 | 549.9 | 318.6 | 114.2 | 0 | 76 | 514.4 | 0 | 18.7 | 0 | -174.2 | 0 | 1417.6
2021-04-18 | 14:00 | 1409.7 | 549.9 | 318.4 | 132.3 | 0 | 76 | 491.7 | 0 | 18.4 | 0 | -177 | 0 | 1409.7
2021-04-18 | 15:00 | 1404.3 | 549.9 | 318.4 | 167.7 | 0 | 76 | 373.9 | 0 | 18.5 | 0 | -100.1 | 0 | 1404.3
2021-04-18 | 16:00 | 1441.4 | 549.9 | 318.9 | 215.2 | 0 | 76 | 253.6 | 0 | 18.8 | 0 | 9 | 0 | 1441.4
2021-04-18 | 17:00 | 1518.1 | 549.9 | 320.5 | 215.2 | 0 | 76 | 126.8 | 0 | 17.3 | 0 | 212.4 | 0 | 1518.1
2021-04-18 | 18:00 | 1582.1 | 549.9 | 321.8 | 215.2 | 0 | 76 | 45.9 | 0 | 16.4 | 0 | 356.9 | 0 | 1582.1
2021-04-18 | 19:00 | 1587.9 | 549.9 | 322 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 408.6 | 0 | 1587.9
2021-04-18 | 20:00 | 1544.3 | 549.9 | 363.1107 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 325.2893 | 0 | 1544.3
2021-04-18 | 21:00 | 1474.2 | 549.9 | 619.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1474.2
2021-04-18 | 22:00 | 1388.1 | 549.9 | 532.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1388.1
2021-04-18 | 23:00 | 1325.6 | 549.9 | 470.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1325.6
2021-04-19 | 0:00 | 1241.2 | 549.9 | 387.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1241.2
2021-04-19 | 1:00 | 1212.4 | 549.9 | 358 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1212.4
2021-04-19 | 2:00 | 1273.8 | 549.9 | 418.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1273.8
2021-04-19 | 3:00 | 1323.3 | 549.9 | 468.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1323.3
2021-04-19 | 4:00 | 1337.8 | 549.9 | 484 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1337.8
2021-04-19 | 5:00 | 1361.9 | 549.9 | 465.4 | 215.2 | 0 | 76 | 45.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1361.9
2021-04-19 | 6:00 | 1436.4 | 549.9 | 472.1 | 167.7 | 0 | 76 | 163.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1436.4
2021-04-19 | 7:00 | 1539.2 | 549.9 | 394 | 132.3 | 0 | 76 | 380.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1539.2
2021-04-19 | 8:00 | 1681.5 | 549.9 | 343.2 | 114.2 | 0 | 76 | 591.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1681.5
2021-04-19 | 9:00 | 1791.6 | 549.9 | 326 | 110.6 | 0 | 76 | 752.5 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 1791.6
2021-04-19 | 10:00 | 1808.2 | 549.9 | 326.4 | 110.6 | 0 | 76 | 853 | 0 | 6.5 | 0 | -114.2 | 0 | 1808.2
2021-04-19 | 11:00 | 1804.7 | 549.9 | 326.4 | 110.6 | 0 | 76 | 932.8 | 0 | 5.1 | 0 | -196.1 | 0 | 1804.7
2021-04-19 | 12:00 | 1701.4 | 549.9 | 324.3 | 110.6 | 0 | 76 | 946.2 | 0 | 4.8 | 0 | -310.4 | 0 | 1701.4
2021-04-19 | 13:00 | 1745 | 549.9 | 325.1 | 114.2 | 0 | 76 | 894.4 | 0 | 3.9 | 0 | -218.5 | 0 | 1745
2021-04-19 | 14:00 | 1714.1 | 549.9 | 324.6 | 132.3 | 0 | 76 | 776.9 | 0 | 3.2 | 0 | -148.8 | 0 | 1714.1
2021-04-19 | 15:00 | 1681.9 | 549.9 | 323.8 | 167.7 | 0 | 76 | 605.7 | 0 | 3.4 | 0 | -44.6 | 0 | 1681.9
2021-04-19 | 16:00 | 1692.9 | 549.9 | 324.1 | 215.2 | 0 | 76 | 396.7 | 0 | 2.6 | 0 | 128.4 | 0 | 1692.9
2021-04-19 | 17:00 | 1677.6 | 549.9 | 323.8 | 215.2 | 0 | 76 | 185.6 | 0 | 1.9 | 0 | 325.2 | 0 | 1677.6
2021-04-19 | 18:00 | 1685.6 | 549.9 | 504.46 | 215.2 | 0 | 76 | 48.8 | 0 | 1.3 | 0 | 289.94 | 0 | 1685.6
2021-04-19 | 19:00 | 1649.7 | 549.9 | 807.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1649.7
2021-04-19 | 20:00 | 1590.3 | 549.9 | 748.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1590.3
2021-04-19 | 21:00 | 1526.3 | 549.9 | 684.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1526.3
2021-04-19 | 22:00 | 1446.1 | 549.9 | 603.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1446.1
2021-04-19 | 23:00 | 1377.2 | 549.9 | 535.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1377.2
2021-04-20 | 0:00 | 1282.9 | 549.9 | 440.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1282.9
2021-04-20 | 1:00 | 1261.2 | 549.9 | 419.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1261.2
2021-04-20 | 2:00 | 1315.1 | 549.9 | 472.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1315.1
2021-04-20 | 3:00 | 1376.2 | 549.9 | 533.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1376.2
2021-04-20 | 4:00 | 1382.8 | 549.9 | 538.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1382.8
2021-04-20 | 5:00 | 1393.2 | 549.9 | 500.2 | 215.2 | 0 | 76 | 48 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1393.2
2021-04-20 | 6:00 | 1437.2 | 549.9 | 462.5 | 167.7 | 0 | 76 | 178.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1437.2
2021-04-20 | 7:00 | 1507.1 | 549.9 | 347.1 | 132.3 | 0 | 76 | 399.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1507.1
2021-04-20 | 8:00 | 1642.6 | 549.9 | 323.2 | 114.2 | 0 | 76 | 609.3 | 0 | 1.5 | 0 | -31.5 | 0 | 1642.6
2021-04-20 | 9:00 | 1741.3 | 549.9 | 325.1 | 110.6 | 0 | 76 | 784.7 | 0 | 1.1 | 0 | -106.1 | 0 | 1741.3
2021-04-20 | 10:00 | 1761.1 | 549.9 | 325.5 | 110.6 | 0 | 76 | 905.3 | 0 | 1.1 | 0 | -207.3 | 0 | 1761.1
2021-04-20 | 11:00 | 1764.4 | 549.9 | 325.5 | 110.6 | 0 | 76 | 966.1 | 0 | 1 | 0 | -264.7 | 0 | 1764.4
2021-04-20 | 12:00 | 1670.8 | 549.9 | 323.6 | 110.6 | 0 | 76 | 962.5 | 0 | 1.2 | 0 | -353 | 0 | 1670.8
2021-04-20 | 13:00 | 1732.3 | 549.9 | 324.9 | 114.2 | 0 | 76 | 902.1 | 0 | 1.3 | 0 | -236.1 | 0 | 1732.3
2021-04-20 | 14:00 | 1715.8 | 549.9 | 324.5 | 132.3 | 0 | 76 | 781.1 | 0 | 1.2 | 0 | -149.2 | 0 | 1715.8
2021-04-20 | 15:00 | 1690.9 | 549.9 | 324 | 167.7 | 0 | 76 | 608.2 | 0 | 1 | 0 | -35.9 | 0 | 1690.9
2021-04-20 | 16:00 | 1692.5 | 549.9 | 324.1 | 215.2 | 0 | 76 | 398.5 | 0 | 0.8 | 0 | 128 | 0 | 1692.5
2021-04-20 | 17:00 | 1656.4 | 549.9 | 323.3 | 215.2 | 0 | 76 | 184.9 | 0 | 0.8 | 0 | 306.3 | 0 | 1656.4
2021-04-20 | 18:00 | 1646.4 | 549.9 | 328.6 | 215.2 | 0 | 76 | 49.8 | 0 | 0.8 | 0 | 426.1 | 0 | 1646.4
2021-04-20 | 19:00 | 1609.6 | 549.9 | 659.76 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 107.94 | 0 | 1609.6
2021-04-20 | 20:00 | 1546.4 | 549.9 | 704.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1546.4
2021-04-20 | 21:00 | 1468.3 | 549.9 | 626.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1468.3
2021-04-20 | 22:00 | 1402.9 | 549.9 | 561 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1402.9
2021-04-20 | 23:00 | 1337.9 | 549.9 | 496 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1337.9
2021-04-21 | 0:00 | 1251.4 | 549.9 | 409.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1251.4
2021-04-21 | 1:00 | 1228.1 | 549.9 | 385.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1228.1
2021-04-21 | 2:00 | 1283.2 | 549.9 | 439.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1283.2
2021-04-21 | 3:00 | 1347.7 | 549.9 | 503.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1347.7
2021-04-21 | 4:00 | 1350.4 | 549.9 | 506.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1350.4
2021-04-21 | 5:00 | 1349.1 | 549.9 | 452.6 | 215.2 | 0 | 76 | 52 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1349.1
2021-04-21 | 6:00 | 1388.8 | 549.9 | 401.4 | 167.7 | 0 | 76 | 189.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1388.8
2021-04-21 | 7:00 | 1455 | 549.9 | 319.4 | 132.3 | 0 | 76 | 400.3 | 0 | 2.8 | 0 | -25.7 | 0 | 1455
2021-04-21 | 8:00 | 1595.2 | 549.9 | 322.2 | 114.2 | 0 | 76 | 610.4 | 0 | 1.9 | 0 | -79.4 | 0 | 1595.2
2021-04-21 | 9:00 | 1705.7 | 549.9 | 324.3 | 110.6 | 0 | 76 | 786.5 | 0 | 1.4 | 0 | -143 | 0 | 1705.7
2021-04-21 | 10:00 | 1731.3 | 549.9 | 324.9 | 110.6 | 0 | 76 | 907.1 | 0 | 1.7 | 0 | -238.9 | 0 | 1731.3
2021-04-21 | 11:00 | 1747.5 | 549.9 | 325.2 | 110.6 | 0 | 76 | 967.4 | 0 | 1.9 | 0 | -283.5 | 0 | 1747.5
2021-04-21 | 12:00 | 1671.3 | 549.9 | 323.6 | 110.6 | 0 | 76 | 964 | 0 | 2.4 | 0 | -355.2 | 0 | 1671.3
2021-04-21 | 13:00 | 1724.9 | 549.9 | 324.8 | 114.2 | 0 | 76 | 903.7 | 0 | 2.9 | 0 | -246.6 | 0 | 1724.9
2021-04-21 | 14:00 | 1715.7 | 549.9 | 324.6 | 132.3 | 0 | 76 | 783.2 | 0 | 3.1 | 0 | -153.4 | 0 | 1715.7
2021-04-21 | 15:00 | 1692.9 | 549.9 | 324.1 | 167.7 | 0 | 76 | 610 | 0 | 2.9 | 0 | -37.7 | 0 | 1692.9
2021-04-21 | 16:00 | 1693 | 549.9 | 324 | 215.2 | 0 | 76 | 400.7 | 0 | 2.8 | 0 | 124.4 | 0 | 1693
2021-04-21 | 17:00 | 1649.8 | 549.9 | 323 | 215.2 | 0 | 76 | 188.9 | 0 | 2.9 | 0 | 293.9 | 0 | 1649.8
2021-04-21 | 18:00 | 1631.5 | 549.9 | 322.8 | 215.2 | 0 | 76 | 50.6 | 0 | 3.7 | 0 | 413.3 | 0 | 1631.5
2021-04-21 | 19:00 | 1591.9 | 549.9 | 482.99 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 262.71 | 0 | 1591.9
2021-04-21 | 20:00 | 1515.4 | 549.9 | 667.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1515.4
2021-04-21 | 21:00 | 1441.2 | 549.9 | 594 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1441.2
2021-04-21 | 22:00 | 1382.5 | 549.9 | 536.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1382.5
2021-04-21 | 23:00 | 1330.5 | 549.9 | 485.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1330.5
2021-04-22 | 0:00 | 1255.5 | 549.9 | 410.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1255.5
2021-04-22 | 1:00 | 1230.7 | 549.9 | 384.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1230.7
2021-04-22 | 2:00 | 1285.7 | 549.9 | 437.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1285.7
2021-04-22 | 3:00 | 1351.8 | 549.9 | 504 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1351.8
2021-04-22 | 4:00 | 1357.7 | 549.9 | 509.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1357.7
2021-04-22 | 5:00 | 1357.7 | 549.9 | 457.3 | 215.2 | 0 | 76 | 50.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1357.7
2021-04-22 | 6:00 | 1383.5 | 549.9 | 402.1 | 167.7 | 0 | 76 | 179.9 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1383.5
2021-04-22 | 7:00 | 1449.1 | 549.9 | 319.1 | 132.3 | 0 | 76 | 383.3 | 0 | 4.9 | 0 | -16.4 | 0 | 1449.1
2021-04-22 | 8:00 | 1592.9 | 549.9 | 322.2 | 114.2 | 0 | 76 | 587 | 0 | 4 | 0 | -60.4 | 0 | 1592.9
2021-04-22 | 9:00 | 1700.4 | 549.9 | 324.3 | 110.6 | 0 | 76 | 730.3 | 0 | 4.8 | 0 | -95.5 | 0 | 1700.4
2021-04-22 | 10:00 | 1724.5 | 549.9 | 324.7 | 110.6 | 0 | 76 | 787.7 | 0 | 3.5 | 0 | -127.9 | 0 | 1724.5
2021-04-22 | 11:00 | 1724.9 | 549.9 | 324.7 | 110.6 | 0 | 76 | 758.6 | 0 | 3 | 0 | -97.9 | 0 | 1724.9
2021-04-22 | 12:00 | 1643.5 | 549.9 | 323.1 | 110.6 | 0 | 76 | 744.2 | 0 | 2 | 0 | -162.3 | 0 | 1643.5
2021-04-22 | 13:00 | 1709 | 549.9 | 324.4 | 114.2 | 0 | 76 | 730.9 | 0 | 1.5 | 0 | -87.9 | 0 | 1709
2021-04-22 | 14:00 | 1703.2 | 549.9 | 324.4 | 132.3 | 0 | 76 | 642.9 | 0 | 1.3 | 0 | -23.6 | 0 | 1703.2
2021-04-22 | 15:00 | 1678.6 | 549.9 | 323.7 | 167.7 | 0 | 76 | 565.3 | 0 | 1.2 | 0 | -5.2 | 0 | 1678.6
2021-04-22 | 16:00 | 1691.3 | 549.9 | 324 | 215.2 | 0 | 76 | 400.7 | 0 | 1.2 | 0 | 124.3 | 0 | 1691.3
2021-04-22 | 17:00 | 1664.4 | 549.9 | 323.4 | 215.2 | 0 | 76 | 193.5 | 0 | 1.4 | 0 | 305 | 0 | 1664.4
2021-04-22 | 18:00 | 1641.2 | 549.9 | 701.58 | 215.2 | 0 | 76 | 52 | 0 | 2 | 0 | 44.52 | 0 | 1641.2
2021-04-22 | 19:00 | 1591.6 | 549.9 | 747.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1591.6
2021-04-22 | 20:00 | 1517.7 | 549.9 | 673.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1517.7
2021-04-22 | 21:00 | 1446.6 | 549.9 | 603.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1446.6
2021-04-22 | 22:00 | 1387.1 | 549.9 | 543.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1387.1
2021-04-22 | 23:00 | 1329.7 | 549.9 | 486.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1329.7
2021-04-23 | 0:00 | 1245.1 | 549.9 | 401.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1245.1
2021-04-23 | 1:00 | 1214.9 | 549.9 | 369.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1214.9
2021-04-23 | 2:00 | 1278.2 | 549.9 | 433.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1278.2
2021-04-23 | 3:00 | 1335.5 | 549.9 | 491.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1335.5
2021-04-23 | 4:00 | 1346.9 | 549.9 | 502.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1346.9
2021-04-23 | 5:00 | 1343.1 | 549.9 | 447.4 | 215.2 | 0 | 76 | 52.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1343.1
2021-04-23 | 6:00 | 1367.6 | 549.9 | 387.1 | 167.7 | 0 | 76 | 184.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1367.6
2021-04-23 | 7:00 | 1420.3 | 549.9 | 318.7 | 132.3 | 0 | 76 | 363.8 | 0 | 2 | 0 | -22.4 | 0 | 1420.3
2021-04-23 | 8:00 | 1558.3 | 549.9 | 321.4 | 114.2 | 0 | 76 | 559.1 | 0 | 1.7 | 0 | -64 | 0 | 1558.3
2021-04-23 | 9:00 | 1676.5 | 549.9 | 323.8 | 110.6 | 0 | 76 | 725.3 | 0 | 1.3 | 0 | -110.4 | 0 | 1676.5
2021-04-23 | 10:00 | 1708.1 | 549.9 | 324.3 | 110.6 | 0 | 76 | 803.2 | 0 | 1.1 | 0 | -157 | 0 | 1708.1
2021-04-23 | 11:00 | 1714.5 | 549.9 | 324.4 | 110.6 | 0 | 76 | 824.8 | 0 | 1.1 | 0 | -172.3 | 0 | 1714.5
2021-04-23 | 12:00 | 1642.5 | 549.9 | 323.1 | 110.6 | 0 | 76 | 801.9 | 0 | 1.4 | 0 | -220.4 | 0 | 1642.5
2021-04-23 | 13:00 | 1691.9 | 549.9 | 324 | 114.2 | 0 | 76 | 719.4 | 0 | 2.6 | 0 | -94.2 | 0 | 1691.9
2021-04-23 | 14:00 | 1670.5 | 549.9 | 323.7 | 132.3 | 0 | 76 | 624.2 | 0 | 3.6 | 0 | -39.2 | 0 | 1670.5
2021-04-23 | 15:00 | 1671.2 | 549.9 | 323.5 | 167.7 | 0 | 76 | 485.9 | 0 | 5.2 | 0 | 63 | 0 | 1671.2
2021-04-23 | 16:00 | 1655.6 | 549.9 | 323.3 | 215.2 | 0 | 76 | 297.1 | 0 | 7.2 | 0 | 186.9 | 0 | 1655.6
2021-04-23 | 17:00 | 1625.5 | 549.9 | 322.6 | 215.2 | 0 | 76 | 147.5 | 0 | 7.7 | 0 | 306.6 | 0 | 1625.5
2021-04-23 | 18:00 | 1625.7 | 549.9 | 672.87 | 215.2 | 0 | 76 | 46.2 | 0 | 6.1 | 0 | 59.43 | 0 | 1625.7
2021-04-23 | 19:00 | 1581 | 549.9 | 736.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1581
2021-04-23 | 20:00 | 1508.7 | 549.9 | 664.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1508.7
2021-04-23 | 21:00 | 1431.9 | 549.9 | 587.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1431.9
2021-04-23 | 22:00 | 1382.6 | 549.9 | 538.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1382.6
2021-04-23 | 23:00 | 1326.3 | 549.9 | 482.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1326.3
2021-04-24 | 0:00 | 1239.9 | 549.9 | 397 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1239.9
2021-04-24 | 1:00 | 1201 | 549.9 | 358.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1201
2021-04-24 | 2:00 | 1257.5 | 549.9 | 414.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1257.5
2021-04-24 | 3:00 | 1311.1 | 549.9 | 468 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1311.1
2021-04-24 | 4:00 | 1307.6 | 549.9 | 464.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1307.6
2021-04-24 | 5:00 | 1271.5 | 549.9 | 376.3 | 215.2 | 0 | 76 | 52 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1271.5
2021-04-24 | 6:00 | 1241.8 | 549.9 | 315.1 | 167.7 | 0 | 76 | 141.9 | 0 | 1.6 | 0 | -10.4 | 0 | 1241.8
2021-04-24 | 7:00 | 1275.2 | 549.9 | 315.8 | 132.3 | 0 | 76 | 243 | 0 | 1.6 | 0 | -43.4 | 0 | 1275.2
2021-04-24 | 8:00 | 1378 | 549.9 | 317.9 | 114.2 | 0 | 76 | 352.3 | 0 | 1.5 | 0 | -33.8 | 0 | 1378
2021-04-24 | 9:00 | 1430 | 549.9 | 318.8 | 110.6 | 0 | 76 | 462.2 | 0 | 1.1 | 0 | -88.6 | 0 | 1430
2021-04-24 | 10:00 | 1456.4 | 549.9 | 319.4 | 110.6 | 0 | 76 | 577.1 | 0 | 1.4 | 0 | -178 | 0 | 1456.4
2021-04-24 | 11:00 | 1461.1 | 549.9 | 319.3 | 110.6 | 0 | 76 | 640.1 | 0 | 1.8 | 0 | -236.6 | 0 | 1461.1
2021-04-24 | 12:00 | 1436.2 | 549.9 | 318.9 | 110.6 | 0 | 76 | 715.6 | 0 | 1.9 | 0 | -336.7 | 0 | 1436.2
2021-04-24 | 13:00 | 1460.7 | 549.9 | 319.4 | 114.2 | 0 | 76 | 726.8 | 0 | 1.8 | 0 | -327.4 | 0 | 1460.7
2021-04-24 | 14:00 | 1449 | 549.9 | 319.2 | 132.3 | 0 | 76 | 654.3 | 0 | 1.6 | 0 | -284.3 | 0 | 1449
2021-04-24 | 15:00 | 1439.8 | 549.9 | 319 | 167.7 | 0 | 76 | 528.6 | 0 | 1.3 | 0 | -202.7 | 0 | 1439.8
2021-04-24 | 16:00 | 1443.1 | 549.9 | 319 | 215.2 | 0 | 76 | 359 | 0 | 1.2 | 0 | -77.2 | 0 | 1443.1
2021-04-24 | 17:00 | 1452.6 | 549.9 | 319.2 | 215.2 | 0 | 76 | 181.3 | 0 | 1.5 | 0 | 109.5 | 0 | 1452.6
2021-04-24 | 18:00 | 1472.4 | 549.9 | 319.7 | 215.2 | 0 | 76 | 52.5 | 0 | 1.7 | 0 | 257.4 | 0 | 1472.4
2021-04-24 | 19:00 | 1460.1 | 549.9 | 319.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 298.1 | 0 | 1460.1
2021-04-24 | 20:00 | 1403.5 | 549.9 | 318.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 242.5 | 0 | 1403.5
2021-04-24 | 21:00 | 1332.6 | 549.9 | 316.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 172.6 | 0 | 1332.6
2021-04-24 | 22:00 | 1259 | 549.9 | 315.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 100.6 | 0 | 1259
2021-04-24 | 23:00 | 1212.9 | 549.9 | 314.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 55.7 | 0 | 1212.9
2021-04-25 | 0:00 | 1144.8 | 549.9 | 313.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | -10.9 | 0 | 1144.8
2021-04-25 | 1:00 | 1116.4 | 549.9 | 312.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | -38.4 | 0 | 1116.4
2021-04-25 | 2:00 | 1175.1 | 549.9 | 313.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 19.4 | 0 | 1175.1
2021-04-25 | 3:00 | 1234.3 | 549.9 | 340.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 51.8 | 0 | 1234.3
2021-04-25 | 4:00 | 1237 | 549.9 | 395.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1237
2021-04-25 | 5:00 | 1199.7 | 549.9 | 314.2 | 215.2 | 0 | 76 | 56 | 0 | 0.9 | 0 | -12.5 | 0 | 1199.7
2021-04-25 | 6:00 | 1159.2 | 549.9 | 313.4 | 167.7 | 0 | 76 | 163.5 | 0 | 1.3 | 0 | -112.6 | 0 | 1159.2
2021-04-25 | 7:00 | 1176.6 | 549.9 | 313.8 | 132.3 | 0 | 76 | 279.5 | 0 | 2.1 | 0 | -177 | 0 | 1176.6
2021-04-25 | 8:00 | 1239.1 | 549.9 | 315 | 114.2 | 0 | 76 | 459 | 0 | 2.1 | 0 | -277.1 | 0 | 1239.1
2021-04-25 | 9:00 | 1283.4 | 549.9 | 315.9 | 110.6 | 0 | 76 | 629.3 | 0 | 2.3 | 0 | -400.6 | 0 | 1283.4
2021-04-25 | 10:00 | 1307.3 | 549.9 | 316.4 | 110.6 | 0 | 76 | 767 | -79 | 3.9 | 0 | -437.5 | 0 | 1307.3
2021-04-25 | 11:00 | 1344.7 | 549.9 | 317.1 | 111.2848 | 0 | 76 | 921 | -198.2 | 5.8 | -0.68479 | -437.5 | 0 | 1344.7
2021-04-25 | 12:00 | 1342.2 | 549.9 | 317 | 111.8043 | 0 | 76 | 937.9 | -218.5 | 6.8 | -1.2043 | -437.5 | 0 | 1342.2
2021-04-25 | 13:00 | 1323.3 | 549.9 | 316.8 | 115.1329 | 0 | 76 | 890.9 | -194.9 | 7.9 | -0.93292 | -437.5 | 0 | 1323.3
2021-04-25 | 14:00 | 1318.1 | 549.9 | 316.7 | 132.3 | 0 | 76 | 727.8 | -56.3 | 9.2 | 0 | -437.5 | 0 | 1318.1
2021-04-25 | 15:00 | 1326.1 | 549.9 | 316.7 | 167.7 | 0 | 76 | 534.9 | 0 | 9.4 | 0 | -328.5 | 0 | 1326.1
2021-04-25 | 16:00 | 1317.9 | 549.9 | 316.6 | 215.2 | 0 | 76 | 329.5 | 0 | 11.6 | 0 | -180.9 | 0 | 1317.9
2021-04-25 | 17:00 | 1370.8 | 549.9 | 317.6 | 215.2 | 0 | 76 | 175.7 | 0 | 13.4 | 0 | 23 | 0 | 1370.8
2021-04-25 | 18:00 | 1420.3 | 549.9 | 318.5 | 215.2 | 0 | 76 | 52.7 | 0 | 14.9 | 0 | 193.1 | 0 | 1420.3
2021-04-25 | 19:00 | 1425.2 | 549.9 | 318.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 249.9 | 0 | 1425.2
2021-04-25 | 20:00 | 1392.7 | 549.9 | 318.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 218.3 | 0 | 1392.7
2021-04-25 | 21:00 | 1337.2 | 549.9 | 316.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 164 | 0 | 1337.2
2021-04-25 | 22:00 | 1277.9 | 549.9 | 315.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 106.4 | 0 | 1277.9
2021-04-25 | 23:00 | 1220.6 | 549.9 | 314.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 50.8 | 0 | 1220.6
2021-04-26 | 0:00 | 1149.2 | 549.9 | 313.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | -18.6 | 0 | 1149.2
2021-04-26 | 1:00 | 1135.7 | 549.9 | 313 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | -32.6 | 0 | 1135.7
2021-04-26 | 2:00 | 1196 | 549.9 | 314.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 27.4 | 0 | 1196
2021-04-26 | 3:00 | 1270.8 | 549.9 | 315.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 100.9 | 0 | 1270.8
2021-04-26 | 4:00 | 1284.2 | 549.9 | 315.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 113.1 | 0 | 1284.2
2021-04-26 | 5:00 | 1292.4 | 549.9 | 316.1 | 215.2 | 0 | 76 | 52.5 | 0 | 13.5 | 0 | 69.2 | 0 | 1292.4
2021-04-26 | 6:00 | 1342.3 | 549.9 | 317 | 167.7 | 0 | 76 | 201.4 | 0 | 11.6 | 0 | 18.7 | 0 | 1342.3
2021-04-26 | 7:00 | 1418.8 | 549.9 | 318.6 | 132.3 | 0 | 76 | 417.8 | 0 | 10.3 | 0 | -86.1 | 0 | 1418.8
2021-04-26 | 8:00 | 1557.9 | 549.9 | 321.4 | 114.2 | 0 | 76 | 624.4 | 0 | 10 | 0 | -138 | 0 | 1557.9
2021-04-26 | 9:00 | 1662.9 | 549.9 | 323.4 | 110.6 | 0 | 76 | 802.5 | 0 | 10 | 0 | -209.5 | 0 | 1662.9
2021-04-26 | 10:00 | 1689.3 | 549.9 | 324 | 110.6 | 0 | 76 | 922.1 | 0 | 8.9 | 0 | -302.2 | 0 | 1689.3
2021-04-26 | 11:00 | 1710.9 | 549.9 | 324.4 | 110.6 | 0 | 76 | 979.8 | 0 | 8.2 | 0 | -338 | 0 | 1710.9
2021-04-26 | 12:00 | 1624.6 | 549.9 | 322.7 | 110.6 | 0 | 76 | 975.6 | 0 | 8.6 | 0 | -418.8 | 0 | 1624.6
2021-04-26 | 13:00 | 1668.6 | 549.9 | 323.6 | 114.2 | 0 | 76 | 914.7 | 0 | 9.7 | 0 | -319.5 | 0 | 1668.6
2021-04-26 | 14:00 | 1645.5 | 549.9 | 323.1 | 132.3 | 0 | 76 | 794 | 0 | 9 | 0 | -238.8 | 0 | 1645.5
2021-04-26 | 15:00 | 1623.7 | 549.9 | 322.7 | 167.7 | 0 | 76 | 621.4 | 0 | 9.9 | 0 | -123.9 | 0 | 1623.7
2021-04-26 | 16:00 | 1637.8 | 549.9 | 323 | 215.2 | 0 | 76 | 413.1 | 0 | 9.3 | 0 | 51.3 | 0 | 1637.8
2021-04-26 | 17:00 | 1618.2 | 549.9 | 322.5 | 215.2 | 0 | 76 | 200.4 | 0 | 9.1 | 0 | 245.1 | 0 | 1618.2
2021-04-26 | 18:00 | 1628.5 | 549.9 | 322.8 | 215.2 | 0 | 76 | 54.3 | 0 | 8.1 | 0 | 402.2 | 0 | 1628.5
2021-04-26 | 19:00 | 1603.4 | 549.9 | 330 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 426.1 | 0 | 1603.4
2021-04-26 | 20:00 | 1542.9 | 549.9 | 321 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 375.7 | 0 | 1542.9
2021-04-26 | 21:00 | 1490.3 | 549.9 | 320 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 324.7 | 0 | 1490.3
2021-04-26 | 22:00 | 1425.3 | 549.9 | 318.7 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 262.3 | 0 | 1425.3
2021-04-26 | 23:00 | 1349.9 | 549.9 | 317.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 189.6 | 0 | 1349.9
2021-04-27 | 0:00 | 1260 | 549.9 | 315.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 102.3 | 0 | 1260
2021-04-27 | 1:00 | 1230.4 | 549.9 | 314.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 73.4 | 0 | 1230.4
2021-04-27 | 2:00 | 1285.3 | 549.9 | 316 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 126.9 | 0 | 1285.3
2021-04-27 | 3:00 | 1346.1 | 549.9 | 317.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 185.6 | 0 | 1346.1
2021-04-27 | 4:00 | 1363.3 | 549.9 | 486.86 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.34 | 0 | 1363.3
2021-04-27 | 5:00 | 1378.3 | 549.9 | 478.3 | 215.2 | 0 | 76 | 56 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1378.3
2021-04-27 | 6:00 | 1416.8 | 549.9 | 413 | 167.7 | 0 | 76 | 207 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1416.8
2021-04-27 | 7:00 | 1465.1 | 549.9 | 319.5 | 132.3 | 0 | 76 | 403 | 0 | 3 | 0 | -18.6 | 0 | 1465.1
2021-04-27 | 8:00 | 1604.9 | 549.9 | 322.3 | 114.2 | 0 | 76 | 564.7 | 0 | 2.5 | 0 | -24.7 | 0 | 1604.9
2021-04-27 | 9:00 | 1683.7 | 549.9 | 323.9 | 110.6 | 0 | 76 | 713.4 | 0 | 2.5 | 0 | -92.6 | 0 | 1683.7
2021-04-27 | 10:00 | 1707.4 | 549.9 | 324.3 | 110.6 | 0 | 76 | 850.3 | 0 | 2.4 | 0 | -206.1 | 0 | 1707.4
2021-04-27 | 11:00 | 1721.2 | 549.9 | 324.6 | 110.6 | 0 | 76 | 884.3 | 0 | 2.2 | 0 | -226.4 | 0 | 1721.2
2021-04-27 | 12:00 | 1637.6 | 549.9 | 322.9 | 110.6 | 0 | 76 | 818.8 | 0 | 2.5 | 0 | -243.1 | 0 | 1637.6
2021-04-27 | 13:00 | 1668.9 | 549.9 | 323.8 | 114.2 | 0 | 76 | 798.1 | 0 | 3.1 | 0 | -196.2 | 0 | 1668.9
2021-04-27 | 14:00 | 1654.5 | 549.9 | 323.4 | 132.3 | 0 | 76 | 752.3 | 0 | 4.2 | 0 | -183.6 | 0 | 1654.5
2021-04-27 | 15:00 | 1632.3 | 549.9 | 322.9 | 167.7 | 0 | 76 | 609.9 | 0 | 5.2 | 0 | -99.3 | 0 | 1632.3
2021-04-27 | 16:00 | 1636 | 549.9 | 322.8 | 215.2 | 0 | 76 | 397.3 | 0 | 7.4 | 0 | 67.4 | 0 | 1636
2021-04-27 | 17:00 | 1597.3 | 549.9 | 322.1 | 215.2 | 0 | 76 | 181.3 | 0 | 8.2 | 0 | 244.6 | 0 | 1597.3
2021-04-27 | 18:00 | 1596.7 | 549.9 | 322 | 215.2 | 0 | 76 | 52.4 | 0 | 8.8 | 0 | 372.4 | 0 | 1596.7
2021-04-27 | 19:00 | 1551.7 | 549.9 | 483.11 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 218.89 | 0 | 1551.7
2021-04-27 | 20:00 | 1479.9 | 549.9 | 630.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1479.9
2021-04-27 | 21:00 | 1414 | 549.9 | 564.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1414
2021-04-27 | 22:00 | 1361.2 | 549.9 | 513.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1361.2
2021-04-27 | 23:00 | 1292 | 549.9 | 444 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1292
2021-04-28 | 0:00 | 1206.2 | 549.9 | 357.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1206.2
2021-04-28 | 1:00 | 1178.6 | 549.9 | 329.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1178.6
2021-04-28 | 2:00 | 1233.7 | 549.9 | 385.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1233.7
2021-04-28 | 3:00 | 1288.6 | 549.9 | 440.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1288.6
2021-04-28 | 4:00 | 1292.9 | 549.9 | 444.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1292.9
2021-04-28 | 5:00 | 1287.5 | 549.9 | 397.7 | 215.2 | 0 | 76 | 41.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1287.5
2021-04-28 | 6:00 | 1324.5 | 549.9 | 444.4 | 167.7 | 0 | 76 | 79.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1324.5
2021-04-28 | 7:00 | 1430 | 549.9 | 552.8 | 132.3 | 0 | 76 | 111.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1430
2021-04-28 | 8:00 | 1602.1 | 549.9 | 707.6 | 114.2 | 0 | 76 | 147.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1602.1
2021-04-28 | 9:00 | 1690.7 | 549.9 | 749.6 | 110.6 | 0 | 76 | 198.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1690.7
2021-04-28 | 10:00 | 1679.6 | 549.9 | 648 | 110.6 | 0 | 76 | 287.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1679.6
2021-04-28 | 11:00 | 1660 | 549.9 | 608 | 110.6 | 0 | 76 | 307.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1660
2021-04-28 | 12:00 | 1576.5 | 549.9 | 513.7 | 110.6 | 0 | 76 | 317.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1576.5
2021-04-28 | 13:00 | 1621 | 549.9 | 578.1 | 114.2 | 0 | 76 | 293.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1621
2021-04-28 | 14:00 | 1641.1 | 549.9 | 620.2 | 132.3 | 0 | 76 | 253.4 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1641.1
2021-04-28 | 15:00 | 1636.8 | 549.9 | 645.8 | 167.7 | 0 | 76 | 186.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1636.8
2021-04-28 | 16:00 | 1638.8 | 549.9 | 649.9 | 215.2 | 0 | 76 | 136.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1638.8
2021-04-28 | 17:00 | 1611 | 549.9 | 670 | 215.2 | 0 | 76 | 88.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1611
2021-04-28 | 18:00 | 1602.9 | 549.9 | 706.8 | 215.2 | 0 | 76 | 44.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1602.9
2021-04-28 | 19:00 | 1533.9 | 549.9 | 682.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1533.9
2021-04-28 | 20:00 | 1468.8 | 549.9 | 617.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1468.8
2021-04-28 | 21:00 | 1412.5 | 549.9 | 563.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1412.5
2021-04-28 | 22:00 | 1351.5 | 549.9 | 501.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1351.5
2021-04-28 | 23:00 | 1293.7 | 549.9 | 444.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1293.7
2021-04-29 | 0:00 | 1210 | 549.9 | 362.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1210
2021-04-29 | 1:00 | 1177.9 | 549.9 | 329.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1177.9
2021-04-29 | 2:00 | 1228.2 | 549.9 | 378.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1228.2
2021-04-29 | 3:00 | 1282.7 | 549.9 | 432.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1282.7
2021-04-29 | 4:00 | 1278.9 | 549.9 | 428.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1278.9
2021-04-29 | 5:00 | 1243.9 | 549.9 | 345.5 | 215.2 | 0 | 76 | 46.2 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1243.9
2021-04-29 | 6:00 | 1227.2 | 549.9 | 333.7 | 167.7 | 0 | 76 | 89.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1227.2
2021-04-29 | 7:00 | 1285.3 | 549.9 | 411.6 | 132.3 | 0 | 76 | 106.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1285.3
2021-04-29 | 8:00 | 1414.1 | 549.9 | 555.7 | 114.2 | 0 | 76 | 109 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1414.1
2021-04-29 | 9:00 | 1505.2 | 549.9 | 647.4 | 110.6 | 0 | 76 | 114.6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1505.2
2021-04-29 | 10:00 | 1524.6 | 549.9 | 667.1 | 110.6 | 0 | 76 | 115.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1524.6
2021-04-29 | 11:00 | 1530.1 | 549.9 | 676.7 | 110.6 | 0 | 76 | 113.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1530.1
2021-04-29 | 12:00 | 1495 | 549.9 | 634.9 | 110.6 | 0 | 76 | 120.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1495
2021-04-29 | 13:00 | 1492.2 | 549.9 | 632.3 | 114.2 | 0 | 76 | 116.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1492.2
2021-04-29 | 14:00 | 1489.2 | 549.9 | 627.7 | 132.3 | 0 | 76 | 99.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1489.2
2021-04-29 | 15:00 | 1501.2 | 549.9 | 619.8 | 167.7 | 0 | 76 | 84 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1501.2
2021-04-29 | 16:00 | 1495.8 | 549.9 | 614.6 | 215.2 | 0 | 76 | 36 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1495.8
2021-04-29 | 17:00 | 1536 | 549.9 | 627.4 | 215.2 | 0 | 76 | 61 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1536
2021-04-29 | 18:00 | 1537.1 | 549.9 | 649.7 | 215.2 | 0 | 76 | 40.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1537.1
2021-04-29 | 19:00 | 1491.2 | 549.9 | 644.2 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1491.2
2021-04-29 | 20:00 | 1434.6 | 549.9 | 589.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1434.6
2021-04-29 | 21:00 | 1375.4 | 549.9 | 530.6 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1375.4
2021-04-29 | 22:00 | 1302 | 549.9 | 457.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1302
2021-04-29 | 23:00 | 1241.8 | 549.9 | 397.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1241.8
2021-04-30 | 0:00 | 1162 | 549.9 | 318.4 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1162
2021-04-30 | 1:00 | 1134.6 | 549.9 | 313 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21.5 | 0 | 1134.6
2021-04-30 | 2:00 | 1186.1 | 549.9 | 328.05 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 15.05 | 0 | 1186.1
2021-04-30 | 3:00 | 1244 | 549.9 | 401.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1244
2021-04-30 | 4:00 | 1245.4 | 549.9 | 403.1 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1245.4
2021-04-30 | 5:00 | 1237.2 | 549.9 | 330.4 | 215.2 | 0 | 76 | 64.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1237.2
2021-04-30 | 6:00 | 1275 | 549.9 | 315.7 | 167.7 | 0 | 76 | 185.1 | 0 | 0.8 | 0 | -20.2 | 0 | 1275
2021-04-30 | 7:00 | 1355.5 | 549.9 | 317.3 | 132.3 | 0 | 76 | 343.9 | 0 | 0.8 | 0 | -64.7 | 0 | 1355.5
2021-04-30 | 8:00 | 1463.6 | 549.9 | 319.5 | 114.2 | 0 | 76 | 519.9 | 0 | 1.3 | 0 | -117.2 | 0 | 1463.6
2021-04-30 | 9:00 | 1523.4 | 549.9 | 320.7 | 110.6 | 0 | 76 | 729.8 | 0 | 2.8 | 0 | -266.4 | 0 | 1523.4
2021-04-30 | 10:00 | 1540.9 | 549.9 | 321.1 | 110.6 | 0 | 76 | 895.6 | 0 | 4.9 | 0 | -417.2 | 0 | 1540.9
2021-04-30 | 11:00 | 1563.8 | 549.9 | 321.5 | 111.8393 | 0 | 76 | 974.2 | -37.9 | 7 | -1.2393 | -437.5 | 0 | 1563.8
2021-04-30 | 12:00 | 1512.3 | 549.9 | 320.5 | 112.56 | 0 | 76 | 942.9 | -58.4 | 8.3 | -1.96 | -437.5 | 0 | 1512.3
2021-04-30 | 13:00 | 1551.3 | 549.9 | 321.3 | 114.2 | 0 | 76 | 823.7 | 0 | 9.7 | 0 | -343.5 | 0 | 1551.3
2021-04-30 | 14:00 | 1555.7 | 549.9 | 321.4 | 132.3 | 0 | 76 | 585.9 | 0 | 9.2 | 0 | -119 | 0 | 1555.7
2021-04-30 | 15:00 | 1508.4 | 549.9 | 320.2 | 167.7 | 0 | 76 | 348 | 0 | 8.4 | 0 | 38.2 | 0 | 1508.4
2021-04-30 | 16:00 | 1494.5 | 549.9 | 320.1 | 215.2 | 0 | 76 | 282.7 | 0 | 5.9 | 0 | 44.7 | 0 | 1494.5
2021-04-30 | 17:00 | 1470 | 549.9 | 319.6 | 215.2 | 0 | 76 | 166.9 | 0 | 4.7 | 0 | 137.7 | 0 | 1470
2021-04-30 | 18:00 | 1469.3 | 549.9 | 319.5 | 215.2 | 0 | 76 | 55.1 | 0 | 4.5 | 0 | 249.1 | 0 | 1469.3
2021-04-30 | 19:00 | 1437.4 | 549.9 | 318.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 273.7 | 0 | 1437.4
2021-04-30 | 20:00 | 1371.2 | 549.9 | 317.5 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 207.6 | 0 | 1371.2
2021-04-30 | 21:00 | 1302.3 | 549.9 | 316.3 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 139.4 | 0 | 1302.3
2021-04-30 | 22:00 | 1237.1 | 549.9 | 314.9 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 74.6 | 0 | 1237.1
2021-04-30 | 23:00 | 1179.1 | 549.9 | 313.8 | 215.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 18.1 | 0 | 1179.1
2021-05-01 | 0:00 | 1099.9 | 549.9 | 312.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | -101.8 | 0 | 1099.9
2021-05-01 | 1:00 | 1063.6 | 549.9 | 311.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | -136.2 | 0 | 1063.6
2021-05-01 | 2:00 | 1108.4 | 549.9 | 312.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | -91.5 | 0 | 1108.4
2021-05-01 | 3:00 | 1171.9 | 549.9 | 313.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | -28.6 | 0 | 1171.9
2021-05-01 | 4:00 | 1172.3 | 549.9 | 313.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | -27.7 | 0 | 1172.3
2021-05-01 | 5:00 | 1136.3 | 549.9 | 313 | 258.904 | 0 | 76 | 44.6 | -31.6 | 1.8 | -1.604 | -74.7 | 0 | 1136.3
2021-05-01 | 6:00 | 1081.5 | 549.9 | 312.1 | 206.5 | 0 | 76 | 134.7 | -98.6 | 5.2 | -5.2 | -99.1 | 0 | 1081.5
2021-05-01 | 7:00 | 1118.3 | 549.9 | 312.7 | 158.7812 | 0 | 76 | 206 | -148.6 | 9 | -8.4812 | -37 | 0 | 1118.3
2021-05-01 | 8:00 | 1196.6 | 549.9 | 314.1 | 139.2953 | 0 | 76 | 347.2 | -248.6 | 12.2 | -11.4953 | 18 | 0 | 1196.6
2021-05-01 | 9:00 | 1269.5 | 549.9 | 315.6 | 137.1 | 0 | 76 | 554.2 | -408.6 | 16.6 | -16.6 | 45.3 | 0 | 1269.5
2021-05-01 | 10:00 | 1307.7 | 549.9 | 316.3 | 138.9 | 0 | 76 | 639 | -468.6 | 18.4 | -18.4 | 56.2 | 0 | 1307.7
2021-05-01 | 11:00 | 1302.1 | 549.9 | 316.2 | 139.1 | 0 | 76 | 654 | -478.6 | 18.6 | -18.6 | 45.5 | 0 | 1302.1
2021-05-01 | 12:00 | 1288.3 | 549.9 | 315.9 | 139.4 | 0 | 76 | 660.3 | -488.6 | 18.9 | -18.9 | 35.4 | 0 | 1288.3
2021-05-01 | 13:00 | 1324.9 | 549.9 | 316.8 | 144.3 | 0 | 76 | 672.7 | -498.6 | 16.5 | -16.5 | 63.8 | 0 | 1324.9
2021-05-01 | 14:00 | 1336.6 | 549.9 | 317 | 164.4 | 0 | 76 | 323.7 | -238.6 | 14.1 | -14.1 | 144.2 | 0 | 1336.6
2021-05-01 | 15:00 | 1316.9 | 549.9 | 316.6 | 212.1312 | 0 | 76 | 180.7 | -128.6 | 11.5 | -10.8312 | 109.5 | 0 | 1316.9
2021-05-01 | 16:00 | 1324.1 | 549.9 | 316.6 | 266.7528 | 0 | 76 | 139 | -98.6 | 10.7 | -9.4528 | 73.2 | 0 | 1324.1
2021-05-01 | 17:00 | 1326.8 | 549.9 | 316.7 | 264.0907 | 0 | 76 | 101.2 | -73.6 | 7.2 | -6.7907 | 92.1 | 0 | 1326.8
2021-05-01 | 18:00 | 1351 | 549.9 | 341.069 | 262.9708 | 0 | 76 | 43.2 | -30.6 | 6.4 | -5.6708 | 107.731 | 0 | 1351
2021-05-01 | 19:00 | 1329.3 | 549.9 | 436.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1329.3
2021-05-01 | 20:00 | 1276.7 | 549.9 | 382.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1276.7
2021-05-01 | 21:00 | 1217.1 | 549.9 | 322.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1217.1
2021-05-01 | 22:00 | 1158.7 | 549.9 | 313.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | -49.4 | 0 | 1158.7
2021-05-01 | 23:00 | 1116.7 | 549.9 | 312.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | -91.5 | 0 | 1116.7
2021-05-02 | 0:00 | 1042.2 | 549.9 | 311.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | -164.5 | 0 | 1042.2
2021-05-02 | 1:00 | 1017.4 | 549.9 | 310.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | -189.5 | 0 | 1017.4
2021-05-02 | 2:00 | 1075 | 549.9 | 311.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | -132.9 | 0 | 1075
2021-05-02 | 3:00 | 1131.6 | 549.9 | 312.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | -75.8 | 0 | 1131.6
2021-05-02 | 4:00 | 1130.8 | 549.9 | 312.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | -76 | 0 | 1130.8
2021-05-02 | 5:00 | 1101.5 | 549.9 | 312.4 | 256.9351 | 0 | 76 | 48.3 | -27.7 | 9.4 | -5.5351 | -118.2 | 0 | 1101.5
2021-05-02 | 6:00 | 1065.4 | 549.9 | 311.8 | 203.3879 | 0 | 76 | 150.9 | -102.7 | 9.7 | -7.9879 | -125.6 | 0 | 1065.4
2021-05-02 | 7:00 | 1097.9 | 549.9 | 312.4 | 152.6142 | 0 | 76 | 318.4 | -222.7 | 9.3 | -8.2142 | -89.8 | 0 | 1097.9
2021-05-02 | 8:00 | 1171.7 | 549.9 | 313.8 | 130.5523 | 0 | 76 | 415.4 | -292.7 | 9.8 | -8.6523 | -22.4 | 0 | 1171.7
2021-05-02 | 9:00 | 1217.4 | 549.9 | 314.6 | 123.9193 | 0 | 76 | 352.6 | -252.7 | 9.9 | -9.3193 | 52.5 | 0 | 1217.4
2021-05-02 | 10:00 | 1225.1 | 549.9 | 314.7 | 125.334 | 0 | 76 | 313.7 | -222.7 | 11.4 | -10.734 | 67.5 | 0 | 1225.1
2021-05-02 | 11:00 | 1224.5 | 549.9 | 314.7 | 126.7886 | 0 | 76 | 300.5 | -212.7 | 13.8 | -12.1886 | 67.7 | 0 | 1224.5
2021-05-02 | 12:00 | 1218.4 | 549.9 | 314.6 | 128.0114 | 0 | 76 | 330.1 | -232.7 | 15.2 | -13.4114 | 50.7 | 0 | 1218.4
2021-05-02 | 13:00 | 1200.1 | 549.9 | 314.2 | 135.8423 | 0 | 76 | 351.8 | -252.7 | 14.8 | -13.9423 | 24.2 | 0 | 1200.1
2021-05-02 | 14:00 | 1193.3 | 549.9 | 314.2 | 160.0277 | 0 | 76 | 353.7 | -252.7 | 16.6 | -15.6277 | -8.8 | 0 | 1193.3
2021-05-02 | 15:00 | 1214.6 | 549.9 | 314.7 | 209.658 | 0 | 76 | 294.3 | -202.7 | 17.3 | -14.258 | -30.3 | 0 | 1214.6
2021-05-02 | 16:00 | 1238.4 | 549.9 | 315.1 | 263.7496 | 0 | 76 | 186.9 | -122.7 | 17.5 | -12.3496 | -35.7 | 0 | 1238.4
2021-05-02 | 17:00 | 1286.1 | 549.9 | 315.9 | 265.1284 | 0 | 76 | 116.7 | -78.7 | 17.9 | -13.7284 | 37 | 0 | 1286.1
2021-05-02 | 18:00 | 1353.6 | 549.9 | 317.2 | 260.9147 | 0 | 76 | 44.3 | -24.7 | 16.1 | -9.5147 | 123.4 | 0 | 1353.6
2021-05-02 | 19:00 | 1356.7 | 549.9 | 317.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 139.3 | 0 | 1356.7
2021-05-02 | 20:00 | 1312.5 | 549.9 | 316.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 97.4 | 0 | 1312.5
2021-05-02 | 21:00 | 1250.6 | 549.9 | 315.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 38.9 | 0 | 1250.6
2021-05-02 | 22:00 | 1181 | 549.9 | 313.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | -26.1 | 0 | 1181
2021-05-02 | 23:00 | 1134.3 | 549.9 | 313 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | -70.8 | 0 | 1134.3
2021-05-03 | 0:00 | 1055.8 | 549.9 | 311.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | -148.6 | 0 | 1055.8
2021-05-03 | 1:00 | 1037.8 | 549.9 | 311.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | -167.1 | 0 | 1037.8
2021-05-03 | 2:00 | 1097.8 | 549.9 | 312.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | -109.3 | 0 | 1097.8
2021-05-03 | 3:00 | 1149.1 | 549.9 | 313.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | -60.5 | 0 | 1149.1
2021-05-03 | 4:00 | 1149.8 | 549.9 | 313.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | -59.9 | 0 | 1149.8
2021-05-03 | 5:00 | 1121.5 | 549.9 | 312.7 | 265.9606 | 0 | 76 | 54.7 | -38.7 | 9.7 | -8.5606 | -100.2 | 0 | 1121.5
2021-05-03 | 6:00 | 1088.8 | 549.9 | 312.1 | 208.2822 | 0 | 76 | 192.4 | -138.7 | 7.3 | -6.8822 | -111.6 | 0 | 1088.8
2021-05-03 | 7:00 | 1096.4 | 549.9 | 312.2 | 156.4 | 0 | 76 | 389.7 | -288.7 | 6 | -6 | -99.1 | 0 | 1096.4
2021-05-03 | 8:00 | 1136.6 | 549.9 | 313.1 | 132.5 | 0 | 76 | 580.4 | -428.7 | 4.6 | -4.6 | -86.6 | 0 | 1136.6
2021-05-03 | 9:00 | 1166 | 549.9 | 313.6 | 124.9 | 0 | 76 | 737.5 | -538.7 | 4.3 | -4.3 | -97.2 | 0 | 1166
2021-05-03 | 10:00 | 1182.2 | 549.9 | 314 | 124.9 | 0 | 76 | 844.2 | -618.7 | 4.3 | -4.3 | -108.1 | 0 | 1182.2
2021-05-03 | 11:00 | 1206.6 | 549.9 | 314.4 | 124.6 | 0 | 76 | 890.6 | -658.7 | 4 | -4 | -90.2 | 0 | 1206.6
2021-05-03 | 12:00 | 1208.7 | 549.9 | 314.5 | 124.6 | 0 | 76 | 872.4 | -638.7 | 4 | -4 | -90 | 0 | 1208.7
2021-05-03 | 13:00 | 1189.4 | 549.9 | 314.1 | 131.4 | 0 | 76 | 796.1 | -588.7 | 3.5 | -3.5 | -89.4 | 0 | 1189.4
2021-05-03 | 14:00 | 1162.9 | 549.9 | 313.5 | 152.8 | 0 | 76 | 678.7 | -498.7 | 2.4 | -2.4 | -109.3 | 0 | 1162.9
2021-05-03 | 15:00 | 1150.2 | 549.9 | 313.3 | 203.4 | 0 | 76 | 528.3 | -388.7 | 2 | -2 | -132 | 0 | 1150.2
2021-05-03 | 16:00 | 1185.7 | 549.9 | 314 | 259.2 | 0 | 76 | 351.1 | -258.7 | 1.8 | -1.8 | -105.8 | 0 | 1185.7
2021-05-03 | 17:00 | 1233.7 | 549.9 | 314.9 | 259.2851 | 0 | 76 | 177.2 | -128.7 | 2 | -1.8851 | -15 | 0 | 1233.7
2021-05-03 | 18:00 | 1276.8 | 549.9 | 315.8 | 259.1914 | 0 | 76 | 50.1 | -35.7 | 1.9 | -1.7914 | 61.4 | 0 | 1276.8
2021-05-03 | 19:00 | 1287.5 | 549.9 | 315.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 85.1 | 0 | 1287.5
2021-05-03 | 20:00 | 1255.3 | 549.9 | 315.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 53.7 | 0 | 1255.3
2021-05-03 | 21:00 | 1203.5 | 549.9 | 314.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0 | 1203.5
2021-05-03 | 22:00 | 1153.4 | 549.9 | 313.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | -46.4 | 0 | 1153.4
2021-05-03 | 23:00 | 1105.6 | 549.9 | 312.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | -92.9 | 0 | 1105.6
2021-05-04 | 0:00 | 1028.3 | 549.9 | 310.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | -168.4 | 0 | 1028.3
2021-05-04 | 1:00 | 1014 | 549.9 | 310.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -182 | 0 | 1014
2021-05-04 | 2:00 | 1069.9 | 549.9 | 311.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | -127.3 | 0 | 1069.9
2021-05-04 | 3:00 | 1126.4 | 549.9 | 312.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -71.9 | 0 | 1126.4
2021-05-04 | 4:00 | 1126.4 | 549.9 | 312.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -71.9 | 0 | 1126.4
2021-05-04 | 5:00 | 1091.4 | 549.9 | 312.2 | 258.7528 | 0 | 76 | 51.3 | -37.3 | 0.8 | -0.75279 | -119.5 | 0 | 1091.4
2021-05-04 | 6:00 | 1052.5 | 549.9 | 311.4 | 202.7063 | 0 | 76 | 172.3 | -119.3 | 0.8 | -0.70625 | -140.6 | 0 | 1052.5
2021-05-04 | 7:00 | 1071.6 | 549.9 | 311.7 | 151.8 | 0 | 76 | 365.9 | -269.3 | 0.8 | -0.8 | -114.4 | 0 | 1071.6
2021-05-04 | 8:00 | 1130.3 | 549.9 | 312.9 | 129.3 | 0 | 76 | 579.4 | -429.3 | 0.8 | -0.8 | -87.9 | 0 | 1130.3
2021-05-04 | 9:00 | 1172.1 | 549.9 | 313.7 | 122.1 | 0 | 76 | 735.4 | -539.3 | 0.9 | -0.9 | -85.7 | 0 | 1172.1
2021-05-04 | 10:00 | 1197.2 | 549.9 | 314.2 | 123.1 | 0 | 76 | 834 | -619.3 | 1.9 | -1.9 | -80.7 | 0 | 1197.2
2021-05-04 | 11:00 | 1203.9 | 549.9 | 314.3 | 125.4 | 0 | 76 | 835.4 | -619.3 | 4.2 | -4.2 | -77.8 | 0 | 1203.9
2021-05-04 | 12:00 | 1190.7 | 549.9 | 314.1 | 128.5 | 0 | 76 | 764.5 | -559.3 | 7.3 | -7.3 | -83 | 0 | 1190.7
2021-05-04 | 13:00 | 1177.8 | 549.9 | 313.9 | 138 | 0 | 76 | 751.1 | -549.3 | 9.5 | -9.5 | -101.8 | 0 | 1177.8
2021-05-04 | 14:00 | 1174.6 | 549.9 | 313.9 | 162.5 | 0 | 76 | 658 | -479.3 | 11.5 | -11.5 | -106.4 | 0 | 1174.6
2021-05-04 | 15:00 | 1182.1 | 549.9 | 314 | 213.1156 | 0 | 76 | 427.8 | -309.3 | 11.8 | -11.1156 | -90.1 | 0 | 1182.1
2021-05-04 | 16:00 | 1190.6 | 549.9 | 314.2 | 269.0148 | 0 | 76 | 208.4 | -149.3 | 11.7 | -11.0148 | -78.3 | 0 | 1190.6
2021-05-04 | 17:00 | 1240.5 | 549.9 | 315.1 | 271 | 0 | 76 | 93.6 | -68.3 | 13 | -13 | 3.2 | 0 | 1240.5
2021-05-04 | 18:00 | 1303 | 549.9 | 316.3 | 271.5667 | 0 | 76 | 36.3 | -26.4 | 14.3 | -13.5667 | 78.6 | 0 | 1303
2021-05-04 | 19:00 | 1296.9 | 549.9 | 316.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 81.7 | 0 | 1296.9
2021-05-04 | 20:00 | 1250.6 | 549.9 | 315.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 37.1 | 0 | 1250.6
2021-05-04 | 21:00 | 1190.7 | 549.9 | 314.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | -22.2 | 0 | 1190.7
2021-05-04 | 22:00 | 1134.6 | 549.9 | 313 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | -78.4 | 0 | 1134.6
2021-05-04 | 23:00 | 1098.2 | 549.9 | 312.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | -115.5 | 0 | 1098.2
2021-05-05 | 0:00 | 1025 | 549.9 | 310.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | -188.4 | 0 | 1025
2021-05-05 | 1:00 | 1003.7 | 549.9 | 310.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | -210 | 0 | 1003.7
2021-05-05 | 2:00 | 1058.1 | 549.9 | 311.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | -156.1 | 0 | 1058.1
2021-05-05 | 3:00 | 1113.6 | 549.9 | 312.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | -101.9 | 0 | 1113.6
2021-05-05 | 4:00 | 1104.6 | 549.9 | 312.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | -111.5 | 0 | 1104.6
2021-05-05 | 5:00 | 1060.2 | 549.9 | 311.4 | 258.8 | 0 | 76 | 35.1 | 0 | 20 | 0 | -191 | 0 | 1060.2
2021-05-05 | 6:00 | 1044.2 | 549.9 | 311.2 | 202.8 | 0 | 76 | 67.9 | 0 | 20.7 | 0 | -184.3 | 0 | 1044.2
2021-05-05 | 7:00 | 1099.1 | 549.9 | 312.1 | 151.8 | 0 | 76 | 92.1 | 0 | 21.5 | 0 | -104.3 | 0 | 1099.1
2021-05-05 | 8:00 | 1194.3 | 549.9 | 314.1 | 129.3 | 0 | 76 | 102.1 | 0 | 21.4 | 0 | 1.5 | 0 | 1194.3
2021-05-05 | 9:00 | 1272.6 | 549.9 | 315.4 | 122 | 0 | 76 | 115.9 | 0 | 21.6 | 0 | 71.8 | 0 | 1272.6
2021-05-05 | 10:00 | 1292.3 | 549.9 | 315.9 | 122 | 0 | 76 | 125.2 | 0 | 21.5 | 0 | 81.8 | 0 | 1292.3
2021-05-05 | 11:00 | 1301.4 | 549.9 | 316.1 | 122 | 0 | 76 | 133.3 | 0 | 21.5 | 0 | 82.6 | 0 | 1301.4
2021-05-05 | 12:00 | 1298.5 | 549.9 | 316.2 | 122 | 0 | 76 | 147.6 | 0 | 21.8 | 0 | 65 | 0 | 1298.5
2021-05-05 | 13:00 | 1283.9 | 549.9 | 315.8 | 129.3 | 0 | 76 | 151.5 | 0 | 21.9 | 0 | 39.5 | 0 | 1283.9
2021-05-05 | 14:00 | 1280.1 | 549.9 | 315.8 | 151.8 | 0 | 76 | 128.2 | 0 | 21.9 | 0 | 36.5 | 0 | 1280.1
2021-05-05 | 15:00 | 1288.7 | 549.9 | 315.9 | 202.8 | 0 | 76 | 85.4 | 0 | 21.5 | 0 | 37.2 | 0 | 1288.7
2021-05-05 | 16:00 | 1311.4 | 549.9 | 316.4 | 258.8 | 0 | 76 | 63.5 | 0 | 18.7 | 0 | 28.1 | 0 | 1311.4
2021-05-05 | 17:00 | 1357.3 | 549.9 | 317.2 | 258.8 | 0 | 76 | 55.9 | 0 | 13.6 | 0 | 85.9 | 0 | 1357.3
2021-05-05 | 18:00 | 1378.7 | 549.9 | 317.7 | 258.8 | 0 | 76 | 35.1 | 0 | 8.6 | 0 | 132.6 | 0 | 1378.7
2021-05-05 | 19:00 | 1354.6 | 549.9 | 317.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 148.4 | 0 | 1354.6
2021-05-05 | 20:00 | 1305 | 549.9 | 316.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 100.2 | 0 | 1305
2021-05-05 | 21:00 | 1240 | 549.9 | 314.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 32.5 | 0 | 1240
2021-05-05 | 22:00 | 1175.7 | 549.9 | 313.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | -31.8 | 0 | 1175.7
2021-05-05 | 23:00 | 1127.4 | 549.9 | 312.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | -79.4 | 0 | 1127.4
2021-05-06 | 0:00 | 1050.2 | 549.9 | 311.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | -156.3 | 0 | 1050.2
2021-05-06 | 1:00 | 1034.7 | 549.9 | 311 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | -170.6 | 0 | 1034.7
2021-05-06 | 2:00 | 1097.2 | 549.9 | 312.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | -107 | 0 | 1097.2
2021-05-06 | 3:00 | 1152 | 549.9 | 313.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | -52.5 | 0 | 1152
2021-05-06 | 4:00 | 1164.7 | 549.9 | 313.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | -39.5 | 0 | 1164.7
2021-05-06 | 5:00 | 1159.4 | 549.9 | 313.3 | 258.8 | 0 | 76 | 58.2 | 0 | 6 | 0 | -102.8 | 0 | 1159.4
2021-05-06 | 6:00 | 1185.4 | 549.9 | 313.9 | 202.8 | 0 | 76 | 188.5 | 0 | 5.4 | 0 | -151.1 | 0 | 1185.4
2021-05-06 | 7:00 | 1266.7 | 549.9 | 315.5 | 151.8 | 0 | 76 | 363.4 | 0 | 4.3 | 0 | -194.2 | 0 | 1266.7
2021-05-06 | 8:00 | 1388.8 | 549.9 | 318 | 129.3 | 0 | 76 | 565.6 | 0 | 3.6 | 0 | -253.6 | 0 | 1388.8
2021-05-06 | 9:00 | 1488.3 | 549.9 | 320.1 | 121.3771 | 0 | 76 | 726.8 | -0.3 | 3 | -0.17707 | -308.4 | 0 | 1488.3
2021-05-06 | 10:00 | 1522.3 | 549.9 | 320.8 | 122.4277 | 0 | 76 | 829 | -376.5 | 1.9 | -1.2277 | 0 | 0 | 1522.3
2021-05-06 | 11:00 | 1549.1 | 549.9 | 321.3 | 122.2336 | 0 | 76 | 880.5 | -401.4 | 1.6 | -1.0336 | 0 | 0 | 1549.1
2021-05-06 | 12:00 | 1494.2 | 549.9 | 320.4 | 122.169 | 0 | 76 | 889.5 | -464.3 | 1.5 | -0.96903 | 0 | 0 | 1494.2
2021-05-06 | 13:00 | 1544.7 | 549.9 | 321.2 | 129.34 | 0 | 76 | 837 | -369.2 | 1.3 | -0.83996 | 0 | 0 | 1544.7
2021-05-06 | 14:00 | 1534 | 549.9 | 321 | 151.6463 | 0 | 76 | 728.7 | -293.6 | 1 | -0.64625 | 0 | 0 | 1534
2021-05-06 | 15:00 | 1525.4 | 549.9 | 320.8 | 202.517 | 0 | 76 | 575.5 | -199.6 | 0.8 | -0.51702 | 0 | 0 | 1525.4
2021-05-06 | 16:00 | 1541.5 | 549.9 | 321.1 | 258.378 | 0 | 76 | 387.9 | -52.2 | 0.8 | -0.37802 | 0 | 0 | 1541.5
2021-05-06 | 17:00 | 1515 | 549.9 | 320.4 | 258.8 | 0 | 76 | 195.2 | 0 | 0.8 | 0 | 113.9 | 0 | 1515
2021-05-06 | 18:00 | 1495.8 | 549.9 | 320 | 258.8 | 0 | 76 | 53.3 | 0 | 0.8 | 0 | 237 | 0 | 1495.8
2021-05-06 | 19:00 | 1457.4 | 549.9 | 319.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 252.3 | 0 | 1457.4
2021-05-06 | 20:00 | 1390.3 | 549.9 | 318 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 186.1 | 0 | 1390.3
2021-05-06 | 21:00 | 1322.6 | 549.9 | 316.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 119.4 | 0 | 1322.6
2021-05-06 | 22:00 | 1259.3 | 549.9 | 315.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57.2 | 0 | 1259.3
2021-05-06 | 23:00 | 1203.5 | 549.9 | 314.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.6 | 0 | 1203.5
2021-05-07 | 0:00 | 1130.4 | 549.9 | 312.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | -70.3 | 0 | 1130.4
2021-05-07 | 1:00 | 1097.8 | 549.9 | 312.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | -102.8 | 0 | 1097.8
2021-05-07 | 2:00 | 1153.7 | 549.9 | 313.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | -47.9 | 0 | 1153.7
2021-05-07 | 3:00 | 1220.2 | 549.9 | 314.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.9 | 0 | 1220.2
2021-05-07 | 4:00 | 1225.7 | 549.9 | 314.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 23.5 | 0 | 1225.7
2021-05-07 | 5:00 | 1214.3 | 549.9 | 314.6 | 258.8 | 0 | 76 | 43 | 0 | 2.6 | 0 | -30.6 | 0 | 1214.3
2021-05-07 | 6:00 | 1230 | 549.9 | 314.8 | 202.8 | 0 | 76 | 109.9 | 0 | 2.9 | 0 | -26.3 | 0 | 1230
2021-05-07 | 7:00 | 1319.4 | 549.9 | 316.5 | 151.8 | 0 | 76 | 161.7 | 0 | 3.5 | 0 | 60 | 0 | 1319.4
2021-05-07 | 8:00 | 1493.8 | 549.9 | 320.1 | 129.3 | 0 | 76 | 249.1 | 0 | 3.3 | 0 | 166.1 | 0 | 1493.8
2021-05-07 | 9:00 | 1578.8 | 549.9 | 321.7 | 122 | 0 | 76 | 241.7 | 0 | 2.3 | 0 | 265.2 | 0 | 1578.8
2021-05-07 | 10:00 | 1593.3 | 549.9 | 322 | 122 | 0 | 76 | 182.3 | 0 | 1.2 | 0 | 339.9 | 0 | 1593.3
2021-05-07 | 11:00 | 1596.7 | 549.9 | 322.1 | 122 | 0 | 76 | 168.4 | 0 | 1.6 | 0 | 356.7 | 0 | 1596.7
2021-05-07 | 12:00 | 1515.6 | 549.9 | 320.5 | 122 | 0 | 76 | 179.3 | 0 | 2.3 | 0 | 265.6 | 0 | 1515.6
2021-05-07 | 13:00 | 1581.7 | 549.9 | 321.8 | 129.3 | 0 | 76 | 179.5 | 0 | 1.8 | 0 | 323.4 | 0 | 1581.7
2021-05-07 | 14:00 | 1585.2 | 549.9 | 321.8 | 151.8 | 0 | 76 | 161.9 | 0 | 2.7 | 0 | 321.1 | 0 | 1585.2
2021-05-07 | 15:00 | 1574.1 | 549.9 | 321.7 | 202.8 | 0 | 76 | 131.5 | 0 | 2.4 | 0 | 289.8 | 0 | 1574.1
2021-05-07 | 16:00 | 1589.5 | 549.9 | 322 | 258.8 | 0 | 76 | 107 | 0 | 3.2 | 0 | 272.6 | 0 | 1589.5
2021-05-07 | 17:00 | 1549.4 | 549.9 | 414.66 | 258.8 | 0 | 76 | 80.8 | 0 | 3.2 | 0 | 166.04 | 0 | 1549.4
2021-05-07 | 18:00 | 1535.7 | 549.9 | 606.5 | 258.8 | 0 | 76 | 41.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1535.7
2021-05-07 | 19:00 | 1503.3 | 549.9 | 616.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1503.3
2021-05-07 | 20:00 | 1427.3 | 549.9 | 540.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1427.3
2021-05-07 | 21:00 | 1370 | 549.9 | 484.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1370
2021-05-07 | 22:00 | 1325.9 | 549.9 | 440.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1325.9
2021-05-07 | 23:00 | 1279.7 | 549.9 | 394.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1279.7
2021-05-08 | 0:00 | 1199.9 | 549.9 | 314.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | -0.8 | 0 | 1199.9
2021-05-08 | 1:00 | 1160.6 | 549.9 | 313.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | -39.2 | 0 | 1160.6
2021-05-08 | 2:00 | 1210.9 | 549.9 | 314.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 10.4 | 0 | 1210.9
2021-05-08 | 3:00 | 1269.2 | 549.9 | 365.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 17.5 | 0 | 1269.2
2021-05-08 | 4:00 | 1254.8 | 549.9 | 369.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1254.8
2021-05-08 | 5:00 | 1224.3 | 549.9 | 314.7 | 258.8 | 0 | 76 | 59.6 | 0 | 0.8 | 0 | -35.5 | 0 | 1224.3
2021-05-08 | 6:00 | 1183.5 | 549.9 | 313.9 | 202.8 | 0 | 76 | 171 | 0 | 0.9 | 0 | -131 | 0 | 1183.5
2021-05-08 | 7:00 | 1223.1 | 549.9 | 314.7 | 151.8 | 0 | 76 | 331.3 | 0 | 0.9 | 0 | -201.5 | 0 | 1223.1
2021-05-08 | 8:00 | 1338 | 549.9 | 317 | 129.3 | 0 | 76 | 459.8 | 0 | 0.8 | 0 | -194.8 | 0 | 1338
2021-05-08 | 9:00 | 1410.5 | 549.9 | 318.4 | 122 | 0 | 76 | 513.1 | 0 | 0.9 | 0 | -169.8 | 0 | 1410.5
2021-05-08 | 10:00 | 1424.9 | 549.9 | 318.7 | 122 | 0 | 76 | 529.1 | 0 | 0.9 | 0 | -171.7 | 0 | 1424.9
2021-05-08 | 11:00 | 1426.4 | 549.9 | 318.7 | 122 | 0 | 76 | 486.3 | 0 | 0.9 | 0 | -127.4 | 0 | 1426.4
2021-05-08 | 12:00 | 1384.6 | 549.9 | 317.9 | 122 | 0 | 76 | 430.9 | 0 | 1.5 | 0 | -113.6 | 0 | 1384.6
2021-05-08 | 13:00 | 1410.2 | 549.9 | 318.4 | 129.3 | 0 | 76 | 364.6 | 0 | 2.3 | 0 | -30.3 | 0 | 1410.2
2021-05-08 | 14:00 | 1407.6 | 549.9 | 318.3 | 151.8 | 0 | 76 | 230.8 | 0 | 3.2 | 0 | 77.6 | 0 | 1407.6
2021-05-08 | 15:00 | 1402.1 | 549.9 | 318.2 | 202.8 | 0 | 76 | 134.9 | 0 | 4.1 | 0 | 116.2 | 0 | 1402.1
2021-05-08 | 16:00 | 1412.5 | 549.9 | 318.3 | 258.8 | 0 | 76 | 93.5 | 0 | 5 | 0 | 111 | 0 | 1412.5
2021-05-08 | 17:00 | 1422.1 | 549.9 | 318.6 | 258.8 | 0 | 76 | 66.3 | 0 | 6.5 | 0 | 146 | 0 | 1422.1
2021-05-08 | 18:00 | 1441.7 | 549.9 | 319 | 258.8 | 0 | 76 | 34.9 | 0 | 8.3 | 0 | 194.8 | 0 | 1441.7
2021-05-08 | 19:00 | 1421.2 | 549.9 | 350.9037 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 177.1963 | 0 | 1421.2
2021-05-08 | 20:00 | 1370.7 | 549.9 | 478.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1370.7
2021-05-08 | 21:00 | 1304.1 | 549.9 | 412.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1304.1
2021-05-08 | 22:00 | 1244.6 | 549.9 | 353.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1244.6
2021-05-08 | 23:00 | 1209.7 | 549.9 | 319 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1209.7
2021-05-09 | 0:00 | 1134.2 | 549.9 | 313 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | -68.8 | 0 | 1134.2
2021-05-09 | 1:00 | 1092.2 | 549.9 | 312.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | -109.6 | 0 | 1092.2
2021-05-09 | 2:00 | 1139.1 | 549.9 | 313 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | -62.8 | 0 | 1139.1
2021-05-09 | 3:00 | 1199.7 | 549.9 | 314.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | -2.6 | 0 | 1199.7
2021-05-09 | 4:00 | 1192.7 | 549.9 | 314.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | -8.7 | 0 | 1192.7
2021-05-09 | 5:00 | 1146.6 | 549.9 | 313.1 | 258.8 | 0 | 76 | 58.2 | 0 | 2.2 | 0 | -111.6 | 0 | 1146.6
2021-05-09 | 6:00 | 1105.8 | 549.9 | 312.4 | 202.8 | 0 | 76 | 167.5 | 0 | 1.3 | 0 | -204.1 | 0 | 1105.8
2021-05-09 | 7:00 | 1139.9 | 549.9 | 313 | 151.8 | 0 | 76 | 341.2 | 0 | 1.1 | 0 | -293.1 | 0 | 1139.9
2021-05-09 | 8:00 | 1206.4 | 549.9 | 314.5 | 129.3 | 0 | 76 | 513.4 | 0 | 1.5 | 0 | -378.2 | 0 | 1206.4
2021-05-09 | 9:00 | 1270.6 | 549.9 | 315.7 | 120.9 | 0 | 76 | 668.4 | -25 | 2.2 | 0 | -437.5 | 0 | 1270.6
2021-05-09 | 10:00 | 1302.5 | 549.9 | 316.4 | 121.083 | 0 | 76 | 768.2 | -94.5 | 3.1 | -0.18303 | -437.5 | 0 | 1302.5
2021-05-09 | 11:00 | 1330.9 | 549.9 | 316.9 | 121.8684 | 0 | 76 | 836.8 | -136.2 | 4.1 | -0.96842 | -437.5 | 0 | 1330.9
2021-05-09 | 12:00 | 1326.4 | 549.9 | 316.9 | 122.1985 | 0 | 76 | 848.4 | -152.6 | 4.4 | -1.2985 | -437.5 | 0 | 1326.4
2021-05-09 | 13:00 | 1316.2 | 549.9 | 316.6 | 129.1213 | 0 | 76 | 797.3 | -119.5 | 5.2 | -0.92128 | -437.5 | 0 | 1316.2
2021-05-09 | 14:00 | 1293.9 | 549.9 | 316.2 | 150.7 | 0 | 76 | 672 | -39.6 | 6.2 | 0 | -437.5 | 0 | 1293.9
2021-05-09 | 15:00 | 1297.6 | 549.9 | 316.2 | 202.8 | 0 | 76 | 507.8 | 0 | 7 | 0 | -362.1 | 0 | 1297.6
2021-05-09 | 16:00 | 1318.5 | 549.9 | 316.6 | 258.8 | 0 | 76 | 337.1 | 0 | 7.4 | 0 | -227.3 | 0 | 1318.5
2021-05-09 | 17:00 | 1351.4 | 549.9 | 317.2 | 258.8 | 0 | 76 | 176.2 | 0 | 9 | 0 | -35.7 | 0 | 1351.4
2021-05-09 | 18:00 | 1374.7 | 549.9 | 317.6 | 258.8 | 0 | 76 | 55.2 | 0 | 9.7 | 0 | 107.5 | 0 | 1374.7
2021-05-09 | 19:00 | 1375.9 | 549.9 | 317.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 163.9 | 0 | 1375.9
2021-05-09 | 20:00 | 1331.7 | 549.9 | 316.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 120.7 | 0 | 1331.7
2021-05-09 | 21:00 | 1275.2 | 549.9 | 315.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 67.2 | 0 | 1275.2
2021-05-09 | 22:00 | 1210.9 | 549.9 | 314.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0 | 1210.9
2021-05-09 | 23:00 | 1164.2 | 549.9 | 313.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | -41.6 | 0 | 1164.2
2021-05-10 | 0:00 | 1095.3 | 549.9 | 312.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | -106.2 | 0 | 1095.3
2021-05-10 | 1:00 | 1070.4 | 549.9 | 311.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | -129 | 0 | 1070.4
2021-05-10 | 2:00 | 1128.4 | 549.9 | 312.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | -71.3 | 0 | 1128.4
2021-05-10 | 3:00 | 1199 | 549.9 | 314.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 1199
2021-05-10 | 4:00 | 1220.8 | 549.9 | 314.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 19 | 0 | 1220.8
2021-05-10 | 5:00 | 1220.9 | 549.9 | 314.6 | 258.8 | 0 | 76 | 63.1 | 0 | 2 | 0 | -43.5 | 0 | 1220.9
2021-05-10 | 6:00 | 1259.7 | 549.9 | 315.4 | 202.8 | 0 | 76 | 219.4 | 0 | 1.2 | 0 | -105 | 0 | 1259.7
2021-05-10 | 7:00 | 1336.9 | 549.9 | 317 | 151.8 | 0 | 76 | 412.9 | 0 | 1.1 | 0 | -171.8 | 0 | 1336.9
2021-05-10 | 8:00 | 1493.5 | 549.9 | 320.1 | 129.3 | 0 | 76 | 599.1 | 0 | 0.7 | 0 | -181.6 | 0 | 1493.5
2021-05-10 | 9:00 | 1621.1 | 549.9 | 322.6 | 122 | 0 | 76 | 750.8 | 0 | 0.8 | 0 | -201 | 0 | 1621.1
2021-05-10 | 10:00 | 1660 | 549.9 | 323.5 | 122 | 0 | 76 | 851.3 | 0 | 0.7 | 0 | -263.4 | 0 | 1660
2021-05-10 | 11:00 | 1675.6 | 549.9 | 323.9 | 122.2166 | 0 | 76 | 901.3 | -212.3 | 1.3 | -0.91659 | -85.8 | 0 | 1675.6
2021-05-10 | 12:00 | 1611.3 | 549.9 | 322.5 | 121.8643 | 0 | 76 | 877.9 | -337.1 | 0.8 | -0.56427 | 0 | 0 | 1611.3
2021-05-10 | 13:00 | 1678.3 | 549.9 | 323.9 | 129.0937 | 0 | 76 | 783.4 | -184.2 | 0.7 | -0.4937 | 0 | 0 | 1678.3
2021-05-10 | 14:00 | 1691.9 | 549.9 | 324.1 | 151.3362 | 0 | 76 | 625.1 | -35.3 | 1 | -0.23621 | 0 | 0 | 1691.9
2021-05-10 | 15:00 | 1648 | 549.9 | 323.1 | 202.8 | 0 | 76 | 390.4 | 0 | 0.9 | 0 | 104.9 | 0 | 1648
2021-05-10 | 16:00 | 1627.7 | 549.9 | 322.7 | 258.8 | 0 | 76 | 250.4 | 0 | 1.1 | 0 | 168.8 | 0 | 1627.7
2021-05-10 | 17:00 | 1596.6 | 549.9 | 322 | 258.8 | 0 | 76 | 118.5 | 0 | 1.2 | 0 | 270.2 | 0 | 1596.6
2021-05-10 | 18:00 | 1589.5 | 549.9 | 321.9 | 258.8 | 0 | 76 | 45.7 | 0 | 1.2 | 0 | 336 | 0 | 1589.5
2021-05-10 | 19:00 | 1532.7 | 549.9 | 320.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 326.1 | 0 | 1532.7
2021-05-10 | 20:00 | 1457.4 | 549.9 | 319.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 252.3 | 0 | 1457.4
2021-05-10 | 21:00 | 1392 | 549.9 | 318 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 188 | 0 | 1392
2021-05-10 | 22:00 | 1335.6 | 549.9 | 316.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 132.3 | 0 | 1335.6
2021-05-10 | 23:00 | 1279.5 | 549.9 | 315.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 77.1 | 0 | 1279.5
2021-05-11 | 0:00 | 1193.7 | 549.9 | 314.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | -7.6 | 0 | 1193.7
2021-05-11 | 1:00 | 1160.8 | 549.9 | 313.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | -39.3 | 0 | 1160.8
2021-05-11 | 2:00 | 1214.5 | 549.9 | 314.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 13.5 | 0 | 1214.5
2021-05-11 | 3:00 | 1279.7 | 549.9 | 315.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 77.8 | 0 | 1279.7
2021-05-11 | 4:00 | 1284.9 | 549.9 | 315.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 83.2 | 0 | 1284.9
2021-05-11 | 5:00 | 1271.2 | 549.9 | 315.6 | 258.8 | 0 | 76 | 59.4 | 0 | 1.1 | 0 | 10.4 | 0 | 1271.2
2021-05-11 | 6:00 | 1275.6 | 549.9 | 315.7 | 202.8 | 0 | 76 | 160.5 | 0 | 1.1 | 0 | -30.4 | 0 | 1275.6
2021-05-11 | 7:00 | 1354.8 | 549.9 | 317.4 | 151.8 | 0 | 76 | 281.2 | 0 | 0.8 | 0 | -22.3 | 0 | 1354.8
2021-05-11 | 8:00 | 1517.7 | 549.9 | 320.5 | 129.3 | 0 | 76 | 408 | 0 | 0.8 | 0 | 33.2 | 0 | 1517.7
2021-05-11 | 9:00 | 1616.2 | 549.9 | 322.6 | 122 | 0 | 76 | 580.8 | 0 | 0.7 | 0 | -35.8 | 0 | 1616.2
2021-05-11 | 10:00 | 1643.2 | 549.9 | 323 | 122 | 0 | 76 | 672 | 0 | 0.9 | 0 | -100.6 | 0 | 1643.2
2021-05-11 | 11:00 | 1659.1 | 549.9 | 323.4 | 122 | 0 | 76 | 685.5 | 0 | 1.1 | 0 | -98.8 | 0 | 1659.1
2021-05-11 | 12:00 | 1580.7 | 549.9 | 321.8 | 122 | 0 | 76 | 646.9 | 0 | 1.4 | 0 | -137.3 | 0 | 1580.7
2021-05-11 | 13:00 | 1654.8 | 549.9 | 323.2 | 129.3 | 0 | 76 | 545.4 | 0 | 1.4 | 0 | 29.6 | 0 | 1654.8
2021-05-11 | 14:00 | 1668.1 | 549.9 | 323.6 | 151.8 | 0 | 76 | 389.1 | 0 | 1.8 | 0 | 175.9 | 0 | 1668.1
2021-05-11 | 15:00 | 1627.8 | 549.9 | 322.8 | 202.8 | 0 | 76 | 229 | 0 | 2 | 0 | 245.3 | 0 | 1627.8
2021-05-11 | 16:00 | 1618.1 | 549.9 | 322.5 | 258.8 | 0 | 76 | 158 | 0 | 2.1 | 0 | 250.8 | 0 | 1618.1
2021-05-11 | 17:00 | 1601.5 | 549.9 | 322.2 | 258.8 | 0 | 76 | 77.2 | 0 | 2.4 | 0 | 315 | 0 | 1601.5
2021-05-11 | 18:00 | 1597.3 | 549.9 | 322.1 | 258.8 | 0 | 76 | 36.5 | 0 | 3.3 | 0 | 350.7 | 0 | 1597.3
2021-05-11 | 19:00 | 1541.3 | 549.9 | 321 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 332.5 | 0 | 1541.3
2021-05-11 | 20:00 | 1469.6 | 549.9 | 383.5545 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 198.0455 | 0 | 1469.6
2021-05-11 | 21:00 | 1401.4 | 549.9 | 514.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1401.4
2021-05-11 | 22:00 | 1345.2 | 549.9 | 458.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1345.2
2021-05-11 | 23:00 | 1284.6 | 549.9 | 398.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1284.6
2021-05-12 | 0:00 | 1197.7 | 549.9 | 314.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.2 | 0 | 1197.7
2021-05-12 | 1:00 | 1161.4 | 549.9 | 313.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | -37.7 | 0 | 1161.4
2021-05-12 | 2:00 | 1217.6 | 549.9 | 314.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 17.3 | 0 | 1217.6
2021-05-12 | 3:00 | 1284.4 | 549.9 | 388.03 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10.57 | 0 | 1284.4
2021-05-12 | 4:00 | 1298.5 | 549.9 | 412.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1298.5
2021-05-12 | 5:00 | 1275.4 | 549.9 | 348.7 | 258.8 | 0 | 76 | 40.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1275.4
2021-05-12 | 6:00 | 1277.3 | 549.9 | 337.1 | 202.8 | 0 | 76 | 109 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1277.3
2021-05-12 | 7:00 | 1361.9 | 549.9 | 401.8 | 151.8 | 0 | 76 | 180.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1361.9
2021-05-12 | 8:00 | 1538.4 | 549.9 | 525 | 129.3 | 0 | 76 | 255.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1538.4
2021-05-12 | 9:00 | 1642.4 | 549.9 | 599.5 | 122 | 0 | 76 | 290.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1642.4
2021-05-12 | 10:00 | 1673.1 | 549.9 | 654 | 122 | 0 | 76 | 266.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1673.1
2021-05-12 | 11:00 | 1683.6 | 549.9 | 718.2 | 122 | 0 | 76 | 213 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1683.6
2021-05-12 | 12:00 | 1605.3 | 549.9 | 666.9 | 122 | 0 | 76 | 185.1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1605.3
2021-05-12 | 13:00 | 1686.2 | 549.9 | 778.9 | 129.3 | 0 | 76 | 145.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1686.2
2021-05-12 | 14:00 | 1689.6 | 549.9 | 789.7 | 151.8 | 0 | 76 | 113 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1689.6
2021-05-12 | 15:00 | 1681 | 549.9 | 742.4 | 202.8 | 0 | 76 | 98.4 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1681
2021-05-12 | 16:00 | 1681.7 | 549.9 | 703.3 | 258.8 | 0 | 76 | 81.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1681.7
2021-05-12 | 17:00 | 1648 | 549.9 | 690.8 | 258.8 | 0 | 76 | 59.3 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1648
2021-05-12 | 18:00 | 1634.7 | 549.9 | 703.8 | 258.8 | 0 | 76 | 35.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1634.7
2021-05-12 | 19:00 | 1571.2 | 549.9 | 675.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1571.2
2021-05-12 | 20:00 | 1492.8 | 549.9 | 595.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1492.8
2021-05-12 | 21:00 | 1428.7 | 549.9 | 530.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1428.7
2021-05-12 | 22:00 | 1374.9 | 549.9 | 479.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1374.9
2021-05-12 | 23:00 | 1315.5 | 549.9 | 421.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1315.5
2021-05-13 | 0:00 | 1233.4 | 549.9 | 342 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1233.4
2021-05-13 | 1:00 | 1190.2 | 549.9 | 314.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | -14 | 0 | 1190.2
2021-05-13 | 2:00 | 1245.6 | 549.9 | 346.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.8 | 0 | 1245.6
2021-05-13 | 3:00 | 1307.2 | 549.9 | 419.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1307.2
2021-05-13 | 4:00 | 1314.6 | 549.9 | 426.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1314.6
2021-05-13 | 5:00 | 1303 | 549.9 | 365.4 | 258.8 | 0 | 76 | 49 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1303
2021-05-13 | 6:00 | 1308.7 | 549.9 | 336.9 | 202.8 | 0 | 76 | 140 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1308.7
2021-05-13 | 7:00 | 1392.5 | 549.9 | 348.6 | 151.8 | 0 | 76 | 263.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1392.5
2021-05-13 | 8:00 | 1560.3 | 549.9 | 365.5 | 129.3 | 0 | 76 | 436.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1560.3
2021-05-13 | 9:00 | 1661.1 | 549.9 | 348.4 | 122 | 0 | 76 | 562.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1661.1
2021-05-13 | 10:00 | 1693.5 | 549.9 | 324.1 | 122 | 0 | 76 | 660.8 | 0 | 2.1 | 0 | -41.4 | 0 | 1693.5
2021-05-13 | 11:00 | 1719.4 | 549.9 | 324.5 | 122 | 0 | 76 | 723.3 | 0 | 1.8 | 0 | -78.1 | 0 | 1719.4
2021-05-13 | 12:00 | 1651.4 | 549.9 | 323.2 | 122 | 0 | 76 | 713.2 | 0 | 1.6 | 0 | -134.5 | 0 | 1651.4
2021-05-13 | 13:00 | 1719.7 | 549.9 | 324.5 | 129.3 | 0 | 76 | 602.5 | 0 | 1.3 | 0 | 36.2 | 0 | 1719.7
2021-05-13 | 14:00 | 1715.5 | 549.9 | 324.4 | 151.8 | 0 | 76 | 488.6 | 0 | 1.3 | 0 | 123.5 | 0 | 1715.5
2021-05-13 | 15:00 | 1704.1 | 549.9 | 453.77 | 202.8 | 0 | 76 | 402.2 | 0 | 1.3 | 0 | 18.13 | 0 | 1704.1
2021-05-13 | 16:00 | 1702.2 | 549.9 | 527.3 | 258.8 | 0 | 76 | 289 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1702.2
2021-05-13 | 17:00 | 1650.4 | 549.9 | 607 | 258.8 | 0 | 76 | 157.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1650.4
2021-05-13 | 18:00 | 1628 | 549.9 | 689.5 | 258.8 | 0 | 76 | 52.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1628
2021-05-13 | 19:00 | 1576.7 | 549.9 | 691.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1576.7
2021-05-13 | 20:00 | 1493.8 | 549.9 | 608.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1493.8
2021-05-13 | 21:00 | 1435.1 | 549.9 | 549.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1435.1
2021-05-13 | 22:00 | 1376.1 | 549.9 | 490.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1376.1
2021-05-13 | 23:00 | 1313.4 | 549.9 | 427.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1313.4
2021-05-14 | 0:00 | 1236 | 549.9 | 350.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1236
2021-05-14 | 1:00 | 1191.5 | 549.9 | 314.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -8.2 | 0 | 1191.5
2021-05-14 | 2:00 | 1242.2 | 549.9 | 350.93 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 5.67 | 0 | 1242.2
2021-05-14 | 3:00 | 1302.4 | 549.9 | 416.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1302.4
2021-05-14 | 4:00 | 1324.9 | 549.9 | 411.1 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1324.9
2021-05-14 | 5:00 | 1287.5 | 549.9 | 340.2 | 258.8 | 0 | 76 | 61.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1287.5
2021-05-14 | 6:00 | 1309.1 | 549.9 | 316.5 | 202.8 | 0 | 76 | 168.4 | 0 | 0.9 | 0 | -5.4 | 0 | 1309.1
2021-05-14 | 7:00 | 1424.3 | 549.9 | 420.19 | 151.8 | 0 | 76 | 221.8 | 0 | 0.9 | 0 | 3.71 | 0 | 1424.3
2021-05-14 | 8:00 | 1552.1 | 549.9 | 434.9 | 129.3 | 0 | 76 | 361.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1552.1
2021-05-14 | 9:00 | 1697.9 | 549.9 | 324.2 | 122 | 0 | 76 | 638.3 | 0 | 0.8 | 0 | -13.3 | 0 | 1697.9
2021-05-14 | 10:00 | 1773.9 | 549.9 | 325.7 | 122 | 0 | 76 | 778.4 | 0 | 1 | 0 | -79.1 | 0 | 1773.9
2021-05-14 | 11:00 | 1802.9 | 549.9 | 326.2 | 122 | 0 | 76 | 803.5 | 0 | 1.2 | 0 | -75.9 | 0 | 1802.9
2021-05-14 | 12:00 | 1732.8 | 549.9 | 324.9 | 122 | 0 | 76 | 785.7 | 0 | 1.2 | 0 | -126.9 | 0 | 1732.8
2021-05-14 | 13:00 | 1807.8 | 549.9 | 326.4 | 129.3 | 0 | 76 | 728.7 | 0 | 0.9 | 0 | -3.4 | 0 | 1807.8
2021-05-14 | 14:00 | 1810.5 | 549.9 | 326.3 | 151.8 | 0 | 76 | 616.8 | 0 | 0.9 | 0 | 88.8 | 0 | 1810.5
2021-05-14 | 15:00 | 1787.7 | 549.9 | 385.75 | 202.8 | 0 | 76 | 452.1 | 0 | 1.1 | 0 | 120.05 | 0 | 1787.7
2021-05-14 | 16:00 | 1764.9 | 549.9 | 589.9 | 258.8 | 0 | 76 | 289.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1764.9
2021-05-14 | 17:00 | 1682.9 | 549.9 | 655.3 | 258.8 | 0 | 76 | 141.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1682.9
2021-05-14 | 18:00 | 1641.1 | 549.9 | 705.5 | 258.8 | 0 | 76 | 49.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1641.1
2021-05-14 | 19:00 | 1582.5 | 549.9 | 696.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1582.5
2021-05-14 | 20:00 | 1492 | 549.9 | 606 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1492
2021-05-14 | 21:00 | 1421.5 | 549.9 | 535.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1421.5
2021-05-14 | 22:00 | 1387.9 | 549.9 | 501.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1387.9
2021-05-14 | 23:00 | 1330.3 | 549.9 | 443.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1330.3
2021-05-15 | 0:00 | 1233.9 | 549.9 | 347.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1233.9
2021-05-15 | 1:00 | 1187 | 549.9 | 314 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | -14.2 | 0 | 1187
2021-05-15 | 2:00 | 1230.2 | 549.9 | 332.36 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 9.94 | 0 | 1230.2
2021-05-15 | 3:00 | 1287.8 | 549.9 | 399.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1287.8
2021-05-15 | 4:00 | 1302.1 | 549.9 | 383.9 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1302.1
2021-05-15 | 5:00 | 1237 | 549.9 | 314.9 | 258.8 | 0 | 76 | 71.2 | 0 | 6 | 0 | -39.8 | 0 | 1237
2021-05-15 | 6:00 | 1204.7 | 549.9 | 314.3 | 202.8 | 0 | 76 | 193.6 | 0 | 7.2 | 0 | -139.1 | 0 | 1204.7
2021-05-15 | 7:00 | 1256.8 | 549.9 | 315.4 | 151.8 | 0 | 76 | 364.6 | 0 | 8.1 | 0 | -209 | 0 | 1256.8
2021-05-15 | 8:00 | 1373.1 | 549.9 | 317.7 | 129.3 | 0 | 76 | 530.9 | 0 | 9.3 | 0 | -240 | 0 | 1373.1
2021-05-15 | 9:00 | 1482.2 | 549.9 | 319.8 | 122 | 0 | 76 | 631.4 | 0 | 12.3 | 0 | -229.2 | 0 | 1482.2
2021-05-15 | 10:00 | 1539.4 | 549.9 | 321 | 122 | 0 | 76 | 680.8 | 0 | 14.1 | 0 | -224.4 | 0 | 1539.4
2021-05-15 | 11:00 | 1561.7 | 549.9 | 321.5 | 122 | 0 | 76 | 679.5 | 0 | 16.8 | 0 | -204 | 0 | 1561.7
2021-05-15 | 12:00 | 1541.3 | 549.9 | 321 | 122 | 0 | 76 | 557.3 | 0 | 18.8 | 0 | -103.7 | 0 | 1541.3
2021-05-15 | 13:00 | 1533.9 | 549.9 | 320.8 | 129.3 | 0 | 76 | 390.6 | 0 | 18.9 | 0 | 48.4 | 0 | 1533.9
2021-05-15 | 14:00 | 1518.4 | 549.9 | 320.5 | 151.8 | 0 | 76 | 283.7 | 0 | 18.7 | 0 | 117.8 | 0 | 1518.4
2021-05-15 | 15:00 | 1488.9 | 549.9 | 319.9 | 202.8 | 0 | 76 | 181.3 | 0 | 19.2 | 0 | 139.8 | 0 | 1488.9
2021-05-15 | 16:00 | 1475.6 | 549.9 | 319.6 | 258.8 | 0 | 76 | 113.4 | 0 | 19 | 0 | 138.9 | 0 | 1475.6
2021-05-15 | 17:00 | 1480.7 | 549.9 | 319.7 | 258.8 | 0 | 76 | 67.4 | 0 | 19.3 | 0 | 189.6 | 0 | 1480.7
2021-05-15 | 18:00 | 1505.1 | 549.9 | 320.2 | 258.8 | 0 | 76 | 35.1 | 0 | 17 | 0 | 248.1 | 0 | 1505.1
2021-05-15 | 19:00 | 1463.7 | 549.9 | 472.35 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 89.95 | 0 | 1463.7
2021-05-15 | 20:00 | 1402.5 | 549.9 | 500.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1402.5
2021-05-15 | 21:00 | 1337 | 549.9 | 434.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1337
2021-05-15 | 22:00 | 1279.7 | 549.9 | 378.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1279.7
2021-05-15 | 23:00 | 1232.1 | 549.9 | 330.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1232.1
2021-05-16 | 0:00 | 1152.3 | 549.9 | 313.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | -61.4 | 0 | 1152.3
2021-05-16 | 1:00 | 1111.1 | 549.9 | 312.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | -100.5 | 0 | 1111.1
2021-05-16 | 2:00 | 1149.7 | 549.9 | 313.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | -62 | 0 | 1149.7
2021-05-16 | 3:00 | 1218.9 | 549.9 | 314.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 4.6 | 0 | 1218.9
2021-05-16 | 4:00 | 1226.9 | 549.9 | 314.9 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 14.7 | 0 | -15.6 | 0 | 1226.9
2021-05-16 | 5:00 | 1171.9 | 549.9 | 313.7 | 258.8 | 0 | 76 | 48.1 | 0 | 14.9 | 0 | -89.5 | 0 | 1171.9
2021-05-16 | 6:00 | 1137.3 | 549.9 | 313.1 | 202.8 | 0 | 76 | 91.2 | 0 | 14.5 | 0 | -110.2 | 0 | 1137.3
2021-05-16 | 7:00 | 1165.5 | 549.9 | 313.6 | 151.8 | 0 | 76 | 137.5 | 0 | 15.4 | 0 | -78.7 | 0 | 1165.5
2021-05-16 | 8:00 | 1243.6 | 549.9 | 315.1 | 129.3 | 0 | 76 | 185.9 | 0 | 15 | 0 | -27.6 | 0 | 1243.6
2021-05-16 | 9:00 | 1318.4 | 549.9 | 316.5 | 122 | 0 | 76 | 161.7 | 0 | 15.1 | 0 | 77.2 | 0 | 1318.4
2021-05-16 | 10:00 | 1353.8 | 549.9 | 317.1 | 122 | 0 | 76 | 157.5 | 0 | 13.2 | 0 | 118.1 | 0 | 1353.8
2021-05-16 | 11:00 | 1379.1 | 549.9 | 317.6 | 122 | 0 | 76 | 172.6 | 0 | 11.6 | 0 | 129.4 | 0 | 1379.1
2021-05-16 | 12:00 | 1380.2 | 549.9 | 363.37 | 122 | 0 | 76 | 205.1 | 0 | 11.4 | 0 | 52.43 | 0 | 1380.2
2021-05-16 | 13:00 | 1373.5 | 549.9 | 388 | 129.3 | 0 | 76 | 218.6 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1373.5
2021-05-16 | 14:00 | 1354.7 | 549.9 | 333.1 | 151.8 | 0 | 76 | 230.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1354.7
2021-05-16 | 15:00 | 1363.8 | 549.9 | 317.5 | 202.8 | 0 | 76 | 210.4 | 0 | 14.4 | 0 | -7.2 | 0 | 1363.8
2021-05-16 | 16:00 | 1367.9 | 549.9 | 317.4 | 258.8 | 0 | 76 | 145.7 | 0 | 15.4 | 0 | 4.7 | 0 | 1367.9
2021-05-16 | 17:00 | 1408.4 | 549.9 | 407.52 | 258.8 | 0 | 76 | 99.5 | 0 | 16.4 | 0 | 0.28 | 0 | 1408.4
2021-05-16 | 18:00 | 1459.9 | 549.9 | 510.7 | 258.8 | 0 | 76 | 47.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1459.9
2021-05-16 | 19:00 | 1424.6 | 549.9 | 521.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1424.6
2021-05-16 | 20:00 | 1373.9 | 549.9 | 468.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 1373.9
2021-05-16 | 21:00 | 1317 | 549.9 | 411.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1317
2021-05-16 | 22:00 | 1262.7 | 549.9 | 356.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 1262.7
2021-05-16 | 23:00 | 1220.4 | 549.9 | 314.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | -0.8 | 0 | 1220.4
2021-05-17 | 0:00 | 1145.7 | 549.9 | 313.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | -74.1 | 0 | 1145.7
2021-05-17 | 1:00 | 1113.4 | 549.9 | 312.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | -105.7 | 0 | 1113.4
2021-05-17 | 2:00 | 1164 | 549.9 | 313.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | -56.1 | 0 | 1164
2021-05-17 | 3:00 | 1227.5 | 549.9 | 314.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 6.9 | 0 | 1227.5
2021-05-17 | 4:00 | 1257.3 | 549.9 | 315.3 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 19.9 | 0 | 9.2 | 0 | 1257.3
2021-05-17 | 5:00 | 1246.3 | 549.9 | 315.2 | 258.8 | 0 | 76 | 40 | 0 | 18.7 | 0 | -12.3 | 0 | 1246.3
2021-05-17 | 6:00 | 1304.4 | 549.9 | 316.3 | 202.8 | 0 | 76 | 81.8 | 0 | 18.8 | 0 | 58.8 | 0 | 1304.4
2021-05-17 | 7:00 | 1447 | 549.9 | 440.6 | 151.8 | 0 | 76 | 111.1 | 0 | 18.2 | 0 | 99.4 | 0 | 1447
2021-05-17 | 8:00 | 1652.6 | 549.9 | 752.4 | 129.3 | 0 | 76 | 127.1 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1652.6
2021-05-17 | 9:00 | 1817.2 | 549.9 | 926.6 | 122 | 0 | 76 | 124.8 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 1817.2
2021-05-17 | 10:00 | 1857 | 549.9 | 949.6 | 122 | 0 | 76 | 142.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1857
2021-05-17 | 11:00 | 1854.1 | 549.9 | 888.8 | 122 | 0 | 76 | 199.6 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1854.1
2021-05-17 | 12:00 | 1773.1 | 549.9 | 772.4 | 122 | 0 | 76 | 235.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1773.1
2021-05-17 | 13:00 | 1864.5 | 549.9 | 837.7 | 129.3 | 0 | 76 | 255.1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1864.5
2021-05-17 | 14:00 | 1866.3 | 549.9 | 846.8 | 151.8 | 0 | 76 | 226.2 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1866.3
2021-05-17 | 15:00 | 1857 | 549.9 | 878.4 | 202.8 | 0 | 76 | 135.2 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1857
2021-05-17 | 16:00 | 1844 | 549.9 | 835.6 | 258.8 | 0 | 76 | 111.4 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1844
2021-05-17 | 17:00 | 1794.5 | 549.9 | 807.8 | 258.8 | 0 | 76 | 93.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1794.5
2021-05-17 | 18:00 | 1750.4 | 549.9 | 815 | 258.8 | 0 | 76 | 45.9 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1750.4
2021-05-17 | 19:00 | 1656 | 549.9 | 767.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1656
2021-05-17 | 20:00 | 1562.4 | 549.9 | 674.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1562.4
2021-05-17 | 21:00 | 1490.6 | 549.9 | 603 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1490.6
2021-05-17 | 22:00 | 1434.3 | 549.9 | 546.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1434.3
2021-05-17 | 23:00 | 1364.5 | 549.9 | 476.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1364.5
2021-05-18 | 0:00 | 1270.9 | 549.9 | 382.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1270.9
2021-05-18 | 1:00 | 1215.5 | 549.9 | 326.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1215.5
2021-05-18 | 2:00 | 1250.8 | 549.9 | 361 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1250.8
2021-05-18 | 3:00 | 1319.6 | 549.9 | 430.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1319.6
2021-05-18 | 4:00 | 1334.5 | 549.9 | 417.8 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1334.5
2021-05-18 | 5:00 | 1314.9 | 549.9 | 367.4 | 258.8 | 0 | 76 | 59.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1314.9
2021-05-18 | 6:00 | 1342.1 | 549.9 | 376.8 | 202.8 | 0 | 76 | 134.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1342.1
2021-05-18 | 7:00 | 1439.9 | 549.9 | 432.6 | 151.8 | 0 | 76 | 228.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1439.9
2021-05-18 | 8:00 | 1641 | 549.9 | 587.4 | 129.3 | 0 | 76 | 297.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1641
2021-05-18 | 9:00 | 1785.3 | 549.9 | 596 | 122 | 0 | 76 | 440.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1785.3
2021-05-18 | 10:00 | 1841.1 | 549.9 | 631.9 | 122 | 0 | 76 | 460.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1841.1
2021-05-18 | 11:00 | 1849.4 | 549.9 | 702.2 | 122 | 0 | 76 | 398.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1849.4
2021-05-18 | 12:00 | 1789.3 | 549.9 | 798.6 | 122 | 0 | 76 | 241.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1789.3
2021-05-18 | 13:00 | 1841.2 | 549.9 | 963.2 | 129.3 | 0 | 76 | 121.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1841.2
2021-05-18 | 14:00 | 1827.7 | 549.9 | 931.5 | 151.8 | 0 | 76 | 117.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1827.7
2021-05-18 | 15:00 | 1810 | 549.9 | 869.2 | 202.8 | 0 | 76 | 111.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1810
2021-05-18 | 16:00 | 1809.9 | 549.9 | 827.1 | 258.8 | 0 | 76 | 97.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1809.9
2021-05-18 | 17:00 | 1755.4 | 549.9 | 799.3 | 258.8 | 0 | 76 | 70.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1755.4
2021-05-18 | 18:00 | 1709.7 | 549.9 | 785.5 | 258.8 | 0 | 76 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1709.7
2021-05-18 | 19:00 | 1626.4 | 549.9 | 740.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1626.4
2021-05-18 | 20:00 | 1538.3 | 549.9 | 652.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1538.3
2021-05-18 | 21:00 | 1467.1 | 549.9 | 581.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1467.1
2021-05-18 | 22:00 | 1411.4 | 549.9 | 525.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1411.4
2021-05-18 | 23:00 | 1354.7 | 549.9 | 469.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1354.7
2021-05-19 | 0:00 | 1260.8 | 549.9 | 375 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1260.8
2021-05-19 | 1:00 | 1207.7 | 549.9 | 320.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1207.7
2021-05-19 | 2:00 | 1252.3 | 549.9 | 365.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1252.3
2021-05-19 | 3:00 | 1311.7 | 549.9 | 425 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1311.7
2021-05-19 | 4:00 | 1337.3 | 549.9 | 423 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1337.3
2021-05-19 | 5:00 | 1312.1 | 549.9 | 381.7 | 258.8 | 0 | 76 | 44.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1312.1
2021-05-19 | 6:00 | 1338.4 | 549.9 | 427.6 | 202.8 | 0 | 76 | 81.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1338.4
2021-05-19 | 7:00 | 1459 | 549.9 | 576.1 | 151.8 | 0 | 76 | 104.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1459
2021-05-19 | 8:00 | 1664.1 | 549.9 | 784.6 | 129.3 | 0 | 76 | 123.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1664.1
2021-05-19 | 9:00 | 1789.5 | 549.9 | 918.1 | 122 | 0 | 76 | 122.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1789.5
2021-05-19 | 10:00 | 1816.2 | 549.9 | 938.1 | 122 | 0 | 76 | 129.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1816.2
2021-05-19 | 11:00 | 1821.3 | 549.9 | 913.9 | 122 | 0 | 76 | 158.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1821.3
2021-05-19 | 12:00 | 1735.6 | 549.9 | 796.3 | 122 | 0 | 76 | 190.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1735.6
2021-05-19 | 13:00 | 1788.8 | 549.9 | 844.6 | 129.3 | 0 | 76 | 188.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1788.8
2021-05-19 | 14:00 | 1792.3 | 549.9 | 799 | 151.8 | 0 | 76 | 214.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1792.3
2021-05-19 | 15:00 | 1772.4 | 549.9 | 738.6 | 202.8 | 0 | 76 | 204.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1772.4
2021-05-19 | 16:00 | 1752.5 | 549.9 | 699.5 | 258.8 | 0 | 76 | 167.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1752.5
2021-05-19 | 17:00 | 1698 | 549.9 | 692.1 | 258.8 | 0 | 76 | 120.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1698
2021-05-19 | 18:00 | 1679.2 | 549.9 | 736.9 | 258.8 | 0 | 76 | 56.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1679.2
2021-05-19 | 19:00 | 1616.5 | 549.9 | 730.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1616.5
2021-05-19 | 20:00 | 1532.5 | 549.9 | 647 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1532.5
2021-05-19 | 21:00 | 1466.9 | 549.9 | 581.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1466.9
2021-05-19 | 22:00 | 1412.3 | 549.9 | 526.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1412.3
2021-05-19 | 23:00 | 1347.1 | 549.9 | 461.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1347.1
2021-05-20 | 0:00 | 1271.2 | 549.9 | 385.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1271.2
2021-05-20 | 1:00 | 1215.3 | 549.9 | 329.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1215.3
2021-05-20 | 2:00 | 1257.8 | 549.9 | 372.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1257.8
2021-05-20 | 3:00 | 1319.2 | 549.9 | 433.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1319.2
2021-05-20 | 4:00 | 1340.6 | 549.9 | 426.6 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1340.6
2021-05-20 | 5:00 | 1314.4 | 549.9 | 389.4 | 258.8 | 0 | 76 | 39.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1314.4
2021-05-20 | 6:00 | 1351.1 | 549.9 | 433 | 202.8 | 0 | 76 | 87.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1351.1
2021-05-20 | 7:00 | 1445.1 | 549.9 | 554.8 | 151.8 | 0 | 76 | 110.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1445.1
2021-05-20 | 8:00 | 1635.8 | 549.9 | 760.9 | 129.3 | 0 | 76 | 117.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1635.8
2021-05-20 | 9:00 | 1751.5 | 549.9 | 842.4 | 122 | 0 | 76 | 156.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1751.5
2021-05-20 | 10:00 | 1744.4 | 549.9 | 777.4 | 122 | 0 | 76 | 212.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1744.4
2021-05-20 | 11:00 | 1768.1 | 549.9 | 817.6 | 122 | 0 | 76 | 193.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1768.1
2021-05-20 | 12:00 | 1704.9 | 549.9 | 802.7 | 122 | 0 | 76 | 141.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1704.9
2021-05-20 | 13:00 | 1784.9 | 549.9 | 896 | 129.3 | 0 | 76 | 121.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1784.9
2021-05-20 | 14:00 | 1796.2 | 549.9 | 893.1 | 151.8 | 0 | 76 | 110.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1796.2
2021-05-20 | 15:00 | 1785.3 | 549.9 | 849.1 | 202.8 | 0 | 76 | 90.6 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1785.3
2021-05-20 | 16:00 | 1786.5 | 549.9 | 812 | 258.8 | 0 | 76 | 72.5 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1786.5
2021-05-20 | 17:00 | 1747.7 | 549.9 | 787.3 | 258.8 | 0 | 76 | 57.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1747.7
2021-05-20 | 18:00 | 1722.2 | 549.9 | 780.3 | 258.8 | 0 | 76 | 38.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1722.2
2021-05-20 | 19:00 | 1643.2 | 549.9 | 739 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1643.2
2021-05-20 | 20:00 | 1561.8 | 549.9 | 658 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1561.8
2021-05-20 | 21:00 | 1508.2 | 549.9 | 605.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1508.2
2021-05-20 | 22:00 | 1454.3 | 549.9 | 551.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 1454.3
2021-05-20 | 23:00 | 1395 | 549.9 | 491.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1395
2021-05-21 | 0:00 | 1303.5 | 549.9 | 400.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1303.5
2021-05-21 | 1:00 | 1251 | 549.9 | 347.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1251
2021-05-21 | 2:00 | 1298.8 | 549.9 | 394.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1298.8
2021-05-21 | 3:00 | 1369.5 | 549.9 | 466.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 1369.5
2021-05-21 | 4:00 | 1383.4 | 549.9 | 453.9 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1383.4
2021-05-21 | 5:00 | 1366.2 | 549.9 | 425.3 | 258.8 | 0 | 76 | 40 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1366.2
2021-05-21 | 6:00 | 1402.2 | 549.9 | 486.6 | 202.8 | 0 | 76 | 70.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1402.2
2021-05-21 | 7:00 | 1525.9 | 549.9 | 649.6 | 151.8 | 0 | 76 | 82.4 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1525.9
2021-05-21 | 8:00 | 1715.9 | 549.9 | 845.1 | 129.3 | 0 | 76 | 100.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1715.9
2021-05-21 | 9:00 | 1829.8 | 549.9 | 937.7 | 122 | 0 | 76 | 128.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1829.8
2021-05-21 | 10:00 | 1847.5 | 549.9 | 937.7 | 122 | 0 | 76 | 148.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1847.5
2021-05-21 | 11:00 | 1833.9 | 549.9 | 838 | 122 | 0 | 76 | 235.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1833.9
2021-05-21 | 12:00 | 1741.4 | 549.9 | 696.7 | 122 | 0 | 76 | 284.1 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1741.4
2021-05-21 | 13:00 | 1796.9 | 549.9 | 813.8 | 129.3 | 0 | 76 | 216 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1796.9
2021-05-21 | 14:00 | 1782.2 | 549.9 | 835.8 | 151.8 | 0 | 76 | 158.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1782.2
2021-05-21 | 15:00 | 1741.6 | 549.9 | 768.5 | 202.8 | 0 | 76 | 135.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1741.6
2021-05-21 | 16:00 | 1734.2 | 549.9 | 742.9 | 258.8 | 0 | 76 | 95.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1734.2
2021-05-21 | 17:00 | 1690 | 549.9 | 730.8 | 258.8 | 0 | 76 | 63 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1690
2021-05-21 | 18:00 | 1655.1 | 549.9 | 724.8 | 258.8 | 0 | 76 | 35.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1655.1
2021-05-21 | 19:00 | 1580.1 | 549.9 | 686.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1580.1
2021-05-21 | 20:00 | 1499.8 | 549.9 | 607.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1499.8
2021-05-21 | 21:00 | 1428.4 | 549.9 | 537.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1428.4
2021-05-21 | 22:00 | 1388 | 549.9 | 499.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1388
2021-05-21 | 23:00 | 1347.7 | 549.9 | 459 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1347.7
2021-05-22 | 0:00 | 1249.9 | 549.9 | 362.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1249.9
2021-05-22 | 1:00 | 1198 | 549.9 | 314.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | -3.7 | 0 | 1198
2021-05-22 | 2:00 | 1241 | 549.9 | 350.81 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.59 | 0 | 1241
2021-05-22 | 3:00 | 1294.9 | 549.9 | 407 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1294.9
2021-05-22 | 4:00 | 1310.2 | 549.9 | 393.6 | 258.8 | 0 | 76 | 28.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1310.2
2021-05-22 | 5:00 | 1259.2 | 549.9 | 315.4 | 258.8 | 0 | 76 | 67.4 | 0 | 3.4 | 0 | -11.7 | 0 | 1259.2
2021-05-22 | 6:00 | 1219.1 | 549.9 | 314.6 | 202.8 | 0 | 76 | 169.5 | 0 | 4.8 | 0 | -98.5 | 0 | 1219.1
2021-05-22 | 7:00 | 1248.6 | 549.9 | 315.2 | 151.8 | 0 | 76 | 249.7 | 0 | 5.8 | 0 | -99.8 | 0 | 1248.6
2021-05-22 | 8:00 | 1347.9 | 549.9 | 317.1 | 129.3 | 0 | 76 | 333.1 | 0 | 6.5 | 0 | -64 | 0 | 1347.9
2021-05-22 | 9:00 | 1425.8 | 549.9 | 318.8 | 122 | 0 | 76 | 391.6 | 0 | 4.4 | 0 | -36.9 | 0 | 1425.8
2021-05-22 | 10:00 | 1437.7 | 549.9 | 319 | 122 | 0 | 76 | 483.8 | 0 | 3.9 | 0 | -116.9 | 0 | 1437.7
2021-05-22 | 11:00 | 1463.4 | 549.9 | 319.5 | 122 | 0 | 76 | 594.9 | 0 | 4 | 0 | -202.9 | 0 | 1463.4
2021-05-22 | 12:00 | 1457 | 549.9 | 319.4 | 122 | 0 | 76 | 505.5 | 0 | 2.7 | 0 | -118.5 | 0 | 1457
2021-05-22 | 13:00 | 1449.7 | 549.9 | 319.2 | 129.3 | 0 | 76 | 415.2 | 0 | 3.4 | 0 | -43.3 | 0 | 1449.7
2021-05-22 | 14:00 | 1447.3 | 549.9 | 319.2 | 151.8 | 0 | 76 | 371.7 | 0 | 3.1 | 0 | -24.4 | 0 | 1447.3
2021-05-22 | 15:00 | 1436.2 | 549.9 | 318.9 | 202.8 | 0 | 76 | 282.3 | 0 | 2.6 | 0 | 3.7 | 0 | 1436.2
2021-05-22 | 16:00 | 1446.2 | 549.9 | 319 | 258.8 | 0 | 76 | 230.1 | 0 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 1446.2
2021-05-22 | 17:00 | 1461.2 | 549.9 | 319.3 | 258.8 | 0 | 76 | 150.8 | 0 | 1.2 | 0 | 105.2 | 0 | 1461.2
2021-05-22 | 18:00 | 1453.4 | 549.9 | 319.1 | 258.8 | 0 | 76 | 59.8 | 0 | 0.8 | 0 | 189 | 0 | 1453.4
2021-05-22 | 19:00 | 1437 | 549.9 | 318.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232.4 | 0 | 1437
2021-05-22 | 20:00 | 1380.2 | 549.9 | 463.17 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 31.43 | 0 | 1380.2
2021-05-22 | 21:00 | 1323.3 | 549.9 | 437.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1323.3
2021-05-22 | 22:00 | 1270.3 | 549.9 | 384.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1270.3
2021-05-22 | 23:00 | 1226.4 | 549.9 | 340.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1226.4
2021-05-23 | 0:00 | 1143.3 | 549.9 | 313.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -55.4 | 0 | 1143.3
2021-05-23 | 1:00 | 1099.6 | 549.9 | 312.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | -98.4 | 0 | 1099.6
2021-05-23 | 2:00 | 1143.4 | 549.9 | 313.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | -55.8 | 0 | 1143.4
2021-05-23 | 3:00 | 1215.1 | 549.9 | 314.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 1215.1
2021-05-23 | 4:00 | 1235.1 | 549.9 | 314.8 | 258.8 | 0 | 76 | 28.4 | 0 | 2.4 | 0 | 4.8 | 0 | 1235.1
2021-05-23 | 5:00 | 1187 | 549.9 | 313.9 | 258.8 | 0 | 76 | 75.8 | 0 | 3 | 0 | -90.4 | 0 | 1187
2021-05-23 | 6:00 | 1153.6 | 549.9 | 313.4 | 202.8 | 0 | 76 | 223.6 | 0 | 3.3 | 0 | -215.4 | 0 | 1153.6
2021-05-23 | 7:00 | 1167.6 | 549.9 | 313.6 | 151.8 | 0 | 76 | 388.3 | 0 | 2.6 | 0 | -314.6 | 0 | 1167.6
2021-05-23 | 8:00 | 1237.6 | 549.9 | 315 | 129.3 | 0 | 76 | 555.6 | 0 | 2.8 | 0 | -391 | 0 | 1237.6
2021-05-23 | 9:00 | 1313.6 | 549.9 | 316.6 | 121.1 | 0 | 76 | 693.3 | -8.8 | 3 | 0 | -437.5 | 0 | 1313.6
2021-05-23 | 10:00 | 1337.9 | 549.9 | 317 | 121.1 | 0 | 76 | 817.1 | -108.7 | 3 | 0 | -437.5 | 0 | 1337.9
2021-05-23 | 11:00 | 1372.9 | 549.9 | 317.7 | 121.1 | 0 | 76 | 901 | -157.8 | 2.5 | 0 | -437.5 | 0 | 1372.9
2021-05-23 | 12:00 | 1390.6 | 549.9 | 318.1 | 121.1 | 0 | 76 | 899.4 | -138.9 | 2.5 | 0 | -437.5 | 0 | 1390.6
2021-05-23 | 13:00 | 1384.9 | 549.9 | 318 | 128.4 | 0 | 76 | 842.1 | -95 | 3 | 0 | -437.5 | 0 | 1384.9
2021-05-23 | 14:00 | 1373.9 | 549.9 | 317.8 | 150.9 | 0 | 76 | 723.3 | -9.2 | 2.7 | 0 | -437.5 | 0 | 1373.9
2021-05-23 | 15:00 | 1373.4 | 549.9 | 317.7 | 202.8 | 0 | 76 | 580.1 | 0 | 1.5 | 0 | -354.6 | 0 | 1373.4
2021-05-23 | 16:00 | 1404 | 549.9 | 318.2 | 258.8 | 0 | 76 | 407 | 0 | 1.3 | 0 | -207.2 | 0 | 1404
2021-05-23 | 17:00 | 1448.9 | 549.9 | 319 | 258.8 | 0 | 76 | 218.5 | 0 | 0.9 | 0 | 25.8 | 0 | 1448.9
2021-05-23 | 18:00 | 1449.2 | 549.9 | 319.1 | 258.8 | 0 | 76 | 66.1 | 0 | 0.9 | 0 | 178.4 | 0 | 1449.2
2021-05-23 | 19:00 | 1441.4 | 549.9 | 318.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 236.9 | 0 | 1441.4
2021-05-23 | 20:00 | 1384.2 | 549.9 | 317.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 180.8 | 0 | 1384.2
2021-05-23 | 21:00 | 1324.8 | 549.9 | 316.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 122.3 | 0 | 1324.8
2021-05-23 | 22:00 | 1270.7 | 549.9 | 315.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 69.3 | 0 | 1270.7
2021-05-23 | 23:00 | 1230.7 | 549.9 | 314.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 29.9 | 0 | 1230.7
2021-05-24 | 0:00 | 1149.2 | 549.9 | 313.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | -49.8 | 0 | 1149.2
2021-05-24 | 1:00 | 1106 | 549.9 | 312.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | -92.1 | 0 | 1106
2021-05-24 | 2:00 | 1152.4 | 549.9 | 313.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | -46.6 | 0 | 1152.4
2021-05-24 | 3:00 | 1227.6 | 549.9 | 314.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 26.9 | 0 | 1227.6
2021-05-24 | 4:00 | 1256.3 | 549.9 | 315.2 | 258.8 | 0 | 76 | 28.4 | 0 | 1.7 | 0 | 26.3 | 0 | 1256.3
2021-05-24 | 5:00 | 1239.2 | 549.9 | 315 | 258.8 | 0 | 76 | 60.5 | 0 | 2.8 | 0 | -23.8 | 0 | 1239.2
2021-05-24 | 6:00 | 1258.5 | 549.9 | 315.5 | 202.8 | 0 | 76 | 149.7 | 0 | 3.2 | 0 | -38.6 | 0 | 1258.5
2021-05-24 | 7:00 | 1378.9 | 549.9 | 317.7 | 151.8 | 0 | 76 | 212.5 | 0 | 2.8 | 0 | 68.2 | 0 | 1378.9
2021-05-24 | 8:00 | 1572.5 | 549.9 | 321.5 | 129.3 | 0 | 76 | 283.7 | 0 | 2.7 | 0 | 209.4 | 0 | 1572.5
2021-05-24 | 9:00 | 1690.5 | 549.9 | 323.9 | 122 | 0 | 76 | 305.2 | 0 | 2 | 0 | 311.5 | 0 | 1690.5
2021-05-24 | 10:00 | 1738.5 | 549.9 | 324.8 | 122 | 0 | 76 | 286.7 | 0 | 2.6 | 0 | 376.5 | 0 | 1738.5
2021-05-24 | 11:00 | 1756.3 | 549.9 | 329.4 | 122 | 0 | 76 | 250.6 | 0 | 2.3 | 0 | 426.1 | 0 | 1756.3
2021-05-24 | 12:00 | 1676.6 | 549.9 | 323.6 | 122 | 0 | 76 | 223.4 | 0 | 2 | 0 | 379.7 | 0 | 1676.6
2021-05-24 | 13:00 | 1750.2 | 549.9 | 399.2 | 129.3 | 0 | 76 | 166.6 | 0 | 3.1 | 0 | 426.1 | 0 | 1750.2
2021-05-24 | 14:00 | 1759.8 | 549.9 | 678.07 | 151.8 | 0 | 76 | 151.1 | 0 | 4.6 | 0 | 148.33 | 0 | 1759.8
2021-05-24 | 15:00 | 1739.1 | 549.9 | 774.6 | 202.8 | 0 | 76 | 130.3 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1739.1
2021-05-24 | 16:00 | 1735.8 | 549.9 | 738.9 | 258.8 | 0 | 76 | 110 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1735.8
2021-05-24 | 17:00 | 1685.5 | 549.9 | 720.1 | 258.8 | 0 | 76 | 79.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1685.5
2021-05-24 | 18:00 | 1653.6 | 549.9 | 723.2 | 258.8 | 0 | 76 | 44.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1653.6
2021-05-24 | 19:00 | 1589.5 | 549.9 | 675.4 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1589.5
2021-05-24 | 20:00 | 1492.4 | 549.9 | 606.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1492.4
2021-05-24 | 21:00 | 1424.3 | 549.9 | 538.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1424.3
2021-05-24 | 22:00 | 1363.2 | 549.9 | 477.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1363.2
2021-05-24 | 23:00 | 1305.1 | 549.9 | 418.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1305.1
2021-05-25 | 0:00 | 1224.8 | 549.9 | 336.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1224.8
2021-05-25 | 1:00 | 1184.4 | 549.9 | 314 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | -20.9 | 0 | 1184.4
2021-05-25 | 2:00 | 1233.1 | 549.9 | 323.94 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 14.56 | 0 | 1233.1
2021-05-25 | 3:00 | 1297 | 549.9 | 401.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1297
2021-05-25 | 4:00 | 1323.5 | 549.9 | 399.5 | 258.8 | 0 | 76 | 28.4 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1323.5
2021-05-25 | 5:00 | 1288 | 549.9 | 320.6 | 258.8 | 0 | 76 | 74.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1288
2021-05-25 | 6:00 | 1294.2 | 549.9 | 316.2 | 202.8 | 0 | 76 | 190.4 | 0 | 4.8 | 0 | -45.9 | 0 | 1294.2
2021-05-25 | 7:00 | 1411.1 | 549.9 | 318.4 | 151.8 | 0 | 76 | 338.4 | 0 | 2.1 | 0 | -25.5 | 0 | 1411.1
2021-05-25 | 8:00 | 1603.9 | 549.9 | 322.2 | 129.3 | 0 | 76 | 524 | 0 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0 | 1603.9
2021-05-25 | 9:00 | 1722.7 | 549.9 | 324.7 | 122 | 0 | 76 | 678.1 | 0 | 1.9 | 0 | -29.9 | 0 | 1722.7
2021-05-25 | 10:00 | 1767.2 | 549.9 | 325.6 | 122 | 0 | 76 | 782.5 | 0 | 2 | 0 | -90.8 | 0 | 1767.2
2021-05-25 | 11:00 | 1790.7 | 549.9 | 326 | 122 | 0 | 76 | 830.5 | 0 | 1.4 | 0 | -115.1 | 0 | 1790.7
2021-05-25 | 12:00 | 1696.3 | 549.9 | 324.1 | 122 | 0 | 76 | 761.2 | 0 | 1 | 0 | -137.9 | 0 | 1696.3
2021-05-25 | 13:00 | 1770.9 | 549.9 | 325.7 | 129.3 | 0 | 76 | 714.4 | 0 | 1.1 | 0 | -25.5 | 0 | 1770.9
2021-05-25 | 14:00 | 1782 | 549.9 | 325.8 | 151.8 | 0 | 76 | 610.9 | 0 | 1.3 | 0 | 66.3 | 0 | 1782
2021-05-25 | 15:00 | 1722 | 549.9 | 324.7 | 202.8 | 0 | 76 | 476.9 | 0 | 2 | 0 | 89.7 | 0 | 1722
2021-05-25 | 16:00 | 1749.6 | 549.9 | 325.1 | 258.8 | 0 | 76 | 385.8 | 0 | 3.2 | 0 | 150.8 | 0 | 1749.6
2021-05-25 | 17:00 | 1686 | 549.9 | 565.03 | 258.8 | 0 | 76 | 211.1 | 0 | 3.4 | 0 | 21.77 | 0 | 1686
2021-05-25 | 18:00 | 1642.4 | 549.9 | 684 | 258.8 | 0 | 76 | 69.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1642.4
2021-05-25 | 19:00 | 1605.2 | 549.9 | 687.1 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1605.2
2021-05-25 | 20:00 | 1509.8 | 549.9 | 619.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1509.8
2021-05-25 | 21:00 | 1446.9 | 549.9 | 556.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1446.9
2021-05-25 | 22:00 | 1391.4 | 549.9 | 500 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1391.4
2021-05-25 | 23:00 | 1330.8 | 549.9 | 435.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1330.8
2021-05-26 | 0:00 | 1236.9 | 549.9 | 342.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1236.9
2021-05-26 | 1:00 | 1189.3 | 549.9 | 314 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | -18.5 | 0 | 1189.3
2021-05-26 | 2:00 | 1230.7 | 549.9 | 324.42 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 12.88 | 0 | 1230.7
2021-05-26 | 3:00 | 1293.8 | 549.9 | 400 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1293.8
2021-05-26 | 4:00 | 1323.7 | 549.9 | 404.8 | 258.8 | 0 | 76 | 28.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1323.7
2021-05-26 | 5:00 | 1285.5 | 549.9 | 340.2 | 258.8 | 0 | 76 | 57.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1285.5
2021-05-26 | 6:00 | 1279.2 | 549.9 | 315.9 | 202.8 | 0 | 76 | 137.4 | 0 | 2.1 | 0 | -4.9 | 0 | 1279.2
2021-05-26 | 7:00 | 1357.3 | 549.9 | 349.64 | 151.8 | 0 | 76 | 224.1 | 0 | 2.5 | 0 | 3.36 | 0 | 1357.3
2021-05-26 | 8:00 | 1534.7 | 549.9 | 409.8 | 129.3 | 0 | 76 | 367.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1534.7
2021-05-26 | 9:00 | 1665 | 549.9 | 361.3 | 122 | 0 | 76 | 552.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1665
2021-05-26 | 10:00 | 1697.1 | 549.9 | 533.9 | 122 | 0 | 76 | 412.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1697.1
2021-05-26 | 11:00 | 1682.4 | 549.9 | 541.5 | 122 | 0 | 76 | 390.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1682.4
2021-05-26 | 12:00 | 1592 | 549.9 | 322 | 122 | 0 | 76 | 579.2 | 0 | 1.7 | 0 | -58.8 | 0 | 1592
2021-05-26 | 13:00 | 1680.3 | 549.9 | 350.34 | 129.3 | 0 | 76 | 532.3 | 0 | 1.3 | 0 | 41.16 | 0 | 1680.3
2021-05-26 | 14:00 | 1669.5 | 549.9 | 345.8 | 151.8 | 0 | 76 | 544.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1669.5
2021-05-26 | 15:00 | 1699.9 | 549.9 | 481 | 202.8 | 0 | 76 | 389 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1699.9
2021-05-26 | 16:00 | 1676.4 | 549.9 | 586 | 258.8 | 0 | 76 | 203.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1676.4
2021-05-26 | 17:00 | 1633 | 549.9 | 659.3 | 258.8 | 0 | 76 | 88.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1633
2021-05-26 | 18:00 | 1614.7 | 549.9 | 688.4 | 258.8 | 0 | 76 | 41.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1614.7
2021-05-26 | 19:00 | 1574.4 | 549.9 | 660.7 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1574.4
2021-05-26 | 20:00 | 1480.5 | 549.9 | 594.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1480.5
2021-05-26 | 21:00 | 1424.6 | 549.9 | 536.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1424.6
2021-05-26 | 22:00 | 1376.5 | 549.9 | 486 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1376.5
2021-05-26 | 23:00 | 1322.1 | 549.9 | 432.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1322.1
2021-05-27 | 0:00 | 1232.7 | 549.9 | 342.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1232.7
2021-05-27 | 1:00 | 1189.4 | 549.9 | 314.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | -12.6 | 0 | 1189.4
2021-05-27 | 2:00 | 1243.5 | 549.9 | 347.95 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 8.75 | 0 | 1243.5
2021-05-27 | 3:00 | 1308.6 | 549.9 | 421 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1308.6
2021-05-27 | 4:00 | 1338.3 | 549.9 | 420.8 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1338.3
2021-05-27 | 5:00 | 1314.5 | 549.9 | 382 | 258.8 | 0 | 76 | 40.2 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1314.5
2021-05-27 | 6:00 | 1343.5 | 549.9 | 423.9 | 202.8 | 0 | 76 | 79.5 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1343.5
2021-05-27 | 7:00 | 1453.5 | 549.9 | 582.9 | 151.8 | 0 | 76 | 82.2 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1453.5
2021-05-27 | 8:00 | 1645.1 | 549.9 | 789 | 129.3 | 0 | 76 | 92.8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1645.1
2021-05-27 | 9:00 | 1768.1 | 549.9 | 913.5 | 122 | 0 | 76 | 98.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1768.1
2021-05-27 | 10:00 | 1793.5 | 549.9 | 936.9 | 122 | 0 | 76 | 98 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1793.5
2021-05-27 | 11:00 | 1774.1 | 549.9 | 886 | 122 | 0 | 76 | 133.3 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1774.1
2021-05-27 | 12:00 | 1674.5 | 549.9 | 714.5 | 122 | 0 | 76 | 206.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1674.5
2021-05-27 | 13:00 | 1732.5 | 549.9 | 768.4 | 129.3 | 0 | 76 | 204 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1732.5
2021-05-27 | 14:00 | 1735.1 | 549.9 | 773.1 | 151.8 | 0 | 76 | 183 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1735.1
2021-05-27 | 15:00 | 1722.6 | 549.9 | 740.6 | 202.8 | 0 | 76 | 152.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1722.6
2021-05-27 | 16:00 | 1716.3 | 549.9 | 716.8 | 258.8 | 0 | 76 | 113.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1716.3
2021-05-27 | 17:00 | 1681.1 | 549.9 | 708.7 | 258.8 | 0 | 76 | 84.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1681.1
2021-05-27 | 18:00 | 1639.4 | 549.9 | 710.5 | 258.8 | 0 | 76 | 41.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1639.4
2021-05-27 | 19:00 | 1592.3 | 549.9 | 676.3 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1592.3
2021-05-27 | 20:00 | 1502 | 549.9 | 613.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1502
2021-05-27 | 21:00 | 1443.3 | 549.9 | 556.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1443.3
2021-05-27 | 22:00 | 1377.8 | 549.9 | 491.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1377.8
2021-05-27 | 23:00 | 1326.7 | 549.9 | 439.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1326.7
2021-05-28 | 0:00 | 1238.7 | 549.9 | 350 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1238.7
2021-05-28 | 1:00 | 1202 | 549.9 | 314.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | -3.1 | 0 | 1202
2021-05-28 | 2:00 | 1249 | 549.9 | 356.83 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2.17 | 0 | 1249
2021-05-28 | 3:00 | 1313.9 | 549.9 | 424 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1313.9
2021-05-28 | 4:00 | 1337.3 | 549.9 | 419.2 | 258.8 | 0 | 76 | 28.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1337.3
2021-05-28 | 5:00 | 1300.1 | 549.9 | 349.3 | 258.8 | 0 | 76 | 61.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1300.1
2021-05-28 | 6:00 | 1306.5 | 549.9 | 323.7 | 202.8 | 0 | 76 | 151.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1306.5
2021-05-28 | 7:00 | 1395.4 | 549.9 | 345.4 | 151.8 | 0 | 76 | 271.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1395.4
2021-05-28 | 8:00 | 1564.2 | 549.9 | 417.3 | 129.3 | 0 | 76 | 391.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1564.2
2021-05-28 | 9:00 | 1665.4 | 549.9 | 434.7 | 122 | 0 | 76 | 482.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665.4
2021-05-28 | 10:00 | 1702.2 | 549.9 | 437.9 | 122 | 0 | 76 | 516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.2
2021-05-28 | 11:00 | 1733.2 | 549.9 | 335.8 | 122 | 0 | 76 | 649.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1733.2
2021-05-28 | 12:00 | 1644.4 | 549.9 | 323.1 | 122 | 0 | 76 | 636.5 | 0 | 1 | 0 | -64.1 | 0 | 1644.4
2021-05-28 | 13:00 | 1721.8 | 549.9 | 427.53 | 129.3 | 0 | 76 | 490.2 | 0 | 4 | 0 | 44.87 | 0 | 1721.8
2021-05-28 | 14:00 | 1701.8 | 549.9 | 572.9 | 151.8 | 0 | 76 | 344.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1701.8
2021-05-28 | 15:00 | 1685.4 | 549.9 | 574 | 202.8 | 0 | 76 | 273.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1685.4
2021-05-28 | 16:00 | 1669.6 | 549.9 | 610.1 | 258.8 | 0 | 76 | 163.5 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1669.6
2021-05-28 | 17:00 | 1628.3 | 549.9 | 644.9 | 258.8 | 0 | 76 | 86.6 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1628.3
2021-05-28 | 18:00 | 1609.3 | 549.9 | 672.1 | 258.8 | 0 | 76 | 40.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1609.3
2021-05-28 | 19:00 | 1574.2 | 549.9 | 648 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1574.2
2021-05-28 | 20:00 | 1488.6 | 549.9 | 589.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1488.6
2021-05-28 | 21:00 | 1427.2 | 549.9 | 528.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1427.2
2021-05-28 | 22:00 | 1380.8 | 549.9 | 481.5 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1380.8
2021-05-28 | 23:00 | 1331 | 549.9 | 432.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1331
2021-05-29 | 0:00 | 1244 | 549.9 | 345.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1244
2021-05-29 | 1:00 | 1199.5 | 549.9 | 314.3 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | -12.2 | 0 | 1199.5
2021-05-29 | 2:00 | 1245.4 | 549.9 | 340.83 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 8.47 | 0 | 1245.4
2021-05-29 | 3:00 | 1305.6 | 549.9 | 410.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1305.6
2021-05-29 | 4:00 | 1315.4 | 549.9 | 394.3 | 258.8 | 0 | 76 | 28.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1315.4
2021-05-29 | 5:00 | 1248.9 | 549.9 | 315.2 | 258.8 | 0 | 76 | 78.3 | 0 | 4.7 | 0 | -34 | 0 | 1248.9
2021-05-29 | 6:00 | 1244.7 | 549.9 | 315.1 | 202.8 | 0 | 76 | 235 | 0 | 3.9 | 0 | -138 | 0 | 1244.7
2021-05-29 | 7:00 | 1298.5 | 549.9 | 316.2 | 151.8 | 0 | 76 | 415.9 | 0 | 3.2 | 0 | -214.5 | 0 | 1298.5
2021-05-29 | 8:00 | 1405.3 | 549.9 | 318.3 | 129.3 | 0 | 76 | 573.9 | 0 | 2.7 | 0 | -244.8 | 0 | 1405.3
2021-05-29 | 9:00 | 1493.2 | 549.9 | 320 | 122 | 0 | 76 | 707.6 | 0 | 3.4 | 0 | -285.7 | 0 | 1493.2
2021-05-29 | 10:00 | 1530.7 | 549.9 | 320.8 | 122 | 0 | 76 | 781.3 | 0 | 4.2 | 0 | -323.5 | 0 | 1530.7
2021-05-29 | 11:00 | 1534.8 | 549.9 | 320.8 | 122 | 0 | 76 | 786.2 | 0 | 4.1 | 0 | -324.2 | 0 | 1534.8
2021-05-29 | 12:00 | 1513.1 | 549.9 | 320.5 | 122 | 0 | 76 | 814.6 | 0 | 4.7 | 0 | -374.6 | 0 | 1513.1
2021-05-29 | 13:00 | 1523.5 | 549.9 | 320.8 | 129.3 | 0 | 76 | 798.5 | 0 | 3.9 | 0 | -354.9 | 0 | 1523.5
2021-05-29 | 14:00 | 1511.1 | 549.9 | 320.4 | 151.8 | 0 | 76 | 719.9 | 0 | 3.3 | 0 | -310.2 | 0 | 1511.1
2021-05-29 | 15:00 | 1511.2 | 549.9 | 320.5 | 202.8 | 0 | 76 | 576.7 | 0 | 2.6 | 0 | -217.3 | 0 | 1511.2
2021-05-29 | 16:00 | 1513.7 | 549.9 | 320.5 | 258.8 | 0 | 76 | 407.8 | 0 | 2.4 | 0 | -101.7 | 0 | 1513.7
2021-05-29 | 17:00 | 1518 | 549.9 | 320.4 | 258.8 | 0 | 76 | 226.6 | 0 | 2.1 | 0 | 84.2 | 0 | 1518
2021-05-29 | 18:00 | 1493.7 | 549.9 | 320 | 258.8 | 0 | 76 | 78.5 | 0 | 2 | 0 | 208.5 | 0 | 1493.7
2021-05-29 | 19:00 | 1484.3 | 549.9 | 319.8 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 3.1 | 0 | 248.5 | 0 | 1484.3
2021-05-29 | 20:00 | 1411.3 | 549.9 | 318.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 205.1 | 0 | 1411.3
2021-05-29 | 21:00 | 1343.8 | 549.9 | 317 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 138.5 | 0 | 1343.8
2021-05-29 | 22:00 | 1277.2 | 549.9 | 315.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72.8 | 0 | 1277.2
2021-05-29 | 23:00 | 1232.1 | 549.9 | 314.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 30.1 | 0 | 1232.1
2021-05-30 | 0:00 | 1155.3 | 549.9 | 313.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | -46 | 0 | 1155.3
2021-05-30 | 1:00 | 1105.2 | 549.9 | 312.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | -94.6 | 0 | 1105.2
2021-05-30 | 2:00 | 1148.9 | 549.9 | 313.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | -51.7 | 0 | 1148.9
2021-05-30 | 3:00 | 1209 | 549.9 | 314.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 5.6 | 0 | 1209
2021-05-30 | 4:00 | 1217.7 | 549.9 | 314.5 | 258.8 | 0 | 76 | 28.6 | 0 | 3.6 | 0 | -13.7 | 0 | 1217.7
2021-05-30 | 5:00 | 1159.7 | 549.9 | 313.4 | 258.8 | 0 | 76 | 81.8 | 0 | 2.7 | 0 | -122.9 | 0 | 1159.7
2021-05-30 | 6:00 | 1124.7 | 549.9 | 312.8 | 202.8 | 0 | 76 | 236.1 | 0 | 2.1 | 0 | -255 | 0 | 1124.7
2021-05-30 | 7:00 | 1156.7 | 549.9 | 313.4 | 151.8 | 0 | 76 | 433.4 | 0 | 0.5 | 0 | -368.3 | 0 | 1156.7
2021-05-30 | 8:00 | 1222.9 | 549.9 | 314.7 | 129 | 0 | 76 | 619.4 | -29.3 | 0.7 | 0 | -437.5 | 0 | 1222.9
2021-05-30 | 9:00 | 1292.5 | 549.9 | 316.2 | 121.8948 | 0 | 76 | 769.1 | -104 | 1.1 | -0.19476 | -437.5 | 0 | 1292.5
2021-05-30 | 10:00 | 1343.1 | 549.9 | 317.2 | 122.4439 | 0 | 76 | 869.6 | -155.9 | 2.1 | -0.74393 | -437.5 | 0 | 1343.1
2021-05-30 | 11:00 | 1384.3 | 549.9 | 317.9 | 123.0461 | 0 | 76 | 915.3 | -162.8 | 3.8 | -1.3461 | -437.5 | 0 | 1384.3
2021-05-30 | 12:00 | 1397.2 | 549.9 | 318.2 | 122.8807 | 0 | 76 | 905.7 | -141.8 | 5 | -1.1807 | -437.5 | 0 | 1397.2
2021-05-30 | 13:00 | 1384.6 | 549.9 | 318.1 | 129.5905 | 0 | 76 | 849.1 | -105 | 5 | -0.59054 | -437.5 | 0 | 1384.6
2021-05-30 | 14:00 | 1369.6 | 549.9 | 317.8 | 156.3 | 0 | 76 | 746 | -357.3 | 4.8 | -4.8 | -119.1 | 0 | 1369.6
2021-05-30 | 15:00 | 1383.4 | 549.9 | 318.1 | 206.5 | 0 | 76 | 598.4 | -365.5 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1383.4
2021-05-30 | 16:00 | 1410.5 | 549.9 | 318.5 | 261.9 | 0 | 76 | 417.5 | -213.3 | 3.4 | -3.4 | 0 | 0 | 1410.5
2021-05-30 | 17:00 | 1445.5 | 549.9 | 318.9 | 258.8 | 0 | 76 | 234.2 | 0 | 2.1 | 0 | 5.6 | 0 | 1445.5
2021-05-30 | 18:00 | 1444.5 | 549.9 | 319.1 | 258.8 | 0 | 76 | 81.8 | 0 | 1.7 | 0 | 157.2 | 0 | 1444.5
2021-05-30 | 19:00 | 1439.7 | 549.9 | 318.9 | 258.8 | 0 | 76 | 28.2 | 0 | 0.7 | 0 | 207.2 | 0 | 1439.7
2021-05-30 | 20:00 | 1373.1 | 549.9 | 317.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 169.8 | 0 | 1373.1
2021-05-30 | 21:00 | 1312 | 549.9 | 316.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 109.5 | 0 | 1312
2021-05-30 | 22:00 | 1243.4 | 549.9 | 315 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 42.2 | 0 | 1243.4
2021-05-30 | 23:00 | 1187.7 | 549.9 | 314.1 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -11.4 | 0 | 1187.7
2021-05-31 | 0:00 | 1123.6 | 549.9 | 312.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | -73.9 | 0 | 1123.6
2021-05-31 | 1:00 | 1079.1 | 549.9 | 311.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -117.6 | 0 | 1079.1
2021-05-31 | 2:00 | 1126.2 | 549.9 | 312.8 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -71.5 | 0 | 1126.2
2021-05-31 | 3:00 | 1193.9 | 549.9 | 314.2 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | -5.1 | 0 | 1193.9
2021-05-31 | 4:00 | 1217.4 | 549.9 | 314.5 | 258.8 | 0 | 76 | 28.6 | 0 | 0.1 | 0 | -10.5 | 0 | 1217.4
2021-05-31 | 5:00 | 1207.8 | 549.9 | 314.4 | 258.8 | 0 | 76 | 82 | 0 | 0 | 0 | -73.3 | 0 | 1207.8
2021-05-31 | 6:00 | 1244.1 | 549.9 | 315.2 | 202.8 | 0 | 76 | 252 | 0 | 0 | 0 | -151.8 | 0 | 1244.1
2021-05-31 | 7:00 | 1336.6 | 549.9 | 316.9 | 151.8 | 0 | 76 | 437.1 | 0 | 0.2 | 0 | -195.3 | 0 | 1336.6
2021-05-31 | 8:00 | 1538 | 549.9 | 320.9 | 129.3 | 0 | 76 | 621 | 0 | 0.1 | 0 | -159.2 | 0 | 1538
2021-05-31 | 9:00 | 1688.6 | 549.9 | 324.1 | 122 | 0 | 76 | 769.6 | -34.6 | 0 | 0 | -118.4 | 0 | 1688.6
2021-05-31 | 10:00 | 1753.9 | 549.9 | 325.2 | 122.0118 | 0 | 76 | 869.6 | -189 | 0.2 | -0.011808 | 0 | 0 | 1753.9
2021-05-31 | 11:00 | 1796.3 | 549.9 | 326.1 | 122 | 0 | 76 | 917.4 | -195.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1796.3
2021-05-31 | 12:00 | 1732.6 | 549.9 | 324.8 | 122.0708 | 0 | 76 | 912.8 | -253.2 | 0.3 | -0.07082 | 0 | 0 | 1732.6
2021-05-31 | 13:00 | 1813.1 | 549.9 | 326.4 | 129.3 | 0 | 76 | 856.4 | -125.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1813.1
2021-05-31 | 14:00 | 1816.6 | 549.9 | 326.5 | 151.8 | 0 | 76 | 750.4 | -38.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1816.6
2021-05-31 | 15:00 | 1808.1 | 549.9 | 326.3 | 202.8 | 0 | 76 | 602 | 0 | 0.7 | 0 | 50.4 | 0 | 1808.1
2021-05-31 | 16:00 | 1803.8 | 549.9 | 326.1 | 258.8 | 0 | 76 | 420.9 | 0 | 0.5 | 0 | 171.6 | 0 | 1803.8
2021-05-31 | 17:00 | 1738.9 | 549.9 | 325 | 258.8 | 0 | 76 | 232 | 0 | 0.8 | 0 | 296.4 | 0 | 1738.9
2021-05-31 | 18:00 | 1661.1 | 549.9 | 323.3 | 258.8 | 0 | 76 | 80.8 | 0 | 0.9 | 0 | 371.4 | 0 | 1661.1
2021-05-31 | 19:00 | 1608 | 549.9 | 322.3 | 258.8 | 0 | 76 | 28.4 | 0 | 0.9 | 0 | 371.7 | 0 | 1608
2021-05-31 | 20:00 | 1509.8 | 549.9 | 320.4 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 303.9 | 0 | 1509.8
2021-05-31 | 21:00 | 1436.6 | 549.9 | 318.9 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 232.5 | 0 | 1436.6
2021-05-31 | 22:00 | 1379.9 | 549.9 | 317.7 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 177 | 0 | 1379.9
2021-05-31 | 23:00 | 1320.4 | 549.9 | 316.6 | 258.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 118.8 | 0 | 1320.4
2021-06-01 | 0:00 | 1243.7 | 549.9 | 315.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 53.4 | 0 | 1243.7
2021-06-01 | 1:00 | 1191.1 | 549.9 | 314 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1191.1
2021-06-01 | 2:00 | 1226.5 | 549.9 | 314.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 1226.5
2021-06-01 | 3:00 | 1292.2 | 549.9 | 316.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1292.2
2021-06-01 | 4:00 | 1326.8 | 549.9 | 316.7 | 249.2 | 0 | 76 | 29.4 | 0 | 0.2 | 0 | 105.4 | 0 | 1326.8
2021-06-01 | 5:00 | 1296.2 | 549.9 | 316.1 | 249.2 | 0 | 76 | 80.3 | 0 | 0.2 | 0 | 24.5 | 0 | 1296.2
2021-06-01 | 6:00 | 1337.7 | 549.9 | 317 | 202.4 | 0 | 76 | 250.3 | 0 | 0.1 | 0 | -58 | 0 | 1337.7
2021-06-01 | 7:00 | 1432.6 | 549.9 | 318.9 | 149.3 | 0 | 76 | 437.4 | 0 | 0.1 | 0 | -99 | 0 | 1432.6
2021-06-01 | 8:00 | 1617.6 | 549.9 | 322.7 | 125.2 | 0 | 76 | 618.3 | 0 | 0 | 0 | -74.5 | 0 | 1617.6
2021-06-01 | 9:00 | 1778.4 | 549.9 | 325.9 | 116.7 | 0 | 76 | 765.6 | 0 | 0 | 0 | -55.7 | 0 | 1778.4
2021-06-01 | 10:00 | 1849.4 | 549.9 | 327.3 | 116.7 | 0 | 76 | 864.9 | 0 | 0.1 | 0 | -85.5 | 0 | 1849.4
2021-06-01 | 11:00 | 1893 | 549.9 | 328.1 | 116.7 | 0 | 76 | 910.9 | 0 | 0.2 | 0 | -88.8 | 0 | 1893
2021-06-01 | 12:00 | 1820.8 | 549.9 | 326.6 | 116.7 | 0 | 76 | 903.9 | 0 | 0.4 | 0 | -152.7 | 0 | 1820.8
2021-06-01 | 13:00 | 1906.1 | 549.9 | 328.5 | 125.2 | 0 | 76 | 852.4 | 0 | 0.4 | 0 | -26.3 | 0 | 1906.1
2021-06-01 | 14:00 | 1908.1 | 549.9 | 328.3 | 149.3 | 0 | 76 | 748.4 | 0 | 0.4 | 0 | 55.8 | 0 | 1908.1
2021-06-01 | 15:00 | 1899.1 | 549.9 | 328.1 | 202.4 | 0 | 76 | 599.9 | 0 | 0.9 | 0 | 141.9 | 0 | 1899.1
2021-06-01 | 16:00 | 1886.4 | 549.9 | 327.9 | 249.2 | 0 | 76 | 418.1 | 0 | 1.5 | 0 | 263.8 | 0 | 1886.4
2021-06-01 | 17:00 | 1807.3 | 549.9 | 326.4 | 249.2 | 0 | 76 | 232.8 | 0 | 2 | 0 | 371 | 0 | 1807.3
2021-06-01 | 18:00 | 1727 | 549.9 | 343.7 | 249.2 | 0 | 76 | 79.8 | 0 | 2.3 | 0 | 426.1 | 0 | 1727
2021-06-01 | 19:00 | 1672.4 | 549.9 | 351.34 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 2.5 | 0 | 414.26 | 0 | 1672.4
2021-06-01 | 20:00 | 1567.9 | 549.9 | 690.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1567.9
2021-06-01 | 21:00 | 1493.9 | 549.9 | 616.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1493.9
2021-06-01 | 22:00 | 1437.6 | 549.9 | 560.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1437.6
2021-06-01 | 23:00 | 1377.5 | 549.9 | 500.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1377.5
2021-06-02 | 0:00 | 1280 | 549.9 | 403.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1280
2021-06-02 | 1:00 | 1227.8 | 549.9 | 352.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1227.8
2021-06-02 | 2:00 | 1269 | 549.9 | 393 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1269
2021-06-02 | 3:00 | 1327.2 | 549.9 | 451.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1327.2
2021-06-02 | 4:00 | 1356.6 | 549.9 | 451.6 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1356.6
2021-06-02 | 5:00 | 1313.5 | 549.9 | 387.6 | 249.2 | 0 | 76 | 50.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1313.5
2021-06-02 | 6:00 | 1338.7 | 549.9 | 385.1 | 202.4 | 0 | 76 | 125 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1338.7
2021-06-02 | 7:00 | 1449 | 549.9 | 416.2 | 149.3 | 0 | 76 | 257.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1449
2021-06-02 | 8:00 | 1640.3 | 549.9 | 479.8 | 125.2 | 0 | 76 | 409.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1640.3
2021-06-02 | 9:00 | 1797.8 | 549.9 | 479.2 | 116.7 | 0 | 76 | 575.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1797.8
2021-06-02 | 10:00 | 1853.2 | 549.9 | 571.7 | 116.7 | 0 | 76 | 538.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1853.2
2021-06-02 | 11:00 | 1852.4 | 549.9 | 641.5 | 116.7 | 0 | 76 | 468.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1852.4
2021-06-02 | 12:00 | 1777.5 | 549.9 | 510.6 | 116.7 | 0 | 76 | 524.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1777.5
2021-06-02 | 13:00 | 1879.3 | 549.9 | 529.8 | 125.2 | 0 | 76 | 597.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1879.3
2021-06-02 | 14:00 | 1897.4 | 549.9 | 580.8 | 149.3 | 0 | 76 | 540.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1897.4
2021-06-02 | 15:00 | 1892.3 | 549.9 | 644.1 | 202.4 | 0 | 76 | 419.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1892.3
2021-06-02 | 16:00 | 1864.1 | 549.9 | 733.5 | 249.2 | 0 | 76 | 254.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1864.1
2021-06-02 | 17:00 | 1774.1 | 549.9 | 759.5 | 249.2 | 0 | 76 | 138.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1774.1
2021-06-02 | 18:00 | 1730.4 | 549.9 | 796.5 | 249.2 | 0 | 76 | 57.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1730.4
2021-06-02 | 19:00 | 1690.3 | 549.9 | 785.2 | 249.2 | 0 | 76 | 29.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1690.3
2021-06-02 | 20:00 | 1577.3 | 549.9 | 700.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1577.3
2021-06-02 | 21:00 | 1511.6 | 549.9 | 634.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1511.6
2021-06-02 | 22:00 | 1444.6 | 549.9 | 568 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1444.6
2021-06-02 | 23:00 | 1385.9 | 549.9 | 509.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1385.9
2021-06-03 | 0:00 | 1289.4 | 549.9 | 413.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1289.4
2021-06-03 | 1:00 | 1230.6 | 549.9 | 354.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1230.6
2021-06-03 | 2:00 | 1269.7 | 549.9 | 393.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1269.7
2021-06-03 | 3:00 | 1335.7 | 549.9 | 460.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1335.7
2021-06-03 | 4:00 | 1356 | 549.9 | 451.1 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1356
2021-06-03 | 5:00 | 1334.1 | 549.9 | 372.3 | 249.2 | 0 | 76 | 86.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1334.1
2021-06-03 | 6:00 | 1372.3 | 549.9 | 317.7 | 202.4 | 0 | 76 | 241.2 | 0 | 0.2 | 0 | -15.1 | 0 | 1372.3
2021-06-03 | 7:00 | 1469.1 | 549.9 | 325.73 | 149.3 | 0 | 76 | 357.2 | 0 | 0.4 | 0 | 10.57 | 0 | 1469.1
2021-06-03 | 8:00 | 1679.6 | 549.9 | 433.3 | 125.2 | 0 | 76 | 493.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1679.6
2021-06-03 | 9:00 | 1841.7 | 549.9 | 421 | 116.7 | 0 | 76 | 676.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1841.7
2021-06-03 | 10:00 | 1912.4 | 549.9 | 404 | 116.7 | 0 | 76 | 764 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1912.4
2021-06-03 | 11:00 | 1926 | 549.9 | 482.1 | 116.7 | 0 | 76 | 698.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1926
2021-06-03 | 12:00 | 1835.5 | 549.9 | 549.8 | 116.7 | 0 | 76 | 538.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1835.5
2021-06-03 | 13:00 | 1897.1 | 549.9 | 819.3 | 125.2 | 0 | 76 | 320.9 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1897.1
2021-06-03 | 14:00 | 1891.2 | 549.9 | 934.5 | 149.3 | 0 | 76 | 175.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1891.2
2021-06-03 | 15:00 | 1849.8 | 549.9 | 899.9 | 202.4 | 0 | 76 | 116.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1849.8
2021-06-03 | 16:00 | 1823.1 | 549.9 | 829.7 | 249.2 | 0 | 76 | 111.5 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1823.1
2021-06-03 | 17:00 | 1763.8 | 549.9 | 785.7 | 249.2 | 0 | 76 | 94.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1763.8
2021-06-03 | 18:00 | 1730.4 | 549.9 | 794 | 249.2 | 0 | 76 | 50.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1730.4
2021-06-03 | 19:00 | 1669 | 549.9 | 752.6 | 249.2 | 0 | 76 | 29.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1669
2021-06-03 | 20:00 | 1562 | 549.9 | 674.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1562
2021-06-03 | 21:00 | 1499.9 | 549.9 | 612.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1499.9
2021-06-03 | 22:00 | 1450.7 | 549.9 | 562.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1450.7
2021-06-03 | 23:00 | 1402.4 | 549.9 | 513.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1402.4
2021-06-04 | 0:00 | 1306 | 549.9 | 416.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1306
2021-06-04 | 1:00 | 1251.8 | 549.9 | 362 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1251.8
2021-06-04 | 2:00 | 1292.9 | 549.9 | 403.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1292.9
2021-06-04 | 3:00 | 1356.5 | 549.9 | 467.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1356.5
2021-06-04 | 4:00 | 1378.7 | 549.9 | 460.4 | 249.2 | 0 | 76 | 29.1 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1378.7
2021-06-04 | 5:00 | 1365.2 | 549.9 | 436.2 | 249.2 | 0 | 76 | 39.1 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 1365.2
2021-06-04 | 6:00 | 1409.9 | 549.9 | 486.8 | 202.4 | 0 | 76 | 80.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1409.9
2021-06-04 | 7:00 | 1529.5 | 549.9 | 651.3 | 149.3 | 0 | 76 | 88.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1529.5
2021-06-04 | 8:00 | 1741.9 | 549.9 | 877.7 | 125.2 | 0 | 76 | 99.4 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1741.9
2021-06-04 | 9:00 | 1892 | 549.9 | 1036.1 | 116.7 | 0 | 76 | 101.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1892
2021-06-04 | 10:00 | 1931.3 | 549.9 | 1062.6 | 116.7 | 0 | 76 | 115.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1931.3
2021-06-04 | 11:00 | 1921.4 | 549.9 | 1016.2 | 116.7 | 0 | 76 | 154.9 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1921.4
2021-06-04 | 12:00 | 1815.5 | 549.9 | 922.3 | 116.7 | 0 | 76 | 145.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1815.5
2021-06-04 | 13:00 | 1864.6 | 549.9 | 988.2 | 125.2 | 0 | 76 | 122.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1864.6
2021-06-04 | 14:00 | 1851.6 | 549.9 | 943.4 | 149.3 | 0 | 76 | 128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1851.6
2021-06-04 | 15:00 | 1823.5 | 549.9 | 854.9 | 202.4 | 0 | 76 | 135.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1823.5
2021-06-04 | 16:00 | 1799.6 | 549.9 | 805.4 | 249.2 | 0 | 76 | 114.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1799.6
2021-06-04 | 17:00 | 1729.3 | 549.9 | 780.8 | 249.2 | 0 | 76 | 68.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1729.3
2021-06-04 | 18:00 | 1682.3 | 549.9 | 762.1 | 249.2 | 0 | 76 | 41.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1682.3
2021-06-04 | 19:00 | 1631.5 | 549.9 | 724.4 | 249.2 | 0 | 76 | 29.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1631.5
2021-06-04 | 20:00 | 1527.9 | 549.9 | 650.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1527.9
2021-06-04 | 21:00 | 1464.9 | 549.9 | 588 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1464.9
2021-06-04 | 22:00 | 1406.7 | 549.9 | 529.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1406.7
2021-06-04 | 23:00 | 1360.9 | 549.9 | 483.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1360.9
2021-06-05 | 0:00 | 1267.6 | 549.9 | 390.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1267.6
2021-06-05 | 1:00 | 1215.5 | 549.9 | 339.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1215.5
2021-06-05 | 2:00 | 1242.9 | 549.9 | 366.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1242.9
2021-06-05 | 3:00 | 1301.9 | 549.9 | 425.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1301.9
2021-06-05 | 4:00 | 1331.7 | 549.9 | 425.5 | 249.2 | 0 | 76 | 29.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1331.7
2021-06-05 | 5:00 | 1270.8 | 549.9 | 331.3 | 249.2 | 0 | 76 | 63.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1270.8
2021-06-05 | 6:00 | 1242.7 | 549.9 | 315 | 202.4 | 0 | 76 | 172.8 | 0 | 1.5 | 0 | -74.9 | 0 | 1242.7
2021-06-05 | 7:00 | 1282.3 | 549.9 | 315.8 | 149.3 | 0 | 76 | 315.8 | 0 | 1.8 | 0 | -126.3 | 0 | 1282.3
2021-06-05 | 8:00 | 1389.1 | 549.9 | 318 | 125.2 | 0 | 76 | 484.4 | 0 | 0.9 | 0 | -165.3 | 0 | 1389.1
2021-06-05 | 9:00 | 1455.6 | 549.9 | 319.4 | 116.7 | 0 | 76 | 472.5 | 0 | 0.8 | 0 | -79.7 | 0 | 1455.6
2021-06-05 | 10:00 | 1471.4 | 549.9 | 319.5 | 116.7 | 0 | 76 | 386.7 | 0 | 0.3 | 0 | 22.3 | 0 | 1471.4
2021-06-05 | 11:00 | 1463.7 | 549.9 | 319.4 | 116.7 | 0 | 76 | 353.4 | 0 | 0.4 | 0 | 47.9 | 0 | 1463.7
2021-06-05 | 12:00 | 1434.1 | 549.9 | 318.9 | 116.7 | 0 | 76 | 382 | 0 | 0.1 | 0 | -9.5 | 0 | 1434.1
2021-06-05 | 13:00 | 1443.5 | 549.9 | 319 | 125.2 | 0 | 76 | 307.6 | 0 | 0.1 | 0 | 65.7 | 0 | 1443.5
2021-06-05 | 14:00 | 1445.4 | 549.9 | 319.1 | 149.3 | 0 | 76 | 306.5 | 0 | 0.5 | 0 | 44.1 | 0 | 1445.4
2021-06-05 | 15:00 | 1440 | 549.9 | 318.9 | 202.4 | 0 | 76 | 192.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100.1 | 0 | 1440
2021-06-05 | 16:00 | 1441.3 | 549.9 | 404.11 | 249.2 | 0 | 76 | 121.7 | 0 | 1.4 | 0 | 38.99 | 0 | 1441.3
2021-06-05 | 17:00 | 1448.2 | 549.9 | 490.9 | 249.2 | 0 | 76 | 80.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1448.2
2021-06-05 | 18:00 | 1476.8 | 549.9 | 555.5 | 249.2 | 0 | 76 | 44.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1476.8
2021-06-05 | 19:00 | 1473.9 | 549.9 | 568.1 | 249.2 | 0 | 76 | 29.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1473.9
2021-06-05 | 20:00 | 1400.9 | 549.9 | 522.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1400.9
2021-06-05 | 21:00 | 1341.3 | 549.9 | 463.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1341.3
2021-06-05 | 22:00 | 1276 | 549.9 | 398.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1276
2021-06-05 | 23:00 | 1235.3 | 549.9 | 356.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1235.3
2021-06-06 | 0:00 | 1156.8 | 549.9 | 313.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | -34.8 | 0 | 1156.8
2021-06-06 | 1:00 | 1116 | 549.9 | 312.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | -76.5 | 0 | 1116
2021-06-06 | 2:00 | 1158.6 | 549.9 | 313.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | -31.6 | 0 | 1158.6
2021-06-06 | 3:00 | 1219.6 | 549.9 | 314.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 28 | 0 | 1219.6
2021-06-06 | 4:00 | 1242.5 | 549.9 | 315 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 1.7 | 0 | 21.5 | 0 | 1242.5
2021-06-06 | 5:00 | 1202.6 | 549.9 | 314.3 | 249.2 | 0 | 76 | 45 | 0 | 0.8 | 0 | -32.6 | 0 | 1202.6
2021-06-06 | 6:00 | 1156 | 549.9 | 313.3 | 202.4 | 0 | 76 | 91.4 | 0 | 0.8 | 0 | -77.8 | 0 | 1156
2021-06-06 | 7:00 | 1177.4 | 549.9 | 313.7 | 149.3 | 0 | 76 | 137 | 0 | 0.9 | 0 | -49.4 | 0 | 1177.4
2021-06-06 | 8:00 | 1245 | 549.9 | 315.2 | 125.2 | 0 | 76 | 243.7 | 0 | 0.8 | 0 | -65.8 | 0 | 1245
2021-06-06 | 9:00 | 1281.2 | 549.9 | 315.9 | 116.7 | 0 | 76 | 407.2 | 0 | 0.6 | 0 | -185.1 | 0 | 1281.2
2021-06-06 | 10:00 | 1308.6 | 549.9 | 316.5 | 116.7 | 0 | 76 | 549.5 | 0 | 0.6 | 0 | -300.6 | 0 | 1308.6
2021-06-06 | 11:00 | 1365.7 | 549.9 | 317.6 | 116.7 | 0 | 76 | 690.3 | 0 | 0.6 | 0 | -385.4 | 0 | 1365.7
2021-06-06 | 12:00 | 1404.4 | 549.9 | 318.4 | 116.7 | 0 | 76 | 764.5 | 0 | 0.6 | 0 | -421.7 | 0 | 1404.4
2021-06-06 | 13:00 | 1414.3 | 549.9 | 318.6 | 125.2 | 0 | 76 | 724.3 | 0 | 0.6 | 0 | -380.3 | 0 | 1414.3
2021-06-06 | 14:00 | 1396.6 | 549.9 | 318.1 | 149.3 | 0 | 76 | 591.5 | 0 | 0.7 | 0 | -288.9 | 0 | 1396.6
2021-06-06 | 15:00 | 1419.6 | 549.9 | 318.6 | 202.4 | 0 | 76 | 420.7 | 0 | 0.7 | 0 | -148.7 | 0 | 1419.6
2021-06-06 | 16:00 | 1412.9 | 549.9 | 318.5 | 249.2 | 0 | 76 | 223.7 | 0 | 0.7 | 0 | -5.1 | 0 | 1412.9
2021-06-06 | 17:00 | 1448.4 | 549.9 | 319.1 | 249.2 | 0 | 76 | 112.1 | 0 | 1 | 0 | 141.1 | 0 | 1448.4
2021-06-06 | 18:00 | 1484 | 549.9 | 319.8 | 249.2 | 0 | 76 | 50.1 | 0 | 1.6 | 0 | 237.4 | 0 | 1484
2021-06-06 | 19:00 | 1489.8 | 549.9 | 320 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 1.8 | 0 | 263.7 | 0 | 1489.8
2021-06-06 | 20:00 | 1419.9 | 549.9 | 318.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 224.7 | 0 | 1419.9
2021-06-06 | 21:00 | 1358.8 | 549.9 | 317.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 164.5 | 0 | 1358.8
2021-06-06 | 22:00 | 1296 | 549.9 | 316.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 101.7 | 0 | 1296
2021-06-06 | 23:00 | 1250.4 | 549.9 | 315.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 1250.4
2021-06-07 | 0:00 | 1172.9 | 549.9 | 313.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | -17.8 | 0 | 1172.9
2021-06-07 | 1:00 | 1128.4 | 549.9 | 312.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -60.5 | 0 | 1128.4
2021-06-07 | 2:00 | 1169.2 | 549.9 | 313.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | -20.9 | 0 | 1169.2
2021-06-07 | 3:00 | 1241.7 | 549.9 | 315 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 50.8 | 0 | 1241.7
2021-06-07 | 4:00 | 1268.4 | 549.9 | 315.6 | 249.2 | 0 | 76 | 29.4 | 0 | 0.7 | 0 | 47.6 | 0 | 1268.4
2021-06-07 | 5:00 | 1248.4 | 549.9 | 315.2 | 249.2 | 0 | 76 | 58.5 | 0 | 0.6 | 0 | -1 | 0 | 1248.4
2021-06-07 | 6:00 | 1290.4 | 549.9 | 316 | 202.4 | 0 | 76 | 174.5 | 0 | 0.7 | 0 | -29.1 | 0 | 1290.4
2021-06-07 | 7:00 | 1442.2 | 549.9 | 319.1 | 149.3 | 0 | 76 | 371.6 | 0 | 0.7 | 0 | -24.4 | 0 | 1442.2
2021-06-07 | 8:00 | 1652.6 | 549.9 | 323.2 | 125.2 | 0 | 76 | 570.8 | 0 | 0.9 | 0 | 6.6 | 0 | 1652.6
2021-06-07 | 9:00 | 1841.7 | 549.9 | 327.1 | 116.7 | 0 | 76 | 726.3 | 0 | 0.6 | 0 | 45.1 | 0 | 1841.7
2021-06-07 | 10:00 | 1931.4 | 549.9 | 328.8 | 116.7 | 0 | 76 | 816.1 | 0 | 0.6 | 0 | 43.3 | 0 | 1931.4
2021-06-07 | 11:00 | 1951.9 | 549.9 | 329.2 | 116.7 | 0 | 76 | 749.6 | 0 | 0.6 | 0 | 129.9 | 0 | 1951.9
2021-06-07 | 12:00 | 1874.5 | 549.9 | 327.6 | 116.7 | 0 | 76 | 738.9 | 0 | 0.7 | 0 | 64.7 | 0 | 1874.5
2021-06-07 | 13:00 | 1978.4 | 549.9 | 329.8 | 125.2 | 0 | 76 | 688.7 | 0 | 0.6 | 0 | 208.2 | 0 | 1978.4
2021-06-07 | 14:00 | 1984.8 | 549.9 | 589.84 | 149.3 | 0 | 76 | 608 | 0 | 0.7 | 0 | 11.06 | 0 | 1984.8
2021-06-07 | 15:00 | 1985.5 | 549.9 | 680.3 | 202.4 | 0 | 76 | 476.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1985.5
2021-06-07 | 16:00 | 1972.6 | 549.9 | 770.3 | 249.2 | 0 | 76 | 326.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1972.6
2021-06-07 | 17:00 | 1863 | 549.9 | 819.7 | 249.2 | 0 | 76 | 167.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1863
2021-06-07 | 18:00 | 1791.1 | 549.9 | 851.9 | 249.2 | 0 | 76 | 63.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1791.1
2021-06-07 | 19:00 | 1744.8 | 549.9 | 839.4 | 249.2 | 0 | 76 | 29.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1744.8
2021-06-07 | 20:00 | 1623.2 | 549.9 | 747.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1623.2
2021-06-07 | 21:00 | 1542.7 | 549.9 | 666.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1542.7
2021-06-07 | 22:00 | 1479.5 | 549.9 | 603.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1479.5
2021-06-07 | 23:00 | 1408.9 | 549.9 | 533.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1408.9
2021-06-08 | 0:00 | 1310.2 | 549.9 | 434.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1310.2
2021-06-08 | 1:00 | 1246.3 | 549.9 | 370.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1246.3
2021-06-08 | 2:00 | 1273.2 | 549.9 | 397.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1273.2
2021-06-08 | 3:00 | 1335.8 | 549.9 | 460.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1335.8
2021-06-08 | 4:00 | 1359.2 | 549.9 | 453.5 | 249.2 | 0 | 76 | 29.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1359.2
2021-06-08 | 5:00 | 1346.3 | 549.9 | 375 | 249.2 | 0 | 76 | 95.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1346.3
2021-06-08 | 6:00 | 1386.1 | 549.9 | 317.9 | 202.4 | 0 | 76 | 240.7 | 0 | 1.7 | 0 | -2.5 | 0 | 1386.1
2021-06-08 | 7:00 | 1519.2 | 549.9 | 325.72 | 149.3 | 0 | 76 | 414.6 | 0 | 2 | 0 | 1.68 | 0 | 1519.2
2021-06-08 | 8:00 | 1747.1 | 549.9 | 425.1 | 125.2 | 0 | 76 | 569.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1747.1
2021-06-08 | 9:00 | 1922.9 | 549.9 | 495 | 116.7 | 0 | 76 | 684.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1922.9
2021-06-08 | 10:00 | 2008.8 | 549.9 | 487.7 | 116.7 | 0 | 76 | 777.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2008.8
2021-06-08 | 11:00 | 2055.4 | 549.9 | 485.7 | 116.7 | 0 | 76 | 825.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2055.4
2021-06-08 | 12:00 | 2015.1 | 549.9 | 475.7 | 116.7 | 0 | 76 | 795.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2015.1
2021-06-08 | 13:00 | 2074.9 | 549.9 | 605.4 | 125.2 | 0 | 76 | 717.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2074.9
2021-06-08 | 14:00 | 2123 | 549.9 | 668.8 | 149.3 | 0 | 76 | 677.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2123
2021-06-08 | 15:00 | 2112 | 549.9 | 746.6 | 202.4 | 0 | 76 | 535.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2112
2021-06-08 | 16:00 | 2078.1 | 549.9 | 831.1 | 249.2 | 0 | 76 | 371.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2078.1
2021-06-08 | 17:00 | 1982.1 | 549.9 | 885 | 249.2 | 0 | 76 | 221.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1982.1
2021-06-08 | 18:00 | 1882.1 | 549.9 | 923.5 | 249.2 | 0 | 76 | 82.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1882.1
2021-06-08 | 19:00 | 1800.5 | 549.9 | 894.7 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1800.5
2021-06-08 | 20:00 | 1666.4 | 549.9 | 790.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1666.4
2021-06-08 | 21:00 | 1567.2 | 549.9 | 690.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1567.2
2021-06-08 | 22:00 | 1497 | 549.9 | 620.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1497
2021-06-08 | 23:00 | 1421.8 | 549.9 | 545.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1421.8
2021-06-09 | 0:00 | 1311.9 | 549.9 | 435.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1311.9
2021-06-09 | 1:00 | 1247.1 | 549.9 | 371.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1247.1
2021-06-09 | 2:00 | 1271.3 | 549.9 | 395.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1271.3
2021-06-09 | 3:00 | 1332.2 | 549.9 | 455.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1332.2
2021-06-09 | 4:00 | 1357.9 | 549.9 | 451.2 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1357.9
2021-06-09 | 5:00 | 1326.9 | 549.9 | 372.7 | 249.2 | 0 | 76 | 76.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1326.9
2021-06-09 | 6:00 | 1369.1 | 549.9 | 317.7 | 202.4 | 0 | 76 | 223.5 | 0 | 2.3 | 0 | -2.7 | 0 | 1369.1
2021-06-09 | 7:00 | 1497.3 | 549.9 | 320.2 | 149.3 | 0 | 76 | 427.2 | 0 | 1.8 | 0 | -27.1 | 0 | 1497.3
2021-06-09 | 8:00 | 1722.4 | 549.9 | 341.01 | 125.2 | 0 | 76 | 607.8 | 0 | 1.7 | 0 | 20.79 | 0 | 1722.4
2021-06-09 | 9:00 | 1902.7 | 549.9 | 408.4 | 116.7 | 0 | 76 | 750.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1902.7
2021-06-09 | 10:00 | 1984.9 | 549.9 | 388.9 | 116.7 | 0 | 76 | 851.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1984.9
2021-06-09 | 11:00 | 2040.3 | 549.9 | 388.4 | 116.7 | 0 | 76 | 907.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2040.3
2021-06-09 | 12:00 | 1985.5 | 549.9 | 337.3 | 116.7 | 0 | 76 | 904.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1985.5
2021-06-09 | 13:00 | 2073.6 | 549.9 | 465.6 | 125.2 | 0 | 76 | 855.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2073.6
2021-06-09 | 14:00 | 2092.2 | 549.9 | 560.1 | 149.3 | 0 | 76 | 755.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2092.2
2021-06-09 | 15:00 | 2082.4 | 549.9 | 642.5 | 202.4 | 0 | 76 | 610.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2082.4
2021-06-09 | 16:00 | 2083.3 | 549.9 | 770.7 | 249.2 | 0 | 76 | 436.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2083.3
2021-06-09 | 17:00 | 1994.8 | 549.9 | 865.9 | 249.2 | 0 | 76 | 252.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1994.8
2021-06-09 | 18:00 | 1891.6 | 549.9 | 921.7 | 249.2 | 0 | 76 | 93.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1891.6
2021-06-09 | 19:00 | 1799.1 | 549.9 | 892.7 | 249.2 | 0 | 76 | 29.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1799.1
2021-06-09 | 20:00 | 1672.2 | 549.9 | 795.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1672.2
2021-06-09 | 21:00 | 1579.5 | 549.9 | 702.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1579.5
2021-06-09 | 22:00 | 1515.3 | 549.9 | 637.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1515.3
2021-06-09 | 23:00 | 1440.6 | 549.9 | 563.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1440.6
2021-06-10 | 0:00 | 1328.6 | 549.9 | 451.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1328.6
2021-06-10 | 1:00 | 1264.3 | 549.9 | 387.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1264.3
2021-06-10 | 2:00 | 1286.2 | 549.9 | 409.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1286.2
2021-06-10 | 3:00 | 1339.2 | 549.9 | 463 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1339.2
2021-06-10 | 4:00 | 1368.4 | 549.9 | 461.9 | 249.2 | 0 | 76 | 29.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1368.4
2021-06-10 | 5:00 | 1358.8 | 549.9 | 394 | 249.2 | 0 | 76 | 88.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1358.8
2021-06-10 | 6:00 | 1412.1 | 549.9 | 329.8 | 202.4 | 0 | 76 | 252.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1412.1
2021-06-10 | 7:00 | 1539.5 | 549.9 | 325.8 | 149.3 | 0 | 76 | 437.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1539.5
2021-06-10 | 8:00 | 1779.4 | 549.9 | 412 | 125.2 | 0 | 76 | 615.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1779.4
2021-06-10 | 9:00 | 1980.9 | 549.9 | 475 | 116.7 | 0 | 76 | 762.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1980.9
2021-06-10 | 10:00 | 2066.9 | 549.9 | 460.1 | 116.7 | 0 | 76 | 862.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2066.9
2021-06-10 | 11:00 | 2119.3 | 549.9 | 463.4 | 116.7 | 0 | 76 | 911 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2119.3
2021-06-10 | 12:00 | 2066.5 | 549.9 | 413.4 | 116.7 | 0 | 76 | 908.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2066.5
2021-06-10 | 13:00 | 2155.7 | 549.9 | 544.1 | 125.2 | 0 | 76 | 857.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2155.7
2021-06-10 | 14:00 | 2159.8 | 549.9 | 625.2 | 149.3 | 0 | 76 | 755.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2159.8
2021-06-10 | 15:00 | 2129.5 | 549.9 | 685.8 | 202.4 | 0 | 76 | 610.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2129.5
2021-06-10 | 16:00 | 2104.6 | 549.9 | 788.5 | 249.2 | 0 | 76 | 434.6 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2104.6
2021-06-10 | 17:00 | 1988 | 549.9 | 855 | 249.2 | 0 | 76 | 251.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1988
2021-06-10 | 18:00 | 1878.4 | 549.9 | 904.1 | 249.2 | 0 | 76 | 93.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1878.4
2021-06-10 | 19:00 | 1787.7 | 549.9 | 877.8 | 249.2 | 0 | 76 | 29.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1787.7
2021-06-10 | 20:00 | 1668.5 | 549.9 | 789.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1668.5
2021-06-10 | 21:00 | 1579.2 | 549.9 | 700.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1579.2
2021-06-10 | 22:00 | 1517.5 | 549.9 | 638.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1517.5
2021-06-10 | 23:00 | 1449.5 | 549.9 | 570.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1449.5
2021-06-11 | 0:00 | 1343.7 | 549.9 | 464.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1343.7
2021-06-11 | 1:00 | 1272.7 | 549.9 | 393.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1272.7
2021-06-11 | 2:00 | 1292.7 | 549.9 | 413.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1292.7
2021-06-11 | 3:00 | 1351.9 | 549.9 | 472.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1351.9
2021-06-11 | 4:00 | 1380.6 | 549.9 | 471.3 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1380.6
2021-06-11 | 5:00 | 1341.8 | 549.9 | 409.4 | 249.2 | 0 | 76 | 52.6 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1341.8
2021-06-11 | 6:00 | 1365 | 549.9 | 404.3 | 202.4 | 0 | 76 | 127.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1365
2021-06-11 | 7:00 | 1489.2 | 549.9 | 506.9 | 149.3 | 0 | 76 | 202.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1489.2
2021-06-11 | 8:00 | 1696.7 | 549.9 | 608.8 | 125.2 | 0 | 76 | 331.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1696.7
2021-06-11 | 9:00 | 1873.8 | 549.9 | 603.6 | 116.7 | 0 | 76 | 522.9 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1873.8
2021-06-11 | 10:00 | 1949.8 | 549.9 | 598.4 | 116.7 | 0 | 76 | 603.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1949.8
2021-06-11 | 11:00 | 1966.7 | 549.9 | 597.6 | 116.7 | 0 | 76 | 620.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1966.7
2021-06-11 | 12:00 | 1895 | 549.9 | 473.2 | 116.7 | 0 | 76 | 673.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1895
2021-06-11 | 13:00 | 2011.4 | 549.9 | 544.1 | 125.2 | 0 | 76 | 710.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2011.4
2021-06-11 | 14:00 | 2038.9 | 549.9 | 621.2 | 149.3 | 0 | 76 | 636.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2038.9
2021-06-11 | 15:00 | 2017.6 | 549.9 | 677 | 202.4 | 0 | 76 | 505.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2017.6
2021-06-11 | 16:00 | 1981.6 | 549.9 | 771.9 | 249.2 | 0 | 76 | 328.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1981.6
2021-06-11 | 17:00 | 1837 | 549.9 | 802.5 | 249.2 | 0 | 76 | 154 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1837
2021-06-11 | 18:00 | 1760.6 | 549.9 | 823.8 | 249.2 | 0 | 76 | 56.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1760.6
2021-06-11 | 19:00 | 1715.5 | 549.9 | 806.3 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1715.5
2021-06-11 | 20:00 | 1608 | 549.9 | 727.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1608
2021-06-11 | 21:00 | 1524.6 | 549.9 | 643.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1524.6
2021-06-11 | 22:00 | 1473.8 | 549.9 | 591 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1473.8
2021-06-11 | 23:00 | 1416.1 | 549.9 | 534.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1416.1
2021-06-12 | 0:00 | 1307.3 | 549.9 | 427.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1307.3
2021-06-12 | 1:00 | 1250.3 | 549.9 | 370.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1250.3
2021-06-12 | 2:00 | 1271.8 | 549.9 | 393.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1271.8
2021-06-12 | 3:00 | 1316.2 | 549.9 | 437.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1316.2
2021-06-12 | 4:00 | 1339.5 | 549.9 | 430.7 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1339.5
2021-06-12 | 5:00 | 1297.7 | 549.9 | 350.6 | 249.2 | 0 | 76 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1297.7
2021-06-12 | 6:00 | 1279.4 | 549.9 | 315.8 | 202.4 | 0 | 76 | 151.4 | 0 | 5.6 | 0 | -21.7 | 0 | 1279.4
2021-06-12 | 7:00 | 1337.2 | 549.9 | 317 | 149.3 | 0 | 76 | 249.6 | 0 | 5 | 0 | -9.6 | 0 | 1337.2
2021-06-12 | 8:00 | 1463.6 | 549.9 | 319.4 | 125.2 | 0 | 76 | 373.4 | 0 | 4.4 | 0 | 15.3 | 0 | 1463.6
2021-06-12 | 9:00 | 1568.9 | 549.9 | 378.69 | 116.7 | 0 | 76 | 436 | 0 | 5.1 | 0 | 6.51 | 0 | 1568.9
2021-06-12 | 10:00 | 1624.7 | 549.9 | 407.7 | 116.7 | 0 | 76 | 469.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1624.7
2021-06-12 | 11:00 | 1637.7 | 549.9 | 424.7 | 116.7 | 0 | 76 | 465.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1637.7
2021-06-12 | 12:00 | 1618.4 | 549.9 | 436.6 | 116.7 | 0 | 76 | 434.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1618.4
2021-06-12 | 13:00 | 1632.7 | 549.9 | 490.4 | 125.2 | 0 | 76 | 385.5 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1632.7
2021-06-12 | 14:00 | 1613.9 | 549.9 | 554.5 | 149.3 | 0 | 76 | 277.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1613.9
2021-06-12 | 15:00 | 1576.5 | 549.9 | 561.9 | 202.4 | 0 | 76 | 179.6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1576.5
2021-06-12 | 16:00 | 1569.1 | 549.9 | 546 | 249.2 | 0 | 76 | 141.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1569.1
2021-06-12 | 17:00 | 1572.7 | 549.9 | 596.5 | 249.2 | 0 | 76 | 94.7 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1572.7
2021-06-12 | 18:00 | 1578.6 | 549.9 | 648.7 | 249.2 | 0 | 76 | 49.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1578.6
2021-06-12 | 19:00 | 1573.5 | 549.9 | 664 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1573.5
2021-06-12 | 20:00 | 1496.2 | 549.9 | 616.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1496.2
2021-06-12 | 21:00 | 1423.4 | 549.9 | 544.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1423.4
2021-06-12 | 22:00 | 1357.9 | 549.9 | 479.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1357.9
2021-06-12 | 23:00 | 1305 | 549.9 | 425.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1305
2021-06-13 | 0:00 | 1219.7 | 549.9 | 340 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1219.7
2021-06-13 | 1:00 | 1149.8 | 549.9 | 313.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | -43.2 | 0 | 1149.8
2021-06-13 | 2:00 | 1180.7 | 549.9 | 313.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | -12.2 | 0 | 1180.7
2021-06-13 | 3:00 | 1235.3 | 549.9 | 317.8892 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 38.7108 | 0 | 1235.3
2021-06-13 | 4:00 | 1254.6 | 549.9 | 346.7 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1254.6
2021-06-13 | 5:00 | 1222.8 | 549.9 | 314.7 | 249.2 | 0 | 76 | 52.4 | 0 | 3.5 | 0 | -22.9 | 0 | 1222.8
2021-06-13 | 6:00 | 1192.3 | 549.9 | 314.1 | 202.4 | 0 | 76 | 90.8 | 0 | 2.2 | 0 | -43.1 | 0 | 1192.3
2021-06-13 | 7:00 | 1243.4 | 549.9 | 315 | 149.3 | 0 | 76 | 130.7 | 0 | 1.9 | 0 | 20.6 | 0 | 1243.4
2021-06-13 | 8:00 | 1331.3 | 549.9 | 383.52 | 125.2 | 0 | 76 | 169.8 | 0 | 1.4 | 0 | 25.48 | 0 | 1331.3
2021-06-13 | 9:00 | 1420.8 | 549.9 | 479.2 | 116.7 | 0 | 76 | 197.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1420.8
2021-06-13 | 10:00 | 1448.1 | 549.9 | 475.9 | 116.7 | 0 | 76 | 228.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1448.1
2021-06-13 | 11:00 | 1453.4 | 549.9 | 424.2 | 116.7 | 0 | 76 | 284.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1453.4
2021-06-13 | 12:00 | 1445.5 | 549.9 | 361.5 | 116.7 | 0 | 76 | 339.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1445.5
2021-06-13 | 13:00 | 1482.5 | 549.9 | 345.1 | 125.2 | 0 | 76 | 384.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1482.5
2021-06-13 | 14:00 | 1495.6 | 549.9 | 391.2 | 149.3 | 0 | 76 | 327.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1495.6
2021-06-13 | 15:00 | 1478.1 | 549.9 | 391.5 | 202.4 | 0 | 76 | 257 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1478.1
2021-06-13 | 16:00 | 1486.4 | 549.9 | 428.3 | 249.2 | 0 | 76 | 181.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1486.4
2021-06-13 | 17:00 | 1524 | 549.9 | 535.7 | 249.2 | 0 | 76 | 111.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1524
2021-06-13 | 18:00 | 1557 | 549.9 | 623.5 | 249.2 | 0 | 76 | 57 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1557
2021-06-13 | 19:00 | 1544.2 | 549.9 | 637.4 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1544.2
2021-06-13 | 20:00 | 1474.7 | 549.9 | 597.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1474.7
2021-06-13 | 21:00 | 1405.1 | 549.9 | 528.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1405.1
2021-06-13 | 22:00 | 1332.8 | 549.9 | 455.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1332.8
2021-06-13 | 23:00 | 1281.9 | 549.9 | 404.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1281.9
2021-06-14 | 0:00 | 1192.1 | 549.9 | 315.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1192.1
2021-06-14 | 1:00 | 1128.6 | 549.9 | 312.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | -60.3 | 0 | 1128.6
2021-06-14 | 2:00 | 1162.7 | 549.9 | 313.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -26.8 | 0 | 1162.7
2021-06-14 | 3:00 | 1228.4 | 549.9 | 314.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 37.9 | 0 | 1228.4
2021-06-14 | 4:00 | 1261 | 549.9 | 332.2 | 249.2 | 0 | 76 | 29.4 | 0 | 1.2 | 0 | 23.1 | 0 | 1261
2021-06-14 | 5:00 | 1266.1 | 549.9 | 315.5 | 249.2 | 0 | 76 | 75.6 | 0 | 0.7 | 0 | -0.8 | 0 | 1266.1
2021-06-14 | 6:00 | 1333.4 | 549.9 | 316.8 | 202.4 | 0 | 76 | 220.9 | 0 | 0.6 | 0 | -33.2 | 0 | 1333.4
2021-06-14 | 7:00 | 1502.8 | 549.9 | 320.2 | 149.3 | 0 | 76 | 405.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 1502.8
2021-06-14 | 8:00 | 1739.7 | 549.9 | 407.12 | 125.2 | 0 | 76 | 558.1 | 0 | 0.7 | 0 | 22.68 | 0 | 1739.7
2021-06-14 | 9:00 | 1930.8 | 549.9 | 524.4 | 116.7 | 0 | 76 | 663.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1930.8
2021-06-14 | 10:00 | 1996.8 | 549.9 | 553.5 | 116.7 | 0 | 76 | 700.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1996.8
2021-06-14 | 11:00 | 2034 | 549.9 | 559.2 | 116.7 | 0 | 76 | 731.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2034
2021-06-14 | 12:00 | 1964.9 | 549.9 | 471.5 | 116.7 | 0 | 76 | 749.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1964.9
2021-06-14 | 13:00 | 2076.1 | 549.9 | 588 | 125.2 | 0 | 76 | 735.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2076.1
2021-06-14 | 14:00 | 2099.4 | 549.9 | 656.9 | 149.3 | 0 | 76 | 665.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2099.4
2021-06-14 | 15:00 | 2081.3 | 549.9 | 733.9 | 202.4 | 0 | 76 | 517.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2081.3
2021-06-14 | 16:00 | 2035.7 | 549.9 | 810.4 | 249.2 | 0 | 76 | 349.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2035.7
2021-06-14 | 17:00 | 1920.3 | 549.9 | 843.2 | 249.2 | 0 | 76 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1920.3
2021-06-14 | 18:00 | 1842.3 | 549.9 | 885.2 | 249.2 | 0 | 76 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1842.3
2021-06-14 | 19:00 | 1772.9 | 549.9 | 867.1 | 249.2 | 0 | 76 | 29.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1772.9
2021-06-14 | 20:00 | 1652 | 549.9 | 776.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1652
2021-06-14 | 21:00 | 1564.7 | 549.9 | 688.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1564.7
2021-06-14 | 22:00 | 1502.2 | 549.9 | 626.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1502.2
2021-06-14 | 23:00 | 1430.1 | 549.9 | 554.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1430.1
2021-06-15 | 0:00 | 1322 | 549.9 | 446.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1322
2021-06-15 | 1:00 | 1251.2 | 549.9 | 375.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1251.2
2021-06-15 | 2:00 | 1265.9 | 549.9 | 390.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1265.9
2021-06-15 | 3:00 | 1316.3 | 549.9 | 440.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1316.3
2021-06-15 | 4:00 | 1348.9 | 549.9 | 443.4 | 249.2 | 0 | 76 | 29.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1348.9
2021-06-15 | 5:00 | 1332.7 | 549.9 | 372.5 | 249.2 | 0 | 76 | 84.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1332.7
2021-06-15 | 6:00 | 1375.4 | 549.9 | 374.6 | 202.4 | 0 | 76 | 171.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1375.4
2021-06-15 | 7:00 | 1520.6 | 549.9 | 445.6 | 149.3 | 0 | 76 | 299.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1520.6
2021-06-15 | 8:00 | 1757.5 | 549.9 | 516.9 | 125.2 | 0 | 76 | 488.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1757.5
2021-06-15 | 9:00 | 1964.6 | 549.9 | 554.9 | 116.7 | 0 | 76 | 666.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1964.6
2021-06-15 | 10:00 | 2060.1 | 549.9 | 535.1 | 116.7 | 0 | 76 | 781.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2060.1
2021-06-15 | 11:00 | 2116.6 | 549.9 | 564.6 | 116.7 | 0 | 76 | 807.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2116.6
2021-06-15 | 12:00 | 2044.8 | 549.9 | 575.7 | 116.7 | 0 | 76 | 724.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2044.8
2021-06-15 | 13:00 | 2136.6 | 549.9 | 794.9 | 125.2 | 0 | 76 | 588.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2136.6
2021-06-15 | 14:00 | 2119.5 | 549.9 | 881.4 | 149.3 | 0 | 76 | 460.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2119.5
2021-06-15 | 15:00 | 2094.8 | 549.9 | 901.8 | 202.4 | 0 | 76 | 362.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2094.8
2021-06-15 | 16:00 | 2047.5 | 549.9 | 981.6 | 249.2 | 0 | 76 | 187.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2047.5
2021-06-15 | 17:00 | 1921.6 | 549.9 | 962.1 | 249.2 | 0 | 76 | 80.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1921.6
2021-06-15 | 18:00 | 1860.2 | 549.9 | 939.9 | 249.2 | 0 | 76 | 42.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1860.2
2021-06-15 | 19:00 | 1785 | 549.9 | 878.7 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1785
2021-06-15 | 20:00 | 1659.5 | 549.9 | 782.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1659.5
2021-06-15 | 21:00 | 1571.9 | 549.9 | 695.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1571.9
2021-06-15 | 22:00 | 1515.1 | 549.9 | 638.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1515.1
2021-06-15 | 23:00 | 1450.7 | 549.9 | 573.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1450.7
2021-06-16 | 0:00 | 1337 | 549.9 | 459.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1337
2021-06-16 | 1:00 | 1274.6 | 549.9 | 397.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1274.6
2021-06-16 | 2:00 | 1285.5 | 549.9 | 408.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1285.5
2021-06-16 | 3:00 | 1344.7 | 549.9 | 467.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1344.7
2021-06-16 | 4:00 | 1370 | 549.9 | 463.2 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1370
2021-06-16 | 5:00 | 1358 | 549.9 | 434.9 | 249.2 | 0 | 76 | 45.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1358
2021-06-16 | 6:00 | 1400.1 | 549.9 | 483.5 | 202.4 | 0 | 76 | 85.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1400.1
2021-06-16 | 7:00 | 1533.3 | 549.9 | 651.8 | 149.3 | 0 | 76 | 103.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1533.3
2021-06-16 | 8:00 | 1760.1 | 549.9 | 892.7 | 125.2 | 0 | 76 | 114.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1760.1
2021-06-16 | 9:00 | 1915.5 | 549.9 | 1052.2 | 116.7 | 0 | 76 | 119.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1915.5
2021-06-16 | 10:00 | 1939.7 | 549.9 | 1074.3 | 116.7 | 0 | 76 | 121.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1939.7
2021-06-16 | 11:00 | 1918.5 | 549.9 | 1037.6 | 116.7 | 0 | 76 | 136.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1918.5
2021-06-16 | 12:00 | 1805.7 | 549.9 | 908.9 | 116.7 | 0 | 76 | 152.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1805.7
2021-06-16 | 13:00 | 1878.5 | 549.9 | 972.7 | 125.2 | 0 | 76 | 153 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1878.5
2021-06-16 | 14:00 | 1889 | 549.9 | 979.3 | 149.3 | 0 | 76 | 132.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1889
2021-06-16 | 15:00 | 1862.2 | 549.9 | 920 | 202.4 | 0 | 76 | 112.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1862.2
2021-06-16 | 16:00 | 1854 | 549.9 | 883.8 | 249.2 | 0 | 76 | 94.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1854
2021-06-16 | 17:00 | 1780 | 549.9 | 834.3 | 249.2 | 0 | 76 | 69.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1780
2021-06-16 | 18:00 | 1725.1 | 549.9 | 803.7 | 249.2 | 0 | 76 | 45.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1725.1
2021-06-16 | 19:00 | 1681.7 | 549.9 | 776.4 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1681.7
2021-06-16 | 20:00 | 1576.5 | 549.9 | 700.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1576.5
2021-06-16 | 21:00 | 1504.9 | 549.9 | 629.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1504.9
2021-06-16 | 22:00 | 1456 | 549.9 | 580.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1456
2021-06-16 | 23:00 | 1392.9 | 549.9 | 516.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1392.9
2021-06-17 | 0:00 | 1291.9 | 549.9 | 415.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1291.9
2021-06-17 | 1:00 | 1232.3 | 549.9 | 356.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1232.3
2021-06-17 | 2:00 | 1258.3 | 549.9 | 382.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1258.3
2021-06-17 | 3:00 | 1318.4 | 549.9 | 442.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1318.4
2021-06-17 | 4:00 | 1354.8 | 549.9 | 449.4 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1354.8
2021-06-17 | 5:00 | 1340.7 | 549.9 | 384.1 | 249.2 | 0 | 76 | 80.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1340.7
2021-06-17 | 6:00 | 1386.8 | 549.9 | 331.8 | 202.4 | 0 | 76 | 226 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1386.8
2021-06-17 | 7:00 | 1508.9 | 549.9 | 323.2 | 149.3 | 0 | 76 | 409.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1508.9
2021-06-17 | 8:00 | 1726.5 | 549.9 | 380.5 | 125.2 | 0 | 76 | 594.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1726.5
2021-06-17 | 9:00 | 1919.2 | 549.9 | 446.8 | 116.7 | 0 | 76 | 729.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1919.2
2021-06-17 | 10:00 | 2001.4 | 549.9 | 483.9 | 116.7 | 0 | 76 | 774.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2001.4
2021-06-17 | 11:00 | 2018.7 | 549.9 | 513.6 | 116.7 | 0 | 76 | 761.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2018.7
2021-06-17 | 12:00 | 1959.8 | 549.9 | 437.4 | 116.7 | 0 | 76 | 779.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1959.8
2021-06-17 | 13:00 | 2041.4 | 549.9 | 576.3 | 125.2 | 0 | 76 | 713.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2041.4
2021-06-17 | 14:00 | 2053.3 | 549.9 | 626.5 | 149.3 | 0 | 76 | 651 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2053.3
2021-06-17 | 15:00 | 1983.9 | 549.9 | 735.7 | 202.4 | 0 | 76 | 419.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1983.9
2021-06-17 | 16:00 | 1943.2 | 549.9 | 767 | 249.2 | 0 | 76 | 300.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1943.2
2021-06-17 | 17:00 | 1861.4 | 549.9 | 806.8 | 249.2 | 0 | 76 | 178.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1861.4
2021-06-17 | 18:00 | 1807.6 | 549.9 | 852.7 | 249.2 | 0 | 76 | 78.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1807.6
2021-06-17 | 19:00 | 1743.8 | 549.9 | 837.5 | 249.2 | 0 | 76 | 30.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1743.8
2021-06-17 | 20:00 | 1623.8 | 549.9 | 747.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1623.8
2021-06-17 | 21:00 | 1554.9 | 549.9 | 677.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1554.9
2021-06-17 | 22:00 | 1489.1 | 549.9 | 612.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1489.1
2021-06-17 | 23:00 | 1419.2 | 549.9 | 542.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1419.2
2021-06-18 | 0:00 | 1313.5 | 549.9 | 436.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1313.5
2021-06-18 | 1:00 | 1247.4 | 549.9 | 370.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1247.4
2021-06-18 | 2:00 | 1264.2 | 549.9 | 386.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1264.2
2021-06-18 | 3:00 | 1323.5 | 549.9 | 446.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1323.5
2021-06-18 | 4:00 | 1360.6 | 549.9 | 453.6 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1360.6
2021-06-18 | 5:00 | 1342.4 | 549.9 | 384.3 | 249.2 | 0 | 76 | 80.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1342.4
2021-06-18 | 6:00 | 1369.2 | 549.9 | 376.7 | 202.4 | 0 | 76 | 162.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1369.2
2021-06-18 | 7:00 | 1496.8 | 549.9 | 539.1 | 149.3 | 0 | 76 | 180.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1496.8
2021-06-18 | 8:00 | 1707.9 | 549.9 | 751.2 | 125.2 | 0 | 76 | 203.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1707.9
2021-06-18 | 9:00 | 1871.5 | 549.9 | 901.2 | 116.7 | 0 | 76 | 225.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1871.5
2021-06-18 | 10:00 | 1908.3 | 549.9 | 959.5 | 116.7 | 0 | 76 | 202.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1908.3
2021-06-18 | 11:00 | 1908.4 | 549.9 | 998 | 116.7 | 0 | 76 | 163.1 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1908.4
2021-06-18 | 12:00 | 1796.2 | 549.9 | 866.1 | 116.7 | 0 | 76 | 181.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1796.2
2021-06-18 | 13:00 | 1855.5 | 549.9 | 870.5 | 125.2 | 0 | 76 | 228.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1855.5
2021-06-18 | 14:00 | 1876.1 | 549.9 | 878.3 | 149.3 | 0 | 76 | 217.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1876.1
2021-06-18 | 15:00 | 1856.1 | 549.9 | 854.4 | 202.4 | 0 | 76 | 168.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1856.1
2021-06-18 | 16:00 | 1841.9 | 549.9 | 836 | 249.2 | 0 | 76 | 125.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1841.9
2021-06-18 | 17:00 | 1769.8 | 549.9 | 809.4 | 249.2 | 0 | 76 | 78.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1769.8
2021-06-18 | 18:00 | 1727.4 | 549.9 | 796.7 | 249.2 | 0 | 76 | 49.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1727.4
2021-06-18 | 19:00 | 1677.7 | 549.9 | 765.3 | 249.2 | 0 | 76 | 29.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1677.7
2021-06-18 | 20:00 | 1574 | 549.9 | 689.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1574
2021-06-18 | 21:00 | 1492 | 549.9 | 608.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1492
2021-06-18 | 22:00 | 1454.4 | 549.9 | 569.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1454.4
2021-06-18 | 23:00 | 1396.5 | 549.9 | 511.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1396.5
2021-06-19 | 0:00 | 1305.5 | 549.9 | 419.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1305.5
2021-06-19 | 1:00 | 1240.7 | 549.9 | 354.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1240.7
2021-06-19 | 2:00 | 1258.9 | 549.9 | 371.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1258.9
2021-06-19 | 3:00 | 1313.1 | 549.9 | 426.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1313.1
2021-06-19 | 4:00 | 1344.6 | 549.9 | 429.5 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1344.6
2021-06-19 | 5:00 | 1305.2 | 549.9 | 373 | 249.2 | 0 | 76 | 44.5 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1305.2
2021-06-19 | 6:00 | 1287 | 549.9 | 351.4 | 202.4 | 0 | 76 | 94 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1287
2021-06-19 | 7:00 | 1340.7 | 549.9 | 424.7 | 149.3 | 0 | 76 | 128 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1340.7
2021-06-19 | 8:00 | 1444.3 | 549.9 | 531.6 | 125.2 | 0 | 76 | 150.1 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1444.3
2021-06-19 | 9:00 | 1543.9 | 549.9 | 607.3 | 116.7 | 0 | 76 | 183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1543.9
2021-06-19 | 10:00 | 1581.4 | 549.9 | 612.3 | 116.7 | 0 | 76 | 217.2 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1581.4
2021-06-19 | 11:00 | 1590.5 | 549.9 | 633.7 | 116.7 | 0 | 76 | 207.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1590.5
2021-06-19 | 12:00 | 1551.4 | 549.9 | 591.9 | 116.7 | 0 | 76 | 210.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1551.4
2021-06-19 | 13:00 | 1554.9 | 549.9 | 602 | 125.2 | 0 | 76 | 197.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1554.9
2021-06-19 | 14:00 | 1565.6 | 549.9 | 551.3 | 149.3 | 0 | 76 | 236.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1565.6
2021-06-19 | 15:00 | 1560.1 | 549.9 | 526.1 | 202.4 | 0 | 76 | 201.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1560.1
2021-06-19 | 16:00 | 1552.2 | 549.9 | 518.2 | 249.2 | 0 | 76 | 153.8 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1552.2
2021-06-19 | 17:00 | 1541.2 | 549.9 | 555.1 | 249.2 | 0 | 76 | 105.9 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1541.2
2021-06-19 | 18:00 | 1537.9 | 549.9 | 605.1 | 249.2 | 0 | 76 | 53.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1537.9
2021-06-19 | 19:00 | 1518.1 | 549.9 | 608.2 | 249.2 | 0 | 76 | 29.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1518.1
2021-06-19 | 20:00 | 1436.8 | 549.9 | 555.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1436.8
2021-06-19 | 21:00 | 1374.3 | 549.9 | 491 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1374.3
2021-06-19 | 22:00 | 1328.9 | 549.9 | 445 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1328.9
2021-06-19 | 23:00 | 1284.8 | 549.9 | 401.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1284.8
2021-06-20 | 0:00 | 1196 | 549.9 | 314.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | -0.8 | 0 | 1196
2021-06-20 | 1:00 | 1139.5 | 549.9 | 313.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | -54.8 | 0 | 1139.5
2021-06-20 | 2:00 | 1167.9 | 549.9 | 313.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | -27.1 | 0 | 1167.9
2021-06-20 | 3:00 | 1228 | 549.9 | 314.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 30.6 | 0 | 1228
2021-06-20 | 4:00 | 1252.2 | 549.9 | 315.2 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 7.6 | 0 | 24.7 | 0 | 1252.2
2021-06-20 | 5:00 | 1209.4 | 549.9 | 314.4 | 249.2 | 0 | 76 | 74.2 | 0 | 7.4 | 0 | -61.7 | 0 | 1209.4
2021-06-20 | 6:00 | 1182.7 | 549.9 | 314 | 202.4 | 0 | 76 | 207.7 | 0 | 5.8 | 0 | -173.1 | 0 | 1182.7
2021-06-20 | 7:00 | 1229.3 | 549.9 | 314.8 | 149.3 | 0 | 76 | 357.4 | 0 | 5.4 | 0 | -223.5 | 0 | 1229.3
2021-06-20 | 8:00 | 1291.7 | 549.9 | 316.1 | 125.2 | 0 | 76 | 448.6 | 0 | 5.1 | 0 | -229.2 | 0 | 1291.7
2021-06-20 | 9:00 | 1383.4 | 549.9 | 318 | 116.7 | 0 | 76 | 622.7 | 0 | 5.5 | 0 | -305.4 | 0 | 1383.4
2021-06-20 | 10:00 | 1440.5 | 549.9 | 319 | 116.7 | 0 | 76 | 728 | 0 | 6.7 | 0 | -355.8 | 0 | 1440.5
2021-06-20 | 11:00 | 1481.2 | 549.9 | 319.8 | 116.7 | 0 | 76 | 791.9 | 0 | 5.2 | 0 | -378.3 | 0 | 1481.2
2021-06-20 | 12:00 | 1485.3 | 549.9 | 320 | 116.7 | 0 | 76 | 711.9 | 0 | 4.7 | 0 | -293.9 | 0 | 1485.3
2021-06-20 | 13:00 | 1458.1 | 549.9 | 319.4 | 125.2 | 0 | 76 | 651.9 | 0 | 3.2 | 0 | -267.5 | 0 | 1458.1
2021-06-20 | 14:00 | 1464.2 | 549.9 | 319.5 | 149.3 | 0 | 76 | 543.8 | 0 | 3 | 0 | -177.3 | 0 | 1464.2
2021-06-20 | 15:00 | 1470.5 | 549.9 | 319.5 | 202.4 | 0 | 76 | 428.3 | 0 | 2.6 | 0 | -108.2 | 0 | 1470.5
2021-06-20 | 16:00 | 1456.5 | 549.9 | 319.3 | 249.2 | 0 | 76 | 265.3 | 0 | 2.6 | 0 | -5.8 | 0 | 1456.5
2021-06-20 | 17:00 | 1475.6 | 549.9 | 319.6 | 249.2 | 0 | 76 | 144.2 | 0 | 2.1 | 0 | 134.6 | 0 | 1475.6
2021-06-20 | 18:00 | 1497.3 | 549.9 | 320.1 | 249.2 | 0 | 76 | 63.1 | 0 | 2 | 0 | 237 | 0 | 1497.3
2021-06-20 | 19:00 | 1506.9 | 549.9 | 320.3 | 249.2 | 0 | 76 | 29.8 | 0 | 2 | 0 | 279.7 | 0 | 1506.9
2021-06-20 | 20:00 | 1445.7 | 549.9 | 319.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 249.2 | 0 | 1445.7
2021-06-20 | 21:00 | 1380.5 | 549.9 | 317.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185.6 | 0 | 1380.5
2021-06-20 | 22:00 | 1303.8 | 549.9 | 316.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110.5 | 0 | 1303.8
2021-06-20 | 23:00 | 1252.8 | 549.9 | 315.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.5 | 0 | 1252.8
2021-06-21 | 0:00 | 1163.7 | 549.9 | 313.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | -26.6 | 0 | 1163.7
2021-06-21 | 1:00 | 1099.6 | 549.9 | 312.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | -89.5 | 0 | 1099.6
2021-06-21 | 2:00 | 1130.5 | 549.9 | 312.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | -59.2 | 0 | 1130.5
2021-06-21 | 3:00 | 1199.6 | 549.9 | 314.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9.2 | 0 | 1199.6
2021-06-21 | 4:00 | 1235.5 | 549.9 | 314.8 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 1.3 | 0 | 14.7 | 0 | 1235.5
2021-06-21 | 5:00 | 1241.8 | 549.9 | 315 | 249.2 | 0 | 76 | 81.4 | 0 | 1.3 | 0 | -31 | 0 | 1241.8
2021-06-21 | 6:00 | 1287.4 | 549.9 | 315.9 | 202.4 | 0 | 76 | 218.4 | 0 | 1.1 | 0 | -76.3 | 0 | 1287.4
2021-06-21 | 7:00 | 1435.8 | 549.9 | 319 | 149.3 | 0 | 76 | 359.7 | 0 | 0.9 | 0 | -19 | 0 | 1435.8
2021-06-21 | 8:00 | 1668.2 | 549.9 | 323.6 | 125.2 | 0 | 76 | 545.3 | 0 | 0.6 | 0 | 47.6 | 0 | 1668.2
2021-06-21 | 9:00 | 1854.4 | 549.9 | 327.3 | 116.7 | 0 | 76 | 682.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101.3 | 0 | 1854.4
2021-06-21 | 10:00 | 1935 | 549.9 | 328.8 | 116.7 | 0 | 76 | 796.3 | 0 | 0.7 | 0 | 66.6 | 0 | 1935
2021-06-21 | 11:00 | 2001.7 | 549.9 | 330.3 | 116.7 | 0 | 76 | 864.5 | 0 | 1.1 | 0 | 63.2 | 0 | 2001.7
2021-06-21 | 12:00 | 1943.9 | 549.9 | 329.2 | 116.7 | 0 | 76 | 890.7 | 0 | 1.7 | 0 | -20.3 | 0 | 1943.9
2021-06-21 | 13:00 | 2064 | 549.9 | 331.4 | 125.2 | 0 | 76 | 850.2 | 0 | 2.4 | 0 | 128.9 | 0 | 2064
2021-06-21 | 14:00 | 2077.3 | 549.9 | 331.7 | 149.3 | 0 | 76 | 745.6 | 0 | 2.6 | 0 | 222.2 | 0 | 2077.3
2021-06-21 | 15:00 | 2066.8 | 549.9 | 507.85 | 202.4 | 0 | 76 | 604.8 | 0 | 3 | 0 | 122.85 | 0 | 2066.8
2021-06-21 | 16:00 | 2043.3 | 549.9 | 731 | 249.2 | 0 | 76 | 433.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2043.3
2021-06-21 | 17:00 | 1939.8 | 549.9 | 815.4 | 249.2 | 0 | 76 | 246 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1939.8
2021-06-21 | 18:00 | 1844.5 | 549.9 | 869.1 | 249.2 | 0 | 76 | 96.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1844.5
2021-06-21 | 19:00 | 1757.3 | 549.9 | 847 | 249.2 | 0 | 76 | 30.5 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1757.3
2021-06-21 | 20:00 | 1637.8 | 549.9 | 758 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1637.8
2021-06-21 | 21:00 | 1559 | 549.9 | 680 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1559
2021-06-21 | 22:00 | 1488.6 | 549.9 | 610.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1488.6
2021-06-21 | 23:00 | 1414.5 | 549.9 | 537.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1414.5
2021-06-22 | 0:00 | 1311.4 | 549.9 | 435.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1311.4
2021-06-22 | 1:00 | 1246.9 | 549.9 | 371 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1246.9
2021-06-22 | 2:00 | 1268.2 | 549.9 | 392.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1268.2
2021-06-22 | 3:00 | 1326.5 | 549.9 | 450.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1326.5
2021-06-22 | 4:00 | 1358.8 | 549.9 | 453.6 | 249.2 | 0 | 76 | 29.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1358.8
2021-06-22 | 5:00 | 1343.3 | 549.9 | 398 | 249.2 | 0 | 76 | 69.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1343.3
2021-06-22 | 6:00 | 1382.2 | 549.9 | 377.2 | 202.4 | 0 | 76 | 176.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1382.2
2021-06-22 | 7:00 | 1521.8 | 549.9 | 448.9 | 149.3 | 0 | 76 | 297 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1521.8
2021-06-22 | 8:00 | 1740.5 | 549.9 | 626.7 | 125.2 | 0 | 76 | 362 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1740.5
2021-06-22 | 9:00 | 1893.6 | 549.9 | 711.8 | 116.7 | 0 | 76 | 438.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1893.6
2021-06-22 | 10:00 | 1929.1 | 549.9 | 742.8 | 116.7 | 0 | 76 | 443 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1929.1
2021-06-22 | 11:00 | 1950.4 | 549.9 | 811.3 | 116.7 | 0 | 76 | 395.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1950.4
2021-06-22 | 12:00 | 1841.1 | 549.9 | 765.2 | 116.7 | 0 | 76 | 332.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1841.1
2021-06-22 | 13:00 | 1930 | 549.9 | 818.2 | 125.2 | 0 | 76 | 360 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1930
2021-06-22 | 14:00 | 1979.9 | 549.9 | 818.4 | 149.3 | 0 | 76 | 385.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1979.9
2021-06-22 | 15:00 | 1970.1 | 549.9 | 847.6 | 202.4 | 0 | 76 | 293.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1970.1
2021-06-22 | 16:00 | 1953.2 | 549.9 | 860 | 249.2 | 0 | 76 | 217.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1953.2
2021-06-22 | 17:00 | 1867.8 | 549.9 | 854.9 | 249.2 | 0 | 76 | 137 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1867.8
2021-06-22 | 18:00 | 1803.8 | 549.9 | 863.5 | 249.2 | 0 | 76 | 64.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1803.8
2021-06-22 | 19:00 | 1753.3 | 549.9 | 847.4 | 249.2 | 0 | 76 | 30.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1753.3
2021-06-22 | 20:00 | 1634.8 | 549.9 | 759.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1634.8
2021-06-22 | 21:00 | 1552.2 | 549.9 | 676.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1552.2
2021-06-22 | 22:00 | 1473 | 549.9 | 597.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1473
2021-06-22 | 23:00 | 1404 | 549.9 | 528.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1404
2021-06-23 | 0:00 | 1292.5 | 549.9 | 416.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1292.5
2021-06-23 | 1:00 | 1232.8 | 549.9 | 356.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1232.8
2021-06-23 | 2:00 | 1256.6 | 549.9 | 380.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1256.6
2021-06-23 | 3:00 | 1312.9 | 549.9 | 436.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1312.9
2021-06-23 | 4:00 | 1348.7 | 549.9 | 443.5 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1348.7
2021-06-23 | 5:00 | 1337 | 549.9 | 404.1 | 249.2 | 0 | 76 | 57.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1337
2021-06-23 | 6:00 | 1372.3 | 549.9 | 395.1 | 202.4 | 0 | 76 | 148.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1372.3
2021-06-23 | 7:00 | 1493.7 | 549.9 | 444 | 149.3 | 0 | 76 | 273.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1493.7
2021-06-23 | 8:00 | 1717.3 | 549.9 | 499.8 | 125.2 | 0 | 76 | 465.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1717.3
2021-06-23 | 9:00 | 1900.9 | 549.9 | 488.7 | 116.7 | 0 | 76 | 668.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1900.9
2021-06-23 | 10:00 | 1990 | 549.9 | 450.4 | 116.7 | 0 | 76 | 796.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1990
2021-06-23 | 11:00 | 2041 | 549.9 | 447.4 | 116.7 | 0 | 76 | 850.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2041
2021-06-23 | 12:00 | 1977.4 | 549.9 | 385.9 | 116.7 | 0 | 76 | 848.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1977.4
2021-06-23 | 13:00 | 2090 | 549.9 | 550.3 | 125.2 | 0 | 76 | 787.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2090
2021-06-23 | 14:00 | 2117.9 | 549.9 | 699.8 | 149.3 | 0 | 76 | 641.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2117.9
2021-06-23 | 15:00 | 2062.4 | 549.9 | 776.3 | 202.4 | 0 | 76 | 456.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2062.4
2021-06-23 | 16:00 | 2002.1 | 549.9 | 798.1 | 249.2 | 0 | 76 | 328.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2002.1
2021-06-23 | 17:00 | 1901.6 | 549.9 | 817.4 | 249.2 | 0 | 76 | 207.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1901.6
2021-06-23 | 18:00 | 1823.1 | 549.9 | 862.2 | 249.2 | 0 | 76 | 83.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1823.1
2021-06-23 | 19:00 | 1753.3 | 549.9 | 846.7 | 249.2 | 0 | 76 | 30.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1753.3
2021-06-23 | 20:00 | 1641.4 | 549.9 | 765.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1641.4
2021-06-23 | 21:00 | 1564.3 | 549.9 | 688.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1564.3
2021-06-23 | 22:00 | 1499.4 | 549.9 | 623.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1499.4
2021-06-23 | 23:00 | 1415.3 | 549.9 | 539.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1415.3
2021-06-24 | 0:00 | 1313.9 | 549.9 | 438.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1313.9
2021-06-24 | 1:00 | 1246 | 549.9 | 370.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1246
2021-06-24 | 2:00 | 1267.6 | 549.9 | 391.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1267.6
2021-06-24 | 3:00 | 1330.6 | 549.9 | 454.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1330.6
2021-06-24 | 4:00 | 1358.1 | 549.9 | 452.8 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1358.1
2021-06-24 | 5:00 | 1348.5 | 549.9 | 387.2 | 249.2 | 0 | 76 | 85.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1348.5
2021-06-24 | 6:00 | 1385.3 | 549.9 | 365.3 | 202.4 | 0 | 76 | 190.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1385.3
2021-06-24 | 7:00 | 1518.3 | 549.9 | 416.2 | 149.3 | 0 | 76 | 326.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1518.3
2021-06-24 | 8:00 | 1741.7 | 549.9 | 517.7 | 125.2 | 0 | 76 | 472.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1741.7
2021-06-24 | 9:00 | 1925.5 | 549.9 | 538.2 | 116.7 | 0 | 76 | 644 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1925.5
2021-06-24 | 10:00 | 2028.6 | 549.9 | 497.3 | 116.7 | 0 | 76 | 788 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2028.6
2021-06-24 | 11:00 | 2085 | 549.9 | 524.3 | 116.7 | 0 | 76 | 817.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2085
2021-06-24 | 12:00 | 2044.8 | 549.9 | 493.2 | 116.7 | 0 | 76 | 807.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2044.8
2021-06-24 | 13:00 | 2127.7 | 549.9 | 624.6 | 125.2 | 0 | 76 | 749.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2127.7
2021-06-24 | 14:00 | 2131.4 | 549.9 | 690.8 | 149.3 | 0 | 76 | 662.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2131.4
2021-06-24 | 15:00 | 2110.6 | 549.9 | 750.5 | 202.4 | 0 | 76 | 528.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2110.6
2021-06-24 | 16:00 | 2096.2 | 549.9 | 849.2 | 249.2 | 0 | 76 | 367.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2096.2
2021-06-24 | 17:00 | 1975.4 | 549.9 | 905.5 | 249.2 | 0 | 76 | 190.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1975.4
2021-06-24 | 18:00 | 1868 | 549.9 | 913.1 | 249.2 | 0 | 76 | 76.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1868
2021-06-24 | 19:00 | 1790.6 | 549.9 | 882.3 | 249.2 | 0 | 76 | 30.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1790.6
2021-06-24 | 20:00 | 1672.3 | 549.9 | 795.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1672.3
2021-06-24 | 21:00 | 1591.1 | 549.9 | 714.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1591.1
2021-06-24 | 22:00 | 1523.8 | 549.9 | 647.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1523.8
2021-06-24 | 23:00 | 1452 | 549.9 | 576 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1452
2021-06-25 | 0:00 | 1345.9 | 549.9 | 469.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1345.9
2021-06-25 | 1:00 | 1275.3 | 549.9 | 399.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1275.3
2021-06-25 | 2:00 | 1298 | 549.9 | 422.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1298
2021-06-25 | 3:00 | 1353 | 549.9 | 476.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1353
2021-06-25 | 4:00 | 1382.6 | 549.9 | 476.7 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1382.6
2021-06-25 | 5:00 | 1362.7 | 549.9 | 427.8 | 249.2 | 0 | 76 | 58.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1362.7
2021-06-25 | 6:00 | 1391 | 549.9 | 423.4 | 202.4 | 0 | 76 | 138.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1391
2021-06-25 | 7:00 | 1533.1 | 549.9 | 490.9 | 149.3 | 0 | 76 | 266.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1533.1
2021-06-25 | 8:00 | 1782.5 | 549.9 | 572.6 | 125.2 | 0 | 76 | 458.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1782.5
2021-06-25 | 9:00 | 1990.8 | 549.9 | 653.5 | 116.7 | 0 | 76 | 593.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1990.8
2021-06-25 | 10:00 | 2055.6 | 549.9 | 626.9 | 116.7 | 0 | 76 | 685.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2055.6
2021-06-25 | 11:00 | 2116.2 | 549.9 | 573.2 | 116.7 | 0 | 76 | 799.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2116.2
2021-06-25 | 12:00 | 2056.7 | 549.9 | 512.7 | 116.7 | 0 | 76 | 799.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2056.7
2021-06-25 | 13:00 | 2141.2 | 549.9 | 641.9 | 125.2 | 0 | 76 | 745 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2141.2
2021-06-25 | 14:00 | 2153.8 | 549.9 | 749.3 | 149.3 | 0 | 76 | 625.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2153.8
2021-06-25 | 15:00 | 2101.8 | 549.9 | 832.7 | 202.4 | 0 | 76 | 437.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2101.8
2021-06-25 | 16:00 | 2028.2 | 549.9 | 888.7 | 249.2 | 0 | 76 | 260.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2028.2
2021-06-25 | 17:00 | 1916.2 | 549.9 | 893 | 249.2 | 0 | 76 | 143.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1916.2
2021-06-25 | 18:00 | 1837.6 | 549.9 | 889.5 | 249.2 | 0 | 76 | 69.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1837.6
2021-06-25 | 19:00 | 1784.2 | 549.9 | 876.3 | 249.2 | 0 | 76 | 30.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1784.2
2021-06-25 | 20:00 | 1668.8 | 549.9 | 791.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1668.8
2021-06-25 | 21:00 | 1581.7 | 549.9 | 705 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1581.7
2021-06-25 | 22:00 | 1518.8 | 549.9 | 642.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1518.8
2021-06-25 | 23:00 | 1457.1 | 549.9 | 580.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1457.1
2021-06-26 | 0:00 | 1351.4 | 549.9 | 474.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1351.4
2021-06-26 | 1:00 | 1278.3 | 549.9 | 401.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1278.3
2021-06-26 | 2:00 | 1285.3 | 549.9 | 408.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1285.3
2021-06-26 | 3:00 | 1333 | 549.9 | 456.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1333
2021-06-26 | 4:00 | 1357.2 | 549.9 | 451.5 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1357.2
2021-06-26 | 5:00 | 1306.5 | 549.9 | 358.8 | 249.2 | 0 | 76 | 71.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1306.5
2021-06-26 | 6:00 | 1276.2 | 549.9 | 315.7 | 202.4 | 0 | 76 | 135.8 | 0 | 1.1 | 0 | -4.7 | 0 | 1276.2
2021-06-26 | 7:00 | 1334.8 | 549.9 | 376.41 | 149.3 | 0 | 76 | 178.9 | 0 | 1 | 0 | 3.29 | 0 | 1334.8
2021-06-26 | 8:00 | 1479.9 | 549.9 | 499.1 | 125.2 | 0 | 76 | 228.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1479.9
2021-06-26 | 9:00 | 1592.3 | 549.9 | 583.3 | 116.7 | 0 | 76 | 265.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1592.3
2021-06-26 | 10:00 | 1640.7 | 549.9 | 575.1 | 116.7 | 0 | 76 | 322.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1640.7
2021-06-26 | 11:00 | 1658.3 | 549.9 | 622.8 | 116.7 | 0 | 76 | 291.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1658.3
2021-06-26 | 12:00 | 1627.7 | 549.9 | 588.4 | 116.7 | 0 | 76 | 295.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1627.7
2021-06-26 | 13:00 | 1642.4 | 549.9 | 652.1 | 125.2 | 0 | 76 | 238.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1642.4
2021-06-26 | 14:00 | 1633.6 | 549.9 | 657.1 | 149.3 | 0 | 76 | 200.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1633.6
2021-06-26 | 15:00 | 1635.1 | 549.9 | 652.8 | 202.4 | 0 | 76 | 153.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1635.1
2021-06-26 | 16:00 | 1629.7 | 549.9 | 651.6 | 249.2 | 0 | 76 | 102.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1629.7
2021-06-26 | 17:00 | 1620.3 | 549.9 | 674.5 | 249.2 | 0 | 76 | 69.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1620.3
2021-06-26 | 18:00 | 1615.4 | 549.9 | 696.5 | 249.2 | 0 | 76 | 42.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1615.4
2021-06-26 | 19:00 | 1593.4 | 549.9 | 687.7 | 249.2 | 0 | 76 | 29.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1593.4
2021-06-26 | 20:00 | 1506.2 | 549.9 | 630 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1506.2
2021-06-26 | 21:00 | 1438.7 | 549.9 | 562.5 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1438.7
2021-06-26 | 22:00 | 1373 | 549.9 | 496.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1373
2021-06-26 | 23:00 | 1328.3 | 549.9 | 452.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1328.3
2021-06-27 | 0:00 | 1240 | 549.9 | 363.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1240
2021-06-27 | 1:00 | 1183.2 | 549.9 | 313.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | -7.7 | 0 | 1183.2
2021-06-27 | 2:00 | 1200.4 | 549.9 | 318.41 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5.39 | 0 | 1200.4
2021-06-27 | 3:00 | 1252 | 549.9 | 375.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1252
2021-06-27 | 4:00 | 1262.6 | 549.9 | 357.5 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1262.6
2021-06-27 | 5:00 | 1217.3 | 549.9 | 314.5 | 249.2 | 0 | 76 | 43.1 | 0 | 0.8 | 0 | -16.2 | 0 | 1217.3
2021-06-27 | 6:00 | 1202.8 | 549.9 | 314.2 | 202.4 | 0 | 76 | 93.3 | 0 | 1 | 0 | -34 | 0 | 1202.8
2021-06-27 | 7:00 | 1250.1 | 549.9 | 322.9382 | 149.3 | 0 | 76 | 115.9 | 0 | 0.9 | 0 | 35.1618 | 0 | 1250.1
2021-06-27 | 8:00 | 1327.3 | 549.9 | 421.5 | 125.2 | 0 | 76 | 154 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1327.3
2021-06-27 | 9:00 | 1439.6 | 549.9 | 524.7 | 116.7 | 0 | 76 | 171.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1439.6
2021-06-27 | 10:00 | 1477.2 | 549.9 | 555.8 | 116.7 | 0 | 76 | 178 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1477.2
2021-06-27 | 11:00 | 1498 | 549.9 | 557.2 | 116.7 | 0 | 76 | 197.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1498
2021-06-27 | 12:00 | 1501.6 | 549.9 | 565.3 | 116.7 | 0 | 76 | 193.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1501.6
2021-06-27 | 13:00 | 1482.7 | 549.9 | 463.4 | 125.2 | 0 | 76 | 267.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1482.7
2021-06-27 | 14:00 | 1473.3 | 549.9 | 378.2 | 149.3 | 0 | 76 | 319.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1473.3
2021-06-27 | 15:00 | 1472.5 | 549.9 | 344.3 | 202.4 | 0 | 76 | 299.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1472.5
2021-06-27 | 16:00 | 1512.4 | 549.9 | 389.4 | 249.2 | 0 | 76 | 247.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1512.4
2021-06-27 | 17:00 | 1540.6 | 549.9 | 515.4 | 249.2 | 0 | 76 | 149.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1540.6
2021-06-27 | 18:00 | 1562.4 | 549.9 | 616.7 | 249.2 | 0 | 76 | 69.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1562.4
2021-06-27 | 19:00 | 1562.5 | 549.9 | 656.4 | 249.2 | 0 | 76 | 30.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1562.5
2021-06-27 | 20:00 | 1487.7 | 549.9 | 611.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1487.7
2021-06-27 | 21:00 | 1407.8 | 549.9 | 532 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1407.8
2021-06-27 | 22:00 | 1340.1 | 549.9 | 464.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1340.1
2021-06-27 | 23:00 | 1295.7 | 549.9 | 419.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1295.7
2021-06-28 | 0:00 | 1200.1 | 549.9 | 324.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1200.1
2021-06-28 | 1:00 | 1142.5 | 549.9 | 313.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | -46.3 | 0 | 1142.5
2021-06-28 | 2:00 | 1163.6 | 549.9 | 313.6 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | -25.7 | 0 | 1163.6
2021-06-28 | 3:00 | 1225.1 | 549.9 | 314.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 34.6 | 0 | 1225.1
2021-06-28 | 4:00 | 1258.4 | 549.9 | 337.48 | 249.2 | 0 | 76 | 29.4 | 0 | 0.6 | 0 | 15.82 | 0 | 1258.4
2021-06-28 | 5:00 | 1258.6 | 549.9 | 315.4 | 249.2 | 0 | 76 | 79.8 | 0 | 0.7 | 0 | -12.4 | 0 | 1258.6
2021-06-28 | 6:00 | 1314.2 | 549.9 | 316.4 | 202.4 | 0 | 76 | 185.8 | 0 | 0.7 | 0 | -17 | 0 | 1314.2
2021-06-28 | 7:00 | 1485.8 | 549.9 | 363.96 | 149.3 | 0 | 76 | 325.5 | 0 | 0.7 | 0 | 20.44 | 0 | 1485.8
2021-06-28 | 8:00 | 1737.6 | 549.9 | 550.8 | 125.2 | 0 | 76 | 435 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1737.6
2021-06-28 | 9:00 | 1929.3 | 549.9 | 631.8 | 116.7 | 0 | 76 | 554.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1929.3
2021-06-28 | 10:00 | 2016.6 | 549.9 | 646.7 | 116.7 | 0 | 76 | 626.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2016.6
2021-06-28 | 11:00 | 2072 | 549.9 | 818.6 | 116.7 | 0 | 76 | 510.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2072
2021-06-28 | 12:00 | 1958.5 | 549.9 | 818.7 | 116.7 | 0 | 76 | 396.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1958.5
2021-06-28 | 13:00 | 2048.5 | 549.9 | 982.8 | 125.2 | 0 | 76 | 313.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2048.5
2021-06-28 | 14:00 | 2022.5 | 549.9 | 1022.8 | 149.3 | 0 | 76 | 223.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2022.5
2021-06-28 | 15:00 | 1991.9 | 549.9 | 963.3 | 202.4 | 0 | 76 | 199.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1991.9
2021-06-28 | 16:00 | 1973.1 | 549.9 | 962.1 | 249.2 | 0 | 76 | 135.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1973.1
2021-06-28 | 17:00 | 1884.4 | 549.9 | 929.4 | 249.2 | 0 | 76 | 79.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1884.4
2021-06-28 | 18:00 | 1832.5 | 549.9 | 913.4 | 249.2 | 0 | 76 | 43.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1832.5
2021-06-28 | 19:00 | 1776.1 | 549.9 | 870.9 | 249.2 | 0 | 76 | 29.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1776.1
2021-06-28 | 20:00 | 1656.7 | 549.9 | 780.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1656.7
2021-06-28 | 21:00 | 1565.8 | 549.9 | 689.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1565.8
2021-06-28 | 22:00 | 1491.6 | 549.9 | 614.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1491.6
2021-06-28 | 23:00 | 1429.8 | 549.9 | 552.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1429.8
2021-06-29 | 0:00 | 1318.6 | 549.9 | 440.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1318.6
2021-06-29 | 1:00 | 1254.1 | 549.9 | 376.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1254.1
2021-06-29 | 2:00 | 1264.2 | 549.9 | 384.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1264.2
2021-06-29 | 3:00 | 1320.8 | 549.9 | 441.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1320.8
2021-06-29 | 4:00 | 1353.7 | 549.9 | 446.6 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1353.7
2021-06-29 | 5:00 | 1354.3 | 549.9 | 416.1 | 249.2 | 0 | 76 | 60.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1354.3
2021-06-29 | 6:00 | 1408.8 | 549.9 | 426.4 | 202.4 | 0 | 76 | 151.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1408.8
2021-06-29 | 7:00 | 1551.1 | 549.9 | 506.3 | 149.3 | 0 | 76 | 267.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1551.1
2021-06-29 | 8:00 | 1798.7 | 549.9 | 667 | 125.2 | 0 | 76 | 379.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1798.7
2021-06-29 | 9:00 | 1969.4 | 549.9 | 768.6 | 116.7 | 0 | 76 | 457.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1969.4
2021-06-29 | 10:00 | 2002.4 | 549.9 | 738.1 | 116.7 | 0 | 76 | 520.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2002.4
2021-06-29 | 11:00 | 2058.8 | 549.9 | 679.7 | 116.7 | 0 | 76 | 635.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2058.8
2021-06-29 | 12:00 | 2013.1 | 549.9 | 584.2 | 116.7 | 0 | 76 | 685.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2013.1
2021-06-29 | 13:00 | 2125.4 | 549.9 | 683.7 | 125.2 | 0 | 76 | 689.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2125.4
2021-06-29 | 14:00 | 2170.6 | 549.9 | 756.8 | 149.3 | 0 | 76 | 638 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2170.6
2021-06-29 | 15:00 | 2152.9 | 549.9 | 846.5 | 202.4 | 0 | 76 | 477.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2152.9
2021-06-29 | 16:00 | 2101.6 | 549.9 | 898.4 | 249.2 | 0 | 76 | 327.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2101.6
2021-06-29 | 17:00 | 1987.4 | 549.9 | 900.7 | 249.2 | 0 | 76 | 210.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1987.4
2021-06-29 | 18:00 | 1906.7 | 549.9 | 935.3 | 249.2 | 0 | 76 | 95.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1906.7
2021-06-29 | 19:00 | 1822.1 | 549.9 | 915.6 | 249.2 | 0 | 76 | 30.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1822.1
2021-06-29 | 20:00 | 1696.8 | 549.9 | 821 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1696.8
2021-06-29 | 21:00 | 1596.6 | 549.9 | 720.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1596.6
2021-06-29 | 22:00 | 1518.6 | 549.9 | 642.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1518.6
2021-06-29 | 23:00 | 1443.7 | 549.9 | 567.7 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1443.7
2021-06-30 | 0:00 | 1331.4 | 549.9 | 455.4 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1331.4
2021-06-30 | 1:00 | 1258.8 | 549.9 | 382.8 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1258.8
2021-06-30 | 2:00 | 1273.2 | 549.9 | 397.2 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1273.2
2021-06-30 | 3:00 | 1328.2 | 549.9 | 452.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1328.2
2021-06-30 | 4:00 | 1359.6 | 549.9 | 453.8 | 249.2 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1359.6
2021-06-30 | 5:00 | 1342.8 | 549.9 | 393.8 | 249.2 | 0 | 76 | 72.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1342.8
2021-06-30 | 6:00 | 1376.7 | 549.9 | 377.2 | 202.4 | 0 | 76 | 170.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1376.7
2021-06-30 | 7:00 | 1533.8 | 549.9 | 444.4 | 149.3 | 0 | 76 | 312.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1533.8
2021-06-30 | 8:00 | 1801.8 | 549.9 | 604.5 | 125.2 | 0 | 76 | 445 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1801.8
2021-06-30 | 9:00 | 1988.4 | 549.9 | 740.7 | 116.7 | 0 | 76 | 503 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1988.4
2021-06-30 | 10:00 | 2052.1 | 549.9 | 744.5 | 116.7 | 0 | 76 | 562.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2052.1
2021-06-30 | 11:00 | 2136.6 | 549.9 | 702.3 | 116.7 | 0 | 76 | 689.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2136.6
2021-06-30 | 12:00 | 2102.9 | 549.9 | 620.6 | 116.7 | 0 | 76 | 735.9 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2102.9
2021-06-30 | 13:00 | 2220.2 | 549.9 | 809 | 125.2 | 0 | 76 | 655.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2220.2
2021-06-30 | 14:00 | 2201 | 549.9 | 897.8 | 149.3 | 0 | 76 | 523.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2201
2021-06-30 | 15:00 | 2170.5 | 549.9 | 904.6 | 202.4 | 0 | 76 | 433.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2170.5
2021-06-30 | 16:00 | 2122.6 | 549.9 | 974 | 249.2 | 0 | 76 | 268.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2122.6
2021-06-30 | 17:00 | 1991.2 | 549.9 | 982.4 | 249.2 | 0 | 76 | 127.3 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1991.2
2021-06-30 | 18:00 | 1921.8 | 549.9 | 987.9 | 249.2 | 0 | 76 | 50.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1921.8
2021-06-30 | 19:00 | 1844.2 | 549.9 | 933.6 | 249.2 | 0 | 76 | 29.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1844.2
2021-06-30 | 20:00 | 1718 | 549.9 | 839 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1718
2021-06-30 | 21:00 | 1630.7 | 549.9 | 753.1 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1630.7
2021-06-30 | 22:00 | 1565.6 | 549.9 | 688.3 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1565.6
2021-06-30 | 23:00 | 1484.7 | 549.9 | 606.9 | 249.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1484.7
2021-07-01 | 0:00 | 1377.3 | 549.9 | 479.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1377.3
2021-07-01 | 1:00 | 1307.1 | 549.9 | 409.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1307.1
2021-07-01 | 2:00 | 1311.1 | 549.9 | 413.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1311.1
2021-07-01 | 3:00 | 1358.4 | 549.9 | 459.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1358.4
2021-07-01 | 4:00 | 1394.2 | 549.9 | 459.5 | 270 | 0 | 76 | 36.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1394.2
2021-07-01 | 5:00 | 1386.1 | 549.9 | 425.8 | 270 | 0 | 76 | 62.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1386.1
2021-07-01 | 6:00 | 1445.2 | 549.9 | 474.9 | 215.6 | 0 | 76 | 125.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1445.2
2021-07-01 | 7:00 | 1577.1 | 549.9 | 628.7 | 157.1 | 0 | 76 | 163 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1577.1
2021-07-01 | 8:00 | 1794.4 | 549.9 | 862.4 | 130.2 | 0 | 76 | 173.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1794.4
2021-07-01 | 9:00 | 1945 | 549.9 | 984.3 | 122 | 0 | 76 | 209.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1945
2021-07-01 | 10:00 | 1964.2 | 549.9 | 991.7 | 122 | 0 | 76 | 219.5 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1964.2
2021-07-01 | 11:00 | 1972.1 | 549.9 | 972.6 | 122 | 0 | 76 | 245.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1972.1
2021-07-01 | 12:00 | 1873.4 | 549.9 | 897.5 | 122 | 0 | 76 | 222.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1873.4
2021-07-01 | 13:00 | 1945.8 | 549.9 | 973.1 | 130.2 | 0 | 76 | 211.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1945.8
2021-07-01 | 14:00 | 1974.3 | 549.9 | 1003.6 | 157.1 | 0 | 76 | 183.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1974.3
2021-07-01 | 15:00 | 1945.3 | 549.9 | 945.1 | 215.6 | 0 | 76 | 154 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1945.3
2021-07-01 | 16:00 | 1932.2 | 549.9 | 918.9 | 270 | 0 | 76 | 111.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1932.2
2021-07-01 | 17:00 | 1867.3 | 549.9 | 881.8 | 270 | 0 | 76 | 84.5 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1867.3
2021-07-01 | 18:00 | 1827.3 | 549.9 | 867.7 | 270 | 0 | 76 | 57.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1827.3
2021-07-01 | 19:00 | 1773.9 | 549.9 | 832.5 | 270 | 0 | 76 | 37.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1773.9
2021-07-01 | 20:00 | 1657.1 | 549.9 | 752.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1657.1
2021-07-01 | 21:00 | 1573 | 549.9 | 669.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1573
2021-07-01 | 22:00 | 1511.9 | 549.9 | 611 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1511.9
2021-07-01 | 23:00 | 1452.8 | 549.9 | 552.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1452.8
2021-07-02 | 0:00 | 1352.9 | 549.9 | 452.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1352.9
2021-07-02 | 1:00 | 1282.8 | 549.9 | 380.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1282.8
2021-07-02 | 2:00 | 1309.7 | 549.9 | 407.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1309.7
2021-07-02 | 3:00 | 1363 | 549.9 | 463.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1363
2021-07-02 | 4:00 | 1399.9 | 549.9 | 464.8 | 270 | 0 | 76 | 36.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1399.9
2021-07-02 | 5:00 | 1393.9 | 549.9 | 432.4 | 270 | 0 | 76 | 63.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1393.9
2021-07-02 | 6:00 | 1449.3 | 549.9 | 479 | 215.6 | 0 | 76 | 127.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1449.3
2021-07-02 | 7:00 | 1598.9 | 549.9 | 631.2 | 157.1 | 0 | 76 | 182.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1598.9
2021-07-02 | 8:00 | 1849.5 | 549.9 | 833.5 | 130.2 | 0 | 76 | 252.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1849.5
2021-07-02 | 9:00 | 2047 | 549.9 | 952.9 | 122 | 0 | 76 | 336.9 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2047
2021-07-02 | 10:00 | 2107.8 | 549.9 | 1023.3 | 122 | 0 | 76 | 326.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2107.8
2021-07-02 | 11:00 | 2121.3 | 549.9 | 1079.5 | 122 | 0 | 76 | 284.6 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2121.3
2021-07-02 | 12:00 | 2021.6 | 549.9 | 1007.7 | 122 | 0 | 76 | 256.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2021.6
2021-07-02 | 13:00 | 2097.9 | 549.9 | 1089.7 | 130.2 | 0 | 76 | 246.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2097.9
2021-07-02 | 14:00 | 2111.9 | 549.9 | 1086.7 | 157.1 | 0 | 76 | 238.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2111.9
2021-07-02 | 15:00 | 2100.9 | 549.9 | 1026.7 | 215.6 | 0 | 76 | 226.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2100.9
2021-07-02 | 16:00 | 2095.5 | 549.9 | 1001.8 | 270 | 0 | 76 | 190.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2095.5
2021-07-02 | 17:00 | 2010.6 | 549.9 | 978 | 270 | 0 | 76 | 128.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2010.6
2021-07-02 | 18:00 | 1930.5 | 549.9 | 962.9 | 270 | 0 | 76 | 63.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1930.5
2021-07-02 | 19:00 | 1867.3 | 549.9 | 925.4 | 270 | 0 | 76 | 37.1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1867.3
2021-07-02 | 20:00 | 1739.4 | 549.9 | 834.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1739.4
2021-07-02 | 21:00 | 1650.4 | 549.9 | 744.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1650.4
2021-07-02 | 22:00 | 1596.1 | 549.9 | 690.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1596.1
2021-07-02 | 23:00 | 1537 | 549.9 | 630.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1537
2021-07-03 | 0:00 | 1424.3 | 549.9 | 519.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1424.3
2021-07-03 | 1:00 | 1350.4 | 549.9 | 446.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1350.4
2021-07-03 | 2:00 | 1346.7 | 549.9 | 444.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1346.7
2021-07-03 | 3:00 | 1395.6 | 549.9 | 496.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1395.6
2021-07-03 | 4:00 | 1407.9 | 549.9 | 473.9 | 270 | 0 | 76 | 36.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1407.9
2021-07-03 | 5:00 | 1384.6 | 549.9 | 414.9 | 270 | 0 | 76 | 73 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1384.6
2021-07-03 | 6:00 | 1376.2 | 549.9 | 391.9 | 215.6 | 0 | 76 | 142.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1376.2
2021-07-03 | 7:00 | 1467.1 | 549.9 | 459.9 | 157.1 | 0 | 76 | 223.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1467.1
2021-07-03 | 8:00 | 1617.4 | 549.9 | 555.8 | 130.2 | 0 | 76 | 304.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1617.4
2021-07-03 | 9:00 | 1753 | 549.9 | 648.5 | 122 | 0 | 76 | 355.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1753
2021-07-03 | 10:00 | 1819.5 | 549.9 | 674.8 | 122 | 0 | 76 | 396 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1819.5
2021-07-03 | 11:00 | 1854.7 | 549.9 | 652.1 | 122 | 0 | 76 | 453.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1854.7
2021-07-03 | 12:00 | 1846.5 | 549.9 | 627.5 | 122 | 0 | 76 | 470.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1846.5
2021-07-03 | 13:00 | 1863.9 | 549.9 | 619.2 | 130.2 | 0 | 76 | 487.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1863.9
2021-07-03 | 14:00 | 1880.9 | 549.9 | 597.9 | 157.1 | 0 | 76 | 499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1880.9
2021-07-03 | 15:00 | 1884.8 | 549.9 | 652.7 | 215.6 | 0 | 76 | 389.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1884.8
2021-07-03 | 16:00 | 1884.1 | 549.9 | 742.7 | 270 | 0 | 76 | 243.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1884.1
2021-07-03 | 17:00 | 1865.2 | 549.9 | 847.6 | 270 | 0 | 76 | 119.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1865.2
2021-07-03 | 18:00 | 1849.1 | 549.9 | 891.5 | 270 | 0 | 76 | 59.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1849.1
2021-07-03 | 19:00 | 1817.5 | 549.9 | 882.8 | 270 | 0 | 76 | 37.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1817.5
2021-07-03 | 20:00 | 1695.7 | 549.9 | 798.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1695.7
2021-07-03 | 21:00 | 1586.6 | 549.9 | 689.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1586.6
2021-07-03 | 22:00 | 1510.5 | 549.9 | 613.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1510.5
2021-07-03 | 23:00 | 1454.9 | 549.9 | 557.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1454.9
2021-07-04 | 0:00 | 1357.4 | 549.9 | 458.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1357.4
2021-07-04 | 1:00 | 1281.2 | 549.9 | 382.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1281.2
2021-07-04 | 2:00 | 1286 | 549.9 | 384.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1286
2021-07-04 | 3:00 | 1327.1 | 549.9 | 424.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1327.1
2021-07-04 | 4:00 | 1344.3 | 549.9 | 404.7 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1344.3
2021-07-04 | 5:00 | 1310.5 | 549.9 | 354.4 | 270 | 0 | 76 | 52.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1310.5
2021-07-04 | 6:00 | 1293.9 | 549.9 | 348.8 | 215.6 | 0 | 76 | 95.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1293.9
2021-07-04 | 7:00 | 1368.7 | 549.9 | 444.5 | 157.1 | 0 | 76 | 132.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1368.7
2021-07-04 | 8:00 | 1481.1 | 549.9 | 548 | 130.2 | 0 | 76 | 168.2 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1481.1
2021-07-04 | 9:00 | 1601.9 | 549.9 | 624.7 | 122 | 0 | 76 | 221.1 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1601.9
2021-07-04 | 10:00 | 1673.9 | 549.9 | 626.2 | 122 | 0 | 76 | 291.9 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1673.9
2021-07-04 | 11:00 | 1707.7 | 549.9 | 583.5 | 122 | 0 | 76 | 368.9 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1707.7
2021-07-04 | 12:00 | 1746.4 | 549.9 | 555.3 | 122 | 0 | 76 | 435.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1746.4
2021-07-04 | 13:00 | 1775.2 | 549.9 | 590.1 | 130.2 | 0 | 76 | 420.2 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1775.2
2021-07-04 | 14:00 | 1775.9 | 549.9 | 612.1 | 157.1 | 0 | 76 | 371.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1775.9
2021-07-04 | 15:00 | 1779.7 | 549.9 | 617 | 215.6 | 0 | 76 | 311 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1779.7
2021-07-04 | 16:00 | 1794.4 | 549.9 | 661.3 | 270 | 0 | 76 | 226.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1794.4
2021-07-04 | 17:00 | 1831 | 549.9 | 784 | 270 | 0 | 76 | 139.7 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1831
2021-07-04 | 18:00 | 1856.9 | 549.9 | 879.4 | 270 | 0 | 76 | 69.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1856.9
2021-07-04 | 19:00 | 1843.5 | 549.9 | 899.4 | 270 | 0 | 76 | 37.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1843.5
2021-07-04 | 20:00 | 1740.6 | 549.9 | 834.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1740.6
2021-07-04 | 21:00 | 1665 | 549.9 | 759.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1665
2021-07-04 | 22:00 | 1574.2 | 549.9 | 669.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1574.2
2021-07-04 | 23:00 | 1499.7 | 549.9 | 594.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1499.7
2021-07-05 | 0:00 | 1373.4 | 549.9 | 468.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1373.4
2021-07-05 | 1:00 | 1286.2 | 549.9 | 382 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1286.2
2021-07-05 | 2:00 | 1297.6 | 549.9 | 393.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1297.6
2021-07-05 | 3:00 | 1346.9 | 549.9 | 443.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1346.9
2021-07-05 | 4:00 | 1384.4 | 549.9 | 445.7 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1384.4
2021-07-05 | 5:00 | 1391.6 | 549.9 | 427.2 | 270 | 0 | 76 | 63.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1391.6
2021-07-05 | 6:00 | 1490 | 549.9 | 508.6 | 215.6 | 0 | 76 | 136.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1490
2021-07-05 | 7:00 | 1699.4 | 549.9 | 714.8 | 157.1 | 0 | 76 | 199 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1699.4
2021-07-05 | 8:00 | 1991.4 | 549.9 | 964 | 130.2 | 0 | 76 | 268.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1991.4
2021-07-05 | 9:00 | 2201.9 | 549.9 | 1129.1 | 122 | 0 | 76 | 323.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2201.9
2021-07-05 | 10:00 | 2283.3 | 549.9 | 1139.5 | 122 | 0 | 76 | 394.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2283.3
2021-07-05 | 11:00 | 2338.5 | 549.9 | 1187.4 | 122 | 0 | 76 | 401.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2338.5
2021-07-05 | 12:00 | 2212.7 | 549.9 | 1112.6 | 122 | 0 | 76 | 350.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2212.7
2021-07-05 | 13:00 | 2299.5 | 549.9 | 1184.4 | 130.2 | 0 | 76 | 357.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2299.5
2021-07-05 | 14:00 | 2340.1 | 549.9 | 1190.6 | 157.1 | 0 | 76 | 365.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2340.1
2021-07-05 | 15:00 | 2300.2 | 549.9 | 1226.9 | 215.6 | 0 | 76 | 230.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2300.2
2021-07-05 | 16:00 | 2260.2 | 549.9 | 1205.8 | 270 | 0 | 76 | 157.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2260.2
2021-07-05 | 17:00 | 2174.6 | 549.9 | 1154.6 | 270 | 0 | 76 | 122.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2174.6
2021-07-05 | 18:00 | 2110.8 | 549.9 | 1140.4 | 270 | 0 | 76 | 73 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2110.8
2021-07-05 | 19:00 | 2024.7 | 549.9 | 1089.5 | 270 | 0 | 76 | 37.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2024.7
2021-07-05 | 20:00 | 1887.4 | 549.9 | 989.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1887.4
2021-07-05 | 21:00 | 1789.1 | 549.9 | 891.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1789.1
2021-07-05 | 22:00 | 1700.5 | 549.9 | 802.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1700.5
2021-07-05 | 23:00 | 1607.2 | 549.9 | 709.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1607.2
2021-07-06 | 0:00 | 1475.3 | 549.9 | 578 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1475.3
2021-07-06 | 1:00 | 1390.4 | 549.9 | 493.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1390.4
2021-07-06 | 2:00 | 1388.5 | 549.9 | 491.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1388.5
2021-07-06 | 3:00 | 1427.9 | 549.9 | 531 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1427.9
2021-07-06 | 4:00 | 1455.8 | 549.9 | 521.9 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1455.8
2021-07-06 | 5:00 | 1449.8 | 549.9 | 494.4 | 270 | 0 | 76 | 58.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1449.8
2021-07-06 | 6:00 | 1524.2 | 549.9 | 563.9 | 215.6 | 0 | 76 | 117.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1524.2
2021-07-06 | 7:00 | 1701.7 | 549.9 | 701.3 | 157.1 | 0 | 76 | 216.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1701.7
2021-07-06 | 8:00 | 2015.9 | 549.9 | 967.3 | 130.2 | 0 | 76 | 291.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2015.9
2021-07-06 | 9:00 | 2230.7 | 549.9 | 1182.5 | 122 | 0 | 76 | 299.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2230.7
2021-07-06 | 10:00 | 2282.4 | 549.9 | 1187.9 | 122 | 0 | 76 | 346 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2282.4
2021-07-06 | 11:00 | 2306.3 | 549.9 | 1129.9 | 122 | 0 | 76 | 427.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2306.3
2021-07-06 | 12:00 | 2235.6 | 549.9 | 1017.8 | 122 | 0 | 76 | 469.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2235.6
2021-07-06 | 13:00 | 2368.6 | 549.9 | 1160.6 | 130.2 | 0 | 76 | 450.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2368.6
2021-07-06 | 14:00 | 2373.8 | 549.9 | 1231.7 | 157.1 | 0 | 76 | 357.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2373.8
2021-07-06 | 15:00 | 2342.4 | 549.9 | 1275.3 | 215.6 | 0 | 76 | 223.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2342.4
2021-07-06 | 16:00 | 2294.1 | 549.9 | 1248.5 | 270 | 0 | 76 | 147.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2294.1
2021-07-06 | 17:00 | 2203.2 | 549.9 | 1198.1 | 270 | 0 | 76 | 107.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2203.2
2021-07-06 | 18:00 | 2142.1 | 549.9 | 1180.1 | 270 | 0 | 76 | 63.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2142.1
2021-07-06 | 19:00 | 2068.1 | 549.9 | 1132.8 | 270 | 0 | 76 | 37.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2068.1
2021-07-06 | 20:00 | 1925.7 | 549.9 | 1027.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1925.7
2021-07-06 | 21:00 | 1826.6 | 549.9 | 929.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1826.6
2021-07-06 | 22:00 | 1737.4 | 549.9 | 839.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1737.4
2021-07-06 | 23:00 | 1649 | 549.9 | 750.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1649
2021-07-07 | 0:00 | 1514.1 | 549.9 | 616.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1514.1
2021-07-07 | 1:00 | 1417.7 | 549.9 | 519.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1417.7
2021-07-07 | 2:00 | 1413.8 | 549.9 | 516.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1413.8
2021-07-07 | 3:00 | 1453.9 | 549.9 | 556.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1453.9
2021-07-07 | 4:00 | 1477.8 | 549.9 | 543.6 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1477.8
2021-07-07 | 5:00 | 1469.4 | 549.9 | 518.8 | 270 | 0 | 76 | 53.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1469.4
2021-07-07 | 6:00 | 1555.1 | 549.9 | 618.6 | 215.6 | 0 | 76 | 93.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1555.1
2021-07-07 | 7:00 | 1758.1 | 549.9 | 857.3 | 157.1 | 0 | 76 | 115.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1758.1
2021-07-07 | 8:00 | 2026.7 | 549.9 | 1121 | 130.2 | 0 | 76 | 148.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2026.7
2021-07-07 | 9:00 | 2197.7 | 549.9 | 1243.9 | 122 | 0 | 76 | 204.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2197.7
2021-07-07 | 10:00 | 2213.6 | 549.9 | 1255.7 | 122 | 0 | 76 | 208.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2213.6
2021-07-07 | 11:00 | 2202.2 | 549.9 | 1256.4 | 122 | 0 | 76 | 196.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2202.2
2021-07-07 | 12:00 | 2116.8 | 549.9 | 1127.6 | 122 | 0 | 76 | 240.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2116.8
2021-07-07 | 13:00 | 2208.9 | 549.9 | 1260.9 | 130.2 | 0 | 76 | 190.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2208.9
2021-07-07 | 14:00 | 2213.7 | 549.9 | 1290.7 | 157.1 | 0 | 76 | 138.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2213.7
2021-07-07 | 15:00 | 2145.5 | 549.9 | 1177 | 215.6 | 0 | 76 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2145.5
2021-07-07 | 16:00 | 2118.4 | 549.9 | 1113.9 | 270 | 0 | 76 | 107.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2118.4
2021-07-07 | 17:00 | 2040.8 | 549.9 | 1067.2 | 270 | 0 | 76 | 76.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2040.8
2021-07-07 | 18:00 | 1975.5 | 549.9 | 1028.9 | 270 | 0 | 76 | 49.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1975.5
2021-07-07 | 19:00 | 1896.2 | 549.9 | 962.9 | 270 | 0 | 76 | 36.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1896.2
2021-07-07 | 20:00 | 1770.7 | 549.9 | 874.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1770.7
2021-07-07 | 21:00 | 1695.2 | 549.9 | 798.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1695.2
2021-07-07 | 22:00 | 1622.4 | 549.9 | 725.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1622.4
2021-07-07 | 23:00 | 1550.5 | 549.9 | 653.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1550.5
2021-07-08 | 0:00 | 1433.4 | 549.9 | 536.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1433.4
2021-07-08 | 1:00 | 1363.3 | 549.9 | 466.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1363.3
2021-07-08 | 2:00 | 1367.7 | 549.9 | 470.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1367.7
2021-07-08 | 3:00 | 1419.6 | 549.9 | 522.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1419.6
2021-07-08 | 4:00 | 1446.1 | 549.9 | 511.9 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1446.1
2021-07-08 | 5:00 | 1446.1 | 549.9 | 504.4 | 270 | 0 | 76 | 43.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1446.1
2021-07-08 | 6:00 | 1516.2 | 549.9 | 597.6 | 215.6 | 0 | 76 | 72.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1516.2
2021-07-08 | 7:00 | 1691.7 | 549.9 | 819.8 | 157.1 | 0 | 76 | 84.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1691.7
2021-07-08 | 8:00 | 1931.9 | 549.9 | 1074.1 | 130.2 | 0 | 76 | 97.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1931.9
2021-07-08 | 9:00 | 2103.5 | 549.9 | 1231.2 | 122 | 0 | 76 | 121.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2103.5
2021-07-08 | 10:00 | 2143.5 | 549.9 | 1257.9 | 122 | 0 | 76 | 135.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2143.5
2021-07-08 | 11:00 | 2139.9 | 549.9 | 1219.4 | 122 | 0 | 76 | 171.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2139.9
2021-07-08 | 12:00 | 2032.4 | 549.9 | 1079.2 | 122 | 0 | 76 | 204.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2032.4
2021-07-08 | 13:00 | 2106.6 | 549.9 | 1080.7 | 130.2 | 0 | 76 | 268.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2106.6
2021-07-08 | 14:00 | 2146.6 | 549.9 | 1083.6 | 157.1 | 0 | 76 | 277.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2146.6
2021-07-08 | 15:00 | 2149 | 549.9 | 1074.3 | 215.6 | 0 | 76 | 231 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2149
2021-07-08 | 16:00 | 2146.9 | 549.9 | 1096.4 | 270 | 0 | 76 | 152.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2146.9
2021-07-08 | 17:00 | 2051.7 | 549.9 | 1070.1 | 270 | 0 | 76 | 83.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2051.7
2021-07-08 | 18:00 | 1991.1 | 549.9 | 1041.3 | 270 | 0 | 76 | 52.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1991.1
2021-07-08 | 19:00 | 1928.2 | 549.9 | 993.7 | 270 | 0 | 76 | 36.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1928.2
2021-07-08 | 20:00 | 1801.3 | 549.9 | 904.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1801.3
2021-07-08 | 21:00 | 1726.2 | 549.9 | 829 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1726.2
2021-07-08 | 22:00 | 1655.1 | 549.9 | 757.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1655.1
2021-07-08 | 23:00 | 1579 | 549.9 | 682.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1579
2021-07-09 | 0:00 | 1457.1 | 549.9 | 560.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1457.1
2021-07-09 | 1:00 | 1384.7 | 549.9 | 487.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1384.7
2021-07-09 | 2:00 | 1391.9 | 549.9 | 495.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1391.9
2021-07-09 | 3:00 | 1433.6 | 549.9 | 536.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1433.6
2021-07-09 | 4:00 | 1458.4 | 549.9 | 524.9 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1458.4
2021-07-09 | 5:00 | 1459.5 | 549.9 | 496.4 | 270 | 0 | 76 | 65.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1459.5
2021-07-09 | 6:00 | 1529.5 | 549.9 | 523.4 | 215.6 | 0 | 76 | 162.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1529.5
2021-07-09 | 7:00 | 1733.3 | 549.9 | 640.1 | 157.1 | 0 | 76 | 307.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1733.3
2021-07-09 | 8:00 | 2032.7 | 549.9 | 855 | 130.2 | 0 | 76 | 418.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2032.7
2021-07-09 | 9:00 | 2271 | 549.9 | 1156.4 | 122 | 0 | 76 | 363 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2271
2021-07-09 | 10:00 | 2315.1 | 549.9 | 1346.1 | 122 | 0 | 76 | 216.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2315.1
2021-07-09 | 11:00 | 2316.3 | 549.9 | 1413 | 122 | 0 | 76 | 149.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2316.3
2021-07-09 | 12:00 | 2153.3 | 549.9 | 1239.8 | 122 | 0 | 76 | 163.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2153.3
2021-07-09 | 13:00 | 2186.1 | 549.9 | 1194.3 | 130.2 | 0 | 76 | 234.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2186.1
2021-07-09 | 14:00 | 2202.2 | 549.9 | 1094.8 | 157.1 | 0 | 76 | 323.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2202.2
2021-07-09 | 15:00 | 2199.8 | 549.9 | 1116.7 | 215.6 | 0 | 76 | 240.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2199.8
2021-07-09 | 16:00 | 2140 | 549.9 | 1089.1 | 270 | 0 | 76 | 153.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2140
2021-07-09 | 17:00 | 2041.2 | 549.9 | 1013.2 | 270 | 0 | 76 | 129.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2041.2
2021-07-09 | 18:00 | 1984.5 | 549.9 | 1019.1 | 270 | 0 | 76 | 64.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1984.5
2021-07-09 | 19:00 | 1933.8 | 549.9 | 996.7 | 270 | 0 | 76 | 37.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1933.8
2021-07-09 | 20:00 | 1799.5 | 549.9 | 899 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1799.5
2021-07-09 | 21:00 | 1715.3 | 549.9 | 815 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1715.3
2021-07-09 | 22:00 | 1651.7 | 549.9 | 751.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1651.7
2021-07-09 | 23:00 | 1576.6 | 549.9 | 677.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1576.6
2021-07-10 | 0:00 | 1453.4 | 549.9 | 555.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1453.4
2021-07-10 | 1:00 | 1362.7 | 549.9 | 465.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1362.7
2021-07-10 | 2:00 | 1366.7 | 549.9 | 469.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1366.7
2021-07-10 | 3:00 | 1399.3 | 549.9 | 502.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1399.3
2021-07-10 | 4:00 | 1413.7 | 549.9 | 480.6 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1413.7
2021-07-10 | 5:00 | 1381.4 | 549.9 | 412.2 | 270 | 0 | 76 | 72.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1381.4
2021-07-10 | 6:00 | 1368.6 | 549.9 | 386.5 | 215.6 | 0 | 76 | 139.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1368.6
2021-07-10 | 7:00 | 1466.6 | 549.9 | 465.4 | 157.1 | 0 | 76 | 217.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1466.6
2021-07-10 | 8:00 | 1627.7 | 549.9 | 585.4 | 130.2 | 0 | 76 | 285.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1627.7
2021-07-10 | 9:00 | 1764.2 | 549.9 | 642.3 | 122 | 0 | 76 | 373.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1764.2
2021-07-10 | 10:00 | 1861.1 | 549.9 | 638.7 | 122 | 0 | 76 | 472.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1861.1
2021-07-10 | 11:00 | 1902.3 | 549.9 | 701.2 | 122 | 0 | 76 | 451.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1902.3
2021-07-10 | 12:00 | 1884.5 | 549.9 | 714.7 | 122 | 0 | 76 | 420 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1884.5
2021-07-10 | 13:00 | 1880.7 | 549.9 | 724.9 | 130.2 | 0 | 76 | 397.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1880.7
2021-07-10 | 14:00 | 1876.3 | 549.9 | 726.4 | 157.1 | 0 | 76 | 364.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1876.3
2021-07-10 | 15:00 | 1865.1 | 549.9 | 735.9 | 215.6 | 0 | 76 | 284.6 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1865.1
2021-07-10 | 16:00 | 1861 | 549.9 | 727.6 | 270 | 0 | 76 | 234.1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1861
2021-07-10 | 17:00 | 1851.5 | 549.9 | 801.6 | 270 | 0 | 76 | 150.9 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1851.5
2021-07-10 | 18:00 | 1833.6 | 549.9 | 861.4 | 270 | 0 | 76 | 73 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1833.6
2021-07-10 | 19:00 | 1816.6 | 549.9 | 879.7 | 270 | 0 | 76 | 37.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1816.6
2021-07-10 | 20:00 | 1706.8 | 549.9 | 807.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1706.8
2021-07-10 | 21:00 | 1624.3 | 549.9 | 725.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1624.3
2021-07-10 | 22:00 | 1558.9 | 549.9 | 660.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1558.9
2021-07-10 | 23:00 | 1475.8 | 549.9 | 578.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1475.8
2021-07-11 | 0:00 | 1362.9 | 549.9 | 465.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1362.9
2021-07-11 | 1:00 | 1283.3 | 549.9 | 386.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1283.3
2021-07-11 | 2:00 | 1283.7 | 549.9 | 387.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1283.7
2021-07-11 | 3:00 | 1323 | 549.9 | 426.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1323
2021-07-11 | 4:00 | 1341.5 | 549.9 | 408.3 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1341.5
2021-07-11 | 5:00 | 1308.1 | 549.9 | 351.2 | 270 | 0 | 76 | 60.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1308.1
2021-07-11 | 6:00 | 1300.7 | 549.9 | 316.2 | 215.6 | 0 | 76 | 148.8 | 0 | 0.7 | 0 | -6.5 | 0 | 1300.7
2021-07-11 | 7:00 | 1384.1 | 549.9 | 317.9 | 157.1 | 0 | 76 | 319.9 | 0 | 0.7 | 0 | -37.4 | 0 | 1384.1
2021-07-11 | 8:00 | 1520.6 | 549.9 | 320.6 | 130.2 | 0 | 76 | 532.2 | 0 | 0.7 | 0 | -89 | 0 | 1520.6
2021-07-11 | 9:00 | 1677.1 | 549.9 | 323.8 | 122 | 0 | 76 | 690.5 | 0 | 0.7 | 0 | -85.8 | 0 | 1677.1
2021-07-11 | 10:00 | 1761.4 | 549.9 | 325.5 | 122 | 0 | 76 | 765.7 | 0 | 0.8 | 0 | -78.5 | 0 | 1761.4
2021-07-11 | 11:00 | 1810 | 549.9 | 326.5 | 122 | 0 | 76 | 798.2 | 0 | 0.8 | 0 | -63.4 | 0 | 1810
2021-07-11 | 12:00 | 1859.1 | 549.9 | 327.5 | 122 | 0 | 76 | 804.4 | 0 | 0.8 | 0 | -21.5 | 0 | 1859.1
2021-07-11 | 13:00 | 1892.7 | 549.9 | 328 | 130.2 | 0 | 76 | 762.6 | 0 | 0.7 | 0 | 45.3 | 0 | 1892.7
2021-07-11 | 14:00 | 1899.6 | 549.9 | 328 | 157.1 | 0 | 76 | 650.2 | 0 | 0.9 | 0 | 137.5 | 0 | 1899.6
2021-07-11 | 15:00 | 1890.7 | 549.9 | 453.84 | 215.6 | 0 | 76 | 510 | 0 | 0.8 | 0 | 84.56 | 0 | 1890.7
2021-07-11 | 16:00 | 1884.2 | 549.9 | 645.2 | 270 | 0 | 76 | 342.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1884.2
2021-07-11 | 17:00 | 1875.9 | 549.9 | 787.3 | 270 | 0 | 76 | 192 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1875.9
2021-07-11 | 18:00 | 1852.8 | 549.9 | 874.1 | 270 | 0 | 76 | 82.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1852.8
2021-07-11 | 19:00 | 1830 | 549.9 | 896.3 | 270 | 0 | 76 | 37.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1830
2021-07-11 | 20:00 | 1725 | 549.9 | 828.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1725
2021-07-11 | 21:00 | 1635.2 | 549.9 | 738.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1635.2
2021-07-11 | 22:00 | 1543.2 | 549.9 | 646.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1543.2
2021-07-11 | 23:00 | 1457.7 | 549.9 | 560.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1457.7
2021-07-12 | 0:00 | 1333.5 | 549.9 | 436.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1333.5
2021-07-12 | 1:00 | 1262.9 | 549.9 | 366.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1262.9
2021-07-12 | 2:00 | 1271.3 | 549.9 | 374.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1271.3
2021-07-12 | 3:00 | 1318.5 | 549.9 | 421.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1318.5
2021-07-12 | 4:00 | 1340.3 | 549.9 | 407.1 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1340.3
2021-07-12 | 5:00 | 1345.7 | 549.9 | 394.3 | 270 | 0 | 76 | 54.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1345.7
2021-07-12 | 6:00 | 1427.2 | 549.9 | 461.3 | 215.6 | 0 | 76 | 123.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1427.2
2021-07-12 | 7:00 | 1632.5 | 549.9 | 623.1 | 157.1 | 0 | 76 | 225.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1632.5
2021-07-12 | 8:00 | 1970.2 | 549.9 | 870 | 130.2 | 0 | 76 | 343.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1970.2
2021-07-12 | 9:00 | 2234.6 | 549.9 | 1049.8 | 122 | 0 | 76 | 436.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2234.6
2021-07-12 | 10:00 | 2333.5 | 549.9 | 1194.1 | 122 | 0 | 76 | 390.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2333.5
2021-07-12 | 11:00 | 2325 | 549.9 | 1282.2 | 122 | 0 | 76 | 294 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2325
2021-07-12 | 12:00 | 2181.8 | 549.9 | 1208.7 | 122 | 0 | 76 | 224.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2181.8
2021-07-12 | 13:00 | 2185.6 | 549.9 | 1234.1 | 130.2 | 0 | 76 | 194 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2185.6
2021-07-12 | 14:00 | 2184.5 | 549.9 | 1215.8 | 157.1 | 0 | 76 | 184.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2184.5
2021-07-12 | 15:00 | 2143.4 | 549.9 | 1145.7 | 215.6 | 0 | 76 | 155.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2143.4
2021-07-12 | 16:00 | 2125.2 | 549.9 | 1087.7 | 270 | 0 | 76 | 141 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2125.2
2021-07-12 | 17:00 | 2042.5 | 549.9 | 1034.1 | 270 | 0 | 76 | 111.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2042.5
2021-07-12 | 18:00 | 1977.8 | 549.9 | 1014.2 | 270 | 0 | 76 | 66.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1977.8
2021-07-12 | 19:00 | 1905.8 | 549.9 | 971.3 | 270 | 0 | 76 | 37.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1905.8
2021-07-12 | 20:00 | 1778.3 | 549.9 | 880.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1778.3
2021-07-12 | 21:00 | 1681.7 | 549.9 | 784.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1681.7
2021-07-12 | 22:00 | 1606 | 549.9 | 708.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1606
2021-07-12 | 23:00 | 1521 | 549.9 | 623.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1521
2021-07-13 | 0:00 | 1395.7 | 549.9 | 497.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1395.7
2021-07-13 | 1:00 | 1321.3 | 549.9 | 423.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1321.3
2021-07-13 | 2:00 | 1327.5 | 549.9 | 430.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1327.5
2021-07-13 | 3:00 | 1372.2 | 549.9 | 475.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1372.2
2021-07-13 | 4:00 | 1405.9 | 549.9 | 472.6 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1405.9
2021-07-13 | 5:00 | 1405 | 549.9 | 435.6 | 270 | 0 | 76 | 72.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1405
2021-07-13 | 6:00 | 1460.8 | 549.9 | 443.2 | 215.6 | 0 | 76 | 175.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1460.8
2021-07-13 | 7:00 | 1650.3 | 549.9 | 543.2 | 157.1 | 0 | 76 | 323.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1650.3
2021-07-13 | 8:00 | 1936.7 | 549.9 | 692.4 | 130.2 | 0 | 76 | 487.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1936.7
2021-07-13 | 9:00 | 2149.2 | 549.9 | 772.5 | 122 | 0 | 76 | 628.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2149.2
2021-07-13 | 10:00 | 2217.8 | 549.9 | 773.8 | 122 | 0 | 76 | 695.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2217.8
2021-07-13 | 11:00 | 2291.4 | 549.9 | 762.1 | 122 | 0 | 76 | 780.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2291.4
2021-07-13 | 12:00 | 2228.5 | 549.9 | 730.7 | 122 | 0 | 76 | 749.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2228.5
2021-07-13 | 13:00 | 2362.5 | 549.9 | 888.9 | 130.2 | 0 | 76 | 716.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2362.5
2021-07-13 | 14:00 | 2394.4 | 549.9 | 1061.9 | 157.1 | 0 | 76 | 548.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2394.4
2021-07-13 | 15:00 | 2364.9 | 549.9 | 1128.2 | 215.6 | 0 | 76 | 394.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2364.9
2021-07-13 | 16:00 | 2307.5 | 549.9 | 1184 | 270 | 0 | 76 | 227 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2307.5
2021-07-13 | 17:00 | 2155.3 | 549.9 | 1141.5 | 270 | 0 | 76 | 117.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2155.3
2021-07-13 | 18:00 | 2089.3 | 549.9 | 1127.1 | 270 | 0 | 76 | 65.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2089.3
2021-07-13 | 19:00 | 2036.5 | 549.9 | 1102.8 | 270 | 0 | 76 | 37.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2036.5
2021-07-13 | 20:00 | 1904.8 | 549.9 | 1008.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1904.8
2021-07-13 | 21:00 | 1801.6 | 549.9 | 905.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1801.6
2021-07-13 | 22:00 | 1716.8 | 549.9 | 820.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1716.8
2021-07-13 | 23:00 | 1616.9 | 549.9 | 720.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1616.9
2021-07-14 | 0:00 | 1473 | 549.9 | 576.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1473
2021-07-14 | 1:00 | 1384.2 | 549.9 | 487.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1384.2
2021-07-14 | 2:00 | 1386.4 | 549.9 | 489.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1386.4
2021-07-14 | 3:00 | 1420.6 | 549.9 | 524.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1420.6
2021-07-14 | 4:00 | 1451 | 549.9 | 517.9 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1451
2021-07-14 | 5:00 | 1453.5 | 549.9 | 478.4 | 270 | 0 | 76 | 78.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1453.5
2021-07-14 | 6:00 | 1525 | 549.9 | 492.1 | 215.6 | 0 | 76 | 190.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1525
2021-07-14 | 7:00 | 1715.7 | 549.9 | 599.6 | 157.1 | 0 | 76 | 332.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1715.7
2021-07-14 | 8:00 | 2024 | 549.9 | 786.2 | 130.2 | 0 | 76 | 481.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2024
2021-07-14 | 9:00 | 2278 | 549.9 | 910.2 | 122 | 0 | 76 | 619.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2278
2021-07-14 | 10:00 | 2380.1 | 549.9 | 954.6 | 122 | 0 | 76 | 676.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2380.1
2021-07-14 | 11:00 | 2425.1 | 549.9 | 1019.5 | 122 | 0 | 76 | 656.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2425.1
2021-07-14 | 12:00 | 2346.5 | 549.9 | 1061.8 | 122 | 0 | 76 | 535.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2346.5
2021-07-14 | 13:00 | 2362.9 | 549.9 | 1242.7 | 130.2 | 0 | 76 | 363 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2362.9
2021-07-14 | 14:00 | 2229.7 | 549.9 | 1227.6 | 157.1 | 0 | 76 | 218.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2229.7
2021-07-14 | 15:00 | 2163.8 | 549.9 | 1143.5 | 215.6 | 0 | 76 | 178 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2163.8
2021-07-14 | 16:00 | 2129.7 | 549.9 | 1088.1 | 270 | 0 | 76 | 144.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2129.7
2021-07-14 | 17:00 | 2040.7 | 549.9 | 1015.3 | 270 | 0 | 76 | 127.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2040.7
2021-07-14 | 18:00 | 1982.3 | 549.9 | 1014.5 | 270 | 0 | 76 | 71 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1982.3
2021-07-14 | 19:00 | 1928.5 | 549.9 | 994.6 | 270 | 0 | 76 | 37.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1928.5
2021-07-14 | 20:00 | 1812.3 | 549.9 | 915.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1812.3
2021-07-14 | 21:00 | 1720.5 | 549.9 | 823.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1720.5
2021-07-14 | 22:00 | 1633.2 | 549.9 | 735.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1633.2
2021-07-14 | 23:00 | 1543.1 | 549.9 | 645.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1543.1
2021-07-15 | 0:00 | 1432.7 | 549.9 | 534.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1432.7
2021-07-15 | 1:00 | 1348.5 | 549.9 | 450 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1348.5
2021-07-15 | 2:00 | 1359.3 | 549.9 | 461.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1359.3
2021-07-15 | 3:00 | 1402.2 | 549.9 | 504.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1402.2
2021-07-15 | 4:00 | 1432.3 | 549.9 | 497.9 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1432.3
2021-07-15 | 5:00 | 1425.3 | 549.9 | 469.7 | 270 | 0 | 76 | 58.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1425.3
2021-07-15 | 6:00 | 1487.7 | 549.9 | 522 | 215.6 | 0 | 76 | 122.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1487.7
2021-07-15 | 7:00 | 1640.1 | 549.9 | 659.3 | 157.1 | 0 | 76 | 197.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1640.1
2021-07-15 | 8:00 | 1874.2 | 549.9 | 802.3 | 130.2 | 0 | 76 | 315 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1874.2
2021-07-15 | 9:00 | 2073.4 | 549.9 | 893.1 | 122 | 0 | 76 | 431.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2073.4
2021-07-15 | 10:00 | 2140.6 | 549.9 | 890.8 | 122 | 0 | 76 | 501.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2140.6
2021-07-15 | 11:00 | 2202.8 | 549.9 | 866 | 122 | 0 | 76 | 588 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2202.8
2021-07-15 | 12:00 | 2175.7 | 549.9 | 822.1 | 122 | 0 | 76 | 604.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2175.7
2021-07-15 | 13:00 | 2276.6 | 549.9 | 990.7 | 130.2 | 0 | 76 | 528.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2276.6
2021-07-15 | 14:00 | 2298.8 | 549.9 | 1022.5 | 157.1 | 0 | 76 | 491.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2298.8
2021-07-15 | 15:00 | 2273.7 | 549.9 | 1046.7 | 215.6 | 0 | 76 | 383.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2273.7
2021-07-15 | 16:00 | 2220.1 | 549.9 | 1029.8 | 270 | 0 | 76 | 292.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2220.1
2021-07-15 | 17:00 | 2109.5 | 549.9 | 1024.2 | 270 | 0 | 76 | 187.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2109.5
2021-07-15 | 18:00 | 2030.4 | 549.9 | 1058 | 270 | 0 | 76 | 75.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2030.4
2021-07-15 | 19:00 | 1972.9 | 549.9 | 1038.7 | 270 | 0 | 76 | 37.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1972.9
2021-07-15 | 20:00 | 1837.8 | 549.9 | 940.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1837.8
2021-07-15 | 21:00 | 1750.5 | 549.9 | 853.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1750.5
2021-07-15 | 22:00 | 1669.8 | 549.9 | 772.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1669.8
2021-07-15 | 23:00 | 1573.3 | 549.9 | 676.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1573.3
2021-07-16 | 0:00 | 1451.4 | 549.9 | 554.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1451.4
2021-07-16 | 1:00 | 1364.6 | 549.9 | 467.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1364.6
2021-07-16 | 2:00 | 1371.5 | 549.9 | 472.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1371.5
2021-07-16 | 3:00 | 1420.8 | 549.9 | 521.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1420.8
2021-07-16 | 4:00 | 1418.2 | 549.9 | 519.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1418.2
2021-07-16 | 5:00 | 1438.1 | 549.9 | 494.9 | 270 | 0 | 76 | 44.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1438.1
2021-07-16 | 6:00 | 1480.8 | 549.9 | 529.3 | 215.6 | 0 | 76 | 107.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1480.8
2021-07-16 | 7:00 | 1625.4 | 549.9 | 643.5 | 157.1 | 0 | 76 | 196.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1625.4
2021-07-16 | 8:00 | 1881.7 | 549.9 | 840.1 | 130.2 | 0 | 76 | 283.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1881.7
2021-07-16 | 9:00 | 2082.1 | 549.9 | 976.7 | 122 | 0 | 76 | 356 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2082.1
2021-07-16 | 10:00 | 2132.3 | 549.9 | 985.7 | 122 | 0 | 76 | 397.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2132.3
2021-07-16 | 11:00 | 2174.2 | 549.9 | 971.1 | 122 | 0 | 76 | 453.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2174.2
2021-07-16 | 12:00 | 2171.6 | 549.9 | 950 | 122 | 0 | 76 | 472.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2171.6
2021-07-16 | 13:00 | 2267 | 549.9 | 1172.6 | 130.2 | 0 | 76 | 336.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2267
2021-07-16 | 14:00 | 2263.2 | 549.9 | 1199.4 | 157.1 | 0 | 76 | 279.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2263.2
2021-07-16 | 15:00 | 2253.8 | 549.9 | 1142.5 | 215.6 | 0 | 76 | 268.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2253.8
2021-07-16 | 16:00 | 2223 | 549.9 | 1136.5 | 270 | 0 | 76 | 189.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2223
2021-07-16 | 17:00 | 2111.4 | 549.9 | 1089.5 | 270 | 0 | 76 | 125.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2111.4
2021-07-16 | 18:00 | 2029 | 549.9 | 1066.5 | 270 | 0 | 76 | 65 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2029
2021-07-16 | 19:00 | 1959.6 | 549.9 | 1025.4 | 270 | 0 | 76 | 36.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1959.6
2021-07-16 | 20:00 | 1822.6 | 549.9 | 925.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1822.6
2021-07-16 | 21:00 | 1722.3 | 549.9 | 823.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1722.3
2021-07-16 | 22:00 | 1657.4 | 549.9 | 759.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1657.4
2021-07-16 | 23:00 | 1574.5 | 549.9 | 676.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1574.5
2021-07-17 | 0:00 | 1452.6 | 549.9 | 555.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1452.6
2021-07-17 | 1:00 | 1366.3 | 549.9 | 469.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1366.3
2021-07-17 | 2:00 | 1362.5 | 549.9 | 465.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1362.5
2021-07-17 | 3:00 | 1398.5 | 549.9 | 501.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1398.5
2021-07-17 | 4:00 | 1410.6 | 549.9 | 477.2 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1410.6
2021-07-17 | 5:00 | 1379.8 | 549.9 | 409.2 | 270 | 0 | 76 | 73.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1379.8
2021-07-17 | 6:00 | 1397.9 | 549.9 | 361.1 | 215.6 | 0 | 76 | 194.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1397.9
2021-07-17 | 7:00 | 1496.2 | 549.9 | 364.3 | 157.1 | 0 | 76 | 347.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1496.2
2021-07-17 | 8:00 | 1679.6 | 549.9 | 443.1 | 130.2 | 0 | 76 | 478.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1679.6
2021-07-17 | 9:00 | 1856 | 549.9 | 505.6 | 122 | 0 | 76 | 600.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1856
2021-07-17 | 10:00 | 1950.5 | 549.9 | 537.5 | 122 | 0 | 76 | 662.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1950.5
2021-07-17 | 11:00 | 2008.3 | 549.9 | 577.4 | 122 | 0 | 76 | 680.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2008.3
2021-07-17 | 12:00 | 1992.8 | 549.9 | 600.8 | 122 | 0 | 76 | 642.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1992.8
2021-07-17 | 13:00 | 1995.1 | 549.9 | 630.2 | 130.2 | 0 | 76 | 606.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1995.1
2021-07-17 | 14:00 | 2004 | 549.9 | 666 | 157.1 | 0 | 76 | 552.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2004
2021-07-17 | 15:00 | 1991.4 | 549.9 | 697.9 | 215.6 | 0 | 76 | 449.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1991.4
2021-07-17 | 16:00 | 1996 | 549.9 | 765.5 | 270 | 0 | 76 | 333.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1996
2021-07-17 | 17:00 | 1964.5 | 549.9 | 854.5 | 270 | 0 | 76 | 212.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1964.5
2021-07-17 | 18:00 | 1907.3 | 549.9 | 921.4 | 270 | 0 | 76 | 88.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1907.3
2021-07-17 | 19:00 | 1863.3 | 549.9 | 928.7 | 270 | 0 | 76 | 37.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1863.3
2021-07-17 | 20:00 | 1743 | 549.9 | 845.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1743
2021-07-17 | 21:00 | 1655.7 | 549.9 | 758.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1655.7
2021-07-17 | 22:00 | 1571.7 | 549.9 | 674.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1571.7
2021-07-17 | 23:00 | 1487.6 | 549.9 | 590.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1487.6
2021-07-18 | 0:00 | 1365.1 | 549.9 | 467.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1365.1
2021-07-18 | 1:00 | 1285.4 | 549.9 | 387.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1285.4
2021-07-18 | 2:00 | 1286.6 | 549.9 | 389.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1286.6
2021-07-18 | 3:00 | 1322 | 549.9 | 425.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1322
2021-07-18 | 4:00 | 1314.1 | 549.9 | 417 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1314.1
2021-07-18 | 5:00 | 1317.3 | 549.9 | 347.9 | 270 | 0 | 76 | 72.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1317.3
2021-07-18 | 6:00 | 1332.1 | 549.9 | 316.8 | 215.6 | 0 | 76 | 188.6 | 0 | 1.1 | 0 | -15.9 | 0 | 1332.1
2021-07-18 | 7:00 | 1421.4 | 549.9 | 318.7 | 157.1 | 0 | 76 | 339.5 | 0 | 0.9 | 0 | -20.7 | 0 | 1421.4
2021-07-18 | 8:00 | 1574.1 | 549.9 | 321.6 | 130.2 | 0 | 76 | 482.5 | 0 | 1.3 | 0 | 12.6 | 0 | 1574.1
2021-07-18 | 9:00 | 1753.4 | 549.9 | 403.25 | 122 | 0 | 76 | 588 | 0 | 1.3 | 0 | 12.95 | 0 | 1753.4
2021-07-18 | 10:00 | 1853.3 | 549.9 | 525.1 | 122 | 0 | 76 | 578.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1853.3
2021-07-18 | 11:00 | 1897.3 | 549.9 | 591.7 | 122 | 0 | 76 | 555.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1897.3
2021-07-18 | 12:00 | 1934.9 | 549.9 | 711 | 122 | 0 | 76 | 473.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1934.9
2021-07-18 | 13:00 | 1917.3 | 549.9 | 724.2 | 130.2 | 0 | 76 | 434.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1917.3
2021-07-18 | 14:00 | 1943.2 | 549.9 | 734 | 157.1 | 0 | 76 | 423.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1943.2
2021-07-18 | 15:00 | 1900.2 | 549.9 | 739.3 | 215.6 | 0 | 76 | 316.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1900.2
2021-07-18 | 16:00 | 1851.7 | 549.9 | 736.1 | 270 | 0 | 76 | 217.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1851.7
2021-07-18 | 17:00 | 1858.1 | 549.9 | 821.3 | 270 | 0 | 76 | 138.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1858.1
2021-07-18 | 18:00 | 1869.9 | 549.9 | 902.6 | 270 | 0 | 76 | 68.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1869.9
2021-07-18 | 19:00 | 1878 | 549.9 | 942.2 | 270 | 0 | 76 | 37.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1878
2021-07-18 | 20:00 | 1785.1 | 549.9 | 886.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1785.1
2021-07-18 | 21:00 | 1679.7 | 549.9 | 781.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1679.7
2021-07-18 | 22:00 | 1587.8 | 549.9 | 690 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1587.8
2021-07-18 | 23:00 | 1497.1 | 549.9 | 599.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1497.1
2021-07-19 | 0:00 | 1383 | 549.9 | 485.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1383
2021-07-19 | 1:00 | 1294 | 549.9 | 396.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1294
2021-07-19 | 2:00 | 1297.4 | 549.9 | 400.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1297.4
2021-07-19 | 3:00 | 1344.3 | 549.9 | 447.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1344.3
2021-07-19 | 4:00 | 1345.9 | 549.9 | 449 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1345.9
2021-07-19 | 5:00 | 1391.3 | 549.9 | 420.2 | 270 | 0 | 76 | 74.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1391.3
2021-07-19 | 6:00 | 1505 | 549.9 | 455.9 | 215.6 | 0 | 76 | 206.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1505
2021-07-19 | 7:00 | 1740.2 | 549.9 | 578.7 | 157.1 | 0 | 76 | 377.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1740.2
2021-07-19 | 8:00 | 2100.3 | 549.9 | 794.4 | 130.2 | 0 | 76 | 549.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2100.3
2021-07-19 | 9:00 | 2368.6 | 549.9 | 931.1 | 122 | 0 | 76 | 688.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2368.6
2021-07-19 | 10:00 | 2479 | 549.9 | 944.7 | 122 | 0 | 76 | 785.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2479
2021-07-19 | 11:00 | 2543.2 | 549.9 | 961.6 | 122 | 0 | 76 | 832.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2543.2
2021-07-19 | 12:00 | 2494.1 | 549.9 | 907.5 | 122 | 0 | 76 | 837.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2494.1
2021-07-19 | 13:00 | 2600 | 549.9 | 1042.9 | 130.2 | 0 | 76 | 799.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2600
2021-07-19 | 14:00 | 2614.3 | 549.9 | 1122.5 | 157.1 | 0 | 76 | 707.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2614.3
2021-07-19 | 15:00 | 2606.4 | 549.9 | 1191 | 215.6 | 0 | 76 | 572.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2606.4
2021-07-19 | 16:00 | 2584.9 | 549.9 | 1276.9 | 270 | 0 | 76 | 410.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2584.9
2021-07-19 | 17:00 | 2473.8 | 549.9 | 1330.7 | 270 | 0 | 76 | 245.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2473.8
2021-07-19 | 18:00 | 2340.9 | 549.9 | 1347.2 | 270 | 0 | 76 | 96.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2340.9
2021-07-19 | 19:00 | 2217.5 | 549.9 | 1283 | 270 | 0 | 76 | 37.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2217.5
2021-07-19 | 20:00 | 2054.8 | 549.9 | 1157.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2054.8
2021-07-19 | 21:00 | 1923.4 | 549.9 | 1026.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1923.4
2021-07-19 | 22:00 | 1815.5 | 549.9 | 918.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1815.5
2021-07-19 | 23:00 | 1696.7 | 549.9 | 799.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1696.7
2021-07-20 | 0:00 | 1543.1 | 549.9 | 646.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1543.1
2021-07-20 | 1:00 | 1441.9 | 549.9 | 545.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1441.9
2021-07-20 | 2:00 | 1432.3 | 549.9 | 535.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1432.3
2021-07-20 | 3:00 | 1450.8 | 549.9 | 554.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1450.8
2021-07-20 | 4:00 | 1460.1 | 549.9 | 563.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1460.1
2021-07-20 | 5:00 | 1485.6 | 549.9 | 518.9 | 270 | 0 | 76 | 70.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1485.6
2021-07-20 | 6:00 | 1578.9 | 549.9 | 542.6 | 215.6 | 0 | 76 | 194.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1578.9
2021-07-20 | 7:00 | 1808.7 | 549.9 | 658.5 | 157.1 | 0 | 76 | 366.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1808.7
2021-07-20 | 8:00 | 2152.5 | 549.9 | 858.4 | 130.2 | 0 | 76 | 537.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2152.5
2021-07-20 | 9:00 | 2411.5 | 549.9 | 976.6 | 122 | 0 | 76 | 686.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2411.5
2021-07-20 | 10:00 | 2523.7 | 549.9 | 986.7 | 122 | 0 | 76 | 788.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2523.7
2021-07-20 | 11:00 | 2616.8 | 549.9 | 1028 | 122 | 0 | 76 | 840.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2616.8
2021-07-20 | 12:00 | 2596.3 | 549.9 | 1010.1 | 122 | 0 | 76 | 837.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2596.3
2021-07-20 | 13:00 | 2709.7 | 549.9 | 1170.2 | 130.2 | 0 | 76 | 782.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2709.7
2021-07-20 | 14:00 | 2715.6 | 549.9 | 1249.4 | 157.1 | 0 | 76 | 682.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2715.6
2021-07-20 | 15:00 | 2678.1 | 549.9 | 1329.9 | 215.6 | 0 | 76 | 505.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2678.1
2021-07-20 | 16:00 | 2581.9 | 549.9 | 1372.9 | 270 | 0 | 76 | 311.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2581.9
2021-07-20 | 17:00 | 2435.7 | 549.9 | 1362.4 | 270 | 0 | 76 | 176.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2435.7
2021-07-20 | 18:00 | 2302.2 | 549.9 | 1329.2 | 270 | 0 | 76 | 76 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2302.2
2021-07-20 | 19:00 | 2199.4 | 549.9 | 1265.6 | 270 | 0 | 76 | 36.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2199.4
2021-07-20 | 20:00 | 2045.8 | 549.9 | 1149 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2045.8
2021-07-20 | 21:00 | 1908.9 | 549.9 | 1012 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1908.9
2021-07-20 | 22:00 | 1803.9 | 549.9 | 907.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1803.9
2021-07-20 | 23:00 | 1686.6 | 549.9 | 789.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1686.6
2021-07-21 | 0:00 | 1532 | 549.9 | 635.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1532
2021-07-21 | 1:00 | 1425.8 | 549.9 | 529 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1425.8
2021-07-21 | 2:00 | 1415 | 549.9 | 518.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1415
2021-07-21 | 3:00 | 1431.6 | 549.9 | 534.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1431.6
2021-07-21 | 4:00 | 1429.8 | 549.9 | 533.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1429.8
2021-07-21 | 5:00 | 1451.3 | 549.9 | 483.9 | 270 | 0 | 76 | 70.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1451.3
2021-07-21 | 6:00 | 1541.1 | 549.9 | 498.3 | 215.6 | 0 | 76 | 200.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1541.1
2021-07-21 | 7:00 | 1744.9 | 549.9 | 588.7 | 157.1 | 0 | 76 | 372.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1744.9
2021-07-21 | 8:00 | 2084.7 | 549.9 | 781.1 | 130.2 | 0 | 76 | 546.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2084.7
2021-07-21 | 9:00 | 2346.5 | 549.9 | 904.5 | 122 | 0 | 76 | 693.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2346.5
2021-07-21 | 10:00 | 2466.3 | 549.9 | 926.1 | 122 | 0 | 76 | 791.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2466.3
2021-07-21 | 11:00 | 2539.5 | 549.9 | 943 | 122 | 0 | 76 | 847.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2539.5
2021-07-21 | 12:00 | 2496.8 | 549.9 | 896.9 | 122 | 0 | 76 | 851.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2496.8
2021-07-21 | 13:00 | 2589.3 | 549.9 | 1024.9 | 130.2 | 0 | 76 | 807.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2589.3
2021-07-21 | 14:00 | 2600.8 | 549.9 | 1101.4 | 157.1 | 0 | 76 | 715.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2600.8
2021-07-21 | 15:00 | 2593.8 | 549.9 | 1168 | 215.6 | 0 | 76 | 583.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2593.8
2021-07-21 | 16:00 | 2577.3 | 549.9 | 1265 | 270 | 0 | 76 | 415.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2577.3
2021-07-21 | 17:00 | 2436.7 | 549.9 | 1298.4 | 270 | 0 | 76 | 241.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2436.7
2021-07-21 | 18:00 | 2302.7 | 549.9 | 1312.8 | 270 | 0 | 76 | 93.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2302.7
2021-07-21 | 19:00 | 2199 | 549.9 | 1265.3 | 270 | 0 | 76 | 36.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2199
2021-07-21 | 20:00 | 2042.8 | 549.9 | 1146 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2042.8
2021-07-21 | 21:00 | 1913.4 | 549.9 | 1016.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1913.4
2021-07-21 | 22:00 | 1802.4 | 549.9 | 905.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1802.4
2021-07-21 | 23:00 | 1695.4 | 549.9 | 798.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1695.4
2021-07-22 | 0:00 | 1544.3 | 549.9 | 646.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1544.3
2021-07-22 | 1:00 | 1431.1 | 549.9 | 534.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1431.1
2021-07-22 | 2:00 | 1418 | 549.9 | 521.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1418
2021-07-22 | 3:00 | 1431.6 | 549.9 | 534.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1431.6
2021-07-22 | 4:00 | 1410.6 | 549.9 | 514 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1410.6
2021-07-22 | 5:00 | 1404.3 | 549.9 | 439.9 | 270 | 0 | 76 | 67.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1404.3
2021-07-22 | 6:00 | 1450.5 | 549.9 | 417 | 215.6 | 0 | 76 | 191.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1450.5
2021-07-22 | 7:00 | 1574.5 | 549.9 | 422.5 | 157.1 | 0 | 76 | 368.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1574.5
2021-07-22 | 8:00 | 1794.9 | 549.9 | 495 | 130.2 | 0 | 76 | 543 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1794.9
2021-07-22 | 9:00 | 2000.8 | 549.9 | 567.4 | 122 | 0 | 76 | 684.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2000.8
2021-07-22 | 10:00 | 2109.4 | 549.9 | 576.9 | 122 | 0 | 76 | 783.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2109.4
2021-07-22 | 11:00 | 2186.6 | 549.9 | 597.2 | 122 | 0 | 76 | 840.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2186.6
2021-07-22 | 12:00 | 2205.4 | 549.9 | 619.7 | 122 | 0 | 76 | 837.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2205.4
2021-07-22 | 13:00 | 2251.8 | 549.9 | 709.7 | 130.2 | 0 | 76 | 785.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2251.8
2021-07-22 | 14:00 | 2270.1 | 549.9 | 791.9 | 157.1 | 0 | 76 | 694.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2270.1
2021-07-22 | 15:00 | 2273 | 549.9 | 866.3 | 215.6 | 0 | 76 | 564.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2273
2021-07-22 | 16:00 | 2271.7 | 549.9 | 969.5 | 270 | 0 | 76 | 405.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2271.7
2021-07-22 | 17:00 | 2220 | 549.9 | 1088.5 | 270 | 0 | 76 | 234.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2220
2021-07-22 | 18:00 | 2139.3 | 549.9 | 1151.5 | 270 | 0 | 76 | 91.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2139.3
2021-07-22 | 19:00 | 2076.3 | 549.9 | 1142.6 | 270 | 0 | 76 | 36.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2076.3
2021-07-22 | 20:00 | 1947.2 | 549.9 | 1050.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1947.2
2021-07-22 | 21:00 | 1831.2 | 549.9 | 933.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1831.2
2021-07-22 | 22:00 | 1732.3 | 549.9 | 834.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1732.3
2021-07-22 | 23:00 | 1638.3 | 549.9 | 740.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1638.3
2021-07-23 | 0:00 | 1495.1 | 549.9 | 597 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1495.1
2021-07-23 | 1:00 | 1397.1 | 549.9 | 500.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1397.1
2021-07-23 | 2:00 | 1375.4 | 549.9 | 478.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1375.4
2021-07-23 | 3:00 | 1396.1 | 549.9 | 499.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1396.1
2021-07-23 | 4:00 | 1395.1 | 549.9 | 498.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1395.1
2021-07-23 | 5:00 | 1390.8 | 549.9 | 424.6 | 270 | 0 | 76 | 69.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1390.8
2021-07-23 | 6:00 | 1429 | 549.9 | 393.4 | 215.6 | 0 | 76 | 193.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1429
2021-07-23 | 7:00 | 1544.3 | 549.9 | 414 | 157.1 | 0 | 76 | 346.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1544.3
2021-07-23 | 8:00 | 1752.8 | 549.9 | 498.5 | 130.2 | 0 | 76 | 497.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1752.8
2021-07-23 | 9:00 | 1951.6 | 549.9 | 569.5 | 122 | 0 | 76 | 633.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1951.6
2021-07-23 | 10:00 | 2063.5 | 549.9 | 581.8 | 122 | 0 | 76 | 733.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2063.5
2021-07-23 | 11:00 | 2129.2 | 549.9 | 603.2 | 122 | 0 | 76 | 777.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2129.2
2021-07-23 | 12:00 | 2168 | 549.9 | 655.9 | 122 | 0 | 76 | 763.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2168
2021-07-23 | 13:00 | 2198.4 | 549.9 | 730.8 | 130.2 | 0 | 76 | 710.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2198.4
2021-07-23 | 14:00 | 2217.2 | 549.9 | 778.2 | 157.1 | 0 | 76 | 655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2217.2
2021-07-23 | 15:00 | 2218.2 | 549.9 | 838.9 | 215.6 | 0 | 76 | 536.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2218.2
2021-07-23 | 16:00 | 2220.3 | 549.9 | 930.9 | 270 | 0 | 76 | 392.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2220.3
2021-07-23 | 17:00 | 2192.5 | 549.9 | 1062.3 | 270 | 0 | 76 | 232.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2192.5
2021-07-23 | 18:00 | 2128.1 | 549.9 | 1141 | 270 | 0 | 76 | 89.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2128.1
2021-07-23 | 19:00 | 2062.9 | 549.9 | 1128.8 | 270 | 0 | 76 | 36.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2062.9
2021-07-23 | 20:00 | 1929.9 | 549.9 | 1032.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1929.9
2021-07-23 | 21:00 | 1820.4 | 549.9 | 923.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1820.4
2021-07-23 | 22:00 | 1723.3 | 549.9 | 826.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1723.3
2021-07-23 | 23:00 | 1639.3 | 549.9 | 742.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1639.3
2021-07-24 | 0:00 | 1499 | 549.9 | 601.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1499
2021-07-24 | 1:00 | 1395.2 | 549.9 | 498.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1395.2
2021-07-24 | 2:00 | 1368.6 | 549.9 | 471.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1368.6
2021-07-24 | 3:00 | 1385.5 | 549.9 | 488.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1385.5
2021-07-24 | 4:00 | 1379.6 | 549.9 | 482.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1379.6
2021-07-24 | 5:00 | 1369.4 | 549.9 | 404.5 | 270 | 0 | 76 | 68.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1369.4
2021-07-24 | 6:00 | 1424.8 | 549.9 | 390.7 | 215.6 | 0 | 76 | 191.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1424.8
2021-07-24 | 7:00 | 1552.4 | 549.9 | 406.8 | 157.1 | 0 | 76 | 362 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1552.4
2021-07-24 | 8:00 | 1762.7 | 549.9 | 470.2 | 130.2 | 0 | 76 | 535.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1762.7
2021-07-24 | 9:00 | 1961.7 | 549.9 | 536.4 | 122 | 0 | 76 | 676.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1961.7
2021-07-24 | 10:00 | 2074.5 | 549.9 | 551 | 122 | 0 | 76 | 774.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2074.5
2021-07-24 | 11:00 | 2147.1 | 549.9 | 575.8 | 122 | 0 | 76 | 822.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2147.1
2021-07-24 | 12:00 | 2183.2 | 549.9 | 623 | 122 | 0 | 76 | 811.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2183.2
2021-07-24 | 13:00 | 2211.6 | 549.9 | 706.8 | 130.2 | 0 | 76 | 747.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2211.6
2021-07-24 | 14:00 | 2207.9 | 549.9 | 771.3 | 157.1 | 0 | 76 | 652.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2207.9
2021-07-24 | 15:00 | 2168.3 | 549.9 | 809.5 | 215.6 | 0 | 76 | 515.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2168.3
2021-07-24 | 16:00 | 2151.6 | 549.9 | 882.9 | 270 | 0 | 76 | 371.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2151.6
2021-07-24 | 17:00 | 2117.5 | 549.9 | 1004.3 | 270 | 0 | 76 | 215.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2117.5
2021-07-24 | 18:00 | 2062.5 | 549.9 | 1079.4 | 270 | 0 | 76 | 85.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2062.5
2021-07-24 | 19:00 | 2013.8 | 549.9 | 1079.5 | 270 | 0 | 76 | 36.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2013.8
2021-07-24 | 20:00 | 1893.6 | 549.9 | 996.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1893.6
2021-07-24 | 21:00 | 1779.6 | 549.9 | 882.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1779.6
2021-07-24 | 22:00 | 1674.5 | 549.9 | 777.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1674.5
2021-07-24 | 23:00 | 1574 | 549.9 | 677 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1574
2021-07-25 | 0:00 | 1439.3 | 549.9 | 542 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1439.3
2021-07-25 | 1:00 | 1348.5 | 549.9 | 451.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1348.5
2021-07-25 | 2:00 | 1333.8 | 549.9 | 437.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1333.8
2021-07-25 | 3:00 | 1341.3 | 549.9 | 444.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1341.3
2021-07-25 | 4:00 | 1329.6 | 549.9 | 433 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1329.6
2021-07-25 | 5:00 | 1329.6 | 549.9 | 373 | 270 | 0 | 76 | 60 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1329.6
2021-07-25 | 6:00 | 1353.5 | 549.9 | 362.8 | 215.6 | 0 | 76 | 148.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1353.5
2021-07-25 | 7:00 | 1444.3 | 549.9 | 376.6 | 157.1 | 0 | 76 | 284.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1444.3
2021-07-25 | 8:00 | 1618.3 | 549.9 | 384.1 | 130.2 | 0 | 76 | 477.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1618.3
2021-07-25 | 9:00 | 1808.6 | 549.9 | 427.5 | 122 | 0 | 76 | 632.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1808.6
2021-07-25 | 10:00 | 1922.5 | 549.9 | 451.6 | 122 | 0 | 76 | 722.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1922.5
2021-07-25 | 11:00 | 1982.3 | 549.9 | 491.3 | 122 | 0 | 76 | 742.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1982.3
2021-07-25 | 12:00 | 2018.5 | 549.9 | 559.2 | 122 | 0 | 76 | 710.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2018.5
2021-07-25 | 13:00 | 2041.6 | 549.9 | 603.2 | 130.2 | 0 | 76 | 681.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2041.6
2021-07-25 | 14:00 | 2051.5 | 549.9 | 639.1 | 157.1 | 0 | 76 | 628.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2051.5
2021-07-25 | 15:00 | 2049.4 | 549.9 | 684.1 | 215.6 | 0 | 76 | 523 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2049.4
2021-07-25 | 16:00 | 2051.5 | 549.9 | 766.9 | 270 | 0 | 76 | 387.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2051.5
2021-07-25 | 17:00 | 2073.6 | 549.9 | 946.1 | 270 | 0 | 76 | 230.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2073.6
2021-07-25 | 18:00 | 2031.1 | 549.9 | 1046 | 270 | 0 | 76 | 88.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2031.1
2021-07-25 | 19:00 | 1976.8 | 549.9 | 1043.1 | 270 | 0 | 76 | 36.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1976.8
2021-07-25 | 20:00 | 1874.5 | 549.9 | 977.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1874.5
2021-07-25 | 21:00 | 1755.9 | 549.9 | 859.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1755.9
2021-07-25 | 22:00 | 1652.3 | 549.9 | 755.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1652.3
2021-07-25 | 23:00 | 1556.4 | 549.9 | 659.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1556.4
2021-07-26 | 0:00 | 1410.8 | 549.9 | 514.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1410.8
2021-07-26 | 1:00 | 1325.2 | 549.9 | 428.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1325.2
2021-07-26 | 2:00 | 1312.8 | 549.9 | 416.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1312.8
2021-07-26 | 3:00 | 1342.3 | 549.9 | 445.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1342.3
2021-07-26 | 4:00 | 1344.3 | 549.9 | 447.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1344.3
2021-07-26 | 5:00 | 1384.9 | 549.9 | 427.4 | 270 | 0 | 76 | 61 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1384.9
2021-07-26 | 6:00 | 1491.7 | 549.9 | 480.1 | 215.6 | 0 | 76 | 169.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1491.7
2021-07-26 | 7:00 | 1741 | 549.9 | 633.1 | 157.1 | 0 | 76 | 324.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1741
2021-07-26 | 8:00 | 2101.1 | 549.9 | 858.9 | 130.2 | 0 | 76 | 485.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2101.1
2021-07-26 | 9:00 | 2372.1 | 549.9 | 995 | 122 | 0 | 76 | 628.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2372.1
2021-07-26 | 10:00 | 2479.9 | 549.9 | 1025.6 | 122 | 0 | 76 | 705.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2479.9
2021-07-26 | 11:00 | 2548 | 549.9 | 1050.5 | 122 | 0 | 76 | 748.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2548
2021-07-26 | 12:00 | 2524 | 549.9 | 1012.5 | 122 | 0 | 76 | 762.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2524
2021-07-26 | 13:00 | 2603.8 | 549.9 | 1111.2 | 130.2 | 0 | 76 | 735.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2603.8
2021-07-26 | 14:00 | 2634.3 | 549.9 | 1166.6 | 157.1 | 0 | 76 | 683.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2634.3
2021-07-26 | 15:00 | 2629.2 | 549.9 | 1229.3 | 215.6 | 0 | 76 | 557.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2629.2
2021-07-26 | 16:00 | 2617.6 | 549.9 | 1322.5 | 270 | 0 | 76 | 398.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2617.6
2021-07-26 | 17:00 | 2495.9 | 549.9 | 1370.7 | 270 | 0 | 76 | 228.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2495.9
2021-07-26 | 18:00 | 2364.2 | 549.9 | 1380.1 | 270 | 0 | 76 | 87.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2364.2
2021-07-26 | 19:00 | 2249.7 | 549.9 | 1316.2 | 270 | 0 | 76 | 36.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2249.7
2021-07-26 | 20:00 | 2089.9 | 549.9 | 1193 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2089.9
2021-07-26 | 21:00 | 1956.3 | 549.9 | 1059.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1956.3
2021-07-26 | 22:00 | 1833.8 | 549.9 | 937 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1833.8
2021-07-26 | 23:00 | 1719.8 | 549.9 | 822.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1719.8
2021-07-27 | 0:00 | 1554.5 | 549.9 | 658 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1554.5
2021-07-27 | 1:00 | 1445.2 | 549.9 | 548 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1445.2
2021-07-27 | 2:00 | 1425.6 | 549.9 | 527.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1425.6
2021-07-27 | 3:00 | 1441.9 | 549.9 | 543.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1441.9
2021-07-27 | 4:00 | 1437.4 | 549.9 | 537.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1437.4
2021-07-27 | 5:00 | 1470 | 549.9 | 505.1 | 270 | 0 | 76 | 64.3 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1470
2021-07-27 | 6:00 | 1569.8 | 549.9 | 541.8 | 215.6 | 0 | 76 | 182 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1569.8
2021-07-27 | 7:00 | 1807.3 | 549.9 | 680.3 | 157.1 | 0 | 76 | 340.2 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1807.3
2021-07-27 | 8:00 | 2151.4 | 549.9 | 916.9 | 130.2 | 0 | 76 | 474.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2151.4
2021-07-27 | 9:00 | 2397.7 | 549.9 | 1065.1 | 122 | 0 | 76 | 580.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2397.7
2021-07-27 | 10:00 | 2518.5 | 549.9 | 1104.5 | 122 | 0 | 76 | 662 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2518.5
2021-07-27 | 11:00 | 2562 | 549.9 | 1163.2 | 122 | 0 | 76 | 646.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2562
2021-07-27 | 12:00 | 2478.6 | 549.9 | 1135.1 | 122 | 0 | 76 | 591.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2478.6
2021-07-27 | 13:00 | 2542.7 | 549.9 | 1239.9 | 130.2 | 0 | 76 | 542.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2542.7
2021-07-27 | 14:00 | 2564.5 | 549.9 | 1299.8 | 157.1 | 0 | 76 | 476.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2564.5
2021-07-27 | 15:00 | 2555.1 | 549.9 | 1331.2 | 215.6 | 0 | 76 | 377.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2555.1
2021-07-27 | 16:00 | 2509.9 | 549.9 | 1369.1 | 270 | 0 | 76 | 241.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2509.9
2021-07-27 | 17:00 | 2382.5 | 549.9 | 1335 | 270 | 0 | 76 | 149.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2382.5
2021-07-27 | 18:00 | 2291.8 | 549.9 | 1327.3 | 270 | 0 | 76 | 66.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2291.8
2021-07-27 | 19:00 | 2209.3 | 549.9 | 1274.9 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2209.3
2021-07-27 | 20:00 | 2051.4 | 549.9 | 1154 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2051.4
2021-07-27 | 21:00 | 1924.8 | 549.9 | 1027.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1924.8
2021-07-27 | 22:00 | 1813.2 | 549.9 | 915.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1813.2
2021-07-27 | 23:00 | 1697.4 | 549.9 | 800.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1697.4
2021-07-28 | 0:00 | 1542.5 | 549.9 | 645.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1542.5
2021-07-28 | 1:00 | 1441.6 | 549.9 | 544.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1441.6
2021-07-28 | 2:00 | 1433 | 549.9 | 536 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1433
2021-07-28 | 3:00 | 1447.3 | 549.9 | 549.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1447.3
2021-07-28 | 4:00 | 1436.7 | 549.9 | 539.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1436.7
2021-07-28 | 5:00 | 1454.6 | 549.9 | 497.1 | 270 | 0 | 76 | 60.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1454.6
2021-07-28 | 6:00 | 1554.1 | 549.9 | 542.3 | 215.6 | 0 | 76 | 169.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1554.1
2021-07-28 | 7:00 | 1767.4 | 549.9 | 687.4 | 157.1 | 0 | 76 | 296.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1767.4
2021-07-28 | 8:00 | 2099 | 549.9 | 888.3 | 130.2 | 0 | 76 | 453.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2099
2021-07-28 | 9:00 | 2362.3 | 549.9 | 1040.3 | 122 | 0 | 76 | 573.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2362.3
2021-07-28 | 10:00 | 2435.5 | 549.9 | 1068 | 122 | 0 | 76 | 618.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2435.5
2021-07-28 | 11:00 | 2480.2 | 549.9 | 1075.1 | 122 | 0 | 76 | 656.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2480.2
2021-07-28 | 12:00 | 2407.1 | 549.9 | 1027 | 122 | 0 | 76 | 631.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2407.1
2021-07-28 | 13:00 | 2499.8 | 549.9 | 1143.9 | 130.2 | 0 | 76 | 598.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2499.8
2021-07-28 | 14:00 | 2529.3 | 549.9 | 1177.7 | 157.1 | 0 | 76 | 567.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2529.3
2021-07-28 | 15:00 | 2513 | 549.9 | 1216 | 215.6 | 0 | 76 | 454.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2513
2021-07-28 | 16:00 | 2463.9 | 549.9 | 1260.8 | 270 | 0 | 76 | 306.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2463.9
2021-07-28 | 17:00 | 2336.2 | 549.9 | 1260.4 | 270 | 0 | 76 | 179 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2336.2
2021-07-28 | 18:00 | 2250.9 | 549.9 | 1277.9 | 270 | 0 | 76 | 76 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2250.9
2021-07-28 | 19:00 | 2173.6 | 549.9 | 1239.7 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2173.6
2021-07-28 | 20:00 | 2032.1 | 549.9 | 1134.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2032.1
2021-07-28 | 21:00 | 1909.4 | 549.9 | 1012 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1909.4
2021-07-28 | 22:00 | 1794.8 | 549.9 | 897.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1794.8
2021-07-28 | 23:00 | 1686.1 | 549.9 | 788.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1686.1
2021-07-29 | 0:00 | 1541.7 | 549.9 | 643.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1541.7
2021-07-29 | 1:00 | 1450.7 | 549.9 | 552.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1450.7
2021-07-29 | 2:00 | 1434.1 | 549.9 | 536 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1434.1
2021-07-29 | 3:00 | 1450.5 | 549.9 | 552.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1450.5
2021-07-29 | 4:00 | 1440 | 549.9 | 541.7 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1440
2021-07-29 | 5:00 | 1470 | 549.9 | 510.1 | 270 | 0 | 76 | 61.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1470
2021-07-29 | 6:00 | 1576.4 | 549.9 | 561.2 | 215.6 | 0 | 76 | 172.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1576.4
2021-07-29 | 7:00 | 1804.6 | 549.9 | 712.3 | 157.1 | 0 | 76 | 308.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1804.6
2021-07-29 | 8:00 | 2150.5 | 549.9 | 925.2 | 130.2 | 0 | 76 | 468.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2150.5
2021-07-29 | 9:00 | 2432.2 | 549.9 | 1071 | 122 | 0 | 76 | 612.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2432.2
2021-07-29 | 10:00 | 2546.3 | 549.9 | 1084.2 | 122 | 0 | 76 | 713.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2546.3
2021-07-29 | 11:00 | 2616.8 | 549.9 | 1085.5 | 122 | 0 | 76 | 782.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2616.8
2021-07-29 | 12:00 | 2581.1 | 549.9 | 1047 | 122 | 0 | 76 | 785.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2581.1
2021-07-29 | 13:00 | 2670.6 | 549.9 | 1167.5 | 130.2 | 0 | 76 | 745.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2670.6
2021-07-29 | 14:00 | 2693.9 | 549.9 | 1273.7 | 157.1 | 0 | 76 | 635.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2693.9
2021-07-29 | 15:00 | 2630.2 | 549.9 | 1370.8 | 215.6 | 0 | 76 | 416.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2630.2
2021-07-29 | 16:00 | 2553.9 | 549.9 | 1363.1 | 270 | 0 | 76 | 293 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2553.9
2021-07-29 | 17:00 | 2465.8 | 549.9 | 1371.6 | 270 | 0 | 76 | 196.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2465.8
2021-07-29 | 18:00 | 2341.7 | 549.9 | 1366.4 | 270 | 0 | 76 | 77.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2341.7
2021-07-29 | 19:00 | 2242.4 | 549.9 | 1308.4 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2242.4
2021-07-29 | 20:00 | 2080.5 | 549.9 | 1183 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2080.5
2021-07-29 | 21:00 | 1946.3 | 549.9 | 1048.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1946.3
2021-07-29 | 22:00 | 1830.7 | 549.9 | 932.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1830.7
2021-07-29 | 23:00 | 1712 | 549.9 | 814.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1712
2021-07-30 | 0:00 | 1558.6 | 549.9 | 661.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1558.6
2021-07-30 | 1:00 | 1458.4 | 549.9 | 561.2 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1458.4
2021-07-30 | 2:00 | 1446 | 549.9 | 548.8 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1446
2021-07-30 | 3:00 | 1460.5 | 549.9 | 563.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1460.5
2021-07-30 | 4:00 | 1461.8 | 549.9 | 565 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1461.8
2021-07-30 | 5:00 | 1491.7 | 549.9 | 534.9 | 270 | 0 | 76 | 60.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1491.7
2021-07-30 | 6:00 | 1584.4 | 549.9 | 576.7 | 215.6 | 0 | 76 | 165.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1584.4
2021-07-30 | 7:00 | 1804.2 | 549.9 | 697.4 | 157.1 | 0 | 76 | 323.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1804.2
2021-07-30 | 8:00 | 2148.2 | 549.9 | 904.5 | 130.2 | 0 | 76 | 486.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2148.2
2021-07-30 | 9:00 | 2416.1 | 549.9 | 1047.2 | 122 | 0 | 76 | 620.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2416.1
2021-07-30 | 10:00 | 2523.4 | 549.9 | 1050.9 | 122 | 0 | 76 | 723.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2523.4
2021-07-30 | 11:00 | 2602.2 | 549.9 | 1057.9 | 122 | 0 | 76 | 795.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2602.2
2021-07-30 | 12:00 | 2572 | 549.9 | 1020.3 | 122 | 0 | 76 | 802.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2572
2021-07-30 | 13:00 | 2675.1 | 549.9 | 1147.3 | 130.2 | 0 | 76 | 770.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2675.1
2021-07-30 | 14:00 | 2697.3 | 549.9 | 1229 | 157.1 | 0 | 76 | 684.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2697.3
2021-07-30 | 15:00 | 2683.6 | 549.9 | 1291.9 | 215.6 | 0 | 76 | 549.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2683.6
2021-07-30 | 16:00 | 2660.9 | 549.9 | 1375.7 | 270 | 0 | 76 | 388.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2660.9
2021-07-30 | 17:00 | 2525.4 | 549.9 | 1409.4 | 270 | 0 | 76 | 219 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2525.4
2021-07-30 | 18:00 | 2379.9 | 549.9 | 1401.7 | 270 | 0 | 76 | 81.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2379.9
2021-07-30 | 19:00 | 2273.1 | 549.9 | 1339.7 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2273.1
2021-07-30 | 20:00 | 2110.9 | 549.9 | 1214 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2110.9
2021-07-30 | 21:00 | 1974.8 | 549.9 | 1078.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1974.8
2021-07-30 | 22:00 | 1849.1 | 549.9 | 952.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1849.1
2021-07-30 | 23:00 | 1730.2 | 549.9 | 833.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1730.2
2021-07-31 | 0:00 | 1573.1 | 549.9 | 676.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1573.1
2021-07-31 | 1:00 | 1467.6 | 549.9 | 570.9 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1467.6
2021-07-31 | 2:00 | 1445.7 | 549.9 | 549.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1445.7
2021-07-31 | 3:00 | 1446.1 | 549.9 | 549.5 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1446.1
2021-07-31 | 4:00 | 1426.1 | 549.9 | 529.6 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1426.1
2021-07-31 | 5:00 | 1435.2 | 549.9 | 477.1 | 270 | 0 | 76 | 61.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1435.2
2021-07-31 | 6:00 | 1481.4 | 549.9 | 456.8 | 215.6 | 0 | 76 | 182.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1481.4
2021-07-31 | 7:00 | 1630.4 | 549.9 | 493.9 | 157.1 | 0 | 76 | 352.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1630.4
2021-07-31 | 8:00 | 1852.5 | 549.9 | 566.6 | 130.2 | 0 | 76 | 529.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1852.5
2021-07-31 | 9:00 | 2062 | 549.9 | 643.2 | 122 | 0 | 76 | 670.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2062
2021-07-31 | 10:00 | 2175.4 | 549.9 | 666.6 | 122 | 0 | 76 | 760.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2175.4
2021-07-31 | 11:00 | 2241.9 | 549.9 | 696.9 | 122 | 0 | 76 | 796.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2241.9
2021-07-31 | 12:00 | 2258.7 | 549.9 | 722.8 | 122 | 0 | 76 | 786.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2258.7
2021-07-31 | 13:00 | 2286.6 | 549.9 | 805.1 | 130.2 | 0 | 76 | 724 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2286.6
2021-07-31 | 14:00 | 2263.2 | 549.9 | 865.4 | 157.1 | 0 | 76 | 613.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2263.2
2021-07-31 | 15:00 | 2261.1 | 549.9 | 928.8 | 215.6 | 0 | 76 | 490 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2261.1
2021-07-31 | 16:00 | 2212.9 | 549.9 | 1001.4 | 270 | 0 | 76 | 314.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2212.9
2021-07-31 | 17:00 | 2124.7 | 549.9 | 1063.8 | 270 | 0 | 76 | 163.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2124.7
2021-07-31 | 18:00 | 2060.4 | 549.9 | 1096.6 | 270 | 0 | 76 | 66.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2060.4
2021-07-31 | 19:00 | 2015.2 | 549.9 | 1081.4 | 270 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2015.2
2021-07-31 | 20:00 | 1882.2 | 549.9 | 985.1 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1882.2
2021-07-31 | 21:00 | 1771.5 | 549.9 | 874.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1771.5
2021-07-31 | 22:00 | 1663.6 | 549.9 | 766.4 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1663.6
2021-07-31 | 23:00 | 1572.2 | 549.9 | 675.3 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1572.2
2021-08-01 | 0:00 | 1444.4 | 549.9 | 603.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1444.4
2021-08-01 | 1:00 | 1350.4 | 549.9 | 509.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1350.4
2021-08-01 | 2:00 | 1341.2 | 549.9 | 500 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1341.2
2021-08-01 | 3:00 | 1348.8 | 549.9 | 507.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1348.8
2021-08-01 | 4:00 | 1337.9 | 549.9 | 496.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1337.9
2021-08-01 | 5:00 | 1351 | 549.9 | 445.9 | 213.8 | 0 | 76 | 64.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1351
2021-08-01 | 6:00 | 1373.7 | 549.9 | 395.4 | 172.1 | 0 | 76 | 179.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1373.7
2021-08-01 | 7:00 | 1491.8 | 549.9 | 394.4 | 128.5 | 0 | 76 | 342.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1491.8
2021-08-01 | 8:00 | 1676.7 | 549.9 | 419.7 | 110.4 | 0 | 76 | 520 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1676.7
2021-08-01 | 9:00 | 1868.3 | 549.9 | 494.9 | 104.9 | 0 | 76 | 642 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1868.3
2021-08-01 | 10:00 | 1978 | 549.9 | 550.7 | 104.9 | 0 | 76 | 695.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1978
2021-08-01 | 11:00 | 2046.5 | 549.9 | 623.8 | 104.9 | 0 | 76 | 691.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2046.5
2021-08-01 | 12:00 | 2079 | 549.9 | 704.9 | 104.9 | 0 | 76 | 642.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2079
2021-08-01 | 13:00 | 2086.3 | 549.9 | 776.4 | 110.4 | 0 | 76 | 572.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2086.3
2021-08-01 | 14:00 | 2063 | 549.9 | 809.1 | 128.5 | 0 | 76 | 496.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2063
2021-08-01 | 15:00 | 2057.4 | 549.9 | 836 | 172.1 | 0 | 76 | 419.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2057.4
2021-08-01 | 16:00 | 2054.8 | 549.9 | 918.6 | 213.8 | 0 | 76 | 293 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2054.8
2021-08-01 | 17:00 | 2038.6 | 549.9 | 1026 | 213.8 | 0 | 76 | 169.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2038.6
2021-08-01 | 18:00 | 2022.9 | 549.9 | 1103.8 | 213.8 | 0 | 76 | 76.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2022.9
2021-08-01 | 19:00 | 2002.4 | 549.9 | 1122.6 | 213.8 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2002.4
2021-08-01 | 20:00 | 1903.4 | 549.9 | 1061 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1903.4
2021-08-01 | 21:00 | 1795.3 | 549.9 | 953 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1795.3
2021-08-01 | 22:00 | 1684.6 | 549.9 | 842.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1684.6
2021-08-01 | 23:00 | 1575.9 | 549.9 | 733.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1575.9
2021-08-02 | 0:00 | 1440.8 | 549.9 | 598.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1440.8
2021-08-02 | 1:00 | 1349.9 | 549.9 | 507.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1349.9
2021-08-02 | 2:00 | 1339.1 | 549.9 | 497.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1339.1
2021-08-02 | 3:00 | 1358 | 549.9 | 516.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1358
2021-08-02 | 4:00 | 1356.7 | 549.9 | 514.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1356.7
2021-08-02 | 5:00 | 1409.9 | 549.9 | 504.6 | 213.8 | 0 | 76 | 63.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1409.9
2021-08-02 | 6:00 | 1530.3 | 549.9 | 545.2 | 172.1 | 0 | 76 | 185.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1530.3
2021-08-02 | 7:00 | 1809.1 | 549.9 | 700.8 | 128.5 | 0 | 76 | 352.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1809.1
2021-08-02 | 8:00 | 2188.2 | 549.9 | 931.7 | 110.4 | 0 | 76 | 518.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2188.2
2021-08-02 | 9:00 | 2466.1 | 549.9 | 1093.1 | 104.9 | 0 | 76 | 640.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2466.1
2021-08-02 | 10:00 | 2573.7 | 549.9 | 1115.3 | 104.9 | 0 | 76 | 726.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2573.7
2021-08-02 | 11:00 | 2636.1 | 549.9 | 1135.9 | 104.9 | 0 | 76 | 767.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2636.1
2021-08-02 | 12:00 | 2597.1 | 549.9 | 1118.9 | 104.9 | 0 | 76 | 744.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2597.1
2021-08-02 | 13:00 | 2684.5 | 549.9 | 1250 | 110.4 | 0 | 76 | 694.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2684.5
2021-08-02 | 14:00 | 2681.3 | 549.9 | 1309.8 | 128.5 | 0 | 76 | 613.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2681.3
2021-08-02 | 15:00 | 2665 | 549.9 | 1352.9 | 172.1 | 0 | 76 | 510.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2665
2021-08-02 | 16:00 | 2644.6 | 549.9 | 1434.6 | 213.8 | 0 | 76 | 367.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2644.6
2021-08-02 | 17:00 | 2503.1 | 549.9 | 1458.4 | 213.8 | 0 | 76 | 202.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2503.1
2021-08-02 | 18:00 | 2381.1 | 549.9 | 1465.2 | 213.8 | 0 | 76 | 74.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2381.1
2021-08-02 | 19:00 | 2286.3 | 549.9 | 1408.2 | 213.8 | 0 | 76 | 36.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2286.3
2021-08-02 | 20:00 | 2112.7 | 549.9 | 1271.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2112.7
2021-08-02 | 21:00 | 1987 | 549.9 | 1145.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1987
2021-08-02 | 22:00 | 1876.6 | 549.9 | 1035.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1876.6
2021-08-02 | 23:00 | 1764.1 | 549.9 | 923.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1764.1
2021-08-03 | 0:00 | 1607.6 | 549.9 | 767.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1607.6
2021-08-03 | 1:00 | 1492.4 | 549.9 | 651.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1492.4
2021-08-03 | 2:00 | 1476.9 | 549.9 | 635.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1476.9
2021-08-03 | 3:00 | 1485.7 | 549.9 | 644.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1485.7
2021-08-03 | 4:00 | 1474.2 | 549.9 | 632.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1474.2
2021-08-03 | 5:00 | 1508.3 | 549.9 | 622.6 | 213.8 | 0 | 76 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1508.3
2021-08-03 | 6:00 | 1600.1 | 549.9 | 720.8 | 172.1 | 0 | 76 | 80.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1600.1
2021-08-03 | 7:00 | 1813.5 | 549.9 | 965.3 | 128.5 | 0 | 76 | 92.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1813.5
2021-08-03 | 8:00 | 2129.7 | 549.9 | 1277.8 | 110.4 | 0 | 76 | 114.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2129.7
2021-08-03 | 9:00 | 2312.7 | 549.9 | 1400.4 | 104.9 | 0 | 76 | 179.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2312.7
2021-08-03 | 10:00 | 2372.9 | 549.9 | 1354.3 | 104.9 | 0 | 76 | 285.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2372.9
2021-08-03 | 11:00 | 2396.7 | 549.9 | 1300.6 | 104.9 | 0 | 76 | 362.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2396.7
2021-08-03 | 12:00 | 2335.1 | 549.9 | 1165.2 | 104.9 | 0 | 76 | 435.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2335.1
2021-08-03 | 13:00 | 2448.4 | 549.9 | 1281.4 | 110.4 | 0 | 76 | 425.9 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2448.4
2021-08-03 | 14:00 | 2460.1 | 549.9 | 1348 | 128.5 | 0 | 76 | 352.9 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2460.1
2021-08-03 | 15:00 | 2442.4 | 549.9 | 1352 | 172.1 | 0 | 76 | 287.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2442.4
2021-08-03 | 16:00 | 2404 | 549.9 | 1357.2 | 213.8 | 0 | 76 | 202.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2404
2021-08-03 | 17:00 | 2297.6 | 549.9 | 1323.5 | 213.8 | 0 | 76 | 129.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2297.6
2021-08-03 | 18:00 | 2231.9 | 549.9 | 1327.4 | 213.8 | 0 | 76 | 60.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2231.9
2021-08-03 | 19:00 | 2142.6 | 549.9 | 1298.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2142.6
2021-08-03 | 20:00 | 2001.3 | 549.9 | 1157.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2001.3
2021-08-03 | 21:00 | 1883.7 | 549.9 | 1040.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1883.7
2021-08-03 | 22:00 | 1780 | 549.9 | 936.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1780
2021-08-03 | 23:00 | 1677.7 | 549.9 | 835.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1677.7
2021-08-04 | 0:00 | 1531.6 | 549.9 | 689.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1531.6
2021-08-04 | 1:00 | 1431.6 | 549.9 | 590.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1431.6
2021-08-04 | 2:00 | 1425.1 | 549.9 | 584.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1425.1
2021-08-04 | 3:00 | 1436.2 | 549.9 | 595.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1436.2
2021-08-04 | 4:00 | 1439.2 | 549.9 | 598.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1439.2
2021-08-04 | 5:00 | 1471.4 | 549.9 | 569.3 | 213.8 | 0 | 76 | 61.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1471.4
2021-08-04 | 6:00 | 1583.4 | 549.9 | 592.4 | 172.1 | 0 | 76 | 192.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1583.4
2021-08-04 | 7:00 | 1829.7 | 549.9 | 710 | 128.5 | 0 | 76 | 364.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1829.7
2021-08-04 | 8:00 | 2195.2 | 549.9 | 928 | 110.4 | 0 | 76 | 530.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2195.2
2021-08-04 | 9:00 | 2480.9 | 549.9 | 1094.5 | 104.9 | 0 | 76 | 655 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2480.9
2021-08-04 | 10:00 | 2604.9 | 549.9 | 1124.9 | 104.9 | 0 | 76 | 748.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2604.9
2021-08-04 | 11:00 | 2683 | 549.9 | 1158.4 | 104.9 | 0 | 76 | 793.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2683
2021-08-04 | 12:00 | 2642.6 | 549.9 | 1125.1 | 104.9 | 0 | 76 | 785.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2642.6
2021-08-04 | 13:00 | 2736.2 | 549.9 | 1252.9 | 110.4 | 0 | 76 | 745.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2736.2
2021-08-04 | 14:00 | 2741.1 | 549.9 | 1320.5 | 128.5 | 0 | 76 | 664.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2741.1
2021-08-04 | 15:00 | 2726 | 549.9 | 1391.7 | 172.1 | 0 | 76 | 534.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2726
2021-08-04 | 16:00 | 2712.1 | 549.9 | 1489.7 | 213.8 | 0 | 76 | 380.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2712.1
2021-08-04 | 17:00 | 2590 | 549.9 | 1525.6 | 213.8 | 0 | 76 | 222.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2590
2021-08-04 | 18:00 | 2452.6 | 549.9 | 1529.2 | 213.8 | 0 | 76 | 81.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2452.6
2021-08-04 | 19:00 | 2321.8 | 549.9 | 1480.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2321.8
2021-08-04 | 20:00 | 2165.9 | 549.9 | 1324.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2165.9
2021-08-04 | 21:00 | 2026.7 | 549.9 | 1185.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2026.7
2021-08-04 | 22:00 | 1918.2 | 549.9 | 1077.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1918.2
2021-08-04 | 23:00 | 1795.4 | 549.9 | 954.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1795.4
2021-08-05 | 0:00 | 1622.7 | 549.9 | 782.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1622.7
2021-08-05 | 1:00 | 1505 | 549.9 | 664.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1505
2021-08-05 | 2:00 | 1482.5 | 549.9 | 642 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1482.5
2021-08-05 | 3:00 | 1489.3 | 549.9 | 648.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1489.3
2021-08-05 | 4:00 | 1481.2 | 549.9 | 640.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1481.2
2021-08-05 | 5:00 | 1512.9 | 549.9 | 613.4 | 213.8 | 0 | 76 | 59 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1512.9
2021-08-05 | 6:00 | 1648.6 | 549.9 | 665.5 | 172.1 | 0 | 76 | 184 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1648.6
2021-08-05 | 7:00 | 1899.9 | 549.9 | 785.6 | 128.5 | 0 | 76 | 359.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1899.9
2021-08-05 | 8:00 | 2271.2 | 549.9 | 995.2 | 110.4 | 0 | 76 | 539 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2271.2
2021-08-05 | 9:00 | 2576.6 | 549.9 | 1154 | 104.9 | 0 | 76 | 691.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2576.6
2021-08-05 | 10:00 | 2712.7 | 549.9 | 1187.9 | 104.9 | 0 | 76 | 793.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2712.7
2021-08-05 | 11:00 | 2810.7 | 549.9 | 1238.8 | 104.9 | 0 | 76 | 840.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2810.7
2021-08-05 | 12:00 | 2798.7 | 549.9 | 1238.9 | 104.9 | 0 | 76 | 827.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2798.7
2021-08-05 | 13:00 | 2901.8 | 549.9 | 1388 | 110.4 | 0 | 76 | 776.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2901.8
2021-08-05 | 14:00 | 2905.9 | 549.9 | 1465.8 | 128.5 | 0 | 76 | 684.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2905.9
2021-08-05 | 15:00 | 2881.4 | 549.9 | 1527.5 | 172.1 | 0 | 76 | 554.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2881.4
2021-08-05 | 16:00 | 2851.3 | 549.9 | 1617.4 | 213.8 | 0 | 76 | 392.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2851.3
2021-08-05 | 17:00 | 2706.2 | 549.9 | 1643.3 | 213.8 | 0 | 76 | 221.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2706.2
2021-08-05 | 18:00 | 2548.6 | 549.9 | 1628.6 | 213.8 | 0 | 76 | 78.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2548.6
2021-08-05 | 19:00 | 2390.7 | 549.9 | 1549.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2390.7
2021-08-05 | 20:00 | 2221.1 | 549.9 | 1379.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2221.1
2021-08-05 | 21:00 | 2078.5 | 549.9 | 1237.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2078.5
2021-08-05 | 22:00 | 1952.2 | 549.9 | 1111.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1952.2
2021-08-05 | 23:00 | 1815.9 | 549.9 | 975 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1815.9
2021-08-06 | 0:00 | 1629.4 | 549.9 | 788.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1629.4
2021-08-06 | 1:00 | 1511.6 | 549.9 | 670.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1511.6
2021-08-06 | 2:00 | 1492.9 | 549.9 | 652.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1492.9
2021-08-06 | 3:00 | 1500.9 | 549.9 | 660.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1500.9
2021-08-06 | 4:00 | 1491.9 | 549.9 | 651.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1491.9
2021-08-06 | 5:00 | 1534.4 | 549.9 | 642 | 213.8 | 0 | 76 | 51.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1534.4
2021-08-06 | 6:00 | 1640.3 | 549.9 | 696.7 | 172.1 | 0 | 76 | 143.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1640.3
2021-08-06 | 7:00 | 1850.6 | 549.9 | 847.8 | 128.5 | 0 | 76 | 247.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1850.6
2021-08-06 | 8:00 | 2152 | 549.9 | 1051.3 | 110.4 | 0 | 76 | 363 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2152
2021-08-06 | 9:00 | 2407.6 | 549.9 | 1216.6 | 104.9 | 0 | 76 | 458.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2407.6
2021-08-06 | 10:00 | 2477.3 | 549.9 | 1270.4 | 104.9 | 0 | 76 | 474.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2477.3
2021-08-06 | 11:00 | 2531.6 | 549.9 | 1286.4 | 104.9 | 0 | 76 | 513.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2531.6
2021-08-06 | 12:00 | 2523.2 | 549.9 | 1213.5 | 104.9 | 0 | 76 | 577.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2523.2
2021-08-06 | 13:00 | 2642.1 | 549.9 | 1343.4 | 110.4 | 0 | 76 | 560.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2642.1
2021-08-06 | 14:00 | 2646.5 | 549.9 | 1387.3 | 128.5 | 0 | 76 | 503.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2646.5
2021-08-06 | 15:00 | 2632.2 | 549.9 | 1416.2 | 172.1 | 0 | 76 | 416.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2632.2
2021-08-06 | 16:00 | 2606 | 549.9 | 1465.9 | 213.8 | 0 | 76 | 299 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2606
2021-08-06 | 17:00 | 2456.1 | 549.9 | 1447.4 | 213.8 | 0 | 76 | 167.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2456.1
2021-08-06 | 18:00 | 2329.2 | 549.9 | 1421.5 | 213.8 | 0 | 76 | 66.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2329.2
2021-08-06 | 19:00 | 2206.4 | 549.9 | 1364.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2206.4
2021-08-06 | 20:00 | 2066.8 | 549.9 | 1225.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2066.8
2021-08-06 | 21:00 | 1944.8 | 549.9 | 1103.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1944.8
2021-08-06 | 22:00 | 1851.2 | 549.9 | 1010.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1851.2
2021-08-06 | 23:00 | 1744.5 | 549.9 | 903.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1744.5
2021-08-07 | 0:00 | 1591.5 | 549.9 | 750.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1591.5
2021-08-07 | 1:00 | 1484.2 | 549.9 | 643.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1484.2
2021-08-07 | 2:00 | 1466.1 | 549.9 | 625.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1466.1
2021-08-07 | 3:00 | 1467.5 | 549.9 | 626.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1467.5
2021-08-07 | 4:00 | 1454.3 | 549.9 | 613.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1454.3
2021-08-07 | 5:00 | 1457.4 | 549.9 | 567.8 | 213.8 | 0 | 76 | 48.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1457.4
2021-08-07 | 6:00 | 1510.4 | 549.9 | 574.1 | 172.1 | 0 | 76 | 137 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1510.4
2021-08-07 | 7:00 | 1671.1 | 549.9 | 634.3 | 128.5 | 0 | 76 | 281.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1671.1
2021-08-07 | 8:00 | 1895.1 | 549.9 | 713.7 | 110.4 | 0 | 76 | 444.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1895.1
2021-08-07 | 9:00 | 2089.6 | 549.9 | 800.5 | 104.9 | 0 | 76 | 557.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2089.6
2021-08-07 | 10:00 | 2198.3 | 549.9 | 845.2 | 104.9 | 0 | 76 | 621.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2198.3
2021-08-07 | 11:00 | 2270.3 | 549.9 | 877.2 | 104.9 | 0 | 76 | 661.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2270.3
2021-08-07 | 12:00 | 2273 | 549.9 | 906.6 | 104.9 | 0 | 76 | 634.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2273
2021-08-07 | 13:00 | 2307.7 | 549.9 | 930.8 | 110.4 | 0 | 76 | 639.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2307.7
2021-08-07 | 14:00 | 2317.5 | 549.9 | 954.7 | 128.5 | 0 | 76 | 607.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2317.5
2021-08-07 | 15:00 | 2306.1 | 549.9 | 1017.2 | 172.1 | 0 | 76 | 490 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2306.1
2021-08-07 | 16:00 | 2290.5 | 549.9 | 1111.9 | 213.8 | 0 | 76 | 338 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2290.5
2021-08-07 | 17:00 | 2239.8 | 549.9 | 1207.7 | 213.8 | 0 | 76 | 191.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2239.8
2021-08-07 | 18:00 | 2182.9 | 549.9 | 1269.7 | 213.8 | 0 | 76 | 72.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2182.9
2021-08-07 | 19:00 | 2106.8 | 549.9 | 1265.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2106.8
2021-08-07 | 20:00 | 1975.2 | 549.9 | 1133.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1975.2
2021-08-07 | 21:00 | 1868.2 | 549.9 | 1026.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1868.2
2021-08-07 | 22:00 | 1777.2 | 549.9 | 936.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1777.2
2021-08-07 | 23:00 | 1678.7 | 549.9 | 838.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1678.7
2021-08-08 | 0:00 | 1526.6 | 549.9 | 685.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1526.6
2021-08-08 | 1:00 | 1420.1 | 549.9 | 578.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1420.1
2021-08-08 | 2:00 | 1399.3 | 549.9 | 557.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1399.3
2021-08-08 | 3:00 | 1395.8 | 549.9 | 553.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1395.8
2021-08-08 | 4:00 | 1380 | 549.9 | 537.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1380
2021-08-08 | 5:00 | 1390.2 | 549.9 | 490.4 | 213.8 | 0 | 76 | 57.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1390.2
2021-08-08 | 6:00 | 1456 | 549.9 | 471.5 | 172.1 | 0 | 76 | 184 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1456
2021-08-08 | 7:00 | 1594.4 | 549.9 | 482.4 | 128.5 | 0 | 76 | 356.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1594.4
2021-08-08 | 8:00 | 1791.8 | 549.9 | 523.5 | 110.4 | 0 | 76 | 531.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1791.8
2021-08-08 | 9:00 | 1983.8 | 549.9 | 607.4 | 104.9 | 0 | 76 | 644.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1983.8
2021-08-08 | 10:00 | 2069.3 | 549.9 | 627.5 | 104.9 | 0 | 76 | 710.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2069.3
2021-08-08 | 11:00 | 2137.1 | 549.9 | 625.1 | 104.9 | 0 | 76 | 780.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2137.1
2021-08-08 | 12:00 | 2195.6 | 549.9 | 675.8 | 104.9 | 0 | 76 | 787.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2195.6
2021-08-08 | 13:00 | 2212.7 | 549.9 | 721.6 | 110.4 | 0 | 76 | 752.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2212.7
2021-08-08 | 14:00 | 2212.6 | 549.9 | 798 | 128.5 | 0 | 76 | 657.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2212.6
2021-08-08 | 15:00 | 2226.5 | 549.9 | 927 | 172.1 | 0 | 76 | 497.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2226.5
2021-08-08 | 16:00 | 2193.5 | 549.9 | 1059.5 | 213.8 | 0 | 76 | 289.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2193.5
2021-08-08 | 17:00 | 2142.1 | 549.9 | 1154.7 | 213.8 | 0 | 76 | 142.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2142.1
2021-08-08 | 18:00 | 2108.3 | 549.9 | 1209.9 | 213.8 | 0 | 76 | 52.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2108.3
2021-08-08 | 19:00 | 2063.2 | 549.9 | 1216.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2063.2
2021-08-08 | 20:00 | 1955 | 549.9 | 1107 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1955
2021-08-08 | 21:00 | 1850.4 | 549.9 | 1000.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1850.4
2021-08-08 | 22:00 | 1759 | 549.9 | 909.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1759
2021-08-08 | 23:00 | 1666.1 | 549.9 | 815 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1666.1
2021-08-09 | 0:00 | 1528.5 | 549.9 | 674.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1528.5
2021-08-09 | 1:00 | 1431.9 | 549.9 | 578.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1431.9
2021-08-09 | 2:00 | 1405.3 | 549.9 | 556 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1405.3
2021-08-09 | 3:00 | 1400.7 | 549.9 | 552.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1400.7
2021-08-09 | 4:00 | 1393.9 | 549.9 | 544.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1393.9
2021-08-09 | 5:00 | 1425.9 | 549.9 | 527.9 | 213.8 | 0 | 76 | 49 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1425.9
2021-08-09 | 6:00 | 1474.9 | 549.9 | 551.3 | 172.1 | 0 | 76 | 116.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1474.9
2021-08-09 | 7:00 | 1618.4 | 549.9 | 644.9 | 128.5 | 0 | 76 | 210.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1618.4
2021-08-09 | 8:00 | 1855.8 | 549.9 | 801 | 110.4 | 0 | 76 | 309.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1855.8
2021-08-09 | 9:00 | 2015.1 | 549.9 | 985.2 | 104.9 | 0 | 76 | 290.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2015.1
2021-08-09 | 10:00 | 2029.3 | 549.9 | 1056.6 | 104.9 | 0 | 76 | 232.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2029.3
2021-08-09 | 11:00 | 1987.7 | 549.9 | 981.2 | 104.9 | 0 | 76 | 265.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1987.7
2021-08-09 | 12:00 | 1934.8 | 549.9 | 952.1 | 104.9 | 0 | 76 | 241.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1934.8
2021-08-09 | 13:00 | 1876 | 549.9 | 903.3 | 110.4 | 0 | 76 | 224.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1876
2021-08-09 | 14:00 | 1866 | 549.9 | 862.1 | 128.5 | 0 | 76 | 239.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1866
2021-08-09 | 15:00 | 1890.7 | 549.9 | 855.5 | 172.1 | 0 | 76 | 229.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1890.7
2021-08-09 | 16:00 | 1891.5 | 549.9 | 874.4 | 213.8 | 0 | 76 | 172.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1891.5
2021-08-09 | 17:00 | 1862.9 | 549.9 | 902.3 | 213.8 | 0 | 76 | 116.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1862.9
2021-08-09 | 18:00 | 1859.7 | 549.9 | 962.5 | 213.8 | 0 | 76 | 54.1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1859.7
2021-08-09 | 19:00 | 1812.1 | 549.9 | 968.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1812.1
2021-08-09 | 20:00 | 1722.5 | 549.9 | 877.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1722.5
2021-08-09 | 21:00 | 1629.1 | 549.9 | 783.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1629.1
2021-08-09 | 22:00 | 1561.3 | 549.9 | 716 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1561.3
2021-08-09 | 23:00 | 1476.6 | 549.9 | 631 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1476.6
2021-08-10 | 0:00 | 1359.6 | 549.9 | 513.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1359.6
2021-08-10 | 1:00 | 1287.1 | 549.9 | 442 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1287.1
2021-08-10 | 2:00 | 1283.6 | 549.9 | 439.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1283.6
2021-08-10 | 3:00 | 1317.8 | 549.9 | 474.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1317.8
2021-08-10 | 4:00 | 1321.4 | 549.9 | 478.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1321.4
2021-08-10 | 5:00 | 1359.1 | 549.9 | 464.3 | 213.8 | 0 | 76 | 51 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1359.1
2021-08-10 | 6:00 | 1448 | 549.9 | 509.4 | 172.1 | 0 | 76 | 137.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1448
2021-08-10 | 7:00 | 1599.4 | 549.9 | 592.8 | 128.5 | 0 | 76 | 248.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1599.4
2021-08-10 | 8:00 | 1848.4 | 549.9 | 708.6 | 110.4 | 0 | 76 | 398.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1848.4
2021-08-10 | 9:00 | 2039.8 | 549.9 | 748.5 | 104.9 | 0 | 76 | 555.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2039.8
2021-08-10 | 10:00 | 2127.7 | 549.9 | 730.5 | 104.9 | 0 | 76 | 661.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2127.7
2021-08-10 | 11:00 | 2174.3 | 549.9 | 721.4 | 104.9 | 0 | 76 | 718.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2174.3
2021-08-10 | 12:00 | 2150 | 549.9 | 701.1 | 104.9 | 0 | 76 | 715.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2150
2021-08-10 | 13:00 | 2197.9 | 549.9 | 806.3 | 110.4 | 0 | 76 | 652.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2197.9
2021-08-10 | 14:00 | 2213.8 | 549.9 | 890.4 | 128.5 | 0 | 76 | 566.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2213.8
2021-08-10 | 15:00 | 2185.3 | 549.9 | 955.7 | 172.1 | 0 | 76 | 429.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2185.3
2021-08-10 | 16:00 | 2177.7 | 549.9 | 1023.3 | 213.8 | 0 | 76 | 312.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2177.7
2021-08-10 | 17:00 | 2066.8 | 549.9 | 1073.8 | 213.8 | 0 | 76 | 151.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2066.8
2021-08-10 | 18:00 | 1994.5 | 549.9 | 1093.4 | 213.8 | 0 | 76 | 59.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1994.5
2021-08-10 | 19:00 | 1918.2 | 549.9 | 1077.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1918.2
2021-08-10 | 20:00 | 1790.8 | 549.9 | 950.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1790.8
2021-08-10 | 21:00 | 1671.4 | 549.9 | 831 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1671.4
2021-08-10 | 22:00 | 1580.4 | 549.9 | 740 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1580.4
2021-08-10 | 23:00 | 1487.9 | 549.9 | 647.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1487.9
2021-08-11 | 0:00 | 1363.1 | 549.9 | 522.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1363.1
2021-08-11 | 1:00 | 1268.4 | 549.9 | 428 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1268.4
2021-08-11 | 2:00 | 1264.8 | 549.9 | 424.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1264.8
2021-08-11 | 3:00 | 1283.5 | 549.9 | 443 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1283.5
2021-08-11 | 4:00 | 1283.7 | 549.9 | 443.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1283.7
2021-08-11 | 5:00 | 1310.2 | 549.9 | 424.1 | 213.8 | 0 | 76 | 45.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1310.2
2021-08-11 | 6:00 | 1350.7 | 549.9 | 422.3 | 172.1 | 0 | 76 | 129.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1350.7
2021-08-11 | 7:00 | 1507.1 | 549.9 | 483 | 128.5 | 0 | 76 | 269 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1507.1
2021-08-11 | 8:00 | 1764.9 | 549.9 | 603.2 | 110.4 | 0 | 76 | 424.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1764.9
2021-08-11 | 9:00 | 1944.4 | 549.9 | 735.7 | 104.9 | 0 | 76 | 477.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1944.4
2021-08-11 | 10:00 | 2020.6 | 549.9 | 803.2 | 104.9 | 0 | 76 | 486 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2020.6
2021-08-11 | 11:00 | 2075.4 | 549.9 | 875.5 | 104.9 | 0 | 76 | 468.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2075.4
2021-08-11 | 12:00 | 2056.1 | 549.9 | 892.1 | 104.9 | 0 | 76 | 431.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2056.1
2021-08-11 | 13:00 | 2098.7 | 549.9 | 1062 | 110.4 | 0 | 76 | 298.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2098.7
2021-08-11 | 14:00 | 2042.8 | 549.9 | 1082.8 | 128.5 | 0 | 76 | 202 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2042.8
2021-08-11 | 15:00 | 2017.6 | 549.9 | 1032.7 | 172.1 | 0 | 76 | 182.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2017.6
2021-08-11 | 16:00 | 2017.1 | 549.9 | 1032.4 | 213.8 | 0 | 76 | 141.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2017.1
2021-08-11 | 17:00 | 1964.8 | 549.9 | 1039.9 | 213.8 | 0 | 76 | 81.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1964.8
2021-08-11 | 18:00 | 1929.2 | 549.9 | 1040.7 | 213.8 | 0 | 76 | 44.1 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1929.2
2021-08-11 | 19:00 | 1854.2 | 549.9 | 1008.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1854.2
2021-08-11 | 20:00 | 1733.1 | 549.9 | 888.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1733.1
2021-08-11 | 21:00 | 1630.5 | 549.9 | 785.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1630.5
2021-08-11 | 22:00 | 1545 | 549.9 | 702.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1545
2021-08-11 | 23:00 | 1462.8 | 549.9 | 619.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1462.8
2021-08-12 | 0:00 | 1344.2 | 549.9 | 499.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1344.2
2021-08-12 | 1:00 | 1251.4 | 549.9 | 406.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1251.4
2021-08-12 | 2:00 | 1247.5 | 549.9 | 402.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1247.5
2021-08-12 | 3:00 | 1270.4 | 549.9 | 426.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1270.4
2021-08-12 | 4:00 | 1268.9 | 549.9 | 425.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1268.9
2021-08-12 | 5:00 | 1290.4 | 549.9 | 406.3 | 213.8 | 0 | 76 | 41 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1290.4
2021-08-12 | 6:00 | 1325.2 | 549.9 | 447.8 | 172.1 | 0 | 76 | 76.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1325.2
2021-08-12 | 7:00 | 1463 | 549.9 | 591.2 | 128.5 | 0 | 76 | 114.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1463
2021-08-12 | 8:00 | 1641.6 | 549.9 | 776.5 | 110.4 | 0 | 76 | 124.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1641.6
2021-08-12 | 9:00 | 1769 | 549.9 | 911.7 | 104.9 | 0 | 76 | 121 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1769
2021-08-12 | 10:00 | 1786.7 | 549.9 | 921.3 | 104.9 | 0 | 76 | 128.5 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1786.7
2021-08-12 | 11:00 | 1786.2 | 549.9 | 907.6 | 104.9 | 0 | 76 | 139.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1786.2
2021-08-12 | 12:00 | 1746.8 | 549.9 | 852.9 | 104.9 | 0 | 76 | 155.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1746.8
2021-08-12 | 13:00 | 1742.1 | 549.9 | 856.4 | 110.4 | 0 | 76 | 141.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1742.1
2021-08-12 | 14:00 | 1717.9 | 549.9 | 828.1 | 128.5 | 0 | 76 | 129.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1717.9
2021-08-12 | 15:00 | 1707.6 | 549.9 | 799.1 | 172.1 | 0 | 76 | 107 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1707.6
2021-08-12 | 16:00 | 1701.7 | 549.9 | 769.2 | 213.8 | 0 | 76 | 89.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1701.7
2021-08-12 | 17:00 | 1683.9 | 549.9 | 766.9 | 213.8 | 0 | 76 | 72 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1683.9
2021-08-12 | 18:00 | 1677.4 | 549.9 | 785.3 | 213.8 | 0 | 76 | 45.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1677.4
2021-08-12 | 19:00 | 1626.8 | 549.9 | 780.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1626.8
2021-08-12 | 20:00 | 1530.9 | 549.9 | 684.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1530.9
2021-08-12 | 21:00 | 1449.8 | 549.9 | 602.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1449.8
2021-08-12 | 22:00 | 1392.4 | 549.9 | 546.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1392.4
2021-08-12 | 23:00 | 1333 | 549.9 | 487.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1333
2021-08-13 | 0:00 | 1236.9 | 549.9 | 392.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1236.9
2021-08-13 | 1:00 | 1171.9 | 549.9 | 324.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1171.9
2021-08-13 | 2:00 | 1184.3 | 549.9 | 334.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1184.3
2021-08-13 | 3:00 | 1217.3 | 549.9 | 366.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1217.3
2021-08-13 | 4:00 | 1229.1 | 549.9 | 377.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1229.1
2021-08-13 | 5:00 | 1244.6 | 549.9 | 354.2 | 213.8 | 0 | 76 | 37.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1244.6
2021-08-13 | 6:00 | 1270.2 | 549.9 | 390.5 | 172.1 | 0 | 76 | 67.5 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1270.2
2021-08-13 | 7:00 | 1382.9 | 549.9 | 518.8 | 128.5 | 0 | 76 | 95.4 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1382.9
2021-08-13 | 8:00 | 1522.3 | 549.9 | 665.7 | 110.4 | 0 | 76 | 104.8 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1522.3
2021-08-13 | 9:00 | 1624.5 | 549.9 | 763.8 | 104.9 | 0 | 76 | 113.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1624.5
2021-08-13 | 10:00 | 1653.9 | 549.9 | 780.3 | 104.9 | 0 | 76 | 126.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1653.9
2021-08-13 | 11:00 | 1670.2 | 549.9 | 775.2 | 104.9 | 0 | 76 | 147.9 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1670.2
2021-08-13 | 12:00 | 1672 | 549.9 | 797.9 | 104.9 | 0 | 76 | 128.7 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1672
2021-08-13 | 13:00 | 1657.4 | 549.9 | 792.2 | 110.4 | 0 | 76 | 116.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1657.4
2021-08-13 | 14:00 | 1643.6 | 549.9 | 767.5 | 128.5 | 0 | 76 | 110.1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1643.6
2021-08-13 | 15:00 | 1646.2 | 549.9 | 730.4 | 172.1 | 0 | 76 | 105.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1646.2
2021-08-13 | 16:00 | 1660.6 | 549.9 | 715.3 | 213.8 | 0 | 76 | 93.7 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1660.6
2021-08-13 | 17:00 | 1676 | 549.9 | 751.2 | 213.8 | 0 | 76 | 72.3 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1676
2021-08-13 | 18:00 | 1686.3 | 549.9 | 790.4 | 213.8 | 0 | 76 | 43.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1686.3
2021-08-13 | 19:00 | 1635.8 | 549.9 | 782.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1635.8
2021-08-13 | 20:00 | 1554.7 | 549.9 | 702.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1554.7
2021-08-13 | 21:00 | 1469.4 | 549.9 | 617.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1469.4
2021-08-13 | 22:00 | 1407 | 549.9 | 554.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1407
2021-08-13 | 23:00 | 1360.2 | 549.9 | 507.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1360.2
2021-08-14 | 0:00 | 1264.5 | 549.9 | 410.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1264.5
2021-08-14 | 1:00 | 1191 | 549.9 | 336.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1191
2021-08-14 | 2:00 | 1200.8 | 549.9 | 346 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1200.8
2021-08-14 | 3:00 | 1238.2 | 549.9 | 384.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1238.2
2021-08-14 | 4:00 | 1241.1 | 549.9 | 387.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1241.1
2021-08-14 | 5:00 | 1239.4 | 549.9 | 348.4 | 213.8 | 0 | 76 | 38.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1239.4
2021-08-14 | 6:00 | 1246.8 | 549.9 | 370.4 | 172.1 | 0 | 76 | 64.7 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1246.8
2021-08-14 | 7:00 | 1338 | 549.9 | 469.5 | 128.5 | 0 | 76 | 101.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1338
2021-08-14 | 8:00 | 1482.6 | 549.9 | 621.4 | 110.4 | 0 | 76 | 112.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1482.6
2021-08-14 | 9:00 | 1573.8 | 549.9 | 703.2 | 104.9 | 0 | 76 | 127.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1573.8
2021-08-14 | 10:00 | 1622.7 | 549.9 | 734.2 | 104.9 | 0 | 76 | 144.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1622.7
2021-08-14 | 11:00 | 1648.8 | 549.9 | 757.6 | 104.9 | 0 | 76 | 147 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1648.8
2021-08-14 | 12:00 | 1630.1 | 549.9 | 697.1 | 104.9 | 0 | 76 | 188.3 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1630.1
2021-08-14 | 13:00 | 1622.8 | 549.9 | 669.1 | 110.4 | 0 | 76 | 203.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1622.8
2021-08-14 | 14:00 | 1635.7 | 549.9 | 691.9 | 128.5 | 0 | 76 | 175.3 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1635.7
2021-08-14 | 15:00 | 1647.4 | 549.9 | 705.4 | 172.1 | 0 | 76 | 130.1 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1647.4
2021-08-14 | 16:00 | 1649.4 | 549.9 | 705 | 213.8 | 0 | 76 | 91.1 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1649.4
2021-08-14 | 17:00 | 1676.7 | 549.9 | 754 | 213.8 | 0 | 76 | 69.6 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1676.7
2021-08-14 | 18:00 | 1701.5 | 549.9 | 805.3 | 213.8 | 0 | 76 | 43.1 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1701.5
2021-08-14 | 19:00 | 1652.4 | 549.9 | 799.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1652.4
2021-08-14 | 20:00 | 1558.8 | 549.9 | 705.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1558.8
2021-08-14 | 21:00 | 1463.2 | 549.9 | 610.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1463.2
2021-08-14 | 22:00 | 1388.1 | 549.9 | 535.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1388.1
2021-08-14 | 23:00 | 1335.7 | 549.9 | 483.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1335.7
2021-08-15 | 0:00 | 1241.9 | 549.9 | 390.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1241.9
2021-08-15 | 1:00 | 1179.6 | 549.9 | 328.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1179.6
2021-08-15 | 2:00 | 1185 | 549.9 | 334.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1185
2021-08-15 | 3:00 | 1213.5 | 549.9 | 363.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1213.5
2021-08-15 | 4:00 | 1206.5 | 549.9 | 357.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1206.5
2021-08-15 | 5:00 | 1201.1 | 549.9 | 314.2 | 213.8 | 0 | 76 | 40.5 | 0 | 8.1 | 0 | -1.4 | 0 | 1201.1
2021-08-15 | 6:00 | 1194.5 | 549.9 | 314.2 | 172.1 | 0 | 76 | 80.3 | 0 | 6.6 | 0 | -4.6 | 0 | 1194.5
2021-08-15 | 7:00 | 1250.3 | 549.9 | 360.97 | 128.5 | 0 | 76 | 127.5 | 0 | 3.3 | 0 | 4.13 | 0 | 1250.3
2021-08-15 | 8:00 | 1334.7 | 549.9 | 426.2 | 110.4 | 0 | 76 | 170.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1334.7
2021-08-15 | 9:00 | 1393.5 | 549.9 | 413.5 | 104.9 | 0 | 76 | 245.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1393.5
2021-08-15 | 10:00 | 1442.7 | 549.9 | 335.8 | 104.9 | 0 | 76 | 372.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1442.7
2021-08-15 | 11:00 | 1493.7 | 549.9 | 320 | 104.9 | 0 | 76 | 457.4 | 0 | 5.5 | 0 | -20 | 0 | 1493.7
2021-08-15 | 12:00 | 1522.4 | 549.9 | 320.7 | 104.9 | 0 | 76 | 491.2 | 0 | 5.1 | 0 | -25.4 | 0 | 1522.4
2021-08-15 | 13:00 | 1540.4 | 549.9 | 321 | 110.4 | 0 | 76 | 499.4 | 0 | 3.9 | 0 | -20.2 | 0 | 1540.4
2021-08-15 | 14:00 | 1544.4 | 549.9 | 321.1 | 128.5 | 0 | 76 | 483.2 | 0 | 3.2 | 0 | -17.5 | 0 | 1544.4
2021-08-15 | 15:00 | 1574.6 | 549.9 | 330.0459 | 172.1 | 0 | 76 | 386.4 | 0 | 2 | 0 | 58.1541 | 0 | 1574.6
2021-08-15 | 16:00 | 1544.6 | 549.9 | 480.6 | 213.8 | 0 | 76 | 222.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1544.6
2021-08-15 | 17:00 | 1566.6 | 549.9 | 608.1 | 213.8 | 0 | 76 | 116.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1566.6
2021-08-15 | 18:00 | 1606.2 | 549.9 | 713.5 | 213.8 | 0 | 76 | 50.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1606.2
2021-08-15 | 19:00 | 1588.6 | 549.9 | 745.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1588.6
2021-08-15 | 20:00 | 1514.1 | 549.9 | 671.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1514.1
2021-08-15 | 21:00 | 1436.4 | 549.9 | 594 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1436.4
2021-08-15 | 22:00 | 1368.5 | 549.9 | 526.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1368.5
2021-08-15 | 23:00 | 1310.9 | 549.9 | 468.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1310.9
2021-08-16 | 0:00 | 1212.7 | 549.9 | 370.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1212.7
2021-08-16 | 1:00 | 1148 | 549.9 | 313.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | -6 | 0 | 1148
2021-08-16 | 2:00 | 1163.9 | 549.9 | 319.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.2 | 0 | 1163.9
2021-08-16 | 3:00 | 1212.3 | 549.9 | 371.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1212.3
2021-08-16 | 4:00 | 1219.2 | 549.9 | 378.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1219.2
2021-08-16 | 5:00 | 1243.7 | 549.9 | 361.3 | 213.8 | 0 | 76 | 42 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1243.7
2021-08-16 | 6:00 | 1294 | 549.9 | 397.7 | 172.1 | 0 | 76 | 97.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1294
2021-08-16 | 7:00 | 1442.4 | 549.9 | 531.8 | 128.5 | 0 | 76 | 155.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1442.4
2021-08-16 | 8:00 | 1660 | 549.9 | 711.5 | 110.4 | 0 | 76 | 211.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1660
2021-08-16 | 9:00 | 1815.9 | 549.9 | 867.3 | 104.9 | 0 | 76 | 217.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1815.9
2021-08-16 | 10:00 | 1852.4 | 549.9 | 903.8 | 104.9 | 0 | 76 | 217.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1852.4
2021-08-16 | 11:00 | 1871.1 | 549.9 | 880.7 | 104.9 | 0 | 76 | 259 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1871.1
2021-08-16 | 12:00 | 1811.7 | 549.9 | 796 | 104.9 | 0 | 76 | 284.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1811.7
2021-08-16 | 13:00 | 1862.2 | 549.9 | 813.6 | 110.4 | 0 | 76 | 311.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1862.2
2021-08-16 | 14:00 | 1900.3 | 549.9 | 853.2 | 128.5 | 0 | 76 | 291.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1900.3
2021-08-16 | 15:00 | 1937.4 | 549.9 | 930.4 | 172.1 | 0 | 76 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1937.4
2021-08-16 | 16:00 | 1931.7 | 549.9 | 960.1 | 213.8 | 0 | 76 | 130.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1931.7
2021-08-16 | 17:00 | 1892.7 | 549.9 | 967.8 | 213.8 | 0 | 76 | 83.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1892.7
2021-08-16 | 18:00 | 1870.4 | 549.9 | 983.3 | 213.8 | 0 | 76 | 45.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1870.4
2021-08-16 | 19:00 | 1780.5 | 549.9 | 939.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1780.5
2021-08-16 | 20:00 | 1674.6 | 549.9 | 832.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1674.6
2021-08-16 | 21:00 | 1598.9 | 549.9 | 754.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1598.9
2021-08-16 | 22:00 | 1523.9 | 549.9 | 680.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1523.9
2021-08-16 | 23:00 | 1456.7 | 549.9 | 612.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1456.7
2021-08-17 | 0:00 | 1346.8 | 549.9 | 501.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1346.8
2021-08-17 | 1:00 | 1270.8 | 549.9 | 424.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1270.8
2021-08-17 | 2:00 | 1284.8 | 549.9 | 438.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1284.8
2021-08-17 | 3:00 | 1325.3 | 549.9 | 479.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1325.3
2021-08-17 | 4:00 | 1341.1 | 549.9 | 494.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1341.1
2021-08-17 | 5:00 | 1362.2 | 549.9 | 476.7 | 213.8 | 0 | 76 | 38.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1362.2
2021-08-17 | 6:00 | 1411.9 | 549.9 | 535.9 | 172.1 | 0 | 76 | 70.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1411.9
2021-08-17 | 7:00 | 1585.7 | 549.9 | 715.8 | 128.5 | 0 | 76 | 108.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1585.7
2021-08-17 | 8:00 | 1838.9 | 549.9 | 952.6 | 110.4 | 0 | 76 | 139.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1838.9
2021-08-17 | 9:00 | 2008.4 | 549.9 | 1100.9 | 104.9 | 0 | 76 | 163.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2008.4
2021-08-17 | 10:00 | 2059.4 | 549.9 | 1149.1 | 104.9 | 0 | 76 | 165.6 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 2059.4
2021-08-17 | 11:00 | 2059.5 | 549.9 | 1147 | 104.9 | 0 | 76 | 168.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 2059.5
2021-08-17 | 12:00 | 1970 | 549.9 | 1055.6 | 104.9 | 0 | 76 | 169.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1970
2021-08-17 | 13:00 | 2041.8 | 549.9 | 1132.3 | 110.4 | 0 | 76 | 158.5 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 2041.8
2021-08-17 | 14:00 | 2030.7 | 549.9 | 1118.3 | 128.5 | 0 | 76 | 144.6 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 2030.7
2021-08-17 | 15:00 | 2014.1 | 549.9 | 1074.8 | 172.1 | 0 | 76 | 127.6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 2014.1
2021-08-17 | 16:00 | 1998 | 549.9 | 1047.2 | 213.8 | 0 | 76 | 99.7 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1998
2021-08-17 | 17:00 | 1930.2 | 549.9 | 1009.6 | 213.8 | 0 | 76 | 71.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1930.2
2021-08-17 | 18:00 | 1892.4 | 549.9 | 1000.2 | 213.8 | 0 | 76 | 42.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1892.4
2021-08-17 | 19:00 | 1794.6 | 549.9 | 943.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1794.6
2021-08-17 | 20:00 | 1688.9 | 549.9 | 838.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1688.9
2021-08-17 | 21:00 | 1609.8 | 549.9 | 760.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1609.8
2021-08-17 | 22:00 | 1561.3 | 549.9 | 711.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1561.3
2021-08-17 | 23:00 | 1496.4 | 549.9 | 646.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1496.4
2021-08-18 | 0:00 | 1385.1 | 549.9 | 534.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1385.1
2021-08-18 | 1:00 | 1312.7 | 549.9 | 459.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1312.7
2021-08-18 | 2:00 | 1322.2 | 549.9 | 469.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1322.2
2021-08-18 | 3:00 | 1367.9 | 549.9 | 515.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1367.9
2021-08-18 | 4:00 | 1377.7 | 549.9 | 526.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1377.7
2021-08-18 | 5:00 | 1392.6 | 549.9 | 503.5 | 213.8 | 0 | 76 | 38.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1392.6
2021-08-18 | 6:00 | 1449.3 | 549.9 | 572.5 | 172.1 | 0 | 76 | 70.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1449.3
2021-08-18 | 7:00 | 1599.2 | 549.9 | 717.2 | 128.5 | 0 | 76 | 118.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1599.2
2021-08-18 | 8:00 | 1832.1 | 549.9 | 927.5 | 110.4 | 0 | 76 | 161.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1832.1
2021-08-18 | 9:00 | 2004.5 | 549.9 | 1067.7 | 104.9 | 0 | 76 | 199.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2004.5
2021-08-18 | 10:00 | 2079.2 | 549.9 | 1144.2 | 104.9 | 0 | 76 | 198 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2079.2
2021-08-18 | 11:00 | 2109.5 | 549.9 | 1195.9 | 104.9 | 0 | 76 | 177.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2109.5
2021-08-18 | 12:00 | 1981.4 | 549.9 | 1015.2 | 104.9 | 0 | 76 | 229.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1981.4
2021-08-18 | 13:00 | 2096.6 | 549.9 | 910.7 | 110.4 | 0 | 76 | 441.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2096.6
2021-08-18 | 14:00 | 2162.1 | 549.9 | 956.5 | 128.5 | 0 | 76 | 443.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2162.1
2021-08-18 | 15:00 | 2172.9 | 549.9 | 1015.5 | 172.1 | 0 | 76 | 350 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 2172.9
2021-08-18 | 16:00 | 2184.5 | 549.9 | 1091.4 | 213.8 | 0 | 76 | 243.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2184.5
2021-08-18 | 17:00 | 2086.6 | 549.9 | 1092.1 | 213.8 | 0 | 76 | 144.1 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 2086.6
2021-08-18 | 18:00 | 2007.8 | 549.9 | 1106.6 | 213.8 | 0 | 76 | 51 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2007.8
2021-08-18 | 19:00 | 1903.9 | 549.9 | 1054.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1903.9
2021-08-18 | 20:00 | 1787.4 | 549.9 | 940.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1787.4
2021-08-18 | 21:00 | 1695.7 | 549.9 | 847.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1695.7
2021-08-18 | 22:00 | 1619.9 | 549.9 | 771.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1619.9
2021-08-18 | 23:00 | 1530.9 | 549.9 | 682.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1530.9
2021-08-19 | 0:00 | 1410.5 | 549.9 | 561.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1410.5
2021-08-19 | 1:00 | 1325.6 | 549.9 | 477.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1325.6
2021-08-19 | 2:00 | 1329.2 | 549.9 | 481 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1329.2
2021-08-19 | 3:00 | 1364 | 549.9 | 514.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1364
2021-08-19 | 4:00 | 1371.7 | 549.9 | 523.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1371.7
2021-08-19 | 5:00 | 1388.7 | 549.9 | 496.6 | 213.8 | 0 | 76 | 43.1 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1388.7
2021-08-19 | 6:00 | 1435 | 549.9 | 532.4 | 172.1 | 0 | 76 | 94.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1435
2021-08-19 | 7:00 | 1591.7 | 549.9 | 708 | 128.5 | 0 | 76 | 117.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1591.7
2021-08-19 | 8:00 | 1865.2 | 549.9 | 961.5 | 110.4 | 0 | 76 | 156.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1865.2
2021-08-19 | 9:00 | 2057.1 | 549.9 | 1176.6 | 104.9 | 0 | 76 | 141.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2057.1
2021-08-19 | 10:00 | 2089.5 | 549.9 | 1257.6 | 104.9 | 0 | 76 | 95.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2089.5
2021-08-19 | 11:00 | 2079.3 | 549.9 | 1258.1 | 104.9 | 0 | 76 | 83.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2079.3
2021-08-19 | 12:00 | 1939 | 549.9 | 1097.4 | 104.9 | 0 | 76 | 105.3 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1939
2021-08-19 | 13:00 | 1950.4 | 549.9 | 1063.5 | 110.4 | 0 | 76 | 142.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1950.4
2021-08-19 | 14:00 | 1963.2 | 549.9 | 1044.9 | 128.5 | 0 | 76 | 156.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1963.2
2021-08-19 | 15:00 | 1945.2 | 549.9 | 983.8 | 172.1 | 0 | 76 | 156.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1945.2
2021-08-19 | 16:00 | 1962.3 | 549.9 | 973.8 | 213.8 | 0 | 76 | 142.7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1962.3
2021-08-19 | 17:00 | 1898 | 549.9 | 961.4 | 213.8 | 0 | 76 | 91.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1898
2021-08-19 | 18:00 | 1858.5 | 549.9 | 967.5 | 213.8 | 0 | 76 | 44.6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1858.5
2021-08-19 | 19:00 | 1778.4 | 549.9 | 931.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1778.4
2021-08-19 | 20:00 | 1672.7 | 549.9 | 824.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1672.7
2021-08-19 | 21:00 | 1588.8 | 549.9 | 740.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1588.8
2021-08-19 | 22:00 | 1526.6 | 549.9 | 679.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1526.6
2021-08-19 | 23:00 | 1465.1 | 549.9 | 617 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1465.1
2021-08-20 | 0:00 | 1362 | 549.9 | 515.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1362
2021-08-20 | 1:00 | 1290.7 | 549.9 | 445.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1290.7
2021-08-20 | 2:00 | 1299.8 | 549.9 | 455.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1299.8
2021-08-20 | 3:00 | 1345.4 | 549.9 | 500.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1345.4
2021-08-20 | 4:00 | 1360.6 | 549.9 | 516.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1360.6
2021-08-20 | 5:00 | 1377.9 | 549.9 | 489.8 | 213.8 | 0 | 76 | 44.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1377.9
2021-08-20 | 6:00 | 1422.5 | 549.9 | 505.1 | 172.1 | 0 | 76 | 115.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1422.5
2021-08-20 | 7:00 | 1555.1 | 549.9 | 579.2 | 128.5 | 0 | 76 | 217.7 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1555.1
2021-08-20 | 8:00 | 1826.5 | 549.9 | 744.6 | 110.4 | 0 | 76 | 342.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1826.5
2021-08-20 | 9:00 | 2052.1 | 549.9 | 891.3 | 104.9 | 0 | 76 | 427.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2052.1
2021-08-20 | 10:00 | 2172.1 | 549.9 | 1022.1 | 104.9 | 0 | 76 | 415.5 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2172.1
2021-08-20 | 11:00 | 2188.1 | 549.9 | 1057.7 | 104.9 | 0 | 76 | 396.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2188.1
2021-08-20 | 12:00 | 2096 | 549.9 | 1051.8 | 104.9 | 0 | 76 | 310.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2096
2021-08-20 | 13:00 | 2138.8 | 549.9 | 1218.4 | 110.4 | 0 | 76 | 181 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2138.8
2021-08-20 | 14:00 | 2060.3 | 549.9 | 1176.1 | 128.5 | 0 | 76 | 126.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2060.3
2021-08-20 | 15:00 | 1981.6 | 549.9 | 1021.9 | 172.1 | 0 | 76 | 157.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1981.6
2021-08-20 | 16:00 | 1974.9 | 549.9 | 962.7 | 213.8 | 0 | 76 | 168.7 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1974.9
2021-08-20 | 17:00 | 1913.5 | 549.9 | 971.1 | 213.8 | 0 | 76 | 98.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1913.5
2021-08-20 | 18:00 | 1882 | 549.9 | 994.1 | 213.8 | 0 | 76 | 43.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1882
2021-08-20 | 19:00 | 1791.7 | 549.9 | 947.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1791.7
2021-08-20 | 20:00 | 1679.2 | 549.9 | 833.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1679.2
2021-08-20 | 21:00 | 1594.4 | 549.9 | 748 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1594.4
2021-08-20 | 22:00 | 1545.6 | 549.9 | 700.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1545.6
2021-08-20 | 23:00 | 1484.5 | 549.9 | 640.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1484.5
2021-08-21 | 0:00 | 1375.9 | 549.9 | 532.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1375.9
2021-08-21 | 1:00 | 1299.8 | 549.9 | 455.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1299.8
2021-08-21 | 2:00 | 1310.5 | 549.9 | 465.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1310.5
2021-08-21 | 3:00 | 1350.6 | 549.9 | 504.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1350.6
2021-08-21 | 4:00 | 1345.9 | 549.9 | 500.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1345.9
2021-08-21 | 5:00 | 1339.2 | 549.9 | 451.2 | 213.8 | 0 | 76 | 42.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1339.2
2021-08-21 | 6:00 | 1325.1 | 549.9 | 423.3 | 172.1 | 0 | 76 | 98.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1325.1
2021-08-21 | 7:00 | 1402.2 | 549.9 | 481.7 | 128.5 | 0 | 76 | 159.9 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1402.2
2021-08-21 | 8:00 | 1547.3 | 549.9 | 635.3 | 110.4 | 0 | 76 | 168.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1547.3
2021-08-21 | 9:00 | 1674.7 | 549.9 | 750.4 | 104.9 | 0 | 76 | 186.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1674.7
2021-08-21 | 10:00 | 1734.5 | 549.9 | 735.5 | 104.9 | 0 | 76 | 261.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1734.5
2021-08-21 | 11:00 | 1789.3 | 549.9 | 751.1 | 104.9 | 0 | 76 | 299.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1789.3
2021-08-21 | 12:00 | 1770.1 | 549.9 | 752.9 | 104.9 | 0 | 76 | 275.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1770.1
2021-08-21 | 13:00 | 1788.3 | 549.9 | 778.2 | 110.4 | 0 | 76 | 263 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1788.3
2021-08-21 | 14:00 | 1820.1 | 549.9 | 791.1 | 128.5 | 0 | 76 | 263.1 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1820.1
2021-08-21 | 15:00 | 1810.7 | 549.9 | 812.3 | 172.1 | 0 | 76 | 188.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1810.7
2021-08-21 | 16:00 | 1777.8 | 549.9 | 799.1 | 213.8 | 0 | 76 | 127.3 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1777.8
2021-08-21 | 17:00 | 1749.1 | 549.9 | 812.4 | 213.8 | 0 | 76 | 86.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1749.1
2021-08-21 | 18:00 | 1767.7 | 549.9 | 871.5 | 213.8 | 0 | 76 | 45.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1767.7
2021-08-21 | 19:00 | 1722.9 | 549.9 | 872.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1722.9
2021-08-21 | 20:00 | 1625 | 549.9 | 774.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1625
2021-08-21 | 21:00 | 1552.6 | 549.9 | 701.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1552.6
2021-08-21 | 22:00 | 1504.2 | 549.9 | 653.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1504.2
2021-08-21 | 23:00 | 1445.3 | 549.9 | 594.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1445.3
2021-08-22 | 0:00 | 1347.7 | 549.9 | 498 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1347.7
2021-08-22 | 1:00 | 1277.2 | 549.9 | 428.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1277.2
2021-08-22 | 2:00 | 1289.4 | 549.9 | 440.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1289.4
2021-08-22 | 3:00 | 1322.3 | 549.9 | 473.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1322.3
2021-08-22 | 4:00 | 1318.9 | 549.9 | 470.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1318.9
2021-08-22 | 5:00 | 1310.2 | 549.9 | 417.7 | 213.8 | 0 | 76 | 43.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1310.2
2021-08-22 | 6:00 | 1310.1 | 549.9 | 392 | 172.1 | 0 | 76 | 110.6 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1310.1
2021-08-22 | 7:00 | 1390.9 | 549.9 | 414.4 | 128.5 | 0 | 76 | 212.2 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1390.9
2021-08-22 | 8:00 | 1521.6 | 549.9 | 444.6 | 110.4 | 0 | 76 | 331.1 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1521.6
2021-08-22 | 9:00 | 1665.4 | 549.9 | 469.4 | 104.9 | 0 | 76 | 456 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1665.4
2021-08-22 | 10:00 | 1746.1 | 549.9 | 463.7 | 104.9 | 0 | 76 | 541.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1746.1
2021-08-22 | 11:00 | 1835 | 549.9 | 485.2 | 104.9 | 0 | 76 | 609.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1835
2021-08-22 | 12:00 | 1860.4 | 549.9 | 596.4 | 104.9 | 0 | 76 | 523.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1860.4
2021-08-22 | 13:00 | 1892.1 | 549.9 | 694.9 | 110.4 | 0 | 76 | 451.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1892.1
2021-08-22 | 14:00 | 1871.2 | 549.9 | 794.1 | 128.5 | 0 | 76 | 314.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1871.2
2021-08-22 | 15:00 | 1817.5 | 549.9 | 808.4 | 172.1 | 0 | 76 | 204.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1817.5
2021-08-22 | 16:00 | 1833.6 | 549.9 | 841 | 213.8 | 0 | 76 | 147 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1833.6
2021-08-22 | 17:00 | 1855.2 | 549.9 | 930.1 | 213.8 | 0 | 76 | 80.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1855.2
2021-08-22 | 18:00 | 1871.8 | 549.9 | 986.9 | 213.8 | 0 | 76 | 40.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1871.8
2021-08-22 | 19:00 | 1817 | 549.9 | 973.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1817
2021-08-22 | 20:00 | 1721.5 | 549.9 | 877.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1721.5
2021-08-22 | 21:00 | 1639.5 | 549.9 | 795 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1639.5
2021-08-22 | 22:00 | 1563.6 | 549.9 | 718.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1563.6
2021-08-22 | 23:00 | 1487.3 | 549.9 | 643.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1487.3
2021-08-23 | 0:00 | 1372.3 | 549.9 | 529.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1372.3
2021-08-23 | 1:00 | 1295.5 | 549.9 | 453 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1295.5
2021-08-23 | 2:00 | 1307.6 | 549.9 | 465.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1307.6
2021-08-23 | 3:00 | 1344.2 | 549.9 | 502.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1344.2
2021-08-23 | 4:00 | 1357.3 | 549.9 | 516.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1357.3
2021-08-23 | 5:00 | 1383.4 | 549.9 | 501.8 | 213.8 | 0 | 76 | 40.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1383.4
2021-08-23 | 6:00 | 1466.4 | 549.9 | 586.3 | 172.1 | 0 | 76 | 81.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1466.4
2021-08-23 | 7:00 | 1682.9 | 549.9 | 778.4 | 128.5 | 0 | 76 | 149.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1682.9
2021-08-23 | 8:00 | 1969.4 | 549.9 | 976.8 | 110.4 | 0 | 76 | 255.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1969.4
2021-08-23 | 9:00 | 2198.9 | 549.9 | 1094.7 | 104.9 | 0 | 76 | 372.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2198.9
2021-08-23 | 10:00 | 2297.6 | 549.9 | 1103.5 | 104.9 | 0 | 76 | 462.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2297.6
2021-08-23 | 11:00 | 2362.3 | 549.9 | 1120.8 | 104.9 | 0 | 76 | 509.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2362.3
2021-08-23 | 12:00 | 2286.3 | 549.9 | 1056.4 | 104.9 | 0 | 76 | 498 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2286.3
2021-08-23 | 13:00 | 2370.3 | 549.9 | 1148.1 | 110.4 | 0 | 76 | 485.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2370.3
2021-08-23 | 14:00 | 2384.6 | 549.9 | 1167.1 | 128.5 | 0 | 76 | 462.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2384.6
2021-08-23 | 15:00 | 2426.7 | 549.9 | 1204.8 | 172.1 | 0 | 76 | 422.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2426.7
2021-08-23 | 16:00 | 2388.4 | 549.9 | 1303.2 | 213.8 | 0 | 76 | 243.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2388.4
2021-08-23 | 17:00 | 2266.2 | 549.9 | 1307.3 | 213.8 | 0 | 76 | 117.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2266.2
2021-08-23 | 18:00 | 2197.5 | 549.9 | 1312.3 | 213.8 | 0 | 76 | 44.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2197.5
2021-08-23 | 19:00 | 2072.4 | 549.9 | 1230.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2072.4
2021-08-23 | 20:00 | 1931.5 | 549.9 | 1089 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1931.5
2021-08-23 | 21:00 | 1825.2 | 549.9 | 982.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1825.2
2021-08-23 | 22:00 | 1737.6 | 549.9 | 894.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1737.6
2021-08-23 | 23:00 | 1639.4 | 549.9 | 795.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1639.4
2021-08-24 | 0:00 | 1507.9 | 549.9 | 663.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1507.9
2021-08-24 | 1:00 | 1415.3 | 549.9 | 570.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1415.3
2021-08-24 | 2:00 | 1417 | 549.9 | 571.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1417
2021-08-24 | 3:00 | 1446.4 | 549.9 | 600.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1446.4
2021-08-24 | 4:00 | 1447.3 | 549.9 | 600.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1447.3
2021-08-24 | 5:00 | 1463.6 | 549.9 | 576.3 | 213.8 | 0 | 76 | 39.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1463.6
2021-08-24 | 6:00 | 1512.9 | 549.9 | 618.7 | 172.1 | 0 | 76 | 88.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1512.9
2021-08-24 | 7:00 | 1712.6 | 549.9 | 787.3 | 128.5 | 0 | 76 | 162.8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1712.6
2021-08-24 | 8:00 | 2010.2 | 549.9 | 999.4 | 110.4 | 0 | 76 | 265.7 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2010.2
2021-08-24 | 9:00 | 2247.8 | 549.9 | 1100.7 | 104.9 | 0 | 76 | 406.8 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2247.8
2021-08-24 | 10:00 | 2358.3 | 549.9 | 1135.5 | 104.9 | 0 | 76 | 481 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2358.3
2021-08-24 | 11:00 | 2374.6 | 549.9 | 1205.2 | 104.9 | 0 | 76 | 427.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2374.6
2021-08-24 | 12:00 | 2311.1 | 549.9 | 1164.5 | 104.9 | 0 | 76 | 404.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2311.1
2021-08-24 | 13:00 | 2361.8 | 549.9 | 1313 | 110.4 | 0 | 76 | 301.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2361.8
2021-08-24 | 14:00 | 2347.3 | 549.9 | 1329.3 | 128.5 | 0 | 76 | 252.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 2347.3
2021-08-24 | 15:00 | 2337 | 549.9 | 1340.5 | 172.1 | 0 | 76 | 186.7 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 2337
2021-08-24 | 16:00 | 2270.8 | 549.9 | 1303 | 213.8 | 0 | 76 | 117.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2270.8
2021-08-24 | 17:00 | 2169.2 | 549.9 | 1242.5 | 213.8 | 0 | 76 | 75.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 2169.2
2021-08-24 | 18:00 | 2126.4 | 549.9 | 1235.5 | 213.8 | 0 | 76 | 40.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2126.4
2021-08-24 | 19:00 | 2024.4 | 549.9 | 1174.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2024.4
2021-08-24 | 20:00 | 1895.4 | 549.9 | 1044.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1895.4
2021-08-24 | 21:00 | 1805.7 | 549.9 | 955.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1805.7
2021-08-24 | 22:00 | 1728.2 | 549.9 | 877.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1728.2
2021-08-24 | 23:00 | 1653.7 | 549.9 | 803.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1653.7
2021-08-25 | 0:00 | 1525.1 | 549.9 | 673.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1525.1
2021-08-25 | 1:00 | 1434.8 | 549.9 | 583.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1434.8
2021-08-25 | 2:00 | 1436.6 | 549.9 | 586 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1436.6
2021-08-25 | 3:00 | 1468.7 | 549.9 | 619.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1468.7
2021-08-25 | 4:00 | 1474.5 | 549.9 | 626 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1474.5
2021-08-25 | 5:00 | 1496 | 549.9 | 605.8 | 213.8 | 0 | 76 | 42.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1496
2021-08-25 | 6:00 | 1569.9 | 549.9 | 656.4 | 172.1 | 0 | 76 | 108.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1569.9
2021-08-25 | 7:00 | 1772.5 | 549.9 | 809.1 | 128.5 | 0 | 76 | 202.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1772.5
2021-08-25 | 8:00 | 2085.4 | 549.9 | 1005.6 | 110.4 | 0 | 76 | 337.7 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2085.4
2021-08-25 | 9:00 | 2328.4 | 549.9 | 1121.7 | 104.9 | 0 | 76 | 470.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2328.4
2021-08-25 | 10:00 | 2435.8 | 549.9 | 1155.9 | 104.9 | 0 | 76 | 544.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2435.8
2021-08-25 | 11:00 | 2496.9 | 549.9 | 1169.1 | 104.9 | 0 | 76 | 591.9 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2496.9
2021-08-25 | 12:00 | 2447.5 | 549.9 | 1107.7 | 104.9 | 0 | 76 | 604 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2447.5
2021-08-25 | 13:00 | 2563 | 549.9 | 1228.8 | 110.4 | 0 | 76 | 593.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2563
2021-08-25 | 14:00 | 2565.5 | 549.9 | 1288.2 | 128.5 | 0 | 76 | 518.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2565.5
2021-08-25 | 15:00 | 2560.9 | 549.9 | 1326.5 | 172.1 | 0 | 76 | 432.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2560.9
2021-08-25 | 16:00 | 2544.2 | 549.9 | 1401.5 | 213.8 | 0 | 76 | 298.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2544.2
2021-08-25 | 17:00 | 2410.4 | 549.9 | 1413.7 | 213.8 | 0 | 76 | 152.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2410.4
2021-08-25 | 18:00 | 2312.9 | 549.9 | 1420.1 | 213.8 | 0 | 76 | 48.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2312.9
2021-08-25 | 19:00 | 2186.6 | 549.9 | 1341.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2186.6
2021-08-25 | 20:00 | 2032.9 | 549.9 | 1188.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2032.9
2021-08-25 | 21:00 | 1917.2 | 549.9 | 1072.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1917.2
2021-08-25 | 22:00 | 1820.7 | 549.9 | 975.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1820.7
2021-08-25 | 23:00 | 1713.1 | 549.9 | 868.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1713.1
2021-08-26 | 0:00 | 1566.1 | 549.9 | 722.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1566.1
2021-08-26 | 1:00 | 1472.4 | 549.9 | 630.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1472.4
2021-08-26 | 2:00 | 1459.6 | 549.9 | 617.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1459.6
2021-08-26 | 3:00 | 1487.4 | 549.9 | 646.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1487.4
2021-08-26 | 4:00 | 1490.1 | 549.9 | 649.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1490.1
2021-08-26 | 5:00 | 1510.6 | 549.9 | 626.8 | 213.8 | 0 | 76 | 42.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1510.6
2021-08-26 | 6:00 | 1584.5 | 549.9 | 657.1 | 172.1 | 0 | 76 | 128.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1584.5
2021-08-26 | 7:00 | 1803.9 | 549.9 | 766.4 | 128.5 | 0 | 76 | 282.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1803.9
2021-08-26 | 8:00 | 2155.8 | 549.9 | 989.4 | 110.4 | 0 | 76 | 429.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2155.8
2021-08-26 | 9:00 | 2419.1 | 549.9 | 1191.7 | 104.9 | 0 | 76 | 495.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2419.1
2021-08-26 | 10:00 | 2516.1 | 549.9 | 1259.9 | 104.9 | 0 | 76 | 524.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2516.1
2021-08-26 | 11:00 | 2580.7 | 549.9 | 1295.6 | 104.9 | 0 | 76 | 553.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2580.7
2021-08-26 | 12:00 | 2526.6 | 549.9 | 1270.5 | 104.9 | 0 | 76 | 524.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2526.6
2021-08-26 | 13:00 | 2595.9 | 549.9 | 1389.5 | 110.4 | 0 | 76 | 469.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2595.9
2021-08-26 | 14:00 | 2576.8 | 549.9 | 1429.1 | 128.5 | 0 | 76 | 392.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2576.8
2021-08-26 | 15:00 | 2527.5 | 549.9 | 1424 | 172.1 | 0 | 76 | 304.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2527.5
2021-08-26 | 16:00 | 2530.7 | 549.9 | 1467.2 | 213.8 | 0 | 76 | 223.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2530.7
2021-08-26 | 17:00 | 2428.1 | 549.9 | 1469.5 | 213.8 | 0 | 76 | 118.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2428.1
2021-08-26 | 18:00 | 2344.8 | 549.9 | 1459.2 | 213.8 | 0 | 76 | 45.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2344.8
2021-08-26 | 19:00 | 2221.9 | 549.9 | 1381.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2221.9
2021-08-26 | 20:00 | 2065.8 | 549.9 | 1225.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2065.8
2021-08-26 | 21:00 | 1943.9 | 549.9 | 1103.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1943.9
2021-08-26 | 22:00 | 1848.7 | 549.9 | 1008.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1848.7
2021-08-26 | 23:00 | 1744.1 | 549.9 | 903.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1744.1
2021-08-27 | 0:00 | 1590.4 | 549.9 | 749.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1590.4
2021-08-27 | 1:00 | 1492.2 | 549.9 | 651 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1492.2
2021-08-27 | 2:00 | 1483.5 | 549.9 | 642 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1483.5
2021-08-27 | 3:00 | 1508.5 | 549.9 | 666.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1508.5
2021-08-27 | 4:00 | 1505.5 | 549.9 | 663.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1505.5
2021-08-27 | 5:00 | 1523.4 | 549.9 | 637.3 | 213.8 | 0 | 76 | 44.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1523.4
2021-08-27 | 6:00 | 1602.4 | 549.9 | 659.8 | 172.1 | 0 | 76 | 141.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1602.4
2021-08-27 | 7:00 | 1820.8 | 549.9 | 757.5 | 128.5 | 0 | 76 | 306.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1820.8
2021-08-27 | 8:00 | 2153.2 | 549.9 | 926.1 | 110.4 | 0 | 76 | 488.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2153.2
2021-08-27 | 9:00 | 2399.9 | 549.9 | 1015.6 | 104.9 | 0 | 76 | 651.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2399.9
2021-08-27 | 10:00 | 2485.6 | 549.9 | 992.2 | 104.9 | 0 | 76 | 760.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2485.6
2021-08-27 | 11:00 | 2539.7 | 549.9 | 990.8 | 104.9 | 0 | 76 | 816.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2539.7
2021-08-27 | 12:00 | 2493.3 | 549.9 | 943.9 | 104.9 | 0 | 76 | 817 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2493.3
2021-08-27 | 13:00 | 2581.8 | 549.9 | 1079.9 | 110.4 | 0 | 76 | 764.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2581.8
2021-08-27 | 14:00 | 2594.2 | 549.9 | 1184.1 | 128.5 | 0 | 76 | 654.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2594.2
2021-08-27 | 15:00 | 2571.7 | 549.9 | 1270.2 | 172.1 | 0 | 76 | 502.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2571.7
2021-08-27 | 16:00 | 2537.5 | 549.9 | 1362.4 | 213.8 | 0 | 76 | 334.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2537.5
2021-08-27 | 17:00 | 2395.4 | 549.9 | 1394.3 | 213.8 | 0 | 76 | 160.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2395.4
2021-08-27 | 18:00 | 2267.8 | 549.9 | 1380.5 | 213.8 | 0 | 76 | 47 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2267.8
2021-08-27 | 19:00 | 2144 | 549.9 | 1303.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2144
2021-08-27 | 20:00 | 2003.5 | 549.9 | 1163.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2003.5
2021-08-27 | 21:00 | 1890.7 | 549.9 | 1050.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1890.7
2021-08-27 | 22:00 | 1800.6 | 549.9 | 960.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1800.6
2021-08-27 | 23:00 | 1703.3 | 549.9 | 863 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1703.3
2021-08-28 | 0:00 | 1555.5 | 549.9 | 715.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1555.5
2021-08-28 | 1:00 | 1450.8 | 549.9 | 610.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1450.8
2021-08-28 | 2:00 | 1438.6 | 549.9 | 598.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1438.6
2021-08-28 | 3:00 | 1449.4 | 549.9 | 608.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1449.4
2021-08-28 | 4:00 | 1432.6 | 549.9 | 591.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1432.6
2021-08-28 | 5:00 | 1431.8 | 549.9 | 546.2 | 213.8 | 0 | 76 | 43.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1431.8
2021-08-28 | 6:00 | 1453.6 | 549.9 | 512.9 | 172.1 | 0 | 76 | 140.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1453.6
2021-08-28 | 7:00 | 1580.1 | 549.9 | 519.3 | 128.5 | 0 | 76 | 303.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1580.1
2021-08-28 | 8:00 | 1793.1 | 549.9 | 569.8 | 110.4 | 0 | 76 | 483.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1793.1
2021-08-28 | 9:00 | 1993.3 | 549.9 | 611 | 104.9 | 0 | 76 | 648.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1993.3
2021-08-28 | 10:00 | 2093.9 | 549.9 | 607.8 | 104.9 | 0 | 76 | 752.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2093.9
2021-08-28 | 11:00 | 2150.5 | 549.9 | 613.8 | 104.9 | 0 | 76 | 802.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2150.5
2021-08-28 | 12:00 | 2157.9 | 549.9 | 637.9 | 104.9 | 0 | 76 | 786 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2157.9
2021-08-28 | 13:00 | 2178 | 549.9 | 714.8 | 110.4 | 0 | 76 | 724.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2178
2021-08-28 | 14:00 | 2168.8 | 549.9 | 794.4 | 128.5 | 0 | 76 | 618.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2168.8
2021-08-28 | 15:00 | 2161.9 | 549.9 | 884.8 | 172.1 | 0 | 76 | 477 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2161.9
2021-08-28 | 16:00 | 2162.4 | 549.9 | 1019.6 | 213.8 | 0 | 76 | 301.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2162.4
2021-08-28 | 17:00 | 2112 | 549.9 | 1132.5 | 213.8 | 0 | 76 | 138.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2112
2021-08-28 | 18:00 | 2082.5 | 549.9 | 1197 | 213.8 | 0 | 76 | 44.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2082.5
2021-08-28 | 19:00 | 2014.6 | 549.9 | 1173.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2014.6
2021-08-28 | 20:00 | 1889.2 | 549.9 | 1048.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1889.2
2021-08-28 | 21:00 | 1791.5 | 549.9 | 950.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1791.5
2021-08-28 | 22:00 | 1701.9 | 549.9 | 861.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1701.9
2021-08-28 | 23:00 | 1613.1 | 549.9 | 772.4 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1613.1
2021-08-29 | 0:00 | 1477.3 | 549.9 | 636.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1477.3
2021-08-29 | 1:00 | 1379.1 | 549.9 | 538.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1379.1
2021-08-29 | 2:00 | 1362.8 | 549.9 | 522.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1362.8
2021-08-29 | 3:00 | 1378.6 | 549.9 | 537.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1378.6
2021-08-29 | 4:00 | 1369.1 | 549.9 | 528 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1369.1
2021-08-29 | 5:00 | 1366.6 | 549.9 | 482.8 | 213.8 | 0 | 76 | 42 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1366.6
2021-08-29 | 6:00 | 1375 | 549.9 | 454.9 | 172.1 | 0 | 76 | 119.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1375
2021-08-29 | 7:00 | 1467.7 | 549.9 | 424.2 | 128.5 | 0 | 76 | 286.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1467.7
2021-08-29 | 8:00 | 1642.8 | 549.9 | 423.7 | 110.4 | 0 | 76 | 481 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1642.8
2021-08-29 | 9:00 | 1820.8 | 549.9 | 490.7 | 104.9 | 0 | 76 | 597.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1820.8
2021-08-29 | 10:00 | 1914 | 549.9 | 507.2 | 104.9 | 0 | 76 | 673.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1914
2021-08-29 | 11:00 | 1978 | 549.9 | 506.4 | 104.9 | 0 | 76 | 739 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1978
2021-08-29 | 12:00 | 2030.9 | 549.9 | 543.6 | 104.9 | 0 | 76 | 755 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2030.9
2021-08-29 | 13:00 | 2056.7 | 549.9 | 603.4 | 110.4 | 0 | 76 | 715.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2056.7
2021-08-29 | 14:00 | 2059.4 | 549.9 | 681 | 128.5 | 0 | 76 | 622.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2059.4
2021-08-29 | 15:00 | 2079.6 | 549.9 | 792.6 | 172.1 | 0 | 76 | 487.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2079.6
2021-08-29 | 16:00 | 2107.9 | 549.9 | 948.8 | 213.8 | 0 | 76 | 318.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2107.9
2021-08-29 | 17:00 | 2105.7 | 549.9 | 1116.6 | 213.8 | 0 | 76 | 148.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2105.7
2021-08-29 | 18:00 | 2088.1 | 549.9 | 1202.7 | 213.8 | 0 | 76 | 45 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2088.1
2021-08-29 | 19:00 | 2026.6 | 549.9 | 1186.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2026.6
2021-08-29 | 20:00 | 1919.9 | 549.9 | 1079.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1919.9
2021-08-29 | 21:00 | 1814.1 | 549.9 | 973.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1814.1
2021-08-29 | 22:00 | 1702.3 | 549.9 | 862 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1702.3
2021-08-29 | 23:00 | 1593.5 | 549.9 | 753.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1593.5
2021-08-30 | 0:00 | 1457.1 | 549.9 | 616.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1457.1
2021-08-30 | 1:00 | 1360.9 | 549.9 | 520.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1360.9
2021-08-30 | 2:00 | 1353.4 | 549.9 | 513 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1353.4
2021-08-30 | 3:00 | 1373.2 | 549.9 | 532.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1373.2
2021-08-30 | 4:00 | 1377.2 | 549.9 | 536.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1377.2
2021-08-30 | 5:00 | 1405.8 | 549.9 | 521.9 | 213.8 | 0 | 76 | 42.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1405.8
2021-08-30 | 6:00 | 1518.6 | 549.9 | 582.1 | 172.1 | 0 | 76 | 136.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1518.6
2021-08-30 | 7:00 | 1759.3 | 549.9 | 722 | 128.5 | 0 | 76 | 281.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1759.3
2021-08-30 | 8:00 | 2130.8 | 549.9 | 948.7 | 110.4 | 0 | 76 | 443.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2130.8
2021-08-30 | 9:00 | 2421.9 | 549.9 | 1080 | 104.9 | 0 | 76 | 609.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2421.9
2021-08-30 | 10:00 | 2541.6 | 549.9 | 1103.8 | 104.9 | 0 | 76 | 705.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2541.6
2021-08-30 | 11:00 | 2603.1 | 549.9 | 1137.1 | 104.9 | 0 | 76 | 734.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2603.1
2021-08-30 | 12:00 | 2558.3 | 549.9 | 1080.4 | 104.9 | 0 | 76 | 746.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2558.3
2021-08-30 | 13:00 | 2656.4 | 549.9 | 1208.1 | 110.4 | 0 | 76 | 711.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2656.4
2021-08-30 | 14:00 | 2658.6 | 549.9 | 1289.5 | 128.5 | 0 | 76 | 613.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2658.6
2021-08-30 | 15:00 | 2644 | 549.9 | 1373.8 | 172.1 | 0 | 76 | 471.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2644
2021-08-30 | 16:00 | 2637.4 | 549.9 | 1498.3 | 213.8 | 0 | 76 | 298.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2637.4
2021-08-30 | 17:00 | 2470.9 | 549.9 | 1511.7 | 213.8 | 0 | 76 | 118.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2470.9
2021-08-30 | 18:00 | 2384.6 | 549.9 | 1502.4 | 213.8 | 0 | 76 | 41.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2384.6
2021-08-30 | 19:00 | 2253.9 | 549.9 | 1413.6 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2253.9
2021-08-30 | 20:00 | 2085.3 | 549.9 | 1245 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2085.3
2021-08-30 | 21:00 | 1954.5 | 549.9 | 1114.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1954.5
2021-08-30 | 22:00 | 1836.8 | 549.9 | 996.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1836.8
2021-08-30 | 23:00 | 1732.4 | 549.9 | 892.1 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1732.4
2021-08-31 | 0:00 | 1580 | 549.9 | 739.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1580
2021-08-31 | 1:00 | 1474.3 | 549.9 | 634 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1474.3
2021-08-31 | 2:00 | 1453.6 | 549.9 | 613.2 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1453.6
2021-08-31 | 3:00 | 1468.1 | 549.9 | 627.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1468.1
2021-08-31 | 4:00 | 1462.6 | 549.9 | 621.7 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1462.6
2021-08-31 | 5:00 | 1485.6 | 549.9 | 601.8 | 213.8 | 0 | 76 | 42.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1485.6
2021-08-31 | 6:00 | 1571.7 | 549.9 | 631.2 | 172.1 | 0 | 76 | 141.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1571.7
2021-08-31 | 7:00 | 1796.6 | 549.9 | 727.8 | 128.5 | 0 | 76 | 313.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1796.6
2021-08-31 | 8:00 | 2124.2 | 549.9 | 894.4 | 110.4 | 0 | 76 | 492.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2124.2
2021-08-31 | 9:00 | 2372.7 | 549.9 | 1019.7 | 104.9 | 0 | 76 | 621.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2372.7
2021-08-31 | 10:00 | 2476.7 | 549.9 | 1050.1 | 104.9 | 0 | 76 | 694.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2476.7
2021-08-31 | 11:00 | 2540.1 | 549.9 | 1099 | 104.9 | 0 | 76 | 709.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2540.1
2021-08-31 | 12:00 | 2479.1 | 549.9 | 1062.5 | 104.9 | 0 | 76 | 684.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2479.1
2021-08-31 | 13:00 | 2566.8 | 549.9 | 1146.9 | 110.4 | 0 | 76 | 681.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2566.8
2021-08-31 | 14:00 | 2592.9 | 549.9 | 1240.3 | 128.5 | 0 | 76 | 596.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2592.9
2021-08-31 | 15:00 | 2589.6 | 549.9 | 1346 | 172.1 | 0 | 76 | 444.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2589.6
2021-08-31 | 16:00 | 2554.1 | 549.9 | 1428.4 | 213.8 | 0 | 76 | 285.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2554.1
2021-08-31 | 17:00 | 2406.6 | 549.9 | 1431.6 | 213.8 | 0 | 76 | 134.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2406.6
2021-08-31 | 18:00 | 2292.4 | 549.9 | 1409.3 | 213.8 | 0 | 76 | 42.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2292.4
2021-08-31 | 19:00 | 2142.6 | 549.9 | 1302.3 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2142.6
2021-08-31 | 20:00 | 1981.9 | 549.9 | 1141.5 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1981.9
2021-08-31 | 21:00 | 1849.3 | 549.9 | 1008.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1849.3
2021-08-31 | 22:00 | 1738.5 | 549.9 | 897.9 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1738.5
2021-08-31 | 23:00 | 1628.8 | 549.9 | 787.8 | 213.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1628.8
2021-09-01 | 0:00 | 1489.1 | 549.9 | 667.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1489.1
2021-09-01 | 1:00 | 1388 | 549.9 | 567 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1388
2021-09-01 | 2:00 | 1374.8 | 549.9 | 553.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1374.8
2021-09-01 | 3:00 | 1390.3 | 549.9 | 568.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1390.3
2021-09-01 | 4:00 | 1397 | 549.9 | 575.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1397
2021-09-01 | 5:00 | 1418.7 | 549.9 | 563.8 | 193.6 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1418.7
2021-09-01 | 6:00 | 1493.2 | 549.9 | 599.2 | 156.6 | 0 | 76 | 109.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1493.2
2021-09-01 | 7:00 | 1695.5 | 549.9 | 736.8 | 114.9 | 0 | 76 | 216.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1695.5
2021-09-01 | 8:00 | 1989.3 | 549.9 | 975.6 | 97.4 | 0 | 76 | 288.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1989.3
2021-09-01 | 9:00 | 2208.7 | 549.9 | 1132.2 | 92.7 | 0 | 76 | 356.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2208.7
2021-09-01 | 10:00 | 2312.7 | 549.9 | 1183 | 92.7 | 0 | 76 | 409.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2312.7
2021-09-01 | 11:00 | 2372.9 | 549.9 | 1186.1 | 92.7 | 0 | 76 | 466.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2372.9
2021-09-01 | 12:00 | 2358.8 | 549.9 | 1123.1 | 92.7 | 0 | 76 | 515.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2358.8
2021-09-01 | 13:00 | 2489.1 | 549.9 | 1277.1 | 97.4 | 0 | 76 | 486.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2489.1
2021-09-01 | 14:00 | 2481.8 | 549.9 | 1388.8 | 114.9 | 0 | 76 | 349 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2481.8
2021-09-01 | 15:00 | 2412.4 | 549.9 | 1427.1 | 156.6 | 0 | 76 | 199.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2412.4
2021-09-01 | 16:00 | 2363.9 | 549.9 | 1420 | 193.6 | 0 | 76 | 120.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2363.9
2021-09-01 | 17:00 | 2258.6 | 549.9 | 1364.9 | 193.6 | 0 | 76 | 69.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2258.6
2021-09-01 | 18:00 | 2209.7 | 549.9 | 1354.8 | 193.6 | 0 | 76 | 30.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2209.7
2021-09-01 | 19:00 | 2097.1 | 549.9 | 1272.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2097.1
2021-09-01 | 20:00 | 1960.2 | 549.9 | 1136.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1960.2
2021-09-01 | 21:00 | 1847.8 | 549.9 | 1024.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1847.8
2021-09-01 | 22:00 | 1759.9 | 549.9 | 936.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1759.9
2021-09-01 | 23:00 | 1659.7 | 549.9 | 836.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1659.7
2021-09-02 | 0:00 | 1527.6 | 549.9 | 704.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1527.6
2021-09-02 | 1:00 | 1423.4 | 549.9 | 601 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1423.4
2021-09-02 | 2:00 | 1411.7 | 549.9 | 589.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1411.7
2021-09-02 | 3:00 | 1434.1 | 549.9 | 612.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1434.1
2021-09-02 | 4:00 | 1437.9 | 549.9 | 615.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1437.9
2021-09-02 | 5:00 | 1468 | 549.9 | 615.2 | 193.6 | 0 | 76 | 30 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1468
2021-09-02 | 6:00 | 1557.7 | 549.9 | 698.8 | 156.6 | 0 | 76 | 73.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1557.7
2021-09-02 | 7:00 | 1750.4 | 549.9 | 912.7 | 114.9 | 0 | 76 | 95 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1750.4
2021-09-02 | 8:00 | 2031.4 | 549.9 | 1178.3 | 97.4 | 0 | 76 | 128.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2031.4
2021-09-02 | 9:00 | 2212.2 | 549.9 | 1335.6 | 92.7 | 0 | 76 | 156.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2212.2
2021-09-02 | 10:00 | 2233.3 | 549.9 | 1324.2 | 92.7 | 0 | 76 | 189.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2233.3
2021-09-02 | 11:00 | 2236.3 | 549.9 | 1311.2 | 92.7 | 0 | 76 | 204.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2236.3
2021-09-02 | 12:00 | 2128.7 | 549.9 | 1207.8 | 92.7 | 0 | 76 | 200 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2128.7
2021-09-02 | 13:00 | 2186.5 | 549.9 | 1258 | 97.4 | 0 | 76 | 203.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2186.5
2021-09-02 | 14:00 | 2186.3 | 549.9 | 1264.3 | 114.9 | 0 | 76 | 179.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2186.3
2021-09-02 | 15:00 | 2157.6 | 549.9 | 1218.9 | 156.6 | 0 | 76 | 155.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2157.6
2021-09-02 | 16:00 | 2125.1 | 549.9 | 1189.9 | 193.6 | 0 | 76 | 114.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2125.1
2021-09-02 | 17:00 | 2040.1 | 549.9 | 1150.8 | 193.6 | 0 | 76 | 68.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2040.1
2021-09-02 | 18:00 | 1979.2 | 549.9 | 1128.2 | 193.6 | 0 | 76 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1979.2
2021-09-02 | 19:00 | 1855.4 | 549.9 | 1035 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1855.4
2021-09-02 | 20:00 | 1732.1 | 549.9 | 910.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1732.1
2021-09-02 | 21:00 | 1645.9 | 549.9 | 825.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1645.9
2021-09-02 | 22:00 | 1566.6 | 549.9 | 746.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1566.6
2021-09-02 | 23:00 | 1495.5 | 549.9 | 675.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1495.5
2021-09-03 | 0:00 | 1376.1 | 549.9 | 556 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1376.1
2021-09-03 | 1:00 | 1300.7 | 549.9 | 480.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1300.7
2021-09-03 | 2:00 | 1313.4 | 549.9 | 493.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1313.4
2021-09-03 | 3:00 | 1339.5 | 549.9 | 519.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1339.5
2021-09-03 | 4:00 | 1348.2 | 549.9 | 527.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1348.2
2021-09-03 | 5:00 | 1377 | 549.9 | 525.8 | 193.6 | 0 | 76 | 30.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1377
2021-09-03 | 6:00 | 1435.5 | 549.9 | 571.2 | 156.6 | 0 | 76 | 81 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1435.5
2021-09-03 | 7:00 | 1588.1 | 549.9 | 731.9 | 114.9 | 0 | 76 | 114.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1588.1
2021-09-03 | 8:00 | 1836.3 | 549.9 | 1004.6 | 97.4 | 0 | 76 | 107.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1836.3
2021-09-03 | 9:00 | 2012.6 | 549.9 | 1201.4 | 92.7 | 0 | 76 | 91.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2012.6
2021-09-03 | 10:00 | 2052 | 549.9 | 1235.3 | 92.7 | 0 | 76 | 97.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2052
2021-09-03 | 11:00 | 2049 | 549.9 | 1222 | 92.7 | 0 | 76 | 107.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2049
2021-09-03 | 12:00 | 1932.2 | 549.9 | 1078.3 | 92.7 | 0 | 76 | 133 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1932.2
2021-09-03 | 13:00 | 1983.7 | 549.9 | 1073.2 | 97.4 | 0 | 76 | 185.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1983.7
2021-09-03 | 14:00 | 1993.1 | 549.9 | 1052.3 | 114.9 | 0 | 76 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1993.1
2021-09-03 | 15:00 | 1963.4 | 549.9 | 1013.7 | 156.6 | 0 | 76 | 166.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1963.4
2021-09-03 | 16:00 | 1947.2 | 549.9 | 1007.7 | 193.6 | 0 | 76 | 119.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1947.2
2021-09-03 | 17:00 | 1874.9 | 549.9 | 984.7 | 193.6 | 0 | 76 | 69.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1874.9
2021-09-03 | 18:00 | 1846.6 | 549.9 | 996.1 | 193.6 | 0 | 76 | 30.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1846.6
2021-09-03 | 19:00 | 1755.1 | 549.9 | 934.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1755.1
2021-09-03 | 20:00 | 1648 | 549.9 | 826.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1648
2021-09-03 | 21:00 | 1565.3 | 549.9 | 744 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1565.3
2021-09-03 | 22:00 | 1501.8 | 549.9 | 679.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1501.8
2021-09-03 | 23:00 | 1439.7 | 549.9 | 616.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1439.7
2021-09-04 | 0:00 | 1337.1 | 549.9 | 515.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1337.1
2021-09-04 | 1:00 | 1272.9 | 549.9 | 451.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1272.9
2021-09-04 | 2:00 | 1277.7 | 549.9 | 456.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1277.7
2021-09-04 | 3:00 | 1311.8 | 549.9 | 490.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1311.8
2021-09-04 | 4:00 | 1324.9 | 549.9 | 503.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1324.9
2021-09-04 | 5:00 | 1316.5 | 549.9 | 466.1 | 193.6 | 0 | 76 | 29 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1316.5
2021-09-04 | 6:00 | 1306.1 | 549.9 | 446.8 | 156.6 | 0 | 76 | 73.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1306.1
2021-09-04 | 7:00 | 1389.4 | 549.9 | 477.3 | 114.9 | 0 | 76 | 168.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1389.4
2021-09-04 | 8:00 | 1533.4 | 549.9 | 536.6 | 97.4 | 0 | 76 | 271.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1533.4
2021-09-04 | 9:00 | 1662.2 | 549.9 | 663.2 | 92.7 | 0 | 76 | 277.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1662.2
2021-09-04 | 10:00 | 1704 | 549.9 | 695.4 | 92.7 | 0 | 76 | 286.6 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1704
2021-09-04 | 11:00 | 1740.6 | 549.9 | 718.4 | 92.7 | 0 | 76 | 300.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1740.6
2021-09-04 | 12:00 | 1725.2 | 549.9 | 708.9 | 92.7 | 0 | 76 | 295.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1725.2
2021-09-04 | 13:00 | 1717.7 | 549.9 | 713.6 | 97.4 | 0 | 76 | 279.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1717.7
2021-09-04 | 14:00 | 1700.7 | 549.9 | 661.5 | 114.9 | 0 | 76 | 297.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1700.7
2021-09-04 | 15:00 | 1710.3 | 549.9 | 629 | 156.6 | 0 | 76 | 298 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1710.3
2021-09-04 | 16:00 | 1700 | 549.9 | 670.5 | 193.6 | 0 | 76 | 208.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1700
2021-09-04 | 17:00 | 1679.4 | 549.9 | 758.7 | 193.6 | 0 | 76 | 99 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1679.4
2021-09-04 | 18:00 | 1676.9 | 549.9 | 823.6 | 193.6 | 0 | 76 | 31.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1676.9
2021-09-04 | 19:00 | 1620.9 | 549.9 | 799 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1620.9
2021-09-04 | 20:00 | 1520.5 | 549.9 | 698.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1520.5
2021-09-04 | 21:00 | 1451.4 | 549.9 | 629.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1451.4
2021-09-04 | 22:00 | 1396.2 | 549.9 | 575.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1396.2
2021-09-04 | 23:00 | 1338.3 | 549.9 | 517.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1338.3
2021-09-05 | 0:00 | 1246.1 | 549.9 | 425.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1246.1
2021-09-05 | 1:00 | 1178.3 | 549.9 | 356.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1178.3
2021-09-05 | 2:00 | 1186.6 | 549.9 | 365.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1186.6
2021-09-05 | 3:00 | 1232.6 | 549.9 | 411.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1232.6
2021-09-05 | 4:00 | 1236.4 | 549.9 | 415.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1236.4
2021-09-05 | 5:00 | 1227.5 | 549.9 | 376 | 193.6 | 0 | 76 | 31.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1227.5
2021-09-05 | 6:00 | 1203.4 | 549.9 | 315.1 | 156.6 | 0 | 76 | 105 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1203.4
2021-09-05 | 7:00 | 1269 | 549.9 | 315.5 | 114.9 | 0 | 76 | 259 | 0 | 0.9 | 0 | -47.2 | 0 | 1269
2021-09-05 | 8:00 | 1394.9 | 549.9 | 318.2 | 97.4 | 0 | 76 | 388.4 | 0 | 0.7 | 0 | -35.7 | 0 | 1394.9
2021-09-05 | 9:00 | 1503.9 | 549.9 | 320.4 | 92.7 | 0 | 76 | 524 | 0 | 0.6 | 0 | -59.7 | 0 | 1503.9
2021-09-05 | 10:00 | 1596 | 549.9 | 322.1 | 92.7 | 0 | 76 | 651 | 0 | 0.6 | 0 | -96.3 | 0 | 1596
2021-09-05 | 11:00 | 1640.9 | 549.9 | 323 | 92.7 | 0 | 76 | 681.9 | 0 | 0.6 | 0 | -83.2 | 0 | 1640.9
2021-09-05 | 12:00 | 1697.2 | 549.9 | 324.2 | 92.7 | 0 | 76 | 754.8 | 0 | 0.6 | 0 | -101 | 0 | 1697.2
2021-09-05 | 13:00 | 1724.5 | 549.9 | 324.7 | 97.4 | 0 | 76 | 671.4 | 0 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | 1724.5
2021-09-05 | 14:00 | 1712.4 | 549.9 | 324.4 | 114.9 | 0 | 76 | 509.1 | 0 | 0.6 | 0 | 137.5 | 0 | 1712.4
2021-09-05 | 15:00 | 1695.1 | 549.9 | 377.8965 | 156.6 | 0 | 76 | 379.9 | 0 | 0.7 | 0 | 154.1035 | 0 | 1695.1
2021-09-05 | 16:00 | 1695.7 | 549.9 | 630.7 | 193.6 | 0 | 76 | 244.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1695.7
2021-09-05 | 17:00 | 1695.1 | 549.9 | 774.9 | 193.6 | 0 | 76 | 100 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1695.1
2021-09-05 | 18:00 | 1722.1 | 549.9 | 871.5 | 193.6 | 0 | 76 | 30.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1722.1
2021-09-05 | 19:00 | 1673.3 | 549.9 | 853.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1673.3
2021-09-05 | 20:00 | 1582.8 | 549.9 | 762.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1582.8
2021-09-05 | 21:00 | 1503.3 | 549.9 | 683.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1503.3
2021-09-05 | 22:00 | 1423 | 549.9 | 602.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1423
2021-09-05 | 23:00 | 1359.8 | 549.9 | 539.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1359.8
2021-09-06 | 0:00 | 1247.4 | 549.9 | 427 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1247.4
2021-09-06 | 1:00 | 1185.7 | 549.9 | 365.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1185.7
2021-09-06 | 2:00 | 1194.4 | 549.9 | 374 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1194.4
2021-09-06 | 3:00 | 1237.4 | 549.9 | 416.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1237.4
2021-09-06 | 4:00 | 1252.4 | 549.9 | 431.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1252.4
2021-09-06 | 5:00 | 1281.6 | 549.9 | 429.3 | 193.6 | 0 | 76 | 31.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1281.6
2021-09-06 | 6:00 | 1344.4 | 549.9 | 447.5 | 156.6 | 0 | 76 | 112.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1344.4
2021-09-06 | 7:00 | 1528.8 | 549.9 | 508.8 | 114.9 | 0 | 76 | 277.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1528.8
2021-09-06 | 8:00 | 1825.7 | 549.9 | 641.8 | 97.4 | 0 | 76 | 459.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1825.7
2021-09-06 | 9:00 | 2049.6 | 549.9 | 706 | 92.7 | 0 | 76 | 623.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2049.6
2021-09-06 | 10:00 | 2138.6 | 549.9 | 688.7 | 92.7 | 0 | 76 | 729.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2138.6
2021-09-06 | 11:00 | 2190.2 | 549.9 | 695.1 | 92.7 | 0 | 76 | 774.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2190.2
2021-09-06 | 12:00 | 2129.2 | 549.9 | 635.4 | 92.7 | 0 | 76 | 773.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2129.2
2021-09-06 | 13:00 | 2206.7 | 549.9 | 740 | 97.4 | 0 | 76 | 741.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2206.7
2021-09-06 | 14:00 | 2224.6 | 549.9 | 846.8 | 114.9 | 0 | 76 | 635.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2224.6
2021-09-06 | 15:00 | 2182.9 | 549.9 | 946.5 | 156.6 | 0 | 76 | 451.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2182.9
2021-09-06 | 16:00 | 2157.9 | 549.9 | 1038.4 | 193.6 | 0 | 76 | 298.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2157.9
2021-09-06 | 17:00 | 2029.2 | 549.9 | 1078.7 | 193.6 | 0 | 76 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2029.2
2021-09-06 | 18:00 | 1937.4 | 549.9 | 1083.6 | 193.6 | 0 | 76 | 31.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1937.4
2021-09-06 | 19:00 | 1817.3 | 549.9 | 996 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1817.3
2021-09-06 | 20:00 | 1687.8 | 549.9 | 867.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1687.8
2021-09-06 | 21:00 | 1595 | 549.9 | 774.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1595
2021-09-06 | 22:00 | 1523.6 | 549.9 | 703.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1523.6
2021-09-06 | 23:00 | 1452.1 | 549.9 | 631.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1452.1
2021-09-07 | 0:00 | 1327.5 | 549.9 | 507.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1327.5
2021-09-07 | 1:00 | 1254.6 | 549.9 | 434.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1254.6
2021-09-07 | 2:00 | 1263 | 549.9 | 442.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1263
2021-09-07 | 3:00 | 1315.7 | 549.9 | 495.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1315.7
2021-09-07 | 4:00 | 1329.8 | 549.9 | 509.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1329.8
2021-09-07 | 5:00 | 1348.9 | 549.9 | 496.1 | 193.6 | 0 | 76 | 32.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1348.9
2021-09-07 | 6:00 | 1391.8 | 549.9 | 474 | 156.6 | 0 | 76 | 134.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1391.8
2021-09-07 | 7:00 | 1554.5 | 549.9 | 491.3 | 114.9 | 0 | 76 | 321.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1554.5
2021-09-07 | 8:00 | 1812.9 | 549.9 | 595.1 | 97.4 | 0 | 76 | 493.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1812.9
2021-09-07 | 9:00 | 1992.2 | 549.9 | 674 | 92.7 | 0 | 76 | 598.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1992.2
2021-09-07 | 10:00 | 2087.9 | 549.9 | 699.4 | 92.7 | 0 | 76 | 668.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2087.9
2021-09-07 | 11:00 | 2132.1 | 549.9 | 778.2 | 92.7 | 0 | 76 | 633.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2132.1
2021-09-07 | 12:00 | 2051.6 | 549.9 | 785.9 | 92.7 | 0 | 76 | 544.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2051.6
2021-09-07 | 13:00 | 2117.5 | 549.9 | 963.4 | 97.4 | 0 | 76 | 427.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2117.5
2021-09-07 | 14:00 | 2109.5 | 549.9 | 1047.9 | 114.9 | 0 | 76 | 317.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2109.5
2021-09-07 | 15:00 | 2077.1 | 549.9 | 1071.3 | 156.6 | 0 | 76 | 219.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2077.1
2021-09-07 | 16:00 | 2050.3 | 549.9 | 1103.4 | 193.6 | 0 | 76 | 123 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2050.3
2021-09-07 | 17:00 | 1973.8 | 549.9 | 1088.1 | 193.6 | 0 | 76 | 61.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1973.8
2021-09-07 | 18:00 | 1924.7 | 549.9 | 1070.8 | 193.6 | 0 | 76 | 28.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1924.7
2021-09-07 | 19:00 | 1813.5 | 549.9 | 987.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1813.5
2021-09-07 | 20:00 | 1692.8 | 549.9 | 866.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1692.8
2021-09-07 | 21:00 | 1604.7 | 549.9 | 778.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1604.7
2021-09-07 | 22:00 | 1542.3 | 549.9 | 716.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1542.3
2021-09-07 | 23:00 | 1471.5 | 549.9 | 645 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1471.5
2021-09-08 | 0:00 | 1357.6 | 549.9 | 530.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1357.6
2021-09-08 | 1:00 | 1288.1 | 549.9 | 460.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1288.1
2021-09-08 | 2:00 | 1296.4 | 549.9 | 468.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1296.4
2021-09-08 | 3:00 | 1340.2 | 549.9 | 512.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1340.2
2021-09-08 | 4:00 | 1353.9 | 549.9 | 525.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1353.9
2021-09-08 | 5:00 | 1374.9 | 549.9 | 515.4 | 193.6 | 0 | 76 | 31.2 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1374.9
2021-09-08 | 6:00 | 1425.5 | 549.9 | 536 | 156.6 | 0 | 76 | 98.1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1425.5
2021-09-08 | 7:00 | 1586.2 | 549.9 | 664.8 | 114.9 | 0 | 76 | 171.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1586.2
2021-09-08 | 8:00 | 1837.8 | 549.9 | 892.9 | 97.4 | 0 | 76 | 212.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1837.8
2021-09-08 | 9:00 | 2003.2 | 549.9 | 1082.9 | 92.7 | 0 | 76 | 192.1 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2003.2
2021-09-08 | 10:00 | 2040.8 | 549.9 | 1084 | 92.7 | 0 | 76 | 228.9 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2040.8
2021-09-08 | 11:00 | 2044.7 | 549.9 | 1073.4 | 92.7 | 0 | 76 | 243.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2044.7
2021-09-08 | 12:00 | 1958.6 | 549.9 | 968.4 | 92.7 | 0 | 76 | 263.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1958.6
2021-09-08 | 13:00 | 2038.1 | 549.9 | 1046 | 97.4 | 0 | 76 | 260.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2038.1
2021-09-08 | 14:00 | 2034.7 | 549.9 | 1036 | 114.9 | 0 | 76 | 249.3 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2034.7
2021-09-08 | 15:00 | 2040.9 | 549.9 | 1024.1 | 156.6 | 0 | 76 | 225.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2040.9
2021-09-08 | 16:00 | 2024.3 | 549.9 | 1059.4 | 193.6 | 0 | 76 | 137.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2024.3
2021-09-08 | 17:00 | 1949.4 | 549.9 | 1050.8 | 193.6 | 0 | 76 | 71.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1949.4
2021-09-08 | 18:00 | 1895.2 | 549.9 | 1038.2 | 193.6 | 0 | 76 | 29.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1895.2
2021-09-08 | 19:00 | 1791.2 | 549.9 | 965.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1791.2
2021-09-08 | 20:00 | 1678.2 | 549.9 | 852.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1678.2
2021-09-08 | 21:00 | 1600.5 | 549.9 | 775.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1600.5
2021-09-08 | 22:00 | 1537.9 | 549.9 | 713.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1537.9
2021-09-08 | 23:00 | 1464.9 | 549.9 | 641.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1464.9
2021-09-09 | 0:00 | 1365.8 | 549.9 | 544 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1365.8
2021-09-09 | 1:00 | 1285.1 | 549.9 | 463.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1285.1
2021-09-09 | 2:00 | 1296.7 | 549.9 | 475.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1296.7
2021-09-09 | 3:00 | 1346.9 | 549.9 | 526.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1346.9
2021-09-09 | 4:00 | 1371.5 | 549.9 | 551.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1371.5
2021-09-09 | 5:00 | 1392.8 | 549.9 | 542.1 | 193.6 | 0 | 76 | 30.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1392.8
2021-09-09 | 6:00 | 1463.5 | 549.9 | 592 | 156.6 | 0 | 76 | 87.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1463.5
2021-09-09 | 7:00 | 1609.3 | 549.9 | 706.4 | 114.9 | 0 | 76 | 160.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1609.3
2021-09-09 | 8:00 | 1818 | 549.9 | 849.1 | 97.4 | 0 | 76 | 243.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1818
2021-09-09 | 9:00 | 1966.6 | 549.9 | 909.9 | 92.7 | 0 | 76 | 335.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1966.6
2021-09-09 | 10:00 | 2050.1 | 549.9 | 810.7 | 92.7 | 0 | 76 | 518.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2050.1
2021-09-09 | 11:00 | 2128.3 | 549.9 | 769.7 | 92.7 | 0 | 76 | 638 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2128.3
2021-09-09 | 12:00 | 2081.5 | 549.9 | 689.8 | 92.7 | 0 | 76 | 671.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2081.5
2021-09-09 | 13:00 | 2173.9 | 549.9 | 783.2 | 97.4 | 0 | 76 | 665.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2173.9
2021-09-09 | 14:00 | 2189 | 549.9 | 856.3 | 114.9 | 0 | 76 | 590.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2189
2021-09-09 | 15:00 | 2177 | 549.9 | 934.8 | 156.6 | 0 | 76 | 458.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2177
2021-09-09 | 16:00 | 2152.1 | 549.9 | 1049.8 | 193.6 | 0 | 76 | 281.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2152.1
2021-09-09 | 17:00 | 2056.9 | 549.9 | 1120.4 | 193.6 | 0 | 76 | 115.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2056.9
2021-09-09 | 18:00 | 1970.1 | 549.9 | 1119.7 | 193.6 | 0 | 76 | 29.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1970.1
2021-09-09 | 19:00 | 1856.7 | 549.9 | 1036.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1856.7
2021-09-09 | 20:00 | 1717.2 | 549.9 | 896.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1717.2
2021-09-09 | 21:00 | 1611.1 | 549.9 | 790.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1611.1
2021-09-09 | 22:00 | 1544.1 | 549.9 | 723.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1544.1
2021-09-09 | 23:00 | 1466.5 | 549.9 | 646.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1466.5
2021-09-10 | 0:00 | 1352.9 | 549.9 | 532.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1352.9
2021-09-10 | 1:00 | 1279.9 | 549.9 | 459.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1279.9
2021-09-10 | 2:00 | 1289.8 | 549.9 | 469.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1289.8
2021-09-10 | 3:00 | 1332.6 | 549.9 | 512.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1332.6
2021-09-10 | 4:00 | 1347.7 | 549.9 | 527.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1347.7
2021-09-10 | 5:00 | 1361.8 | 549.9 | 510.3 | 193.6 | 0 | 76 | 31.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1361.8
2021-09-10 | 6:00 | 1408.8 | 549.9 | 491.4 | 156.6 | 0 | 76 | 134.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1408.8
2021-09-10 | 7:00 | 1557.5 | 549.9 | 493.4 | 114.9 | 0 | 76 | 322.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1557.5
2021-09-10 | 8:00 | 1805.5 | 549.9 | 554.8 | 97.4 | 0 | 76 | 526.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1805.5
2021-09-10 | 9:00 | 2003.5 | 549.9 | 584.5 | 92.7 | 0 | 76 | 699.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2003.5
2021-09-10 | 10:00 | 2107.4 | 549.9 | 572.9 | 92.7 | 0 | 76 | 815.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2107.4
2021-09-10 | 11:00 | 2182.6 | 549.9 | 591.5 | 92.7 | 0 | 76 | 871.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2182.6
2021-09-10 | 12:00 | 2146.9 | 549.9 | 565.6 | 92.7 | 0 | 76 | 862 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2146.9
2021-09-10 | 13:00 | 2239 | 549.9 | 718.8 | 97.4 | 0 | 76 | 796.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2239
2021-09-10 | 14:00 | 2270.9 | 549.9 | 871.2 | 114.9 | 0 | 76 | 658.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2270.9
2021-09-10 | 15:00 | 2248.7 | 549.9 | 1001.5 | 156.6 | 0 | 76 | 464 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2248.7
2021-09-10 | 16:00 | 2203.4 | 549.9 | 1131.4 | 193.6 | 0 | 76 | 251.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2203.4
2021-09-10 | 17:00 | 2051.4 | 549.9 | 1146.5 | 193.6 | 0 | 76 | 84.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2051.4
2021-09-10 | 18:00 | 1990.3 | 549.9 | 1141.6 | 193.6 | 0 | 76 | 28.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1990.3
2021-09-10 | 19:00 | 1880 | 549.9 | 1059.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1880
2021-09-10 | 20:00 | 1753.5 | 549.9 | 933.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1753.5
2021-09-10 | 21:00 | 1658.3 | 549.9 | 838.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1658.3
2021-09-10 | 22:00 | 1595.6 | 549.9 | 775.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1595.6
2021-09-10 | 23:00 | 1523.1 | 549.9 | 702.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1523.1
2021-09-11 | 0:00 | 1401.1 | 549.9 | 580.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1401.1
2021-09-11 | 1:00 | 1324.5 | 549.9 | 504.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1324.5
2021-09-11 | 2:00 | 1325.8 | 549.9 | 505.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1325.8
2021-09-11 | 3:00 | 1366.6 | 549.9 | 546.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1366.6
2021-09-11 | 4:00 | 1369.5 | 549.9 | 549.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1369.5
2021-09-11 | 5:00 | 1359.8 | 549.9 | 510.6 | 193.6 | 0 | 76 | 29 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1359.8
2021-09-11 | 6:00 | 1377.4 | 549.9 | 529.5 | 156.6 | 0 | 76 | 64.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1377.4
2021-09-11 | 7:00 | 1448.8 | 549.9 | 578.4 | 114.9 | 0 | 76 | 128.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1448.8
2021-09-11 | 8:00 | 1539.8 | 549.9 | 561.8 | 97.4 | 0 | 76 | 253.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1539.8
2021-09-11 | 9:00 | 1657.2 | 549.9 | 478.3 | 92.7 | 0 | 76 | 459.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1657.2
2021-09-11 | 10:00 | 1745.6 | 549.9 | 428.5 | 92.7 | 0 | 76 | 597.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1745.6
2021-09-11 | 11:00 | 1794.3 | 549.9 | 399.3 | 92.7 | 0 | 76 | 675.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1794.3
2021-09-11 | 12:00 | 1809.7 | 549.9 | 496.1 | 92.7 | 0 | 76 | 594.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1809.7
2021-09-11 | 13:00 | 1783.2 | 549.9 | 672.6 | 97.4 | 0 | 76 | 386.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1783.2
2021-09-11 | 14:00 | 1753.7 | 549.9 | 687 | 114.9 | 0 | 76 | 325.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1753.7
2021-09-11 | 15:00 | 1730.3 | 549.9 | 687.6 | 156.6 | 0 | 76 | 259.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1730.3
2021-09-11 | 16:00 | 1728.5 | 549.9 | 728.5 | 193.6 | 0 | 76 | 179.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1728.5
2021-09-11 | 17:00 | 1709.1 | 549.9 | 810.4 | 193.6 | 0 | 76 | 78.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1709.1
2021-09-11 | 18:00 | 1727.9 | 549.9 | 879.3 | 193.6 | 0 | 76 | 28.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1727.9
2021-09-11 | 19:00 | 1667.5 | 549.9 | 847.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1667.5
2021-09-11 | 20:00 | 1574.6 | 549.9 | 754.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1574.6
2021-09-11 | 21:00 | 1506.6 | 549.9 | 686.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1506.6
2021-09-11 | 22:00 | 1448.5 | 549.9 | 628.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1448.5
2021-09-11 | 23:00 | 1395.8 | 549.9 | 575.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1395.8
2021-09-12 | 0:00 | 1293 | 549.9 | 472.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1293
2021-09-12 | 1:00 | 1228.4 | 549.9 | 408.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1228.4
2021-09-12 | 2:00 | 1240.4 | 549.9 | 420.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1240.4
2021-09-12 | 3:00 | 1276.6 | 549.9 | 456.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1276.6
2021-09-12 | 4:00 | 1280.3 | 549.9 | 460.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1280.3
2021-09-12 | 5:00 | 1273.3 | 549.9 | 423.9 | 193.6 | 0 | 76 | 29.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1273.3
2021-09-12 | 6:00 | 1263.1 | 549.9 | 392.4 | 156.6 | 0 | 76 | 87.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1263.1
2021-09-12 | 7:00 | 1326 | 549.9 | 416 | 114.9 | 0 | 76 | 168.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1326
2021-09-12 | 8:00 | 1425.5 | 549.9 | 527.6 | 97.4 | 0 | 76 | 173.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1425.5
2021-09-12 | 9:00 | 1519.7 | 549.9 | 613.1 | 92.7 | 0 | 76 | 187.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1519.7
2021-09-12 | 10:00 | 1574.2 | 549.9 | 625 | 92.7 | 0 | 76 | 229.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1574.2
2021-09-12 | 11:00 | 1594.4 | 549.9 | 633.1 | 92.7 | 0 | 76 | 242 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1594.4
2021-09-12 | 12:00 | 1581.8 | 549.9 | 673.1 | 92.7 | 0 | 76 | 189.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1581.8
2021-09-12 | 13:00 | 1579.3 | 549.9 | 640.4 | 97.4 | 0 | 76 | 214.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1579.3
2021-09-12 | 14:00 | 1578.4 | 549.9 | 621.5 | 114.9 | 0 | 76 | 215.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1578.4
2021-09-12 | 15:00 | 1587.3 | 549.9 | 641.1 | 156.6 | 0 | 76 | 163.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1587.3
2021-09-12 | 16:00 | 1601.1 | 549.9 | 677.1 | 193.6 | 0 | 76 | 103.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1601.1
2021-09-12 | 17:00 | 1652.4 | 549.9 | 777.8 | 193.6 | 0 | 76 | 54.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1652.4
2021-09-12 | 18:00 | 1703 | 549.9 | 854.8 | 193.6 | 0 | 76 | 28.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1703
2021-09-12 | 19:00 | 1643 | 549.9 | 822.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1643
2021-09-12 | 20:00 | 1563.6 | 549.9 | 743.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1563.6
2021-09-12 | 21:00 | 1488.1 | 549.9 | 668 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1488.1
2021-09-12 | 22:00 | 1411.4 | 549.9 | 591.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1411.4
2021-09-12 | 23:00 | 1348.6 | 549.9 | 528.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1348.6
2021-09-13 | 0:00 | 1251 | 549.9 | 430.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1251
2021-09-13 | 1:00 | 1175.9 | 549.9 | 355.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1175.9
2021-09-13 | 2:00 | 1196.1 | 549.9 | 374.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1196.1
2021-09-13 | 3:00 | 1243.5 | 549.9 | 422 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1243.5
2021-09-13 | 4:00 | 1259.1 | 549.9 | 437.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1259.1
2021-09-13 | 5:00 | 1292.6 | 549.9 | 441.5 | 193.6 | 0 | 76 | 29.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1292.6
2021-09-13 | 6:00 | 1336.6 | 549.9 | 476.7 | 156.6 | 0 | 76 | 75.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1336.6
2021-09-13 | 7:00 | 1510.1 | 549.9 | 601.1 | 114.9 | 0 | 76 | 167 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1510.1
2021-09-13 | 8:00 | 1762.7 | 549.9 | 758.6 | 97.4 | 0 | 76 | 280 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1762.7
2021-09-13 | 9:00 | 1949 | 549.9 | 850.8 | 92.7 | 0 | 76 | 378.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1949
2021-09-13 | 10:00 | 2014.6 | 549.9 | 838.1 | 92.7 | 0 | 76 | 457.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2014.6
2021-09-13 | 11:00 | 2016.5 | 549.9 | 850.4 | 92.7 | 0 | 76 | 446.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2016.5
2021-09-13 | 12:00 | 1939 | 549.9 | 655.8 | 92.7 | 0 | 76 | 563.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1939
2021-09-13 | 13:00 | 2064.7 | 549.9 | 844.4 | 97.4 | 0 | 76 | 496.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2064.7
2021-09-13 | 14:00 | 2035 | 549.9 | 947.1 | 114.9 | 0 | 76 | 346.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2035
2021-09-13 | 15:00 | 2020.3 | 549.9 | 965.4 | 156.6 | 0 | 76 | 271.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2020.3
2021-09-13 | 16:00 | 1996.4 | 549.9 | 1024 | 193.6 | 0 | 76 | 152.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1996.4
2021-09-13 | 17:00 | 1921.4 | 549.9 | 1039.5 | 193.6 | 0 | 76 | 61.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1921.4
2021-09-13 | 18:00 | 1888.2 | 549.9 | 1039.7 | 193.6 | 0 | 76 | 28.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1888.2
2021-09-13 | 19:00 | 1766.3 | 549.9 | 945.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1766.3
2021-09-13 | 20:00 | 1644 | 549.9 | 823.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1644
2021-09-13 | 21:00 | 1558.9 | 549.9 | 738.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1558.9
2021-09-13 | 22:00 | 1497.5 | 549.9 | 677.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1497.5
2021-09-13 | 23:00 | 1430.6 | 549.9 | 610.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1430.6
2021-09-14 | 0:00 | 1322 | 549.9 | 501.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1322
2021-09-14 | 1:00 | 1255.7 | 549.9 | 435.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1255.7
2021-09-14 | 2:00 | 1268.9 | 549.9 | 448.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1268.9
2021-09-14 | 3:00 | 1317.1 | 549.9 | 496.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1317.1
2021-09-14 | 4:00 | 1334.2 | 549.9 | 513.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1334.2
2021-09-14 | 5:00 | 1354.5 | 549.9 | 505.7 | 193.6 | 0 | 76 | 28.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1354.5
2021-09-14 | 6:00 | 1408.5 | 549.9 | 572.9 | 156.6 | 0 | 76 | 52.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1408.5
2021-09-14 | 7:00 | 1531.5 | 549.9 | 692.5 | 114.9 | 0 | 76 | 97.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1531.5
2021-09-14 | 8:00 | 1749.8 | 549.9 | 905.2 | 97.4 | 0 | 76 | 120.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1749.8
2021-09-14 | 9:00 | 1880.9 | 549.9 | 1024 | 92.7 | 0 | 76 | 137.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1880.9
2021-09-14 | 10:00 | 1902.7 | 549.9 | 1016.7 | 92.7 | 0 | 76 | 166.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1902.7
2021-09-14 | 11:00 | 1910.1 | 549.9 | 1015.9 | 92.7 | 0 | 76 | 175 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1910.1
2021-09-14 | 12:00 | 1800.3 | 549.9 | 896 | 92.7 | 0 | 76 | 185 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1800.3
2021-09-14 | 13:00 | 1864.4 | 549.9 | 953.4 | 97.4 | 0 | 76 | 187.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1864.4
2021-09-14 | 14:00 | 1874.2 | 549.9 | 969.7 | 114.9 | 0 | 76 | 163.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1874.2
2021-09-14 | 15:00 | 1868.1 | 549.9 | 946.5 | 156.6 | 0 | 76 | 138.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1868.1
2021-09-14 | 16:00 | 1875.6 | 549.9 | 961.6 | 193.6 | 0 | 76 | 93.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1875.6
2021-09-14 | 17:00 | 1826.2 | 549.9 | 957.8 | 193.6 | 0 | 76 | 48.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1826.2
2021-09-14 | 18:00 | 1793.1 | 549.9 | 944.7 | 193.6 | 0 | 76 | 28.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1793.1
2021-09-14 | 19:00 | 1695.2 | 549.9 | 875 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1695.2
2021-09-14 | 20:00 | 1593.4 | 549.9 | 773.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1593.4
2021-09-14 | 21:00 | 1511.3 | 549.9 | 691 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1511.3
2021-09-14 | 22:00 | 1464.8 | 549.9 | 644.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1464.8
2021-09-14 | 23:00 | 1401.6 | 549.9 | 581.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1401.6
2021-09-15 | 0:00 | 1303.8 | 549.9 | 483.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1303.8
2021-09-15 | 1:00 | 1240.3 | 549.9 | 420.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1240.3
2021-09-15 | 2:00 | 1263.6 | 549.9 | 443.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1263.6
2021-09-15 | 3:00 | 1318.2 | 549.9 | 497.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1318.2
2021-09-15 | 4:00 | 1340.6 | 549.9 | 519.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1340.6
2021-09-15 | 5:00 | 1357 | 549.9 | 507 | 193.6 | 0 | 76 | 29 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1357
2021-09-15 | 6:00 | 1392 | 549.9 | 530.2 | 156.6 | 0 | 76 | 77.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1392
2021-09-15 | 7:00 | 1545.2 | 549.9 | 632.6 | 114.9 | 0 | 76 | 170.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1545.2
2021-09-15 | 8:00 | 1749.7 | 549.9 | 763.1 | 97.4 | 0 | 76 | 262.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1749.7
2021-09-15 | 9:00 | 1890.9 | 549.9 | 820.8 | 92.7 | 0 | 76 | 350.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1890.9
2021-09-15 | 10:00 | 1963.2 | 549.9 | 787.6 | 92.7 | 0 | 76 | 455.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1963.2
2021-09-15 | 11:00 | 2009.2 | 549.9 | 779.2 | 92.7 | 0 | 76 | 510.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2009.2
2021-09-15 | 12:00 | 1920.8 | 549.9 | 734.5 | 92.7 | 0 | 76 | 466.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1920.8
2021-09-15 | 13:00 | 1993.5 | 549.9 | 847.2 | 97.4 | 0 | 76 | 422.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1993.5
2021-09-15 | 14:00 | 1990.7 | 549.9 | 861.7 | 114.9 | 0 | 76 | 387.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1990.7
2021-09-15 | 15:00 | 1983.5 | 549.9 | 852.5 | 156.6 | 0 | 76 | 347.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1983.5
2021-09-15 | 16:00 | 1972.1 | 549.9 | 918.4 | 193.6 | 0 | 76 | 232.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1972.1
2021-09-15 | 17:00 | 1873.2 | 549.9 | 962.2 | 193.6 | 0 | 76 | 90 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1873.2
2021-09-15 | 18:00 | 1820.1 | 549.9 | 971.3 | 193.6 | 0 | 76 | 28.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1820.1
2021-09-15 | 19:00 | 1707.2 | 549.9 | 886.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1707.2
2021-09-15 | 20:00 | 1586 | 549.9 | 765.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1586
2021-09-15 | 21:00 | 1505.5 | 549.9 | 684.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1505.5
2021-09-15 | 22:00 | 1451.9 | 549.9 | 631.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1451.9
2021-09-15 | 23:00 | 1392.1 | 549.9 | 571.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1392.1
2021-09-16 | 0:00 | 1285.9 | 549.9 | 465.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1285.9
2021-09-16 | 1:00 | 1223.6 | 549.9 | 403.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1223.6
2021-09-16 | 2:00 | 1233.8 | 549.9 | 413.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1233.8
2021-09-16 | 3:00 | 1286 | 549.9 | 465.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1286
2021-09-16 | 4:00 | 1299.9 | 549.9 | 479.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1299.9
2021-09-16 | 5:00 | 1320.6 | 549.9 | 471.1 | 193.6 | 0 | 76 | 29.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1320.6
2021-09-16 | 6:00 | 1358.6 | 549.9 | 470.1 | 156.6 | 0 | 76 | 105.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1358.6
2021-09-16 | 7:00 | 1500.8 | 549.9 | 500.3 | 114.9 | 0 | 76 | 259 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1500.8
2021-09-16 | 8:00 | 1703.5 | 549.9 | 574.5 | 97.4 | 0 | 76 | 405 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1703.5
2021-09-16 | 9:00 | 1887.6 | 549.9 | 669.4 | 92.7 | 0 | 76 | 498.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1887.6
2021-09-16 | 10:00 | 1963.1 | 549.9 | 739.8 | 92.7 | 0 | 76 | 503.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1963.1
2021-09-16 | 11:00 | 1987.8 | 549.9 | 845.2 | 92.7 | 0 | 76 | 422.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1987.8
2021-09-16 | 12:00 | 1914.8 | 549.9 | 842.1 | 92.7 | 0 | 76 | 352.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1914.8
2021-09-16 | 13:00 | 1978.4 | 549.9 | 965.2 | 97.4 | 0 | 76 | 288.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1978.4
2021-09-16 | 14:00 | 1993.5 | 549.9 | 988.5 | 114.9 | 0 | 76 | 262.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1993.5
2021-09-16 | 15:00 | 1979.1 | 549.9 | 991.5 | 156.6 | 0 | 76 | 203.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1979.1
2021-09-16 | 16:00 | 1961 | 549.9 | 1003.9 | 193.6 | 0 | 76 | 135.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1961
2021-09-16 | 17:00 | 1890.7 | 549.9 | 1006.9 | 193.6 | 0 | 76 | 61.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1890.7
2021-09-16 | 18:00 | 1848.8 | 549.9 | 998 | 193.6 | 0 | 76 | 28 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1848.8
2021-09-16 | 19:00 | 1735.6 | 549.9 | 912 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1735.6
2021-09-16 | 20:00 | 1634.2 | 549.9 | 810.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1634.2
2021-09-16 | 21:00 | 1553.8 | 549.9 | 728.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1553.8
2021-09-16 | 22:00 | 1509.3 | 549.9 | 683.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1509.3
2021-09-16 | 23:00 | 1450.8 | 549.9 | 624.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1450.8
2021-09-17 | 0:00 | 1344.1 | 549.9 | 517.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1344.1
2021-09-17 | 1:00 | 1280.5 | 549.9 | 454.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1280.5
2021-09-17 | 2:00 | 1295.9 | 549.9 | 469.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1295.9
2021-09-17 | 3:00 | 1345.9 | 549.9 | 520.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1345.9
2021-09-17 | 4:00 | 1360.9 | 549.9 | 534.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1360.9
2021-09-17 | 5:00 | 1371.7 | 549.9 | 516.6 | 193.6 | 0 | 76 | 28.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1371.7
2021-09-17 | 6:00 | 1425.3 | 549.9 | 581.7 | 156.6 | 0 | 76 | 54.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1425.3
2021-09-17 | 7:00 | 1568.6 | 549.9 | 729.2 | 114.9 | 0 | 76 | 92.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1568.6
2021-09-17 | 8:00 | 1764 | 549.9 | 914.3 | 97.4 | 0 | 76 | 118 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1764
2021-09-17 | 9:00 | 1925.9 | 549.9 | 1063.6 | 92.7 | 0 | 76 | 133.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1925.9
2021-09-17 | 10:00 | 1960.9 | 549.9 | 1083.7 | 92.7 | 0 | 76 | 148.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1960.9
2021-09-17 | 11:00 | 1962.5 | 549.9 | 1050.7 | 92.7 | 0 | 76 | 181.4 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1962.5
2021-09-17 | 12:00 | 1859 | 549.9 | 902.9 | 92.7 | 0 | 76 | 224.7 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1859
2021-09-17 | 13:00 | 1932.6 | 549.9 | 993.9 | 97.4 | 0 | 76 | 202.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1932.6
2021-09-17 | 14:00 | 1933.1 | 549.9 | 1005 | 114.9 | 0 | 76 | 174.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1933.1
2021-09-17 | 15:00 | 1923.7 | 549.9 | 992.3 | 156.6 | 0 | 76 | 136.3 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1923.7
2021-09-17 | 16:00 | 1926 | 549.9 | 1005 | 193.6 | 0 | 76 | 87.4 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1926
2021-09-17 | 17:00 | 1858 | 549.9 | 977.2 | 193.6 | 0 | 76 | 46.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1858
2021-09-17 | 18:00 | 1797.6 | 549.9 | 963.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1797.6
2021-09-17 | 19:00 | 1708.6 | 549.9 | 875.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1708.6
2021-09-17 | 20:00 | 1604 | 549.9 | 770.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1604
2021-09-17 | 21:00 | 1532.6 | 549.9 | 698.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1532.6
2021-09-17 | 22:00 | 1484.4 | 549.9 | 650 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1484.4
2021-09-17 | 23:00 | 1431.1 | 549.9 | 597.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1431.1
2021-09-18 | 0:00 | 1329.4 | 549.9 | 496.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1329.4
2021-09-18 | 1:00 | 1273.1 | 549.9 | 441.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1273.1
2021-09-18 | 2:00 | 1280.5 | 549.9 | 448.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1280.5
2021-09-18 | 3:00 | 1328.7 | 549.9 | 496.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1328.7
2021-09-18 | 4:00 | 1331.2 | 549.9 | 501.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1331.2
2021-09-18 | 5:00 | 1318.9 | 549.9 | 462.7 | 193.6 | 0 | 76 | 28.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1318.9
2021-09-18 | 6:00 | 1325.1 | 549.9 | 454.6 | 156.6 | 0 | 76 | 81.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1325.1
2021-09-18 | 7:00 | 1406.9 | 549.9 | 489.2 | 114.9 | 0 | 76 | 169.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1406.9
2021-09-18 | 8:00 | 1541.7 | 549.9 | 563.4 | 97.4 | 0 | 76 | 246.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1541.7
2021-09-18 | 9:00 | 1663.5 | 549.9 | 592.8 | 92.7 | 0 | 76 | 342.6 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1663.5
2021-09-18 | 10:00 | 1742.6 | 549.9 | 547.8 | 92.7 | 0 | 76 | 464.7 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1742.6
2021-09-18 | 11:00 | 1793.2 | 549.9 | 541.9 | 92.7 | 0 | 76 | 521.6 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1793.2
2021-09-18 | 12:00 | 1778.2 | 549.9 | 560.3 | 92.7 | 0 | 76 | 489.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1778.2
2021-09-18 | 13:00 | 1775.1 | 549.9 | 564.9 | 97.4 | 0 | 76 | 477.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1775.1
2021-09-18 | 14:00 | 1785.4 | 549.9 | 571.7 | 114.9 | 0 | 76 | 463.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1785.4
2021-09-18 | 15:00 | 1777.1 | 549.9 | 616.6 | 156.6 | 0 | 76 | 366.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1777.1
2021-09-18 | 16:00 | 1747.7 | 549.9 | 700.6 | 193.6 | 0 | 76 | 215.2 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1747.7
2021-09-18 | 17:00 | 1697.7 | 549.9 | 790.8 | 193.6 | 0 | 76 | 75.1 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1697.7
2021-09-18 | 18:00 | 1694.1 | 549.9 | 862.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1694.1
2021-09-18 | 19:00 | 1634.1 | 549.9 | 802.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1634.1
2021-09-18 | 20:00 | 1534.1 | 549.9 | 703.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1534.1
2021-09-18 | 21:00 | 1448.1 | 549.9 | 618.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1448.1
2021-09-18 | 22:00 | 1387.2 | 549.9 | 558.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1387.2
2021-09-18 | 23:00 | 1333.5 | 549.9 | 505.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1333.5
2021-09-19 | 0:00 | 1234 | 549.9 | 405.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1234
2021-09-19 | 1:00 | 1164.4 | 549.9 | 335.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1164.4
2021-09-19 | 2:00 | 1178.6 | 549.9 | 349.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1178.6
2021-09-19 | 3:00 | 1223.4 | 549.9 | 394.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1223.4
2021-09-19 | 4:00 | 1228 | 549.9 | 398.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1228
2021-09-19 | 5:00 | 1216.1 | 549.9 | 359 | 193.6 | 0 | 76 | 28.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1216.1
2021-09-19 | 6:00 | 1202.7 | 549.9 | 318.7 | 156.6 | 0 | 76 | 92.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1202.7
2021-09-19 | 7:00 | 1249.1 | 549.9 | 315.2 | 114.9 | 0 | 76 | 254.3 | 0 | 9.3 | 0 | -70.5 | 0 | 1249.1
2021-09-19 | 8:00 | 1356.6 | 549.9 | 317.4 | 97.4 | 0 | 76 | 432.8 | 0 | 9.2 | 0 | -126.1 | 0 | 1356.6
2021-09-19 | 9:00 | 1463.1 | 549.9 | 319.5 | 92.7 | 0 | 76 | 554.4 | 0 | 8.8 | 0 | -138.2 | 0 | 1463.1
2021-09-19 | 10:00 | 1514.3 | 549.9 | 320.5 | 92.7 | 0 | 76 | 641.7 | 0 | 6.8 | 0 | -173.3 | 0 | 1514.3
2021-09-19 | 11:00 | 1535.6 | 549.9 | 321 | 92.7 | 0 | 76 | 657.7 | 0 | 5.2 | 0 | -166.9 | 0 | 1535.6
2021-09-19 | 12:00 | 1556.3 | 549.9 | 321.3 | 92.7 | 0 | 76 | 668.8 | 0 | 4.1 | 0 | -156.5 | 0 | 1556.3
2021-09-19 | 13:00 | 1566.3 | 549.9 | 321.6 | 97.4 | 0 | 76 | 633.7 | 0 | 3.5 | 0 | -115.8 | 0 | 1566.3
2021-09-19 | 14:00 | 1568.6 | 549.9 | 321.6 | 114.9 | 0 | 76 | 529.2 | 0 | 2.6 | 0 | -25.6 | 0 | 1568.6
2021-09-19 | 15:00 | 1574 | 549.9 | 321.6 | 156.6 | 0 | 76 | 383 | 0 | 2 | 0 | 84.9 | 0 | 1574
2021-09-19 | 16:00 | 1569.4 | 549.9 | 321.5 | 193.6 | 0 | 76 | 211.6 | 0 | 1.6 | 0 | 215.2 | 0 | 1569.4
2021-09-19 | 17:00 | 1587.9 | 549.9 | 321.9 | 193.6 | 0 | 76 | 72.7 | 0 | 1.7 | 0 | 372.1 | 0 | 1587.9
2021-09-19 | 18:00 | 1604.8 | 549.9 | 774.99 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 8.61 | 0 | 1604.8
2021-09-19 | 19:00 | 1565.4 | 549.9 | 744 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1565.4
2021-09-19 | 20:00 | 1483.1 | 549.9 | 662.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1483.1
2021-09-19 | 21:00 | 1404.2 | 549.9 | 583.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1404.2
2021-09-19 | 22:00 | 1338.5 | 549.9 | 518.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1338.5
2021-09-19 | 23:00 | 1281.4 | 549.9 | 461.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1281.4
2021-09-20 | 0:00 | 1196.3 | 549.9 | 376.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1196.3
2021-09-20 | 1:00 | 1134.2 | 549.9 | 314.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1134.2
2021-09-20 | 2:00 | 1155.2 | 549.9 | 335.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1155.2
2021-09-20 | 3:00 | 1209.1 | 549.9 | 388.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1209.1
2021-09-20 | 4:00 | 1221.3 | 549.9 | 401.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1221.3
2021-09-20 | 5:00 | 1226.6 | 549.9 | 378 | 193.6 | 0 | 76 | 28.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1226.6
2021-09-20 | 6:00 | 1231.2 | 549.9 | 365.6 | 156.6 | 0 | 76 | 82.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1231.2
2021-09-20 | 7:00 | 1310.4 | 549.9 | 350.7 | 114.9 | 0 | 76 | 218.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1310.4
2021-09-20 | 8:00 | 1443.8 | 549.9 | 320.3 | 97.4 | 0 | 76 | 399.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1443.8
2021-09-20 | 9:00 | 1584.8 | 549.9 | 321.9 | 92.7 | 0 | 76 | 598.3 | 0 | 0.7 | 0 | -54.7 | 0 | 1584.8
2021-09-20 | 10:00 | 1701.1 | 549.9 | 324.3 | 92.7 | 0 | 76 | 750.3 | 0 | 0.6 | 0 | -92.7 | 0 | 1701.1
2021-09-20 | 11:00 | 1787.8 | 549.9 | 326 | 92.7 | 0 | 76 | 770 | 0 | 0.7 | 0 | -27.5 | 0 | 1787.8
2021-09-20 | 12:00 | 1803.7 | 549.9 | 326.2 | 92.7 | 0 | 76 | 639.2 | 0 | 0.7 | 0 | 119 | 0 | 1803.7
2021-09-20 | 13:00 | 1796.7 | 549.9 | 546.07 | 97.4 | 0 | 76 | 523.3 | 0 | 0.6 | 0 | 3.43 | 0 | 1796.7
2021-09-20 | 14:00 | 1797.4 | 549.9 | 579.4 | 114.9 | 0 | 76 | 476.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1797.4
2021-09-20 | 15:00 | 1808.6 | 549.9 | 629.2 | 156.6 | 0 | 76 | 396.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1808.6
2021-09-20 | 16:00 | 1789.1 | 549.9 | 729.6 | 193.6 | 0 | 76 | 238.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1789.1
2021-09-20 | 17:00 | 1770.8 | 549.9 | 871.5 | 193.6 | 0 | 76 | 78.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1770.8
2021-09-20 | 18:00 | 1768.2 | 549.9 | 946.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1768.2
2021-09-20 | 19:00 | 1712.2 | 549.9 | 891 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1712.2
2021-09-20 | 20:00 | 1621.5 | 549.9 | 800 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1621.5
2021-09-20 | 21:00 | 1535.4 | 549.9 | 713.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1535.4
2021-09-20 | 22:00 | 1445.5 | 549.9 | 623.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1445.5
2021-09-20 | 23:00 | 1375.8 | 549.9 | 554.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1375.8
2021-09-21 | 0:00 | 1268.9 | 549.9 | 447.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1268.9
2021-09-21 | 1:00 | 1196.1 | 549.9 | 375 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1196.1
2021-09-21 | 2:00 | 1210.8 | 549.9 | 389.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1210.8
2021-09-21 | 3:00 | 1255.9 | 549.9 | 435 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1255.9
2021-09-21 | 4:00 | 1277.4 | 549.9 | 456.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1277.4
2021-09-21 | 5:00 | 1300.3 | 549.9 | 450.7 | 193.6 | 0 | 76 | 28.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1300.3
2021-09-21 | 6:00 | 1341.1 | 549.9 | 452.8 | 156.6 | 0 | 76 | 104 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1341.1
2021-09-21 | 7:00 | 1507.4 | 549.9 | 460.5 | 114.9 | 0 | 76 | 304.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1507.4
2021-09-21 | 8:00 | 1760.7 | 549.9 | 538 | 97.4 | 0 | 76 | 498.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1760.7
2021-09-21 | 9:00 | 1962.5 | 549.9 | 586.4 | 92.7 | 0 | 76 | 656.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1962.5
2021-09-21 | 10:00 | 2058.1 | 549.9 | 606.1 | 92.7 | 0 | 76 | 732.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2058.1
2021-09-21 | 11:00 | 2107.4 | 549.9 | 629 | 92.7 | 0 | 76 | 759.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2107.4
2021-09-21 | 12:00 | 2073.6 | 549.9 | 610.1 | 92.7 | 0 | 76 | 743.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2073.6
2021-09-21 | 13:00 | 2134.7 | 549.9 | 822.7 | 97.4 | 0 | 76 | 587.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2134.7
2021-09-21 | 14:00 | 2123 | 549.9 | 932.7 | 114.9 | 0 | 76 | 448.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2123
2021-09-21 | 15:00 | 2106.8 | 549.9 | 984.4 | 156.6 | 0 | 76 | 338.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2106.8
2021-09-21 | 16:00 | 2092.5 | 549.9 | 1062 | 193.6 | 0 | 76 | 209.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2092.5
2021-09-21 | 17:00 | 1986.3 | 549.9 | 1100.3 | 193.6 | 0 | 76 | 65.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1986.3
2021-09-21 | 18:00 | 1917.1 | 549.9 | 1096.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1917.1
2021-09-21 | 19:00 | 1809.9 | 549.9 | 989.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1809.9
2021-09-21 | 20:00 | 1686.7 | 549.9 | 865.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1686.7
2021-09-21 | 21:00 | 1587.6 | 549.9 | 766 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1587.6
2021-09-21 | 22:00 | 1526.5 | 549.9 | 703.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1526.5
2021-09-21 | 23:00 | 1452.4 | 549.9 | 629.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1452.4
2021-09-22 | 0:00 | 1345.5 | 549.9 | 521.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1345.5
2021-09-22 | 1:00 | 1271.4 | 549.9 | 446.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1271.4
2021-09-22 | 2:00 | 1284.6 | 549.9 | 456.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1284.6
2021-09-22 | 3:00 | 1330.1 | 549.9 | 502 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1330.1
2021-09-22 | 4:00 | 1347.4 | 549.9 | 521.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1347.4
2021-09-22 | 5:00 | 1365 | 549.9 | 511.2 | 193.6 | 0 | 76 | 28.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1365
2021-09-22 | 6:00 | 1421.7 | 549.9 | 538.1 | 156.6 | 0 | 76 | 96 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1421.7
2021-09-22 | 7:00 | 1570.6 | 549.9 | 601.8 | 114.9 | 0 | 76 | 224.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1570.6
2021-09-22 | 8:00 | 1884.4 | 549.9 | 802.3 | 97.4 | 0 | 76 | 355.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1884.4
2021-09-22 | 9:00 | 2111.4 | 549.9 | 924.2 | 92.7 | 0 | 76 | 466.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2111.4
2021-09-22 | 10:00 | 2223.4 | 549.9 | 967.4 | 92.7 | 0 | 76 | 535.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2223.4
2021-09-22 | 11:00 | 2264.8 | 549.9 | 1033 | 92.7 | 0 | 76 | 511 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2264.8
2021-09-22 | 12:00 | 2183 | 549.9 | 1010.5 | 92.7 | 0 | 76 | 451.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2183
2021-09-22 | 13:00 | 2298.8 | 549.9 | 1119.8 | 97.4 | 0 | 76 | 453.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2298.8
2021-09-22 | 14:00 | 2269.9 | 549.9 | 1205.3 | 114.9 | 0 | 76 | 321.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2269.9
2021-09-22 | 15:00 | 2216.9 | 549.9 | 1224.4 | 156.6 | 0 | 76 | 207.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2216.9
2021-09-22 | 16:00 | 2141.2 | 549.9 | 1211.1 | 193.6 | 0 | 76 | 109.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2141.2
2021-09-22 | 17:00 | 2016.1 | 549.9 | 1144.6 | 193.6 | 0 | 76 | 50.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2016.1
2021-09-22 | 18:00 | 1945.5 | 549.9 | 1125 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1945.5
2021-09-22 | 19:00 | 1842.2 | 549.9 | 1022 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1842.2
2021-09-22 | 20:00 | 1718.3 | 549.9 | 898.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1718.3
2021-09-22 | 21:00 | 1629.4 | 549.9 | 809.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1629.4
2021-09-22 | 22:00 | 1549.8 | 549.9 | 729.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1549.8
2021-09-22 | 23:00 | 1473.4 | 549.9 | 653.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1473.4
2021-09-23 | 0:00 | 1360.8 | 549.9 | 540.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1360.8
2021-09-23 | 1:00 | 1287.9 | 549.9 | 467.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1287.9
2021-09-23 | 2:00 | 1293.6 | 549.9 | 472.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1293.6
2021-09-23 | 3:00 | 1330.6 | 549.9 | 509 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1330.6
2021-09-23 | 4:00 | 1335 | 549.9 | 513.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1335
2021-09-23 | 5:00 | 1330 | 549.9 | 479.8 | 193.6 | 0 | 76 | 28.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1330
2021-09-23 | 6:00 | 1317.6 | 549.9 | 430.8 | 156.6 | 0 | 76 | 102.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1317.6
2021-09-23 | 7:00 | 1413.1 | 549.9 | 376.2 | 114.9 | 0 | 76 | 294.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1413.1
2021-09-23 | 8:00 | 1602.6 | 549.9 | 376.3 | 97.4 | 0 | 76 | 501.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1602.6
2021-09-23 | 9:00 | 1783.6 | 549.9 | 397.1 | 92.7 | 0 | 76 | 666.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1783.6
2021-09-23 | 10:00 | 1865.7 | 549.9 | 399.5 | 92.7 | 0 | 76 | 746.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1865.7
2021-09-23 | 11:00 | 1904.8 | 549.9 | 440.2 | 92.7 | 0 | 76 | 745.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1904.8
2021-09-23 | 12:00 | 1900.5 | 549.9 | 476.5 | 92.7 | 0 | 76 | 704.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1900.5
2021-09-23 | 13:00 | 1943.1 | 549.9 | 570.2 | 97.4 | 0 | 76 | 648.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1943.1
2021-09-23 | 14:00 | 1952.4 | 549.9 | 663.3 | 114.9 | 0 | 76 | 547.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1952.4
2021-09-23 | 15:00 | 1943.2 | 549.9 | 750.5 | 156.6 | 0 | 76 | 409.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1943.2
2021-09-23 | 16:00 | 1918.1 | 549.9 | 878.1 | 193.6 | 0 | 76 | 219.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1918.1
2021-09-23 | 17:00 | 1862.6 | 549.9 | 980.4 | 193.6 | 0 | 76 | 62 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1862.6
2021-09-23 | 18:00 | 1840.6 | 549.9 | 1020.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1840.6
2021-09-23 | 19:00 | 1761.9 | 549.9 | 941.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1761.9
2021-09-23 | 20:00 | 1658.6 | 549.9 | 838.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1658.6
2021-09-23 | 21:00 | 1560.3 | 549.9 | 739.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1560.3
2021-09-23 | 22:00 | 1485.5 | 549.9 | 664.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1485.5
2021-09-23 | 23:00 | 1413.6 | 549.9 | 592.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1413.6
2021-09-24 | 0:00 | 1306.2 | 549.9 | 484.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1306.2
2021-09-24 | 1:00 | 1236 | 549.9 | 414.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1236
2021-09-24 | 2:00 | 1244.7 | 549.9 | 422.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1244.7
2021-09-24 | 3:00 | 1291.1 | 549.9 | 467.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1291.1
2021-09-24 | 4:00 | 1307.4 | 549.9 | 483 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1307.4
2021-09-24 | 5:00 | 1322.6 | 549.9 | 470.8 | 193.6 | 0 | 76 | 28.5 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1322.6
2021-09-24 | 6:00 | 1364.2 | 549.9 | 477.4 | 156.6 | 0 | 76 | 101.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1364.2
2021-09-24 | 7:00 | 1508 | 549.9 | 475.4 | 114.9 | 0 | 76 | 289.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1508
2021-09-24 | 8:00 | 1742.1 | 549.9 | 542.4 | 97.4 | 0 | 76 | 473.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1742.1
2021-09-24 | 9:00 | 1916.5 | 549.9 | 612.6 | 92.7 | 0 | 76 | 581.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1916.5
2021-09-24 | 10:00 | 1978.6 | 549.9 | 595.3 | 92.7 | 0 | 76 | 661.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1978.6
2021-09-24 | 11:00 | 2000.5 | 549.9 | 600.7 | 92.7 | 0 | 76 | 679.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2000.5
2021-09-24 | 12:00 | 1935.1 | 549.9 | 552.5 | 92.7 | 0 | 76 | 661.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1935.1
2021-09-24 | 13:00 | 2017.2 | 549.9 | 664.2 | 97.4 | 0 | 76 | 626.6 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2017.2
2021-09-24 | 14:00 | 2034.3 | 549.9 | 789.4 | 114.9 | 0 | 76 | 500.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2034.3
2021-09-24 | 15:00 | 1992.5 | 549.9 | 898.7 | 156.6 | 0 | 76 | 307.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1992.5
2021-09-24 | 16:00 | 1936.6 | 549.9 | 971.5 | 193.6 | 0 | 76 | 141.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1936.6
2021-09-24 | 17:00 | 1853.7 | 549.9 | 982.6 | 193.6 | 0 | 76 | 47.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1853.7
2021-09-24 | 18:00 | 1795.3 | 549.9 | 971 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1795.3
2021-09-24 | 19:00 | 1697.3 | 549.9 | 873 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1697.3
2021-09-24 | 20:00 | 1584.3 | 549.9 | 760.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1584.3
2021-09-24 | 21:00 | 1501.9 | 549.9 | 678.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1501.9
2021-09-24 | 22:00 | 1438.3 | 549.9 | 616.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1438.3
2021-09-24 | 23:00 | 1383.9 | 549.9 | 562.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1383.9
2021-09-25 | 0:00 | 1280.2 | 549.9 | 459.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1280.2
2021-09-25 | 1:00 | 1213.4 | 549.9 | 392.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1213.4
2021-09-25 | 2:00 | 1226.7 | 549.9 | 405.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1226.7
2021-09-25 | 3:00 | 1267.5 | 549.9 | 446.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1267.5
2021-09-25 | 4:00 | 1288.9 | 549.9 | 467.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1288.9
2021-09-25 | 5:00 | 1280.1 | 549.9 | 430.8 | 193.6 | 0 | 76 | 28.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1280.1
2021-09-25 | 6:00 | 1264.3 | 549.9 | 376 | 156.6 | 0 | 76 | 104.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1264.3
2021-09-25 | 7:00 | 1339.6 | 549.9 | 317 | 114.9 | 0 | 76 | 291.8 | 0 | 0.9 | 0 | -10.9 | 0 | 1339.6
2021-09-25 | 8:00 | 1485.1 | 549.9 | 319.9 | 97.4 | 0 | 76 | 488.1 | 0 | 0.8 | 0 | -47 | 0 | 1485.1
2021-09-25 | 9:00 | 1619 | 549.9 | 322.7 | 92.7 | 0 | 76 | 649.4 | 0 | 0.6 | 0 | -72.3 | 0 | 1619
2021-09-25 | 10:00 | 1707.2 | 549.9 | 324.4 | 92.7 | 0 | 76 | 739.1 | 0 | 0.6 | 0 | -75.5 | 0 | 1707.2
2021-09-25 | 11:00 | 1752.6 | 549.9 | 325.3 | 92.7 | 0 | 76 | 737 | 0 | 0.8 | 0 | -29.1 | 0 | 1752.6
2021-09-25 | 12:00 | 1748.7 | 549.9 | 325.2 | 92.7 | 0 | 76 | 695.7 | 0 | 0.8 | 0 | 8.4 | 0 | 1748.7
2021-09-25 | 13:00 | 1771.6 | 549.9 | 325.6 | 97.4 | 0 | 76 | 640.8 | 0 | 0.7 | 0 | 81.2 | 0 | 1771.6
2021-09-25 | 14:00 | 1777.8 | 549.9 | 426.08 | 114.9 | 0 | 76 | 535.6 | 0 | 0.7 | 0 | 74.62 | 0 | 1777.8
2021-09-25 | 15:00 | 1762.3 | 549.9 | 612.8 | 156.6 | 0 | 76 | 366.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1762.3
2021-09-25 | 16:00 | 1735.4 | 549.9 | 720.4 | 193.6 | 0 | 76 | 194.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1735.4
2021-09-25 | 17:00 | 1685 | 549.9 | 809 | 193.6 | 0 | 76 | 55.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1685
2021-09-25 | 18:00 | 1672.9 | 549.9 | 852.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1672.9
2021-09-25 | 19:00 | 1617.9 | 549.9 | 797.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1617.9
2021-09-25 | 20:00 | 1523.7 | 549.9 | 703.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1523.7
2021-09-25 | 21:00 | 1433.5 | 549.9 | 612.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1433.5
2021-09-25 | 22:00 | 1363.8 | 549.9 | 542.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1363.8
2021-09-25 | 23:00 | 1316.2 | 549.9 | 494.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1316.2
2021-09-26 | 0:00 | 1230.2 | 549.9 | 409.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1230.2
2021-09-26 | 1:00 | 1158.8 | 549.9 | 337.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1158.8
2021-09-26 | 2:00 | 1179.1 | 549.9 | 358.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1179.1
2021-09-26 | 3:00 | 1224.6 | 549.9 | 404 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1224.6
2021-09-26 | 4:00 | 1235.7 | 549.9 | 414.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1235.7
2021-09-26 | 5:00 | 1209.4 | 549.9 | 388.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1209.4
2021-09-26 | 6:00 | 1200.7 | 549.9 | 364.6 | 156.6 | 0 | 76 | 52.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1200.7
2021-09-26 | 7:00 | 1260.1 | 549.9 | 384.6 | 114.9 | 0 | 76 | 133.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1260.1
2021-09-26 | 8:00 | 1346.9 | 549.9 | 406.2 | 97.4 | 0 | 76 | 216.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1346.9
2021-09-26 | 9:00 | 1430.3 | 549.9 | 440.1 | 92.7 | 0 | 76 | 270.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1430.3
2021-09-26 | 10:00 | 1461.1 | 549.9 | 457.1 | 92.7 | 0 | 76 | 284 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1461.1
2021-09-26 | 11:00 | 1462.1 | 549.9 | 446.7 | 92.7 | 0 | 76 | 295.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1462.1
2021-09-26 | 12:00 | 1471.6 | 549.9 | 449.1 | 92.7 | 0 | 76 | 302.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1471.6
2021-09-26 | 13:00 | 1452 | 549.9 | 440.4 | 97.4 | 0 | 76 | 286.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1452
2021-09-26 | 14:00 | 1434.2 | 549.9 | 455.1 | 114.9 | 0 | 76 | 236.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1434.2
2021-09-26 | 15:00 | 1440.7 | 549.9 | 471.3 | 156.6 | 0 | 76 | 185.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1440.7
2021-09-26 | 16:00 | 1452.2 | 549.9 | 512.1 | 193.6 | 0 | 76 | 118.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1452.2
2021-09-26 | 17:00 | 1501.6 | 549.9 | 632.4 | 193.6 | 0 | 76 | 47.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1501.6
2021-09-26 | 18:00 | 1515.9 | 549.9 | 694.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1515.9
2021-09-26 | 19:00 | 1470.1 | 549.9 | 648.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1470.1
2021-09-26 | 20:00 | 1400.4 | 549.9 | 579.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1400.4
2021-09-26 | 21:00 | 1323.3 | 549.9 | 502.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1323.3
2021-09-26 | 22:00 | 1256.6 | 549.9 | 435.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1256.6
2021-09-26 | 23:00 | 1209 | 549.9 | 388.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1209
2021-09-27 | 0:00 | 1133 | 549.9 | 312.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -0.3 | 0 | 1133
2021-09-27 | 1:00 | 1088.7 | 549.9 | 311.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | -43.7 | 0 | 1088.7
2021-09-27 | 2:00 | 1111.4 | 549.9 | 312.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -21.5 | 0 | 1111.4
2021-09-27 | 3:00 | 1179.1 | 549.9 | 313.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9 | 0 | 1179.1
2021-09-27 | 4:00 | 1206.7 | 549.9 | 385.15 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | 0 | 1206.7
2021-09-27 | 5:00 | 1232 | 549.9 | 383.3 | 193.6 | 0 | 76 | 28.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1232
2021-09-27 | 6:00 | 1282.6 | 549.9 | 405.6 | 156.6 | 0 | 76 | 93.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1282.6
2021-09-27 | 7:00 | 1421.5 | 549.9 | 407.8 | 114.9 | 0 | 76 | 271.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1421.5
2021-09-27 | 8:00 | 1621 | 549.9 | 435 | 97.4 | 0 | 76 | 461.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1621
2021-09-27 | 9:00 | 1789 | 549.9 | 445.3 | 92.7 | 0 | 76 | 624.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1789
2021-09-27 | 10:00 | 1872.9 | 549.9 | 406.7 | 92.7 | 0 | 76 | 746.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1872.9
2021-09-27 | 11:00 | 1928 | 549.9 | 435 | 92.7 | 0 | 76 | 773.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1928
2021-09-27 | 12:00 | 1878.6 | 549.9 | 390.7 | 92.7 | 0 | 76 | 768.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1878.6
2021-09-27 | 13:00 | 1968.3 | 549.9 | 541.4 | 97.4 | 0 | 76 | 703 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1968.3
2021-09-27 | 14:00 | 1993.9 | 549.9 | 673.6 | 114.9 | 0 | 76 | 578.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1993.9
2021-09-27 | 15:00 | 1986.9 | 549.9 | 804.8 | 156.6 | 0 | 76 | 398.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1986.9
2021-09-27 | 16:00 | 1950.7 | 549.9 | 926.5 | 193.6 | 0 | 76 | 204 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1950.7
2021-09-27 | 17:00 | 1854.2 | 549.9 | 975.3 | 193.6 | 0 | 76 | 58.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1854.2
2021-09-27 | 18:00 | 1799.5 | 549.9 | 979.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1799.5
2021-09-27 | 19:00 | 1691 | 549.9 | 870.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1691
2021-09-27 | 20:00 | 1574.5 | 549.9 | 754.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1574.5
2021-09-27 | 21:00 | 1494.4 | 549.9 | 673.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1494.4
2021-09-27 | 22:00 | 1424.4 | 549.9 | 603.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1424.4
2021-09-27 | 23:00 | 1360.2 | 549.9 | 539.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1360.2
2021-09-28 | 0:00 | 1257.6 | 549.9 | 437.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1257.6
2021-09-28 | 1:00 | 1197 | 549.9 | 376.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1197
2021-09-28 | 2:00 | 1214.4 | 549.9 | 394.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1214.4
2021-09-28 | 3:00 | 1275.4 | 549.9 | 455.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1275.4
2021-09-28 | 4:00 | 1291.3 | 549.9 | 471.1 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1291.3
2021-09-28 | 5:00 | 1318.3 | 549.9 | 469.8 | 193.6 | 0 | 76 | 28.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1318.3
2021-09-28 | 6:00 | 1356.3 | 549.9 | 506.2 | 156.6 | 0 | 76 | 66.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1356.3
2021-09-28 | 7:00 | 1487.9 | 549.9 | 584.9 | 114.9 | 0 | 76 | 161.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1487.9
2021-09-28 | 8:00 | 1670.2 | 549.9 | 673.8 | 97.4 | 0 | 76 | 272.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1670.2
2021-09-28 | 9:00 | 1828.1 | 549.9 | 679 | 92.7 | 0 | 76 | 429.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1828.1
2021-09-28 | 10:00 | 1909.2 | 549.9 | 695.2 | 92.7 | 0 | 76 | 494.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1909.2
2021-09-28 | 11:00 | 1928.2 | 549.9 | 771.1 | 92.7 | 0 | 76 | 437.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1928.2
2021-09-28 | 12:00 | 1856.7 | 549.9 | 733.7 | 92.7 | 0 | 76 | 403.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1856.7
2021-09-28 | 13:00 | 1950.8 | 549.9 | 878 | 97.4 | 0 | 76 | 348.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1950.8
2021-09-28 | 14:00 | 1946.3 | 549.9 | 914.9 | 114.9 | 0 | 76 | 289.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1946.3
2021-09-28 | 15:00 | 1949.2 | 549.9 | 925 | 156.6 | 0 | 76 | 240.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1949.2
2021-09-28 | 16:00 | 1941.3 | 549.9 | 976 | 193.6 | 0 | 76 | 145.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1941.3
2021-09-28 | 17:00 | 1876.6 | 549.9 | 1010.7 | 193.6 | 0 | 76 | 45.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1876.6
2021-09-28 | 18:00 | 1823.9 | 549.9 | 1003.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1823.9
2021-09-28 | 19:00 | 1717.1 | 549.9 | 896.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1717.1
2021-09-28 | 20:00 | 1607.7 | 549.9 | 787.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1607.7
2021-09-28 | 21:00 | 1518.5 | 549.9 | 697.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1518.5
2021-09-28 | 22:00 | 1456.6 | 549.9 | 636 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1456.6
2021-09-28 | 23:00 | 1391.9 | 549.9 | 571.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1391.9
2021-09-29 | 0:00 | 1287.2 | 549.9 | 466.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1287.2
2021-09-29 | 1:00 | 1211.5 | 549.9 | 390.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1211.5
2021-09-29 | 2:00 | 1230.5 | 549.9 | 409.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1230.5
2021-09-29 | 3:00 | 1282.1 | 549.9 | 460.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1282.1
2021-09-29 | 4:00 | 1301.1 | 549.9 | 479.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1301.1
2021-09-29 | 5:00 | 1308.6 | 549.9 | 459.1 | 193.6 | 0 | 76 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1308.6
2021-09-29 | 6:00 | 1351.1 | 549.9 | 494.5 | 156.6 | 0 | 76 | 72.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1351.1
2021-09-29 | 7:00 | 1486.4 | 549.9 | 553.4 | 114.9 | 0 | 76 | 190.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1486.4
2021-09-29 | 8:00 | 1722.2 | 549.9 | 655.9 | 97.4 | 0 | 76 | 341.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1722.2
2021-09-29 | 9:00 | 1896.2 | 549.9 | 661.3 | 92.7 | 0 | 76 | 514.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1896.2
2021-09-29 | 10:00 | 2015.5 | 549.9 | 632.5 | 92.7 | 0 | 76 | 662.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2015.5
2021-09-29 | 11:00 | 2036.9 | 549.9 | 680.1 | 92.7 | 0 | 76 | 636.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2036.9
2021-09-29 | 12:00 | 1982.7 | 549.9 | 668.5 | 92.7 | 0 | 76 | 594.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1982.7
2021-09-29 | 13:00 | 2058.8 | 549.9 | 828.6 | 97.4 | 0 | 76 | 505.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2058.8
2021-09-29 | 14:00 | 2037.7 | 549.9 | 899.1 | 114.9 | 0 | 76 | 395.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2037.7
2021-09-29 | 15:00 | 2021.7 | 549.9 | 947.5 | 156.6 | 0 | 76 | 289.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021.7
2021-09-29 | 16:00 | 1990.7 | 549.9 | 1013 | 193.6 | 0 | 76 | 156.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1990.7
2021-09-29 | 17:00 | 1909.3 | 549.9 | 1037.8 | 193.6 | 0 | 76 | 49.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1909.3
2021-09-29 | 18:00 | 1851.5 | 549.9 | 1029.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1851.5
2021-09-29 | 19:00 | 1748.3 | 549.9 | 926.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1748.3
2021-09-29 | 20:00 | 1628.3 | 549.9 | 806.4 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1628.3
2021-09-29 | 21:00 | 1530.4 | 549.9 | 708.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1530.4
2021-09-29 | 22:00 | 1462.9 | 549.9 | 641.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1462.9
2021-09-29 | 23:00 | 1399.7 | 549.9 | 578.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1399.7
2021-09-30 | 0:00 | 1292.3 | 549.9 | 471.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1292.3
2021-09-30 | 1:00 | 1215.7 | 549.9 | 394.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1215.7
2021-09-30 | 2:00 | 1234.8 | 549.9 | 414 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1234.8
2021-09-30 | 3:00 | 1284.9 | 549.9 | 464.3 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1284.9
2021-09-30 | 4:00 | 1302.4 | 549.9 | 482 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1302.4
2021-09-30 | 5:00 | 1316.2 | 549.9 | 467.8 | 193.6 | 0 | 76 | 28 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1316.2
2021-09-30 | 6:00 | 1361.9 | 549.9 | 495.7 | 156.6 | 0 | 76 | 82.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1361.9
2021-09-30 | 7:00 | 1499.3 | 549.9 | 522.1 | 114.9 | 0 | 76 | 235.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1499.3
2021-09-30 | 8:00 | 1740.1 | 549.9 | 613.6 | 97.4 | 0 | 76 | 402.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1740.1
2021-09-30 | 9:00 | 1918.9 | 549.9 | 691.8 | 92.7 | 0 | 76 | 507.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1918.9
2021-09-30 | 10:00 | 1985.1 | 549.9 | 722.1 | 92.7 | 0 | 76 | 543.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1985.1
2021-09-30 | 11:00 | 2018.2 | 549.9 | 784.6 | 92.7 | 0 | 76 | 513.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2018.2
2021-09-30 | 12:00 | 1955.4 | 549.9 | 783.1 | 92.7 | 0 | 76 | 451.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1955.4
2021-09-30 | 13:00 | 2000.7 | 549.9 | 934 | 97.4 | 0 | 76 | 342.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2000.7
2021-09-30 | 14:00 | 1983.6 | 549.9 | 998.7 | 114.9 | 0 | 76 | 242.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1983.6
2021-09-30 | 15:00 | 1958.6 | 549.9 | 1000.7 | 156.6 | 0 | 76 | 172 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1958.6
2021-09-30 | 16:00 | 1944.4 | 549.9 | 1019.9 | 193.6 | 0 | 76 | 100.9 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1944.4
2021-09-30 | 17:00 | 1882.9 | 549.9 | 1019.1 | 193.6 | 0 | 76 | 39.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1882.9
2021-09-30 | 18:00 | 1832.8 | 549.9 | 1006.6 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1832.8
2021-09-30 | 19:00 | 1731.4 | 549.9 | 904.9 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1731.4
2021-09-30 | 20:00 | 1620.8 | 549.9 | 794.2 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1620.8
2021-09-30 | 21:00 | 1544.3 | 549.9 | 718.5 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1544.3
2021-09-30 | 22:00 | 1478.4 | 549.9 | 651.8 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1478.4
2021-09-30 | 23:00 | 1415.3 | 549.9 | 588.7 | 193.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1415.3
2021-10-01 | 0:00 | 1307.9 | 549.9 | 528.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1307.9
2021-10-01 | 1:00 | 1236.6 | 549.9 | 456.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1236.6
2021-10-01 | 2:00 | 1248.4 | 549.9 | 465.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1248.4
2021-10-01 | 3:00 | 1301.5 | 549.9 | 517.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1301.5
2021-10-01 | 4:00 | 1314.7 | 549.9 | 530.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1314.7
2021-10-01 | 5:00 | 1332.6 | 549.9 | 522.4 | 147.3 | 0 | 76 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1332.6
2021-10-01 | 6:00 | 1368.2 | 549.9 | 566.4 | 120 | 0 | 76 | 44.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1368.2
2021-10-01 | 7:00 | 1502.1 | 549.9 | 630.6 | 93.2 | 0 | 76 | 141 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1502.1
2021-10-01 | 8:00 | 1724.1 | 549.9 | 797.8 | 80.1 | 0 | 76 | 208.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1724.1
2021-10-01 | 9:00 | 1896.8 | 549.9 | 908.8 | 77.2 | 0 | 76 | 273.6 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1896.8
2021-10-01 | 10:00 | 1949.4 | 549.9 | 908.8 | 77.2 | 0 | 76 | 325.8 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1949.4
2021-10-01 | 11:00 | 1975.5 | 549.9 | 902.6 | 77.2 | 0 | 76 | 356.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1975.5
2021-10-01 | 12:00 | 1880.7 | 549.9 | 812.4 | 77.2 | 0 | 76 | 351.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1880.7
2021-10-01 | 13:00 | 1927 | 549.9 | 848.7 | 80.1 | 0 | 76 | 358.7 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1927
2021-10-01 | 14:00 | 1906.9 | 549.9 | 821.5 | 93.2 | 0 | 76 | 352.7 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1906.9
2021-10-01 | 15:00 | 1897.1 | 549.9 | 841.7 | 120 | 0 | 76 | 295.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1897.1
2021-10-01 | 16:00 | 1897.6 | 549.9 | 927.8 | 147.3 | 0 | 76 | 183.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1897.6
2021-10-01 | 17:00 | 1810.3 | 549.9 | 973.4 | 147.3 | 0 | 76 | 50.5 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1810.3
2021-10-01 | 18:00 | 1755.7 | 549.9 | 969.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1755.7
2021-10-01 | 19:00 | 1671.2 | 549.9 | 885.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1671.2
2021-10-01 | 20:00 | 1571 | 549.9 | 785.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1571
2021-10-01 | 21:00 | 1480.8 | 549.9 | 695.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1480.8
2021-10-01 | 22:00 | 1402.6 | 549.9 | 617.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1402.6
2021-10-01 | 23:00 | 1343.8 | 549.9 | 558.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1343.8
2021-10-02 | 0:00 | 1242.5 | 549.9 | 456.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1242.5
2021-10-02 | 1:00 | 1180.7 | 549.9 | 395 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1180.7
2021-10-02 | 2:00 | 1195.3 | 549.9 | 409.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1195.3
2021-10-02 | 3:00 | 1240.2 | 549.9 | 455.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1240.2
2021-10-02 | 4:00 | 1261.6 | 549.9 | 478.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1261.6
2021-10-02 | 5:00 | 1245.9 | 549.9 | 437.8 | 147.3 | 0 | 76 | 26 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1245.9
2021-10-02 | 6:00 | 1217.1 | 549.9 | 377.3 | 120 | 0 | 76 | 85.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1217.1
2021-10-02 | 7:00 | 1286.3 | 549.9 | 315.9 | 93.2 | 0 | 76 | 299.8 | 0 | 7.1 | 0 | -55.6 | 0 | 1286.3
2021-10-02 | 8:00 | 1426.7 | 549.9 | 318.7 | 80.1 | 0 | 76 | 508.5 | 0 | 6.6 | 0 | -113.1 | 0 | 1426.7
2021-10-02 | 9:00 | 1550.6 | 549.9 | 321.3 | 77.2 | 0 | 76 | 679 | 0 | 7 | 0 | -159.8 | 0 | 1550.6
2021-10-02 | 10:00 | 1612.3 | 549.9 | 322.5 | 77.2 | 0 | 76 | 793 | 0 | 6.1 | 0 | -212.4 | 0 | 1612.3
2021-10-02 | 11:00 | 1649.8 | 549.9 | 323.2 | 77.2 | 0 | 76 | 844.8 | 0 | 4.1 | 0 | -225.4 | 0 | 1649.8
2021-10-02 | 12:00 | 1654.3 | 549.9 | 323.4 | 77.2 | 0 | 76 | 831.2 | 0 | 2.9 | 0 | -206.3 | 0 | 1654.3
2021-10-02 | 13:00 | 1681.8 | 549.9 | 323.8 | 80.1 | 0 | 76 | 756.8 | 0 | 3.1 | 0 | -107.9 | 0 | 1681.8
2021-10-02 | 14:00 | 1690.6 | 549.9 | 324 | 93.2 | 0 | 76 | 614 | 0 | 2.4 | 0 | 31.1 | 0 | 1690.6
2021-10-02 | 15:00 | 1681.2 | 549.9 | 323.7 | 120 | 0 | 76 | 414.5 | 0 | 3.1 | 0 | 194 | 0 | 1681.2
2021-10-02 | 16:00 | 1659.1 | 549.9 | 323.3 | 147.3 | 0 | 76 | 209.6 | 0 | 3 | 0 | 350 | 0 | 1659.1
2021-10-02 | 17:00 | 1615.8 | 549.9 | 606.87 | 147.3 | 0 | 76 | 52 | 0 | 2.5 | 0 | 181.23 | 0 | 1615.8
2021-10-02 | 18:00 | 1607.3 | 549.9 | 832.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1607.3
2021-10-02 | 19:00 | 1550.9 | 549.9 | 775.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1550.9
2021-10-02 | 20:00 | 1470.7 | 549.9 | 695.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1470.7
2021-10-02 | 21:00 | 1369.6 | 549.9 | 594.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1369.6
2021-10-02 | 22:00 | 1296.5 | 549.9 | 521.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1296.5
2021-10-02 | 23:00 | 1247.8 | 549.9 | 472.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1247.8
2021-10-03 | 0:00 | 1152.2 | 549.9 | 377.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1152.2
2021-10-03 | 1:00 | 1090 | 549.9 | 314.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1090
2021-10-03 | 2:00 | 1115.3 | 549.9 | 339.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1115.3
2021-10-03 | 3:00 | 1173.7 | 549.9 | 395.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1173.7
2021-10-03 | 4:00 | 1189.9 | 549.9 | 410.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1189.9
2021-10-03 | 5:00 | 1182.2 | 549.9 | 375.7 | 147.3 | 0 | 76 | 26 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1182.2
2021-10-03 | 6:00 | 1147.5 | 549.9 | 313.1 | 120 | 0 | 76 | 87.2 | 0 | 7 | 0 | -5.7 | 0 | 1147.5
2021-10-03 | 7:00 | 1203.5 | 549.9 | 314.3 | 93.2 | 0 | 76 | 291.7 | 0 | 4 | 0 | -125.6 | 0 | 1203.5
2021-10-03 | 8:00 | 1282.2 | 549.9 | 315.9 | 80.1 | 0 | 76 | 498.2 | 0 | 1.6 | 0 | -239.5 | 0 | 1282.2
2021-10-03 | 9:00 | 1386.4 | 549.9 | 318 | 77.2 | 0 | 76 | 671.6 | 0 | 0.9 | 0 | -307.2 | 0 | 1386.4
2021-10-03 | 10:00 | 1458.7 | 549.9 | 319.4 | 77.2 | 0 | 76 | 790.4 | 0 | 0.8 | 0 | -355 | 0 | 1458.7
2021-10-03 | 11:00 | 1516.8 | 549.9 | 320.6 | 77.2 | 0 | 76 | 840.8 | 0 | 0.8 | 0 | -348.5 | 0 | 1516.8
2021-10-03 | 12:00 | 1555.2 | 549.9 | 321.4 | 77.2 | 0 | 76 | 825 | 0 | 0.7 | 0 | -295 | 0 | 1555.2
2021-10-03 | 13:00 | 1575.2 | 549.9 | 321.6 | 80.1 | 0 | 76 | 750.8 | 0 | 0.7 | 0 | -203.9 | 0 | 1575.2
2021-10-03 | 14:00 | 1577.1 | 549.9 | 321.7 | 93.2 | 0 | 76 | 612.5 | 0 | 0.7 | 0 | -76.9 | 0 | 1577.1
2021-10-03 | 15:00 | 1583.2 | 549.9 | 321.8 | 120 | 0 | 76 | 426 | 0 | 0.7 | 0 | 88.8 | 0 | 1583.2
2021-10-03 | 16:00 | 1593.1 | 549.9 | 322 | 147.3 | 0 | 76 | 217.7 | 0 | 0.7 | 0 | 279.5 | 0 | 1593.1
2021-10-03 | 17:00 | 1594.5 | 549.9 | 344 | 147.3 | 0 | 76 | 50.6 | 0 | 0.6 | 0 | 426.1 | 0 | 1594.5
2021-10-03 | 18:00 | 1596.2 | 549.9 | 396.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 426.1 | 0 | 1596.2
2021-10-03 | 19:00 | 1544.5 | 549.9 | 621.18 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 149.52 | 0 | 1544.5
2021-10-03 | 20:00 | 1465.9 | 549.9 | 692 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1465.9
2021-10-03 | 21:00 | 1377.6 | 549.9 | 603 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1377.6
2021-10-03 | 22:00 | 1307.7 | 549.9 | 532.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1307.7
2021-10-03 | 23:00 | 1252.2 | 549.9 | 477 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1252.2
2021-10-04 | 0:00 | 1159.7 | 549.9 | 384.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1159.7
2021-10-04 | 1:00 | 1107 | 549.9 | 330.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1107
2021-10-04 | 2:00 | 1129.4 | 549.9 | 353.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1129.4
2021-10-04 | 3:00 | 1190.1 | 549.9 | 413.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1190.1
2021-10-04 | 4:00 | 1212.7 | 549.9 | 437.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1212.7
2021-10-04 | 5:00 | 1234.3 | 549.9 | 432.2 | 147.3 | 0 | 76 | 26 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1234.3
2021-10-04 | 6:00 | 1282.1 | 549.9 | 442.7 | 120 | 0 | 76 | 90.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1282.1
2021-10-04 | 7:00 | 1430.5 | 549.9 | 418 | 93.2 | 0 | 76 | 291.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1430.5
2021-10-04 | 8:00 | 1683 | 549.9 | 475.4 | 80.1 | 0 | 76 | 499.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1683
2021-10-04 | 9:00 | 1913.8 | 549.9 | 542 | 77.2 | 0 | 76 | 666.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1913.8
2021-10-04 | 10:00 | 2021.3 | 549.9 | 550.7 | 77.2 | 0 | 76 | 765.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2021.3
2021-10-04 | 11:00 | 2077.7 | 549.9 | 572.6 | 77.2 | 0 | 76 | 800.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2077.7
2021-10-04 | 12:00 | 2031.9 | 549.9 | 539.3 | 77.2 | 0 | 76 | 788.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2031.9
2021-10-04 | 13:00 | 2137.6 | 549.9 | 712.6 | 80.1 | 0 | 76 | 717.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2137.6
2021-10-04 | 14:00 | 2137.9 | 549.9 | 839.2 | 93.2 | 0 | 76 | 577.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2137.9
2021-10-04 | 15:00 | 2117.4 | 549.9 | 956.9 | 120 | 0 | 76 | 412.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2117.4
2021-10-04 | 16:00 | 2084.3 | 549.9 | 1098.6 | 147.3 | 0 | 76 | 210.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2084.3
2021-10-04 | 17:00 | 1966.3 | 549.9 | 1142.7 | 147.3 | 0 | 76 | 48.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1966.3
2021-10-04 | 18:00 | 1890.6 | 549.9 | 1115.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1890.6
2021-10-04 | 19:00 | 1773.4 | 549.9 | 998.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1773.4
2021-10-04 | 20:00 | 1668.8 | 549.9 | 894.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1668.8
2021-10-04 | 21:00 | 1579.9 | 549.9 | 805.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1579.9
2021-10-04 | 22:00 | 1495.9 | 549.9 | 722 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1495.9
2021-10-04 | 23:00 | 1423 | 549.9 | 648.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1423
2021-10-05 | 0:00 | 1310.6 | 549.9 | 535.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1310.6
2021-10-05 | 1:00 | 1236.2 | 549.9 | 461.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1236.2
2021-10-05 | 2:00 | 1247.5 | 549.9 | 472.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1247.5
2021-10-05 | 3:00 | 1306.4 | 549.9 | 532.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1306.4
2021-10-05 | 4:00 | 1323.4 | 549.9 | 549.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1323.4
2021-10-05 | 5:00 | 1323.4 | 549.9 | 549.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1323.4
2021-10-05 | 6:00 | 1375.1 | 549.9 | 537.7 | 120 | 0 | 76 | 90.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1375.1
2021-10-05 | 7:00 | 1525.2 | 549.9 | 531 | 93.2 | 0 | 76 | 274.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1525.2
2021-10-05 | 8:00 | 1771.4 | 549.9 | 591.1 | 80.1 | 0 | 76 | 473.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1771.4
2021-10-05 | 9:00 | 1971.9 | 549.9 | 639 | 77.2 | 0 | 76 | 629.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1971.9
2021-10-05 | 10:00 | 2056.5 | 549.9 | 626.1 | 77.2 | 0 | 76 | 726.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2056.5
2021-10-05 | 11:00 | 2089 | 549.9 | 608 | 77.2 | 0 | 76 | 777.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2089
2021-10-05 | 12:00 | 2024 | 549.9 | 527 | 77.2 | 0 | 76 | 793.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2024
2021-10-05 | 13:00 | 2122.3 | 549.9 | 684.3 | 80.1 | 0 | 76 | 731.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2122.3
2021-10-05 | 14:00 | 2130.4 | 549.9 | 815.2 | 93.2 | 0 | 76 | 595.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2130.4
2021-10-05 | 15:00 | 2108.2 | 549.9 | 949.2 | 120 | 0 | 76 | 412.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2108.2
2021-10-05 | 16:00 | 2082.5 | 549.9 | 1103.1 | 147.3 | 0 | 76 | 205.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2082.5
2021-10-05 | 17:00 | 1959.3 | 549.9 | 1138 | 147.3 | 0 | 76 | 46.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1959.3
2021-10-05 | 18:00 | 1881.2 | 549.9 | 1106.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1881.2
2021-10-05 | 19:00 | 1763.1 | 549.9 | 989 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1763.1
2021-10-05 | 20:00 | 1651.6 | 549.9 | 877.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1651.6
2021-10-05 | 21:00 | 1560.5 | 549.9 | 786.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1560.5
2021-10-05 | 22:00 | 1479.4 | 549.9 | 705.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1479.4
2021-10-05 | 23:00 | 1401.1 | 549.9 | 627.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1401.1
2021-10-06 | 0:00 | 1288.6 | 549.9 | 514.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1288.6
2021-10-06 | 1:00 | 1228.9 | 549.9 | 454.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1228.9
2021-10-06 | 2:00 | 1237.4 | 549.9 | 463.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1237.4
2021-10-06 | 3:00 | 1295.3 | 549.9 | 520.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1295.3
2021-10-06 | 4:00 | 1311.2 | 549.9 | 535.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1311.2
2021-10-06 | 5:00 | 1313.9 | 549.9 | 536.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1313.9
2021-10-06 | 6:00 | 1358 | 549.9 | 527.6 | 120 | 0 | 76 | 78.7 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1358
2021-10-06 | 7:00 | 1509.8 | 549.9 | 511 | 93.2 | 0 | 76 | 274 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1509.8
2021-10-06 | 8:00 | 1746.7 | 549.9 | 593.8 | 80.1 | 0 | 76 | 441.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1746.7
2021-10-06 | 9:00 | 1949.6 | 549.9 | 695.2 | 77.2 | 0 | 76 | 546.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1949.6
2021-10-06 | 10:00 | 2000.8 | 549.9 | 784.9 | 77.2 | 0 | 76 | 508.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2000.8
2021-10-06 | 11:00 | 1969.1 | 549.9 | 793.9 | 77.2 | 0 | 76 | 468.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1969.1
2021-10-06 | 12:00 | 1916.6 | 549.9 | 686.2 | 77.2 | 0 | 76 | 524.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1916.6
2021-10-06 | 13:00 | 2015.9 | 549.9 | 818.9 | 80.1 | 0 | 76 | 487.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2015.9
2021-10-06 | 14:00 | 2031.5 | 549.9 | 904.2 | 93.2 | 0 | 76 | 405 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2031.5
2021-10-06 | 15:00 | 2014.2 | 549.9 | 938.8 | 120 | 0 | 76 | 323.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2014.2
2021-10-06 | 16:00 | 1984.2 | 549.9 | 1022.5 | 147.3 | 0 | 76 | 181.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1984.2
2021-10-06 | 17:00 | 1880.3 | 549.9 | 1056.2 | 147.3 | 0 | 76 | 43.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1880.3
2021-10-06 | 18:00 | 1814.4 | 549.9 | 1035.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1814.4
2021-10-06 | 19:00 | 1720.3 | 549.9 | 943.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1720.3
2021-10-06 | 20:00 | 1619.7 | 549.9 | 844.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1619.7
2021-10-06 | 21:00 | 1533.8 | 549.9 | 759.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1533.8
2021-10-06 | 22:00 | 1466.8 | 549.9 | 692.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1466.8
2021-10-06 | 23:00 | 1397.2 | 549.9 | 623.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1397.2
2021-10-07 | 0:00 | 1288.7 | 549.9 | 514.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1288.7
2021-10-07 | 1:00 | 1223.5 | 549.9 | 449.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1223.5
2021-10-07 | 2:00 | 1245.3 | 549.9 | 471.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1245.3
2021-10-07 | 3:00 | 1298.7 | 549.9 | 524.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1298.7
2021-10-07 | 4:00 | 1325.6 | 549.9 | 551.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1325.6
2021-10-07 | 5:00 | 1326.2 | 549.9 | 552.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1326.2
2021-10-07 | 6:00 | 1370.1 | 549.9 | 549.2 | 120 | 0 | 76 | 74.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1370.1
2021-10-07 | 7:00 | 1503.8 | 549.9 | 521.1 | 93.2 | 0 | 76 | 262.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1503.8
2021-10-07 | 8:00 | 1719.4 | 549.9 | 555.9 | 80.1 | 0 | 76 | 456.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1719.4
2021-10-07 | 9:00 | 1914.2 | 549.9 | 607.4 | 77.2 | 0 | 76 | 603 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1914.2
2021-10-07 | 10:00 | 2016.5 | 549.9 | 629.3 | 77.2 | 0 | 76 | 683.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2016.5
2021-10-07 | 11:00 | 2058.8 | 549.9 | 660 | 77.2 | 0 | 76 | 695 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2058.8
2021-10-07 | 12:00 | 2020.7 | 549.9 | 613.9 | 77.2 | 0 | 76 | 702.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2020.7
2021-10-07 | 13:00 | 2133 | 549.9 | 772.8 | 80.1 | 0 | 76 | 653.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2133
2021-10-07 | 14:00 | 2150.8 | 549.9 | 885.1 | 93.2 | 0 | 76 | 545.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2150.8
2021-10-07 | 15:00 | 2128.6 | 549.9 | 1000.8 | 120 | 0 | 76 | 380.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2128.6
2021-10-07 | 16:00 | 2086.9 | 549.9 | 1129 | 147.3 | 0 | 76 | 181.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2086.9
2021-10-07 | 17:00 | 1982.7 | 549.9 | 1163.6 | 147.3 | 0 | 76 | 41.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1982.7
2021-10-07 | 18:00 | 1916.5 | 549.9 | 1138.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1916.5
2021-10-07 | 19:00 | 1809.3 | 549.9 | 1031.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1809.3
2021-10-07 | 20:00 | 1701.8 | 549.9 | 924 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1701.8
2021-10-07 | 21:00 | 1606.6 | 549.9 | 829.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1606.6
2021-10-07 | 22:00 | 1531 | 549.9 | 754.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1531
2021-10-07 | 23:00 | 1452.4 | 549.9 | 677.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1452.4
2021-10-08 | 0:00 | 1343.1 | 549.9 | 568 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1343.1
2021-10-08 | 1:00 | 1273.1 | 549.9 | 498.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1273.1
2021-10-08 | 2:00 | 1276.8 | 549.9 | 501.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1276.8
2021-10-08 | 3:00 | 1329.8 | 549.9 | 554.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1329.8
2021-10-08 | 4:00 | 1342.8 | 549.9 | 567.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1342.8
2021-10-08 | 5:00 | 1334.7 | 549.9 | 560.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1334.7
2021-10-08 | 6:00 | 1395.6 | 549.9 | 564 | 120 | 0 | 76 | 84.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1395.6
2021-10-08 | 7:00 | 1540.1 | 549.9 | 557.8 | 93.2 | 0 | 76 | 262.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1540.1
2021-10-08 | 8:00 | 1777.5 | 549.9 | 605.8 | 80.1 | 0 | 76 | 465.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1777.5
2021-10-08 | 9:00 | 1979.5 | 549.9 | 653.7 | 77.2 | 0 | 76 | 622.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1979.5
2021-10-08 | 10:00 | 2069.9 | 549.9 | 670 | 77.2 | 0 | 76 | 696 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2069.9
2021-10-08 | 11:00 | 2094.2 | 549.9 | 691.6 | 77.2 | 0 | 76 | 698.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2094.2
2021-10-08 | 12:00 | 2035 | 549.9 | 630.4 | 77.2 | 0 | 76 | 700.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2035
2021-10-08 | 13:00 | 2137.1 | 549.9 | 777.9 | 80.1 | 0 | 76 | 652.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2137.1
2021-10-08 | 14:00 | 2142 | 549.9 | 879.8 | 93.2 | 0 | 76 | 542.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2142
2021-10-08 | 15:00 | 2122.8 | 549.9 | 999.8 | 120 | 0 | 76 | 376.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2122.8
2021-10-08 | 16:00 | 2081.6 | 549.9 | 1126.2 | 147.3 | 0 | 76 | 181.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2081.6
2021-10-08 | 17:00 | 1951 | 549.9 | 1135.8 | 147.3 | 0 | 76 | 41.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1951
2021-10-08 | 18:00 | 1878 | 549.9 | 1104 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1878
2021-10-08 | 19:00 | 1766.4 | 549.9 | 992.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1766.4
2021-10-08 | 20:00 | 1670 | 549.9 | 895.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1670
2021-10-08 | 21:00 | 1584.2 | 549.9 | 810.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1584.2
2021-10-08 | 22:00 | 1516 | 549.9 | 742.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1516
2021-10-08 | 23:00 | 1444.6 | 549.9 | 670.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1444.6
2021-10-09 | 0:00 | 1325.8 | 549.9 | 551.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1325.8
2021-10-09 | 1:00 | 1244.8 | 549.9 | 470.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1244.8
2021-10-09 | 2:00 | 1253.3 | 549.9 | 479.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1253.3
2021-10-09 | 3:00 | 1302.5 | 549.9 | 528.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1302.5
2021-10-09 | 4:00 | 1308.5 | 549.9 | 534.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1308.5
2021-10-09 | 5:00 | 1281.2 | 549.9 | 507.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1281.2
2021-10-09 | 6:00 | 1287 | 549.9 | 454.9 | 120 | 0 | 76 | 85.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1287
2021-10-09 | 7:00 | 1358.2 | 549.9 | 368.4 | 93.2 | 0 | 76 | 270 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1358.2
2021-10-09 | 8:00 | 1508.9 | 549.9 | 329.6 | 80.1 | 0 | 76 | 472.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1508.9
2021-10-09 | 9:00 | 1658.4 | 549.9 | 324.1 | 77.2 | 0 | 76 | 630.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1658.4
2021-10-09 | 10:00 | 1753.7 | 549.9 | 325.5 | 77.2 | 0 | 76 | 736.6 | 0 | 0.6 | 0 | -12.1 | 0 | 1753.7
2021-10-09 | 11:00 | 1798.3 | 549.9 | 340.5 | 77.2 | 0 | 76 | 745.6 | 0 | 0.7 | 0 | 8.4 | 0 | 1798.3
2021-10-09 | 12:00 | 1813.9 | 549.9 | 394.5 | 77.2 | 0 | 76 | 715.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1813.9
2021-10-09 | 13:00 | 1826.9 | 549.9 | 488.5 | 80.1 | 0 | 76 | 631.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1826.9
2021-10-09 | 14:00 | 1828.4 | 549.9 | 595 | 93.2 | 0 | 76 | 513.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1828.4
2021-10-09 | 15:00 | 1801.8 | 549.9 | 703.9 | 120 | 0 | 76 | 351.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1801.8
2021-10-09 | 16:00 | 1767.3 | 549.9 | 825.1 | 147.3 | 0 | 76 | 168.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1767.3
2021-10-09 | 17:00 | 1737.8 | 549.9 | 925.1 | 147.3 | 0 | 76 | 38.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1737.8
2021-10-09 | 18:00 | 1729.6 | 549.9 | 955.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1729.6
2021-10-09 | 19:00 | 1670.5 | 549.9 | 895.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1670.5
2021-10-09 | 20:00 | 1597 | 549.9 | 821.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1597
2021-10-09 | 21:00 | 1498.4 | 549.9 | 723.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1498.4
2021-10-09 | 22:00 | 1399.9 | 549.9 | 625.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1399.9
2021-10-09 | 23:00 | 1336.2 | 549.9 | 562 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1336.2
2021-10-10 | 0:00 | 1233.6 | 549.9 | 459.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1233.6
2021-10-10 | 1:00 | 1174.4 | 549.9 | 400.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1174.4
2021-10-10 | 2:00 | 1185.8 | 549.9 | 411.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1185.8
2021-10-10 | 3:00 | 1231.5 | 549.9 | 456.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1231.5
2021-10-10 | 4:00 | 1237.9 | 549.9 | 463.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1237.9
2021-10-10 | 5:00 | 1208.3 | 549.9 | 433.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1208.3
2021-10-10 | 6:00 | 1198 | 549.9 | 373.4 | 120 | 0 | 76 | 77.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1198
2021-10-10 | 7:00 | 1258 | 549.9 | 315.4 | 93.2 | 0 | 76 | 255.4 | 0 | 0.9 | 0 | -32.8 | 0 | 1258
2021-10-10 | 8:00 | 1387.9 | 549.9 | 318 | 80.1 | 0 | 76 | 428.1 | 0 | 2.2 | 0 | -66.4 | 0 | 1387.9
2021-10-10 | 9:00 | 1523.4 | 549.9 | 320.8 | 77.2 | 0 | 76 | 521.2 | 0 | 2.2 | 0 | -23.9 | 0 | 1523.4
2021-10-10 | 10:00 | 1598.1 | 549.9 | 322.2 | 77.2 | 0 | 76 | 597.2 | 0 | 2.4 | 0 | -26.8 | 0 | 1598.1
2021-10-10 | 11:00 | 1642.2 | 549.9 | 323.1 | 77.2 | 0 | 76 | 648 | 0 | 1.9 | 0 | -33.9 | 0 | 1642.2
2021-10-10 | 12:00 | 1677 | 549.9 | 323.9 | 77.2 | 0 | 76 | 678.4 | 0 | 1.7 | 0 | -30.1 | 0 | 1677
2021-10-10 | 13:00 | 1684.1 | 549.9 | 323.7 | 80.1 | 0 | 76 | 613.2 | 0 | 2.6 | 0 | 38.6 | 0 | 1684.1
2021-10-10 | 14:00 | 1692 | 549.9 | 362.1743 | 93.2 | 0 | 76 | 497.3 | 0 | 2.5 | 0 | 110.9257 | 0 | 1692
2021-10-10 | 15:00 | 1680.9 | 549.9 | 592.6 | 120 | 0 | 76 | 340.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1680.9
2021-10-10 | 16:00 | 1678.9 | 549.9 | 742.9 | 147.3 | 0 | 76 | 160.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1678.9
2021-10-10 | 17:00 | 1704 | 549.9 | 891.2 | 147.3 | 0 | 76 | 37.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1704
2021-10-10 | 18:00 | 1712 | 549.9 | 936.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1712
2021-10-10 | 19:00 | 1664.3 | 549.9 | 888.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1664.3
2021-10-10 | 20:00 | 1589.2 | 549.9 | 812.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1589.2
2021-10-10 | 21:00 | 1492.1 | 549.9 | 715.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1492.1
2021-10-10 | 22:00 | 1394.8 | 549.9 | 618 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1394.8
2021-10-10 | 23:00 | 1318.8 | 549.9 | 542.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1318.8
2021-10-11 | 0:00 | 1219.2 | 549.9 | 443.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1219.2
2021-10-11 | 1:00 | 1156.3 | 549.9 | 380.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1156.3
2021-10-11 | 2:00 | 1174.6 | 549.9 | 398.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1174.6
2021-10-11 | 3:00 | 1228.5 | 549.9 | 452.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1228.5
2021-10-11 | 4:00 | 1257.2 | 549.9 | 481.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1257.2
2021-10-11 | 5:00 | 1266.6 | 549.9 | 490.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1266.6
2021-10-11 | 6:00 | 1344.2 | 549.9 | 520.9 | 120 | 0 | 76 | 75.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1344.2
2021-10-11 | 7:00 | 1516.3 | 549.9 | 567.1 | 93.2 | 0 | 76 | 229 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1516.3
2021-10-11 | 8:00 | 1753.5 | 549.9 | 662.3 | 80.1 | 0 | 76 | 383.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1753.5
2021-10-11 | 9:00 | 1941.4 | 549.9 | 740.3 | 77.2 | 0 | 76 | 496.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1941.4
2021-10-11 | 10:00 | 2045.8 | 549.9 | 748.1 | 77.2 | 0 | 76 | 593.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2045.8
2021-10-11 | 11:00 | 2077.2 | 549.9 | 885.3 | 77.2 | 0 | 76 | 487.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2077.2
2021-10-11 | 12:00 | 1981 | 549.9 | 864.1 | 77.2 | 0 | 76 | 412.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1981
2021-10-11 | 13:00 | 2084.8 | 549.9 | 959.7 | 80.1 | 0 | 76 | 417.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2084.8
2021-10-11 | 14:00 | 2091.1 | 549.9 | 1082.3 | 93.2 | 0 | 76 | 288.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2091.1
2021-10-11 | 15:00 | 2039.1 | 549.9 | 1132.6 | 120 | 0 | 76 | 159.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2039.1
2021-10-11 | 16:00 | 2012.9 | 549.9 | 1162.5 | 147.3 | 0 | 76 | 76 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2012.9
2021-10-11 | 17:00 | 1966.6 | 549.9 | 1162.8 | 147.3 | 0 | 76 | 29.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1966.6
2021-10-11 | 18:00 | 1910.9 | 549.9 | 1136.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1910.9
2021-10-11 | 19:00 | 1803.5 | 549.9 | 1029.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1803.5
2021-10-11 | 20:00 | 1701.8 | 549.9 | 927.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1701.8
2021-10-11 | 21:00 | 1614.8 | 549.9 | 840.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1614.8
2021-10-11 | 22:00 | 1537.3 | 549.9 | 763.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1537.3
2021-10-11 | 23:00 | 1458.4 | 549.9 | 684.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1458.4
2021-10-12 | 0:00 | 1342.4 | 549.9 | 568.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1342.4
2021-10-12 | 1:00 | 1273.6 | 549.9 | 499.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1273.6
2021-10-12 | 2:00 | 1288.2 | 549.9 | 514.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1288.2
2021-10-12 | 3:00 | 1337.1 | 549.9 | 563.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1337.1
2021-10-12 | 4:00 | 1351.2 | 549.9 | 577.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1351.2
2021-10-12 | 5:00 | 1351.3 | 549.9 | 577.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1351.3
2021-10-12 | 6:00 | 1419.2 | 549.9 | 605.5 | 120 | 0 | 76 | 67.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1419.2
2021-10-12 | 7:00 | 1566.3 | 549.9 | 676.5 | 93.2 | 0 | 76 | 170.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1566.3
2021-10-12 | 8:00 | 1775.2 | 549.9 | 809.2 | 80.1 | 0 | 76 | 259.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1775.2
2021-10-12 | 9:00 | 1930.2 | 549.9 | 879.2 | 77.2 | 0 | 76 | 347.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1930.2
2021-10-12 | 10:00 | 1985.1 | 549.9 | 877.6 | 77.2 | 0 | 76 | 403.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1985.1
2021-10-12 | 11:00 | 1989.7 | 549.9 | 851.4 | 77.2 | 0 | 76 | 434.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1989.7
2021-10-12 | 12:00 | 1961.8 | 549.9 | 741.9 | 77.2 | 0 | 76 | 516.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1961.8
2021-10-12 | 13:00 | 2082.1 | 549.9 | 853.1 | 80.1 | 0 | 76 | 522.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2082.1
2021-10-12 | 14:00 | 2106.7 | 549.9 | 979.1 | 93.2 | 0 | 76 | 407.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2106.7
2021-10-12 | 15:00 | 2075 | 549.9 | 1093 | 120 | 0 | 76 | 235.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2075
2021-10-12 | 16:00 | 2016.6 | 549.9 | 1142.5 | 147.3 | 0 | 76 | 100.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2016.6
2021-10-12 | 17:00 | 1953.5 | 549.9 | 1146.8 | 147.3 | 0 | 76 | 32.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1953.5
2021-10-12 | 18:00 | 1880.3 | 549.9 | 1106.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1880.3
2021-10-12 | 19:00 | 1774.1 | 549.9 | 1000.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1774.1
2021-10-12 | 20:00 | 1666.3 | 549.9 | 892.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1666.3
2021-10-12 | 21:00 | 1585.1 | 549.9 | 811.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1585.1
2021-10-12 | 22:00 | 1502.1 | 549.9 | 728.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1502.1
2021-10-12 | 23:00 | 1429.8 | 549.9 | 656 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1429.8
2021-10-13 | 0:00 | 1325.1 | 549.9 | 551.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1325.1
2021-10-13 | 1:00 | 1256 | 549.9 | 482.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1256
2021-10-13 | 2:00 | 1274.1 | 549.9 | 500.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1274.1
2021-10-13 | 3:00 | 1323.9 | 549.9 | 550.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1323.9
2021-10-13 | 4:00 | 1343.9 | 549.9 | 570 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1343.9
2021-10-13 | 5:00 | 1344.1 | 549.9 | 570.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1344.1
2021-10-13 | 6:00 | 1406.8 | 549.9 | 594.6 | 120 | 0 | 76 | 65.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1406.8
2021-10-13 | 7:00 | 1533.4 | 549.9 | 656.9 | 93.2 | 0 | 76 | 156.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1533.4
2021-10-13 | 8:00 | 1768.5 | 549.9 | 796.3 | 80.1 | 0 | 76 | 265.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1768.5
2021-10-13 | 9:00 | 1959.8 | 549.9 | 883.7 | 77.2 | 0 | 76 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.8
2021-10-13 | 10:00 | 1998.2 | 549.9 | 916.8 | 77.2 | 0 | 76 | 378.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1998.2
2021-10-13 | 11:00 | 2002.5 | 549.9 | 917.3 | 77.2 | 0 | 76 | 381.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2002.5
2021-10-13 | 12:00 | 1943.8 | 549.9 | 848.6 | 77.2 | 0 | 76 | 391.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1943.8
2021-10-13 | 13:00 | 2014.4 | 549.9 | 971.8 | 80.1 | 0 | 76 | 336.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2014.4
2021-10-13 | 14:00 | 2009.8 | 549.9 | 1016.3 | 93.2 | 0 | 76 | 273.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2009.8
2021-10-13 | 15:00 | 1985.1 | 549.9 | 1029.9 | 120 | 0 | 76 | 208 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1985.1
2021-10-13 | 16:00 | 1960.3 | 549.9 | 1075.5 | 147.3 | 0 | 76 | 109.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1960.3
2021-10-13 | 17:00 | 1893 | 549.9 | 1086 | 147.3 | 0 | 76 | 32.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1893
2021-10-13 | 18:00 | 1820.1 | 549.9 | 1045 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1820.1
2021-10-13 | 19:00 | 1723.1 | 549.9 | 948.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1723.1
2021-10-13 | 20:00 | 1625.5 | 549.9 | 850.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1625.5
2021-10-13 | 21:00 | 1538.6 | 549.9 | 764.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1538.6
2021-10-13 | 22:00 | 1474.2 | 549.9 | 699.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1474.2
2021-10-13 | 23:00 | 1405.1 | 549.9 | 630.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1405.1
2021-10-14 | 0:00 | 1303.6 | 549.9 | 529.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1303.6
2021-10-14 | 1:00 | 1241.5 | 549.9 | 467.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1241.5
2021-10-14 | 2:00 | 1256.2 | 549.9 | 481.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1256.2
2021-10-14 | 3:00 | 1315.9 | 549.9 | 541.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1315.9
2021-10-14 | 4:00 | 1332.4 | 549.9 | 557.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1332.4
2021-10-14 | 5:00 | 1333.5 | 549.9 | 557.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1333.5
2021-10-14 | 6:00 | 1383.1 | 549.9 | 567.6 | 120 | 0 | 76 | 67.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1383.1
2021-10-14 | 7:00 | 1501.4 | 549.9 | 530.3 | 93.2 | 0 | 76 | 250.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1501.4
2021-10-14 | 8:00 | 1702.8 | 549.9 | 542 | 80.1 | 0 | 76 | 453.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1702.8
2021-10-14 | 9:00 | 1863.4 | 549.9 | 556.2 | 77.2 | 0 | 76 | 603.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1863.4
2021-10-14 | 10:00 | 1931.4 | 549.9 | 542.7 | 77.2 | 0 | 76 | 684.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1931.4
2021-10-14 | 11:00 | 1952.2 | 549.9 | 571.8 | 77.2 | 0 | 76 | 676.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1952.2
2021-10-14 | 12:00 | 1886.9 | 549.9 | 542.7 | 77.2 | 0 | 76 | 639.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1886.9
2021-10-14 | 13:00 | 1971.1 | 549.9 | 691.6 | 80.1 | 0 | 76 | 571.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1971.1
2021-10-14 | 14:00 | 1973.3 | 549.9 | 785.5 | 93.2 | 0 | 76 | 467.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1973.3
2021-10-14 | 15:00 | 1959.9 | 549.9 | 884.3 | 120 | 0 | 76 | 328.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1959.9
2021-10-14 | 16:00 | 1929.5 | 549.9 | 1003.1 | 147.3 | 0 | 76 | 151.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1929.5
2021-10-14 | 17:00 | 1853.9 | 549.9 | 1045.7 | 147.3 | 0 | 76 | 33.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1853.9
2021-10-14 | 18:00 | 1796.1 | 549.9 | 1021.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1796.1
2021-10-14 | 19:00 | 1688.7 | 549.9 | 914.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1688.7
2021-10-14 | 20:00 | 1589.7 | 549.9 | 815.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1589.7
2021-10-14 | 21:00 | 1511.3 | 549.9 | 737.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1511.3
2021-10-14 | 22:00 | 1443.5 | 549.9 | 669.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1443.5
2021-10-14 | 23:00 | 1377.4 | 549.9 | 603.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1377.4
2021-10-15 | 0:00 | 1287.5 | 549.9 | 513.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1287.5
2021-10-15 | 1:00 | 1265.6 | 549.9 | 491.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1265.6
2021-10-15 | 2:00 | 1261.2 | 549.9 | 487.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1261.2
2021-10-15 | 3:00 | 1296.2 | 549.9 | 522.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1296.2
2021-10-15 | 4:00 | 1323.9 | 549.9 | 550 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1323.9
2021-10-15 | 5:00 | 1322.4 | 549.9 | 548.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1322.4
2021-10-15 | 6:00 | 1360.6 | 549.9 | 548.7 | 120 | 0 | 76 | 65.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1360.6
2021-10-15 | 7:00 | 1477 | 549.9 | 508.6 | 93.2 | 0 | 76 | 248.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1477
2021-10-15 | 8:00 | 1693.6 | 549.9 | 555.3 | 80.1 | 0 | 76 | 431.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1693.6
2021-10-15 | 9:00 | 1869.4 | 549.9 | 549.4 | 77.2 | 0 | 76 | 616.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1869.4
2021-10-15 | 10:00 | 1945.9 | 549.9 | 506.2 | 77.2 | 0 | 76 | 736 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1945.9
2021-10-15 | 11:00 | 1989 | 549.9 | 504.7 | 77.2 | 0 | 76 | 780.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1989
2021-10-15 | 12:00 | 1908.8 | 549.9 | 436.4 | 77.2 | 0 | 76 | 768.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1908.8
2021-10-15 | 13:00 | 1963.1 | 549.9 | 565.9 | 80.1 | 0 | 76 | 690.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1963.1
2021-10-15 | 14:00 | 1966.4 | 549.9 | 698.1 | 93.2 | 0 | 76 | 548.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1966.4
2021-10-15 | 15:00 | 1961.5 | 549.9 | 853.5 | 120 | 0 | 76 | 361.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1961.5
2021-10-15 | 16:00 | 1923.6 | 549.9 | 992.3 | 147.3 | 0 | 76 | 156.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1923.6
2021-10-15 | 17:00 | 1830.7 | 549.9 | 1024.6 | 147.3 | 0 | 76 | 32.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1830.7
2021-10-15 | 18:00 | 1763.9 | 549.9 | 990.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1763.9
2021-10-15 | 19:00 | 1670.1 | 549.9 | 896.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1670.1
2021-10-15 | 20:00 | 1577.7 | 549.9 | 803.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1577.7
2021-10-15 | 21:00 | 1502.8 | 549.9 | 728.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1502.8
2021-10-15 | 22:00 | 1434.3 | 549.9 | 660.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1434.3
2021-10-15 | 23:00 | 1371.3 | 549.9 | 597.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1371.3
2021-10-16 | 0:00 | 1271.6 | 549.9 | 497.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1271.6
2021-10-16 | 1:00 | 1204.6 | 549.9 | 430.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1204.6
2021-10-16 | 2:00 | 1229 | 549.9 | 453.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1229
2021-10-16 | 3:00 | 1283.6 | 549.9 | 508.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1283.6
2021-10-16 | 4:00 | 1297.3 | 549.9 | 523.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1297.3
2021-10-16 | 5:00 | 1268.7 | 549.9 | 494.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1268.7
2021-10-16 | 6:00 | 1249.9 | 549.9 | 436.8 | 120 | 0 | 76 | 66 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1249.9
2021-10-16 | 7:00 | 1306.3 | 549.9 | 339.2 | 93.2 | 0 | 76 | 246.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1306.3
2021-10-16 | 8:00 | 1438.1 | 549.9 | 318.9 | 80.1 | 0 | 76 | 443.4 | 0 | 1.1 | 0 | -31.3 | 0 | 1438.1
2021-10-16 | 9:00 | 1553.2 | 549.9 | 321.3 | 77.2 | 0 | 76 | 603.9 | 0 | 1.1 | 0 | -76.2 | 0 | 1553.2
2021-10-16 | 10:00 | 1630.2 | 549.9 | 322.8 | 77.2 | 0 | 76 | 703.8 | 0 | 0.8 | 0 | -100.3 | 0 | 1630.2
2021-10-16 | 11:00 | 1684.2 | 549.9 | 323.9 | 77.2 | 0 | 76 | 663 | 0 | 1.5 | 0 | -7.3 | 0 | 1684.2
2021-10-16 | 12:00 | 1680.3 | 549.9 | 323.8 | 77.2 | 0 | 76 | 571 | 0 | 1.6 | 0 | 80.8 | 0 | 1680.3
2021-10-16 | 13:00 | 1694.8 | 549.9 | 464.28 | 80.1 | 0 | 76 | 453.2 | 0 | 1.6 | 0 | 69.72 | 0 | 1694.8
2021-10-16 | 14:00 | 1688.9 | 549.9 | 624.6 | 93.2 | 0 | 76 | 343.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1688.9
2021-10-16 | 15:00 | 1675.9 | 549.9 | 719.1 | 120 | 0 | 76 | 209.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1675.9
2021-10-16 | 16:00 | 1660.7 | 549.9 | 797.1 | 147.3 | 0 | 76 | 88.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1660.7
2021-10-16 | 17:00 | 1672.5 | 549.9 | 868.6 | 147.3 | 0 | 76 | 29.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1672.5
2021-10-16 | 18:00 | 1642.7 | 549.9 | 867.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1642.7
2021-10-16 | 19:00 | 1599.6 | 549.9 | 825 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1599.6
2021-10-16 | 20:00 | 1528.1 | 549.9 | 753.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1528.1
2021-10-16 | 21:00 | 1412.9 | 549.9 | 638 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1412.9
2021-10-16 | 22:00 | 1326.1 | 549.9 | 550.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1326.1
2021-10-16 | 23:00 | 1276.6 | 549.9 | 498.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1276.6
2021-10-17 | 0:00 | 1182.3 | 549.9 | 398.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1182.3
2021-10-17 | 1:00 | 1126 | 549.9 | 339.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1126
2021-10-17 | 2:00 | 1141.3 | 549.9 | 355.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1141.3
2021-10-17 | 3:00 | 1196.2 | 549.9 | 409.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1196.2
2021-10-17 | 4:00 | 1214.1 | 549.9 | 428.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1214.1
2021-10-17 | 5:00 | 1183.4 | 549.9 | 398 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1183.4
2021-10-17 | 6:00 | 1163.7 | 549.9 | 364.8 | 120 | 0 | 76 | 41.2 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1163.7
2021-10-17 | 7:00 | 1206.9 | 549.9 | 368.7 | 93.2 | 0 | 76 | 107.5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1206.9
2021-10-17 | 8:00 | 1276.4 | 549.9 | 324 | 80.1 | 0 | 76 | 234.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1276.4
2021-10-17 | 9:00 | 1341.8 | 549.9 | 317.1 | 77.2 | 0 | 76 | 347.7 | 0 | 12.5 | 0 | -38.6 | 0 | 1341.8
2021-10-17 | 10:00 | 1357.8 | 549.9 | 317.4 | 77.2 | 0 | 76 | 448.9 | 0 | 12.8 | 0 | -124.4 | 0 | 1357.8
2021-10-17 | 11:00 | 1345.2 | 549.9 | 317.2 | 77.2 | 0 | 76 | 496.4 | 0 | 12.2 | 0 | -183.7 | 0 | 1345.2
2021-10-17 | 12:00 | 1354.4 | 549.9 | 317.4 | 77.2 | 0 | 76 | 494.9 | 0 | 11.2 | 0 | -172.2 | 0 | 1354.4
2021-10-17 | 13:00 | 1331.2 | 549.9 | 316.8 | 80.1 | 0 | 76 | 425.2 | 0 | 11.4 | 0 | -128.2 | 0 | 1331.2
2021-10-17 | 14:00 | 1328.3 | 549.9 | 316.8 | 93.2 | 0 | 76 | 354 | 0 | 11.6 | 0 | -73.2 | 0 | 1328.3
2021-10-17 | 15:00 | 1337.1 | 549.9 | 316.9 | 120 | 0 | 76 | 250.9 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 1337.1
2021-10-17 | 16:00 | 1364.6 | 549.9 | 317.4 | 147.3 | 0 | 76 | 116.1 | 0 | 11.4 | 0 | 146.5 | 0 | 1364.6
2021-10-17 | 17:00 | 1442.2 | 549.9 | 319 | 147.3 | 0 | 76 | 29.8 | 0 | 10.7 | 0 | 309.5 | 0 | 1442.2
2021-10-17 | 18:00 | 1455 | 549.9 | 635.73 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 36.47 | 0 | 1455
2021-10-17 | 19:00 | 1428.8 | 549.9 | 646.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1428.8
2021-10-17 | 20:00 | 1373.9 | 549.9 | 591.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1373.9
2021-10-17 | 21:00 | 1307.5 | 549.9 | 525.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1307.5
2021-10-17 | 22:00 | 1253.7 | 549.9 | 471.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1253.7
2021-10-17 | 23:00 | 1199.1 | 549.9 | 416.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1199.1
2021-10-18 | 0:00 | 1113.7 | 549.9 | 331.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1113.7
2021-10-18 | 1:00 | 1069 | 549.9 | 311.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | -24.5 | 0 | 1069
2021-10-18 | 2:00 | 1119.3 | 549.9 | 320.72 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 17.08 | 0 | 1119.3
2021-10-18 | 3:00 | 1197.6 | 549.9 | 415.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1197.6
2021-10-18 | 4:00 | 1231.4 | 549.9 | 449.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1231.4
2021-10-18 | 5:00 | 1249.8 | 549.9 | 467.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1249.8
2021-10-18 | 6:00 | 1307.4 | 549.9 | 496.8 | 120 | 0 | 76 | 56.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1307.4
2021-10-18 | 7:00 | 1401 | 549.9 | 437.8 | 93.2 | 0 | 76 | 236.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1401
2021-10-18 | 8:00 | 1556 | 549.9 | 424.8 | 80.1 | 0 | 76 | 419 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1556
2021-10-18 | 9:00 | 1666 | 549.9 | 414.8 | 77.2 | 0 | 76 | 544.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1666
2021-10-18 | 10:00 | 1698 | 549.9 | 410.8 | 77.2 | 0 | 76 | 581.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1698
2021-10-18 | 11:00 | 1683.8 | 549.9 | 418.3 | 77.2 | 0 | 76 | 560.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1683.8
2021-10-18 | 12:00 | 1609.2 | 549.9 | 351.1 | 77.2 | 0 | 76 | 553.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1609.2
2021-10-18 | 13:00 | 1696.7 | 549.9 | 493.1 | 80.1 | 0 | 76 | 496.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1696.7
2021-10-18 | 14:00 | 1699.9 | 549.9 | 596.2 | 93.2 | 0 | 76 | 383.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1699.9
2021-10-18 | 15:00 | 1694.8 | 549.9 | 689.8 | 120 | 0 | 76 | 258.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1694.8
2021-10-18 | 16:00 | 1708.2 | 549.9 | 822.3 | 147.3 | 0 | 76 | 112.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1708.2
2021-10-18 | 17:00 | 1711.9 | 549.9 | 908.6 | 147.3 | 0 | 76 | 29.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1711.9
2021-10-18 | 18:00 | 1671.4 | 549.9 | 897.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1671.4
2021-10-18 | 19:00 | 1593.8 | 549.9 | 819.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1593.8
2021-10-18 | 20:00 | 1513 | 549.9 | 739 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1513
2021-10-18 | 21:00 | 1443.9 | 549.9 | 670 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1443.9
2021-10-18 | 22:00 | 1391.2 | 549.9 | 617.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1391.2
2021-10-18 | 23:00 | 1336 | 549.9 | 562.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1336
2021-10-19 | 0:00 | 1232.9 | 549.9 | 459.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1232.9
2021-10-19 | 1:00 | 1182.1 | 549.9 | 408.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1182.1
2021-10-19 | 2:00 | 1217.3 | 549.9 | 442.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1217.3
2021-10-19 | 3:00 | 1301.9 | 549.9 | 527.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1301.9
2021-10-19 | 4:00 | 1319.5 | 549.9 | 545 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1319.5
2021-10-19 | 5:00 | 1312.7 | 549.9 | 537.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1312.7
2021-10-19 | 6:00 | 1362.7 | 549.9 | 555.9 | 120 | 0 | 76 | 59.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1362.7
2021-10-19 | 7:00 | 1465.9 | 549.9 | 536.4 | 93.2 | 0 | 76 | 209.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1465.9
2021-10-19 | 8:00 | 1608.5 | 549.9 | 558.6 | 80.1 | 0 | 76 | 343.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1608.5
2021-10-19 | 9:00 | 1704.5 | 549.9 | 597.6 | 77.2 | 0 | 76 | 403.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1704.5
2021-10-19 | 10:00 | 1725.3 | 549.9 | 599 | 77.2 | 0 | 76 | 422.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1725.3
2021-10-19 | 11:00 | 1728.2 | 549.9 | 646.4 | 77.2 | 0 | 76 | 377.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1728.2
2021-10-19 | 12:00 | 1651.4 | 549.9 | 620.1 | 77.2 | 0 | 76 | 327.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1651.4
2021-10-19 | 13:00 | 1739.2 | 549.9 | 747 | 80.1 | 0 | 76 | 284.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1739.2
2021-10-19 | 14:00 | 1741.2 | 549.9 | 786.7 | 93.2 | 0 | 76 | 233.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1741.2
2021-10-19 | 15:00 | 1727.7 | 549.9 | 800.8 | 120 | 0 | 76 | 179.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1727.7
2021-10-19 | 16:00 | 1732.6 | 549.9 | 871.8 | 147.3 | 0 | 76 | 86.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1732.6
2021-10-19 | 17:00 | 1725.5 | 549.9 | 921.9 | 147.3 | 0 | 76 | 28.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1725.5
2021-10-19 | 18:00 | 1688.7 | 549.9 | 912.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1688.7
2021-10-19 | 19:00 | 1614.7 | 549.9 | 838.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1614.7
2021-10-19 | 20:00 | 1538.2 | 549.9 | 761.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1538.2
2021-10-19 | 21:00 | 1472.7 | 549.9 | 695.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1472.7
2021-10-19 | 22:00 | 1413 | 549.9 | 636 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1413
2021-10-19 | 23:00 | 1352.2 | 549.9 | 573.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1352.2
2021-10-20 | 0:00 | 1250.2 | 549.9 | 470.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1250.2
2021-10-20 | 1:00 | 1195.5 | 549.9 | 413.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1195.5
2021-10-20 | 2:00 | 1234.9 | 549.9 | 452.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1234.9
2021-10-20 | 3:00 | 1307.3 | 549.9 | 524 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1307.3
2021-10-20 | 4:00 | 1330.4 | 549.9 | 548.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1330.4
2021-10-20 | 5:00 | 1329.2 | 549.9 | 547.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1329.2
2021-10-20 | 6:00 | 1372.2 | 549.9 | 564.8 | 120 | 0 | 76 | 52.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1372.2
2021-10-20 | 7:00 | 1471.1 | 549.9 | 552.5 | 93.2 | 0 | 76 | 191.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1471.1
2021-10-20 | 8:00 | 1601.9 | 549.9 | 524.3 | 80.1 | 0 | 76 | 363.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1601.9
2021-10-20 | 9:00 | 1693.6 | 549.9 | 502.6 | 77.2 | 0 | 76 | 479.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1693.6
2021-10-20 | 10:00 | 1700.7 | 549.9 | 430.1 | 77.2 | 0 | 76 | 557.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1700.7
2021-10-20 | 11:00 | 1696 | 549.9 | 412 | 77.2 | 0 | 76 | 569.6 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1696
2021-10-20 | 12:00 | 1607.9 | 549.9 | 360.5 | 77.2 | 0 | 76 | 533.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1607.9
2021-10-20 | 13:00 | 1688.7 | 549.9 | 462.8 | 80.1 | 0 | 76 | 508.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1688.7
2021-10-20 | 14:00 | 1700 | 549.9 | 568.1 | 93.2 | 0 | 76 | 401.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1700
2021-10-20 | 15:00 | 1678.8 | 549.9 | 658.8 | 120 | 0 | 76 | 263 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1678.8
2021-10-20 | 16:00 | 1704.6 | 549.9 | 804.6 | 147.3 | 0 | 76 | 116.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1704.6
2021-10-20 | 17:00 | 1717.9 | 549.9 | 908.1 | 147.3 | 0 | 76 | 28.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1717.9
2021-10-20 | 18:00 | 1696.9 | 549.9 | 914.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1696.9
2021-10-20 | 19:00 | 1632.2 | 549.9 | 849.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1632.2
2021-10-20 | 20:00 | 1563.4 | 549.9 | 781.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1563.4
2021-10-20 | 21:00 | 1491.7 | 549.9 | 711.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1491.7
2021-10-20 | 22:00 | 1428 | 549.9 | 647.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1428
2021-10-20 | 23:00 | 1366.6 | 549.9 | 585.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1366.6
2021-10-21 | 0:00 | 1265.6 | 549.9 | 484.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1265.6
2021-10-21 | 1:00 | 1210.6 | 549.9 | 430.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1210.6
2021-10-21 | 2:00 | 1256 | 549.9 | 476.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1256
2021-10-21 | 3:00 | 1338.4 | 549.9 | 560.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1338.4
2021-10-21 | 4:00 | 1365.9 | 549.9 | 588.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1365.9
2021-10-21 | 5:00 | 1364.5 | 549.9 | 587 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1364.5
2021-10-21 | 6:00 | 1419.7 | 549.9 | 620.7 | 120 | 0 | 76 | 48.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1419.7
2021-10-21 | 7:00 | 1503.9 | 549.9 | 615 | 93.2 | 0 | 76 | 165.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1503.9
2021-10-21 | 8:00 | 1651.9 | 549.9 | 640.4 | 80.1 | 0 | 76 | 302.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1651.9
2021-10-21 | 9:00 | 1735 | 549.9 | 636.1 | 77.2 | 0 | 76 | 392.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1735
2021-10-21 | 10:00 | 1735.3 | 549.9 | 594.4 | 77.2 | 0 | 76 | 435 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1735.3
2021-10-21 | 11:00 | 1732 | 549.9 | 612.4 | 77.2 | 0 | 76 | 413.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1732
2021-10-21 | 12:00 | 1658.7 | 549.9 | 605.4 | 77.2 | 0 | 76 | 347.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1658.7
2021-10-21 | 13:00 | 1725.4 | 549.9 | 627 | 80.1 | 0 | 76 | 389.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1725.4
2021-10-21 | 14:00 | 1731.7 | 549.9 | 659.9 | 93.2 | 0 | 76 | 350.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1731.7
2021-10-21 | 15:00 | 1725.6 | 549.9 | 733.8 | 120 | 0 | 76 | 244.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1725.6
2021-10-21 | 16:00 | 1735 | 549.9 | 861.9 | 147.3 | 0 | 76 | 98.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1735
2021-10-21 | 17:00 | 1755.4 | 549.9 | 953 | 147.3 | 0 | 76 | 27.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1755.4
2021-10-21 | 18:00 | 1725.4 | 549.9 | 950.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1725.4
2021-10-21 | 19:00 | 1655.9 | 549.9 | 880.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1655.9
2021-10-21 | 20:00 | 1589.6 | 549.9 | 814.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1589.6
2021-10-21 | 21:00 | 1524.1 | 549.9 | 749.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1524.1
2021-10-21 | 22:00 | 1463.5 | 549.9 | 688.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1463.5
2021-10-21 | 23:00 | 1387.9 | 549.9 | 613.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1387.9
2021-10-22 | 0:00 | 1281.6 | 549.9 | 506.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1281.6
2021-10-22 | 1:00 | 1226.8 | 549.9 | 452.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1226.8
2021-10-22 | 2:00 | 1269.9 | 549.9 | 495.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1269.9
2021-10-22 | 3:00 | 1352.2 | 549.9 | 577.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1352.2
2021-10-22 | 4:00 | 1379.6 | 549.9 | 604.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1379.6
2021-10-22 | 5:00 | 1365.6 | 549.9 | 590.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1365.6
2021-10-22 | 6:00 | 1430.7 | 549.9 | 634.9 | 120 | 0 | 76 | 48.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1430.7
2021-10-22 | 7:00 | 1526.9 | 549.9 | 608.1 | 93.2 | 0 | 76 | 197.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1526.9
2021-10-22 | 8:00 | 1639.5 | 549.9 | 569.1 | 80.1 | 0 | 76 | 363 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1639.5
2021-10-22 | 9:00 | 1734.9 | 549.9 | 542.7 | 77.2 | 0 | 76 | 488.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1734.9
2021-10-22 | 10:00 | 1729.4 | 549.9 | 414 | 77.2 | 0 | 76 | 611.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1729.4
2021-10-22 | 11:00 | 1718.2 | 549.9 | 368.2 | 77.2 | 0 | 76 | 646.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1718.2
2021-10-22 | 12:00 | 1630.4 | 549.9 | 322.8 | 77.2 | 0 | 76 | 638.2 | 0 | 0.8 | 0 | -34.5 | 0 | 1630.4
2021-10-22 | 13:00 | 1687.3 | 549.9 | 415.25 | 80.1 | 0 | 76 | 541 | 0 | 0.9 | 0 | 24.15 | 0 | 1687.3
2021-10-22 | 14:00 | 1692.7 | 549.9 | 593.8 | 93.2 | 0 | 76 | 378 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1692.7
2021-10-22 | 15:00 | 1692.3 | 549.9 | 707 | 120 | 0 | 76 | 237.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1692.3
2021-10-22 | 16:00 | 1707.5 | 549.9 | 840.1 | 147.3 | 0 | 76 | 91.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1707.5
2021-10-22 | 17:00 | 1695.6 | 549.9 | 892.7 | 147.3 | 0 | 76 | 27.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1695.6
2021-10-22 | 18:00 | 1657.8 | 549.9 | 882.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1657.8
2021-10-22 | 19:00 | 1595.8 | 549.9 | 820.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1595.8
2021-10-22 | 20:00 | 1534.3 | 549.9 | 755 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1534.3
2021-10-22 | 21:00 | 1468.3 | 549.9 | 689.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1468.3
2021-10-22 | 22:00 | 1417.7 | 549.9 | 639.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1417.7
2021-10-22 | 23:00 | 1349.8 | 549.9 | 569.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1349.8
2021-10-23 | 0:00 | 1255.1 | 549.9 | 473.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1255.1
2021-10-23 | 1:00 | 1204.5 | 549.9 | 422.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1204.5
2021-10-23 | 2:00 | 1239.9 | 549.9 | 457.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1239.9
2021-10-23 | 3:00 | 1312 | 549.9 | 529 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1312
2021-10-23 | 4:00 | 1325.1 | 549.9 | 541.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1325.1
2021-10-23 | 5:00 | 1301.9 | 549.9 | 518.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1301.9
2021-10-23 | 6:00 | 1290.1 | 549.9 | 483.5 | 120 | 0 | 76 | 51 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1290.1
2021-10-23 | 7:00 | 1331.2 | 549.9 | 404.1 | 93.2 | 0 | 76 | 199.2 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1331.2
2021-10-23 | 8:00 | 1413.7 | 549.9 | 338.5 | 80.1 | 0 | 76 | 359.9 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1413.7
2021-10-23 | 9:00 | 1478.4 | 549.9 | 319.9 | 77.2 | 0 | 76 | 479.2 | 0 | 10.6 | 0 | -34.4 | 0 | 1478.4
2021-10-23 | 10:00 | 1462.4 | 549.9 | 319.4 | 77.2 | 0 | 76 | 538.8 | 0 | 11 | 0 | -109.9 | 0 | 1462.4
2021-10-23 | 11:00 | 1461.3 | 549.9 | 319.5 | 77.2 | 0 | 76 | 551 | 0 | 10.8 | 0 | -123.1 | 0 | 1461.3
2021-10-23 | 12:00 | 1441.5 | 549.9 | 319.2 | 77.2 | 0 | 76 | 555.3 | 0 | 11 | 0 | -147.1 | 0 | 1441.5
2021-10-23 | 13:00 | 1444.3 | 549.9 | 319.1 | 80.1 | 0 | 76 | 463.9 | 0 | 10.7 | 0 | -55.4 | 0 | 1444.3
2021-10-23 | 14:00 | 1437.3 | 549.9 | 318.9 | 93.2 | 0 | 76 | 391.6 | 0 | 10.7 | 0 | -3 | 0 | 1437.3
2021-10-23 | 15:00 | 1441.1 | 549.9 | 319 | 120 | 0 | 76 | 247.6 | 0 | 10.8 | 0 | 117.8 | 0 | 1441.1
2021-10-23 | 16:00 | 1476.2 | 549.9 | 372.1117 | 147.3 | 0 | 76 | 107.5 | 0 | 10.3 | 0 | 213.0883 | 0 | 1476.2
2021-10-23 | 17:00 | 1548.3 | 549.9 | 737.3 | 147.3 | 0 | 76 | 27.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1548.3
2021-10-23 | 18:00 | 1551.9 | 549.9 | 768.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1551.9
2021-10-23 | 19:00 | 1523.5 | 549.9 | 740.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1523.5
2021-10-23 | 20:00 | 1481.7 | 549.9 | 699.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1481.7
2021-10-23 | 21:00 | 1410.3 | 549.9 | 628.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1410.3
2021-10-23 | 22:00 | 1336.2 | 549.9 | 555.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1336.2
2021-10-23 | 23:00 | 1284.4 | 549.9 | 503.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1284.4
2021-10-24 | 0:00 | 1196.4 | 549.9 | 416.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1196.4
2021-10-24 | 1:00 | 1146.3 | 549.9 | 367.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1146.3
2021-10-24 | 2:00 | 1184.3 | 549.9 | 405.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1184.3
2021-10-24 | 3:00 | 1265.2 | 549.9 | 486.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1265.2
2021-10-24 | 4:00 | 1281.5 | 549.9 | 502.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1281.5
2021-10-24 | 5:00 | 1259.2 | 549.9 | 481.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1259.2
2021-10-24 | 6:00 | 1244.2 | 549.9 | 443.7 | 120 | 0 | 76 | 51.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1244.2
2021-10-24 | 7:00 | 1266.6 | 549.9 | 329.4 | 93.2 | 0 | 76 | 216.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1266.6
2021-10-24 | 8:00 | 1321.2 | 549.9 | 316.6 | 80.1 | 0 | 76 | 367 | 0 | 1 | 0 | -69.4 | 0 | 1321.2
2021-10-24 | 9:00 | 1365 | 549.9 | 317.6 | 77.2 | 0 | 76 | 468.7 | 0 | 0.7 | 0 | -125.1 | 0 | 1365
2021-10-24 | 10:00 | 1382.5 | 549.9 | 317.9 | 77.2 | 0 | 76 | 522.1 | 0 | 0.7 | 0 | -161.3 | 0 | 1382.5
2021-10-24 | 11:00 | 1371.1 | 549.9 | 317.7 | 77.2 | 0 | 76 | 572 | 0 | 0.7 | 0 | -222.4 | 0 | 1371.1
2021-10-24 | 12:00 | 1365.2 | 549.9 | 317.6 | 77.2 | 0 | 76 | 577 | 0 | 0.9 | 0 | -233.4 | 0 | 1365.2
2021-10-24 | 13:00 | 1372.1 | 549.9 | 317.7 | 80.1 | 0 | 76 | 489 | 0 | 1.4 | 0 | -142 | 0 | 1372.1
2021-10-24 | 14:00 | 1359.3 | 549.9 | 317.4 | 93.2 | 0 | 76 | 269.5 | 0 | 1.6 | 0 | 51.7 | 0 | 1359.3
2021-10-24 | 15:00 | 1347.3 | 549.9 | 317.1 | 120 | 0 | 76 | 173.6 | 0 | 1.3 | 0 | 109.4 | 0 | 1347.3
2021-10-24 | 16:00 | 1398.4 | 549.9 | 318.1 | 147.3 | 0 | 76 | 82.7 | 0 | 0.6 | 0 | 223.8 | 0 | 1398.4
2021-10-24 | 17:00 | 1511.3 | 549.9 | 427.9151 | 147.3 | 0 | 76 | 26.9 | 0 | 0.6 | 0 | 282.6849 | 0 | 1511.3
2021-10-24 | 18:00 | 1532 | 549.9 | 758.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1532
2021-10-24 | 19:00 | 1501.5 | 549.9 | 727.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1501.5
2021-10-24 | 20:00 | 1460.8 | 549.9 | 686.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1460.8
2021-10-24 | 21:00 | 1390.8 | 549.9 | 616.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1390.8
2021-10-24 | 22:00 | 1318.9 | 549.9 | 545 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1318.9
2021-10-24 | 23:00 | 1265.1 | 549.9 | 491.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1265.1
2021-10-25 | 0:00 | 1177.2 | 549.9 | 403.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1177.2
2021-10-25 | 1:00 | 1138.9 | 549.9 | 364.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1138.9
2021-10-25 | 2:00 | 1184.8 | 549.9 | 410.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1184.8
2021-10-25 | 3:00 | 1263.2 | 549.9 | 488.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1263.2
2021-10-25 | 4:00 | 1285.9 | 549.9 | 511.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1285.9
2021-10-25 | 5:00 | 1276.7 | 549.9 | 502.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1276.7
2021-10-25 | 6:00 | 1352.3 | 549.9 | 572.9 | 120 | 0 | 76 | 29.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1352.3
2021-10-25 | 7:00 | 1518.5 | 549.9 | 727 | 93.2 | 0 | 76 | 66.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1518.5
2021-10-25 | 8:00 | 1704.1 | 549.9 | 919.1 | 80.1 | 0 | 76 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1704.1
2021-10-25 | 9:00 | 1849 | 549.9 | 1066.3 | 77.2 | 0 | 76 | 72 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1849
2021-10-25 | 10:00 | 1873.8 | 549.9 | 1084.9 | 77.2 | 0 | 76 | 77 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1873.8
2021-10-25 | 11:00 | 1872.8 | 549.9 | 1082.9 | 77.2 | 0 | 76 | 79.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1872.8
2021-10-25 | 12:00 | 1782.3 | 549.9 | 982.4 | 77.2 | 0 | 76 | 91.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1782.3
2021-10-25 | 13:00 | 1852.6 | 549.9 | 1053.5 | 80.1 | 0 | 76 | 89 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1852.6
2021-10-25 | 14:00 | 1859.6 | 549.9 | 1058.5 | 93.2 | 0 | 76 | 77.3 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1859.6
2021-10-25 | 15:00 | 1847.7 | 549.9 | 1026.1 | 120 | 0 | 76 | 68.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1847.7
2021-10-25 | 16:00 | 1862.1 | 549.9 | 1033 | 147.3 | 0 | 76 | 48.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1862.1
2021-10-25 | 17:00 | 1847.7 | 549.9 | 1039.2 | 147.3 | 0 | 76 | 26.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1847.7
2021-10-25 | 18:00 | 1794.8 | 549.9 | 1011.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1794.8
2021-10-25 | 19:00 | 1721.1 | 549.9 | 942.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1721.1
2021-10-25 | 20:00 | 1639.9 | 549.9 | 860.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1639.9
2021-10-25 | 21:00 | 1563.2 | 549.9 | 785.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1563.2
2021-10-25 | 22:00 | 1479 | 549.9 | 702.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1479
2021-10-25 | 23:00 | 1391.7 | 549.9 | 612.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1391.7
2021-10-26 | 0:00 | 1287.2 | 549.9 | 507.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1287.2
2021-10-26 | 1:00 | 1240.9 | 549.9 | 459.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1240.9
2021-10-26 | 2:00 | 1284.4 | 549.9 | 502.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1284.4
2021-10-26 | 3:00 | 1351.1 | 549.9 | 568.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1351.1
2021-10-26 | 4:00 | 1373.6 | 549.9 | 589.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1373.6
2021-10-26 | 5:00 | 1370.1 | 549.9 | 586.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1370.1
2021-10-26 | 6:00 | 1418.2 | 549.9 | 615.8 | 120 | 0 | 76 | 46.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1418.2
2021-10-26 | 7:00 | 1518.2 | 549.9 | 592.2 | 93.2 | 0 | 76 | 197.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1518.2
2021-10-26 | 8:00 | 1648.7 | 549.9 | 566.2 | 80.1 | 0 | 76 | 368 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1648.7
2021-10-26 | 9:00 | 1762.5 | 549.9 | 578 | 77.2 | 0 | 76 | 473.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1762.5
2021-10-26 | 10:00 | 1780.4 | 549.9 | 635.4 | 77.2 | 0 | 76 | 434.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1780.4
2021-10-26 | 11:00 | 1750.9 | 549.9 | 596.8 | 77.2 | 0 | 76 | 444.3 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1750.9
2021-10-26 | 12:00 | 1669 | 549.9 | 475.3 | 77.2 | 0 | 76 | 483.9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1669
2021-10-26 | 13:00 | 1732.8 | 549.9 | 573 | 80.1 | 0 | 76 | 447.7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1732.8
2021-10-26 | 14:00 | 1724.5 | 549.9 | 622 | 93.2 | 0 | 76 | 377.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1724.5
2021-10-26 | 15:00 | 1716.7 | 549.9 | 688.7 | 120 | 0 | 76 | 275.4 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1716.7
2021-10-26 | 16:00 | 1721.8 | 549.9 | 835.6 | 147.3 | 0 | 76 | 107.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1721.8
2021-10-26 | 17:00 | 1731.3 | 549.9 | 927.3 | 147.3 | 0 | 76 | 26.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1731.3
2021-10-26 | 18:00 | 1702.3 | 549.9 | 924.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1702.3
2021-10-26 | 19:00 | 1634.5 | 549.9 | 856.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1634.5
2021-10-26 | 20:00 | 1569.5 | 549.9 | 794.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1569.5
2021-10-26 | 21:00 | 1487.7 | 549.9 | 712.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1487.7
2021-10-26 | 22:00 | 1443.3 | 549.9 | 668.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1443.3
2021-10-26 | 23:00 | 1366.9 | 549.9 | 592 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1366.9
2021-10-27 | 0:00 | 1270.2 | 549.9 | 495.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1270.2
2021-10-27 | 1:00 | 1220.5 | 549.9 | 446.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1220.5
2021-10-27 | 2:00 | 1273.4 | 549.9 | 499 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1273.4
2021-10-27 | 3:00 | 1346.3 | 549.9 | 571.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1346.3
2021-10-27 | 4:00 | 1365.2 | 549.9 | 590.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1365.2
2021-10-27 | 5:00 | 1352.7 | 549.9 | 577.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1352.7
2021-10-27 | 6:00 | 1407.7 | 549.9 | 612.5 | 120 | 0 | 76 | 47.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1407.7
2021-10-27 | 7:00 | 1513.4 | 549.9 | 606.7 | 93.2 | 0 | 76 | 186.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1513.4
2021-10-27 | 8:00 | 1633.6 | 549.9 | 564.9 | 80.1 | 0 | 76 | 361.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1633.6
2021-10-27 | 9:00 | 1726 | 549.9 | 517.3 | 77.2 | 0 | 76 | 504.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1726
2021-10-27 | 10:00 | 1736.4 | 549.9 | 473.8 | 77.2 | 0 | 76 | 558.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1736.4
2021-10-27 | 11:00 | 1731.8 | 549.9 | 513.3 | 77.2 | 0 | 76 | 514.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1731.8
2021-10-27 | 12:00 | 1640.3 | 549.9 | 471.5 | 77.2 | 0 | 76 | 464.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1640.3
2021-10-27 | 13:00 | 1704.4 | 549.9 | 598 | 80.1 | 0 | 76 | 399.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1704.4
2021-10-27 | 14:00 | 1699.7 | 549.9 | 634.8 | 93.2 | 0 | 76 | 344.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1699.7
2021-10-27 | 15:00 | 1702.3 | 549.9 | 711.5 | 120 | 0 | 76 | 242.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1702.3
2021-10-27 | 16:00 | 1705.1 | 549.9 | 833 | 147.3 | 0 | 76 | 96.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1705.1
2021-10-27 | 17:00 | 1714.5 | 549.9 | 911.8 | 147.3 | 0 | 76 | 26.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1714.5
2021-10-27 | 18:00 | 1681.6 | 549.9 | 905.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1681.6
2021-10-27 | 19:00 | 1620.4 | 549.9 | 844.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1620.4
2021-10-27 | 20:00 | 1554.4 | 549.9 | 777.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1554.4
2021-10-27 | 21:00 | 1486.4 | 549.9 | 709.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1486.4
2021-10-27 | 22:00 | 1431.7 | 549.9 | 654.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1431.7
2021-10-27 | 23:00 | 1368.5 | 549.9 | 590.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1368.5
2021-10-28 | 0:00 | 1262 | 549.9 | 484.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1262
2021-10-28 | 1:00 | 1219.2 | 549.9 | 441.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1219.2
2021-10-28 | 2:00 | 1267.7 | 549.9 | 489.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1267.7
2021-10-28 | 3:00 | 1336.2 | 549.9 | 556.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1336.2
2021-10-28 | 4:00 | 1366.2 | 549.9 | 587.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1366.2
2021-10-28 | 5:00 | 1356.4 | 549.9 | 577.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1356.4
2021-10-28 | 6:00 | 1399.4 | 549.9 | 603.5 | 120 | 0 | 76 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1399.4
2021-10-28 | 7:00 | 1484.6 | 549.9 | 558.5 | 93.2 | 0 | 76 | 198.4 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1484.6
2021-10-28 | 8:00 | 1605.7 | 549.9 | 489.9 | 80.1 | 0 | 76 | 401.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1605.7
2021-10-28 | 9:00 | 1699.5 | 549.9 | 454.9 | 77.2 | 0 | 76 | 532.6 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1699.5
2021-10-28 | 10:00 | 1704.1 | 549.9 | 406.9 | 77.2 | 0 | 76 | 585.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1704.1
2021-10-28 | 11:00 | 1701.4 | 549.9 | 379.4 | 77.2 | 0 | 76 | 609.2 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1701.4
2021-10-28 | 12:00 | 1618.1 | 549.9 | 322.6 | 77.2 | 0 | 76 | 585.8 | 0 | 9.7 | 0 | -3.1 | 0 | 1618.1
2021-10-28 | 13:00 | 1682.5 | 549.9 | 409.43 | 80.1 | 0 | 76 | 554.6 | 0 | 10.3 | 0 | 2.17 | 0 | 1682.5
2021-10-28 | 14:00 | 1679.7 | 549.9 | 503.6 | 93.2 | 0 | 76 | 447 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1679.7
2021-10-28 | 15:00 | 1678.2 | 549.9 | 635.3 | 120 | 0 | 76 | 286.7 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1678.2
2021-10-28 | 16:00 | 1701 | 549.9 | 814.7 | 147.3 | 0 | 76 | 102.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1701
2021-10-28 | 17:00 | 1721 | 549.9 | 910.6 | 147.3 | 0 | 76 | 26.5 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1721
2021-10-28 | 18:00 | 1687.3 | 549.9 | 903.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1687.3
2021-10-28 | 19:00 | 1617.8 | 549.9 | 834.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1617.8
2021-10-28 | 20:00 | 1552 | 549.9 | 768.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1552
2021-10-28 | 21:00 | 1482.9 | 549.9 | 699.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1482.9
2021-10-28 | 22:00 | 1421.8 | 549.9 | 639 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1421.8
2021-10-28 | 23:00 | 1356.1 | 549.9 | 574.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1356.1
2021-10-29 | 0:00 | 1258.8 | 549.9 | 476.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1258.8
2021-10-29 | 1:00 | 1217.5 | 549.9 | 434 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1217.5
2021-10-29 | 2:00 | 1261.3 | 549.9 | 478.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1261.3
2021-10-29 | 3:00 | 1328.6 | 549.9 | 546.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1328.6
2021-10-29 | 4:00 | 1358 | 549.9 | 574.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1358
2021-10-29 | 5:00 | 1357.9 | 549.9 | 574.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1357.9
2021-10-29 | 6:00 | 1411.1 | 549.9 | 613.8 | 120 | 0 | 76 | 41.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1411.1
2021-10-29 | 7:00 | 1483.8 | 549.9 | 560.5 | 93.2 | 0 | 76 | 195.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1483.8
2021-10-29 | 8:00 | 1600.9 | 549.9 | 501.1 | 80.1 | 0 | 76 | 384.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1600.9
2021-10-29 | 9:00 | 1674.1 | 549.9 | 428.4 | 77.2 | 0 | 76 | 533.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1674.1
2021-10-29 | 10:00 | 1679.6 | 549.9 | 336 | 77.2 | 0 | 76 | 630.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1679.6
2021-10-29 | 11:00 | 1683.4 | 549.9 | 324 | 77.2 | 0 | 76 | 664.5 | 0 | 9.8 | 0 | -18 | 0 | 1683.4
2021-10-29 | 12:00 | 1601.3 | 549.9 | 322.3 | 77.2 | 0 | 76 | 643 | 0 | 9.3 | 0 | -76.4 | 0 | 1601.3
2021-10-29 | 13:00 | 1658.2 | 549.9 | 323.3 | 80.1 | 0 | 76 | 567.2 | 0 | 9.4 | 0 | 52.3 | 0 | 1658.2
2021-10-29 | 14:00 | 1656.6 | 549.9 | 471.95 | 93.2 | 0 | 76 | 442.7 | 0 | 9.2 | 0 | 13.65 | 0 | 1656.6
2021-10-29 | 15:00 | 1661.7 | 549.9 | 626 | 120 | 0 | 76 | 282.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1661.7
2021-10-29 | 16:00 | 1675.8 | 549.9 | 796.1 | 147.3 | 0 | 76 | 100.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1675.8
2021-10-29 | 17:00 | 1688.2 | 549.9 | 882.5 | 147.3 | 0 | 76 | 26.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1688.2
2021-10-29 | 18:00 | 1656.4 | 549.9 | 877.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1656.4
2021-10-29 | 19:00 | 1602.1 | 549.9 | 824.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1602.1
2021-10-29 | 20:00 | 1540.4 | 549.9 | 763.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1540.4
2021-10-29 | 21:00 | 1479.2 | 549.9 | 703.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1479.2
2021-10-29 | 22:00 | 1424.2 | 549.9 | 649.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1424.2
2021-10-29 | 23:00 | 1363.4 | 549.9 | 589.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1363.4
2021-10-30 | 0:00 | 1261.7 | 549.9 | 487.4 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1261.7
2021-10-30 | 1:00 | 1213.8 | 549.9 | 439.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1213.8
2021-10-30 | 2:00 | 1258.5 | 549.9 | 484 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1258.5
2021-10-30 | 3:00 | 1329.6 | 549.9 | 555 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1329.6
2021-10-30 | 4:00 | 1342 | 549.9 | 567.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1342
2021-10-30 | 5:00 | 1309.6 | 549.9 | 534.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1309.6
2021-10-30 | 6:00 | 1302.2 | 549.9 | 512 | 120 | 0 | 76 | 43.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1302.2
2021-10-30 | 7:00 | 1340.8 | 549.9 | 425.8 | 93.2 | 0 | 76 | 195.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1340.8
2021-10-30 | 8:00 | 1414.5 | 549.9 | 318.5 | 80.1 | 0 | 76 | 399 | 0 | 0.7 | 0 | -9.7 | 0 | 1414.5
2021-10-30 | 9:00 | 1457.3 | 549.9 | 319.4 | 77.2 | 0 | 76 | 562.6 | 0 | 0.6 | 0 | -128.4 | 0 | 1457.3
2021-10-30 | 10:00 | 1459.3 | 549.9 | 319.6 | 77.2 | 0 | 76 | 664.8 | 0 | 0.6 | 0 | -228.8 | 0 | 1459.3
2021-10-30 | 11:00 | 1450.6 | 549.9 | 319.3 | 77.2 | 0 | 76 | 708.1 | 0 | 0.6 | 0 | -280.5 | 0 | 1450.6
2021-10-30 | 12:00 | 1418.5 | 549.9 | 318.6 | 77.2 | 0 | 76 | 686.2 | 0 | 0.8 | 0 | -290.2 | 0 | 1418.5
2021-10-30 | 13:00 | 1430.6 | 549.9 | 318.9 | 80.1 | 0 | 76 | 610.6 | 0 | 1.1 | 0 | -206 | 0 | 1430.6
2021-10-30 | 14:00 | 1424.9 | 549.9 | 318.7 | 93.2 | 0 | 76 | 466.7 | 0 | 1.5 | 0 | -81.1 | 0 | 1424.9
2021-10-30 | 15:00 | 1430.6 | 549.9 | 318.8 | 120 | 0 | 76 | 266.7 | 0 | 1.5 | 0 | 97.7 | 0 | 1430.6
2021-10-30 | 16:00 | 1447.1 | 549.9 | 319 | 147.3 | 0 | 76 | 85.8 | 0 | 1.1 | 0 | 268 | 0 | 1447.1
2021-10-30 | 17:00 | 1512.4 | 549.9 | 320.4 | 147.3 | 0 | 76 | 26.2 | 0 | 0.8 | 0 | 391.8 | 0 | 1512.4
2021-10-30 | 18:00 | 1509 | 549.9 | 635.35 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 99.75 | 0 | 1509
2021-10-30 | 19:00 | 1480.5 | 549.9 | 706.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1480.5
2021-10-30 | 20:00 | 1433.2 | 549.9 | 657.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1433.2
2021-10-30 | 21:00 | 1366.1 | 549.9 | 589.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1366.1
2021-10-30 | 22:00 | 1299.2 | 549.9 | 523.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1299.2
2021-10-30 | 23:00 | 1241.7 | 549.9 | 466 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1241.7
2021-10-31 | 0:00 | 1164.3 | 549.9 | 388.6 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1164.3
2021-10-31 | 1:00 | 1119.3 | 549.9 | 343.9 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1119.3
2021-10-31 | 2:00 | 1169.5 | 549.9 | 394.3 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1169.5
2021-10-31 | 3:00 | 1236.1 | 549.9 | 461.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1236.1
2021-10-31 | 4:00 | 1232.9 | 549.9 | 458.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1232.9
2021-10-31 | 5:00 | 1188.8 | 549.9 | 414.7 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1188.8
2021-10-31 | 6:00 | 1166.8 | 549.9 | 389.1 | 120 | 0 | 76 | 31.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1166.8
2021-10-31 | 7:00 | 1228.1 | 549.9 | 426.8 | 93.2 | 0 | 76 | 81.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1228.1
2021-10-31 | 8:00 | 1313.4 | 549.9 | 454.4 | 80.1 | 0 | 76 | 151.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1313.4
2021-10-31 | 9:00 | 1338.4 | 549.9 | 356.6 | 77.2 | 0 | 76 | 277.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1338.4
2021-10-31 | 10:00 | 1327.5 | 549.9 | 316.8 | 77.2 | 0 | 76 | 396.2 | 0 | 0.8 | 0 | -89.4 | 0 | 1327.5
2021-10-31 | 11:00 | 1318.5 | 549.9 | 316.6 | 77.2 | 0 | 76 | 484.4 | 0 | 0.7 | 0 | -186.3 | 0 | 1318.5
2021-10-31 | 12:00 | 1324.5 | 549.9 | 316.8 | 77.2 | 0 | 76 | 520.4 | 0 | 0.7 | 0 | -216.5 | 0 | 1324.5
2021-10-31 | 13:00 | 1330.2 | 549.9 | 316.8 | 80.1 | 0 | 76 | 442 | 0 | 0.7 | 0 | -135.3 | 0 | 1330.2
2021-10-31 | 14:00 | 1326.8 | 549.9 | 316.7 | 93.2 | 0 | 76 | 320.3 | 0 | 1.3 | 0 | -30.6 | 0 | 1326.8
2021-10-31 | 15:00 | 1334.2 | 549.9 | 316.8 | 120 | 0 | 76 | 198 | 0 | 1.9 | 0 | 71.6 | 0 | 1334.2
2021-10-31 | 16:00 | 1363.2 | 549.9 | 317.4 | 147.3 | 0 | 76 | 81.1 | 0 | 1.9 | 0 | 189.6 | 0 | 1363.2
2021-10-31 | 17:00 | 1460.2 | 549.9 | 459.67 | 147.3 | 0 | 76 | 26.2 | 0 | 1.7 | 0 | 199.43 | 0 | 1460.2
2021-10-31 | 18:00 | 1467.5 | 549.9 | 693.1 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1467.5
2021-10-31 | 19:00 | 1439.7 | 549.9 | 665.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1439.7
2021-10-31 | 20:00 | 1401.7 | 549.9 | 627.8 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1401.7
2021-10-31 | 21:00 | 1336.4 | 549.9 | 562.5 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1336.4
2021-10-31 | 22:00 | 1263.1 | 549.9 | 489 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1263.1
2021-10-31 | 23:00 | 1216.6 | 549.9 | 442.2 | 147.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1216.6
2021-11-01 | 0:00 | 1141.8 | 549.9 | 391.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1141.8
2021-11-01 | 1:00 | 1109.4 | 549.9 | 359.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1109.4
2021-11-01 | 2:00 | 1159.4 | 549.9 | 409.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1159.4
2021-11-01 | 3:00 | 1226.6 | 549.9 | 476.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1226.6
2021-11-01 | 4:00 | 1251.9 | 549.9 | 501.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1251.9
2021-11-01 | 5:00 | 1248.9 | 549.9 | 497.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1248.9
2021-11-01 | 6:00 | 1310.3 | 549.9 | 528.5 | 98.4 | 0 | 76 | 55.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1310.3
2021-11-01 | 7:00 | 1427.5 | 549.9 | 534.2 | 80 | 0 | 76 | 185.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1427.5
2021-11-01 | 8:00 | 1582.6 | 549.9 | 499.6 | 70 | 0 | 76 | 386 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1582.6
2021-11-01 | 9:00 | 1684 | 549.9 | 448.6 | 68.2 | 0 | 76 | 540.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1684
2021-11-01 | 10:00 | 1707 | 549.9 | 333.5 | 68.2 | 0 | 76 | 678.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1707
2021-11-01 | 11:00 | 1712.2 | 549.9 | 324.4 | 68.2 | 0 | 76 | 738.1 | 0 | 0.8 | 0 | -45.2 | 0 | 1712.2
2021-11-01 | 12:00 | 1645.5 | 549.9 | 323.1 | 68.2 | 0 | 76 | 709.6 | 0 | 1.5 | 0 | -82.8 | 0 | 1645.5
2021-11-01 | 13:00 | 1725.5 | 549.9 | 355.4647 | 70 | 0 | 76 | 583 | 0 | 1.5 | 0 | 89.6353 | 0 | 1725.5
2021-11-01 | 14:00 | 1709.5 | 549.9 | 593.8 | 80 | 0 | 76 | 408.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1709.5
2021-11-01 | 15:00 | 1717.1 | 549.9 | 760.2 | 98.4 | 0 | 76 | 230.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1717.1
2021-11-01 | 16:00 | 1712.6 | 549.9 | 883.3 | 123 | 0 | 76 | 78.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1712.6
2021-11-01 | 17:00 | 1725.4 | 549.9 | 941.2 | 123 | 0 | 76 | 34.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1725.4
2021-11-01 | 18:00 | 1670.2 | 549.9 | 920.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1670.2
2021-11-01 | 19:00 | 1601.4 | 549.9 | 851.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1601.4
2021-11-01 | 20:00 | 1526.9 | 549.9 | 776.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1526.9
2021-11-01 | 21:00 | 1454.3 | 549.9 | 702.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1454.3
2021-11-01 | 22:00 | 1391 | 549.9 | 638.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1391
2021-11-01 | 23:00 | 1328.3 | 549.9 | 575 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1328.3
2021-11-02 | 0:00 | 1237.6 | 549.9 | 485.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1237.6
2021-11-02 | 1:00 | 1190.6 | 549.9 | 439.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1190.6
2021-11-02 | 2:00 | 1244.5 | 549.9 | 493.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1244.5
2021-11-02 | 3:00 | 1310.7 | 549.9 | 559.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1310.7
2021-11-02 | 4:00 | 1338.3 | 549.9 | 584.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1338.3
2021-11-02 | 5:00 | 1331.6 | 549.9 | 577 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1331.6
2021-11-02 | 6:00 | 1387.9 | 549.9 | 606.4 | 98.4 | 0 | 76 | 52.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1387.9
2021-11-02 | 7:00 | 1486.5 | 549.9 | 576 | 80 | 0 | 76 | 199.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1486.5
2021-11-02 | 8:00 | 1635 | 549.9 | 528.2 | 70 | 0 | 76 | 405.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1635
2021-11-02 | 9:00 | 1727.4 | 549.9 | 447.8 | 68.2 | 0 | 76 | 580.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1727.4
2021-11-02 | 10:00 | 1750 | 549.9 | 377.9 | 68.2 | 0 | 76 | 674 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1750
2021-11-02 | 11:00 | 1743.8 | 549.9 | 394.3 | 68.2 | 0 | 76 | 651.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1743.8
2021-11-02 | 12:00 | 1655.3 | 549.9 | 364.1 | 68.2 | 0 | 76 | 593.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1655.3
2021-11-02 | 13:00 | 1740.5 | 549.9 | 524.2 | 70 | 0 | 76 | 516.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1740.5
2021-11-02 | 14:00 | 1738.9 | 549.9 | 625.5 | 80 | 0 | 76 | 403.7 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1738.9
2021-11-02 | 15:00 | 1725.3 | 549.9 | 745.4 | 98.4 | 0 | 76 | 253.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1725.3
2021-11-02 | 16:00 | 1721.5 | 549.9 | 873.5 | 123 | 0 | 76 | 96.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1721.5
2021-11-02 | 17:00 | 1722.8 | 549.9 | 937.7 | 123 | 0 | 76 | 34.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1722.8
2021-11-02 | 18:00 | 1673 | 549.9 | 922.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1673
2021-11-02 | 19:00 | 1606.4 | 549.9 | 855.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1606.4
2021-11-02 | 20:00 | 1541 | 549.9 | 790.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1541
2021-11-02 | 21:00 | 1470.6 | 549.9 | 719.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1470.6
2021-11-02 | 22:00 | 1412.6 | 549.9 | 661.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1412.6
2021-11-02 | 23:00 | 1359.3 | 549.9 | 608.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1359.3
2021-11-03 | 0:00 | 1260.4 | 549.9 | 509.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1260.4
2021-11-03 | 1:00 | 1216.3 | 549.9 | 464.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1216.3
2021-11-03 | 2:00 | 1268 | 549.9 | 516.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1268
2021-11-03 | 3:00 | 1337.2 | 549.9 | 586.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1337.2
2021-11-03 | 4:00 | 1350.2 | 549.9 | 598.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1350.2
2021-11-03 | 5:00 | 1319.5 | 549.9 | 568.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1319.5
2021-11-03 | 6:00 | 1319.1 | 549.9 | 539.1 | 98.4 | 0 | 76 | 53.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1319.1
2021-11-03 | 7:00 | 1376.4 | 549.9 | 462.2 | 80 | 0 | 76 | 206.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1376.4
2021-11-03 | 8:00 | 1461.3 | 549.9 | 374.7 | 70 | 0 | 76 | 389.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1461.3
2021-11-03 | 9:00 | 1528.8 | 549.9 | 320.9 | 68.2 | 0 | 76 | 557.2 | 0 | 1.5 | 0 | -44.9 | 0 | 1528.8
2021-11-03 | 10:00 | 1539.6 | 549.9 | 321 | 68.2 | 0 | 76 | 664.2 | 0 | 2.5 | 0 | -142.2 | 0 | 1539.6
2021-11-03 | 11:00 | 1546.9 | 549.9 | 321.2 | 68.2 | 0 | 76 | 678.3 | 0 | 2.7 | 0 | -149.4 | 0 | 1546.9
2021-11-03 | 12:00 | 1500.7 | 549.9 | 320.2 | 68.2 | 0 | 76 | 645.5 | 0 | 2.8 | 0 | -161.9 | 0 | 1500.7
2021-11-03 | 13:00 | 1519.9 | 549.9 | 320.8 | 70 | 0 | 76 | 569.9 | 0 | 3.2 | 0 | -69.9 | 0 | 1519.9
2021-11-03 | 14:00 | 1516.2 | 549.9 | 320.5 | 80 | 0 | 76 | 438.6 | 0 | 2.9 | 0 | 48.3 | 0 | 1516.2
2021-11-03 | 15:00 | 1525.9 | 549.9 | 320.7 | 98.4 | 0 | 76 | 275.4 | 0 | 2.9 | 0 | 202.6 | 0 | 1525.9
2021-11-03 | 16:00 | 1552.7 | 549.9 | 548.88 | 123 | 0 | 76 | 105 | 0 | 3.2 | 0 | 146.72 | 0 | 1552.7
2021-11-03 | 17:00 | 1609.1 | 549.9 | 822.1 | 123 | 0 | 76 | 34.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1609.1
2021-11-03 | 18:00 | 1598.7 | 549.9 | 846.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1598.7
2021-11-03 | 19:00 | 1560.6 | 549.9 | 806.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1560.6
2021-11-03 | 20:00 | 1519 | 549.9 | 765.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1519
2021-11-03 | 21:00 | 1453 | 549.9 | 699.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1453
2021-11-03 | 22:00 | 1388.2 | 549.9 | 636.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1388.2
2021-11-03 | 23:00 | 1335.2 | 549.9 | 583.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1335.2
2021-11-04 | 0:00 | 1242.1 | 549.9 | 489.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1242.1
2021-11-04 | 1:00 | 1211.2 | 549.9 | 458.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1211.2
2021-11-04 | 2:00 | 1266.6 | 549.9 | 514.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1266.6
2021-11-04 | 3:00 | 1340.8 | 549.9 | 588.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1340.8
2021-11-04 | 4:00 | 1374.2 | 549.9 | 622.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1374.2
2021-11-04 | 5:00 | 1364.5 | 549.9 | 612.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1364.5
2021-11-04 | 6:00 | 1425.6 | 549.9 | 646.3 | 98.4 | 0 | 76 | 51.9 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1425.6
2021-11-04 | 7:00 | 1515.8 | 549.9 | 619.9 | 80 | 0 | 76 | 187.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1515.8
2021-11-04 | 8:00 | 1643.1 | 549.9 | 598.9 | 70 | 0 | 76 | 346.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1643.1
2021-11-04 | 9:00 | 1729.1 | 549.9 | 538.8 | 68.2 | 0 | 76 | 494.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1729.1
2021-11-04 | 10:00 | 1737.4 | 549.9 | 426.4 | 68.2 | 0 | 76 | 614.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1737.4
2021-11-04 | 11:00 | 1736.7 | 549.9 | 366.1 | 68.2 | 0 | 76 | 673.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1736.7
2021-11-04 | 12:00 | 1642.5 | 549.9 | 323 | 68.2 | 0 | 76 | 669.4 | 0 | 3.3 | 0 | -47.3 | 0 | 1642.5
2021-11-04 | 13:00 | 1722 | 549.9 | 413.29 | 70 | 0 | 76 | 576.1 | 0 | 3.6 | 0 | 33.11 | 0 | 1722
2021-11-04 | 14:00 | 1718.3 | 549.9 | 581.5 | 80 | 0 | 76 | 427.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1718.3
2021-11-04 | 15:00 | 1708.1 | 549.9 | 732.3 | 98.4 | 0 | 76 | 248.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1708.1
2021-11-04 | 16:00 | 1723.5 | 549.9 | 870.1 | 123 | 0 | 76 | 101.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1723.5
2021-11-04 | 17:00 | 1739 | 549.9 | 953.9 | 123 | 0 | 76 | 34.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1739
2021-11-04 | 18:00 | 1696.8 | 549.9 | 945.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1696.8
2021-11-04 | 19:00 | 1630.9 | 549.9 | 879.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1630.9
2021-11-04 | 20:00 | 1569.6 | 549.9 | 818.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1569.6
2021-11-04 | 21:00 | 1510.2 | 549.9 | 759.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1510.2
2021-11-04 | 22:00 | 1447.4 | 549.9 | 695.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1447.4
2021-11-04 | 23:00 | 1381.9 | 549.9 | 629.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1381.9
2021-11-05 | 0:00 | 1276.9 | 549.9 | 524.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1276.9
2021-11-05 | 1:00 | 1234.4 | 549.9 | 482.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1234.4
2021-11-05 | 2:00 | 1282 | 549.9 | 530.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1282
2021-11-05 | 3:00 | 1350.9 | 549.9 | 598.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1350.9
2021-11-05 | 4:00 | 1377.1 | 549.9 | 624.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1377.1
2021-11-05 | 5:00 | 1367.9 | 549.9 | 615.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1367.9
2021-11-05 | 6:00 | 1441.5 | 549.9 | 664.7 | 98.4 | 0 | 76 | 49.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1441.5
2021-11-05 | 7:00 | 1535.1 | 549.9 | 627.6 | 80 | 0 | 76 | 197.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1535.1
2021-11-05 | 8:00 | 1657.5 | 549.9 | 564.1 | 70 | 0 | 76 | 394.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1657.5
2021-11-05 | 9:00 | 1739.1 | 549.9 | 527.2 | 68.2 | 0 | 76 | 516 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1739.1
2021-11-05 | 10:00 | 1737.8 | 549.9 | 437.5 | 68.2 | 0 | 76 | 604.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1737.8
2021-11-05 | 11:00 | 1736.2 | 549.9 | 411.1 | 68.2 | 0 | 76 | 628.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1736.2
2021-11-05 | 12:00 | 1636.6 | 549.9 | 390.2 | 68.2 | 0 | 76 | 549.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1636.6
2021-11-05 | 13:00 | 1694.9 | 549.9 | 511 | 70 | 0 | 76 | 485.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1694.9
2021-11-05 | 14:00 | 1701.3 | 549.9 | 589.1 | 80 | 0 | 76 | 404.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1701.3
2021-11-05 | 15:00 | 1706.6 | 549.9 | 724.1 | 98.4 | 0 | 76 | 256.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1706.6
2021-11-05 | 16:00 | 1716.9 | 549.9 | 871.1 | 123 | 0 | 76 | 95.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1716.9
2021-11-05 | 17:00 | 1718.9 | 549.9 | 934.5 | 123 | 0 | 76 | 34.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1718.9
2021-11-05 | 18:00 | 1668.7 | 549.9 | 918.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1668.7
2021-11-05 | 19:00 | 1611.1 | 549.9 | 861 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1611.1
2021-11-05 | 20:00 | 1549 | 549.9 | 799.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1549
2021-11-05 | 21:00 | 1479.9 | 549.9 | 729.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1479.9
2021-11-05 | 22:00 | 1428.9 | 549.9 | 678.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1428.9
2021-11-05 | 23:00 | 1360.1 | 549.9 | 610 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1360.1
2021-11-06 | 0:00 | 1268.9 | 549.9 | 518.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1268.9
2021-11-06 | 1:00 | 1226.4 | 549.9 | 476 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1226.4
2021-11-06 | 2:00 | 1271.7 | 549.9 | 521.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1271.7
2021-11-06 | 3:00 | 1341.7 | 549.9 | 591.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1341.7
2021-11-06 | 4:00 | 1357.2 | 549.9 | 606.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1357.2
2021-11-06 | 5:00 | 1329.3 | 549.9 | 578.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1329.3
2021-11-06 | 6:00 | 1335.5 | 549.9 | 560.7 | 98.4 | 0 | 76 | 49 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1335.5
2021-11-06 | 7:00 | 1387.8 | 549.9 | 496.4 | 80 | 0 | 76 | 184.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1387.8
2021-11-06 | 8:00 | 1465.5 | 549.9 | 402.5 | 70 | 0 | 76 | 366.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1465.5
2021-11-06 | 9:00 | 1514 | 549.9 | 320.5 | 68.2 | 0 | 76 | 535.4 | 0 | 0.6 | 0 | -36.6 | 0 | 1514
2021-11-06 | 10:00 | 1517.5 | 549.9 | 320.5 | 68.2 | 0 | 76 | 571.8 | 0 | 0.7 | 0 | -69.6 | 0 | 1517.5
2021-11-06 | 11:00 | 1496.1 | 549.9 | 320.2 | 68.2 | 0 | 76 | 608.9 | 0 | 0.7 | 0 | -127.8 | 0 | 1496.1
2021-11-06 | 12:00 | 1475.3 | 549.9 | 319.7 | 68.2 | 0 | 76 | 596.4 | 0 | 0.8 | 0 | -135.7 | 0 | 1475.3
2021-11-06 | 13:00 | 1497.9 | 549.9 | 320.2 | 70 | 0 | 76 | 482.5 | 0 | 0.8 | 0 | -1.5 | 0 | 1497.9
2021-11-06 | 14:00 | 1478.2 | 549.9 | 319.7 | 80 | 0 | 76 | 326.6 | 0 | 0.7 | 0 | 125.3 | 0 | 1478.2
2021-11-06 | 15:00 | 1467.9 | 549.9 | 437.43 | 98.4 | 0 | 76 | 171 | 0 | 0.7 | 0 | 134.47 | 0 | 1467.9
2021-11-06 | 16:00 | 1495.9 | 549.9 | 680.1 | 123 | 0 | 76 | 66.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1495.9
2021-11-06 | 17:00 | 1540.3 | 549.9 | 790.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1540.3
2021-11-06 | 18:00 | 1541.9 | 549.9 | 791.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1541.9
2021-11-06 | 19:00 | 1514.7 | 549.9 | 764.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1514.7
2021-11-06 | 20:00 | 1466.5 | 549.9 | 716.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1466.5
2021-11-06 | 21:00 | 1397.1 | 549.9 | 647.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1397.1
2021-11-06 | 22:00 | 1321 | 549.9 | 570.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1321
2021-11-06 | 23:00 | 1273.6 | 549.9 | 523.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1273.6
2021-11-07 | 0:00 | 1186.2 | 549.9 | 436.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1186.2
2021-11-07 | 1:00 | 1135 | 549.9 | 385.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1135
2021-11-07 | 2:00 | 1185.2 | 549.9 | 435.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1185.2
2021-11-07 | 3:00 | 1261.1 | 549.9 | 511.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1261.1
2021-11-07 | 4:00 | 1259.9 | 549.9 | 510 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1259.9
2021-11-07 | 5:00 | 1225.8 | 549.9 | 475.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1225.8
2021-11-07 | 6:00 | 1214.7 | 549.9 | 440.9 | 98.4 | 0 | 76 | 48.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1214.7
2021-11-07 | 7:00 | 1254.8 | 549.9 | 353.6 | 80 | 0 | 76 | 194.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1254.8
2021-11-07 | 8:00 | 1314 | 549.9 | 316.6 | 70 | 0 | 76 | 375.5 | 0 | 1 | 0 | -75 | 0 | 1314
2021-11-07 | 9:00 | 1345 | 549.9 | 317.1 | 68.2 | 0 | 76 | 509.1 | 0 | 1.2 | 0 | -176.5 | 0 | 1345
2021-11-07 | 10:00 | 1349.8 | 549.9 | 317.2 | 68.2 | 0 | 76 | 633.7 | 0 | 1.2 | 0 | -296.4 | 0 | 1349.8
2021-11-07 | 11:00 | 1347.2 | 549.9 | 317.2 | 68.2 | 0 | 76 | 675.2 | 0 | 1.2 | 0 | -340.5 | 0 | 1347.2
2021-11-07 | 12:00 | 1356.8 | 549.9 | 317.4 | 68.2 | 0 | 76 | 653.2 | 0 | 1.1 | 0 | -309 | 0 | 1356.8
2021-11-07 | 13:00 | 1363 | 549.9 | 317.5 | 70 | 0 | 76 | 537.8 | 0 | 1.2 | 0 | -189.4 | 0 | 1363
2021-11-07 | 14:00 | 1360.3 | 549.9 | 317.4 | 80 | 0 | 76 | 373.3 | 0 | 1.1 | 0 | -37.4 | 0 | 1360.3
2021-11-07 | 15:00 | 1357.7 | 549.9 | 317.2 | 98.4 | 0 | 76 | 231.1 | 0 | 1.3 | 0 | 83.8 | 0 | 1357.7
2021-11-07 | 16:00 | 1385.2 | 549.9 | 317.8 | 123 | 0 | 76 | 87.3 | 0 | 1.3 | 0 | 229.9 | 0 | 1385.2
2021-11-07 | 17:00 | 1458.7 | 549.9 | 319.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 389.2 | 0 | 1458.7
2021-11-07 | 18:00 | 1486.7 | 549.9 | 442.2046 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 294.1954 | 0 | 1486.7
2021-11-07 | 19:00 | 1464.5 | 549.9 | 714.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1464.5
2021-11-07 | 20:00 | 1421 | 549.9 | 670.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1421
2021-11-07 | 21:00 | 1355.1 | 549.9 | 604.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1355.1
2021-11-07 | 22:00 | 1276.6 | 549.9 | 526.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1276.6
2021-11-07 | 23:00 | 1227.2 | 549.9 | 477.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1227.2
2021-11-08 | 0:00 | 1142.4 | 549.9 | 392.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1142.4
2021-11-08 | 1:00 | 1104.7 | 549.9 | 354.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1104.7
2021-11-08 | 2:00 | 1159.7 | 549.9 | 409.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1159.7
2021-11-08 | 3:00 | 1231.8 | 549.9 | 481.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1231.8
2021-11-08 | 4:00 | 1253.2 | 549.9 | 502.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1253.2
2021-11-08 | 5:00 | 1252.5 | 549.9 | 501.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1252.5
2021-11-08 | 6:00 | 1315.5 | 549.9 | 545.9 | 98.4 | 0 | 76 | 43.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1315.5
2021-11-08 | 7:00 | 1427.9 | 549.9 | 591 | 80 | 0 | 76 | 129.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1427.9
2021-11-08 | 8:00 | 1604.9 | 549.9 | 653.6 | 70 | 0 | 76 | 252.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1604.9
2021-11-08 | 9:00 | 1706.8 | 549.9 | 708.6 | 68.2 | 0 | 76 | 301.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1706.8
2021-11-08 | 10:00 | 1727 | 549.9 | 710 | 68.2 | 0 | 76 | 318.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1727
2021-11-08 | 11:00 | 1685.2 | 549.9 | 607.9 | 68.2 | 0 | 76 | 376.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1685.2
2021-11-08 | 12:00 | 1640.1 | 549.9 | 555.9 | 68.2 | 0 | 76 | 384.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1640.1
2021-11-08 | 13:00 | 1709.5 | 549.9 | 686.5 | 70 | 0 | 76 | 319.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1709.5
2021-11-08 | 14:00 | 1736.7 | 549.9 | 774.1 | 80 | 0 | 76 | 249.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1736.7
2021-11-08 | 15:00 | 1714.9 | 549.9 | 856.9 | 98.4 | 0 | 76 | 126.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1714.9
2021-11-08 | 16:00 | 1726.5 | 549.9 | 915.2 | 123 | 0 | 76 | 55.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1726.5
2021-11-08 | 17:00 | 1716.4 | 549.9 | 958.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1716.4
2021-11-08 | 18:00 | 1675.8 | 549.9 | 917.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1675.8
2021-11-08 | 19:00 | 1601.4 | 549.9 | 842.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1601.4
2021-11-08 | 20:00 | 1530.7 | 549.9 | 772.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1530.7
2021-11-08 | 21:00 | 1459.2 | 549.9 | 700.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1459.2
2021-11-08 | 22:00 | 1408 | 549.9 | 650.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1408
2021-11-08 | 23:00 | 1341.8 | 549.9 | 583.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1341.8
2021-11-09 | 0:00 | 1260.4 | 549.9 | 501.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1260.4
2021-11-09 | 1:00 | 1216.3 | 549.9 | 460.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1216.3
2021-11-09 | 2:00 | 1262.5 | 549.9 | 508.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1262.5
2021-11-09 | 3:00 | 1330.9 | 549.9 | 574.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1330.9
2021-11-09 | 4:00 | 1342.1 | 549.9 | 589.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1342.1
2021-11-09 | 5:00 | 1322 | 549.9 | 564.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1322
2021-11-09 | 6:00 | 1377.4 | 549.9 | 602.5 | 98.4 | 0 | 76 | 42.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1377.4
2021-11-09 | 7:00 | 1509.5 | 549.9 | 684.5 | 80 | 0 | 76 | 110.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1509.5
2021-11-09 | 8:00 | 1679.5 | 549.9 | 819 | 70 | 0 | 76 | 155.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1679.5
2021-11-09 | 9:00 | 1775.3 | 549.9 | 899.2 | 68.2 | 0 | 76 | 172.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1775.3
2021-11-09 | 10:00 | 1771.7 | 549.9 | 876.2 | 68.2 | 0 | 76 | 191.1 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1771.7
2021-11-09 | 11:00 | 1770.9 | 549.9 | 857.8 | 68.2 | 0 | 76 | 208.4 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1770.9
2021-11-09 | 12:00 | 1686.2 | 549.9 | 786.1 | 68.2 | 0 | 76 | 195.7 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1686.2
2021-11-09 | 13:00 | 1775.4 | 549.9 | 907.2 | 70 | 0 | 76 | 162.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1775.4
2021-11-09 | 14:00 | 1786.3 | 549.9 | 944.2 | 80 | 0 | 76 | 127.7 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1786.3
2021-11-09 | 15:00 | 1787.4 | 549.9 | 949.4 | 98.4 | 0 | 76 | 106.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1787.4
2021-11-09 | 16:00 | 1809.5 | 549.9 | 993.4 | 123 | 0 | 76 | 58.5 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1809.5
2021-11-09 | 17:00 | 1779.1 | 549.9 | 1021.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1779.1
2021-11-09 | 18:00 | 1738.6 | 549.9 | 982.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1738.6
2021-11-09 | 19:00 | 1669.4 | 549.9 | 914.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1669.4
2021-11-09 | 20:00 | 1592.3 | 549.9 | 838.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1592.3
2021-11-09 | 21:00 | 1517.4 | 549.9 | 764 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1517.4
2021-11-09 | 22:00 | 1450 | 549.9 | 698.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1450
2021-11-09 | 23:00 | 1376.3 | 549.9 | 623 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1376.3
2021-11-10 | 0:00 | 1271.2 | 549.9 | 516.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1271.2
2021-11-10 | 1:00 | 1227.9 | 549.9 | 473.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1227.9
2021-11-10 | 2:00 | 1287.1 | 549.9 | 532.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1287.1
2021-11-10 | 3:00 | 1351.9 | 549.9 | 598.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1351.9
2021-11-10 | 4:00 | 1375.4 | 549.9 | 623.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1375.4
2021-11-10 | 5:00 | 1373.1 | 549.9 | 620.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1373.1
2021-11-10 | 6:00 | 1446.4 | 549.9 | 675.9 | 98.4 | 0 | 76 | 42.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1446.4
2021-11-10 | 7:00 | 1571 | 549.9 | 719.7 | 80 | 0 | 76 | 142.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1571
2021-11-10 | 8:00 | 1726 | 549.9 | 752.2 | 70 | 0 | 76 | 275.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1726
2021-11-10 | 9:00 | 1786.4 | 549.9 | 656.5 | 68.2 | 0 | 76 | 432.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1786.4
2021-11-10 | 10:00 | 1787.5 | 549.9 | 556.2 | 68.2 | 0 | 76 | 532.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1787.5
2021-11-10 | 11:00 | 1754.8 | 549.9 | 521.4 | 68.2 | 0 | 76 | 535.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1754.8
2021-11-10 | 12:00 | 1678.2 | 549.9 | 516.3 | 68.2 | 0 | 76 | 465.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1678.2
2021-11-10 | 13:00 | 1746.7 | 549.9 | 698 | 70 | 0 | 76 | 351.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1746.7
2021-11-10 | 14:00 | 1781 | 549.9 | 831.6 | 80 | 0 | 76 | 241.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1781
2021-11-10 | 15:00 | 1782.4 | 549.9 | 902.8 | 98.4 | 0 | 76 | 153.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1782.4
2021-11-10 | 16:00 | 1803.6 | 549.9 | 983 | 123 | 0 | 76 | 69.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1803.6
2021-11-10 | 17:00 | 1797.5 | 549.9 | 1046.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1797.5
2021-11-10 | 18:00 | 1768.1 | 549.9 | 1017.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1768.1
2021-11-10 | 19:00 | 1706.7 | 549.9 | 955.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1706.7
2021-11-10 | 20:00 | 1634.8 | 549.9 | 883.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1634.8
2021-11-10 | 21:00 | 1563.9 | 549.9 | 812.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1563.9
2021-11-10 | 22:00 | 1490.1 | 549.9 | 739.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1490.1
2021-11-10 | 23:00 | 1413.7 | 549.9 | 662.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1413.7
2021-11-11 | 0:00 | 1303.3 | 549.9 | 552.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1303.3
2021-11-11 | 1:00 | 1259.6 | 549.9 | 508.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1259.6
2021-11-11 | 2:00 | 1310.5 | 549.9 | 559.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1310.5
2021-11-11 | 3:00 | 1383.7 | 549.9 | 633.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1383.7
2021-11-11 | 4:00 | 1395.7 | 549.9 | 645.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1395.7
2021-11-11 | 5:00 | 1392.3 | 549.9 | 642 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1392.3
2021-11-11 | 6:00 | 1478 | 549.9 | 709.6 | 98.4 | 0 | 76 | 42.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1478
2021-11-11 | 7:00 | 1588.6 | 549.9 | 735.6 | 80 | 0 | 76 | 145.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1588.6
2021-11-11 | 8:00 | 1726.9 | 549.9 | 736.3 | 70 | 0 | 76 | 293.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1726.9
2021-11-11 | 9:00 | 1800.3 | 549.9 | 653.2 | 68.2 | 0 | 76 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1800.3
2021-11-11 | 10:00 | 1814.3 | 549.9 | 586.1 | 68.2 | 0 | 76 | 532.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1814.3
2021-11-11 | 11:00 | 1804.7 | 549.9 | 665.6 | 68.2 | 0 | 76 | 443.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1804.7
2021-11-11 | 12:00 | 1717.2 | 549.9 | 631 | 68.2 | 0 | 76 | 390.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1717.2
2021-11-11 | 13:00 | 1814.5 | 549.9 | 812.9 | 70 | 0 | 76 | 304.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1814.5
2021-11-11 | 14:00 | 1805.4 | 549.9 | 861.3 | 80 | 0 | 76 | 236.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1805.4
2021-11-11 | 15:00 | 1809.9 | 549.9 | 904.7 | 98.4 | 0 | 76 | 179.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1809.9
2021-11-11 | 16:00 | 1843.4 | 549.9 | 1020.9 | 123 | 0 | 76 | 71.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1843.4
2021-11-11 | 17:00 | 1839 | 549.9 | 1085.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1839
2021-11-11 | 18:00 | 1806.9 | 549.9 | 1055.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1806.9
2021-11-11 | 19:00 | 1736.5 | 549.9 | 985.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1736.5
2021-11-11 | 20:00 | 1664.1 | 549.9 | 912.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1664.1
2021-11-11 | 21:00 | 1591.1 | 549.9 | 839.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1591.1
2021-11-11 | 22:00 | 1519.7 | 549.9 | 769.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1519.7
2021-11-11 | 23:00 | 1445.5 | 549.9 | 695.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1445.5
2021-11-12 | 0:00 | 1336.2 | 549.9 | 586.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1336.2
2021-11-12 | 1:00 | 1297.7 | 549.9 | 548.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1297.7
2021-11-12 | 2:00 | 1339.6 | 549.9 | 590 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1339.6
2021-11-12 | 3:00 | 1401.6 | 549.9 | 651.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1401.6
2021-11-12 | 4:00 | 1411.5 | 549.9 | 661.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1411.5
2021-11-12 | 5:00 | 1417.9 | 549.9 | 666.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1417.9
2021-11-12 | 6:00 | 1509.3 | 549.9 | 738.1 | 98.4 | 0 | 76 | 41 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1509.3
2021-11-12 | 7:00 | 1645.6 | 549.9 | 803.6 | 80 | 0 | 76 | 130.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1645.6
2021-11-12 | 8:00 | 1778.8 | 549.9 | 787.3 | 70 | 0 | 76 | 290 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1778.8
2021-11-12 | 9:00 | 1832.7 | 549.9 | 652.2 | 68.2 | 0 | 76 | 483 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1832.7
2021-11-12 | 10:00 | 1826.5 | 549.9 | 593.9 | 68.2 | 0 | 76 | 535.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1826.5
2021-11-12 | 11:00 | 1777.9 | 549.9 | 579.8 | 68.2 | 0 | 76 | 500.6 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1777.9
2021-11-12 | 12:00 | 1701.9 | 549.9 | 544 | 68.2 | 0 | 76 | 460.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1701.9
2021-11-12 | 13:00 | 1770.1 | 549.9 | 658.4 | 70 | 0 | 76 | 411.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1770.1
2021-11-12 | 14:00 | 1797.5 | 549.9 | 789.3 | 80 | 0 | 76 | 298.2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1797.5
2021-11-12 | 15:00 | 1798.1 | 549.9 | 920.6 | 98.4 | 0 | 76 | 149.5 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1798.1
2021-11-12 | 16:00 | 1831.2 | 549.9 | 1016.2 | 123 | 0 | 76 | 61.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1831.2
2021-11-12 | 17:00 | 1827.8 | 549.9 | 1073.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1827.8
2021-11-12 | 18:00 | 1799.2 | 549.9 | 1042.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1799.2
2021-11-12 | 19:00 | 1736.3 | 549.9 | 981.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1736.3
2021-11-12 | 20:00 | 1673.6 | 549.9 | 921.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1673.6
2021-11-12 | 21:00 | 1607.2 | 549.9 | 854.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1607.2
2021-11-12 | 22:00 | 1543.1 | 549.9 | 791.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1543.1
2021-11-12 | 23:00 | 1462.1 | 549.9 | 710.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1462.1
2021-11-13 | 0:00 | 1359.4 | 549.9 | 608.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1359.4
2021-11-13 | 1:00 | 1310.7 | 549.9 | 560.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1310.7
2021-11-13 | 2:00 | 1357.6 | 549.9 | 607.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1357.6
2021-11-13 | 3:00 | 1410.3 | 549.9 | 660.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1410.3
2021-11-13 | 4:00 | 1406.9 | 549.9 | 657.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1406.9
2021-11-13 | 5:00 | 1382.9 | 549.9 | 633.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1382.9
2021-11-13 | 6:00 | 1403.7 | 549.9 | 637.3 | 98.4 | 0 | 76 | 41.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1403.7
2021-11-13 | 7:00 | 1481.5 | 549.9 | 618.9 | 80 | 0 | 76 | 155.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1481.5
2021-11-13 | 8:00 | 1559.1 | 549.9 | 519.7 | 70 | 0 | 76 | 342.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1559.1
2021-11-13 | 9:00 | 1584.6 | 549.9 | 398.3 | 68.2 | 0 | 76 | 491.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1584.6
2021-11-13 | 10:00 | 1569.4 | 549.9 | 321.6 | 68.2 | 0 | 76 | 583.3 | 0 | 0.6 | 0 | -30.2 | 0 | 1569.4
2021-11-13 | 11:00 | 1562.2 | 549.9 | 321.5 | 68.2 | 0 | 76 | 597.1 | 0 | 0.6 | 0 | -51.1 | 0 | 1562.2
2021-11-13 | 12:00 | 1521.8 | 549.9 | 320.7 | 68.2 | 0 | 76 | 520.5 | 0 | 0.7 | 0 | -14.2 | 0 | 1521.8
2021-11-13 | 13:00 | 1514.8 | 549.9 | 320.5 | 70 | 0 | 76 | 449 | 0 | 0.7 | 0 | 48.7 | 0 | 1514.8
2021-11-13 | 14:00 | 1500.7 | 549.9 | 411.31 | 80 | 0 | 76 | 364.9 | 0 | 0.6 | 0 | 17.99 | 0 | 1500.7
2021-11-13 | 15:00 | 1511.9 | 549.9 | 555.1 | 98.4 | 0 | 76 | 231.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1511.9
2021-11-13 | 16:00 | 1552.5 | 549.9 | 721.9 | 123 | 0 | 76 | 81.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1552.5
2021-11-13 | 17:00 | 1621.3 | 549.9 | 871.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1621.3
2021-11-13 | 18:00 | 1636.8 | 549.9 | 887.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1636.8
2021-11-13 | 19:00 | 1614.8 | 549.9 | 865.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1614.8
2021-11-13 | 20:00 | 1567.9 | 549.9 | 818.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1567.9
2021-11-13 | 21:00 | 1492.8 | 549.9 | 743.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1492.8
2021-11-13 | 22:00 | 1410.5 | 549.9 | 661 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1410.5
2021-11-13 | 23:00 | 1346.6 | 549.9 | 597.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1346.6
2021-11-14 | 0:00 | 1246.8 | 549.9 | 497.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1246.8
2021-11-14 | 1:00 | 1211.7 | 549.9 | 462.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1211.7
2021-11-14 | 2:00 | 1256.4 | 549.9 | 506.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1256.4
2021-11-14 | 3:00 | 1305.1 | 549.9 | 555.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1305.1
2021-11-14 | 4:00 | 1302.8 | 549.9 | 553.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1302.8
2021-11-14 | 5:00 | 1263.2 | 549.9 | 513.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1263.2
2021-11-14 | 6:00 | 1268.7 | 549.9 | 502.8 | 98.4 | 0 | 76 | 41 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1268.7
2021-11-14 | 7:00 | 1312 | 549.9 | 454.8 | 80 | 0 | 76 | 150.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1312
2021-11-14 | 8:00 | 1378 | 549.9 | 399 | 70 | 0 | 76 | 282.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1378
2021-11-14 | 9:00 | 1422.3 | 549.9 | 365 | 68.2 | 0 | 76 | 362.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1422.3
2021-11-14 | 10:00 | 1419.3 | 549.9 | 318.6 | 68.2 | 0 | 76 | 445.4 | 0 | 0.7 | 0 | -39.5 | 0 | 1419.3
2021-11-14 | 11:00 | 1395.3 | 549.9 | 318.1 | 68.2 | 0 | 76 | 518.4 | 0 | 0.8 | 0 | -136.1 | 0 | 1395.3
2021-11-14 | 12:00 | 1384.5 | 549.9 | 317.9 | 68.2 | 0 | 76 | 466.6 | 0 | 0.8 | 0 | -94.9 | 0 | 1384.5
2021-11-14 | 13:00 | 1352.2 | 549.9 | 317.4 | 70 | 0 | 76 | 400.9 | 0 | 0.9 | 0 | -62.9 | 0 | 1352.2
2021-11-14 | 14:00 | 1337.3 | 549.9 | 316.9 | 80 | 0 | 76 | 365.9 | 0 | 1.3 | 0 | -52.7 | 0 | 1337.3
2021-11-14 | 15:00 | 1375.1 | 549.9 | 317.7 | 98.4 | 0 | 76 | 247.7 | 0 | 1.1 | 0 | 84.3 | 0 | 1375.1
2021-11-14 | 16:00 | 1424.9 | 549.9 | 405.68 | 123 | 0 | 76 | 83.4 | 0 | 1 | 0 | 185.92 | 0 | 1424.9
2021-11-14 | 17:00 | 1522.7 | 549.9 | 772.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1522.7
2021-11-14 | 18:00 | 1557.4 | 549.9 | 807.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1557.4
2021-11-14 | 19:00 | 1535.3 | 549.9 | 785.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1535.3
2021-11-14 | 20:00 | 1508.3 | 549.9 | 758.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1508.3
2021-11-14 | 21:00 | 1436 | 549.9 | 686.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1436
2021-11-14 | 22:00 | 1361.7 | 549.9 | 612 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1361.7
2021-11-14 | 23:00 | 1289.1 | 549.9 | 539.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1289.1
2021-11-15 | 0:00 | 1200.3 | 549.9 | 450.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1200.3
2021-11-15 | 1:00 | 1174.3 | 549.9 | 424.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1174.3
2021-11-15 | 2:00 | 1233 | 549.9 | 482.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1233
2021-11-15 | 3:00 | 1290.3 | 549.9 | 539.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1290.3
2021-11-15 | 4:00 | 1307.6 | 549.9 | 555.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1307.6
2021-11-15 | 5:00 | 1326.4 | 549.9 | 574.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1326.4
2021-11-15 | 6:00 | 1442.5 | 549.9 | 675.8 | 98.4 | 0 | 76 | 39.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1442.5
2021-11-15 | 7:00 | 1588 | 549.9 | 726.3 | 80 | 0 | 76 | 152.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1588
2021-11-15 | 8:00 | 1741.9 | 549.9 | 687.1 | 70 | 0 | 76 | 355.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1741.9
2021-11-15 | 9:00 | 1811.3 | 549.9 | 590.2 | 68.2 | 0 | 76 | 524.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1811.3
2021-11-15 | 10:00 | 1787.7 | 549.9 | 452.6 | 68.2 | 0 | 76 | 638.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1787.7
2021-11-15 | 11:00 | 1772.5 | 549.9 | 394.2 | 68.2 | 0 | 76 | 681.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1772.5
2021-11-15 | 12:00 | 1667.1 | 549.9 | 323.6 | 68.2 | 0 | 76 | 657.7 | 0 | 3.5 | 0 | -11.8 | 0 | 1667.1
2021-11-15 | 13:00 | 1724.5 | 549.9 | 454.81 | 70 | 0 | 76 | 562.6 | 0 | 3 | 0 | 8.19 | 0 | 1724.5
2021-11-15 | 14:00 | 1727.6 | 549.9 | 610.3 | 80 | 0 | 76 | 409 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1727.6
2021-11-15 | 15:00 | 1724.6 | 549.9 | 775.6 | 98.4 | 0 | 76 | 222.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1724.6
2021-11-15 | 16:00 | 1751 | 549.9 | 926.7 | 123 | 0 | 76 | 73.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1751
2021-11-15 | 17:00 | 1760.1 | 549.9 | 1009.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1760.1
2021-11-15 | 18:00 | 1730.1 | 549.9 | 979 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1730.1
2021-11-15 | 19:00 | 1663.4 | 549.9 | 912.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1663.4
2021-11-15 | 20:00 | 1600.2 | 549.9 | 849.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1600.2
2021-11-15 | 21:00 | 1532.4 | 549.9 | 782.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1532.4
2021-11-15 | 22:00 | 1467.5 | 549.9 | 717.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1467.5
2021-11-15 | 23:00 | 1387.8 | 549.9 | 638.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1387.8
2021-11-16 | 0:00 | 1286.1 | 549.9 | 536.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1286.1
2021-11-16 | 1:00 | 1248.8 | 549.9 | 499.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1248.8
2021-11-16 | 2:00 | 1312.2 | 549.9 | 562.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1312.2
2021-11-16 | 3:00 | 1373.3 | 549.9 | 623.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1373.3
2021-11-16 | 4:00 | 1385.2 | 549.9 | 635.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1385.2
2021-11-16 | 5:00 | 1400 | 549.9 | 649.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1400
2021-11-16 | 6:00 | 1485.8 | 549.9 | 720 | 98.4 | 0 | 76 | 40.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1485.8
2021-11-16 | 7:00 | 1610.7 | 549.9 | 751.6 | 80 | 0 | 76 | 152.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1610.7
2021-11-16 | 8:00 | 1746.2 | 549.9 | 708.7 | 70 | 0 | 76 | 340.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1746.2
2021-11-16 | 9:00 | 1815.5 | 549.9 | 620.3 | 68.2 | 0 | 76 | 500.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1815.5
2021-11-16 | 10:00 | 1788 | 549.9 | 531 | 68.2 | 0 | 76 | 562 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1788
2021-11-16 | 11:00 | 1770.7 | 549.9 | 463.9 | 68.2 | 0 | 76 | 611.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1770.7
2021-11-16 | 12:00 | 1677.1 | 549.9 | 398.8 | 68.2 | 0 | 76 | 581.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1677.1
2021-11-16 | 13:00 | 1757.9 | 549.9 | 543.6 | 70 | 0 | 76 | 515.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1757.9
2021-11-16 | 14:00 | 1760.7 | 549.9 | 669.2 | 80 | 0 | 76 | 382.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1760.7
2021-11-16 | 15:00 | 1746.5 | 549.9 | 819.8 | 98.4 | 0 | 76 | 197.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1746.5
2021-11-16 | 16:00 | 1769.1 | 549.9 | 951.8 | 123 | 0 | 76 | 64.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1769.1
2021-11-16 | 17:00 | 1776.5 | 549.9 | 1025.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1776.5
2021-11-16 | 18:00 | 1740.3 | 549.9 | 989.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1740.3
2021-11-16 | 19:00 | 1672.9 | 549.9 | 921.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1672.9
2021-11-16 | 20:00 | 1611 | 549.9 | 860.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1611
2021-11-16 | 21:00 | 1530.8 | 549.9 | 781 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1530.8
2021-11-16 | 22:00 | 1459.2 | 549.9 | 709.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1459.2
2021-11-16 | 23:00 | 1380.7 | 549.9 | 630 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1380.7
2021-11-17 | 0:00 | 1281 | 549.9 | 530.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1281
2021-11-17 | 1:00 | 1243.2 | 549.9 | 493.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1243.2
2021-11-17 | 2:00 | 1301.6 | 549.9 | 551.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1301.6
2021-11-17 | 3:00 | 1367.6 | 549.9 | 616.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1367.6
2021-11-17 | 4:00 | 1380.1 | 549.9 | 627.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1380.1
2021-11-17 | 5:00 | 1390.3 | 549.9 | 637.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1390.3
2021-11-17 | 6:00 | 1478.6 | 549.9 | 711.4 | 98.4 | 0 | 76 | 38.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1478.6
2021-11-17 | 7:00 | 1587.8 | 549.9 | 733.3 | 80 | 0 | 76 | 144.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1587.8
2021-11-17 | 8:00 | 1729.7 | 549.9 | 687.6 | 70 | 0 | 76 | 342.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1729.7
2021-11-17 | 9:00 | 1789 | 549.9 | 581.6 | 68.2 | 0 | 76 | 511 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1789
2021-11-17 | 10:00 | 1767.3 | 549.9 | 448.2 | 68.2 | 0 | 76 | 622.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1767.3
2021-11-17 | 11:00 | 1752.7 | 549.9 | 405.4 | 68.2 | 0 | 76 | 651.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1752.7
2021-11-17 | 12:00 | 1655.1 | 549.9 | 349.9 | 68.2 | 0 | 76 | 609.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1655.1
2021-11-17 | 13:00 | 1711.6 | 549.9 | 486.7 | 70 | 0 | 76 | 527.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1711.6
2021-11-17 | 14:00 | 1720.8 | 549.9 | 612.6 | 80 | 0 | 76 | 400.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1720.8
2021-11-17 | 15:00 | 1724 | 549.9 | 768.5 | 98.4 | 0 | 76 | 229.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1724
2021-11-17 | 16:00 | 1750.8 | 549.9 | 925 | 123 | 0 | 76 | 74.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1750.8
2021-11-17 | 17:00 | 1760.6 | 549.9 | 1009.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1760.6
2021-11-17 | 18:00 | 1738.9 | 549.9 | 988.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1738.9
2021-11-17 | 19:00 | 1679.7 | 549.9 | 929.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1679.7
2021-11-17 | 20:00 | 1622.2 | 549.9 | 872.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1622.2
2021-11-17 | 21:00 | 1553.2 | 549.9 | 803.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1553.2
2021-11-17 | 22:00 | 1488.5 | 549.9 | 739 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1488.5
2021-11-17 | 23:00 | 1406.9 | 549.9 | 657.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1406.9
2021-11-18 | 0:00 | 1302 | 549.9 | 552.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1302
2021-11-18 | 1:00 | 1265.2 | 549.9 | 515.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1265.2
2021-11-18 | 2:00 | 1317.5 | 549.9 | 568 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1317.5
2021-11-18 | 3:00 | 1377.9 | 549.9 | 628.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1377.9
2021-11-18 | 4:00 | 1385.9 | 549.9 | 636.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1385.9
2021-11-18 | 5:00 | 1401.8 | 549.9 | 652.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1401.8
2021-11-18 | 6:00 | 1492.4 | 549.9 | 730.3 | 98.4 | 0 | 76 | 37.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1492.4
2021-11-18 | 7:00 | 1591.5 | 549.9 | 782.9 | 80 | 0 | 76 | 102.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1591.5
2021-11-18 | 8:00 | 1771.5 | 549.9 | 852.7 | 70 | 0 | 76 | 222.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1771.5
2021-11-18 | 9:00 | 1832.1 | 549.9 | 781.1 | 68.2 | 0 | 76 | 356.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1832.1
2021-11-18 | 10:00 | 1799.6 | 549.9 | 594.1 | 68.2 | 0 | 76 | 510.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1799.6
2021-11-18 | 11:00 | 1774.4 | 549.9 | 471.4 | 68.2 | 0 | 76 | 608.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1774.4
2021-11-18 | 12:00 | 1681.4 | 549.9 | 386.3 | 68.2 | 0 | 76 | 600.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1681.4
2021-11-18 | 13:00 | 1737.6 | 549.9 | 505.6 | 70 | 0 | 76 | 535.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1737.6
2021-11-18 | 14:00 | 1735.7 | 549.9 | 622.3 | 80 | 0 | 76 | 406.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1735.7
2021-11-18 | 15:00 | 1737.8 | 549.9 | 770.7 | 98.4 | 0 | 76 | 242.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1737.8
2021-11-18 | 16:00 | 1761.9 | 549.9 | 935.2 | 123 | 0 | 76 | 77.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1761.9
2021-11-18 | 17:00 | 1774.4 | 549.9 | 1024.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1774.4
2021-11-18 | 18:00 | 1750 | 549.9 | 1000.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1750
2021-11-18 | 19:00 | 1688.3 | 549.9 | 938.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1688.3
2021-11-18 | 20:00 | 1625.8 | 549.9 | 876.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1625.8
2021-11-18 | 21:00 | 1557.6 | 549.9 | 808.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1557.6
2021-11-18 | 22:00 | 1478.4 | 549.9 | 728.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1478.4
2021-11-18 | 23:00 | 1403.3 | 549.9 | 653.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1403.3
2021-11-19 | 0:00 | 1304.3 | 549.9 | 554.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1304.3
2021-11-19 | 1:00 | 1270.5 | 549.9 | 521 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1270.5
2021-11-19 | 2:00 | 1320.2 | 549.9 | 570.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1320.2
2021-11-19 | 3:00 | 1386.5 | 549.9 | 636.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1386.5
2021-11-19 | 4:00 | 1397.2 | 549.9 | 647.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1397.2
2021-11-19 | 5:00 | 1397.9 | 549.9 | 647.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1397.9
2021-11-19 | 6:00 | 1499.9 | 549.9 | 737.3 | 98.4 | 0 | 76 | 37.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1499.9
2021-11-19 | 7:00 | 1620.9 | 549.9 | 780.3 | 80 | 0 | 76 | 134 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1620.9
2021-11-19 | 8:00 | 1757.6 | 549.9 | 731.1 | 70 | 0 | 76 | 329.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1757.6
2021-11-19 | 9:00 | 1822.6 | 549.9 | 647.4 | 68.2 | 0 | 76 | 480.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1822.6
2021-11-19 | 10:00 | 1801.6 | 549.9 | 561.5 | 68.2 | 0 | 76 | 545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1801.6
2021-11-19 | 11:00 | 1763.7 | 549.9 | 493.8 | 68.2 | 0 | 76 | 574.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1763.7
2021-11-19 | 12:00 | 1659.5 | 549.9 | 392.6 | 68.2 | 0 | 76 | 572 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1659.5
2021-11-19 | 13:00 | 1721.6 | 549.9 | 480.1 | 70 | 0 | 76 | 544.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1721.6
2021-11-19 | 14:00 | 1725.3 | 549.9 | 621.3 | 80 | 0 | 76 | 397 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1725.3
2021-11-19 | 15:00 | 1704.6 | 549.9 | 760.9 | 98.4 | 0 | 76 | 218 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1704.6
2021-11-19 | 16:00 | 1735.1 | 549.9 | 909.6 | 123 | 0 | 76 | 75.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1735.1
2021-11-19 | 17:00 | 1743.1 | 549.9 | 993.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1743.1
2021-11-19 | 18:00 | 1713.4 | 549.9 | 963.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1713.4
2021-11-19 | 19:00 | 1665.4 | 549.9 | 915.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1665.4
2021-11-19 | 20:00 | 1609.5 | 549.9 | 859.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1609.5
2021-11-19 | 21:00 | 1537.8 | 549.9 | 786.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1537.8
2021-11-19 | 22:00 | 1484.4 | 549.9 | 733.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1484.4
2021-11-19 | 23:00 | 1411.8 | 549.9 | 659.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1411.8
2021-11-20 | 0:00 | 1322.6 | 549.9 | 569.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1322.6
2021-11-20 | 1:00 | 1279.7 | 549.9 | 526.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1279.7
2021-11-20 | 2:00 | 1323.3 | 549.9 | 569.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1323.3
2021-11-20 | 3:00 | 1377.6 | 549.9 | 624.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1377.6
2021-11-20 | 4:00 | 1373.5 | 549.9 | 621.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1373.5
2021-11-20 | 5:00 | 1347.5 | 549.9 | 596 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1347.5
2021-11-20 | 6:00 | 1374.5 | 549.9 | 611.3 | 98.4 | 0 | 76 | 37.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1374.5
2021-11-20 | 7:00 | 1441.1 | 549.9 | 598.4 | 80 | 0 | 76 | 135.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1441.1
2021-11-20 | 8:00 | 1533.3 | 549.9 | 514.1 | 70 | 0 | 76 | 321.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1533.3
2021-11-20 | 9:00 | 1553.8 | 549.9 | 381.2 | 68.2 | 0 | 76 | 476.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1553.8
2021-11-20 | 10:00 | 1544 | 549.9 | 321.1 | 68.2 | 0 | 76 | 594.2 | 0 | 1.3 | 0 | -66.7 | 0 | 1544
2021-11-20 | 11:00 | 1522.7 | 549.9 | 320.6 | 68.2 | 0 | 76 | 626.5 | 0 | 1.3 | 0 | -119.8 | 0 | 1522.7
2021-11-20 | 12:00 | 1492.4 | 549.9 | 320 | 68.2 | 0 | 76 | 577.2 | 0 | 1.8 | 0 | -100.7 | 0 | 1492.4
2021-11-20 | 13:00 | 1482.9 | 549.9 | 320 | 70 | 0 | 76 | 482.5 | 0 | 2.4 | 0 | -17.9 | 0 | 1482.9
2021-11-20 | 14:00 | 1476.2 | 549.9 | 319.6 | 80 | 0 | 76 | 372.3 | 0 | 2.5 | 0 | 75.9 | 0 | 1476.2
2021-11-20 | 15:00 | 1481.1 | 549.9 | 384.85 | 98.4 | 0 | 76 | 231.6 | 0 | 2.8 | 0 | 137.55 | 0 | 1481.1
2021-11-20 | 16:00 | 1507.4 | 549.9 | 680 | 123 | 0 | 76 | 76 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1507.4
2021-11-20 | 17:00 | 1559.1 | 549.9 | 807.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1559.1
2021-11-20 | 18:00 | 1569.3 | 549.9 | 818 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1569.3
2021-11-20 | 19:00 | 1550.2 | 549.9 | 799.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1550.2
2021-11-20 | 20:00 | 1505.4 | 549.9 | 754.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1505.4
2021-11-20 | 21:00 | 1436.6 | 549.9 | 686.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1436.6
2021-11-20 | 22:00 | 1360 | 549.9 | 610.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1360
2021-11-20 | 23:00 | 1299.6 | 549.9 | 550 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1299.6
2021-11-21 | 0:00 | 1221.7 | 549.9 | 472 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1221.7
2021-11-21 | 1:00 | 1180.9 | 549.9 | 431.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1180.9
2021-11-21 | 2:00 | 1224.5 | 549.9 | 475 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1224.5
2021-11-21 | 3:00 | 1285.9 | 549.9 | 536.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1285.9
2021-11-21 | 4:00 | 1288.9 | 549.9 | 539.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1288.9
2021-11-21 | 5:00 | 1261.3 | 549.9 | 511.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1261.3
2021-11-21 | 6:00 | 1272.7 | 549.9 | 510.8 | 98.4 | 0 | 76 | 37 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1272.7
2021-11-21 | 7:00 | 1311.9 | 549.9 | 476.4 | 80 | 0 | 76 | 128.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1311.9
2021-11-21 | 8:00 | 1379.1 | 549.9 | 387.5 | 70 | 0 | 76 | 295.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1379.1
2021-11-21 | 9:00 | 1397.4 | 549.9 | 318.2 | 68.2 | 0 | 76 | 438.7 | 0 | 0.6 | 0 | -54.2 | 0 | 1397.4
2021-11-21 | 10:00 | 1390.6 | 549.9 | 318 | 68.2 | 0 | 76 | 523.9 | 0 | 0.6 | 0 | -146 | 0 | 1390.6
2021-11-21 | 11:00 | 1370.6 | 549.9 | 317.7 | 68.2 | 0 | 76 | 544.7 | 0 | 0.6 | 0 | -186.5 | 0 | 1370.6
2021-11-21 | 12:00 | 1348.7 | 549.9 | 317.2 | 68.2 | 0 | 76 | 502.3 | 0 | 0.7 | 0 | -165.6 | 0 | 1348.7
2021-11-21 | 13:00 | 1366.6 | 549.9 | 317.6 | 70 | 0 | 76 | 378.6 | 0 | 0.7 | 0 | -26.2 | 0 | 1366.6
2021-11-21 | 14:00 | 1355.2 | 549.9 | 317.3 | 80 | 0 | 76 | 242.2 | 0 | 0.7 | 0 | 89.1 | 0 | 1355.2
2021-11-21 | 15:00 | 1367.9 | 549.9 | 317.5 | 98.4 | 0 | 76 | 133.7 | 0 | 0.6 | 0 | 191.8 | 0 | 1367.9
2021-11-21 | 16:00 | 1428.5 | 549.9 | 503.07 | 123 | 0 | 76 | 52.1 | 0 | 0.6 | 0 | 123.83 | 0 | 1428.5
2021-11-21 | 17:00 | 1519.4 | 549.9 | 769.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1519.4
2021-11-21 | 18:00 | 1531.9 | 549.9 | 781.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1531.9
2021-11-21 | 19:00 | 1515.7 | 549.9 | 765.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1515.7
2021-11-21 | 20:00 | 1469.7 | 549.9 | 719.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1469.7
2021-11-21 | 21:00 | 1398.8 | 549.9 | 648.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1398.8
2021-11-21 | 22:00 | 1318.8 | 549.9 | 568.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1318.8
2021-11-21 | 23:00 | 1263.5 | 549.9 | 512.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1263.5
2021-11-22 | 0:00 | 1176.9 | 549.9 | 425.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1176.9
2021-11-22 | 1:00 | 1145.4 | 549.9 | 392.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1145.4
2021-11-22 | 2:00 | 1211.3 | 549.9 | 457.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1211.3
2021-11-22 | 3:00 | 1265 | 549.9 | 509.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1265
2021-11-22 | 4:00 | 1274.9 | 549.9 | 518.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1274.9
2021-11-22 | 5:00 | 1270.9 | 549.9 | 514.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1270.9
2021-11-22 | 6:00 | 1352.3 | 549.9 | 588 | 98.4 | 0 | 76 | 34.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1352.3
2021-11-22 | 7:00 | 1520.7 | 549.9 | 755.1 | 80 | 0 | 76 | 54.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1520.7
2021-11-22 | 8:00 | 1722.3 | 549.9 | 925.3 | 70 | 0 | 76 | 93.7 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1722.3
2021-11-22 | 9:00 | 1834 | 549.9 | 1015 | 68.2 | 0 | 76 | 114.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1834
2021-11-22 | 10:00 | 1847 | 549.9 | 1026.4 | 68.2 | 0 | 76 | 115 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1847
2021-11-22 | 11:00 | 1847 | 549.9 | 1036.5 | 68.2 | 0 | 76 | 105.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1847
2021-11-22 | 12:00 | 1756.2 | 549.9 | 949.6 | 68.2 | 0 | 76 | 102.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1756.2
2021-11-22 | 13:00 | 1836 | 549.9 | 1042.4 | 70 | 0 | 76 | 88.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1836
2021-11-22 | 14:00 | 1840.8 | 549.9 | 1035.3 | 80 | 0 | 76 | 90.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1840.8
2021-11-22 | 15:00 | 1825 | 549.9 | 1013.8 | 98.4 | 0 | 76 | 76.2 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1825
2021-11-22 | 16:00 | 1844.5 | 549.9 | 1041.1 | 123 | 0 | 76 | 42.7 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1844.5
2021-11-22 | 17:00 | 1808.8 | 549.9 | 1046.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1808.8
2021-11-22 | 18:00 | 1763.5 | 549.9 | 1002 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1763.5
2021-11-22 | 19:00 | 1688.9 | 549.9 | 927.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1688.9
2021-11-22 | 20:00 | 1620.6 | 549.9 | 859.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1620.6
2021-11-22 | 21:00 | 1553.6 | 549.9 | 793.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1553.6
2021-11-22 | 22:00 | 1491.7 | 549.9 | 732.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1491.7
2021-11-22 | 23:00 | 1415.1 | 549.9 | 656.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1415.1
2021-11-23 | 0:00 | 1316.5 | 549.9 | 557.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1316.5
2021-11-23 | 1:00 | 1274.4 | 549.9 | 514.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1274.4
2021-11-23 | 2:00 | 1328.8 | 549.9 | 570.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1328.8
2021-11-23 | 3:00 | 1381.6 | 549.9 | 624.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1381.6
2021-11-23 | 4:00 | 1393.5 | 549.9 | 637 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1393.5
2021-11-23 | 5:00 | 1378.3 | 549.9 | 621.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1378.3
2021-11-23 | 6:00 | 1405.3 | 549.9 | 637 | 98.4 | 0 | 76 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1405.3
2021-11-23 | 7:00 | 1467.9 | 549.9 | 635.8 | 80 | 0 | 76 | 118.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1467.9
2021-11-23 | 8:00 | 1591.5 | 549.9 | 589.3 | 70 | 0 | 76 | 295 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1591.5
2021-11-23 | 9:00 | 1648.7 | 549.9 | 529.7 | 68.2 | 0 | 76 | 414.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1648.7
2021-11-23 | 10:00 | 1648.2 | 549.9 | 480.6 | 68.2 | 0 | 76 | 464 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1648.2
2021-11-23 | 11:00 | 1650.7 | 549.9 | 511.7 | 68.2 | 0 | 76 | 437.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1650.7
2021-11-23 | 12:00 | 1610.8 | 549.9 | 519.4 | 68.2 | 0 | 76 | 390 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1610.8
2021-11-23 | 13:00 | 1636.1 | 549.9 | 602.2 | 70 | 0 | 76 | 327.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1636.1
2021-11-23 | 14:00 | 1639.2 | 549.9 | 674.6 | 80 | 0 | 76 | 247.6 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1639.2
2021-11-23 | 15:00 | 1664.7 | 549.9 | 769.5 | 98.4 | 0 | 76 | 161.4 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1664.7
2021-11-23 | 16:00 | 1723.7 | 549.9 | 904.7 | 123 | 0 | 76 | 60.4 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1723.7
2021-11-23 | 17:00 | 1789.1 | 549.9 | 1031 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1789.1
2021-11-23 | 18:00 | 1805.9 | 549.9 | 1048.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1805.9
2021-11-23 | 19:00 | 1778 | 549.9 | 1020.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1778
2021-11-23 | 20:00 | 1733.5 | 549.9 | 977.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1733.5
2021-11-23 | 21:00 | 1655.8 | 549.9 | 902.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1655.8
2021-11-23 | 22:00 | 1551.8 | 549.9 | 798.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1551.8
2021-11-23 | 23:00 | 1463.6 | 549.9 | 710.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1463.6
2021-11-24 | 0:00 | 1364.4 | 549.9 | 611.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1364.4
2021-11-24 | 1:00 | 1327.1 | 549.9 | 574.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1327.1
2021-11-24 | 2:00 | 1368.2 | 549.9 | 615.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1368.2
2021-11-24 | 3:00 | 1414.1 | 549.9 | 658.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1414.1
2021-11-24 | 4:00 | 1436.4 | 549.9 | 678.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1436.4
2021-11-24 | 5:00 | 1459.3 | 549.9 | 701 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1459.3
2021-11-24 | 6:00 | 1580.2 | 549.9 | 811.1 | 98.4 | 0 | 76 | 35.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1580.2
2021-11-24 | 7:00 | 1711 | 549.9 | 887.5 | 80 | 0 | 76 | 108.5 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1711
2021-11-24 | 8:00 | 1876.1 | 549.9 | 898.5 | 70 | 0 | 76 | 274.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1876.1
2021-11-24 | 9:00 | 1948.4 | 549.9 | 851.1 | 68.2 | 0 | 76 | 395.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1948.4
2021-11-24 | 10:00 | 1918.1 | 549.9 | 727.8 | 68.2 | 0 | 76 | 488.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1918.1
2021-11-24 | 11:00 | 1901 | 549.9 | 716.3 | 68.2 | 0 | 76 | 483.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1901
2021-11-24 | 12:00 | 1814.2 | 549.9 | 660.2 | 68.2 | 0 | 76 | 449.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1814.2
2021-11-24 | 13:00 | 1890 | 549.9 | 834.8 | 70 | 0 | 76 | 349.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1890
2021-11-24 | 14:00 | 1892.4 | 549.9 | 926.7 | 80 | 0 | 76 | 251.9 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1892.4
2021-11-24 | 15:00 | 1906.5 | 549.9 | 1005.3 | 98.4 | 0 | 76 | 171.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1906.5
2021-11-24 | 16:00 | 1946.7 | 549.9 | 1133.4 | 123 | 0 | 76 | 60.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1946.7
2021-11-24 | 17:00 | 1954.1 | 549.9 | 1202.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1954.1
2021-11-24 | 18:00 | 1925.6 | 549.9 | 1173.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1925.6
2021-11-24 | 19:00 | 1852.9 | 549.9 | 1101.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1852.9
2021-11-24 | 20:00 | 1782.9 | 549.9 | 1031.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1782.9
2021-11-24 | 21:00 | 1703.5 | 549.9 | 952.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1703.5
2021-11-24 | 22:00 | 1607.8 | 549.9 | 857.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1607.8
2021-11-24 | 23:00 | 1508.4 | 549.9 | 758.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1508.4
2021-11-25 | 0:00 | 1387.2 | 549.9 | 637.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1387.2
2021-11-25 | 1:00 | 1343.8 | 549.9 | 593.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1343.8
2021-11-25 | 2:00 | 1388.7 | 549.9 | 638.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1388.7
2021-11-25 | 3:00 | 1434.5 | 549.9 | 684.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1434.5
2021-11-25 | 4:00 | 1440.6 | 549.9 | 690.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1440.6
2021-11-25 | 5:00 | 1451.8 | 549.9 | 701.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1451.8
2021-11-25 | 6:00 | 1563.1 | 549.9 | 802.4 | 98.4 | 0 | 76 | 35.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1563.1
2021-11-25 | 7:00 | 1690.9 | 549.9 | 877.7 | 80 | 0 | 76 | 106.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1690.9
2021-11-25 | 8:00 | 1851.4 | 549.9 | 911.1 | 70 | 0 | 76 | 243.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1851.4
2021-11-25 | 9:00 | 1909.8 | 549.9 | 860.9 | 68.2 | 0 | 76 | 353.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1909.8
2021-11-25 | 10:00 | 1892.9 | 549.9 | 767.6 | 68.2 | 0 | 76 | 429.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1892.9
2021-11-25 | 11:00 | 1860.7 | 549.9 | 735.7 | 68.2 | 0 | 76 | 428.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1860.7
2021-11-25 | 12:00 | 1761.1 | 549.9 | 649.8 | 68.2 | 0 | 76 | 415.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1761.1
2021-11-25 | 13:00 | 1824.7 | 549.9 | 769.1 | 70 | 0 | 76 | 357.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1824.7
2021-11-25 | 14:00 | 1828.1 | 549.9 | 866.6 | 80 | 0 | 76 | 253.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1828.1
2021-11-25 | 15:00 | 1834.5 | 549.9 | 945.3 | 98.4 | 0 | 76 | 162.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1834.5
2021-11-25 | 16:00 | 1876.1 | 549.9 | 1063.7 | 123 | 0 | 76 | 60.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1876.1
2021-11-25 | 17:00 | 1885.7 | 549.9 | 1134.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1885.7
2021-11-25 | 18:00 | 1856.5 | 549.9 | 1104.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1856.5
2021-11-25 | 19:00 | 1784.3 | 549.9 | 1032.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1784.3
2021-11-25 | 20:00 | 1714.5 | 549.9 | 962.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1714.5
2021-11-25 | 21:00 | 1641.7 | 549.9 | 889.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1641.7
2021-11-25 | 22:00 | 1551.1 | 549.9 | 799.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1551.1
2021-11-25 | 23:00 | 1463.1 | 549.9 | 711 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1463.1
2021-11-26 | 0:00 | 1352.6 | 549.9 | 600.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1352.6
2021-11-26 | 1:00 | 1315.1 | 549.9 | 563.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1315.1
2021-11-26 | 2:00 | 1358.9 | 549.9 | 607.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1358.9
2021-11-26 | 3:00 | 1411.8 | 549.9 | 660.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1411.8
2021-11-26 | 4:00 | 1421.9 | 549.9 | 671.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1421.9
2021-11-26 | 5:00 | 1427.8 | 549.9 | 676.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1427.8
2021-11-26 | 6:00 | 1535.9 | 549.9 | 774.1 | 98.4 | 0 | 76 | 35.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1535.9
2021-11-26 | 7:00 | 1654.7 | 549.9 | 834 | 80 | 0 | 76 | 112.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1654.7
2021-11-26 | 8:00 | 1796.9 | 549.9 | 807.8 | 70 | 0 | 76 | 291.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1796.9
2021-11-26 | 9:00 | 1855.3 | 549.9 | 717.5 | 68.2 | 0 | 76 | 441.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1855.3
2021-11-26 | 10:00 | 1833.6 | 549.9 | 612.4 | 68.2 | 0 | 76 | 523.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1833.6
2021-11-26 | 11:00 | 1800.3 | 549.9 | 551.6 | 68.2 | 0 | 76 | 550.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1800.3
2021-11-26 | 12:00 | 1715.2 | 549.9 | 485.4 | 68.2 | 0 | 76 | 531.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1715.2
2021-11-26 | 13:00 | 1768.9 | 549.9 | 617.7 | 70 | 0 | 76 | 449 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1768.9
2021-11-26 | 14:00 | 1769.4 | 549.9 | 705.8 | 80 | 0 | 76 | 350.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1769.4
2021-11-26 | 15:00 | 1776.7 | 549.9 | 844.1 | 98.4 | 0 | 76 | 201.4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1776.7
2021-11-26 | 16:00 | 1819.9 | 549.9 | 999.7 | 123 | 0 | 76 | 64.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1819.9
2021-11-26 | 17:00 | 1833.4 | 549.9 | 1076.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1833.4
2021-11-26 | 18:00 | 1804.7 | 549.9 | 1049.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1804.7
2021-11-26 | 19:00 | 1745.4 | 549.9 | 991.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1745.4
2021-11-26 | 20:00 | 1687.6 | 549.9 | 932 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1687.6
2021-11-26 | 21:00 | 1618.8 | 549.9 | 862.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1618.8
2021-11-26 | 22:00 | 1554.1 | 549.9 | 797.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1554.1
2021-11-26 | 23:00 | 1478 | 549.9 | 721.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1478
2021-11-27 | 0:00 | 1366.2 | 549.9 | 610.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1366.2
2021-11-27 | 1:00 | 1336.1 | 549.9 | 581.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1336.1
2021-11-27 | 2:00 | 1376.3 | 549.9 | 622.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1376.3
2021-11-27 | 3:00 | 1419.3 | 549.9 | 667.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1419.3
2021-11-27 | 4:00 | 1421.5 | 549.9 | 668.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1421.5
2021-11-27 | 5:00 | 1389.6 | 549.9 | 634.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1389.6
2021-11-27 | 6:00 | 1415.3 | 549.9 | 649.7 | 98.4 | 0 | 76 | 35.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1415.3
2021-11-27 | 7:00 | 1513.8 | 549.9 | 704.7 | 80 | 0 | 76 | 97.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1513.8
2021-11-27 | 8:00 | 1639.1 | 549.9 | 701.6 | 70 | 0 | 76 | 236.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1639.1
2021-11-27 | 9:00 | 1691.5 | 549.9 | 621.3 | 68.2 | 0 | 76 | 371.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1691.5
2021-11-27 | 10:00 | 1681.8 | 549.9 | 542.7 | 68.2 | 0 | 76 | 440.3 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1681.8
2021-11-27 | 11:00 | 1672.4 | 549.9 | 538.6 | 68.2 | 0 | 76 | 434.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1672.4
2021-11-27 | 12:00 | 1641.8 | 549.9 | 555.7 | 68.2 | 0 | 76 | 386.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1641.8
2021-11-27 | 13:00 | 1650.2 | 549.9 | 595.4 | 70 | 0 | 76 | 352.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1650.2
2021-11-27 | 14:00 | 1655.1 | 549.9 | 667.4 | 80 | 0 | 76 | 276.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1655.1
2021-11-27 | 15:00 | 1675 | 549.9 | 765.1 | 98.4 | 0 | 76 | 181.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1675
2021-11-27 | 16:00 | 1733.4 | 549.9 | 917.4 | 123 | 0 | 76 | 62.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1733.4
2021-11-27 | 17:00 | 1788.8 | 549.9 | 1034.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1788.8
2021-11-27 | 18:00 | 1801.3 | 549.9 | 1047.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1801.3
2021-11-27 | 19:00 | 1781.2 | 549.9 | 1028.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1781.2
2021-11-27 | 20:00 | 1733.5 | 549.9 | 981.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1733.5
2021-11-27 | 21:00 | 1657.1 | 549.9 | 906.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1657.1
2021-11-27 | 22:00 | 1573.8 | 549.9 | 822.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1573.8
2021-11-27 | 23:00 | 1502.9 | 549.9 | 751.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1502.9
2021-11-28 | 0:00 | 1399.2 | 549.9 | 646.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1399.2
2021-11-28 | 1:00 | 1353.6 | 549.9 | 599.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1353.6
2021-11-28 | 2:00 | 1386.8 | 549.9 | 632.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1386.8
2021-11-28 | 3:00 | 1417.4 | 549.9 | 663.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1417.4
2021-11-28 | 4:00 | 1396.8 | 549.9 | 644 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1396.8
2021-11-28 | 5:00 | 1369.2 | 549.9 | 616.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1369.2
2021-11-28 | 6:00 | 1400.9 | 549.9 | 638.4 | 98.4 | 0 | 76 | 34.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1400.9
2021-11-28 | 7:00 | 1472 | 549.9 | 659.5 | 80 | 0 | 76 | 103.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1472
2021-11-28 | 8:00 | 1532.9 | 549.9 | 540.2 | 70 | 0 | 76 | 293.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1532.9
2021-11-28 | 9:00 | 1537.6 | 549.9 | 377.4 | 68.2 | 0 | 76 | 461.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1537.6
2021-11-28 | 10:00 | 1507.6 | 549.9 | 320.4 | 68.2 | 0 | 76 | 573.7 | 0 | 4.1 | 0 | -84.7 | 0 | 1507.6
2021-11-28 | 11:00 | 1481.1 | 549.9 | 319.8 | 68.2 | 0 | 76 | 601.7 | 0 | 4.1 | 0 | -138.6 | 0 | 1481.1
2021-11-28 | 12:00 | 1458.8 | 549.9 | 319.4 | 68.2 | 0 | 76 | 569.6 | 0 | 3.5 | 0 | -127.8 | 0 | 1458.8
2021-11-28 | 13:00 | 1437.6 | 549.9 | 319.1 | 70 | 0 | 76 | 503.8 | 0 | 2.4 | 0 | -83.6 | 0 | 1437.6
2021-11-28 | 14:00 | 1436.3 | 549.9 | 318.8 | 80 | 0 | 76 | 379 | 0 | 2.7 | 0 | 29.9 | 0 | 1436.3
2021-11-28 | 15:00 | 1465.7 | 549.9 | 319.3 | 98.4 | 0 | 76 | 214.1 | 0 | 3 | 0 | 205 | 0 | 1465.7
2021-11-28 | 16:00 | 1543.9 | 549.9 | 655.9 | 123 | 0 | 76 | 67.1 | 0 | 2.7 | 0 | 69.3 | 0 | 1543.9
2021-11-28 | 17:00 | 1666.8 | 549.9 | 915.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1666.8
2021-11-28 | 18:00 | 1709.6 | 549.9 | 958.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1709.6
2021-11-28 | 19:00 | 1701.4 | 549.9 | 949.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1701.4
2021-11-28 | 20:00 | 1671.4 | 549.9 | 920.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1671.4
2021-11-28 | 21:00 | 1617.3 | 549.9 | 867.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1617.3
2021-11-28 | 22:00 | 1521.5 | 549.9 | 771.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1521.5
2021-11-28 | 23:00 | 1441.3 | 549.9 | 691.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1441.3
2021-11-29 | 0:00 | 1354.6 | 549.9 | 604.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1354.6
2021-11-29 | 1:00 | 1335.2 | 549.9 | 585.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1335.2
2021-11-29 | 2:00 | 1384.2 | 549.9 | 634.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1384.2
2021-11-29 | 3:00 | 1423.8 | 549.9 | 673.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1423.8
2021-11-29 | 4:00 | 1425.9 | 549.9 | 675.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1425.9
2021-11-29 | 5:00 | 1455.5 | 549.9 | 705.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1455.5
2021-11-29 | 6:00 | 1626.9 | 549.9 | 867.1 | 98.4 | 0 | 76 | 34.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1626.9
2021-11-29 | 7:00 | 1810.6 | 549.9 | 1001.5 | 80 | 0 | 76 | 102.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1810.6
2021-11-29 | 8:00 | 1968 | 549.9 | 999.9 | 70 | 0 | 76 | 271.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1968
2021-11-29 | 9:00 | 2027 | 549.9 | 890.9 | 68.2 | 0 | 76 | 441.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2027
2021-11-29 | 10:00 | 1973.2 | 549.9 | 712.8 | 68.2 | 0 | 76 | 565.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1973.2
2021-11-29 | 11:00 | 1919.7 | 549.9 | 600.9 | 68.2 | 0 | 76 | 623.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1919.7
2021-11-29 | 12:00 | 1803.1 | 549.9 | 492.1 | 68.2 | 0 | 76 | 615.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1803.1
2021-11-29 | 13:00 | 1849.3 | 549.9 | 609.4 | 70 | 0 | 76 | 543.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1849.3
2021-11-29 | 14:00 | 1842.3 | 549.9 | 728.3 | 80 | 0 | 76 | 407.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1842.3
2021-11-29 | 15:00 | 1858.5 | 549.9 | 904.5 | 98.4 | 0 | 76 | 228.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1858.5
2021-11-29 | 16:00 | 1923.3 | 549.9 | 1104.3 | 123 | 0 | 76 | 69.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1923.3
2021-11-29 | 17:00 | 1962.3 | 549.9 | 1212.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1962.3
2021-11-29 | 18:00 | 1951 | 549.9 | 1201.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1951
2021-11-29 | 19:00 | 1894.7 | 549.9 | 1145.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1894.7
2021-11-29 | 20:00 | 1828.4 | 549.9 | 1078.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1828.4
2021-11-29 | 21:00 | 1746.1 | 549.9 | 996.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1746.1
2021-11-29 | 22:00 | 1662.4 | 549.9 | 912.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1662.4
2021-11-29 | 23:00 | 1562.3 | 549.9 | 811.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1562.3
2021-11-30 | 0:00 | 1447 | 549.9 | 695.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1447
2021-11-30 | 1:00 | 1410.2 | 549.9 | 659.1 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1410.2
2021-11-30 | 2:00 | 1455.8 | 549.9 | 704.4 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1455.8
2021-11-30 | 3:00 | 1499.8 | 549.9 | 748.6 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1499.8
2021-11-30 | 4:00 | 1496.7 | 549.9 | 745.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1496.7
2021-11-30 | 5:00 | 1514 | 549.9 | 761.9 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1514
2021-11-30 | 6:00 | 1657.3 | 549.9 | 893.6 | 98.4 | 0 | 76 | 34.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1657.3
2021-11-30 | 7:00 | 1814.5 | 549.9 | 1009.1 | 80 | 0 | 76 | 94.4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1814.5
2021-11-30 | 8:00 | 1966.8 | 549.9 | 1023 | 70 | 0 | 76 | 241 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1966.8
2021-11-30 | 9:00 | 2013 | 549.9 | 972.2 | 68.2 | 0 | 76 | 338.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2013
2021-11-30 | 10:00 | 1953.3 | 549.9 | 803.5 | 68.2 | 0 | 76 | 445.4 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1953.3
2021-11-30 | 11:00 | 1900.4 | 549.9 | 657.4 | 68.2 | 0 | 76 | 535.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1900.4
2021-11-30 | 12:00 | 1793.6 | 549.9 | 639.3 | 68.2 | 0 | 76 | 445.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1793.6
2021-11-30 | 13:00 | 1826.2 | 549.9 | 728.5 | 70 | 0 | 76 | 386.7 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1826.2
2021-11-30 | 14:00 | 1845.3 | 549.9 | 850.8 | 80 | 0 | 76 | 273.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1845.3
2021-11-30 | 15:00 | 1847.9 | 549.9 | 992.6 | 98.4 | 0 | 76 | 115.8 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1847.9
2021-11-30 | 16:00 | 1885.8 | 549.9 | 1077 | 123 | 0 | 76 | 44.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1885.8
2021-11-30 | 17:00 | 1878.6 | 549.9 | 1113.8 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1878.6
2021-11-30 | 18:00 | 1842.9 | 549.9 | 1077.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1842.9
2021-11-30 | 19:00 | 1776.1 | 549.9 | 1011.7 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1776.1
2021-11-30 | 20:00 | 1712.2 | 549.9 | 949.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1712.2
2021-11-30 | 21:00 | 1623.9 | 549.9 | 862.2 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1623.9
2021-11-30 | 22:00 | 1539.6 | 549.9 | 778.5 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1539.6
2021-11-30 | 23:00 | 1465.9 | 549.9 | 706.3 | 123 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1465.9
2021-12-01 | 0:00 | 1361 | 549.9 | 593 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1361
2021-12-01 | 1:00 | 1327.4 | 549.9 | 560.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1327.4
2021-12-01 | 2:00 | 1375.9 | 549.9 | 608.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1375.9
2021-12-01 | 3:00 | 1421.2 | 549.9 | 650.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1421.2
2021-12-01 | 4:00 | 1420.3 | 549.9 | 646.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1420.3
2021-12-01 | 5:00 | 1410.3 | 549.9 | 636.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1410.3
2021-12-01 | 6:00 | 1525.1 | 549.9 | 749.9 | 105.8 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1525.1
2021-12-01 | 7:00 | 1684.1 | 549.9 | 877 | 79.8 | 0 | 76 | 91.5 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1684.1
2021-12-01 | 8:00 | 1857.3 | 549.9 | 889.8 | 71.4 | 0 | 76 | 261.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1857.3
2021-12-01 | 9:00 | 1964.1 | 549.9 | 904.5 | 68.9 | 0 | 76 | 355.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1964.1
2021-12-01 | 10:00 | 1966.9 | 549.9 | 877.4 | 68.9 | 0 | 76 | 385.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1966.9
2021-12-01 | 11:00 | 1951.6 | 549.9 | 853.1 | 68.9 | 0 | 76 | 394.1 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1951.6
2021-12-01 | 12:00 | 1848.5 | 549.9 | 734.2 | 68.9 | 0 | 76 | 410.2 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1848.5
2021-12-01 | 13:00 | 1918.9 | 549.9 | 806.7 | 71.4 | 0 | 76 | 405 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1918.9
2021-12-01 | 14:00 | 1923.8 | 549.9 | 890.5 | 79.8 | 0 | 76 | 317.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1923.8
2021-12-01 | 15:00 | 1945.4 | 549.9 | 1017.6 | 105.8 | 0 | 76 | 186.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1945.4
2021-12-01 | 16:00 | 2001.6 | 549.9 | 1167.9 | 137.8 | 0 | 76 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2001.6
2021-12-01 | 17:00 | 2033.2 | 549.9 | 1259.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2033.2
2021-12-01 | 18:00 | 2023.6 | 549.9 | 1249.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 2023.6
2021-12-01 | 19:00 | 1968.4 | 549.9 | 1194.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1968.4
2021-12-01 | 20:00 | 1911.3 | 549.9 | 1137.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1911.3
2021-12-01 | 21:00 | 1830.9 | 549.9 | 1057.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1830.9
2021-12-01 | 22:00 | 1738.6 | 549.9 | 966 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1738.6
2021-12-01 | 23:00 | 1630.6 | 549.9 | 858 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1630.6
2021-12-02 | 0:00 | 1508.7 | 549.9 | 736.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1508.7
2021-12-02 | 1:00 | 1465 | 549.9 | 693.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1465
2021-12-02 | 2:00 | 1505.2 | 549.9 | 734.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1505.2
2021-12-02 | 3:00 | 1544.3 | 549.9 | 773.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1544.3
2021-12-02 | 4:00 | 1550.4 | 549.9 | 780.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1550.4
2021-12-02 | 5:00 | 1570.1 | 549.9 | 800.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1570.1
2021-12-02 | 6:00 | 1729.8 | 549.9 | 960.1 | 105.8 | 0 | 76 | 33.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1729.8
2021-12-02 | 7:00 | 1888.8 | 549.9 | 1080.3 | 79.8 | 0 | 76 | 98.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1888.8
2021-12-02 | 8:00 | 2039.6 | 549.9 | 1072.1 | 71.4 | 0 | 76 | 267.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2039.6
2021-12-02 | 9:00 | 2087 | 549.9 | 960.2 | 68.9 | 0 | 76 | 429.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2087
2021-12-02 | 10:00 | 2039.7 | 549.9 | 795.4 | 68.9 | 0 | 76 | 547.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2039.7
2021-12-02 | 11:00 | 2001.7 | 549.9 | 724.9 | 68.9 | 0 | 76 | 580 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2001.7
2021-12-02 | 12:00 | 1894 | 549.9 | 633.3 | 68.9 | 0 | 76 | 564.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1894
2021-12-02 | 13:00 | 1956.4 | 549.9 | 784.8 | 71.4 | 0 | 76 | 472.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1956.4
2021-12-02 | 14:00 | 1944.8 | 549.9 | 883.2 | 79.8 | 0 | 76 | 354.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1944.8
2021-12-02 | 15:00 | 1962 | 549.9 | 1013.4 | 105.8 | 0 | 76 | 215.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1962
2021-12-02 | 16:00 | 2022.9 | 549.9 | 1189.8 | 137.8 | 0 | 76 | 68.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2022.9
2021-12-02 | 17:00 | 2065.4 | 549.9 | 1301.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2065.4
2021-12-02 | 18:00 | 2048.5 | 549.9 | 1284.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2048.5
2021-12-02 | 19:00 | 1987.9 | 549.9 | 1223.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1987.9
2021-12-02 | 20:00 | 1924.7 | 549.9 | 1160.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1924.7
2021-12-02 | 21:00 | 1859.8 | 549.9 | 1095.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1859.8
2021-12-02 | 22:00 | 1760.4 | 549.9 | 996.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1760.4
2021-12-02 | 23:00 | 1649.8 | 549.9 | 885.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1649.8
2021-12-03 | 0:00 | 1539.3 | 549.9 | 775 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1539.3
2021-12-03 | 1:00 | 1501.5 | 549.9 | 737.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1501.5
2021-12-03 | 2:00 | 1534.3 | 549.9 | 770 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1534.3
2021-12-03 | 3:00 | 1560.6 | 549.9 | 796.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1560.6
2021-12-03 | 4:00 | 1561.9 | 549.9 | 797.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1561.9
2021-12-03 | 5:00 | 1575.3 | 549.9 | 811 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1575.3
2021-12-03 | 6:00 | 1732.8 | 549.9 | 967.1 | 105.8 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1732.8
2021-12-03 | 7:00 | 1892.5 | 549.9 | 1081.7 | 79.8 | 0 | 76 | 104.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1892.5
2021-12-03 | 8:00 | 2033.5 | 549.9 | 1036.8 | 71.4 | 0 | 76 | 298.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2033.5
2021-12-03 | 9:00 | 2068.2 | 549.9 | 898.7 | 68.9 | 0 | 76 | 474.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2068.2
2021-12-03 | 10:00 | 2022.5 | 549.9 | 756.7 | 68.9 | 0 | 76 | 570.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2022.5
2021-12-03 | 11:00 | 1976.8 | 549.9 | 715.7 | 68.9 | 0 | 76 | 565.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1976.8
2021-12-03 | 12:00 | 1866.3 | 549.9 | 639.3 | 68.9 | 0 | 76 | 531.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1866.3
2021-12-03 | 13:00 | 1929.5 | 549.9 | 787.2 | 71.4 | 0 | 76 | 443.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1929.5
2021-12-03 | 14:00 | 1936.9 | 549.9 | 886 | 79.8 | 0 | 76 | 344.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1936.9
2021-12-03 | 15:00 | 1949.3 | 549.9 | 1025.7 | 105.8 | 0 | 76 | 190.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1949.3
2021-12-03 | 16:00 | 1989.9 | 549.9 | 1162.1 | 137.8 | 0 | 76 | 62.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1989.9
2021-12-03 | 17:00 | 1999.5 | 549.9 | 1234.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1999.5
2021-12-03 | 18:00 | 1975 | 549.9 | 1209.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1975
2021-12-03 | 19:00 | 1912.9 | 549.9 | 1148.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1912.9
2021-12-03 | 20:00 | 1842.9 | 549.9 | 1078.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1842.9
2021-12-03 | 21:00 | 1772 | 549.9 | 1007.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1772
2021-12-03 | 22:00 | 1683.4 | 549.9 | 918.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1683.4
2021-12-03 | 23:00 | 1593.9 | 549.9 | 829.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1593.9
2021-12-04 | 0:00 | 1471.9 | 549.9 | 707 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1471.9
2021-12-04 | 1:00 | 1421.6 | 549.9 | 656.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1421.6
2021-12-04 | 2:00 | 1455.7 | 549.9 | 690.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1455.7
2021-12-04 | 3:00 | 1484.8 | 549.9 | 719.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1484.8
2021-12-04 | 4:00 | 1470.3 | 549.9 | 705.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1470.3
2021-12-04 | 5:00 | 1442.8 | 549.9 | 677.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1442.8
2021-12-04 | 6:00 | 1488.8 | 549.9 | 721.5 | 105.8 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1488.8
2021-12-04 | 7:00 | 1592.1 | 549.9 | 784.1 | 79.8 | 0 | 76 | 99.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1592.1
2021-12-04 | 8:00 | 1719.3 | 549.9 | 755.1 | 71.4 | 0 | 76 | 263.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1719.3
2021-12-04 | 9:00 | 1759.7 | 549.9 | 646.6 | 68.9 | 0 | 76 | 414.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1759.7
2021-12-04 | 10:00 | 1743.7 | 549.9 | 559.1 | 68.9 | 0 | 76 | 485.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1743.7
2021-12-04 | 11:00 | 1730.8 | 549.9 | 578.9 | 68.9 | 0 | 76 | 452.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1730.8
2021-12-04 | 12:00 | 1686 | 549.9 | 597.3 | 68.9 | 0 | 76 | 388.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1686
2021-12-04 | 13:00 | 1698 | 549.9 | 664.6 | 71.4 | 0 | 76 | 330.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1698
2021-12-04 | 14:00 | 1700.2 | 549.9 | 753.1 | 79.8 | 0 | 76 | 235.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1700.2
2021-12-04 | 15:00 | 1707.3 | 549.9 | 829 | 105.8 | 0 | 76 | 140.9 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1707.3
2021-12-04 | 16:00 | 1764.6 | 549.9 | 941.1 | 137.8 | 0 | 76 | 54.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1764.6
2021-12-04 | 17:00 | 1811.1 | 549.9 | 1042.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1811.1
2021-12-04 | 18:00 | 1810.4 | 549.9 | 1041.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1810.4
2021-12-04 | 19:00 | 1782.9 | 549.9 | 1014.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1782.9
2021-12-04 | 20:00 | 1743.4 | 549.9 | 976.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1743.4
2021-12-04 | 21:00 | 1668.3 | 549.9 | 901.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1668.3
2021-12-04 | 22:00 | 1575.1 | 549.9 | 809.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1575.1
2021-12-04 | 23:00 | 1500.9 | 549.9 | 735.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1500.9
2021-12-05 | 0:00 | 1394.4 | 549.9 | 629.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1394.4
2021-12-05 | 1:00 | 1364.3 | 549.9 | 599.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1364.3
2021-12-05 | 2:00 | 1403.4 | 549.9 | 638 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1403.4
2021-12-05 | 3:00 | 1429.4 | 549.9 | 663.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1429.4
2021-12-05 | 4:00 | 1414.4 | 549.9 | 649.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1414.4
2021-12-05 | 5:00 | 1382.5 | 549.9 | 617.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1382.5
2021-12-05 | 6:00 | 1419.4 | 549.9 | 653.2 | 105.8 | 0 | 76 | 33.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1419.4
2021-12-05 | 7:00 | 1498.6 | 549.9 | 701.9 | 79.8 | 0 | 76 | 89.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1498.6
2021-12-05 | 8:00 | 1595 | 549.9 | 640.2 | 71.4 | 0 | 76 | 256.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1595
2021-12-05 | 9:00 | 1615.9 | 549.9 | 528.5 | 68.9 | 0 | 76 | 391.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1615.9
2021-12-05 | 10:00 | 1636.7 | 549.9 | 513.1 | 68.9 | 0 | 76 | 427.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1636.7
2021-12-05 | 11:00 | 1621.7 | 549.9 | 556.3 | 68.9 | 0 | 76 | 369.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1621.7
2021-12-05 | 12:00 | 1592 | 549.9 | 520.5 | 68.9 | 0 | 76 | 375.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1592
2021-12-05 | 13:00 | 1576.4 | 549.9 | 529.8 | 71.4 | 0 | 76 | 347.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1576.4
2021-12-05 | 14:00 | 1586.2 | 549.9 | 609 | 79.8 | 0 | 76 | 270 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1586.2
2021-12-05 | 15:00 | 1623.2 | 549.9 | 719.6 | 105.8 | 0 | 76 | 170.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1623.2
2021-12-05 | 16:00 | 1689.7 | 549.9 | 865.2 | 137.8 | 0 | 76 | 59.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1689.7
2021-12-05 | 17:00 | 1803.2 | 549.9 | 1038.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1803.2
2021-12-05 | 18:00 | 1830.4 | 549.9 | 1066.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1830.4
2021-12-05 | 19:00 | 1818.1 | 549.9 | 1054.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1818.1
2021-12-05 | 20:00 | 1791 | 549.9 | 1027.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1791
2021-12-05 | 21:00 | 1714.9 | 549.9 | 951.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1714.9
2021-12-05 | 22:00 | 1604.7 | 549.9 | 840.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1604.7
2021-12-05 | 23:00 | 1514.7 | 549.9 | 750.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1514.7
2021-12-06 | 0:00 | 1407.6 | 549.9 | 643.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.6
2021-12-06 | 1:00 | 1372.1 | 549.9 | 608.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.1
2021-12-06 | 2:00 | 1397.8 | 549.9 | 634 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1397.8
2021-12-06 | 3:00 | 1425.3 | 549.9 | 661.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1425.3
2021-12-06 | 4:00 | 1435.3 | 549.9 | 671.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1435.3
2021-12-06 | 5:00 | 1464.5 | 549.9 | 700.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1464.5
2021-12-06 | 6:00 | 1630.6 | 549.9 | 865.7 | 105.8 | 0 | 76 | 33.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1630.6
2021-12-06 | 7:00 | 1840.6 | 549.9 | 1045.8 | 79.8 | 0 | 76 | 89 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1840.6
2021-12-06 | 8:00 | 2040.7 | 549.9 | 1147 | 71.4 | 0 | 76 | 196.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2040.7
2021-12-06 | 9:00 | 2135.8 | 549.9 | 1130.1 | 68.9 | 0 | 76 | 310.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2135.8
2021-12-06 | 10:00 | 2102.7 | 549.9 | 1028.8 | 68.9 | 0 | 76 | 378.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2102.7
2021-12-06 | 11:00 | 2049 | 549.9 | 929.4 | 68.9 | 0 | 76 | 424.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2049
2021-12-06 | 12:00 | 1924.9 | 549.9 | 799.1 | 68.9 | 0 | 76 | 430.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1924.9
2021-12-06 | 13:00 | 1971.4 | 549.9 | 871.1 | 71.4 | 0 | 76 | 402.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1971.4
2021-12-06 | 14:00 | 1964.6 | 549.9 | 944.4 | 79.8 | 0 | 76 | 313.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1964.6
2021-12-06 | 15:00 | 1955.9 | 549.9 | 1043.7 | 105.8 | 0 | 76 | 179.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1955.9
2021-12-06 | 16:00 | 2000.5 | 549.9 | 1176.2 | 137.8 | 0 | 76 | 59.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2000.5
2021-12-06 | 17:00 | 2008.4 | 549.9 | 1243 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2008.4
2021-12-06 | 18:00 | 1976.3 | 549.9 | 1211.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1976.3
2021-12-06 | 19:00 | 1907.1 | 549.9 | 1141.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1907.1
2021-12-06 | 20:00 | 1826.8 | 549.9 | 1060.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1826.8
2021-12-06 | 21:00 | 1744.9 | 549.9 | 978.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1744.9
2021-12-06 | 22:00 | 1644.9 | 549.9 | 877.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1644.9
2021-12-06 | 23:00 | 1551.2 | 549.9 | 784 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1551.2
2021-12-07 | 0:00 | 1430.1 | 549.9 | 662.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1430.1
2021-12-07 | 1:00 | 1397.2 | 549.9 | 630.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1397.2
2021-12-07 | 2:00 | 1432.5 | 549.9 | 665.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1432.5
2021-12-07 | 3:00 | 1474.7 | 549.9 | 707.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1474.7
2021-12-07 | 4:00 | 1463.8 | 549.9 | 696.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1463.8
2021-12-07 | 5:00 | 1472.3 | 549.9 | 704.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1472.3
2021-12-07 | 6:00 | 1587.6 | 549.9 | 818.4 | 105.8 | 0 | 76 | 33.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1587.6
2021-12-07 | 7:00 | 1771.1 | 549.9 | 985.9 | 79.8 | 0 | 76 | 75.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1771.1
2021-12-07 | 8:00 | 1991.4 | 549.9 | 1163.4 | 71.4 | 0 | 76 | 127.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1991.4
2021-12-07 | 9:00 | 2115.9 | 549.9 | 1284 | 68.9 | 0 | 76 | 133.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2115.9
2021-12-07 | 10:00 | 2108.4 | 549.9 | 1273.4 | 68.9 | 0 | 76 | 136.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2108.4
2021-12-07 | 11:00 | 2096.8 | 549.9 | 1254.4 | 68.9 | 0 | 76 | 144 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2096.8
2021-12-07 | 12:00 | 1993.2 | 549.9 | 1148.6 | 68.9 | 0 | 76 | 145.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1993.2
2021-12-07 | 13:00 | 2062.1 | 549.9 | 1229.2 | 71.4 | 0 | 76 | 131.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2062.1
2021-12-07 | 14:00 | 2071.5 | 549.9 | 1250.6 | 79.8 | 0 | 76 | 110.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2071.5
2021-12-07 | 15:00 | 2057.3 | 549.9 | 1236.2 | 105.8 | 0 | 76 | 84.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2057.3
2021-12-07 | 16:00 | 2083.7 | 549.9 | 1269.1 | 137.8 | 0 | 76 | 46.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2083.7
2021-12-07 | 17:00 | 2041 | 549.9 | 1271.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2041
2021-12-07 | 18:00 | 1990.9 | 549.9 | 1222 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1990.9
2021-12-07 | 19:00 | 1911.2 | 549.9 | 1141.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1911.2
2021-12-07 | 20:00 | 1826.2 | 549.9 | 1056.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1826.2
2021-12-07 | 21:00 | 1743.4 | 549.9 | 973.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1743.4
2021-12-07 | 22:00 | 1644.9 | 549.9 | 875.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1644.9
2021-12-07 | 23:00 | 1545.5 | 549.9 | 775.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1545.5
2021-12-08 | 0:00 | 1436.4 | 549.9 | 666 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1436.4
2021-12-08 | 1:00 | 1391.5 | 549.9 | 620.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1391.5
2021-12-08 | 2:00 | 1434.1 | 549.9 | 663.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1434.1
2021-12-08 | 3:00 | 1469.5 | 549.9 | 697.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1469.5
2021-12-08 | 4:00 | 1473 | 549.9 | 700.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1473
2021-12-08 | 5:00 | 1473.7 | 549.9 | 701.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1473.7
2021-12-08 | 6:00 | 1589.5 | 549.9 | 816 | 105.8 | 0 | 76 | 33.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1589.5
2021-12-08 | 7:00 | 1755.1 | 549.9 | 959.6 | 79.8 | 0 | 76 | 82.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1755.1
2021-12-08 | 8:00 | 1948.4 | 549.9 | 1063.3 | 71.4 | 0 | 76 | 181.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1948.4
2021-12-08 | 9:00 | 2041 | 549.9 | 1099.4 | 68.9 | 0 | 76 | 239.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2041
2021-12-08 | 10:00 | 2026.2 | 549.9 | 1029.1 | 68.9 | 0 | 76 | 294.7 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2026.2
2021-12-08 | 11:00 | 2013.1 | 549.9 | 1004.5 | 68.9 | 0 | 76 | 305.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2013.1
2021-12-08 | 12:00 | 1918.9 | 549.9 | 921.9 | 68.9 | 0 | 76 | 294.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1918.9
2021-12-08 | 13:00 | 1968 | 549.9 | 967.7 | 71.4 | 0 | 76 | 295.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1968
2021-12-08 | 14:00 | 1962.8 | 549.9 | 976.2 | 79.8 | 0 | 76 | 273 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1962.8
2021-12-08 | 15:00 | 1960.2 | 549.9 | 1033.4 | 105.8 | 0 | 76 | 186.6 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1960.2
2021-12-08 | 16:00 | 2003.9 | 549.9 | 1167.9 | 137.8 | 0 | 76 | 63.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2003.9
2021-12-08 | 17:00 | 2009.8 | 549.9 | 1237.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2009.8
2021-12-08 | 18:00 | 1977.8 | 549.9 | 1205.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1977.8
2021-12-08 | 19:00 | 1913.7 | 549.9 | 1141.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1913.7
2021-12-08 | 20:00 | 1845 | 549.9 | 1073.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1845
2021-12-08 | 21:00 | 1769.4 | 549.9 | 998.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1769.4
2021-12-08 | 22:00 | 1672 | 549.9 | 901 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1672
2021-12-08 | 23:00 | 1570.6 | 549.9 | 800.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1570.6
2021-12-09 | 0:00 | 1446.1 | 549.9 | 677.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1446.1
2021-12-09 | 1:00 | 1405.5 | 549.9 | 637.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1405.5
2021-12-09 | 2:00 | 1448.8 | 549.9 | 681.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1448.8
2021-12-09 | 3:00 | 1493.3 | 549.9 | 726.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1493.3
2021-12-09 | 4:00 | 1506.4 | 549.9 | 740.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1506.4
2021-12-09 | 5:00 | 1524.1 | 549.9 | 757.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1524.1
2021-12-09 | 6:00 | 1664.2 | 549.9 | 896 | 105.8 | 0 | 76 | 33.1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1664.2
2021-12-09 | 7:00 | 1812.9 | 549.9 | 1011.5 | 79.8 | 0 | 76 | 91.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1812.9
2021-12-09 | 8:00 | 1967.5 | 549.9 | 991.1 | 71.4 | 0 | 76 | 275.7 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1967.5
2021-12-09 | 9:00 | 2013.6 | 549.9 | 877.5 | 68.9 | 0 | 76 | 439 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2013.6
2021-12-09 | 10:00 | 1961.8 | 549.9 | 701 | 68.9 | 0 | 76 | 564.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1961.8
2021-12-09 | 11:00 | 1920.9 | 549.9 | 609.4 | 68.9 | 0 | 76 | 615.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1920.9
2021-12-09 | 12:00 | 1810.1 | 549.9 | 519.9 | 68.9 | 0 | 76 | 595 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1810.1
2021-12-09 | 13:00 | 1863.9 | 549.9 | 641.9 | 71.4 | 0 | 76 | 524.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1863.9
2021-12-09 | 14:00 | 1856.9 | 549.9 | 752.6 | 79.8 | 0 | 76 | 398.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1856.9
2021-12-09 | 15:00 | 1868.2 | 549.9 | 903.2 | 105.8 | 0 | 76 | 233.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1868.2
2021-12-09 | 16:00 | 1912.3 | 549.9 | 1077.8 | 137.8 | 0 | 76 | 70.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1912.3
2021-12-09 | 17:00 | 1947.5 | 549.9 | 1183.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1947.5
2021-12-09 | 18:00 | 1931.3 | 549.9 | 1167.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1931.3
2021-12-09 | 19:00 | 1872.8 | 549.9 | 1109 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1872.8
2021-12-09 | 20:00 | 1816.4 | 549.9 | 1052.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1816.4
2021-12-09 | 21:00 | 1744.8 | 549.9 | 981.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.8
2021-12-09 | 22:00 | 1662.4 | 549.9 | 898.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.4
2021-12-09 | 23:00 | 1567.9 | 549.9 | 804.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.9
2021-12-10 | 0:00 | 1460.1 | 549.9 | 696.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1460.1
2021-12-10 | 1:00 | 1418.9 | 549.9 | 655.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1418.9
2021-12-10 | 2:00 | 1460.9 | 549.9 | 697.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1460.9
2021-12-10 | 3:00 | 1503.3 | 549.9 | 739.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.3
2021-12-10 | 4:00 | 1508.6 | 549.9 | 744.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1508.6
2021-12-10 | 5:00 | 1524 | 549.9 | 760.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1524
2021-12-10 | 6:00 | 1655.5 | 549.9 | 890.7 | 105.8 | 0 | 76 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.5
2021-12-10 | 7:00 | 1813.3 | 549.9 | 1031.3 | 79.8 | 0 | 76 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813.3
2021-12-10 | 8:00 | 1981.4 | 549.9 | 1064.7 | 71.4 | 0 | 76 | 219.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1981.4
2021-12-10 | 9:00 | 2035.3 | 549.9 | 955.5 | 68.9 | 0 | 76 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.3
2021-12-10 | 10:00 | 1979.7 | 549.9 | 770.9 | 68.9 | 0 | 76 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.7
2021-12-10 | 11:00 | 1957.7 | 549.9 | 719.7 | 68.9 | 0 | 76 | 543.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1957.7
2021-12-10 | 12:00 | 1842.5 | 549.9 | 639.6 | 68.9 | 0 | 76 | 508 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1842.5
2021-12-10 | 13:00 | 1893.7 | 549.9 | 756.7 | 71.4 | 0 | 76 | 439.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1893.7
2021-12-10 | 14:00 | 1877.7 | 549.9 | 832.5 | 79.8 | 0 | 76 | 339.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1877.7
2021-12-10 | 15:00 | 1861.4 | 549.9 | 933 | 105.8 | 0 | 76 | 196.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1861.4
2021-12-10 | 16:00 | 1904.1 | 549.9 | 1074.2 | 137.8 | 0 | 76 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.1
2021-12-10 | 17:00 | 1911.8 | 549.9 | 1147.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1911.8
2021-12-10 | 18:00 | 1884 | 549.9 | 1119.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1884
2021-12-10 | 19:00 | 1831.2 | 549.9 | 1066.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1831.2
2021-12-10 | 20:00 | 1777 | 549.9 | 1012.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1777
2021-12-10 | 21:00 | 1706.8 | 549.9 | 942.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1706.8
2021-12-10 | 22:00 | 1639.8 | 549.9 | 875.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1639.8
2021-12-10 | 23:00 | 1554.9 | 549.9 | 790.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1554.9
2021-12-11 | 0:00 | 1446.7 | 549.9 | 682.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1446.7
2021-12-11 | 1:00 | 1403.5 | 549.9 | 639.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1403.5
2021-12-11 | 2:00 | 1446.8 | 549.9 | 682.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1446.8
2021-12-11 | 3:00 | 1477.6 | 549.9 | 713.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1477.6
2021-12-11 | 4:00 | 1475.4 | 549.9 | 711 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1475.4
2021-12-11 | 5:00 | 1448.1 | 549.9 | 683.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1448.1
2021-12-11 | 6:00 | 1488.6 | 549.9 | 723 | 105.8 | 0 | 76 | 33.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1488.6
2021-12-11 | 7:00 | 1576.3 | 549.9 | 779.9 | 79.8 | 0 | 76 | 90.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1576.3
2021-12-11 | 8:00 | 1699.4 | 549.9 | 761.4 | 71.4 | 0 | 76 | 240.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1699.4
2021-12-11 | 9:00 | 1733.3 | 549.9 | 667.3 | 68.9 | 0 | 76 | 371.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1733.3
2021-12-11 | 10:00 | 1684.7 | 549.9 | 502.4 | 68.9 | 0 | 76 | 487.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1684.7
2021-12-11 | 11:00 | 1649.2 | 549.9 | 390.5 | 68.9 | 0 | 76 | 563.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1649.2
2021-12-11 | 12:00 | 1594.5 | 549.9 | 348.7 | 68.9 | 0 | 76 | 550.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1594.5
2021-12-11 | 13:00 | 1588.6 | 549.9 | 404.1 | 71.4 | 0 | 76 | 486.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1588.6
2021-12-11 | 14:00 | 1570.8 | 549.9 | 499.4 | 79.8 | 0 | 76 | 365.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1570.8
2021-12-11 | 15:00 | 1570.6 | 549.9 | 614.9 | 105.8 | 0 | 76 | 223.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1570.6
2021-12-11 | 16:00 | 1607.2 | 549.9 | 772.5 | 137.8 | 0 | 76 | 70.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1607.2
2021-12-11 | 17:00 | 1675.7 | 549.9 | 911.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1675.7
2021-12-11 | 18:00 | 1692 | 549.9 | 928.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1692
2021-12-11 | 19:00 | 1660.6 | 549.9 | 896.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.6
2021-12-11 | 20:00 | 1623 | 549.9 | 859.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623
2021-12-11 | 21:00 | 1560.7 | 549.9 | 797 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560.7
2021-12-11 | 22:00 | 1476.2 | 549.9 | 712.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.2
2021-12-11 | 23:00 | 1421.6 | 549.9 | 657.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1421.6
2021-12-12 | 0:00 | 1329.1 | 549.9 | 565.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1329.1
2021-12-12 | 1:00 | 1298.5 | 549.9 | 534.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1298.5
2021-12-12 | 2:00 | 1342.3 | 549.9 | 578.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1342.3
2021-12-12 | 3:00 | 1382.3 | 549.9 | 618.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1382.3
2021-12-12 | 4:00 | 1367.3 | 549.9 | 603.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1367.3
2021-12-12 | 5:00 | 1322.6 | 549.9 | 558.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.6
2021-12-12 | 6:00 | 1340.5 | 549.9 | 575.7 | 105.8 | 0 | 76 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.5
2021-12-12 | 7:00 | 1416.4 | 549.9 | 631 | 79.8 | 0 | 76 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.4
2021-12-12 | 8:00 | 1508.1 | 549.9 | 625.6 | 71.4 | 0 | 76 | 185.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1508.1
2021-12-12 | 9:00 | 1561.3 | 549.9 | 586.8 | 68.9 | 0 | 76 | 279.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1561.3
2021-12-12 | 10:00 | 1542.5 | 549.9 | 517.4 | 68.9 | 0 | 76 | 330.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1542.5
2021-12-12 | 11:00 | 1497.3 | 549.9 | 396.5 | 68.9 | 0 | 76 | 405.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1497.3
2021-12-12 | 12:00 | 1498.1 | 549.9 | 406.8 | 68.9 | 0 | 76 | 395.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1498.1
2021-12-12 | 13:00 | 1475.2 | 549.9 | 468.1 | 71.4 | 0 | 76 | 308.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1475.2
2021-12-12 | 14:00 | 1466.2 | 549.9 | 503.2 | 79.8 | 0 | 76 | 255 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1466.2
2021-12-12 | 15:00 | 1491.9 | 549.9 | 582.2 | 105.8 | 0 | 76 | 175.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1491.9
2021-12-12 | 16:00 | 1548.6 | 549.9 | 725.6 | 137.8 | 0 | 76 | 56.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1548.6
2021-12-12 | 17:00 | 1632 | 549.9 | 865.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1632
2021-12-12 | 18:00 | 1655.6 | 549.9 | 887.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1655.6
2021-12-12 | 19:00 | 1632.6 | 549.9 | 862.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1632.6
2021-12-12 | 20:00 | 1601.7 | 549.9 | 832.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1601.7
2021-12-12 | 21:00 | 1529.1 | 549.9 | 759.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1529.1
2021-12-12 | 22:00 | 1428 | 549.9 | 658.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1428
2021-12-12 | 23:00 | 1370.4 | 549.9 | 600.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1370.4
2021-12-13 | 0:00 | 1269 | 549.9 | 498.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1269
2021-12-13 | 1:00 | 1248.8 | 549.9 | 478.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1248.8
2021-12-13 | 2:00 | 1306.4 | 549.9 | 536.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1306.4
2021-12-13 | 3:00 | 1364.8 | 549.9 | 595.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1364.8
2021-12-13 | 4:00 | 1375.1 | 549.9 | 605.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1375.1
2021-12-13 | 5:00 | 1401.8 | 549.9 | 633.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1401.8
2021-12-13 | 6:00 | 1530.1 | 549.9 | 794.2 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1530.1
2021-12-13 | 7:00 | 1725.1 | 549.9 | 936.8 | 79.8 | 0 | 76 | 78.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1725.1
2021-12-13 | 8:00 | 1909.9 | 549.9 | 972.6 | 71.4 | 0 | 76 | 235.3 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1909.9
2021-12-13 | 9:00 | 1988.2 | 549.9 | 905 | 68.9 | 0 | 76 | 383.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1988.2
2021-12-13 | 10:00 | 1970.1 | 549.9 | 799.5 | 68.9 | 0 | 76 | 470.7 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1970.1
2021-12-13 | 11:00 | 1950.5 | 549.9 | 755.9 | 68.9 | 0 | 76 | 494.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1950.5
2021-12-13 | 12:00 | 1849.2 | 549.9 | 677.1 | 68.9 | 0 | 76 | 471.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1849.2
2021-12-13 | 13:00 | 1917.2 | 549.9 | 792 | 71.4 | 0 | 76 | 422.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1917.2
2021-12-13 | 14:00 | 1930.2 | 549.9 | 904.9 | 79.8 | 0 | 76 | 314.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1930.2
2021-12-13 | 15:00 | 1958.7 | 549.9 | 1030.2 | 105.8 | 0 | 76 | 191.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1958.7
2021-12-13 | 16:00 | 2024.9 | 549.9 | 1191.8 | 137.8 | 0 | 76 | 64.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2024.9
2021-12-13 | 17:00 | 2055.4 | 549.9 | 1287.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2055.4
2021-12-13 | 18:00 | 2036.5 | 549.9 | 1269 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2036.5
2021-12-13 | 19:00 | 1980.2 | 549.9 | 1213.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1980.2
2021-12-13 | 20:00 | 1907.4 | 549.9 | 1140.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1907.4
2021-12-13 | 21:00 | 1830.1 | 549.9 | 1064.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1830.1
2021-12-13 | 22:00 | 1733.2 | 549.9 | 967.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1733.2
2021-12-13 | 23:00 | 1626.8 | 549.9 | 861 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1626.8
2021-12-14 | 0:00 | 1520.3 | 549.9 | 755.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1520.3
2021-12-14 | 1:00 | 1477.2 | 549.9 | 712.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1477.2
2021-12-14 | 2:00 | 1514.4 | 549.9 | 749 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1514.4
2021-12-14 | 3:00 | 1547.9 | 549.9 | 782 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1547.9
2021-12-14 | 4:00 | 1553.3 | 549.9 | 787.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1553.3
2021-12-14 | 5:00 | 1579.1 | 549.9 | 813.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1579.1
2021-12-14 | 6:00 | 1731.7 | 549.9 | 997.8 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1731.7
2021-12-14 | 7:00 | 1918.8 | 549.9 | 1136.3 | 79.8 | 0 | 76 | 74.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1918.8
2021-12-14 | 8:00 | 2084.5 | 549.9 | 1134 | 71.4 | 0 | 76 | 251.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2084.5
2021-12-14 | 9:00 | 2127.9 | 549.9 | 1005.2 | 68.9 | 0 | 76 | 426.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2127.9
2021-12-14 | 10:00 | 2059.8 | 549.9 | 807.8 | 68.9 | 0 | 76 | 556.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2059.8
2021-12-14 | 11:00 | 2010.3 | 549.9 | 691.7 | 68.9 | 0 | 76 | 623.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2010.3
2021-12-14 | 12:00 | 1890 | 549.9 | 573.6 | 68.9 | 0 | 76 | 621.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1890
2021-12-14 | 13:00 | 1937.4 | 549.9 | 686.3 | 71.4 | 0 | 76 | 553.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1937.4
2021-12-14 | 14:00 | 1940.2 | 549.9 | 813.1 | 79.8 | 0 | 76 | 421.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1940.2
2021-12-14 | 15:00 | 1947 | 549.9 | 972.5 | 105.8 | 0 | 76 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947
2021-12-14 | 16:00 | 2015 | 549.9 | 1179.7 | 137.8 | 0 | 76 | 71.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2015
2021-12-14 | 17:00 | 2061.8 | 549.9 | 1298.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.8
2021-12-14 | 18:00 | 2048.6 | 549.9 | 1284.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2048.6
2021-12-14 | 19:00 | 1988.6 | 549.9 | 1224.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1988.6
2021-12-14 | 20:00 | 1920.7 | 549.9 | 1156.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1920.7
2021-12-14 | 21:00 | 1837.7 | 549.9 | 1073.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1837.7
2021-12-14 | 22:00 | 1738.9 | 549.9 | 973.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1738.9
2021-12-14 | 23:00 | 1639.1 | 549.9 | 873.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1639.1
2021-12-15 | 0:00 | 1525.6 | 549.9 | 760.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1525.6
2021-12-15 | 1:00 | 1480.4 | 549.9 | 715 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1480.4
2021-12-15 | 2:00 | 1513.9 | 549.9 | 748.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1513.9
2021-12-15 | 3:00 | 1543.8 | 549.9 | 778.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1543.8
2021-12-15 | 4:00 | 1541.6 | 549.9 | 775.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1541.6
2021-12-15 | 5:00 | 1550.5 | 549.9 | 784.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1550.5
2021-12-15 | 6:00 | 1705.4 | 549.9 | 971.6 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1705.4
2021-12-15 | 7:00 | 1899.2 | 549.9 | 1116.9 | 79.8 | 0 | 76 | 75.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1899.2
2021-12-15 | 8:00 | 2063.9 | 549.9 | 1125.9 | 71.4 | 0 | 76 | 240.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2063.9
2021-12-15 | 9:00 | 2101.6 | 549.9 | 994 | 68.9 | 0 | 76 | 412.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2101.6
2021-12-15 | 10:00 | 2035.6 | 549.9 | 811.3 | 68.9 | 0 | 76 | 528.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2035.6
2021-12-15 | 11:00 | 1988.3 | 549.9 | 720 | 68.9 | 0 | 76 | 572.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1988.3
2021-12-15 | 12:00 | 1872.5 | 549.9 | 627.8 | 68.9 | 0 | 76 | 547.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1872.5
2021-12-15 | 13:00 | 1943.5 | 549.9 | 791.5 | 71.4 | 0 | 76 | 452.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1943.5
2021-12-15 | 14:00 | 1934.9 | 549.9 | 913.9 | 79.8 | 0 | 76 | 312.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1934.9
2021-12-15 | 15:00 | 1932.3 | 549.9 | 990.8 | 105.8 | 0 | 76 | 207.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1932.3
2021-12-15 | 16:00 | 1979.5 | 549.9 | 1142.6 | 137.8 | 0 | 76 | 71.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1979.5
2021-12-15 | 17:00 | 2011.4 | 549.9 | 1246.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2011.4
2021-12-15 | 18:00 | 1998.6 | 549.9 | 1233.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1998.6
2021-12-15 | 19:00 | 1940.9 | 549.9 | 1176.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1940.9
2021-12-15 | 20:00 | 1881.1 | 549.9 | 1116.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1881.1
2021-12-15 | 21:00 | 1806.1 | 549.9 | 1042.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1806.1
2021-12-15 | 22:00 | 1716.9 | 549.9 | 953 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1716.9
2021-12-15 | 23:00 | 1620.5 | 549.9 | 856.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1620.5
2021-12-16 | 0:00 | 1506.8 | 549.9 | 743.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.8
2021-12-16 | 1:00 | 1467.2 | 549.9 | 703.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.2
2021-12-16 | 2:00 | 1504.9 | 549.9 | 741.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.9
2021-12-16 | 3:00 | 1529.6 | 549.9 | 765.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1529.6
2021-12-16 | 4:00 | 1536.8 | 549.9 | 773 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1536.8
2021-12-16 | 5:00 | 1564.8 | 549.9 | 801 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1564.8
2021-12-16 | 6:00 | 1708.5 | 549.9 | 976.7 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1708.5
2021-12-16 | 7:00 | 1891 | 549.9 | 1116 | 79.8 | 0 | 76 | 69.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1891
2021-12-16 | 8:00 | 2060.3 | 549.9 | 1167.2 | 71.4 | 0 | 76 | 195.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2060.3
2021-12-16 | 9:00 | 2098.8 | 549.9 | 1004.4 | 68.9 | 0 | 76 | 399.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2098.8
2021-12-16 | 10:00 | 2021.8 | 549.9 | 777.9 | 68.9 | 0 | 76 | 548.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2021.8
2021-12-16 | 11:00 | 1965.5 | 549.9 | 669.9 | 68.9 | 0 | 76 | 599.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1965.5
2021-12-16 | 12:00 | 1867.1 | 549.9 | 720 | 68.9 | 0 | 76 | 450.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1867.1
2021-12-16 | 13:00 | 1954.2 | 549.9 | 1022.8 | 71.4 | 0 | 76 | 231.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1954.2
2021-12-16 | 14:00 | 1939.6 | 549.9 | 1072.2 | 79.8 | 0 | 76 | 158.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1939.6
2021-12-16 | 15:00 | 1948.7 | 549.9 | 1060.2 | 105.8 | 0 | 76 | 153 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1948.7
2021-12-16 | 16:00 | 1986.7 | 549.9 | 1162.5 | 137.8 | 0 | 76 | 56.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1986.7
2021-12-16 | 17:00 | 1979 | 549.9 | 1211.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1979
2021-12-16 | 18:00 | 1939.4 | 549.9 | 1172.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1939.4
2021-12-16 | 19:00 | 1865.6 | 549.9 | 1097 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1865.6
2021-12-16 | 20:00 | 1796.4 | 549.9 | 1028.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1796.4
2021-12-16 | 21:00 | 1728.1 | 549.9 | 960.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1728.1
2021-12-16 | 22:00 | 1657.6 | 549.9 | 890.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1657.6
2021-12-16 | 23:00 | 1571.2 | 549.9 | 804.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1571.2
2021-12-17 | 0:00 | 1454.5 | 549.9 | 688.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1454.5
2021-12-17 | 1:00 | 1414.9 | 549.9 | 649.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1414.9
2021-12-17 | 2:00 | 1466.7 | 549.9 | 701.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1466.7
2021-12-17 | 3:00 | 1496.5 | 549.9 | 730.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1496.5
2021-12-17 | 4:00 | 1489.8 | 549.9 | 722 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1489.8
2021-12-17 | 5:00 | 1482.7 | 549.9 | 712.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1482.7
2021-12-17 | 6:00 | 1580.9 | 549.9 | 840.9 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1580.9
2021-12-17 | 7:00 | 1770.7 | 549.9 | 999.7 | 79.8 | 0 | 76 | 57.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1770.7
2021-12-17 | 8:00 | 1972.5 | 549.9 | 1144.1 | 71.4 | 0 | 76 | 124.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1972.5
2021-12-17 | 9:00 | 2061.4 | 549.9 | 1183.3 | 68.9 | 0 | 76 | 176.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2061.4
2021-12-17 | 10:00 | 2015.5 | 549.9 | 1023 | 68.9 | 0 | 76 | 289.6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2015.5
2021-12-17 | 11:00 | 1986.3 | 549.9 | 883.1 | 68.9 | 0 | 76 | 399.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1986.3
2021-12-17 | 12:00 | 1875.7 | 549.9 | 785.4 | 68.9 | 0 | 76 | 386.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1875.7
2021-12-17 | 13:00 | 1964.4 | 549.9 | 926.5 | 71.4 | 0 | 76 | 332.9 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1964.4
2021-12-17 | 14:00 | 1995.7 | 549.9 | 1087 | 79.8 | 0 | 76 | 195.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1995.7
2021-12-17 | 15:00 | 2013.8 | 549.9 | 1149.3 | 105.8 | 0 | 76 | 122.5 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 2013.8
2021-12-17 | 16:00 | 2065.3 | 549.9 | 1236.2 | 137.8 | 0 | 76 | 55.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2065.3
2021-12-17 | 17:00 | 2083.6 | 549.9 | 1311.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2083.6
2021-12-17 | 18:00 | 2080.2 | 549.9 | 1309.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2080.2
2021-12-17 | 19:00 | 2049.4 | 549.9 | 1279.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2049.4
2021-12-17 | 20:00 | 2000.6 | 549.9 | 1230.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2000.6
2021-12-17 | 21:00 | 1940.5 | 549.9 | 1170 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1940.5
2021-12-17 | 22:00 | 1872.7 | 549.9 | 1102 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1872.7
2021-12-17 | 23:00 | 1788.8 | 549.9 | 1018.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1788.8
2021-12-18 | 0:00 | 1682.1 | 549.9 | 910.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1682.1
2021-12-18 | 1:00 | 1627.2 | 549.9 | 854.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1627.2
2021-12-18 | 2:00 | 1635.4 | 549.9 | 863.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1635.4
2021-12-18 | 3:00 | 1641.9 | 549.9 | 870 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1641.9
2021-12-18 | 4:00 | 1613.3 | 549.9 | 841.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1613.3
2021-12-18 | 5:00 | 1586.9 | 549.9 | 816 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1586.9
2021-12-18 | 6:00 | 1655.7 | 549.9 | 916.7 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1655.7
2021-12-18 | 7:00 | 1829 | 549.9 | 1047.4 | 79.8 | 0 | 76 | 68.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1829
2021-12-18 | 8:00 | 2007.6 | 549.9 | 1120.9 | 71.4 | 0 | 76 | 183.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2007.6
2021-12-18 | 9:00 | 2065.1 | 549.9 | 1066.7 | 68.9 | 0 | 76 | 298.5 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2065.1
2021-12-18 | 10:00 | 2016.7 | 549.9 | 919.4 | 68.9 | 0 | 76 | 397.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2016.7
2021-12-18 | 11:00 | 1967.4 | 549.9 | 834.3 | 68.9 | 0 | 76 | 432.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1967.4
2021-12-18 | 12:00 | 1892 | 549.9 | 782.5 | 68.9 | 0 | 76 | 408.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1892
2021-12-18 | 13:00 | 1878.9 | 549.9 | 814.4 | 71.4 | 0 | 76 | 361.5 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1878.9
2021-12-18 | 14:00 | 1877.9 | 549.9 | 896.5 | 79.8 | 0 | 76 | 271.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1877.9
2021-12-18 | 15:00 | 1898.1 | 549.9 | 991.5 | 105.8 | 0 | 76 | 171.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1898.1
2021-12-18 | 16:00 | 1954.5 | 549.9 | 1127.7 | 137.8 | 0 | 76 | 60.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1954.5
2021-12-18 | 17:00 | 2014.6 | 549.9 | 1249.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2014.6
2021-12-18 | 18:00 | 2011.1 | 549.9 | 1245.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2011.1
2021-12-18 | 19:00 | 1982.9 | 549.9 | 1216.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1982.9
2021-12-18 | 20:00 | 1935 | 549.9 | 1168.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1935
2021-12-18 | 21:00 | 1854.9 | 549.9 | 1087.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1854.9
2021-12-18 | 22:00 | 1761.9 | 549.9 | 994.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1761.9
2021-12-18 | 23:00 | 1686.1 | 549.9 | 918 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1686.1
2021-12-19 | 0:00 | 1587.6 | 549.9 | 819 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1587.6
2021-12-19 | 1:00 | 1537 | 549.9 | 768.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1537
2021-12-19 | 2:00 | 1549.7 | 549.9 | 780.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1549.7
2021-12-19 | 3:00 | 1551.3 | 549.9 | 783.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1551.3
2021-12-19 | 4:00 | 1519.6 | 549.9 | 753.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1519.6
2021-12-19 | 5:00 | 1472.6 | 549.9 | 706.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1472.6
2021-12-19 | 6:00 | 1505.6 | 549.9 | 771.3 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1505.6
2021-12-19 | 7:00 | 1644 | 549.9 | 863.5 | 79.8 | 0 | 76 | 72.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1644
2021-12-19 | 8:00 | 1781.2 | 549.9 | 865.8 | 71.4 | 0 | 76 | 216.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1781.2
2021-12-19 | 9:00 | 1841.6 | 549.9 | 800.1 | 68.9 | 0 | 76 | 344.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1841.6
2021-12-19 | 10:00 | 1811.3 | 549.9 | 687.1 | 68.9 | 0 | 76 | 426.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1811.3
2021-12-19 | 11:00 | 1777.1 | 549.9 | 624.8 | 68.9 | 0 | 76 | 453.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1777.1
2021-12-19 | 12:00 | 1735.4 | 549.9 | 600.4 | 68.9 | 0 | 76 | 435.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1735.4
2021-12-19 | 13:00 | 1703.6 | 549.9 | 648.9 | 71.4 | 0 | 76 | 351.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1703.6
2021-12-19 | 14:00 | 1695.2 | 549.9 | 704.6 | 79.8 | 0 | 76 | 278.3 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1695.2
2021-12-19 | 15:00 | 1717.8 | 549.9 | 802.8 | 105.8 | 0 | 76 | 176.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1717.8
2021-12-19 | 16:00 | 1787.6 | 549.9 | 953.5 | 137.8 | 0 | 76 | 62.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1787.6
2021-12-19 | 17:00 | 1911 | 549.9 | 1140.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1911
2021-12-19 | 18:00 | 1943.7 | 549.9 | 1173.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1943.7
2021-12-19 | 19:00 | 1916.3 | 549.9 | 1146.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1916.3
2021-12-19 | 20:00 | 1870.8 | 549.9 | 1101.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1870.8
2021-12-19 | 21:00 | 1797.5 | 549.9 | 1028.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1797.5
2021-12-19 | 22:00 | 1686.9 | 549.9 | 918.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1686.9
2021-12-19 | 23:00 | 1589 | 549.9 | 820.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1589
2021-12-20 | 0:00 | 1466.4 | 549.9 | 698.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1466.4
2021-12-20 | 1:00 | 1438.7 | 549.9 | 670.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1438.7
2021-12-20 | 2:00 | 1470.3 | 549.9 | 703.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1470.3
2021-12-20 | 3:00 | 1491.3 | 549.9 | 724.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1491.3
2021-12-20 | 4:00 | 1482.5 | 549.9 | 715.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1482.5
2021-12-20 | 5:00 | 1520.2 | 549.9 | 752.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1520.2
2021-12-20 | 6:00 | 1693.5 | 549.9 | 958 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1693.5
2021-12-20 | 7:00 | 1927.9 | 549.9 | 1150.4 | 79.8 | 0 | 76 | 69.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1927.9
2021-12-20 | 8:00 | 2133.5 | 549.9 | 1221 | 71.4 | 0 | 76 | 214.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2133.5
2021-12-20 | 9:00 | 2197.7 | 549.9 | 1136.8 | 68.9 | 0 | 76 | 365.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2197.7
2021-12-20 | 10:00 | 2157.9 | 549.9 | 1007.8 | 68.9 | 0 | 76 | 453.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2157.9
2021-12-20 | 11:00 | 2102.9 | 549.9 | 903.1 | 68.9 | 0 | 76 | 502.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2102.9
2021-12-20 | 12:00 | 1987.1 | 549.9 | 803.8 | 68.9 | 0 | 76 | 485.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1987.1
2021-12-20 | 13:00 | 2055.9 | 549.9 | 930.9 | 71.4 | 0 | 76 | 425.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2055.9
2021-12-20 | 14:00 | 2054.2 | 549.9 | 1027.4 | 79.8 | 0 | 76 | 319.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2054.2
2021-12-20 | 15:00 | 2059.5 | 549.9 | 1123.6 | 105.8 | 0 | 76 | 203.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2059.5
2021-12-20 | 16:00 | 2109.9 | 549.9 | 1274.7 | 137.8 | 0 | 76 | 70.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2109.9
2021-12-20 | 17:00 | 2131.8 | 549.9 | 1367.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2131.8
2021-12-20 | 18:00 | 2118.9 | 549.9 | 1354.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2118.9
2021-12-20 | 19:00 | 2056.7 | 549.9 | 1292.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2056.7
2021-12-20 | 20:00 | 1985.3 | 549.9 | 1221 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1985.3
2021-12-20 | 21:00 | 1901.8 | 549.9 | 1137.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1901.8
2021-12-20 | 22:00 | 1790.4 | 549.9 | 1026.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1790.4
2021-12-20 | 23:00 | 1683.3 | 549.9 | 919.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1683.3
2021-12-21 | 0:00 | 1571 | 549.9 | 807.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1571
2021-12-21 | 1:00 | 1521 | 549.9 | 757.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1521
2021-12-21 | 2:00 | 1551.4 | 549.9 | 787.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.4
2021-12-21 | 3:00 | 1570.8 | 549.9 | 807.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.8
2021-12-21 | 4:00 | 1565.7 | 549.9 | 802 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.7
2021-12-21 | 5:00 | 1588.7 | 549.9 | 825 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.7
2021-12-21 | 6:00 | 1731.2 | 549.9 | 999.4 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1731.2
2021-12-21 | 7:00 | 1940.7 | 549.9 | 1166.3 | 79.8 | 0 | 76 | 68.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1940.7
2021-12-21 | 8:00 | 2152.8 | 549.9 | 1252.3 | 71.4 | 0 | 76 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.8
2021-12-21 | 9:00 | 2199.1 | 549.9 | 1133.3 | 68.9 | 0 | 76 | 370.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2199.1
2021-12-21 | 10:00 | 2113.4 | 549.9 | 903.6 | 68.9 | 0 | 76 | 514.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2113.4
2021-12-21 | 11:00 | 2055.8 | 549.9 | 809.1 | 68.9 | 0 | 76 | 551.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2055.8
2021-12-21 | 12:00 | 1923.6 | 549.9 | 681.5 | 68.9 | 0 | 76 | 546.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1923.6
2021-12-21 | 13:00 | 1975.8 | 549.9 | 803.4 | 71.4 | 0 | 76 | 474.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1975.8
2021-12-21 | 14:00 | 1967.7 | 549.9 | 895.5 | 79.8 | 0 | 76 | 365.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1967.7
2021-12-21 | 15:00 | 1981.9 | 549.9 | 1026.4 | 105.8 | 0 | 76 | 222.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1981.9
2021-12-21 | 16:00 | 2020.9 | 549.9 | 1182.1 | 137.8 | 0 | 76 | 74.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020.9
2021-12-21 | 17:00 | 2043.2 | 549.9 | 1278.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2043.2
2021-12-21 | 18:00 | 2031.3 | 549.9 | 1266.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2031.3
2021-12-21 | 19:00 | 1972.1 | 549.9 | 1207.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1972.1
2021-12-21 | 20:00 | 1906.1 | 549.9 | 1141.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1906.1
2021-12-21 | 21:00 | 1822.3 | 549.9 | 1057.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1822.3
2021-12-21 | 22:00 | 1721.3 | 549.9 | 956.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1721.3
2021-12-21 | 23:00 | 1621.3 | 549.9 | 856.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1621.3
2021-12-22 | 0:00 | 1505 | 549.9 | 740.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1505
2021-12-22 | 1:00 | 1467.6 | 549.9 | 702.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1467.6
2021-12-22 | 2:00 | 1502.6 | 549.9 | 737.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1502.6
2021-12-22 | 3:00 | 1531 | 549.9 | 766.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1531
2021-12-22 | 4:00 | 1527.5 | 549.9 | 762.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1527.5
2021-12-22 | 5:00 | 1540.2 | 549.9 | 774.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1540.2
2021-12-22 | 6:00 | 1672.4 | 549.9 | 939.4 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1672.4
2021-12-22 | 7:00 | 1874.6 | 549.9 | 1104.5 | 79.8 | 0 | 76 | 63.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1874.6
2021-12-22 | 8:00 | 2107.2 | 549.9 | 1256.2 | 71.4 | 0 | 76 | 152.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2107.2
2021-12-22 | 9:00 | 2199.3 | 549.9 | 1302.6 | 68.9 | 0 | 76 | 200.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2199.3
2021-12-22 | 10:00 | 2161.9 | 549.9 | 1207.4 | 68.9 | 0 | 76 | 257.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2161.9
2021-12-22 | 11:00 | 2115.9 | 549.9 | 1129 | 68.9 | 0 | 76 | 289.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2115.9
2021-12-22 | 12:00 | 1996.1 | 549.9 | 1006.5 | 68.9 | 0 | 76 | 292.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1996.1
2021-12-22 | 13:00 | 2052.4 | 549.9 | 1080.5 | 71.4 | 0 | 76 | 271.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2052.4
2021-12-22 | 14:00 | 2066.4 | 549.9 | 1139.5 | 79.8 | 0 | 76 | 217.5 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2066.4
2021-12-22 | 15:00 | 2081.1 | 549.9 | 1196.8 | 105.8 | 0 | 76 | 148.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2081.1
2021-12-22 | 16:00 | 2120.5 | 549.9 | 1290.3 | 137.8 | 0 | 76 | 62.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2120.5
2021-12-22 | 17:00 | 2132.6 | 549.9 | 1365.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2132.6
2021-12-22 | 18:00 | 2112.5 | 549.9 | 1345.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2112.5
2021-12-22 | 19:00 | 2049.5 | 549.9 | 1282.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2049.5
2021-12-22 | 20:00 | 1979.3 | 549.9 | 1212.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1979.3
2021-12-22 | 21:00 | 1897.7 | 549.9 | 1131.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1897.7
2021-12-22 | 22:00 | 1777.3 | 549.9 | 1011.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1777.3
2021-12-22 | 23:00 | 1665.1 | 549.9 | 899.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1665.1
2021-12-23 | 0:00 | 1547.7 | 549.9 | 782.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1547.7
2021-12-23 | 1:00 | 1508.6 | 549.9 | 743.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1508.6
2021-12-23 | 2:00 | 1545 | 549.9 | 779.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1545
2021-12-23 | 3:00 | 1572.2 | 549.9 | 807 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1572.2
2021-12-23 | 4:00 | 1569.2 | 549.9 | 803.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1569.2
2021-12-23 | 5:00 | 1600.9 | 549.9 | 835.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1600.9
2021-12-23 | 6:00 | 1747.9 | 549.9 | 1014.8 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1747.9
2021-12-23 | 7:00 | 1946.6 | 549.9 | 1173.8 | 79.8 | 0 | 76 | 66.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1946.6
2021-12-23 | 8:00 | 2142.1 | 549.9 | 1232.9 | 71.4 | 0 | 76 | 211.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2142.1
2021-12-23 | 9:00 | 2188.6 | 549.9 | 1140.3 | 68.9 | 0 | 76 | 353 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2188.6
2021-12-23 | 10:00 | 2121.9 | 549.9 | 944.7 | 68.9 | 0 | 76 | 482 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2121.9
2021-12-23 | 11:00 | 2046.4 | 549.9 | 794.4 | 68.9 | 0 | 76 | 556.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2046.4
2021-12-23 | 12:00 | 1925.1 | 549.9 | 631.6 | 68.9 | 0 | 76 | 598.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1925.1
2021-12-23 | 13:00 | 1962.4 | 549.9 | 719 | 71.4 | 0 | 76 | 545.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1962.4
2021-12-23 | 14:00 | 1951.5 | 549.9 | 821.4 | 79.8 | 0 | 76 | 423.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1951.5
2021-12-23 | 15:00 | 1965.6 | 549.9 | 979.9 | 105.8 | 0 | 76 | 253.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1965.6
2021-12-23 | 16:00 | 2015.8 | 549.9 | 1171.5 | 137.8 | 0 | 76 | 79.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2015.8
2021-12-23 | 17:00 | 2070.6 | 549.9 | 1305.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2070.6
2021-12-23 | 18:00 | 2060.4 | 549.9 | 1295.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2060.4
2021-12-23 | 19:00 | 2007 | 549.9 | 1242.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2007
2021-12-23 | 20:00 | 1949.9 | 549.9 | 1186.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1949.9
2021-12-23 | 21:00 | 1875.7 | 549.9 | 1111.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1875.7
2021-12-23 | 22:00 | 1776.3 | 549.9 | 1012.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.3
2021-12-23 | 23:00 | 1682.5 | 549.9 | 918.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.5
2021-12-24 | 0:00 | 1570.1 | 549.9 | 806.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.1
2021-12-24 | 1:00 | 1518.7 | 549.9 | 755 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.7
2021-12-24 | 2:00 | 1548.4 | 549.9 | 784.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1548.4
2021-12-24 | 3:00 | 1569.3 | 549.9 | 805.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1569.3
2021-12-24 | 4:00 | 1560.5 | 549.9 | 796.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1560.5
2021-12-24 | 5:00 | 1593.6 | 549.9 | 829.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1593.6
2021-12-24 | 6:00 | 1743.4 | 549.9 | 1011.7 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.4
2021-12-24 | 7:00 | 1946.8 | 549.9 | 1173.2 | 79.8 | 0 | 76 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.8
2021-12-24 | 8:00 | 2137.2 | 549.9 | 1214.6 | 71.4 | 0 | 76 | 225.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2137.2
2021-12-24 | 9:00 | 2185.3 | 549.9 | 1107.2 | 68.9 | 0 | 76 | 383.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2185.3
2021-12-24 | 10:00 | 2131.5 | 549.9 | 974.1 | 68.9 | 0 | 76 | 462.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2131.5
2021-12-24 | 11:00 | 2062.8 | 549.9 | 915 | 68.9 | 0 | 76 | 452.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2062.8
2021-12-24 | 12:00 | 1949.5 | 549.9 | 824.2 | 68.9 | 0 | 76 | 430.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1949.5
2021-12-24 | 13:00 | 1992.8 | 549.9 | 988.4 | 71.4 | 0 | 76 | 307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1992.8
2021-12-24 | 14:00 | 1997.4 | 549.9 | 1054.3 | 79.8 | 0 | 76 | 237.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1997.4
2021-12-24 | 15:00 | 2003.7 | 549.9 | 1125.9 | 105.8 | 0 | 76 | 146 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2003.7
2021-12-24 | 16:00 | 2028.4 | 549.9 | 1208.2 | 137.8 | 0 | 76 | 55.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2028.4
2021-12-24 | 17:00 | 2004.8 | 549.9 | 1240.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2004.8
2021-12-24 | 18:00 | 1967.1 | 549.9 | 1203.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1967.1
2021-12-24 | 19:00 | 1908.2 | 549.9 | 1144.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1908.2
2021-12-24 | 20:00 | 1842.7 | 549.9 | 1079 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.7
2021-12-24 | 21:00 | 1766.2 | 549.9 | 1002.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1766.2
2021-12-24 | 22:00 | 1687 | 549.9 | 921.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1687
2021-12-24 | 23:00 | 1597 | 549.9 | 830 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1597
2021-12-25 | 0:00 | 1479.3 | 549.9 | 712.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1479.3
2021-12-25 | 1:00 | 1434.1 | 549.9 | 668 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1434.1
2021-12-25 | 2:00 | 1463.4 | 549.9 | 696.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1463.4
2021-12-25 | 3:00 | 1478 | 549.9 | 709.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1478
2021-12-25 | 4:00 | 1459.9 | 549.9 | 690.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1459.9
2021-12-25 | 5:00 | 1433.1 | 549.9 | 664.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1433.1
2021-12-25 | 6:00 | 1462.8 | 549.9 | 724.6 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1462.8
2021-12-25 | 7:00 | 1599 | 549.9 | 818 | 79.8 | 0 | 76 | 68.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1599
2021-12-25 | 8:00 | 1752.9 | 549.9 | 838.5 | 71.4 | 0 | 76 | 209.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1752.9
2021-12-25 | 9:00 | 1788.8 | 549.9 | 734 | 68.9 | 0 | 76 | 352.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1788.8
2021-12-25 | 10:00 | 1768.1 | 549.9 | 626.7 | 68.9 | 0 | 76 | 438.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1768.1
2021-12-25 | 11:00 | 1760.7 | 549.9 | 652.1 | 68.9 | 0 | 76 | 404.7 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1760.7
2021-12-25 | 12:00 | 1729.5 | 549.9 | 677.8 | 68.9 | 0 | 76 | 347.5 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1729.5
2021-12-25 | 13:00 | 1731.9 | 549.9 | 742.6 | 71.4 | 0 | 76 | 282.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1731.9
2021-12-25 | 14:00 | 1733.6 | 549.9 | 797.2 | 79.8 | 0 | 76 | 222.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1733.6
2021-12-25 | 15:00 | 1758 | 549.9 | 871.9 | 105.8 | 0 | 76 | 146.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1758
2021-12-25 | 16:00 | 1812.9 | 549.9 | 981 | 137.8 | 0 | 76 | 61.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1812.9
2021-12-25 | 17:00 | 1871.7 | 549.9 | 1100.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1871.7
2021-12-25 | 18:00 | 1883.4 | 549.9 | 1111.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1883.4
2021-12-25 | 19:00 | 1858.3 | 549.9 | 1086.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1858.3
2021-12-25 | 20:00 | 1829 | 549.9 | 1058 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1829
2021-12-25 | 21:00 | 1768.9 | 549.9 | 998.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1768.9
2021-12-25 | 22:00 | 1688.7 | 549.9 | 918.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1688.7
2021-12-25 | 23:00 | 1626.5 | 549.9 | 856.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1626.5
2021-12-26 | 0:00 | 1543.9 | 549.9 | 772 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1543.9
2021-12-26 | 1:00 | 1507.3 | 549.9 | 735.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1507.3
2021-12-26 | 2:00 | 1525.1 | 549.9 | 753.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1525.1
2021-12-26 | 3:00 | 1526.9 | 549.9 | 753.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1526.9
2021-12-26 | 4:00 | 1492.6 | 549.9 | 719.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1492.6
2021-12-26 | 5:00 | 1455.9 | 549.9 | 683.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1455.9
2021-12-26 | 6:00 | 1505.4 | 549.9 | 764.1 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1505.4
2021-12-26 | 7:00 | 1652.9 | 549.9 | 875.9 | 79.8 | 0 | 76 | 61.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1652.9
2021-12-26 | 8:00 | 1796.1 | 549.9 | 899.9 | 71.4 | 0 | 76 | 189.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1796.1
2021-12-26 | 9:00 | 1851.3 | 549.9 | 835.9 | 68.9 | 0 | 76 | 311.5 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1851.3
2021-12-26 | 10:00 | 1838.8 | 549.9 | 756.2 | 68.9 | 0 | 76 | 378.3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1838.8
2021-12-26 | 11:00 | 1823.8 | 549.9 | 727.7 | 68.9 | 0 | 76 | 391.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1823.8
2021-12-26 | 12:00 | 1822.9 | 549.9 | 757.2 | 68.9 | 0 | 76 | 360.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1822.9
2021-12-26 | 13:00 | 1814.1 | 549.9 | 792.8 | 71.4 | 0 | 76 | 314.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1814.1
2021-12-26 | 14:00 | 1809.5 | 549.9 | 845.8 | 79.8 | 0 | 76 | 247.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1809.5
2021-12-26 | 15:00 | 1834.7 | 549.9 | 928.7 | 105.8 | 0 | 76 | 164.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1834.7
2021-12-26 | 16:00 | 1918 | 549.9 | 1079.2 | 137.8 | 0 | 76 | 65.2 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1918
2021-12-26 | 17:00 | 2044.2 | 549.9 | 1270.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 2044.2
2021-12-26 | 18:00 | 2096.4 | 549.9 | 1322.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2096.4
2021-12-26 | 19:00 | 2081.6 | 549.9 | 1308 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2081.6
2021-12-26 | 20:00 | 2051.3 | 549.9 | 1277.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2051.3
2021-12-26 | 21:00 | 1986.1 | 549.9 | 1212.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1986.1
2021-12-26 | 22:00 | 1860.9 | 549.9 | 1087.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1860.9
2021-12-26 | 23:00 | 1774.8 | 549.9 | 1001.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1774.8
2021-12-27 | 0:00 | 1662.4 | 549.9 | 890 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1662.4
2021-12-27 | 1:00 | 1611.3 | 549.9 | 839 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1611.3
2021-12-27 | 2:00 | 1615.5 | 549.9 | 844 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1615.5
2021-12-27 | 3:00 | 1610.4 | 549.9 | 839.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1610.4
2021-12-27 | 4:00 | 1594 | 549.9 | 823.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1594
2021-12-27 | 5:00 | 1627.9 | 549.9 | 857.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1627.9
2021-12-27 | 6:00 | 1809.2 | 549.9 | 1070.6 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1809.2
2021-12-27 | 7:00 | 2067.2 | 549.9 | 1293.2 | 79.8 | 0 | 76 | 61.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2067.2
2021-12-27 | 8:00 | 2335.7 | 549.9 | 1443 | 71.4 | 0 | 76 | 188.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2335.7
2021-12-27 | 9:00 | 2437.1 | 549.9 | 1424.3 | 68.9 | 0 | 76 | 310.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2437.1
2021-12-27 | 10:00 | 2372.8 | 549.9 | 1256.2 | 68.9 | 0 | 76 | 414.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2372.8
2021-12-27 | 11:00 | 2336.6 | 549.9 | 1175.5 | 68.9 | 0 | 76 | 458 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2336.6
2021-12-27 | 12:00 | 2238.9 | 549.9 | 1117.6 | 68.9 | 0 | 76 | 417.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2238.9
2021-12-27 | 13:00 | 2256.6 | 549.9 | 1196 | 71.4 | 0 | 76 | 355 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2256.6
2021-12-27 | 14:00 | 2232.1 | 549.9 | 1244.5 | 79.8 | 0 | 76 | 274 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2232.1
2021-12-27 | 15:00 | 2235.6 | 549.9 | 1315.3 | 105.8 | 0 | 76 | 181.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2235.6
2021-12-27 | 16:00 | 2285.3 | 549.9 | 1443.3 | 137.8 | 0 | 76 | 71.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2285.3
2021-12-27 | 17:00 | 2308.1 | 549.9 | 1538.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2308.1
2021-12-27 | 18:00 | 2286.6 | 549.9 | 1517.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2286.6
2021-12-27 | 19:00 | 2214.3 | 549.9 | 1445.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2214.3
2021-12-27 | 20:00 | 2144.4 | 549.9 | 1374.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2144.4
2021-12-27 | 21:00 | 2042.5 | 549.9 | 1272.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2042.5
2021-12-27 | 22:00 | 1915 | 549.9 | 1144.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1915
2021-12-27 | 23:00 | 1801 | 549.9 | 1030 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1801
2021-12-28 | 0:00 | 1675.1 | 549.9 | 904.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1675.1
2021-12-28 | 1:00 | 1603.4 | 549.9 | 832.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1603.4
2021-12-28 | 2:00 | 1602.4 | 549.9 | 832.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1602.4
2021-12-28 | 3:00 | 1586.8 | 549.9 | 816.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1586.8
2021-12-28 | 4:00 | 1558.6 | 549.9 | 788.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1558.6
2021-12-28 | 5:00 | 1576.7 | 549.9 | 807 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1576.7
2021-12-28 | 6:00 | 1717 | 549.9 | 979.6 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1717
2021-12-28 | 7:00 | 1952.5 | 549.9 | 1182.8 | 79.8 | 0 | 76 | 58.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1952.5
2021-12-28 | 8:00 | 2201.3 | 549.9 | 1356.7 | 71.4 | 0 | 76 | 141.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2201.3
2021-12-28 | 9:00 | 2242.3 | 549.9 | 1310.9 | 68.9 | 0 | 76 | 232.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2242.3
2021-12-28 | 10:00 | 2153.8 | 549.9 | 1104.6 | 68.9 | 0 | 76 | 349.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2153.8
2021-12-28 | 11:00 | 2096.4 | 549.9 | 980.8 | 68.9 | 0 | 76 | 415.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2096.4
2021-12-28 | 12:00 | 2003.1 | 549.9 | 928 | 68.9 | 0 | 76 | 374.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2003.1
2021-12-28 | 13:00 | 2013 | 549.9 | 967.8 | 71.4 | 0 | 76 | 343 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2013
2021-12-28 | 14:00 | 1978.5 | 549.9 | 973.8 | 79.8 | 0 | 76 | 295.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1978.5
2021-12-28 | 15:00 | 1979.1 | 549.9 | 1041.5 | 105.8 | 0 | 76 | 202.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1979.1
2021-12-28 | 16:00 | 2016.1 | 549.9 | 1173.1 | 137.8 | 0 | 76 | 77.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2016.1
2021-12-28 | 17:00 | 2067.7 | 549.9 | 1302.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2067.7
2021-12-28 | 18:00 | 2069.8 | 549.9 | 1305 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2069.8
2021-12-28 | 19:00 | 2035.5 | 549.9 | 1270.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2035.5
2021-12-28 | 20:00 | 1986 | 549.9 | 1221.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1986
2021-12-28 | 21:00 | 1908.3 | 549.9 | 1143.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1908.3
2021-12-28 | 22:00 | 1781.1 | 549.9 | 1016.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1781.1
2021-12-28 | 23:00 | 1697.4 | 549.9 | 933 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1697.4
2021-12-29 | 0:00 | 1591 | 549.9 | 826.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1591
2021-12-29 | 1:00 | 1532 | 549.9 | 767.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1532
2021-12-29 | 2:00 | 1532.9 | 549.9 | 768.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1532.9
2021-12-29 | 3:00 | 1526 | 549.9 | 761.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1526
2021-12-29 | 4:00 | 1491.4 | 549.9 | 727.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1491.4
2021-12-29 | 5:00 | 1474.9 | 549.9 | 710.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1474.9
2021-12-29 | 6:00 | 1555.1 | 549.9 | 822.8 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1555.1
2021-12-29 | 7:00 | 1726.5 | 549.9 | 957.4 | 79.8 | 0 | 76 | 62.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1726.5
2021-12-29 | 8:00 | 1891.1 | 549.9 | 1024 | 71.4 | 0 | 76 | 169 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1891.1
2021-12-29 | 9:00 | 1922.4 | 549.9 | 956.8 | 68.9 | 0 | 76 | 270 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1922.4
2021-12-29 | 10:00 | 1865.2 | 549.9 | 823.8 | 68.9 | 0 | 76 | 345.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1865.2
2021-12-29 | 11:00 | 1780.7 | 549.9 | 636.8 | 68.9 | 0 | 76 | 448.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1780.7
2021-12-29 | 12:00 | 1707.4 | 549.9 | 593.3 | 68.9 | 0 | 76 | 418.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1707.4
2021-12-29 | 13:00 | 1678.2 | 549.9 | 627.9 | 71.4 | 0 | 76 | 352.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1678.2
2021-12-29 | 14:00 | 1666 | 549.9 | 727.8 | 79.8 | 0 | 76 | 231.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1666
2021-12-29 | 15:00 | 1678.5 | 549.9 | 809.6 | 105.8 | 0 | 76 | 136.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1678.5
2021-12-29 | 16:00 | 1734 | 549.9 | 909.1 | 137.8 | 0 | 76 | 60.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1734
2021-12-29 | 17:00 | 1799.1 | 549.9 | 1034.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1799.1
2021-12-29 | 18:00 | 1807.7 | 549.9 | 1043.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1807.7
2021-12-29 | 19:00 | 1785.6 | 549.9 | 1021.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1785.6
2021-12-29 | 20:00 | 1739.8 | 549.9 | 975.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1739.8
2021-12-29 | 21:00 | 1674.8 | 549.9 | 910.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1674.8
2021-12-29 | 22:00 | 1570.7 | 549.9 | 806 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1570.7
2021-12-29 | 23:00 | 1485 | 549.9 | 720.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1485
2021-12-30 | 0:00 | 1385.3 | 549.9 | 620.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1385.3
2021-12-30 | 1:00 | 1338.8 | 549.9 | 572.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1338.8
2021-12-30 | 2:00 | 1354.1 | 549.9 | 587.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1354.1
2021-12-30 | 3:00 | 1352.8 | 549.9 | 585.8 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1352.8
2021-12-30 | 4:00 | 1330.3 | 549.9 | 563.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1330.3
2021-12-30 | 5:00 | 1307 | 549.9 | 540 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1307
2021-12-30 | 6:00 | 1339.4 | 549.9 | 604.3 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1339.4
2021-12-30 | 7:00 | 1466.4 | 549.9 | 693.4 | 79.8 | 0 | 76 | 63.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1466.4
2021-12-30 | 8:00 | 1596.2 | 549.9 | 709.8 | 71.4 | 0 | 76 | 185.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1596.2
2021-12-30 | 9:00 | 1621.4 | 549.9 | 615.6 | 68.9 | 0 | 76 | 306.9 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1621.4
2021-12-30 | 10:00 | 1591.6 | 549.9 | 512.1 | 68.9 | 0 | 76 | 380.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1591.6
2021-12-30 | 11:00 | 1554.8 | 549.9 | 453.3 | 68.9 | 0 | 76 | 401.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1554.8
2021-12-30 | 12:00 | 1524.8 | 549.9 | 371.8 | 68.9 | 0 | 76 | 452.5 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1524.8
2021-12-30 | 13:00 | 1502 | 549.9 | 359.6 | 71.4 | 0 | 76 | 439.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1502
2021-12-30 | 14:00 | 1481.1 | 549.9 | 401.4 | 79.8 | 0 | 76 | 368.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1481.1
2021-12-30 | 15:00 | 1504.2 | 549.9 | 530.1 | 105.8 | 0 | 76 | 236.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1504.2
2021-12-30 | 16:00 | 1581.7 | 549.9 | 728.5 | 137.8 | 0 | 76 | 83.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1581.7
2021-12-30 | 17:00 | 1712.2 | 549.9 | 941.6 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1712.2
2021-12-30 | 18:00 | 1763.8 | 549.9 | 993 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1763.8
2021-12-30 | 19:00 | 1763.9 | 549.9 | 993 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1763.9
2021-12-30 | 20:00 | 1745.6 | 549.9 | 974.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1745.6
2021-12-30 | 21:00 | 1691.3 | 549.9 | 921.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1691.3
2021-12-30 | 22:00 | 1603.1 | 549.9 | 834.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1603.1
2021-12-30 | 23:00 | 1543.1 | 549.9 | 774.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1543.1
2021-12-31 | 0:00 | 1456.2 | 549.9 | 688.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1456.2
2021-12-31 | 1:00 | 1409 | 549.9 | 640.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1409
2021-12-31 | 2:00 | 1415.4 | 549.9 | 646.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1415.4
2021-12-31 | 3:00 | 1408.8 | 549.9 | 638.4 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1408.8
2021-12-31 | 4:00 | 1372.2 | 549.9 | 601.9 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1372.2
2021-12-31 | 5:00 | 1342.3 | 549.9 | 572.3 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1342.3
2021-12-31 | 6:00 | 1392.4 | 549.9 | 653.5 | 105.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1392.4
2021-12-31 | 7:00 | 1543.4 | 549.9 | 767.6 | 79.8 | 0 | 76 | 62.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1543.4
2021-12-31 | 8:00 | 1666.3 | 549.9 | 784.7 | 71.4 | 0 | 76 | 177.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1666.3
2021-12-31 | 9:00 | 1697 | 549.9 | 712.1 | 68.9 | 0 | 76 | 283.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1697
2021-12-31 | 10:00 | 1671.3 | 549.9 | 620.5 | 68.9 | 0 | 76 | 348.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1671.3
2021-12-31 | 11:00 | 1636.5 | 549.9 | 566.5 | 68.9 | 0 | 76 | 368 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1636.5
2021-12-31 | 12:00 | 1631 | 549.9 | 582.5 | 68.9 | 0 | 76 | 346.6 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1631
2021-12-31 | 13:00 | 1606.8 | 549.9 | 595.5 | 71.4 | 0 | 76 | 306.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1606.8
2021-12-31 | 14:00 | 1620.5 | 549.9 | 653.7 | 79.8 | 0 | 76 | 253.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1620.5
2021-12-31 | 15:00 | 1666.6 | 549.9 | 766.4 | 105.8 | 0 | 76 | 161.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1666.6
2021-12-31 | 16:00 | 1742.7 | 549.9 | 901.8 | 137.8 | 0 | 76 | 69.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1742.7
2021-12-31 | 17:00 | 1863.4 | 549.9 | 1092.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1863.4
2021-12-31 | 18:00 | 1888.4 | 549.9 | 1117.5 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1888.4
2021-12-31 | 19:00 | 1865.9 | 549.9 | 1095.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1865.9
2021-12-31 | 20:00 | 1827.8 | 549.9 | 1057.1 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1827.8
2021-12-31 | 21:00 | 1772.2 | 549.9 | 1001.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1772.2
2021-12-31 | 22:00 | 1693.3 | 549.9 | 923.2 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1693.3
2021-12-31 | 23:00 | 1682.7 | 549.9 | 912.7 | 137.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1682.7
2022-01-01 | 0:00 | 1591.8 | 549.9 | 826.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1591.8
2022-01-01 | 1:00 | 1514.5 | 549.9 | 749.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1514.5
2022-01-01 | 2:00 | 1487.2 | 549.9 | 722.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1487.2
2022-01-01 | 3:00 | 1448.3 | 549.9 | 683 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1448.3
2022-01-01 | 4:00 | 1390.9 | 549.9 | 625.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1390.9
2022-01-01 | 5:00 | 1332.3 | 549.9 | 567.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1332.3
2022-01-01 | 6:00 | 1342.8 | 549.9 | 612.8 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1342.8
2022-01-01 | 7:00 | 1462 | 549.9 | 694.5 | 76.1 | 0 | 76 | 63 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1462
2022-01-01 | 8:00 | 1591.1 | 549.9 | 718.6 | 68.4 | 0 | 76 | 176.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1591.1
2022-01-01 | 9:00 | 1590.8 | 549.9 | 594.4 | 65.7 | 0 | 76 | 302.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1590.8
2022-01-01 | 10:00 | 1541.9 | 549.9 | 450.4 | 65.7 | 0 | 76 | 397.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1541.9
2022-01-01 | 11:00 | 1526.6 | 549.9 | 455.4 | 65.7 | 0 | 76 | 376.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1526.6
2022-01-01 | 12:00 | 1512.1 | 549.9 | 520.9 | 65.7 | 0 | 76 | 296.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1512.1
2022-01-01 | 13:00 | 1486.4 | 549.9 | 536.3 | 68.4 | 0 | 76 | 252.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1486.4
2022-01-01 | 14:00 | 1474.2 | 549.9 | 567.8 | 76.1 | 0 | 76 | 201.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1474.2
2022-01-01 | 15:00 | 1495.8 | 549.9 | 606.6 | 100.7 | 0 | 76 | 160.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1495.8
2022-01-01 | 16:00 | 1557.1 | 549.9 | 719.3 | 135 | 0 | 76 | 74.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1557.1
2022-01-01 | 17:00 | 1658.9 | 549.9 | 896.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1658.9
2022-01-01 | 18:00 | 1695.6 | 549.9 | 933.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1695.6
2022-01-01 | 19:00 | 1694.7 | 549.9 | 932.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1694.7
2022-01-01 | 20:00 | 1692.5 | 549.9 | 930.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1692.5
2022-01-01 | 21:00 | 1678.8 | 549.9 | 916.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1678.8
2022-01-01 | 22:00 | 1613.6 | 549.9 | 851.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1613.6
2022-01-01 | 23:00 | 1575.1 | 549.9 | 813.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1575.1
2022-01-02 | 0:00 | 1488.9 | 549.9 | 727.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1488.9
2022-01-02 | 1:00 | 1435.9 | 549.9 | 674.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1435.9
2022-01-02 | 2:00 | 1432.1 | 549.9 | 670.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1432.1
2022-01-02 | 3:00 | 1418.9 | 549.9 | 657.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1418.9
2022-01-02 | 4:00 | 1379 | 549.9 | 617.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1379
2022-01-02 | 5:00 | 1345.1 | 549.9 | 583.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1345.1
2022-01-02 | 6:00 | 1383.7 | 549.9 | 656.5 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1383.7
2022-01-02 | 7:00 | 1519.3 | 549.9 | 756.6 | 76.1 | 0 | 76 | 60.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1519.3
2022-01-02 | 8:00 | 1653.4 | 549.9 | 764 | 68.4 | 0 | 76 | 194.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1653.4
2022-01-02 | 9:00 | 1656.1 | 549.9 | 622.9 | 65.7 | 0 | 76 | 341 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1656.1
2022-01-02 | 10:00 | 1582.6 | 549.9 | 435.7 | 65.7 | 0 | 76 | 454.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1582.6
2022-01-02 | 11:00 | 1505.3 | 549.9 | 320.4 | 65.7 | 0 | 76 | 517.5 | 0 | 0.7 | 0 | -24.9 | 0 | 1505.3
2022-01-02 | 12:00 | 1445.8 | 549.9 | 319.2 | 65.7 | 0 | 76 | 533.7 | 0 | 1.1 | 0 | -99.8 | 0 | 1445.8
2022-01-02 | 13:00 | 1397.3 | 549.9 | 318.2 | 68.4 | 0 | 76 | 497.3 | 0 | 1.5 | 0 | -114 | 0 | 1397.3
2022-01-02 | 14:00 | 1381.4 | 549.9 | 317.9 | 76.1 | 0 | 76 | 385.6 | 0 | 1.9 | 0 | -26 | 0 | 1381.4
2022-01-02 | 15:00 | 1405.2 | 549.9 | 318.3 | 100.7 | 0 | 76 | 235.3 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 1405.2
2022-01-02 | 16:00 | 1481.8 | 549.9 | 569.18 | 135 | 0 | 76 | 87.6 | 0 | 2.1 | 0 | 62.02 | 0 | 1481.8
2022-01-02 | 17:00 | 1611.5 | 549.9 | 848.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1611.5
2022-01-02 | 18:00 | 1671.9 | 549.9 | 908.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1671.9
2022-01-02 | 19:00 | 1676.5 | 549.9 | 912.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1676.5
2022-01-02 | 20:00 | 1675 | 549.9 | 910.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1675
2022-01-02 | 21:00 | 1644.8 | 549.9 | 880.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1644.8
2022-01-02 | 22:00 | 1575.6 | 549.9 | 811.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1575.6
2022-01-02 | 23:00 | 1525.8 | 549.9 | 761.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1525.8
2022-01-03 | 0:00 | 1424.7 | 549.9 | 662.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1424.7
2022-01-03 | 1:00 | 1373.6 | 549.9 | 611.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1373.6
2022-01-03 | 2:00 | 1375.1 | 549.9 | 613.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1375.1
2022-01-03 | 3:00 | 1359.6 | 549.9 | 597.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1359.6
2022-01-03 | 4:00 | 1322.6 | 549.9 | 560.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1322.6
2022-01-03 | 5:00 | 1283.1 | 549.9 | 521.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1283.1
2022-01-03 | 6:00 | 1311.1 | 549.9 | 583.7 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1311.1
2022-01-03 | 7:00 | 1441.6 | 549.9 | 674.2 | 76.1 | 0 | 76 | 64.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1441.6
2022-01-03 | 8:00 | 1569.9 | 549.9 | 667.2 | 68.4 | 0 | 76 | 207.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1569.9
2022-01-03 | 9:00 | 1585.8 | 549.9 | 531.5 | 65.7 | 0 | 76 | 361.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1585.8
2022-01-03 | 10:00 | 1532.5 | 549.9 | 349.7 | 65.7 | 0 | 76 | 488.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1532.5
2022-01-03 | 11:00 | 1489.7 | 549.9 | 320 | 65.7 | 0 | 76 | 552 | 0 | 3 | 0 | -76.9 | 0 | 1489.7
2022-01-03 | 12:00 | 1440.5 | 549.9 | 319.2 | 65.7 | 0 | 76 | 567 | 0 | 3.2 | 0 | -140.5 | 0 | 1440.5
2022-01-03 | 13:00 | 1395.6 | 549.9 | 318.2 | 68.4 | 0 | 76 | 529.8 | 0 | 3.2 | 0 | -149.9 | 0 | 1395.6
2022-01-03 | 14:00 | 1382.7 | 549.9 | 317.9 | 76.1 | 0 | 76 | 421.5 | 0 | 2.8 | 0 | -61.5 | 0 | 1382.7
2022-01-03 | 15:00 | 1409.8 | 549.9 | 318.2 | 100.7 | 0 | 76 | 265.4 | 0 | 2.3 | 0 | 97.3 | 0 | 1409.8
2022-01-03 | 16:00 | 1483.7 | 549.9 | 421.11 | 135 | 0 | 76 | 97 | 0 | 1.9 | 0 | 202.79 | 0 | 1483.7
2022-01-03 | 17:00 | 1614.5 | 549.9 | 851.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1614.5
2022-01-03 | 18:00 | 1681.9 | 549.9 | 919 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1681.9
2022-01-03 | 19:00 | 1694.9 | 549.9 | 931.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1694.9
2022-01-03 | 20:00 | 1678.9 | 549.9 | 915.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1678.9
2022-01-03 | 21:00 | 1632.5 | 549.9 | 868.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1632.5
2022-01-03 | 22:00 | 1545.8 | 549.9 | 782.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1545.8
2022-01-03 | 23:00 | 1478.7 | 549.9 | 715.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1478.7
2022-01-04 | 0:00 | 1388.1 | 549.9 | 625.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1388.1
2022-01-04 | 1:00 | 1348.3 | 549.9 | 585.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1348.3
2022-01-04 | 2:00 | 1365.4 | 549.9 | 602.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1365.4
2022-01-04 | 3:00 | 1356.9 | 549.9 | 593.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1356.9
2022-01-04 | 4:00 | 1328.9 | 549.9 | 564.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1328.9
2022-01-04 | 5:00 | 1318.8 | 549.9 | 554.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1318.8
2022-01-04 | 6:00 | 1416.3 | 549.9 | 686.1 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1416.3
2022-01-04 | 7:00 | 1594.7 | 549.9 | 824.4 | 76.1 | 0 | 76 | 63.2 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1594.7
2022-01-04 | 8:00 | 1776.7 | 549.9 | 886.8 | 68.4 | 0 | 76 | 188.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1776.7
2022-01-04 | 9:00 | 1815.3 | 549.9 | 792.4 | 65.7 | 0 | 76 | 323.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1815.3
2022-01-04 | 10:00 | 1771.7 | 549.9 | 663.1 | 65.7 | 0 | 76 | 408.2 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1771.7
2022-01-04 | 11:00 | 1747.5 | 549.9 | 628.5 | 65.7 | 0 | 76 | 418.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1747.5
2022-01-04 | 12:00 | 1733.5 | 549.9 | 652.1 | 65.7 | 0 | 76 | 380.1 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1733.5
2022-01-04 | 13:00 | 1741.7 | 549.9 | 756.2 | 68.4 | 0 | 76 | 281.3 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1741.7
2022-01-04 | 14:00 | 1751.9 | 549.9 | 829.3 | 76.1 | 0 | 76 | 210.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1751.9
2022-01-04 | 15:00 | 1780.3 | 549.9 | 896.3 | 100.7 | 0 | 76 | 148 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1780.3
2022-01-04 | 16:00 | 1843.6 | 549.9 | 1002.7 | 135 | 0 | 76 | 71 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1843.6
2022-01-04 | 17:00 | 1923.7 | 549.9 | 1154.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1923.7
2022-01-04 | 18:00 | 1941.8 | 549.9 | 1173.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1941.8
2022-01-04 | 19:00 | 1920.4 | 549.9 | 1152.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1920.4
2022-01-04 | 20:00 | 1874.9 | 549.9 | 1107.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1874.9
2022-01-04 | 21:00 | 1789.6 | 549.9 | 1023.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1789.6
2022-01-04 | 22:00 | 1670.8 | 549.9 | 906 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1670.8
2022-01-04 | 23:00 | 1579.5 | 549.9 | 815.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1579.5
2022-01-05 | 0:00 | 1480 | 549.9 | 717.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1480
2022-01-05 | 1:00 | 1445.7 | 549.9 | 682.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1445.7
2022-01-05 | 2:00 | 1460.9 | 549.9 | 697.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1460.9
2022-01-05 | 3:00 | 1453 | 549.9 | 689.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1453
2022-01-05 | 4:00 | 1430.9 | 549.9 | 666 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1430.9
2022-01-05 | 5:00 | 1459.9 | 549.9 | 694.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1459.9
2022-01-05 | 6:00 | 1621.8 | 549.9 | 890.1 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1621.8
2022-01-05 | 7:00 | 1874.2 | 549.9 | 1106.6 | 76.1 | 0 | 76 | 60.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1874.2
2022-01-05 | 8:00 | 2149.4 | 549.9 | 1268.3 | 68.4 | 0 | 76 | 182.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2149.4
2022-01-05 | 9:00 | 2242.9 | 549.9 | 1225.5 | 65.7 | 0 | 76 | 321.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2242.9
2022-01-05 | 10:00 | 2213.1 | 549.9 | 1114.4 | 65.7 | 0 | 76 | 401.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2213.1
2022-01-05 | 11:00 | 2195.4 | 549.9 | 1081 | 65.7 | 0 | 76 | 417.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2195.4
2022-01-05 | 12:00 | 2135.5 | 549.9 | 1050.7 | 65.7 | 0 | 76 | 387.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2135.5
2022-01-05 | 13:00 | 2180.9 | 549.9 | 1155.8 | 68.4 | 0 | 76 | 325.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2180.9
2022-01-05 | 14:00 | 2203.8 | 549.9 | 1254.9 | 76.1 | 0 | 76 | 241.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2203.8
2022-01-05 | 15:00 | 2214 | 549.9 | 1307.5 | 100.7 | 0 | 76 | 175.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2214
2022-01-05 | 16:00 | 2241.3 | 549.9 | 1394.6 | 135 | 0 | 76 | 81.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2241.3
2022-01-05 | 17:00 | 2254.5 | 549.9 | 1490.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2254.5
2022-01-05 | 18:00 | 2245.5 | 549.9 | 1482.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2245.5
2022-01-05 | 19:00 | 2200.9 | 549.9 | 1437.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2200.9
2022-01-05 | 20:00 | 2132 | 549.9 | 1369.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2132
2022-01-05 | 21:00 | 2027.2 | 549.9 | 1264.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2027.2
2022-01-05 | 22:00 | 1880.5 | 549.9 | 1116.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1880.5
2022-01-05 | 23:00 | 1766.9 | 549.9 | 1003.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1766.9
2022-01-06 | 0:00 | 1640.2 | 549.9 | 875.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1640.2
2022-01-06 | 1:00 | 1584.6 | 549.9 | 822.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1584.6
2022-01-06 | 2:00 | 1592.5 | 549.9 | 829.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1592.5
2022-01-06 | 3:00 | 1589.5 | 549.9 | 827.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1589.5
2022-01-06 | 4:00 | 1568.8 | 549.9 | 807.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1568.8
2022-01-06 | 5:00 | 1582.9 | 549.9 | 821.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1582.9
2022-01-06 | 6:00 | 1755.7 | 549.9 | 1028.1 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1755.7
2022-01-06 | 7:00 | 2012.6 | 549.9 | 1258.9 | 76.1 | 0 | 76 | 50.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012.6
2022-01-06 | 8:00 | 2340.3 | 549.9 | 1536.1 | 68.4 | 0 | 76 | 109.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2340.3
2022-01-06 | 9:00 | 2500.8 | 549.9 | 1670.8 | 65.7 | 0 | 76 | 137.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2500.8
2022-01-06 | 10:00 | 2498.6 | 549.9 | 1628.1 | 65.7 | 0 | 76 | 177.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2498.6
2022-01-06 | 11:00 | 2463.7 | 549.9 | 1534.6 | 65.7 | 0 | 76 | 235.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2463.7
2022-01-06 | 12:00 | 2318.3 | 549.9 | 1310.4 | 65.7 | 0 | 76 | 314.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2318.3
2022-01-06 | 13:00 | 2339.1 | 549.9 | 1290.3 | 68.4 | 0 | 76 | 352 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2339.1
2022-01-06 | 14:00 | 2254.9 | 549.9 | 1183.9 | 76.1 | 0 | 76 | 365.6 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2254.9
2022-01-06 | 15:00 | 2236.2 | 549.9 | 1234.5 | 100.7 | 0 | 76 | 271.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2236.2
2022-01-06 | 16:00 | 2285.3 | 549.9 | 1416.3 | 135 | 0 | 76 | 104.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2285.3
2022-01-06 | 17:00 | 2335 | 549.9 | 1535.4 | 135 | 0 | 76 | 34 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2335
2022-01-06 | 18:00 | 2319.6 | 549.9 | 1554.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2319.6
2022-01-06 | 19:00 | 2265.6 | 549.9 | 1501.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2265.6
2022-01-06 | 20:00 | 2192.8 | 549.9 | 1428.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2192.8
2022-01-06 | 21:00 | 2107.1 | 549.9 | 1342.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2107.1
2022-01-06 | 22:00 | 1974.7 | 549.9 | 1210.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1974.7
2022-01-06 | 23:00 | 1860.6 | 549.9 | 1094.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1860.6
2022-01-07 | 0:00 | 1717.2 | 549.9 | 950.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1717.2
2022-01-07 | 1:00 | 1655.6 | 549.9 | 889.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1655.6
2022-01-07 | 2:00 | 1657.4 | 549.9 | 891.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1657.4
2022-01-07 | 3:00 | 1647.7 | 549.9 | 880.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1647.7
2022-01-07 | 4:00 | 1633.2 | 549.9 | 865.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1633.2
2022-01-07 | 5:00 | 1659.1 | 549.9 | 892 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1659.1
2022-01-07 | 6:00 | 1834.7 | 549.9 | 1102.4 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1834.7
2022-01-07 | 7:00 | 2080.2 | 549.9 | 1312.5 | 76.1 | 0 | 76 | 59.9 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2080.2
2022-01-07 | 8:00 | 2358.6 | 549.9 | 1506.1 | 68.4 | 0 | 76 | 152.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2358.6
2022-01-07 | 9:00 | 2453.5 | 549.9 | 1498.7 | 65.7 | 0 | 76 | 257.5 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2453.5
2022-01-07 | 10:00 | 2390.3 | 549.9 | 1320.4 | 65.7 | 0 | 76 | 372 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2390.3
2022-01-07 | 11:00 | 2370.9 | 549.9 | 1271.6 | 65.7 | 0 | 76 | 401.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2370.9
2022-01-07 | 12:00 | 2274.6 | 549.9 | 1209.1 | 65.7 | 0 | 76 | 367.5 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2274.6
2022-01-07 | 13:00 | 2325.5 | 549.9 | 1309.6 | 68.4 | 0 | 76 | 314.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2325.5
2022-01-07 | 14:00 | 2315.9 | 549.9 | 1344.7 | 76.1 | 0 | 76 | 262.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2315.9
2022-01-07 | 15:00 | 2311.9 | 549.9 | 1388.7 | 100.7 | 0 | 76 | 190.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2311.9
2022-01-07 | 16:00 | 2339.2 | 549.9 | 1485.6 | 135 | 0 | 76 | 87.9 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2339.2
2022-01-07 | 17:00 | 2361.9 | 549.9 | 1562.3 | 135 | 0 | 76 | 34 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2361.9
2022-01-07 | 18:00 | 2314.5 | 549.9 | 1548.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2314.5
2022-01-07 | 19:00 | 2246 | 549.9 | 1480.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2246
2022-01-07 | 20:00 | 2171.9 | 549.9 | 1406.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2171.9
2022-01-07 | 21:00 | 2084.4 | 549.9 | 1320.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2084.4
2022-01-07 | 22:00 | 1990.5 | 549.9 | 1226.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1990.5
2022-01-07 | 23:00 | 1902.2 | 549.9 | 1138.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1902.2
2022-01-08 | 0:00 | 1781.7 | 549.9 | 1018.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1781.7
2022-01-08 | 1:00 | 1721.2 | 549.9 | 957.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1721.2
2022-01-08 | 2:00 | 1712.5 | 549.9 | 949.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1712.5
2022-01-08 | 3:00 | 1691.3 | 549.9 | 928.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1691.3
2022-01-08 | 4:00 | 1649.3 | 549.9 | 886.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1649.3
2022-01-08 | 5:00 | 1621.2 | 549.9 | 857.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1621.2
2022-01-08 | 6:00 | 1694.3 | 549.9 | 965.3 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1694.3
2022-01-08 | 7:00 | 1883.4 | 549.9 | 1116.2 | 76.1 | 0 | 76 | 62.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1883.4
2022-01-08 | 8:00 | 2071.7 | 549.9 | 1176.1 | 68.4 | 0 | 76 | 199.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2071.7
2022-01-08 | 9:00 | 2096.5 | 549.9 | 1047.4 | 65.7 | 0 | 76 | 356.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2096.5
2022-01-08 | 10:00 | 2002.7 | 549.9 | 805.2 | 65.7 | 0 | 76 | 505 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2002.7
2022-01-08 | 11:00 | 1925.9 | 549.9 | 648 | 65.7 | 0 | 76 | 585.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1925.9
2022-01-08 | 12:00 | 1838.3 | 549.9 | 551.3 | 65.7 | 0 | 76 | 594.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1838.3
2022-01-08 | 13:00 | 1816.8 | 549.9 | 570.9 | 68.4 | 0 | 76 | 550.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1816.8
2022-01-08 | 14:00 | 1797.6 | 549.9 | 652.8 | 76.1 | 0 | 76 | 442.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1797.6
2022-01-08 | 15:00 | 1819.4 | 549.9 | 807.1 | 100.7 | 0 | 76 | 285 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1819.4
2022-01-08 | 16:00 | 1877.5 | 549.9 | 1005.4 | 135 | 0 | 76 | 110.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1877.5
2022-01-08 | 17:00 | 1985.4 | 549.9 | 1189.9 | 135 | 0 | 76 | 34 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1985.4
2022-01-08 | 18:00 | 2014 | 549.9 | 1252.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2014
2022-01-08 | 19:00 | 2002.9 | 549.9 | 1241.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2002.9
2022-01-08 | 20:00 | 1966.8 | 549.9 | 1205.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1966.8
2022-01-08 | 21:00 | 1901.1 | 549.9 | 1139.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1901.1
2022-01-08 | 22:00 | 1821 | 549.9 | 1059.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1821
2022-01-08 | 23:00 | 1758.1 | 549.9 | 996.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1758.1
2022-01-09 | 0:00 | 1663.3 | 549.9 | 901.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1663.3
2022-01-09 | 1:00 | 1615.1 | 549.9 | 853 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1615.1
2022-01-09 | 2:00 | 1621.6 | 549.9 | 859.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1621.6
2022-01-09 | 3:00 | 1599.5 | 549.9 | 837 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1599.5
2022-01-09 | 4:00 | 1562.7 | 549.9 | 800.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1562.7
2022-01-09 | 5:00 | 1526.4 | 549.9 | 763.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1526.4
2022-01-09 | 6:00 | 1559.3 | 549.9 | 830.8 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1559.3
2022-01-09 | 7:00 | 1681.7 | 549.9 | 912.3 | 76.1 | 0 | 76 | 65.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1681.7
2022-01-09 | 8:00 | 1802.8 | 549.9 | 910 | 68.4 | 0 | 76 | 196.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1802.8
2022-01-09 | 9:00 | 1812.1 | 549.9 | 748.2 | 65.7 | 0 | 76 | 370.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1812.1
2022-01-09 | 10:00 | 1748.1 | 549.9 | 548.3 | 65.7 | 0 | 76 | 505.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1748.1
2022-01-09 | 11:00 | 1697.2 | 549.9 | 451.2 | 65.7 | 0 | 76 | 551.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1697.2
2022-01-09 | 12:00 | 1674 | 549.9 | 494.3 | 65.7 | 0 | 76 | 485.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1674
2022-01-09 | 13:00 | 1616.4 | 549.9 | 502.4 | 68.4 | 0 | 76 | 417 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1616.4
2022-01-09 | 14:00 | 1602.8 | 549.9 | 531.9 | 76.1 | 0 | 76 | 365.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1602.8
2022-01-09 | 15:00 | 1632.3 | 549.9 | 653.2 | 100.7 | 0 | 76 | 248.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1632.3
2022-01-09 | 16:00 | 1709.5 | 549.9 | 856.6 | 135 | 0 | 76 | 88.9 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1709.5
2022-01-09 | 17:00 | 1842 | 549.9 | 1044.2 | 135 | 0 | 76 | 34 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1842
2022-01-09 | 18:00 | 1862.1 | 549.9 | 1098.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1862.1
2022-01-09 | 19:00 | 1848.5 | 549.9 | 1085.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1848.5
2022-01-09 | 20:00 | 1821.3 | 549.9 | 1057.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1821.3
2022-01-09 | 21:00 | 1753.3 | 549.9 | 989.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1753.3
2022-01-09 | 22:00 | 1656.4 | 549.9 | 892.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1656.4
2022-01-09 | 23:00 | 1581.5 | 549.9 | 817.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1581.5
2022-01-10 | 0:00 | 1490 | 549.9 | 725.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1490
2022-01-10 | 1:00 | 1454.9 | 549.9 | 690.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1454.9
2022-01-10 | 2:00 | 1478.6 | 549.9 | 713.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1478.6
2022-01-10 | 3:00 | 1491.5 | 549.9 | 726.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1491.5
2022-01-10 | 4:00 | 1475.3 | 549.9 | 709.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1475.3
2022-01-10 | 5:00 | 1466.8 | 549.9 | 701.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1466.8
2022-01-10 | 6:00 | 1515.1 | 549.9 | 784.1 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1515.1
2022-01-10 | 7:00 | 1667 | 549.9 | 896.3 | 76.1 | 0 | 76 | 64.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1667
2022-01-10 | 8:00 | 1839.3 | 549.9 | 927.9 | 68.4 | 0 | 76 | 214 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1839.3
2022-01-10 | 9:00 | 1870.8 | 549.9 | 799.1 | 65.7 | 0 | 76 | 377.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1870.8
2022-01-10 | 10:00 | 1802.9 | 549.9 | 599 | 65.7 | 0 | 76 | 509.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1802.9
2022-01-10 | 11:00 | 1749.4 | 549.9 | 455.4 | 65.7 | 0 | 76 | 600.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1749.4
2022-01-10 | 12:00 | 1692.8 | 549.9 | 385.5 | 65.7 | 0 | 76 | 613.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1692.8
2022-01-10 | 13:00 | 1681.1 | 549.9 | 442.5 | 68.4 | 0 | 76 | 542.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1681.1
2022-01-10 | 14:00 | 1664.8 | 549.9 | 525.6 | 76.1 | 0 | 76 | 435.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1664.8
2022-01-10 | 15:00 | 1684.8 | 549.9 | 669.5 | 100.7 | 0 | 76 | 286.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1684.8
2022-01-10 | 16:00 | 1758.5 | 549.9 | 884.2 | 135 | 0 | 76 | 112.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1758.5
2022-01-10 | 17:00 | 1900.2 | 549.9 | 1104.4 | 135 | 0 | 76 | 34.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1900.2
2022-01-10 | 18:00 | 1942.3 | 549.9 | 1180.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1942.3
2022-01-10 | 19:00 | 1923.6 | 549.9 | 1161.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1923.6
2022-01-10 | 20:00 | 1900.9 | 549.9 | 1138.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1900.9
2022-01-10 | 21:00 | 1836.1 | 549.9 | 1073.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1836.1
2022-01-10 | 22:00 | 1720.8 | 549.9 | 957.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1720.8
2022-01-10 | 23:00 | 1650.5 | 549.9 | 886.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1650.5
2022-01-11 | 0:00 | 1556.9 | 549.9 | 793.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1556.9
2022-01-11 | 1:00 | 1527 | 549.9 | 764.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1527
2022-01-11 | 2:00 | 1552.9 | 549.9 | 789.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1552.9
2022-01-11 | 3:00 | 1546.2 | 549.9 | 782.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1546.2
2022-01-11 | 4:00 | 1533.3 | 549.9 | 770 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1533.3
2022-01-11 | 5:00 | 1559.6 | 549.9 | 796.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1559.6
2022-01-11 | 6:00 | 1721.8 | 549.9 | 992 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1721.8
2022-01-11 | 7:00 | 1985.1 | 549.9 | 1228.7 | 76.1 | 0 | 76 | 50.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1985.1
2022-01-11 | 8:00 | 2252.4 | 549.9 | 1460.7 | 68.4 | 0 | 76 | 94.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2252.4
2022-01-11 | 9:00 | 2408.9 | 549.9 | 1610.5 | 65.7 | 0 | 76 | 103.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2408.9
2022-01-11 | 10:00 | 2414.4 | 549.9 | 1612.4 | 65.7 | 0 | 76 | 104.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2414.4
2022-01-11 | 11:00 | 2401.3 | 549.9 | 1586 | 65.7 | 0 | 76 | 115.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2401.3
2022-01-11 | 12:00 | 2301.5 | 549.9 | 1453.5 | 65.7 | 0 | 76 | 148.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2301.5
2022-01-11 | 13:00 | 2347.2 | 549.9 | 1501.5 | 68.4 | 0 | 76 | 142.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2347.2
2022-01-11 | 14:00 | 2319.3 | 549.9 | 1452.7 | 76.1 | 0 | 76 | 154.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2319.3
2022-01-11 | 15:00 | 2295.5 | 549.9 | 1408.6 | 100.7 | 0 | 76 | 149.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2295.5
2022-01-11 | 16:00 | 2307.7 | 549.9 | 1454.8 | 135 | 0 | 76 | 81.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 2307.7
2022-01-11 | 17:00 | 2314.6 | 549.9 | 1509.5 | 135 | 0 | 76 | 34.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2314.6
2022-01-11 | 18:00 | 2284.2 | 549.9 | 1513 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 2284.2
2022-01-11 | 19:00 | 2220.9 | 549.9 | 1449.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 2220.9
2022-01-11 | 20:00 | 2154.1 | 549.9 | 1382.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2154.1
2022-01-11 | 21:00 | 2069.6 | 549.9 | 1297.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2069.6
2022-01-11 | 22:00 | 1949.6 | 549.9 | 1178.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1949.6
2022-01-11 | 23:00 | 1843.7 | 549.9 | 1072.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1843.7
2022-01-12 | 0:00 | 1721.6 | 549.9 | 950.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1721.6
2022-01-12 | 1:00 | 1669.7 | 549.9 | 898.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1669.7
2022-01-12 | 2:00 | 1675.6 | 549.9 | 905 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1675.6
2022-01-12 | 3:00 | 1668.4 | 549.9 | 897.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1668.4
2022-01-12 | 4:00 | 1649.9 | 549.9 | 878.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1649.9
2022-01-12 | 5:00 | 1680.8 | 549.9 | 909.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1680.8
2022-01-12 | 6:00 | 1867.4 | 549.9 | 1130.3 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1867.4
2022-01-12 | 7:00 | 2137.2 | 549.9 | 1363.6 | 76.1 | 0 | 76 | 61.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2137.2
2022-01-12 | 8:00 | 2385.5 | 549.9 | 1511.4 | 68.4 | 0 | 76 | 169.2 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2385.5
2022-01-12 | 9:00 | 2474.2 | 549.9 | 1495.2 | 65.7 | 0 | 76 | 277.3 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2474.2
2022-01-12 | 10:00 | 2424.9 | 549.9 | 1387.2 | 65.7 | 0 | 76 | 336.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2424.9
2022-01-12 | 11:00 | 2399.1 | 549.9 | 1358.9 | 65.7 | 0 | 76 | 339.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 2399.1
2022-01-12 | 12:00 | 2317 | 549.9 | 1316.4 | 65.7 | 0 | 76 | 299.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2317
2022-01-12 | 13:00 | 2389.6 | 549.9 | 1423.3 | 68.4 | 0 | 76 | 263 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2389.6
2022-01-12 | 14:00 | 2379 | 549.9 | 1439 | 76.1 | 0 | 76 | 229.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2379
2022-01-12 | 15:00 | 2366 | 549.9 | 1446.5 | 100.7 | 0 | 76 | 185.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2366
2022-01-12 | 16:00 | 2408.9 | 549.9 | 1552 | 135 | 0 | 76 | 88.4 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2408.9
2022-01-12 | 17:00 | 2444.5 | 549.9 | 1642.6 | 135 | 0 | 76 | 34.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2444.5
2022-01-12 | 18:00 | 2406.3 | 549.9 | 1639.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2406.3
2022-01-12 | 19:00 | 2330.2 | 549.9 | 1563.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2330.2
2022-01-12 | 20:00 | 2247 | 549.9 | 1479.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2247
2022-01-12 | 21:00 | 2135.6 | 549.9 | 1366.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2135.6
2022-01-12 | 22:00 | 2006.5 | 549.9 | 1236.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2006.5
2022-01-12 | 23:00 | 1886.6 | 549.9 | 1117.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1886.6
2022-01-13 | 0:00 | 1753.9 | 549.9 | 987.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1753.9
2022-01-13 | 1:00 | 1694.4 | 549.9 | 926.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1694.4
2022-01-13 | 2:00 | 1699 | 549.9 | 931.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1699
2022-01-13 | 3:00 | 1695.6 | 549.9 | 927.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1695.6
2022-01-13 | 4:00 | 1677.6 | 549.9 | 910.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1677.6
2022-01-13 | 5:00 | 1700.6 | 549.9 | 933.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1700.6
2022-01-13 | 6:00 | 1891 | 549.9 | 1158 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1891
2022-01-13 | 7:00 | 2154.1 | 549.9 | 1381.5 | 76.1 | 0 | 76 | 65.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2154.1
2022-01-13 | 8:00 | 2399.1 | 549.9 | 1500.8 | 68.4 | 0 | 76 | 198.3 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2399.1
2022-01-13 | 9:00 | 2494 | 549.9 | 1469.7 | 65.7 | 0 | 76 | 326.9 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2494
2022-01-13 | 10:00 | 2457.7 | 549.9 | 1343.2 | 65.7 | 0 | 76 | 417.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2457.7
2022-01-13 | 11:00 | 2394.6 | 549.9 | 1220.3 | 65.7 | 0 | 76 | 476 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2394.6
2022-01-13 | 12:00 | 2273.5 | 549.9 | 1103 | 65.7 | 0 | 76 | 472 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2273.5
2022-01-13 | 13:00 | 2333.5 | 549.9 | 1199.7 | 68.4 | 0 | 76 | 433.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2333.5
2022-01-13 | 14:00 | 2321.8 | 549.9 | 1247.6 | 76.1 | 0 | 76 | 366.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2321.8
2022-01-13 | 15:00 | 2331.4 | 549.9 | 1352.1 | 100.7 | 0 | 76 | 245.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2331.4
2022-01-13 | 16:00 | 2399.3 | 549.9 | 1520.8 | 135 | 0 | 76 | 107.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2399.3
2022-01-13 | 17:00 | 2470.6 | 549.9 | 1665.4 | 135 | 0 | 76 | 34.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2470.6
2022-01-13 | 18:00 | 2470.4 | 549.9 | 1698.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 2470.4
2022-01-13 | 19:00 | 2410.6 | 549.9 | 1638.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2410.6
2022-01-13 | 20:00 | 2337.7 | 549.9 | 1566.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2337.7
2022-01-13 | 21:00 | 2248.4 | 549.9 | 1476.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 2248.4
2022-01-13 | 22:00 | 2121 | 549.9 | 1349.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2121
2022-01-13 | 23:00 | 1996.5 | 549.9 | 1225.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1996.5
2022-01-14 | 0:00 | 1862.5 | 549.9 | 1091.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1862.5
2022-01-14 | 1:00 | 1802.9 | 549.9 | 1031.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1802.9
2022-01-14 | 2:00 | 1793.3 | 549.9 | 1022.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1793.3
2022-01-14 | 3:00 | 1773.3 | 549.9 | 1002.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1773.3
2022-01-14 | 4:00 | 1745.4 | 549.9 | 975 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1745.4
2022-01-14 | 5:00 | 1798.5 | 549.9 | 1028.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1798.5
2022-01-14 | 6:00 | 1998.1 | 549.9 | 1261.6 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1998.1
2022-01-14 | 7:00 | 2265.9 | 549.9 | 1492.8 | 76.1 | 0 | 76 | 61.6 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2265.9
2022-01-14 | 8:00 | 2501.5 | 549.9 | 1629.6 | 68.4 | 0 | 76 | 168 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2501.5
2022-01-14 | 9:00 | 2611.6 | 549.9 | 1651.7 | 65.7 | 0 | 76 | 258.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 2611.6
2022-01-14 | 10:00 | 2565.1 | 549.9 | 1530.8 | 65.7 | 0 | 76 | 333.4 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2565.1
2022-01-14 | 11:00 | 2498.9 | 549.9 | 1415.7 | 65.7 | 0 | 76 | 382.5 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 2498.9
2022-01-14 | 12:00 | 2358.6 | 549.9 | 1262.4 | 65.7 | 0 | 76 | 395.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2358.6
2022-01-14 | 13:00 | 2408.2 | 549.9 | 1365.9 | 68.4 | 0 | 76 | 339 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2408.2
2022-01-14 | 14:00 | 2397.8 | 549.9 | 1413 | 76.1 | 0 | 76 | 274.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2397.8
2022-01-14 | 15:00 | 2392.7 | 549.9 | 1451.8 | 100.7 | 0 | 76 | 206.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2392.7
2022-01-14 | 16:00 | 2436.9 | 549.9 | 1571.9 | 135 | 0 | 76 | 96.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2436.9
2022-01-14 | 17:00 | 2471.1 | 549.9 | 1668.7 | 135 | 0 | 76 | 34.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2471.1
2022-01-14 | 18:00 | 2445 | 549.9 | 1678 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2445
2022-01-14 | 19:00 | 2369.8 | 549.9 | 1603.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2369.8
2022-01-14 | 20:00 | 2284.2 | 549.9 | 1517.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2284.2
2022-01-14 | 21:00 | 2181.3 | 549.9 | 1414.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2181.3
2022-01-14 | 22:00 | 2056.3 | 549.9 | 1290.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2056.3
2022-01-14 | 23:00 | 1946.8 | 549.9 | 1180.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1946.8
2022-01-15 | 0:00 | 1822.5 | 549.9 | 1058.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1822.5
2022-01-15 | 1:00 | 1755.5 | 549.9 | 992.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1755.5
2022-01-15 | 2:00 | 1740.1 | 549.9 | 976.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1740.1
2022-01-15 | 3:00 | 1716.6 | 549.9 | 951.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1716.6
2022-01-15 | 4:00 | 1672.8 | 549.9 | 907.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1672.8
2022-01-15 | 5:00 | 1631.8 | 549.9 | 867.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1631.8
2022-01-15 | 6:00 | 1719 | 549.9 | 989.3 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1719
2022-01-15 | 7:00 | 1903.9 | 549.9 | 1137.6 | 76.1 | 0 | 76 | 61.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1903.9
2022-01-15 | 8:00 | 2115.6 | 549.9 | 1249.9 | 68.4 | 0 | 76 | 168.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2115.6
2022-01-15 | 9:00 | 2191 | 549.9 | 1192.7 | 65.7 | 0 | 76 | 303.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2191
2022-01-15 | 10:00 | 2136.3 | 549.9 | 1003 | 65.7 | 0 | 76 | 438.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2136.3
2022-01-15 | 11:00 | 2054.4 | 549.9 | 857.1 | 65.7 | 0 | 76 | 503.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2054.4
2022-01-15 | 12:00 | 1958.2 | 549.9 | 755.9 | 65.7 | 0 | 76 | 508.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1958.2
2022-01-15 | 13:00 | 1929.5 | 549.9 | 756.9 | 68.4 | 0 | 76 | 476.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1929.5
2022-01-15 | 14:00 | 1894.4 | 549.9 | 792.1 | 76.1 | 0 | 76 | 398.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1894.4
2022-01-15 | 15:00 | 1912 | 549.9 | 930.7 | 100.7 | 0 | 76 | 253.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1912
2022-01-15 | 16:00 | 1954 | 549.9 | 1080.2 | 135 | 0 | 76 | 112 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1954
2022-01-15 | 17:00 | 2059.6 | 549.9 | 1263.2 | 135 | 0 | 76 | 34.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2059.6
2022-01-15 | 18:00 | 2078.7 | 549.9 | 1317 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2078.7
2022-01-15 | 19:00 | 2060.9 | 549.9 | 1299.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2060.9
2022-01-15 | 20:00 | 2022.6 | 549.9 | 1260.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2022.6
2022-01-15 | 21:00 | 1948.6 | 549.9 | 1186.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1948.6
2022-01-15 | 22:00 | 1846.7 | 549.9 | 1084.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1846.7
2022-01-15 | 23:00 | 1787.6 | 549.9 | 1025.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1787.6
2022-01-16 | 0:00 | 1705.8 | 549.9 | 943.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1705.8
2022-01-16 | 1:00 | 1649.5 | 549.9 | 887.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1649.5
2022-01-16 | 2:00 | 1653 | 549.9 | 890.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1653
2022-01-16 | 3:00 | 1639.4 | 549.9 | 876.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1639.4
2022-01-16 | 4:00 | 1590.6 | 549.9 | 827.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1590.6
2022-01-16 | 5:00 | 1561.5 | 549.9 | 798.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1561.5
2022-01-16 | 6:00 | 1608.5 | 549.9 | 879.4 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1608.5
2022-01-16 | 7:00 | 1752.3 | 549.9 | 980.1 | 76.1 | 0 | 76 | 68.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1752.3
2022-01-16 | 8:00 | 1888.5 | 549.9 | 980 | 68.4 | 0 | 76 | 212.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1888.5
2022-01-16 | 9:00 | 1926.2 | 549.9 | 868.2 | 65.7 | 0 | 76 | 364.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1926.2
2022-01-16 | 10:00 | 1882.3 | 549.9 | 711.8 | 65.7 | 0 | 76 | 477.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1882.3
2022-01-16 | 11:00 | 1809.2 | 549.9 | 604.3 | 65.7 | 0 | 76 | 512.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1809.2
2022-01-16 | 12:00 | 1766.8 | 549.9 | 540.9 | 65.7 | 0 | 76 | 533.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1766.8
2022-01-16 | 13:00 | 1718.2 | 549.9 | 538.4 | 68.4 | 0 | 76 | 484 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1718.2
2022-01-16 | 14:00 | 1699.3 | 549.9 | 639.3 | 76.1 | 0 | 76 | 356.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1699.3
2022-01-16 | 15:00 | 1725.3 | 549.9 | 770 | 100.7 | 0 | 76 | 226.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1725.3
2022-01-16 | 16:00 | 1786.9 | 549.9 | 921 | 135 | 0 | 76 | 102.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1786.9
2022-01-16 | 17:00 | 1925.3 | 549.9 | 1127.4 | 135 | 0 | 76 | 34.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1925.3
2022-01-16 | 18:00 | 1967.8 | 549.9 | 1203.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1967.8
2022-01-16 | 19:00 | 1948.5 | 549.9 | 1183.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1948.5
2022-01-16 | 20:00 | 1902.3 | 549.9 | 1136.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1902.3
2022-01-16 | 21:00 | 1815 | 549.9 | 1049 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1815
2022-01-16 | 22:00 | 1697 | 549.9 | 931.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1697
2022-01-16 | 23:00 | 1609.9 | 549.9 | 844.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1609.9
2022-01-17 | 0:00 | 1499.5 | 549.9 | 736.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1499.5
2022-01-17 | 1:00 | 1475.4 | 549.9 | 712.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1475.4
2022-01-17 | 2:00 | 1508.4 | 549.9 | 744.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1508.4
2022-01-17 | 3:00 | 1519.9 | 549.9 | 755.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1519.9
2022-01-17 | 4:00 | 1522.2 | 549.9 | 758.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1522.2
2022-01-17 | 5:00 | 1574.5 | 549.9 | 811 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1574.5
2022-01-17 | 6:00 | 1756 | 549.9 | 1026.4 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1756
2022-01-17 | 7:00 | 2022 | 549.9 | 1248.7 | 76.1 | 0 | 76 | 67.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2022
2022-01-17 | 8:00 | 2275.2 | 549.9 | 1386.2 | 68.4 | 0 | 76 | 189.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2275.2
2022-01-17 | 9:00 | 2366.2 | 549.9 | 1379.4 | 65.7 | 0 | 76 | 289.5 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2366.2
2022-01-17 | 10:00 | 2345.6 | 549.9 | 1271.9 | 65.7 | 0 | 76 | 375 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2345.6
2022-01-17 | 11:00 | 2320.1 | 549.9 | 1225.4 | 65.7 | 0 | 76 | 396.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2320.1
2022-01-17 | 12:00 | 2199.4 | 549.9 | 1077.2 | 65.7 | 0 | 76 | 423.9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2199.4
2022-01-17 | 13:00 | 2237.6 | 549.9 | 1138.3 | 68.4 | 0 | 76 | 397.6 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2237.6
2022-01-17 | 14:00 | 2240.7 | 549.9 | 1200.4 | 76.1 | 0 | 76 | 329.8 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2240.7
2022-01-17 | 15:00 | 2240 | 549.9 | 1259.7 | 100.7 | 0 | 76 | 244.4 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2240
2022-01-17 | 16:00 | 2280.2 | 549.9 | 1389.6 | 135 | 0 | 76 | 120.4 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2280.2
2022-01-17 | 17:00 | 2320.8 | 549.9 | 1516.1 | 135 | 0 | 76 | 35 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2320.8
2022-01-17 | 18:00 | 2301.5 | 549.9 | 1531.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2301.5
2022-01-17 | 19:00 | 2235.3 | 549.9 | 1464.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2235.3
2022-01-17 | 20:00 | 2168.8 | 549.9 | 1397.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 2168.8
2022-01-17 | 21:00 | 2087.7 | 549.9 | 1316.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2087.7
2022-01-17 | 22:00 | 1971.1 | 549.9 | 1200.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1971.1
2022-01-17 | 23:00 | 1862.2 | 549.9 | 1092.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1862.2
2022-01-18 | 0:00 | 1744.4 | 549.9 | 975.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1744.4
2022-01-18 | 1:00 | 1691.2 | 549.9 | 924 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1691.2
2022-01-18 | 2:00 | 1701.7 | 549.9 | 934.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1701.7
2022-01-18 | 3:00 | 1703.2 | 549.9 | 935.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1703.2
2022-01-18 | 4:00 | 1679.7 | 549.9 | 911.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1679.7
2022-01-18 | 5:00 | 1712.7 | 549.9 | 943.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1712.7
2022-01-18 | 6:00 | 1910.9 | 549.9 | 1173.9 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1910.9
2022-01-18 | 7:00 | 2164.9 | 549.9 | 1386.1 | 76.1 | 0 | 76 | 66.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 2164.9
2022-01-18 | 8:00 | 2404.3 | 549.9 | 1513.9 | 68.4 | 0 | 76 | 186 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2404.3
2022-01-18 | 9:00 | 2486.6 | 549.9 | 1484.7 | 65.7 | 0 | 76 | 301.2 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 2486.6
2022-01-18 | 10:00 | 2451.2 | 549.9 | 1396 | 65.7 | 0 | 76 | 353.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 2451.2
2022-01-18 | 11:00 | 2424.7 | 549.9 | 1387.6 | 65.7 | 0 | 76 | 335.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2424.7
2022-01-18 | 12:00 | 2321.5 | 549.9 | 1302.7 | 65.7 | 0 | 76 | 317.5 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 2321.5
2022-01-18 | 13:00 | 2381.6 | 549.9 | 1347.3 | 68.4 | 0 | 76 | 330.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2381.6
2022-01-18 | 14:00 | 2372.1 | 549.9 | 1367.5 | 76.1 | 0 | 76 | 293.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2372.1
2022-01-18 | 15:00 | 2375.2 | 549.9 | 1429 | 100.7 | 0 | 76 | 211.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2375.2
2022-01-18 | 16:00 | 2421.1 | 549.9 | 1546.7 | 135 | 0 | 76 | 105.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2421.1
2022-01-18 | 17:00 | 2474.9 | 549.9 | 1671 | 135 | 0 | 76 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2474.9
2022-01-18 | 18:00 | 2457.3 | 549.9 | 1690.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2457.3
2022-01-18 | 19:00 | 2386.5 | 549.9 | 1621.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2386.5
2022-01-18 | 20:00 | 2303 | 549.9 | 1539.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2303
2022-01-18 | 21:00 | 2197.5 | 549.9 | 1434.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2197.5
2022-01-18 | 22:00 | 2055.5 | 549.9 | 1292.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2055.5
2022-01-18 | 23:00 | 1945.9 | 549.9 | 1183 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1945.9
2022-01-19 | 0:00 | 1811.7 | 549.9 | 1048.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1811.7
2022-01-19 | 1:00 | 1751.3 | 549.9 | 988.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1751.3
2022-01-19 | 2:00 | 1749.6 | 549.9 | 987.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1749.6
2022-01-19 | 3:00 | 1736.9 | 549.9 | 974.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1736.9
2022-01-19 | 4:00 | 1713.5 | 549.9 | 951.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1713.5
2022-01-19 | 5:00 | 1755.2 | 549.9 | 993.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1755.2
2022-01-19 | 6:00 | 1945.1 | 549.9 | 1217.4 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1945.1
2022-01-19 | 7:00 | 2202.1 | 549.9 | 1436.4 | 76.1 | 0 | 76 | 62.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2202.1
2022-01-19 | 8:00 | 2435.1 | 549.9 | 1546.8 | 68.4 | 0 | 76 | 193.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2435.1
2022-01-19 | 9:00 | 2492 | 549.9 | 1464.7 | 65.7 | 0 | 76 | 334.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2492
2022-01-19 | 10:00 | 2434.7 | 549.9 | 1306.8 | 65.7 | 0 | 76 | 435 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2434.7
2022-01-19 | 11:00 | 2399.4 | 549.9 | 1274.7 | 65.7 | 0 | 76 | 431.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2399.4
2022-01-19 | 12:00 | 2290.3 | 549.9 | 1196.7 | 65.7 | 0 | 76 | 399.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2290.3
2022-01-19 | 13:00 | 2320.2 | 549.9 | 1239.7 | 68.4 | 0 | 76 | 382.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2320.2
2022-01-19 | 14:00 | 2299.5 | 549.9 | 1249.4 | 76.1 | 0 | 76 | 344.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2299.5
2022-01-19 | 15:00 | 2300.2 | 549.9 | 1324.7 | 100.7 | 0 | 76 | 245.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2300.2
2022-01-19 | 16:00 | 2348.7 | 549.9 | 1469 | 135 | 0 | 76 | 116.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2348.7
2022-01-19 | 17:00 | 2388.2 | 549.9 | 1589.4 | 135 | 0 | 76 | 35.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2388.2
2022-01-19 | 18:00 | 2379.4 | 549.9 | 1616.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2379.4
2022-01-19 | 19:00 | 2315.3 | 549.9 | 1552.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2315.3
2022-01-19 | 20:00 | 2248.8 | 549.9 | 1485.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2248.8
2022-01-19 | 21:00 | 2152.6 | 549.9 | 1388.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2152.6
2022-01-19 | 22:00 | 2034.4 | 549.9 | 1269.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2034.4
2022-01-19 | 23:00 | 1934.6 | 549.9 | 1170 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1934.6
2022-01-20 | 0:00 | 1803.8 | 549.9 | 1039.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1803.8
2022-01-20 | 1:00 | 1745.5 | 549.9 | 981.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1745.5
2022-01-20 | 2:00 | 1747.1 | 549.9 | 983.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1747.1
2022-01-20 | 3:00 | 1740.6 | 549.9 | 977.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1740.6
2022-01-20 | 4:00 | 1720.2 | 549.9 | 957.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1720.2
2022-01-20 | 5:00 | 1753.3 | 549.9 | 991.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1753.3
2022-01-20 | 6:00 | 1933.7 | 549.9 | 1204.7 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1933.7
2022-01-20 | 7:00 | 2197.8 | 549.9 | 1425.7 | 76.1 | 0 | 76 | 65.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2197.8
2022-01-20 | 8:00 | 2449.1 | 549.9 | 1561.5 | 68.4 | 0 | 76 | 187.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2449.1
2022-01-20 | 9:00 | 2562.8 | 549.9 | 1587.5 | 65.7 | 0 | 76 | 276.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2562.8
2022-01-20 | 10:00 | 2515.9 | 549.9 | 1449.5 | 65.7 | 0 | 76 | 366.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2515.9
2022-01-20 | 11:00 | 2481.3 | 549.9 | 1365.1 | 65.7 | 0 | 76 | 417.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2481.3
2022-01-20 | 12:00 | 2358.4 | 549.9 | 1225.4 | 65.7 | 0 | 76 | 434.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2358.4
2022-01-20 | 13:00 | 2374.9 | 549.9 | 1252.9 | 68.4 | 0 | 76 | 419.6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2374.9
2022-01-20 | 14:00 | 2356.7 | 549.9 | 1281.4 | 76.1 | 0 | 76 | 363.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2356.7
2022-01-20 | 15:00 | 2352.9 | 549.9 | 1350.9 | 100.7 | 0 | 76 | 265.5 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2352.9
2022-01-20 | 16:00 | 2405.6 | 549.9 | 1513.4 | 135 | 0 | 76 | 121.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2405.6
2022-01-20 | 17:00 | 2449.4 | 549.9 | 1643.8 | 135 | 0 | 76 | 35.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2449.4
2022-01-20 | 18:00 | 2450.5 | 549.9 | 1682.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2450.5
2022-01-20 | 19:00 | 2387.8 | 549.9 | 1619.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2387.8
2022-01-20 | 20:00 | 2306.4 | 549.9 | 1539.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2306.4
2022-01-20 | 21:00 | 2214.1 | 549.9 | 1447.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2214.1
2022-01-20 | 22:00 | 2078.9 | 549.9 | 1312.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2078.9
2022-01-20 | 23:00 | 1971.9 | 549.9 | 1206 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1971.9
2022-01-21 | 0:00 | 1851.8 | 549.9 | 1085.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1851.8
2022-01-21 | 1:00 | 1785.4 | 549.9 | 1019 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1785.4
2022-01-21 | 2:00 | 1783.8 | 549.9 | 1017.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1783.8
2022-01-21 | 3:00 | 1768.2 | 549.9 | 1002.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1768.2
2022-01-21 | 4:00 | 1737.3 | 549.9 | 971.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1737.3
2022-01-21 | 5:00 | 1780.7 | 549.9 | 1015 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1780.7
2022-01-21 | 6:00 | 1994.5 | 549.9 | 1263.2 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1994.5
2022-01-21 | 7:00 | 2254 | 549.9 | 1482.7 | 76.1 | 0 | 76 | 64 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2254
2022-01-21 | 8:00 | 2501.6 | 549.9 | 1612.8 | 68.4 | 0 | 76 | 188.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2501.6
2022-01-21 | 9:00 | 2603.3 | 549.9 | 1594.1 | 65.7 | 0 | 76 | 311 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2603.3
2022-01-21 | 10:00 | 2546.8 | 549.9 | 1461.8 | 65.7 | 0 | 76 | 386.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2546.8
2022-01-21 | 11:00 | 2505.4 | 549.9 | 1417.3 | 65.7 | 0 | 76 | 388.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2505.4
2022-01-21 | 12:00 | 2406.2 | 549.9 | 1351.1 | 65.7 | 0 | 76 | 354.7 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2406.2
2022-01-21 | 13:00 | 2460.2 | 549.9 | 1426.2 | 68.4 | 0 | 76 | 330.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 2460.2
2022-01-21 | 14:00 | 2444.5 | 549.9 | 1453.9 | 76.1 | 0 | 76 | 279.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2444.5
2022-01-21 | 15:00 | 2442.8 | 549.9 | 1494.9 | 100.7 | 0 | 76 | 212.8 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2442.8
2022-01-21 | 16:00 | 2477.9 | 549.9 | 1595.9 | 135 | 0 | 76 | 112.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2477.9
2022-01-21 | 17:00 | 2487.7 | 549.9 | 1683.6 | 135 | 0 | 76 | 35.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2487.7
2022-01-21 | 18:00 | 2448.1 | 549.9 | 1680.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2448.1
2022-01-21 | 19:00 | 2360.5 | 549.9 | 1593.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2360.5
2022-01-21 | 20:00 | 2286.5 | 549.9 | 1519.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2286.5
2022-01-21 | 21:00 | 2178.5 | 549.9 | 1412.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2178.5
2022-01-21 | 22:00 | 2043.6 | 549.9 | 1277.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2043.6
2022-01-21 | 23:00 | 1944.4 | 549.9 | 1178.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1944.4
2022-01-22 | 0:00 | 1813.1 | 549.9 | 1047 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1813.1
2022-01-22 | 1:00 | 1738.8 | 549.9 | 972.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1738.8
2022-01-22 | 2:00 | 1728.7 | 549.9 | 962.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1728.7
2022-01-22 | 3:00 | 1698.3 | 549.9 | 932.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1698.3
2022-01-22 | 4:00 | 1646.4 | 549.9 | 881.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1646.4
2022-01-22 | 5:00 | 1616.7 | 549.9 | 852.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1616.7
2022-01-22 | 6:00 | 1687.2 | 549.9 | 956.5 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1687.2
2022-01-22 | 7:00 | 1860.3 | 549.9 | 1086.1 | 76.1 | 0 | 76 | 67.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1860.3
2022-01-22 | 8:00 | 2066.9 | 549.9 | 1207.3 | 68.4 | 0 | 76 | 161.5 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2066.9
2022-01-22 | 9:00 | 2167.8 | 549.9 | 1231.8 | 65.7 | 0 | 76 | 240.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2167.8
2022-01-22 | 10:00 | 2122.7 | 549.9 | 1096.3 | 65.7 | 0 | 76 | 331.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2122.7
2022-01-22 | 11:00 | 2034.1 | 549.9 | 892.3 | 65.7 | 0 | 76 | 447.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2034.1
2022-01-22 | 12:00 | 1952.1 | 549.9 | 719.8 | 65.7 | 0 | 76 | 538.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1952.1
2022-01-22 | 13:00 | 1914.7 | 549.9 | 686.9 | 68.4 | 0 | 76 | 531.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1914.7
2022-01-22 | 14:00 | 1868.6 | 549.9 | 712.7 | 76.1 | 0 | 76 | 451.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1868.6
2022-01-22 | 15:00 | 1865.3 | 549.9 | 817.2 | 100.7 | 0 | 76 | 319.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1865.3
2022-01-22 | 16:00 | 1916.5 | 549.9 | 1006.5 | 135 | 0 | 76 | 147 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1916.5
2022-01-22 | 17:00 | 2032.2 | 549.9 | 1232.4 | 135 | 0 | 76 | 36.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2032.2
2022-01-22 | 18:00 | 2078.1 | 549.9 | 1315.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2078.1
2022-01-22 | 19:00 | 2065.2 | 549.9 | 1302.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2065.2
2022-01-22 | 20:00 | 2035.9 | 549.9 | 1274.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2035.9
2022-01-22 | 21:00 | 1963.8 | 549.9 | 1201.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1963.8
2022-01-22 | 22:00 | 1863.7 | 549.9 | 1101.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1863.7
2022-01-22 | 23:00 | 1793.3 | 549.9 | 1031.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1793.3
2022-01-23 | 0:00 | 1700.9 | 549.9 | 939 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700.9
2022-01-23 | 1:00 | 1650.8 | 549.9 | 888.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1650.8
2022-01-23 | 2:00 | 1650.8 | 549.9 | 888.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1650.8
2022-01-23 | 3:00 | 1630.2 | 549.9 | 868.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1630.2
2022-01-23 | 4:00 | 1585.4 | 549.9 | 823.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1585.4
2022-01-23 | 5:00 | 1541.4 | 549.9 | 779.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1541.4
2022-01-23 | 6:00 | 1579.9 | 549.9 | 852.5 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1579.9
2022-01-23 | 7:00 | 1721.9 | 549.9 | 971.9 | 76.1 | 0 | 76 | 47.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1721.9
2022-01-23 | 8:00 | 1913.5 | 549.9 | 1116.7 | 68.4 | 0 | 76 | 101.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1913.5
2022-01-23 | 9:00 | 2040.2 | 549.9 | 1218.3 | 65.7 | 0 | 76 | 129.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2040.2
2022-01-23 | 10:00 | 2048.8 | 549.9 | 1219.9 | 65.7 | 0 | 76 | 136.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2048.8
2022-01-23 | 11:00 | 2039.7 | 549.9 | 1216.1 | 65.7 | 0 | 76 | 131.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2039.7
2022-01-23 | 12:00 | 2027.7 | 549.9 | 1214.5 | 65.7 | 0 | 76 | 120.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2027.7
2022-01-23 | 13:00 | 2004.9 | 549.9 | 1195.8 | 68.4 | 0 | 76 | 114.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2004.9
2022-01-23 | 14:00 | 1996.2 | 549.9 | 1190 | 76.1 | 0 | 76 | 103.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1996.2
2022-01-23 | 15:00 | 2004 | 549.9 | 1185.9 | 100.7 | 0 | 76 | 90.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2004
2022-01-23 | 16:00 | 2055.5 | 549.9 | 1230.6 | 135 | 0 | 76 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2055.5
2022-01-23 | 17:00 | 2143.9 | 549.9 | 1346.7 | 135 | 0 | 76 | 35.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2143.9
2022-01-23 | 18:00 | 2153.9 | 549.9 | 1391.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2153.9
2022-01-23 | 19:00 | 2118.3 | 549.9 | 1356.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2118.3
2022-01-23 | 20:00 | 2059.9 | 549.9 | 1297.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2059.9
2022-01-23 | 21:00 | 1962.1 | 549.9 | 1198.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1962.1
2022-01-23 | 22:00 | 1823.8 | 549.9 | 1059.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1823.8
2022-01-23 | 23:00 | 1722 | 549.9 | 957.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1722
2022-01-24 | 0:00 | 1604.3 | 549.9 | 839.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1604.3
2022-01-24 | 1:00 | 1555.6 | 549.9 | 789.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1555.6
2022-01-24 | 2:00 | 1565.8 | 549.9 | 799.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1565.8
2022-01-24 | 3:00 | 1560.6 | 549.9 | 792.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1560.6
2022-01-24 | 4:00 | 1542.3 | 549.9 | 774.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1542.3
2022-01-24 | 5:00 | 1573.2 | 549.9 | 805.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1573.2
2022-01-24 | 6:00 | 1764.3 | 549.9 | 1030.5 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1764.3
2022-01-24 | 7:00 | 2029.6 | 549.9 | 1268.7 | 76.1 | 0 | 76 | 52.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2029.6
2022-01-24 | 8:00 | 2318.2 | 549.9 | 1499.3 | 68.4 | 0 | 76 | 117.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2318.2
2022-01-24 | 9:00 | 2456.1 | 549.9 | 1588.1 | 65.7 | 0 | 76 | 168.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2456.1
2022-01-24 | 10:00 | 2421.2 | 549.9 | 1467.6 | 65.7 | 0 | 76 | 254.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2421.2
2022-01-24 | 11:00 | 2369.9 | 549.9 | 1334.6 | 65.7 | 0 | 76 | 335.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2369.9
2022-01-24 | 12:00 | 2221.7 | 549.9 | 1115 | 65.7 | 0 | 76 | 406.8 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2221.7
2022-01-24 | 13:00 | 2230.9 | 549.9 | 1067.9 | 68.4 | 0 | 76 | 459.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2230.9
2022-01-24 | 14:00 | 2194.5 | 549.9 | 1048.3 | 76.1 | 0 | 76 | 435.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2194.5
2022-01-24 | 15:00 | 2205.4 | 549.9 | 1148.4 | 100.7 | 0 | 76 | 321.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2205.4
2022-01-24 | 16:00 | 2268.8 | 549.9 | 1348.8 | 135 | 0 | 76 | 150.6 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2268.8
2022-01-24 | 17:00 | 2305.5 | 549.9 | 1499.2 | 135 | 0 | 76 | 37.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2305.5
2022-01-24 | 18:00 | 2304 | 549.9 | 1535.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2304
2022-01-24 | 19:00 | 2239.1 | 549.9 | 1471.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2239.1
2022-01-24 | 20:00 | 2169.2 | 549.9 | 1402 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2169.2
2022-01-24 | 21:00 | 2072.2 | 549.9 | 1305.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2072.2
2022-01-24 | 22:00 | 1960.3 | 549.9 | 1193.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1960.3
2022-01-24 | 23:00 | 1859.6 | 549.9 | 1093 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1859.6
2022-01-25 | 0:00 | 1740.7 | 549.9 | 974.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1740.7
2022-01-25 | 1:00 | 1694.3 | 549.9 | 928.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1694.3
2022-01-25 | 2:00 | 1697 | 549.9 | 932.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1697
2022-01-25 | 3:00 | 1695.3 | 549.9 | 930.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1695.3
2022-01-25 | 4:00 | 1681.8 | 549.9 | 917.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1681.8
2022-01-25 | 5:00 | 1719.7 | 549.9 | 956.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1719.7
2022-01-25 | 6:00 | 1919.6 | 549.9 | 1190.9 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1919.6
2022-01-25 | 7:00 | 2160.6 | 549.9 | 1383.5 | 76.1 | 0 | 76 | 73.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2160.6
2022-01-25 | 8:00 | 2383.8 | 549.9 | 1459.8 | 68.4 | 0 | 76 | 228.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2383.8
2022-01-25 | 9:00 | 2454.6 | 549.9 | 1422.1 | 65.7 | 0 | 76 | 340 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2454.6
2022-01-25 | 10:00 | 2401.3 | 549.9 | 1333.7 | 65.7 | 0 | 76 | 374.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2401.3
2022-01-25 | 11:00 | 2357.7 | 549.9 | 1296.6 | 65.7 | 0 | 76 | 368.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2357.7
2022-01-25 | 12:00 | 2244.4 | 549.9 | 1197.3 | 65.7 | 0 | 76 | 354.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2244.4
2022-01-25 | 13:00 | 2310 | 549.9 | 1339.4 | 68.4 | 0 | 76 | 274.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2310
2022-01-25 | 14:00 | 2294.5 | 549.9 | 1396 | 76.1 | 0 | 76 | 193.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2294.5
2022-01-25 | 15:00 | 2283.6 | 549.9 | 1397 | 100.7 | 0 | 76 | 157.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2283.6
2022-01-25 | 16:00 | 2321.4 | 549.9 | 1460 | 135 | 0 | 76 | 98.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2321.4
2022-01-25 | 17:00 | 2329.3 | 549.9 | 1528.3 | 135 | 0 | 76 | 37.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2329.3
2022-01-25 | 18:00 | 2296.5 | 549.9 | 1532.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2296.5
2022-01-25 | 19:00 | 2225.4 | 549.9 | 1462.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2225.4
2022-01-25 | 20:00 | 2153.4 | 549.9 | 1390.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2153.4
2022-01-25 | 21:00 | 2065.7 | 549.9 | 1302.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2065.7
2022-01-25 | 22:00 | 1956.1 | 549.9 | 1191.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1956.1
2022-01-25 | 23:00 | 1859.7 | 549.9 | 1095 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1859.7
2022-01-26 | 0:00 | 1738 | 549.9 | 973.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1738
2022-01-26 | 1:00 | 1694.3 | 549.9 | 929.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1694.3
2022-01-26 | 2:00 | 1697.1 | 549.9 | 932.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1697.1
2022-01-26 | 3:00 | 1694.8 | 549.9 | 930.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1694.8
2022-01-26 | 4:00 | 1684.6 | 549.9 | 919.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1684.6
2022-01-26 | 5:00 | 1709.7 | 549.9 | 944.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1709.7
2022-01-26 | 6:00 | 1906.8 | 549.9 | 1176.5 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1906.8
2022-01-26 | 7:00 | 2140.6 | 549.9 | 1359.2 | 76.1 | 0 | 76 | 76 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2140.6
2022-01-26 | 8:00 | 2367.8 | 549.9 | 1456.4 | 68.4 | 0 | 76 | 215.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2367.8
2022-01-26 | 9:00 | 2439.6 | 549.9 | 1425.4 | 65.7 | 0 | 76 | 320.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2439.6
2022-01-26 | 10:00 | 2366.5 | 549.9 | 1252 | 65.7 | 0 | 76 | 420.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2366.5
2022-01-26 | 11:00 | 2290.4 | 549.9 | 1071.9 | 65.7 | 0 | 76 | 522.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2290.4
2022-01-26 | 12:00 | 2150.9 | 549.9 | 878 | 65.7 | 0 | 76 | 575.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2150.9
2022-01-26 | 13:00 | 2181 | 549.9 | 958 | 68.4 | 0 | 76 | 522.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2181
2022-01-26 | 14:00 | 2142.6 | 549.9 | 1009.2 | 76.1 | 0 | 76 | 425.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2142.6
2022-01-26 | 15:00 | 2147.6 | 549.9 | 1146.5 | 100.7 | 0 | 76 | 269.1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2147.6
2022-01-26 | 16:00 | 2193.6 | 549.9 | 1300.2 | 135 | 0 | 76 | 127.4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2193.6
2022-01-26 | 17:00 | 2219.2 | 549.9 | 1415.1 | 135 | 0 | 76 | 38.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2219.2
2022-01-26 | 18:00 | 2196.3 | 549.9 | 1429.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2196.3
2022-01-26 | 19:00 | 2136.4 | 549.9 | 1369.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2136.4
2022-01-26 | 20:00 | 2059.4 | 549.9 | 1292.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2059.4
2022-01-26 | 21:00 | 1969.3 | 549.9 | 1202.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1969.3
2022-01-26 | 22:00 | 1862.1 | 549.9 | 1096.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1862.1
2022-01-26 | 23:00 | 1744.8 | 549.9 | 980.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1744.8
2022-01-27 | 0:00 | 1628.7 | 549.9 | 864.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1628.7
2022-01-27 | 1:00 | 1597.9 | 549.9 | 834 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1597.9
2022-01-27 | 2:00 | 1613.1 | 549.9 | 849.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1613.1
2022-01-27 | 3:00 | 1617 | 549.9 | 853.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1617
2022-01-27 | 4:00 | 1601.8 | 549.9 | 838.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1601.8
2022-01-27 | 5:00 | 1623.7 | 549.9 | 860.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1623.7
2022-01-27 | 6:00 | 1778.1 | 549.9 | 1048.5 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1778.1
2022-01-27 | 7:00 | 1999.9 | 549.9 | 1220.7 | 76.1 | 0 | 76 | 73.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1999.9
2022-01-27 | 8:00 | 2222.4 | 549.9 | 1316.7 | 68.4 | 0 | 76 | 207.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2222.4
2022-01-27 | 9:00 | 2284.2 | 549.9 | 1229.5 | 65.7 | 0 | 76 | 359.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2284.2
2022-01-27 | 10:00 | 2236.6 | 549.9 | 1094.7 | 65.7 | 0 | 76 | 446.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2236.6
2022-01-27 | 11:00 | 2214.5 | 549.9 | 1090.3 | 65.7 | 0 | 76 | 428.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2214.5
2022-01-27 | 12:00 | 2106 | 549.9 | 1016.9 | 65.7 | 0 | 76 | 392.8 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2106
2022-01-27 | 13:00 | 2154.2 | 549.9 | 1080.3 | 68.4 | 0 | 76 | 374.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2154.2
2022-01-27 | 14:00 | 2140.9 | 549.9 | 1103.6 | 76.1 | 0 | 76 | 330.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2140.9
2022-01-27 | 15:00 | 2128 | 549.9 | 1130.5 | 100.7 | 0 | 76 | 266.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2128
2022-01-27 | 16:00 | 2172.1 | 549.9 | 1259.2 | 135 | 0 | 76 | 147.9 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2172.1
2022-01-27 | 17:00 | 2219.6 | 549.9 | 1415.7 | 135 | 0 | 76 | 39.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2219.6
2022-01-27 | 18:00 | 2221.3 | 549.9 | 1457.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2221.3
2022-01-27 | 19:00 | 2165 | 549.9 | 1401.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2165
2022-01-27 | 20:00 | 2101.4 | 549.9 | 1337.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2101.4
2022-01-27 | 21:00 | 2014.5 | 549.9 | 1250.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2014.5
2022-01-27 | 22:00 | 1896 | 549.9 | 1132.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1896
2022-01-27 | 23:00 | 1800.7 | 549.9 | 1036.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1800.7
2022-01-28 | 0:00 | 1702.8 | 549.9 | 938.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1702.8
2022-01-28 | 1:00 | 1668.4 | 549.9 | 904.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1668.4
2022-01-28 | 2:00 | 1679.3 | 549.9 | 916.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1679.3
2022-01-28 | 3:00 | 1678.2 | 549.9 | 915 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1678.2
2022-01-28 | 4:00 | 1652.5 | 549.9 | 889.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1652.5
2022-01-28 | 5:00 | 1693.3 | 549.9 | 930 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1693.3
2022-01-28 | 6:00 | 1869.5 | 549.9 | 1140.6 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1869.5
2022-01-28 | 7:00 | 2098.9 | 549.9 | 1319.7 | 76.1 | 0 | 76 | 75.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2098.9
2022-01-28 | 8:00 | 2317.9 | 549.9 | 1395.4 | 68.4 | 0 | 76 | 226.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2317.9
2022-01-28 | 9:00 | 2356.8 | 549.9 | 1257.7 | 65.7 | 0 | 76 | 405.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2356.8
2022-01-28 | 10:00 | 2278.8 | 549.9 | 1047.6 | 65.7 | 0 | 76 | 536.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2278.8
2022-01-28 | 11:00 | 2230.2 | 549.9 | 1009.5 | 65.7 | 0 | 76 | 526.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2230.2
2022-01-28 | 12:00 | 2115.2 | 549.9 | 941.6 | 65.7 | 0 | 76 | 478.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2115.2
2022-01-28 | 13:00 | 2142 | 549.9 | 973.1 | 68.4 | 0 | 76 | 470.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2142
2022-01-28 | 14:00 | 2121.2 | 549.9 | 1021 | 76.1 | 0 | 76 | 394.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2121.2
2022-01-28 | 15:00 | 2128.2 | 549.9 | 1111.3 | 100.7 | 0 | 76 | 287.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2128.2
2022-01-28 | 16:00 | 2151.4 | 549.9 | 1238.8 | 135 | 0 | 76 | 149.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2151.4
2022-01-28 | 17:00 | 2183.1 | 549.9 | 1380.4 | 135 | 0 | 76 | 40.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2183.1
2022-01-28 | 18:00 | 2178.8 | 549.9 | 1416.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2178.8
2022-01-28 | 19:00 | 2121.7 | 549.9 | 1359.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2121.7
2022-01-28 | 20:00 | 2051.5 | 549.9 | 1289 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2051.5
2022-01-28 | 21:00 | 1968.6 | 549.9 | 1206.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1968.6
2022-01-28 | 22:00 | 1877.9 | 549.9 | 1115.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1877.9
2022-01-28 | 23:00 | 1800.5 | 549.9 | 1036.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1800.5
2022-01-29 | 0:00 | 1695.5 | 549.9 | 931.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1695.5
2022-01-29 | 1:00 | 1647.3 | 549.9 | 882.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1647.3
2022-01-29 | 2:00 | 1656.5 | 549.9 | 892.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1656.5
2022-01-29 | 3:00 | 1640.5 | 549.9 | 876.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1640.5
2022-01-29 | 4:00 | 1611 | 549.9 | 847.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1611
2022-01-29 | 5:00 | 1584.2 | 549.9 | 821.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1584.2
2022-01-29 | 6:00 | 1645.9 | 549.9 | 917.3 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1645.9
2022-01-29 | 7:00 | 1797.6 | 549.9 | 1040 | 76.1 | 0 | 76 | 54.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1797.6
2022-01-29 | 8:00 | 1989.4 | 549.9 | 1145.9 | 68.4 | 0 | 76 | 147.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1989.4
2022-01-29 | 9:00 | 2034 | 549.9 | 1077.8 | 65.7 | 0 | 76 | 261.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2034
2022-01-29 | 10:00 | 1995.3 | 549.9 | 970.1 | 65.7 | 0 | 76 | 328.9 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1995.3
2022-01-29 | 11:00 | 1961.9 | 549.9 | 901.9 | 65.7 | 0 | 76 | 363.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1961.9
2022-01-29 | 12:00 | 1898 | 549.9 | 781.4 | 65.7 | 0 | 76 | 421 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1898
2022-01-29 | 13:00 | 1864.6 | 549.9 | 760.1 | 68.4 | 0 | 76 | 406.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1864.6
2022-01-29 | 14:00 | 1818.5 | 549.9 | 745.6 | 76.1 | 0 | 76 | 367.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1818.5
2022-01-29 | 15:00 | 1813.9 | 549.9 | 800 | 100.7 | 0 | 76 | 283.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1813.9
2022-01-29 | 16:00 | 1852.3 | 549.9 | 936 | 135 | 0 | 76 | 152.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1852.3
2022-01-29 | 17:00 | 1941.9 | 549.9 | 1137.7 | 135 | 0 | 76 | 41.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1941.9
2022-01-29 | 18:00 | 1980.9 | 549.9 | 1218.3 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1980.9
2022-01-29 | 19:00 | 1956.4 | 549.9 | 1193.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1956.4
2022-01-29 | 20:00 | 1911.1 | 549.9 | 1147.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1911.1
2022-01-29 | 21:00 | 1829.2 | 549.9 | 1065.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1829.2
2022-01-29 | 22:00 | 1729.8 | 549.9 | 965.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1729.8
2022-01-29 | 23:00 | 1662.1 | 549.9 | 898 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1662.1
2022-01-30 | 0:00 | 1576.7 | 549.9 | 813 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1576.7
2022-01-30 | 1:00 | 1534.1 | 549.9 | 770.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1534.1
2022-01-30 | 2:00 | 1533.7 | 549.9 | 769.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1533.7
2022-01-30 | 3:00 | 1531.6 | 549.9 | 767.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1531.6
2022-01-30 | 4:00 | 1504.3 | 549.9 | 740.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1504.3
2022-01-30 | 5:00 | 1461.2 | 549.9 | 697.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1461.2
2022-01-30 | 6:00 | 1488.1 | 549.9 | 758.2 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1488.1
2022-01-30 | 7:00 | 1617.3 | 549.9 | 837.1 | 76.1 | 0 | 76 | 74.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1617.3
2022-01-30 | 8:00 | 1746.9 | 549.9 | 844.6 | 68.4 | 0 | 76 | 204.6 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1746.9
2022-01-30 | 9:00 | 1811.5 | 549.9 | 816.3 | 65.7 | 0 | 76 | 300.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1811.5
2022-01-30 | 10:00 | 1781.7 | 549.9 | 707.6 | 65.7 | 0 | 76 | 378.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1781.7
2022-01-30 | 11:00 | 1756.3 | 549.9 | 594.3 | 65.7 | 0 | 76 | 466.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1756.3
2022-01-30 | 12:00 | 1772.4 | 549.9 | 664.7 | 65.7 | 0 | 76 | 412.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1772.4
2022-01-30 | 13:00 | 1749.4 | 549.9 | 700.1 | 68.4 | 0 | 76 | 350.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1749.4
2022-01-30 | 14:00 | 1715.8 | 549.9 | 716.4 | 76.1 | 0 | 76 | 293.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1715.8
2022-01-30 | 15:00 | 1732.8 | 549.9 | 771.7 | 100.7 | 0 | 76 | 231.4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1732.8
2022-01-30 | 16:00 | 1782.5 | 549.9 | 885.2 | 135 | 0 | 76 | 133.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1782.5
2022-01-30 | 17:00 | 1920.3 | 549.9 | 1115.7 | 135 | 0 | 76 | 41 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1920.3
2022-01-30 | 18:00 | 1985.6 | 549.9 | 1222.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1985.6
2022-01-30 | 19:00 | 1975 | 549.9 | 1212.1 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1975
2022-01-30 | 20:00 | 1935.7 | 549.9 | 1173 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1935.7
2022-01-30 | 21:00 | 1848.1 | 549.9 | 1085.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1848.1
2022-01-30 | 22:00 | 1726.4 | 549.9 | 963.8 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1726.4
2022-01-30 | 23:00 | 1648.3 | 549.9 | 885.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1648.3
2022-01-31 | 0:00 | 1559.6 | 549.9 | 797.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1559.6
2022-01-31 | 1:00 | 1522.7 | 549.9 | 760 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1522.7
2022-01-31 | 2:00 | 1547.8 | 549.9 | 785.4 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1547.8
2022-01-31 | 3:00 | 1553.6 | 549.9 | 791 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1553.6
2022-01-31 | 4:00 | 1541.1 | 549.9 | 778.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1541.1
2022-01-31 | 5:00 | 1591.4 | 549.9 | 828.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1591.4
2022-01-31 | 6:00 | 1793.3 | 549.9 | 1065.1 | 100.7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1793.3
2022-01-31 | 7:00 | 2063.2 | 549.9 | 1280.4 | 76.1 | 0 | 76 | 78.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2063.2
2022-01-31 | 8:00 | 2320.2 | 549.9 | 1413.3 | 68.4 | 0 | 76 | 210.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2320.2
2022-01-31 | 9:00 | 2409.7 | 549.9 | 1415.1 | 65.7 | 0 | 76 | 300.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2409.7
2022-01-31 | 10:00 | 2346.5 | 549.9 | 1266.2 | 65.7 | 0 | 76 | 384.9 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2346.5
2022-01-31 | 11:00 | 2283.2 | 549.9 | 1134.3 | 65.7 | 0 | 76 | 453.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2283.2
2022-01-31 | 12:00 | 2177 | 549.9 | 1030.8 | 65.7 | 0 | 76 | 451.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2177
2022-01-31 | 13:00 | 2185.4 | 549.9 | 1038.3 | 68.4 | 0 | 76 | 449 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2185.4
2022-01-31 | 14:00 | 2164.1 | 549.9 | 1031.7 | 76.1 | 0 | 76 | 426.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2164.1
2022-01-31 | 15:00 | 2168.7 | 549.9 | 1129.6 | 100.7 | 0 | 76 | 310.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2168.7
2022-01-31 | 16:00 | 2227.8 | 549.9 | 1299.4 | 135 | 0 | 76 | 165.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2227.8
2022-01-31 | 17:00 | 2275 | 549.9 | 1469.2 | 135 | 0 | 76 | 42.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2275
2022-01-31 | 18:00 | 2285.5 | 549.9 | 1522.2 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2285.5
2022-01-31 | 19:00 | 2227.5 | 549.9 | 1464.6 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2227.5
2022-01-31 | 20:00 | 2160.4 | 549.9 | 1397.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2160.4
2022-01-31 | 21:00 | 2069.2 | 549.9 | 1306.9 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2069.2
2022-01-31 | 22:00 | 1946.9 | 549.9 | 1184.5 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1946.9
2022-01-31 | 23:00 | 1850.7 | 549.9 | 1088.7 | 135 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1850.7
2022-02-01 | 0:00 | 1738.7 | 549.9 | 964.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1738.7
2022-02-01 | 1:00 | 1691.6 | 549.9 | 917.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1691.6
2022-02-01 | 2:00 | 1699 | 549.9 | 924.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1699
2022-02-01 | 3:00 | 1691.1 | 549.9 | 916.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1691.1
2022-02-01 | 4:00 | 1677.6 | 549.9 | 902.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1677.6
2022-02-01 | 5:00 | 1719.6 | 549.9 | 944.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1719.6
2022-02-01 | 6:00 | 1914.4 | 549.9 | 1174.5 | 112.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1914.4
2022-02-01 | 7:00 | 2145.6 | 549.9 | 1354.8 | 83.7 | 0 | 76 | 79.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2145.6
2022-02-01 | 8:00 | 2340.4 | 549.9 | 1376.2 | 74 | 0 | 76 | 262.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2340.4
2022-02-01 | 9:00 | 2371.6 | 549.9 | 1219.5 | 70.4 | 0 | 76 | 454.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2371.6
2022-02-01 | 10:00 | 2289.5 | 549.9 | 998.7 | 70.4 | 0 | 76 | 593.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2289.5
2022-02-01 | 11:00 | 2257.3 | 549.9 | 953 | 70.4 | 0 | 76 | 606.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2257.3
2022-02-01 | 12:00 | 2134.5 | 549.9 | 906.3 | 70.4 | 0 | 76 | 530.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2134.5
2022-02-01 | 13:00 | 2207.6 | 549.9 | 1097.2 | 74 | 0 | 76 | 408.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2207.6
2022-02-01 | 14:00 | 2208.8 | 549.9 | 1227.7 | 83.7 | 0 | 76 | 268.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2208.8
2022-02-01 | 15:00 | 2233.3 | 549.9 | 1290.3 | 112.4 | 0 | 76 | 201.6 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2233.3
2022-02-01 | 16:00 | 2287.8 | 549.9 | 1400 | 147.4 | 0 | 76 | 110.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2287.8
2022-02-01 | 17:00 | 2316.2 | 549.9 | 1495.9 | 147.4 | 0 | 76 | 39.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2316.2
2022-02-01 | 18:00 | 2295.4 | 549.9 | 1513.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2295.4
2022-02-01 | 19:00 | 2217.1 | 549.9 | 1434.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2217.1
2022-02-01 | 20:00 | 2139.4 | 549.9 | 1358 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2139.4
2022-02-01 | 21:00 | 2044 | 549.9 | 1262.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2044
2022-02-01 | 22:00 | 1922.1 | 549.9 | 1140.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1922.1
2022-02-01 | 23:00 | 1826.4 | 549.9 | 1044.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1826.4
2022-02-02 | 0:00 | 1708.9 | 549.9 | 928 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1708.9
2022-02-02 | 1:00 | 1666 | 549.9 | 885.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1666
2022-02-02 | 2:00 | 1676.8 | 549.9 | 897.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1676.8
2022-02-02 | 3:00 | 1671.5 | 549.9 | 893.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1671.5
2022-02-02 | 4:00 | 1655.7 | 549.9 | 877.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1655.7
2022-02-02 | 5:00 | 1679.9 | 549.9 | 903.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1679.9
2022-02-02 | 6:00 | 1861.6 | 549.9 | 1120.9 | 112.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1861.6
2022-02-02 | 7:00 | 2107.5 | 549.9 | 1316.5 | 83.7 | 0 | 76 | 79.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2107.5
2022-02-02 | 8:00 | 2340 | 549.9 | 1391.6 | 74 | 0 | 76 | 246.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2340
2022-02-02 | 9:00 | 2405.4 | 549.9 | 1292.2 | 70.4 | 0 | 76 | 415.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2405.4
2022-02-02 | 10:00 | 2341.6 | 549.9 | 1125.3 | 70.4 | 0 | 76 | 518.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2341.6
2022-02-02 | 11:00 | 2291.6 | 549.9 | 1032.6 | 70.4 | 0 | 76 | 560.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2291.6
2022-02-02 | 12:00 | 2168.7 | 549.9 | 928.8 | 70.4 | 0 | 76 | 541.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2168.7
2022-02-02 | 13:00 | 2203.8 | 549.9 | 998.9 | 74 | 0 | 76 | 502.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2203.8
2022-02-02 | 14:00 | 2191.8 | 549.9 | 1052.9 | 83.7 | 0 | 76 | 426 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2191.8
2022-02-02 | 15:00 | 2183.6 | 549.9 | 1140.8 | 112.4 | 0 | 76 | 301.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2183.6
2022-02-02 | 16:00 | 2220.7 | 549.9 | 1294.6 | 147.4 | 0 | 76 | 150.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2220.7
2022-02-02 | 17:00 | 2261.2 | 549.9 | 1442.7 | 147.4 | 0 | 76 | 42.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2261.2
2022-02-02 | 18:00 | 2260.7 | 549.9 | 1485 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2260.7
2022-02-02 | 19:00 | 2203.6 | 549.9 | 1427.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2203.6
2022-02-02 | 20:00 | 2133 | 549.9 | 1356.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2133
2022-02-02 | 21:00 | 2037.5 | 549.9 | 1261.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2037.5
2022-02-02 | 22:00 | 1925.1 | 549.9 | 1149.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1925.1
2022-02-02 | 23:00 | 1823.4 | 549.9 | 1047.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1823.4
2022-02-03 | 0:00 | 1711.3 | 549.9 | 936 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1711.3
2022-02-03 | 1:00 | 1662.6 | 549.9 | 886.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1662.6
2022-02-03 | 2:00 | 1674 | 549.9 | 897.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1674
2022-02-03 | 3:00 | 1672.7 | 549.9 | 895 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1672.7
2022-02-03 | 4:00 | 1652.4 | 549.9 | 874.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1652.4
2022-02-03 | 5:00 | 1670.1 | 549.9 | 892.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1670.1
2022-02-03 | 6:00 | 1845.3 | 549.9 | 1103.4 | 112.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1845.3
2022-02-03 | 7:00 | 2078.8 | 549.9 | 1306.5 | 83.7 | 0 | 76 | 59.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2078.8
2022-02-03 | 8:00 | 2318 | 549.9 | 1465.7 | 74 | 0 | 76 | 148.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2318
2022-02-03 | 9:00 | 2408.7 | 549.9 | 1440.4 | 70.4 | 0 | 76 | 267.9 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2408.7
2022-02-03 | 10:00 | 2330.1 | 549.9 | 1211 | 70.4 | 0 | 76 | 417.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2330.1
2022-02-03 | 11:00 | 2278.6 | 549.9 | 1057 | 70.4 | 0 | 76 | 518.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2278.6
2022-02-03 | 12:00 | 2185.3 | 549.9 | 1032.9 | 70.4 | 0 | 76 | 449.9 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2185.3
2022-02-03 | 13:00 | 2192.1 | 549.9 | 1053.3 | 74 | 0 | 76 | 433.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2192.1
2022-02-03 | 14:00 | 2170.2 | 549.9 | 1048.3 | 83.7 | 0 | 76 | 407 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2170.2
2022-02-03 | 15:00 | 2180.7 | 549.9 | 1152.8 | 112.4 | 0 | 76 | 285.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2180.7
2022-02-03 | 16:00 | 2222.9 | 549.9 | 1317 | 147.4 | 0 | 76 | 129.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2222.9
2022-02-03 | 17:00 | 2252 | 549.9 | 1435.9 | 147.4 | 0 | 76 | 40 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2252
2022-02-03 | 18:00 | 2231.6 | 549.9 | 1456 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2231.6
2022-02-03 | 19:00 | 2172.8 | 549.9 | 1397.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2172.8
2022-02-03 | 20:00 | 2101.7 | 549.9 | 1325.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2101.7
2022-02-03 | 21:00 | 2014 | 549.9 | 1237.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2014
2022-02-03 | 22:00 | 1894.3 | 549.9 | 1118.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1894.3
2022-02-03 | 23:00 | 1792 | 549.9 | 1016.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1792
2022-02-04 | 0:00 | 1689 | 549.9 | 913.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1689
2022-02-04 | 1:00 | 1650.3 | 549.9 | 874 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1650.3
2022-02-04 | 2:00 | 1667.8 | 549.9 | 891.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1667.8
2022-02-04 | 3:00 | 1677.4 | 549.9 | 900.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1677.4
2022-02-04 | 4:00 | 1665.2 | 549.9 | 887.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1665.2
2022-02-04 | 5:00 | 1698.8 | 549.9 | 921.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1698.8
2022-02-04 | 6:00 | 1897.9 | 549.9 | 1122.1 | 112.4 | 0 | 76 | 33.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1897.9
2022-02-04 | 7:00 | 2117.8 | 549.9 | 1320.4 | 83.7 | 0 | 76 | 83.7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2117.8
2022-02-04 | 8:00 | 2323.8 | 549.9 | 1371.6 | 74 | 0 | 76 | 248.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2323.8
2022-02-04 | 9:00 | 2377.3 | 549.9 | 1252.1 | 70.4 | 0 | 76 | 424.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2377.3
2022-02-04 | 10:00 | 2310.4 | 549.9 | 1046.9 | 70.4 | 0 | 76 | 562.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2310.4
2022-02-04 | 11:00 | 2261.1 | 549.9 | 945.4 | 70.4 | 0 | 76 | 613.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2261.1
2022-02-04 | 12:00 | 2138.2 | 549.9 | 862.2 | 70.4 | 0 | 76 | 574.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2138.2
2022-02-04 | 13:00 | 2176 | 549.9 | 945.5 | 74 | 0 | 76 | 524.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2176
2022-02-04 | 14:00 | 2157.9 | 549.9 | 1003.1 | 83.7 | 0 | 76 | 439.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2157.9
2022-02-04 | 15:00 | 2162.9 | 549.9 | 1099.8 | 112.4 | 0 | 76 | 319.7 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2162.9
2022-02-04 | 16:00 | 2209.6 | 549.9 | 1274.6 | 147.4 | 0 | 76 | 156.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2209.6
2022-02-04 | 17:00 | 2242.4 | 549.9 | 1420.2 | 147.4 | 0 | 76 | 44 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2242.4
2022-02-04 | 18:00 | 2234.6 | 549.9 | 1454.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2234.6
2022-02-04 | 19:00 | 2171.6 | 549.9 | 1391.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2171.6
2022-02-04 | 20:00 | 2096.5 | 549.9 | 1316.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2096.5
2022-02-04 | 21:00 | 2012.8 | 549.9 | 1231.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2012.8
2022-02-04 | 22:00 | 1924.1 | 549.9 | 1143.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1924.1
2022-02-04 | 23:00 | 1839.1 | 549.9 | 1059.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1839.1
2022-02-05 | 0:00 | 1729.4 | 549.9 | 952.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1729.4
2022-02-05 | 1:00 | 1686.1 | 549.9 | 908.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1686.1
2022-02-05 | 2:00 | 1683 | 549.9 | 906.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1683
2022-02-05 | 3:00 | 1671.5 | 549.9 | 893.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1671.5
2022-02-05 | 4:00 | 1631.9 | 549.9 | 852.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1631.9
2022-02-05 | 5:00 | 1611 | 549.9 | 829.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1611
2022-02-05 | 6:00 | 1709.8 | 549.9 | 929.5 | 112.4 | 0 | 76 | 33.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1709.8
2022-02-05 | 7:00 | 1871.3 | 549.9 | 1067.1 | 83.7 | 0 | 76 | 86.1 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1871.3
2022-02-05 | 8:00 | 2049 | 549.9 | 1080.9 | 74 | 0 | 76 | 259.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2049
2022-02-05 | 9:00 | 2117.9 | 549.9 | 1007.8 | 70.4 | 0 | 76 | 406 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2117.9
2022-02-05 | 10:00 | 2091.3 | 549.9 | 892.6 | 70.4 | 0 | 76 | 493.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2091.3
2022-02-05 | 11:00 | 2065.5 | 549.9 | 863.1 | 70.4 | 0 | 76 | 497.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2065.5
2022-02-05 | 12:00 | 2025.9 | 549.9 | 887.2 | 70.4 | 0 | 76 | 433.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2025.9
2022-02-05 | 13:00 | 2021.2 | 549.9 | 890.4 | 74 | 0 | 76 | 422 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2021.2
2022-02-05 | 14:00 | 1992.4 | 549.9 | 899.3 | 83.7 | 0 | 76 | 374.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1992.4
2022-02-05 | 15:00 | 1990.6 | 549.9 | 960.7 | 112.4 | 0 | 76 | 283 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1990.6
2022-02-05 | 16:00 | 2025.6 | 549.9 | 1084.4 | 147.4 | 0 | 76 | 159.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2025.6
2022-02-05 | 17:00 | 2118.1 | 549.9 | 1290.3 | 147.4 | 0 | 76 | 45.7 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2118.1
2022-02-05 | 18:00 | 2171.9 | 549.9 | 1390.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2171.9
2022-02-05 | 19:00 | 2150.8 | 549.9 | 1370.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2150.8
2022-02-05 | 20:00 | 2096.3 | 549.9 | 1315.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2096.3
2022-02-05 | 21:00 | 2016.5 | 549.9 | 1235.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2016.5
2022-02-05 | 22:00 | 1918.7 | 549.9 | 1137.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1918.7
2022-02-05 | 23:00 | 1854.4 | 549.9 | 1073.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1854.4
2022-02-06 | 0:00 | 1746.1 | 549.9 | 967.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1746.1
2022-02-06 | 1:00 | 1692.9 | 549.9 | 913.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1692.9
2022-02-06 | 2:00 | 1678.4 | 549.9 | 898.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1678.4
2022-02-06 | 3:00 | 1654.2 | 549.9 | 873.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1654.2
2022-02-06 | 4:00 | 1603.7 | 549.9 | 823.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1603.7
2022-02-06 | 5:00 | 1572 | 549.9 | 791.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1572
2022-02-06 | 6:00 | 1640.4 | 549.9 | 860.7 | 112.4 | 0 | 76 | 33.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1640.4
2022-02-06 | 7:00 | 1776.6 | 549.9 | 978.4 | 83.7 | 0 | 76 | 80.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1776.6
2022-02-06 | 8:00 | 1927.3 | 549.9 | 975.3 | 74 | 0 | 76 | 244.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1927.3
2022-02-06 | 9:00 | 1984.1 | 549.9 | 896.3 | 70.4 | 0 | 76 | 383.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1984.1
2022-02-06 | 10:00 | 1958.9 | 549.9 | 769.7 | 70.4 | 0 | 76 | 484.2 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1958.9
2022-02-06 | 11:00 | 1921.1 | 549.9 | 701 | 70.4 | 0 | 76 | 514.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1921.1
2022-02-06 | 12:00 | 1892.3 | 549.9 | 689.8 | 70.4 | 0 | 76 | 496.7 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1892.3
2022-02-06 | 13:00 | 1859.8 | 549.9 | 725.1 | 74 | 0 | 76 | 425.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1859.8
2022-02-06 | 14:00 | 1851.3 | 549.9 | 781.2 | 83.7 | 0 | 76 | 351.2 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1851.3
2022-02-06 | 15:00 | 1864.5 | 549.9 | 848.4 | 112.4 | 0 | 76 | 268.7 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1864.5
2022-02-06 | 16:00 | 1935.5 | 549.9 | 1001 | 147.4 | 0 | 76 | 152.5 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1935.5
2022-02-06 | 17:00 | 2077.7 | 549.9 | 1251.5 | 147.4 | 0 | 76 | 44.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2077.7
2022-02-06 | 18:00 | 2155.2 | 549.9 | 1373.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2155.2
2022-02-06 | 19:00 | 2147.5 | 549.9 | 1367.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2147.5
2022-02-06 | 20:00 | 2098.7 | 549.9 | 1320.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2098.7
2022-02-06 | 21:00 | 2015.7 | 549.9 | 1237.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2015.7
2022-02-06 | 22:00 | 1874 | 549.9 | 1096.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1874
2022-02-06 | 23:00 | 1791.8 | 549.9 | 1015.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1791.8
2022-02-07 | 0:00 | 1682.7 | 549.9 | 907.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1682.7
2022-02-07 | 1:00 | 1646.5 | 549.9 | 870.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1646.5
2022-02-07 | 2:00 | 1648.7 | 549.9 | 873.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1648.7
2022-02-07 | 3:00 | 1640.9 | 549.9 | 865.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1640.9
2022-02-07 | 4:00 | 1619.3 | 549.9 | 844.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1619.3
2022-02-07 | 5:00 | 1665 | 549.9 | 890.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1665
2022-02-07 | 6:00 | 1913.4 | 549.9 | 1140.4 | 112.4 | 0 | 76 | 33.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1913.4
2022-02-07 | 7:00 | 2176.1 | 549.9 | 1384.4 | 83.7 | 0 | 76 | 81 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2176.1
2022-02-07 | 8:00 | 2414.7 | 549.9 | 1461.7 | 74 | 0 | 76 | 251.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2414.7
2022-02-07 | 9:00 | 2495.9 | 549.9 | 1394.4 | 70.4 | 0 | 76 | 403 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2495.9
2022-02-07 | 10:00 | 2438.6 | 549.9 | 1217.8 | 70.4 | 0 | 76 | 521.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2438.6
2022-02-07 | 11:00 | 2377.3 | 549.9 | 1101.3 | 70.4 | 0 | 76 | 576.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2377.3
2022-02-07 | 12:00 | 2265.1 | 549.9 | 1014.6 | 70.4 | 0 | 76 | 551.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2265.1
2022-02-07 | 13:00 | 2296.6 | 549.9 | 1116.5 | 74 | 0 | 76 | 477.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2296.6
2022-02-07 | 14:00 | 2270.3 | 549.9 | 1160.8 | 83.7 | 0 | 76 | 397.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2270.3
2022-02-07 | 15:00 | 2279.3 | 549.9 | 1249 | 112.4 | 0 | 76 | 290.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2279.3
2022-02-07 | 16:00 | 2314.5 | 549.9 | 1378 | 147.4 | 0 | 76 | 161.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2314.5
2022-02-07 | 17:00 | 2340.8 | 549.9 | 1519.2 | 147.4 | 0 | 76 | 47.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2340.8
2022-02-07 | 18:00 | 2350.6 | 549.9 | 1576.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2350.6
2022-02-07 | 19:00 | 2275.9 | 549.9 | 1501.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2275.9
2022-02-07 | 20:00 | 2191.7 | 549.9 | 1417.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2191.7
2022-02-07 | 21:00 | 2087.7 | 549.9 | 1313.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2087.7
2022-02-07 | 22:00 | 1971.6 | 549.9 | 1197.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1971.6
2022-02-07 | 23:00 | 1869.9 | 549.9 | 1095.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1869.9
2022-02-08 | 0:00 | 1743.5 | 549.9 | 969.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1743.5
2022-02-08 | 1:00 | 1685.9 | 549.9 | 911.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1685.9
2022-02-08 | 2:00 | 1690.7 | 549.9 | 916.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1690.7
2022-02-08 | 3:00 | 1678.4 | 549.9 | 904.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1678.4
2022-02-08 | 4:00 | 1650.5 | 549.9 | 876.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1650.5
2022-02-08 | 5:00 | 1674.7 | 549.9 | 900.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1674.7
2022-02-08 | 6:00 | 1887.9 | 549.9 | 1115.3 | 112.4 | 0 | 76 | 33.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1887.9
2022-02-08 | 7:00 | 2118.1 | 549.9 | 1333.9 | 83.7 | 0 | 76 | 73.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2118.1
2022-02-08 | 8:00 | 2371.2 | 549.9 | 1488 | 74 | 0 | 76 | 182.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2371.2
2022-02-08 | 9:00 | 2462.3 | 549.9 | 1465.4 | 70.4 | 0 | 76 | 299.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2462.3
2022-02-08 | 10:00 | 2371.1 | 549.9 | 1258.5 | 70.4 | 0 | 76 | 415.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2371.1
2022-02-08 | 11:00 | 2286.8 | 549.9 | 998.2 | 70.4 | 0 | 76 | 591.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2286.8
2022-02-08 | 12:00 | 2204.4 | 549.9 | 975.8 | 70.4 | 0 | 76 | 531 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2204.4
2022-02-08 | 13:00 | 2261.3 | 549.9 | 1199.5 | 74 | 0 | 76 | 360.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2261.3
2022-02-08 | 14:00 | 2241.1 | 549.9 | 1284.9 | 83.7 | 0 | 76 | 245.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2241.1
2022-02-08 | 15:00 | 2252.7 | 549.9 | 1345.6 | 112.4 | 0 | 76 | 167.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2252.7
2022-02-08 | 16:00 | 2307.6 | 549.9 | 1431.2 | 147.4 | 0 | 76 | 102.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2307.6
2022-02-08 | 17:00 | 2324.1 | 549.9 | 1507.7 | 147.4 | 0 | 76 | 42.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2324.1
2022-02-08 | 18:00 | 2295.1 | 549.9 | 1521 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2295.1
2022-02-08 | 19:00 | 2221.7 | 549.9 | 1447.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2221.7
2022-02-08 | 20:00 | 2133.5 | 549.9 | 1359.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2133.5
2022-02-08 | 21:00 | 2030.2 | 549.9 | 1255.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2030.2
2022-02-08 | 22:00 | 1918.4 | 549.9 | 1144.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1918.4
2022-02-08 | 23:00 | 1817.1 | 549.9 | 1042.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1817.1
2022-02-09 | 0:00 | 1707.1 | 549.9 | 932.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1707.1
2022-02-09 | 1:00 | 1658.7 | 549.9 | 884.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1658.7
2022-02-09 | 2:00 | 1674.9 | 549.9 | 900.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1674.9
2022-02-09 | 3:00 | 1673.2 | 549.9 | 898.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1673.2
2022-02-09 | 4:00 | 1662.8 | 549.9 | 888.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1662.8
2022-02-09 | 5:00 | 1678.9 | 549.9 | 904.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1678.9
2022-02-09 | 6:00 | 1890.4 | 549.9 | 1117.6 | 112.4 | 0 | 76 | 33.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1890.4
2022-02-09 | 7:00 | 2102.9 | 549.9 | 1296.8 | 83.7 | 0 | 76 | 95.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2102.9
2022-02-09 | 8:00 | 2301.3 | 549.9 | 1315.4 | 74 | 0 | 76 | 284.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2301.3
2022-02-09 | 9:00 | 2359.2 | 549.9 | 1194 | 70.4 | 0 | 76 | 467.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2359.2
2022-02-09 | 10:00 | 2295.5 | 549.9 | 997.7 | 70.4 | 0 | 76 | 600.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2295.5
2022-02-09 | 11:00 | 2235.8 | 549.9 | 862.4 | 70.4 | 0 | 76 | 676 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2235.8
2022-02-09 | 12:00 | 2117.6 | 549.9 | 735.3 | 70.4 | 0 | 76 | 684.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2117.6
2022-02-09 | 13:00 | 2135.9 | 549.9 | 807.4 | 74 | 0 | 76 | 627.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2135.9
2022-02-09 | 14:00 | 2096 | 549.9 | 860 | 83.7 | 0 | 76 | 525.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2096
2022-02-09 | 15:00 | 2102.2 | 549.9 | 992.5 | 112.4 | 0 | 76 | 370.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2102.2
2022-02-09 | 16:00 | 2147.2 | 549.9 | 1189.5 | 147.4 | 0 | 76 | 183.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2147.2
2022-02-09 | 17:00 | 2194.6 | 549.9 | 1370.5 | 147.4 | 0 | 76 | 49.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2194.6
2022-02-09 | 18:00 | 2223.2 | 549.9 | 1448.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2223.2
2022-02-09 | 19:00 | 2172.2 | 549.9 | 1397.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2172.2
2022-02-09 | 20:00 | 2105.3 | 549.9 | 1331 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2105.3
2022-02-09 | 21:00 | 2016.5 | 549.9 | 1242.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2016.5
2022-02-09 | 22:00 | 1906.7 | 549.9 | 1132.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1906.7
2022-02-09 | 23:00 | 1814.5 | 549.9 | 1040.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1814.5
2022-02-10 | 0:00 | 1701.7 | 549.9 | 927.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1701.7
2022-02-10 | 1:00 | 1646.7 | 549.9 | 872.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1646.7
2022-02-10 | 2:00 | 1656.5 | 549.9 | 882.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1656.5
2022-02-10 | 3:00 | 1649.3 | 549.9 | 875.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1649.3
2022-02-10 | 4:00 | 1628.6 | 549.9 | 854.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1628.6
2022-02-10 | 5:00 | 1656.6 | 549.9 | 882.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1656.6
2022-02-10 | 6:00 | 1843.3 | 549.9 | 1070.1 | 112.4 | 0 | 76 | 33.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1843.3
2022-02-10 | 7:00 | 2056.9 | 549.9 | 1267.6 | 83.7 | 0 | 76 | 76.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2056.9
2022-02-10 | 8:00 | 2303.7 | 549.9 | 1446.9 | 74 | 0 | 76 | 152.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2303.7
2022-02-10 | 9:00 | 2402.8 | 549.9 | 1474.1 | 70.4 | 0 | 76 | 228.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2402.8
2022-02-10 | 10:00 | 2386.6 | 549.9 | 1399.1 | 70.4 | 0 | 76 | 287.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2386.6
2022-02-10 | 11:00 | 2351.5 | 549.9 | 1333.7 | 70.4 | 0 | 76 | 319 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2351.5
2022-02-10 | 12:00 | 2254 | 549.9 | 1219.1 | 70.4 | 0 | 76 | 335.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2254
2022-02-10 | 13:00 | 2306.8 | 549.9 | 1256.9 | 74 | 0 | 76 | 347.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2306.8
2022-02-10 | 14:00 | 2254.9 | 549.9 | 1212.1 | 83.7 | 0 | 76 | 330.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2254.9
2022-02-10 | 15:00 | 2204.1 | 549.9 | 1149 | 112.4 | 0 | 76 | 313.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2204.1
2022-02-10 | 16:00 | 2212.8 | 549.9 | 1230.6 | 147.4 | 0 | 76 | 205.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2212.8
2022-02-10 | 17:00 | 2224.4 | 549.9 | 1394.7 | 147.4 | 0 | 76 | 53.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2224.4
2022-02-10 | 18:00 | 2237.9 | 549.9 | 1462 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2237.9
2022-02-10 | 19:00 | 2175.1 | 549.9 | 1398.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2175.1
2022-02-10 | 20:00 | 2099.6 | 549.9 | 1322.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2099.6
2022-02-10 | 21:00 | 2013.2 | 549.9 | 1235.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2013.2
2022-02-10 | 22:00 | 1914.6 | 549.9 | 1137.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1914.6
2022-02-10 | 23:00 | 1831.2 | 549.9 | 1056.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1831.2
2022-02-11 | 0:00 | 1727.4 | 549.9 | 952.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1727.4
2022-02-11 | 1:00 | 1673.3 | 549.9 | 898.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1673.3
2022-02-11 | 2:00 | 1680.7 | 549.9 | 905.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1680.7
2022-02-11 | 3:00 | 1676.1 | 549.9 | 900.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1676.1
2022-02-11 | 4:00 | 1634.5 | 549.9 | 859.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1634.5
2022-02-11 | 5:00 | 1623.1 | 549.9 | 848.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1623.1
2022-02-11 | 6:00 | 1711 | 549.9 | 937.2 | 112.4 | 0 | 76 | 33.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1711
2022-02-11 | 7:00 | 1850.5 | 549.9 | 1036.2 | 83.7 | 0 | 76 | 102.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1850.5
2022-02-11 | 8:00 | 1976.7 | 549.9 | 986.6 | 74 | 0 | 76 | 288.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1976.7
2022-02-11 | 9:00 | 1993 | 549.9 | 823 | 70.4 | 0 | 76 | 471.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1993
2022-02-11 | 10:00 | 1955 | 549.9 | 659.2 | 70.4 | 0 | 76 | 597.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1955
2022-02-11 | 11:00 | 1912.5 | 549.9 | 562.2 | 70.4 | 0 | 76 | 652.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1912.5
2022-02-11 | 12:00 | 1842.1 | 549.9 | 504.4 | 70.4 | 0 | 76 | 639.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1842.1
2022-02-11 | 13:00 | 1811.1 | 549.9 | 526.7 | 74 | 0 | 76 | 582.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1811.1
2022-02-11 | 14:00 | 1781.1 | 549.9 | 566.1 | 83.7 | 0 | 76 | 503.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1781.1
2022-02-11 | 15:00 | 1782 | 549.9 | 663.4 | 112.4 | 0 | 76 | 378.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1782
2022-02-11 | 16:00 | 1819.1 | 549.9 | 841.9 | 147.4 | 0 | 76 | 202.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1819.1
2022-02-11 | 17:00 | 1915.7 | 549.9 | 1086.6 | 147.4 | 0 | 76 | 54.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1915.7
2022-02-11 | 18:00 | 1986.3 | 549.9 | 1211.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1986.3
2022-02-11 | 19:00 | 1982.4 | 549.9 | 1207.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1982.4
2022-02-11 | 20:00 | 1945.5 | 549.9 | 1170.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1945.5
2022-02-11 | 21:00 | 1879.9 | 549.9 | 1105.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1879.9
2022-02-11 | 22:00 | 1783.8 | 549.9 | 1009.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1783.8
2022-02-11 | 23:00 | 1723.9 | 549.9 | 949.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1723.9
2022-02-12 | 0:00 | 1645 | 549.9 | 870.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1645
2022-02-12 | 1:00 | 1619.8 | 549.9 | 845.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1619.8
2022-02-12 | 2:00 | 1628.3 | 549.9 | 854.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1628.3
2022-02-12 | 3:00 | 1625.5 | 549.9 | 851.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1625.5
2022-02-12 | 4:00 | 1583.3 | 549.9 | 809.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1583.3
2022-02-12 | 5:00 | 1565.3 | 549.9 | 791.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1565.3
2022-02-12 | 6:00 | 1659.2 | 549.9 | 886.2 | 112.4 | 0 | 76 | 33.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1659.2
2022-02-12 | 7:00 | 1804.9 | 549.9 | 991.9 | 83.7 | 0 | 76 | 102.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1804.9
2022-02-12 | 8:00 | 1945.2 | 549.9 | 956.2 | 74 | 0 | 76 | 288.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1945.2
2022-02-12 | 9:00 | 1966.1 | 549.9 | 827.7 | 70.4 | 0 | 76 | 441.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1966.1
2022-02-12 | 10:00 | 1890.2 | 549.9 | 595.4 | 70.4 | 0 | 76 | 597.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1890.2
2022-02-12 | 11:00 | 1825.9 | 549.9 | 405.8 | 70.4 | 0 | 76 | 723.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1825.9
2022-02-12 | 12:00 | 1759 | 549.9 | 325.4 | 70.4 | 0 | 76 | 750 | 0 | 0.7 | 0 | -13.4 | 0 | 1759
2022-02-12 | 13:00 | 1720.6 | 549.9 | 324.8 | 74 | 0 | 76 | 719.2 | 0 | 0.7 | 0 | -24 | 0 | 1720.6
2022-02-12 | 14:00 | 1687.6 | 549.9 | 361.49 | 83.7 | 0 | 76 | 589.5 | 0 | 0.9 | 0 | 26.11 | 0 | 1687.6
2022-02-12 | 15:00 | 1677.2 | 549.9 | 519.8 | 112.4 | 0 | 76 | 418.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1677.2
2022-02-12 | 16:00 | 1727.2 | 549.9 | 725.2 | 147.4 | 0 | 76 | 227.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1727.2
2022-02-12 | 17:00 | 1822.4 | 549.9 | 989.9 | 147.4 | 0 | 76 | 58.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1822.4
2022-02-12 | 18:00 | 1893.7 | 549.9 | 1119.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1893.7
2022-02-12 | 19:00 | 1890.8 | 549.9 | 1116.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1890.8
2022-02-12 | 20:00 | 1851.9 | 549.9 | 1077.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1851.9
2022-02-12 | 21:00 | 1783 | 549.9 | 1009 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1783
2022-02-12 | 22:00 | 1699.7 | 549.9 | 925.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1699.7
2022-02-12 | 23:00 | 1653.4 | 549.9 | 879.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1653.4
2022-02-13 | 0:00 | 1571.2 | 549.9 | 797.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1571.2
2022-02-13 | 1:00 | 1539.8 | 549.9 | 765.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1539.8
2022-02-13 | 2:00 | 1551.4 | 549.9 | 777.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1551.4
2022-02-13 | 3:00 | 1547.9 | 549.9 | 773.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1547.9
2022-02-13 | 4:00 | 1500.7 | 549.9 | 726.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1500.7
2022-02-13 | 5:00 | 1454.3 | 549.9 | 680.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1454.3
2022-02-13 | 6:00 | 1506.4 | 549.9 | 733.5 | 112.4 | 0 | 76 | 33.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1506.4
2022-02-13 | 7:00 | 1615.7 | 549.9 | 829.7 | 83.7 | 0 | 76 | 75.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1615.7
2022-02-13 | 8:00 | 1776.3 | 549.9 | 940.6 | 74 | 0 | 76 | 135.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1776.3
2022-02-13 | 9:00 | 1868.5 | 549.9 | 1011.7 | 70.4 | 0 | 76 | 159.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1868.5
2022-02-13 | 10:00 | 1882.9 | 549.9 | 1033 | 70.4 | 0 | 76 | 153 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1882.9
2022-02-13 | 11:00 | 1881.1 | 549.9 | 1041.7 | 70.4 | 0 | 76 | 142.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1881.1
2022-02-13 | 12:00 | 1875.3 | 549.9 | 1048.4 | 70.4 | 0 | 76 | 129.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1875.3
2022-02-13 | 13:00 | 1880.3 | 549.9 | 1055.3 | 74 | 0 | 76 | 124.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1880.3
2022-02-13 | 14:00 | 1882.7 | 549.9 | 1044.3 | 83.7 | 0 | 76 | 127.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1882.7
2022-02-13 | 15:00 | 1893.4 | 549.9 | 1039.7 | 112.4 | 0 | 76 | 114.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1893.4
2022-02-13 | 16:00 | 1947.8 | 549.9 | 1091.1 | 147.4 | 0 | 76 | 81.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1947.8
2022-02-13 | 17:00 | 2041.7 | 549.9 | 1223.5 | 147.4 | 0 | 76 | 43 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2041.7
2022-02-13 | 18:00 | 2063.5 | 549.9 | 1288.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2063.5
2022-02-13 | 19:00 | 2027.9 | 549.9 | 1251.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2027.9
2022-02-13 | 20:00 | 1966.3 | 549.9 | 1190.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1966.3
2022-02-13 | 21:00 | 1868 | 549.9 | 1092.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1868
2022-02-13 | 22:00 | 1746.4 | 549.9 | 970.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1746.4
2022-02-13 | 23:00 | 1662.9 | 549.9 | 887.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1662.9
2022-02-14 | 0:00 | 1556.5 | 549.9 | 780.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1556.5
2022-02-14 | 1:00 | 1513.3 | 549.9 | 737.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1513.3
2022-02-14 | 2:00 | 1529.9 | 549.9 | 753.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1529.9
2022-02-14 | 3:00 | 1527.6 | 549.9 | 751.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1527.6
2022-02-14 | 4:00 | 1511.3 | 549.9 | 735.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1511.3
2022-02-14 | 5:00 | 1549 | 549.9 | 773.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1549
2022-02-14 | 6:00 | 1753.2 | 549.9 | 978.7 | 112.4 | 0 | 76 | 33.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1753.2
2022-02-14 | 7:00 | 1996.2 | 549.9 | 1211.5 | 83.7 | 0 | 76 | 72.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1996.2
2022-02-14 | 8:00 | 2259.6 | 549.9 | 1387.3 | 74 | 0 | 76 | 170 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2259.6
2022-02-14 | 9:00 | 2387.3 | 549.9 | 1413.4 | 70.4 | 0 | 76 | 275 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2387.3
2022-02-14 | 10:00 | 2346.6 | 549.9 | 1256.3 | 70.4 | 0 | 76 | 391.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2346.6
2022-02-14 | 11:00 | 2291.3 | 549.9 | 1154.2 | 70.4 | 0 | 76 | 439.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2291.3
2022-02-14 | 12:00 | 2145.3 | 549.9 | 925.9 | 70.4 | 0 | 76 | 521.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2145.3
2022-02-14 | 13:00 | 2148.7 | 549.9 | 812.5 | 74 | 0 | 76 | 634.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2148.7
2022-02-14 | 14:00 | 2109 | 549.9 | 812.3 | 83.7 | 0 | 76 | 585.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2109
2022-02-14 | 15:00 | 2082.1 | 549.9 | 903.6 | 112.4 | 0 | 76 | 439 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2082.1
2022-02-14 | 16:00 | 2117.8 | 549.9 | 1104.6 | 147.4 | 0 | 76 | 239 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2117.8
2022-02-14 | 17:00 | 2150.6 | 549.9 | 1314.4 | 147.4 | 0 | 76 | 62 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2150.6
2022-02-14 | 18:00 | 2180.7 | 549.9 | 1406.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2180.7
2022-02-14 | 19:00 | 2130.5 | 549.9 | 1356.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2130.5
2022-02-14 | 20:00 | 2064 | 549.9 | 1290 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2064
2022-02-14 | 21:00 | 1990.5 | 549.9 | 1216.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1990.5
2022-02-14 | 22:00 | 1892.6 | 549.9 | 1118.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1892.6
2022-02-14 | 23:00 | 1806 | 549.9 | 1032.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1806
2022-02-15 | 0:00 | 1696.3 | 549.9 | 922.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1696.3
2022-02-15 | 1:00 | 1648.8 | 549.9 | 874.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1648.8
2022-02-15 | 2:00 | 1670.1 | 549.9 | 896.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1670.1
2022-02-15 | 3:00 | 1669.9 | 549.9 | 895.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1669.9
2022-02-15 | 4:00 | 1661.4 | 549.9 | 887.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1661.4
2022-02-15 | 5:00 | 1687.5 | 549.9 | 913.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1687.5
2022-02-15 | 6:00 | 1879.7 | 549.9 | 1105.9 | 112.4 | 0 | 76 | 34.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1879.7
2022-02-15 | 7:00 | 2101.6 | 549.9 | 1266.1 | 83.7 | 0 | 76 | 125.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2101.6
2022-02-15 | 8:00 | 2303.8 | 549.9 | 1306.2 | 74 | 0 | 76 | 297 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2303.8
2022-02-15 | 9:00 | 2386.9 | 549.9 | 1249 | 70.4 | 0 | 76 | 440.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2386.9
2022-02-15 | 10:00 | 2321 | 549.9 | 1151.9 | 70.4 | 0 | 76 | 470.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2321
2022-02-15 | 11:00 | 2244.2 | 549.9 | 1005 | 70.4 | 0 | 76 | 539.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2244.2
2022-02-15 | 12:00 | 2110.1 | 549.9 | 850.6 | 70.4 | 0 | 76 | 560.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2110.1
2022-02-15 | 13:00 | 2146.6 | 549.9 | 973.9 | 74 | 0 | 76 | 469.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2146.6
2022-02-15 | 14:00 | 2114 | 549.9 | 1024.4 | 83.7 | 0 | 76 | 376.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2114
2022-02-15 | 15:00 | 2107.4 | 549.9 | 1064.8 | 112.4 | 0 | 76 | 300.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2107.4
2022-02-15 | 16:00 | 2137.4 | 549.9 | 1184.8 | 147.4 | 0 | 76 | 175.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2137.4
2022-02-15 | 17:00 | 2159.3 | 549.9 | 1325.1 | 147.4 | 0 | 76 | 57.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2159.3
2022-02-15 | 18:00 | 2167.5 | 549.9 | 1390.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2167.5
2022-02-15 | 19:00 | 2099.6 | 549.9 | 1322.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2099.6
2022-02-15 | 20:00 | 2026.7 | 549.9 | 1249.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2026.7
2022-02-15 | 21:00 | 1932.5 | 549.9 | 1153.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1932.5
2022-02-15 | 22:00 | 1826.5 | 549.9 | 1047.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1826.5
2022-02-15 | 23:00 | 1744.2 | 549.9 | 963.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1744.2
2022-02-16 | 0:00 | 1641.4 | 549.9 | 862.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1641.4
2022-02-16 | 1:00 | 1600.2 | 549.9 | 822.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1600.2
2022-02-16 | 2:00 | 1616.9 | 549.9 | 838.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1616.9
2022-02-16 | 3:00 | 1628.4 | 549.9 | 849.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1628.4
2022-02-16 | 4:00 | 1622.9 | 549.9 | 844.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1622.9
2022-02-16 | 5:00 | 1638.9 | 549.9 | 859.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1638.9
2022-02-16 | 6:00 | 1836.3 | 549.9 | 1056.4 | 112.4 | 0 | 76 | 34.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1836.3
2022-02-16 | 7:00 | 2061.6 | 549.9 | 1229 | 83.7 | 0 | 76 | 115.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2061.6
2022-02-16 | 8:00 | 2295.1 | 549.9 | 1299.8 | 74 | 0 | 76 | 287.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2295.1
2022-02-16 | 9:00 | 2405.1 | 549.9 | 1301.7 | 70.4 | 0 | 76 | 398.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2405.1
2022-02-16 | 10:00 | 2365 | 549.9 | 1176.1 | 70.4 | 0 | 76 | 484.9 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2365
2022-02-16 | 11:00 | 2328.8 | 549.9 | 1087 | 70.4 | 0 | 76 | 538.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2328.8
2022-02-16 | 12:00 | 2214.9 | 549.9 | 984.6 | 70.4 | 0 | 76 | 526.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2214.9
2022-02-16 | 13:00 | 2262.4 | 549.9 | 1029.2 | 74 | 0 | 76 | 525.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2262.4
2022-02-16 | 14:00 | 2229.9 | 549.9 | 1055.3 | 83.7 | 0 | 76 | 457.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2229.9
2022-02-16 | 15:00 | 2233 | 549.9 | 1128.3 | 112.4 | 0 | 76 | 358.1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2233
2022-02-16 | 16:00 | 2284.4 | 549.9 | 1303.8 | 147.4 | 0 | 76 | 198.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2284.4
2022-02-16 | 17:00 | 2328.4 | 549.9 | 1487.1 | 147.4 | 0 | 76 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2328.4
2022-02-16 | 18:00 | 2348.3 | 549.9 | 1567.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2348.3
2022-02-16 | 19:00 | 2297 | 549.9 | 1516.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2297
2022-02-16 | 20:00 | 2226.1 | 549.9 | 1446.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2226.1
2022-02-16 | 21:00 | 2131.2 | 549.9 | 1352.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2131.2
2022-02-16 | 22:00 | 2009.6 | 549.9 | 1231.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2009.6
2022-02-16 | 23:00 | 1921.4 | 549.9 | 1143.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1921.4
2022-02-17 | 0:00 | 1798.3 | 549.9 | 1022.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1798.3
2022-02-17 | 1:00 | 1747.8 | 549.9 | 969.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1747.8
2022-02-17 | 2:00 | 1753.6 | 549.9 | 974.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1753.6
2022-02-17 | 3:00 | 1734.1 | 549.9 | 952.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1734.1
2022-02-17 | 4:00 | 1716.8 | 549.9 | 936.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1716.8
2022-02-17 | 5:00 | 1756.1 | 549.9 | 974.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1756.1
2022-02-17 | 6:00 | 1985.4 | 549.9 | 1203.9 | 112.4 | 0 | 76 | 35.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1985.4
2022-02-17 | 7:00 | 2239.7 | 549.9 | 1401.9 | 83.7 | 0 | 76 | 120.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2239.7
2022-02-17 | 8:00 | 2492.8 | 549.9 | 1488.8 | 74 | 0 | 76 | 296.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2492.8
2022-02-17 | 9:00 | 2596.8 | 549.9 | 1451.4 | 70.4 | 0 | 76 | 441.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2596.8
2022-02-17 | 10:00 | 2548.7 | 549.9 | 1305.4 | 70.4 | 0 | 76 | 539.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2548.7
2022-02-17 | 11:00 | 2487.1 | 549.9 | 1219 | 70.4 | 0 | 76 | 563.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2487.1
2022-02-17 | 12:00 | 2359.8 | 549.9 | 1114 | 70.4 | 0 | 76 | 540.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2359.8
2022-02-17 | 13:00 | 2403.2 | 549.9 | 1183.2 | 74 | 0 | 76 | 511.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2403.2
2022-02-17 | 14:00 | 2375.9 | 549.9 | 1233.9 | 83.7 | 0 | 76 | 423.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2375.9
2022-02-17 | 15:00 | 2373.9 | 549.9 | 1322.2 | 112.4 | 0 | 76 | 304.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2373.9
2022-02-17 | 16:00 | 2417.1 | 549.9 | 1462.8 | 147.4 | 0 | 76 | 173 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2417.1
2022-02-17 | 17:00 | 2447 | 549.9 | 1607.6 | 147.4 | 0 | 76 | 58.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2447
2022-02-17 | 18:00 | 2457.6 | 549.9 | 1677.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2457.6
2022-02-17 | 19:00 | 2398.9 | 549.9 | 1618.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2398.9
2022-02-17 | 20:00 | 2315.6 | 549.9 | 1535.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2315.6
2022-02-17 | 21:00 | 2211.2 | 549.9 | 1431.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2211.2
2022-02-17 | 22:00 | 2076 | 549.9 | 1297.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2076
2022-02-17 | 23:00 | 1979.7 | 549.9 | 1201.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1979.7
2022-02-18 | 0:00 | 1840.2 | 549.9 | 1063.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1840.2
2022-02-18 | 1:00 | 1770.5 | 549.9 | 993.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1770.5
2022-02-18 | 2:00 | 1762.6 | 549.9 | 985.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1762.6
2022-02-18 | 3:00 | 1743.5 | 549.9 | 966.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1743.5
2022-02-18 | 4:00 | 1718.6 | 549.9 | 941.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1718.6
2022-02-18 | 5:00 | 1743.2 | 549.9 | 966.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1743.2
2022-02-18 | 6:00 | 1964.2 | 549.9 | 1188.3 | 112.4 | 0 | 76 | 35.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1964.2
2022-02-18 | 7:00 | 2202.1 | 549.9 | 1369.6 | 83.7 | 0 | 76 | 120.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2202.1
2022-02-18 | 8:00 | 2425.9 | 549.9 | 1437.4 | 74 | 0 | 76 | 286.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2425.9
2022-02-18 | 9:00 | 2517 | 549.9 | 1410.4 | 70.4 | 0 | 76 | 408.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2517
2022-02-18 | 10:00 | 2459.2 | 549.9 | 1291.7 | 70.4 | 0 | 76 | 469.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2459.2
2022-02-18 | 11:00 | 2401.7 | 549.9 | 1226.1 | 70.4 | 0 | 76 | 476.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2401.7
2022-02-18 | 12:00 | 2265.9 | 549.9 | 1086.5 | 70.4 | 0 | 76 | 479.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2265.9
2022-02-18 | 13:00 | 2288.2 | 549.9 | 1099.2 | 74 | 0 | 76 | 485.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2288.2
2022-02-18 | 14:00 | 2252.2 | 549.9 | 1084.6 | 83.7 | 0 | 76 | 454.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2252.2
2022-02-18 | 15:00 | 2226.9 | 549.9 | 1126.1 | 112.4 | 0 | 76 | 359.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2226.9
2022-02-18 | 16:00 | 2244.5 | 549.9 | 1251.5 | 147.4 | 0 | 76 | 217.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2244.5
2022-02-18 | 17:00 | 2253.9 | 549.9 | 1412.5 | 147.4 | 0 | 76 | 66.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2253.9
2022-02-18 | 18:00 | 2273.1 | 549.9 | 1497.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2273.1
2022-02-18 | 19:00 | 2225 | 549.9 | 1449.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2225
2022-02-18 | 20:00 | 2174 | 549.9 | 1399.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2174
2022-02-18 | 21:00 | 2085.8 | 549.9 | 1311.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2085.8
2022-02-18 | 22:00 | 1989.5 | 549.9 | 1214.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1989.5
2022-02-18 | 23:00 | 1926.8 | 549.9 | 1151.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1926.8
2022-02-19 | 0:00 | 1810.7 | 549.9 | 1035.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1810.7
2022-02-19 | 1:00 | 1742.8 | 549.9 | 967.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1742.8
2022-02-19 | 2:00 | 1727.9 | 549.9 | 952.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1727.9
2022-02-19 | 3:00 | 1715.9 | 549.9 | 939.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1715.9
2022-02-19 | 4:00 | 1665.7 | 549.9 | 889.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1665.7
2022-02-19 | 5:00 | 1642.4 | 549.9 | 867.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1642.4
2022-02-19 | 6:00 | 1743.2 | 549.9 | 967.9 | 112.4 | 0 | 76 | 35.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1743.2
2022-02-19 | 7:00 | 1880 | 549.9 | 1060.7 | 83.7 | 0 | 76 | 106.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1880
2022-02-19 | 8:00 | 2060.7 | 549.9 | 1143.2 | 74 | 0 | 76 | 214.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2060.7
2022-02-19 | 9:00 | 2141 | 549.9 | 1211.5 | 70.4 | 0 | 76 | 231.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2141
2022-02-19 | 10:00 | 2103.4 | 549.9 | 1205.5 | 70.4 | 0 | 76 | 199.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2103.4
2022-02-19 | 11:00 | 2092.6 | 549.9 | 1216.7 | 70.4 | 0 | 76 | 177.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2092.6
2022-02-19 | 12:00 | 2006.5 | 549.9 | 1134.5 | 70.4 | 0 | 76 | 173.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2006.5
2022-02-19 | 13:00 | 2051.3 | 549.9 | 1209.4 | 74 | 0 | 76 | 140.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2051.3
2022-02-19 | 14:00 | 2032.8 | 549.9 | 1189 | 83.7 | 0 | 76 | 132.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2032.8
2022-02-19 | 15:00 | 2029.5 | 549.9 | 1176.2 | 112.4 | 0 | 76 | 113.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2029.5
2022-02-19 | 16:00 | 2060.9 | 549.9 | 1199.4 | 147.4 | 0 | 76 | 86.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2060.9
2022-02-19 | 17:00 | 2093.4 | 549.9 | 1270.8 | 147.4 | 0 | 76 | 45.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2093.4
2022-02-19 | 18:00 | 2088.3 | 549.9 | 1309.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2088.3
2022-02-19 | 19:00 | 2045.3 | 549.9 | 1266.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2045.3
2022-02-19 | 20:00 | 1982.6 | 549.9 | 1203.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1982.6
2022-02-19 | 21:00 | 1887.9 | 549.9 | 1108.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1887.9
2022-02-19 | 22:00 | 1781.7 | 549.9 | 1001.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1781.7
2022-02-19 | 23:00 | 1711.6 | 549.9 | 930.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1711.6
2022-02-20 | 0:00 | 1601.9 | 549.9 | 821.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1601.9
2022-02-20 | 1:00 | 1549.4 | 549.9 | 768.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1549.4
2022-02-20 | 2:00 | 1555.9 | 549.9 | 774.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1555.9
2022-02-20 | 3:00 | 1545.1 | 549.9 | 763.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1545.1
2022-02-20 | 4:00 | 1510.3 | 549.9 | 728.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1510.3
2022-02-20 | 5:00 | 1471.7 | 549.9 | 689.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1471.7
2022-02-20 | 6:00 | 1517.6 | 549.9 | 733.7 | 112.4 | 0 | 76 | 35.9 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1517.6
2022-02-20 | 7:00 | 1637.5 | 549.9 | 801.9 | 83.7 | 0 | 76 | 116.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1637.5
2022-02-20 | 8:00 | 1766.1 | 549.9 | 796.8 | 74 | 0 | 76 | 260.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1766.1
2022-02-20 | 9:00 | 1812.9 | 549.9 | 672.3 | 70.4 | 0 | 76 | 434.8 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1812.9
2022-02-20 | 10:00 | 1815.2 | 549.9 | 540.9 | 70.4 | 0 | 76 | 567.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1815.2
2022-02-20 | 11:00 | 1781.8 | 549.9 | 490.7 | 70.4 | 0 | 76 | 584.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1781.8
2022-02-20 | 12:00 | 1746.9 | 549.9 | 462.7 | 70.4 | 0 | 76 | 578.6 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1746.9
2022-02-20 | 13:00 | 1720 | 549.9 | 476.8 | 74 | 0 | 76 | 534 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1720
2022-02-20 | 14:00 | 1714.9 | 549.9 | 535.8 | 83.7 | 0 | 76 | 459.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1714.9
2022-02-20 | 15:00 | 1727.1 | 549.9 | 602.1 | 112.4 | 0 | 76 | 376.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1727.1
2022-02-20 | 16:00 | 1801.5 | 549.9 | 798.7 | 147.4 | 0 | 76 | 219.6 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1801.5
2022-02-20 | 17:00 | 1953.7 | 549.9 | 1108 | 147.4 | 0 | 76 | 62.9 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1953.7
2022-02-20 | 18:00 | 2053.1 | 549.9 | 1270.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2053.1
2022-02-20 | 19:00 | 2052.9 | 549.9 | 1270.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2052.9
2022-02-20 | 20:00 | 2028.8 | 549.9 | 1246.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2028.8
2022-02-20 | 21:00 | 1946.8 | 549.9 | 1165.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1946.8
2022-02-20 | 22:00 | 1832.6 | 549.9 | 1051.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1832.6
2022-02-20 | 23:00 | 1755.1 | 549.9 | 974 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1755.1
2022-02-21 | 0:00 | 1666.3 | 549.9 | 884.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1666.3
2022-02-21 | 1:00 | 1624 | 549.9 | 842.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1624
2022-02-21 | 2:00 | 1631.2 | 549.9 | 850.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1631.2
2022-02-21 | 3:00 | 1618.4 | 549.9 | 838 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1618.4
2022-02-21 | 4:00 | 1605 | 549.9 | 824.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1605
2022-02-21 | 5:00 | 1657 | 549.9 | 877.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1657
2022-02-21 | 6:00 | 1894 | 549.9 | 1113.2 | 112.4 | 0 | 76 | 36.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1894
2022-02-21 | 7:00 | 2159.3 | 549.9 | 1320.4 | 83.7 | 0 | 76 | 122.4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2159.3
2022-02-21 | 8:00 | 2405.4 | 549.9 | 1412.3 | 74 | 0 | 76 | 286.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2405.4
2022-02-21 | 9:00 | 2509.8 | 549.9 | 1365.1 | 70.4 | 0 | 76 | 441 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2509.8
2022-02-21 | 10:00 | 2484.5 | 549.9 | 1222.5 | 70.4 | 0 | 76 | 557.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2484.5
2022-02-21 | 11:00 | 2434.5 | 549.9 | 1188.6 | 70.4 | 0 | 76 | 541.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2434.5
2022-02-21 | 12:00 | 2307.3 | 549.9 | 1112.5 | 70.4 | 0 | 76 | 489.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2307.3
2022-02-21 | 13:00 | 2356.7 | 549.9 | 1148.2 | 74 | 0 | 76 | 499.9 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2356.7
2022-02-21 | 14:00 | 2331.8 | 549.9 | 1177.7 | 83.7 | 0 | 76 | 436.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2331.8
2022-02-21 | 15:00 | 2323.5 | 549.9 | 1242.6 | 112.4 | 0 | 76 | 335.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2323.5
2022-02-21 | 16:00 | 2362 | 549.9 | 1381.7 | 147.4 | 0 | 76 | 200.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2362
2022-02-21 | 17:00 | 2395 | 549.9 | 1549.8 | 147.4 | 0 | 76 | 66.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2395
2022-02-21 | 18:00 | 2419.4 | 549.9 | 1641.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2419.4
2022-02-21 | 19:00 | 2350.9 | 549.9 | 1573 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2350.9
2022-02-21 | 20:00 | 2267.9 | 549.9 | 1488.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2267.9
2022-02-21 | 21:00 | 2159.3 | 549.9 | 1380.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2159.3
2022-02-21 | 22:00 | 2029.5 | 549.9 | 1252.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2029.5
2022-02-21 | 23:00 | 1932.3 | 549.9 | 1155.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1932.3
2022-02-22 | 0:00 | 1806 | 549.9 | 1029.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1806
2022-02-22 | 1:00 | 1737.3 | 549.9 | 960.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1737.3
2022-02-22 | 2:00 | 1739.7 | 549.9 | 963.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1739.7
2022-02-22 | 3:00 | 1725.9 | 549.9 | 950.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1725.9
2022-02-22 | 4:00 | 1701.5 | 549.9 | 925.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1701.5
2022-02-22 | 5:00 | 1742.7 | 549.9 | 965.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1742.7
2022-02-22 | 6:00 | 1965.3 | 549.9 | 1186.1 | 112.4 | 0 | 76 | 36.8 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1965.3
2022-02-22 | 7:00 | 2205 | 549.9 | 1360.9 | 83.7 | 0 | 76 | 129.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2205
2022-02-22 | 8:00 | 2421 | 549.9 | 1396.1 | 74 | 0 | 76 | 319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2421
2022-02-22 | 9:00 | 2495.9 | 549.9 | 1297.8 | 70.4 | 0 | 76 | 494.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2495.9
2022-02-22 | 10:00 | 2451.6 | 549.9 | 1146.1 | 70.4 | 0 | 76 | 601 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2451.6
2022-02-22 | 11:00 | 2402.6 | 549.9 | 1082.6 | 70.4 | 0 | 76 | 615.6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2402.6
2022-02-22 | 12:00 | 2280.3 | 549.9 | 1012.3 | 70.4 | 0 | 76 | 563 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2280.3
2022-02-22 | 13:00 | 2326.9 | 549.9 | 1067.9 | 74 | 0 | 76 | 550 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 2326.9
2022-02-22 | 14:00 | 2287.5 | 549.9 | 1074.1 | 83.7 | 0 | 76 | 494.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2287.5
2022-02-22 | 15:00 | 2271.3 | 549.9 | 1152.5 | 112.4 | 0 | 76 | 370.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2271.3
2022-02-22 | 16:00 | 2325.8 | 549.9 | 1329.2 | 147.4 | 0 | 76 | 213.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 2325.8
2022-02-22 | 17:00 | 2356.6 | 549.9 | 1505.7 | 147.4 | 0 | 76 | 68.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2356.6
2022-02-22 | 18:00 | 2391.1 | 549.9 | 1610.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2391.1
2022-02-22 | 19:00 | 2335.9 | 549.9 | 1555.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2335.9
2022-02-22 | 20:00 | 2262 | 549.9 | 1481.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2262
2022-02-22 | 21:00 | 2165.5 | 549.9 | 1385.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2165.5
2022-02-22 | 22:00 | 2056.4 | 549.9 | 1278.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2056.4
2022-02-22 | 23:00 | 1961.8 | 549.9 | 1183.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1961.8
2022-02-23 | 0:00 | 1845.1 | 549.9 | 1066.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1845.1
2022-02-23 | 1:00 | 1783.6 | 549.9 | 1004.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1783.6
2022-02-23 | 2:00 | 1777.5 | 549.9 | 998.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1777.5
2022-02-23 | 3:00 | 1747.6 | 549.9 | 968.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1747.6
2022-02-23 | 4:00 | 1701.6 | 549.9 | 923.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1701.6
2022-02-23 | 5:00 | 1681.7 | 549.9 | 904.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1681.7
2022-02-23 | 6:00 | 1789.6 | 549.9 | 1010.4 | 112.4 | 0 | 76 | 37.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1789.6
2022-02-23 | 7:00 | 1947.7 | 549.9 | 1108.4 | 83.7 | 0 | 76 | 125.9 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1947.7
2022-02-23 | 8:00 | 2136.3 | 549.9 | 1145.8 | 74 | 0 | 76 | 286.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2136.3
2022-02-23 | 9:00 | 2205.9 | 549.9 | 1084 | 70.4 | 0 | 76 | 420.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2205.9
2022-02-23 | 10:00 | 2160.4 | 549.9 | 945.5 | 70.4 | 0 | 76 | 513 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2160.4
2022-02-23 | 11:00 | 2140.5 | 549.9 | 886 | 70.4 | 0 | 76 | 553 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2140.5
2022-02-23 | 12:00 | 2066.1 | 549.9 | 879.9 | 70.4 | 0 | 76 | 484.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2066.1
2022-02-23 | 13:00 | 2058.8 | 549.9 | 918.5 | 74 | 0 | 76 | 435.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2058.8
2022-02-23 | 14:00 | 2044.5 | 549.9 | 972.1 | 83.7 | 0 | 76 | 358.1 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2044.5
2022-02-23 | 15:00 | 2058.6 | 549.9 | 1033.2 | 112.4 | 0 | 76 | 283 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2058.6
2022-02-23 | 16:00 | 2113.6 | 549.9 | 1161.7 | 147.4 | 0 | 76 | 175.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2113.6
2022-02-23 | 17:00 | 2189.6 | 549.9 | 1349.7 | 147.4 | 0 | 76 | 64.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2189.6
2022-02-23 | 18:00 | 2243.8 | 549.9 | 1468.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2243.8
2022-02-23 | 19:00 | 2223.9 | 549.9 | 1449 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2223.9
2022-02-23 | 20:00 | 2181 | 549.9 | 1405.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2181
2022-02-23 | 21:00 | 2100.8 | 549.9 | 1324.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2100.8
2022-02-23 | 22:00 | 1971.4 | 549.9 | 1194.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1971.4
2022-02-23 | 23:00 | 1882 | 549.9 | 1105.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1882
2022-02-24 | 0:00 | 1773.7 | 549.9 | 997 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1773.7
2022-02-24 | 1:00 | 1736.3 | 549.9 | 959.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1736.3
2022-02-24 | 2:00 | 1738.3 | 549.9 | 961.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1738.3
2022-02-24 | 3:00 | 1730.3 | 549.9 | 953.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1730.3
2022-02-24 | 4:00 | 1723.8 | 549.9 | 946.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1723.8
2022-02-24 | 5:00 | 1767.9 | 549.9 | 991.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1767.9
2022-02-24 | 6:00 | 1986.7 | 549.9 | 1208.2 | 112.4 | 0 | 76 | 37.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1986.7
2022-02-24 | 7:00 | 2208.3 | 549.9 | 1354.8 | 83.7 | 0 | 76 | 141.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2208.3
2022-02-24 | 8:00 | 2417.2 | 549.9 | 1379.1 | 74 | 0 | 76 | 335.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2417.2
2022-02-24 | 9:00 | 2506.6 | 549.9 | 1324.3 | 70.4 | 0 | 76 | 483.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2506.6
2022-02-24 | 10:00 | 2469.6 | 549.9 | 1206.2 | 70.4 | 0 | 76 | 564 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2469.6
2022-02-24 | 11:00 | 2429.3 | 549.9 | 1159.9 | 70.4 | 0 | 76 | 569.7 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2429.3
2022-02-24 | 12:00 | 2305.6 | 549.9 | 1041 | 70.4 | 0 | 76 | 564.5 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2305.6
2022-02-24 | 13:00 | 2336.4 | 549.9 | 1061.4 | 74 | 0 | 76 | 571 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2336.4
2022-02-24 | 14:00 | 2307.6 | 549.9 | 1097.4 | 83.7 | 0 | 76 | 495.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2307.6
2022-02-24 | 15:00 | 2282.1 | 549.9 | 1159.6 | 112.4 | 0 | 76 | 379.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2282.1
2022-02-24 | 16:00 | 2322.9 | 549.9 | 1307 | 147.4 | 0 | 76 | 238.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2322.9
2022-02-24 | 17:00 | 2350.9 | 549.9 | 1497.7 | 147.4 | 0 | 76 | 76.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2350.9
2022-02-24 | 18:00 | 2390.3 | 549.9 | 1613.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2390.3
2022-02-24 | 19:00 | 2341.5 | 549.9 | 1565.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2341.5
2022-02-24 | 20:00 | 2265.3 | 549.9 | 1489.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2265.3
2022-02-24 | 21:00 | 2164.4 | 549.9 | 1388.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2164.4
2022-02-24 | 22:00 | 2048.6 | 549.9 | 1273.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2048.6
2022-02-24 | 23:00 | 1955.8 | 549.9 | 1179.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1955.8
2022-02-25 | 0:00 | 1831.9 | 549.9 | 1055.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1831.9
2022-02-25 | 1:00 | 1775.2 | 549.9 | 998.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1775.2
2022-02-25 | 2:00 | 1774 | 549.9 | 997.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1774
2022-02-25 | 3:00 | 1763.7 | 549.9 | 987.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1763.7
2022-02-25 | 4:00 | 1749.3 | 549.9 | 973.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1749.3
2022-02-25 | 5:00 | 1791.3 | 549.9 | 1015.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1791.3
2022-02-25 | 6:00 | 2023.5 | 549.9 | 1244.5 | 112.4 | 0 | 76 | 38.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2023.5
2022-02-25 | 7:00 | 2228.9 | 549.9 | 1362.9 | 83.7 | 0 | 76 | 154 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2228.9
2022-02-25 | 8:00 | 2394.3 | 549.9 | 1316.7 | 74 | 0 | 76 | 375.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2394.3
2022-02-25 | 9:00 | 2444.8 | 549.9 | 1170.5 | 70.4 | 0 | 76 | 575.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2444.8
2022-02-25 | 10:00 | 2381.5 | 549.9 | 960.1 | 70.4 | 0 | 76 | 721.7 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2381.5
2022-02-25 | 11:00 | 2327.3 | 549.9 | 841.2 | 70.4 | 0 | 76 | 786.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2327.3
2022-02-25 | 12:00 | 2193 | 549.9 | 747.1 | 70.4 | 0 | 76 | 745.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2193
2022-02-25 | 13:00 | 2204.4 | 549.9 | 812.3 | 74 | 0 | 76 | 688.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2204.4
2022-02-25 | 14:00 | 2160.5 | 549.9 | 847.4 | 83.7 | 0 | 76 | 599.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2160.5
2022-02-25 | 15:00 | 2139.2 | 549.9 | 943.6 | 112.4 | 0 | 76 | 453.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2139.2
2022-02-25 | 16:00 | 2169.8 | 549.9 | 1129.4 | 147.4 | 0 | 76 | 264.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2169.8
2022-02-25 | 17:00 | 2189.1 | 549.9 | 1332.2 | 147.4 | 0 | 76 | 81.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2189.1
2022-02-25 | 18:00 | 2214.5 | 549.9 | 1438.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2214.5
2022-02-25 | 19:00 | 2168.1 | 549.9 | 1392.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2168.1
2022-02-25 | 20:00 | 2095.7 | 549.9 | 1320.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2095.7
2022-02-25 | 21:00 | 2005.2 | 549.9 | 1230.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2005.2
2022-02-25 | 22:00 | 1910.5 | 549.9 | 1135.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1910.5
2022-02-25 | 23:00 | 1835.9 | 549.9 | 1061.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1835.9
2022-02-26 | 0:00 | 1735.9 | 549.9 | 961.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1735.9
2022-02-26 | 1:00 | 1688.5 | 549.9 | 913.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1688.5
2022-02-26 | 2:00 | 1686.4 | 549.9 | 911 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1686.4
2022-02-26 | 3:00 | 1667.6 | 549.9 | 892.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1667.6
2022-02-26 | 4:00 | 1634.7 | 549.9 | 859.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1634.7
2022-02-26 | 5:00 | 1612.7 | 549.9 | 837.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1612.7
2022-02-26 | 6:00 | 1712.8 | 549.9 | 934 | 112.4 | 0 | 76 | 38.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1712.8
2022-02-26 | 7:00 | 1842.1 | 549.9 | 972.4 | 83.7 | 0 | 76 | 158.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1842.1
2022-02-26 | 8:00 | 1969.9 | 549.9 | 889.5 | 74 | 0 | 76 | 379.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1969.9
2022-02-26 | 9:00 | 1984.5 | 549.9 | 705.5 | 70.4 | 0 | 76 | 582.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1984.5
2022-02-26 | 10:00 | 1935.7 | 549.9 | 506.4 | 70.4 | 0 | 76 | 732.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1935.7
2022-02-26 | 11:00 | 1886.9 | 549.9 | 376.8 | 70.4 | 0 | 76 | 813.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1886.9
2022-02-26 | 12:00 | 1811.4 | 549.9 | 326.6 | 70.4 | 0 | 76 | 829.2 | 0 | 0.9 | 0 | -41.6 | 0 | 1811.4
2022-02-26 | 13:00 | 1769.8 | 549.9 | 325.6 | 74 | 0 | 76 | 785.2 | 0 | 0.9 | 0 | -41.8 | 0 | 1769.8
2022-02-26 | 14:00 | 1714.2 | 549.9 | 324.4 | 83.7 | 0 | 76 | 672.8 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | 0 | 1714.2
2022-02-26 | 15:00 | 1681.2 | 549.9 | 390.96 | 112.4 | 0 | 76 | 498.9 | 0 | 1.1 | 0 | 51.94 | 0 | 1681.2
2022-02-26 | 16:00 | 1731.6 | 549.9 | 667.6 | 147.4 | 0 | 76 | 289.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1731.6
2022-02-26 | 17:00 | 1808.8 | 549.9 | 947 | 147.4 | 0 | 76 | 87.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1808.8
2022-02-26 | 18:00 | 1883 | 549.9 | 1108.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1883
2022-02-26 | 19:00 | 1884.9 | 549.9 | 1109.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1884.9
2022-02-26 | 20:00 | 1848.9 | 549.9 | 1072.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1848.9
2022-02-26 | 21:00 | 1781.6 | 549.9 | 1006.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1781.6
2022-02-26 | 22:00 | 1690.1 | 549.9 | 915.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1690.1
2022-02-26 | 23:00 | 1627.9 | 549.9 | 853.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1627.9
2022-02-27 | 0:00 | 1544.4 | 549.9 | 769.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1544.4
2022-02-27 | 1:00 | 1509.9 | 549.9 | 735 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1509.9
2022-02-27 | 2:00 | 1525.6 | 549.9 | 751 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1525.6
2022-02-27 | 3:00 | 1523.7 | 549.9 | 749.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1523.7
2022-02-27 | 4:00 | 1483.5 | 549.9 | 709.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1483.5
2022-02-27 | 5:00 | 1438.2 | 549.9 | 662.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1438.2
2022-02-27 | 6:00 | 1488.7 | 549.9 | 707.7 | 112.4 | 0 | 76 | 39.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1488.7
2022-02-27 | 7:00 | 1598.9 | 549.9 | 760.7 | 83.7 | 0 | 76 | 124.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1598.9
2022-02-27 | 8:00 | 1717.3 | 549.9 | 755.8 | 74 | 0 | 76 | 257 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1717.3
2022-02-27 | 9:00 | 1750.6 | 549.9 | 597.6 | 70.4 | 0 | 76 | 450.6 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1750.6
2022-02-27 | 10:00 | 1708.1 | 549.9 | 447.5 | 70.4 | 0 | 76 | 556.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1708.1
2022-02-27 | 11:00 | 1673.6 | 549.9 | 373.8 | 70.4 | 0 | 76 | 596.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1673.6
2022-02-27 | 12:00 | 1642.1 | 549.9 | 323.1 | 70.4 | 0 | 76 | 619 | 0 | 7.5 | 0 | -3.8 | 0 | 1642.1
2022-02-27 | 13:00 | 1620.1 | 549.9 | 322.6 | 74 | 0 | 76 | 668.6 | 0 | 6.6 | 0 | -77.6 | 0 | 1620.1
2022-02-27 | 14:00 | 1573.7 | 549.9 | 321.7 | 83.7 | 0 | 76 | 623.5 | 0 | 6 | 0 | -87.1 | 0 | 1573.7
2022-02-27 | 15:00 | 1564.2 | 549.9 | 321.4 | 112.4 | 0 | 76 | 480 | 0 | 4.8 | 0 | 19.7 | 0 | 1564.2
2022-02-27 | 16:00 | 1618.6 | 549.9 | 458.99 | 147.4 | 0 | 76 | 284.6 | 0 | 3.5 | 0 | 98.21 | 0 | 1618.6
2022-02-27 | 17:00 | 1733.3 | 549.9 | 869.1 | 147.4 | 0 | 76 | 88.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1733.3
2022-02-27 | 18:00 | 1828.4 | 549.9 | 1053.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1828.4
2022-02-27 | 19:00 | 1832.7 | 549.9 | 1058 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1832.7
2022-02-27 | 20:00 | 1812 | 549.9 | 1037.1 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1812
2022-02-27 | 21:00 | 1741.6 | 549.9 | 966 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1741.6
2022-02-27 | 22:00 | 1636.1 | 549.9 | 859.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1636.1
2022-02-27 | 23:00 | 1573.5 | 549.9 | 797 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1573.5
2022-02-28 | 0:00 | 1509.6 | 549.9 | 733.7 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1509.6
2022-02-28 | 1:00 | 1483.6 | 549.9 | 707.6 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1483.6
2022-02-28 | 2:00 | 1510.8 | 549.9 | 735.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1510.8
2022-02-28 | 3:00 | 1524.5 | 549.9 | 748.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1524.5
2022-02-28 | 4:00 | 1511.8 | 549.9 | 736.4 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1511.8
2022-02-28 | 5:00 | 1553.4 | 549.9 | 778.3 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1553.4
2022-02-28 | 6:00 | 1778.4 | 549.9 | 997.9 | 112.4 | 0 | 76 | 40.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1778.4
2022-02-28 | 7:00 | 1978.9 | 549.9 | 1094.4 | 83.7 | 0 | 76 | 173.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1978.9
2022-02-28 | 8:00 | 2139.6 | 549.9 | 1035.4 | 74 | 0 | 76 | 403.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2139.6
2022-02-28 | 9:00 | 2184.1 | 549.9 | 880.2 | 70.4 | 0 | 76 | 606.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2184.1
2022-02-28 | 10:00 | 2126.1 | 549.9 | 673.6 | 70.4 | 0 | 76 | 755.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2126.1
2022-02-28 | 11:00 | 2071.7 | 549.9 | 538.5 | 70.4 | 0 | 76 | 835.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2071.7
2022-02-28 | 12:00 | 1952.2 | 549.9 | 406.8 | 70.4 | 0 | 76 | 848.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1952.2
2022-02-28 | 13:00 | 1979.8 | 549.9 | 473.1 | 74 | 0 | 76 | 805.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1979.8
2022-02-28 | 14:00 | 1946.7 | 549.9 | 552.6 | 83.7 | 0 | 76 | 683.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1946.7
2022-02-28 | 15:00 | 1914.4 | 549.9 | 684.4 | 112.4 | 0 | 76 | 491 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1914.4
2022-02-28 | 16:00 | 1950.4 | 549.9 | 887.4 | 147.4 | 0 | 76 | 289.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1950.4
2022-02-28 | 17:00 | 1964.8 | 549.9 | 1102.6 | 147.4 | 0 | 76 | 88.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1964.8
2022-02-28 | 18:00 | 1996.8 | 549.9 | 1222.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1996.8
2022-02-28 | 19:00 | 1957.6 | 549.9 | 1183.5 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1957.6
2022-02-28 | 20:00 | 1901.9 | 549.9 | 1127.8 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1901.9
2022-02-28 | 21:00 | 1830.3 | 549.9 | 1056.2 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1830.3
2022-02-28 | 22:00 | 1732.4 | 549.9 | 957.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1732.4
2022-02-28 | 23:00 | 1653.3 | 549.9 | 878.9 | 147.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1653.3
2022-03-01 | 0:00 | 1547.9 | 549.9 | 739.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1547.9
2022-03-01 | 1:00 | 1525.9 | 549.9 | 717.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1525.9
2022-03-01 | 2:00 | 1553.6 | 549.9 | 745.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1553.6
2022-03-01 | 3:00 | 1555.8 | 549.9 | 746.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1555.8
2022-03-01 | 4:00 | 1551.1 | 549.9 | 742 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1551.1
2022-03-01 | 5:00 | 1575.9 | 549.9 | 766.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1575.9
2022-03-01 | 6:00 | 1748.8 | 549.9 | 934.5 | 146.1 | 0 | 76 | 39.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1748.8
2022-03-01 | 7:00 | 1961.6 | 549.9 | 1130.6 | 105.9 | 0 | 76 | 96.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1961.6
2022-03-01 | 8:00 | 2186.3 | 549.9 | 1320.1 | 91.3 | 0 | 76 | 146 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2186.3
2022-03-01 | 9:00 | 2244.9 | 549.9 | 1288.8 | 88.4 | 0 | 76 | 238.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2244.9
2022-03-01 | 10:00 | 2246.1 | 549.9 | 1306.9 | 88.4 | 0 | 76 | 221.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2246.1
2022-03-01 | 11:00 | 2247.9 | 549.9 | 1391 | 88.4 | 0 | 76 | 138.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2247.9
2022-03-01 | 12:00 | 2178.9 | 549.9 | 1332.6 | 88.4 | 0 | 76 | 128.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2178.9
2022-03-01 | 13:00 | 2258.8 | 549.9 | 1426.8 | 91.3 | 0 | 76 | 109.7 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2258.8
2022-03-01 | 14:00 | 2253.5 | 549.9 | 1405.4 | 105.9 | 0 | 76 | 111.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2253.5
2022-03-01 | 15:00 | 2245.7 | 549.9 | 1371.6 | 146.1 | 0 | 76 | 99.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2245.7
2022-03-01 | 16:00 | 2260.4 | 549.9 | 1363.8 | 181.3 | 0 | 76 | 88.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2260.4
2022-03-01 | 17:00 | 2228.8 | 549.9 | 1369.2 | 181.3 | 0 | 76 | 48.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2228.8
2022-03-01 | 18:00 | 2176.5 | 549.9 | 1364.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2176.5
2022-03-01 | 19:00 | 2089.3 | 549.9 | 1278.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2089.3
2022-03-01 | 20:00 | 1998.5 | 549.9 | 1187.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1998.5
2022-03-01 | 21:00 | 1896.4 | 549.9 | 1086.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1896.4
2022-03-01 | 22:00 | 1782.2 | 549.9 | 971.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1782.2
2022-03-01 | 23:00 | 1670.8 | 549.9 | 860.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1670.8
2022-03-02 | 0:00 | 1553.8 | 549.9 | 743.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1553.8
2022-03-02 | 1:00 | 1513.1 | 549.9 | 703.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1513.1
2022-03-02 | 2:00 | 1530.7 | 549.9 | 721.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1530.7
2022-03-02 | 3:00 | 1550.8 | 549.9 | 742.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1550.8
2022-03-02 | 4:00 | 1547.2 | 549.9 | 738.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1547.2
2022-03-02 | 5:00 | 1559.6 | 549.9 | 751.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1559.6
2022-03-02 | 6:00 | 1716.5 | 549.9 | 904.3 | 146.1 | 0 | 76 | 39 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1716.5
2022-03-02 | 7:00 | 1911.6 | 549.9 | 1079.4 | 105.9 | 0 | 76 | 99.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1911.6
2022-03-02 | 8:00 | 2138.4 | 549.9 | 1241 | 91.3 | 0 | 76 | 179.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2138.4
2022-03-02 | 9:00 | 2211.1 | 549.9 | 1234.3 | 88.4 | 0 | 76 | 261.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2211.1
2022-03-02 | 10:00 | 2148.4 | 549.9 | 1048.7 | 88.4 | 0 | 76 | 384.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2148.4
2022-03-02 | 11:00 | 2079.6 | 549.9 | 897 | 88.4 | 0 | 76 | 467.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2079.6
2022-03-02 | 12:00 | 1963 | 549.9 | 730.5 | 88.4 | 0 | 76 | 516.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1963
2022-03-02 | 13:00 | 2011.9 | 549.9 | 794.8 | 91.3 | 0 | 76 | 497.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2011.9
2022-03-02 | 14:00 | 1984.9 | 549.9 | 838 | 105.9 | 0 | 76 | 412.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1984.9
2022-03-02 | 15:00 | 1989.8 | 549.9 | 908.4 | 146.1 | 0 | 76 | 306.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1989.8
2022-03-02 | 16:00 | 2014.3 | 549.9 | 1030.6 | 181.3 | 0 | 76 | 174.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2014.3
2022-03-02 | 17:00 | 2014.8 | 549.9 | 1141.6 | 181.3 | 0 | 76 | 64.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2014.8
2022-03-02 | 18:00 | 2017.4 | 549.9 | 1208.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2017.4
2022-03-02 | 19:00 | 1964.2 | 549.9 | 1155.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1964.2
2022-03-02 | 20:00 | 1899.7 | 549.9 | 1090.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1899.7
2022-03-02 | 21:00 | 1813.7 | 549.9 | 1003.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1813.7
2022-03-02 | 22:00 | 1714.6 | 549.9 | 903.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1714.6
2022-03-02 | 23:00 | 1629.9 | 549.9 | 818.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1629.9
2022-03-03 | 0:00 | 1528.3 | 549.9 | 716.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1528.3
2022-03-03 | 1:00 | 1500.6 | 549.9 | 688.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1500.6
2022-03-03 | 2:00 | 1537.2 | 549.9 | 725 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1537.2
2022-03-03 | 3:00 | 1557.9 | 549.9 | 745.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1557.9
2022-03-03 | 4:00 | 1560.8 | 549.9 | 748.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1560.8
2022-03-03 | 5:00 | 1586.2 | 549.9 | 774.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1586.2
2022-03-03 | 6:00 | 1751.4 | 549.9 | 935.7 | 146.1 | 0 | 76 | 40.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1751.4
2022-03-03 | 7:00 | 1896.8 | 549.9 | 1001.2 | 105.9 | 0 | 76 | 161.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1896.8
2022-03-03 | 8:00 | 2052 | 549.9 | 967.5 | 91.3 | 0 | 76 | 364 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2052
2022-03-03 | 9:00 | 2115.9 | 549.9 | 847.5 | 88.4 | 0 | 76 | 550.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2115.9
2022-03-03 | 10:00 | 2069.9 | 549.9 | 670.9 | 88.4 | 0 | 76 | 680.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2069.9
2022-03-03 | 11:00 | 2046.1 | 549.9 | 624.9 | 88.4 | 0 | 76 | 702.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2046.1
2022-03-03 | 12:00 | 1938.5 | 549.9 | 582.5 | 88.4 | 0 | 76 | 637.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1938.5
2022-03-03 | 13:00 | 1990.1 | 549.9 | 680 | 91.3 | 0 | 76 | 588 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1990.1
2022-03-03 | 14:00 | 1965.2 | 549.9 | 748.8 | 105.9 | 0 | 76 | 479.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1965.2
2022-03-03 | 15:00 | 1962.2 | 549.9 | 839 | 146.1 | 0 | 76 | 346.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1962.2
2022-03-03 | 16:00 | 2001.7 | 549.9 | 984.5 | 181.3 | 0 | 76 | 206.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2001.7
2022-03-03 | 17:00 | 2016.5 | 549.9 | 1132.6 | 181.3 | 0 | 76 | 74.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2016.5
2022-03-03 | 18:00 | 2025.3 | 549.9 | 1216.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025.3
2022-03-03 | 19:00 | 1980 | 549.9 | 1170.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1980
2022-03-03 | 20:00 | 1914.4 | 549.9 | 1104.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1914.4
2022-03-03 | 21:00 | 1841.6 | 549.9 | 1032 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1841.6
2022-03-03 | 22:00 | 1750.1 | 549.9 | 940.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1750.1
2022-03-03 | 23:00 | 1664.5 | 549.9 | 855 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1664.5
2022-03-04 | 0:00 | 1577.4 | 549.9 | 768.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1577.4
2022-03-04 | 1:00 | 1549 | 549.9 | 740.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1549
2022-03-04 | 2:00 | 1588.4 | 549.9 | 779.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1588.4
2022-03-04 | 3:00 | 1603.2 | 549.9 | 794.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1603.2
2022-03-04 | 4:00 | 1602.3 | 549.9 | 793.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1602.3
2022-03-04 | 5:00 | 1635.4 | 549.9 | 826.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1635.4
2022-03-04 | 6:00 | 1803.4 | 549.9 | 987.8 | 146.1 | 0 | 76 | 42.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1803.4
2022-03-04 | 7:00 | 1946.5 | 549.9 | 1045.4 | 105.9 | 0 | 76 | 168.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1946.5
2022-03-04 | 8:00 | 2094 | 549.9 | 997.3 | 91.3 | 0 | 76 | 378.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2094
2022-03-04 | 9:00 | 2142.2 | 549.9 | 851.8 | 88.4 | 0 | 76 | 575.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2142.2
2022-03-04 | 10:00 | 2097.5 | 549.9 | 683 | 88.4 | 0 | 76 | 699.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2097.5
2022-03-04 | 11:00 | 2072.6 | 549.9 | 723.3 | 88.4 | 0 | 76 | 634.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2072.6
2022-03-04 | 12:00 | 1940 | 549.9 | 710.8 | 88.4 | 0 | 76 | 514.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1940
2022-03-04 | 13:00 | 1970.3 | 549.9 | 747 | 91.3 | 0 | 76 | 505.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1970.3
2022-03-04 | 14:00 | 1974.2 | 549.9 | 877.8 | 105.9 | 0 | 76 | 363.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1974.2
2022-03-04 | 15:00 | 1979.6 | 549.9 | 1013 | 146.1 | 0 | 76 | 193.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1979.6
2022-03-04 | 16:00 | 2011.1 | 549.9 | 1095.7 | 181.3 | 0 | 76 | 106.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2011.1
2022-03-04 | 17:00 | 2030.9 | 549.9 | 1172.2 | 181.3 | 0 | 76 | 49.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2030.9
2022-03-04 | 18:00 | 2024.6 | 549.9 | 1215.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2024.6
2022-03-04 | 19:00 | 1976.3 | 549.9 | 1167 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1976.3
2022-03-04 | 20:00 | 1902.4 | 549.9 | 1092.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1902.4
2022-03-04 | 21:00 | 1824.8 | 549.9 | 1014.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1824.8
2022-03-04 | 22:00 | 1747.1 | 549.9 | 937.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1747.1
2022-03-04 | 23:00 | 1671.5 | 549.9 | 862.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1671.5
2022-03-05 | 0:00 | 1574 | 549.9 | 765.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1574
2022-03-05 | 1:00 | 1541.8 | 549.9 | 733.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1541.8
2022-03-05 | 2:00 | 1568.6 | 549.9 | 760.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1568.6
2022-03-05 | 3:00 | 1573.9 | 549.9 | 765.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1573.9
2022-03-05 | 4:00 | 1547.8 | 549.9 | 739.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1547.8
2022-03-05 | 5:00 | 1520.5 | 549.9 | 712.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1520.5
2022-03-05 | 6:00 | 1578.5 | 549.9 | 762.6 | 146.1 | 0 | 76 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1578.5
2022-03-05 | 7:00 | 1671.2 | 549.9 | 770.9 | 105.9 | 0 | 76 | 167.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1671.2
2022-03-05 | 8:00 | 1765.3 | 549.9 | 666.3 | 91.3 | 0 | 76 | 380.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1765.3
2022-03-05 | 9:00 | 1786.3 | 549.9 | 494 | 88.4 | 0 | 76 | 576.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1786.3
2022-03-05 | 10:00 | 1744 | 549.9 | 336.3 | 88.4 | 0 | 76 | 690 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1744
2022-03-05 | 11:00 | 1700.8 | 549.9 | 324.3 | 88.4 | 0 | 76 | 739.8 | 0 | 4.4 | 0 | -82 | 0 | 1700.8
2022-03-05 | 12:00 | 1648.8 | 549.9 | 323.3 | 88.4 | 0 | 76 | 722.4 | 0 | 5 | 0 | -116.2 | 0 | 1648.8
2022-03-05 | 13:00 | 1636.4 | 549.9 | 323 | 91.3 | 0 | 76 | 646 | 0 | 5.2 | 0 | -55 | 0 | 1636.4
2022-03-05 | 14:00 | 1602.2 | 549.9 | 322.1 | 105.9 | 0 | 76 | 524.5 | 0 | 5.5 | 0 | 18.3 | 0 | 1602.2
2022-03-05 | 15:00 | 1611 | 549.9 | 322.3 | 146.1 | 0 | 76 | 390.6 | 0 | 5.5 | 0 | 120.6 | 0 | 1611
2022-03-05 | 16:00 | 1625.1 | 549.9 | 549.74 | 181.3 | 0 | 76 | 224.7 | 0 | 5.1 | 0 | 38.36 | 0 | 1625.1
2022-03-05 | 17:00 | 1660.5 | 549.9 | 768 | 181.3 | 0 | 76 | 81 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1660.5
2022-03-05 | 18:00 | 1737.7 | 549.9 | 925.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1737.7
2022-03-05 | 19:00 | 1738.9 | 549.9 | 923.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1738.9
2022-03-05 | 20:00 | 1708.8 | 549.9 | 893.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1708.8
2022-03-05 | 21:00 | 1645.1 | 549.9 | 830.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1645.1
2022-03-05 | 22:00 | 1571 | 549.9 | 756.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1571
2022-03-05 | 23:00 | 1515.2 | 549.9 | 702.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1515.2
2022-03-06 | 0:00 | 1433.3 | 549.9 | 621.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1433.3
2022-03-06 | 1:00 | 1417.7 | 549.9 | 605.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1417.7
2022-03-06 | 2:00 | 1453.2 | 549.9 | 639.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1453.2
2022-03-06 | 3:00 | 1473.3 | 549.9 | 659.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1473.3
2022-03-06 | 4:00 | 1451.4 | 549.9 | 637.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1451.4
2022-03-06 | 5:00 | 1416.6 | 549.9 | 603.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1416.6
2022-03-06 | 6:00 | 1455.3 | 549.9 | 633.4 | 146.1 | 0 | 76 | 43.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1455.3
2022-03-06 | 7:00 | 1540.8 | 549.9 | 643.2 | 105.9 | 0 | 76 | 160.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1540.8
2022-03-06 | 8:00 | 1631 | 549.9 | 571.9 | 91.3 | 0 | 76 | 335.2 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1631
2022-03-06 | 9:00 | 1680.5 | 549.9 | 504.4 | 88.4 | 0 | 76 | 455.1 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1680.5
2022-03-06 | 10:00 | 1677.9 | 549.9 | 482 | 88.4 | 0 | 76 | 473.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1677.9
2022-03-06 | 11:00 | 1653.2 | 549.9 | 456.1 | 88.4 | 0 | 76 | 474 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1653.2
2022-03-06 | 12:00 | 1633.9 | 549.9 | 398.3 | 88.4 | 0 | 76 | 512.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1633.9
2022-03-06 | 13:00 | 1632.1 | 549.9 | 370.3 | 91.3 | 0 | 76 | 535.5 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1632.1
2022-03-06 | 14:00 | 1625.4 | 549.9 | 437.6 | 105.9 | 0 | 76 | 447.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1625.4
2022-03-06 | 15:00 | 1621.5 | 549.9 | 474.2 | 146.1 | 0 | 76 | 367.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1621.5
2022-03-06 | 16:00 | 1684.4 | 549.9 | 648.1 | 181.3 | 0 | 76 | 221.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1684.4
2022-03-06 | 17:00 | 1803.6 | 549.9 | 909 | 181.3 | 0 | 76 | 80.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1803.6
2022-03-06 | 18:00 | 1907.2 | 549.9 | 1092.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1907.2
2022-03-06 | 19:00 | 1914.9 | 549.9 | 1100 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1914.9
2022-03-06 | 20:00 | 1889.1 | 549.9 | 1074.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1889.1
2022-03-06 | 21:00 | 1810.2 | 549.9 | 996.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1810.2
2022-03-06 | 22:00 | 1683 | 549.9 | 869.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1683
2022-03-06 | 23:00 | 1599.1 | 549.9 | 786.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1599.1
2022-03-07 | 0:00 | 1525.6 | 549.9 | 713.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1525.6
2022-03-07 | 1:00 | 1498.8 | 549.9 | 686.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1498.8
2022-03-07 | 2:00 | 1520.3 | 549.9 | 707.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1520.3
2022-03-07 | 3:00 | 1529.8 | 549.9 | 717.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1529.8
2022-03-07 | 4:00 | 1513.3 | 549.9 | 701.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1513.3
2022-03-07 | 5:00 | 1544.7 | 549.9 | 733.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1544.7
2022-03-07 | 6:00 | 1747.6 | 549.9 | 928.7 | 146.1 | 0 | 76 | 43.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1747.6
2022-03-07 | 7:00 | 1947.3 | 549.9 | 1075.9 | 105.9 | 0 | 76 | 137 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1947.3
2022-03-07 | 8:00 | 2157.1 | 549.9 | 1163.1 | 91.3 | 0 | 76 | 274.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2157.1
2022-03-07 | 9:00 | 2262.1 | 549.9 | 1144.1 | 88.4 | 0 | 76 | 401.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2262.1
2022-03-07 | 10:00 | 2246.4 | 549.9 | 1120.5 | 88.4 | 0 | 76 | 409.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2246.4
2022-03-07 | 11:00 | 2230.7 | 549.9 | 1135.4 | 88.4 | 0 | 76 | 378.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2230.7
2022-03-07 | 12:00 | 2112.9 | 549.9 | 1001.8 | 88.4 | 0 | 76 | 393.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2112.9
2022-03-07 | 13:00 | 2140.9 | 549.9 | 974.8 | 91.3 | 0 | 76 | 445.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2140.9
2022-03-07 | 14:00 | 2109.9 | 549.9 | 985.4 | 105.9 | 0 | 76 | 389.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2109.9
2022-03-07 | 15:00 | 2081.3 | 549.9 | 1004.7 | 146.1 | 0 | 76 | 301.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2081.3
2022-03-07 | 16:00 | 2120.6 | 549.9 | 1131.3 | 181.3 | 0 | 76 | 179.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2120.6
2022-03-07 | 17:00 | 2147.9 | 549.9 | 1270.6 | 181.3 | 0 | 76 | 67.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2147.9
2022-03-07 | 18:00 | 2170.5 | 549.9 | 1360.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2170.5
2022-03-07 | 19:00 | 2114.4 | 549.9 | 1304.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2114.4
2022-03-07 | 20:00 | 2040.8 | 549.9 | 1230.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2040.8
2022-03-07 | 21:00 | 1955.4 | 549.9 | 1145.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1955.4
2022-03-07 | 22:00 | 1838 | 549.9 | 1027.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1838
2022-03-07 | 23:00 | 1748 | 549.9 | 937.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1748
2022-03-08 | 0:00 | 1651.9 | 549.9 | 841.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1651.9
2022-03-08 | 1:00 | 1614.9 | 549.9 | 805 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1614.9
2022-03-08 | 2:00 | 1644.7 | 549.9 | 835.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1644.7
2022-03-08 | 3:00 | 1648.4 | 549.9 | 839 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1648.4
2022-03-08 | 4:00 | 1644.2 | 549.9 | 834.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1644.2
2022-03-08 | 5:00 | 1684.8 | 549.9 | 875.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1684.8
2022-03-08 | 6:00 | 1875.4 | 549.9 | 1052.6 | 146.1 | 0 | 76 | 48.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1875.4
2022-03-08 | 7:00 | 2040.6 | 549.9 | 1118.3 | 105.9 | 0 | 76 | 188.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2040.6
2022-03-08 | 8:00 | 2193.4 | 549.9 | 1072.9 | 91.3 | 0 | 76 | 400.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2193.4
2022-03-08 | 9:00 | 2242.8 | 549.9 | 928 | 88.4 | 0 | 76 | 597.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2242.8
2022-03-08 | 10:00 | 2182.7 | 549.9 | 730.8 | 88.4 | 0 | 76 | 734.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2182.7
2022-03-08 | 11:00 | 2132.1 | 549.9 | 613.8 | 88.4 | 0 | 76 | 800.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2132.1
2022-03-08 | 12:00 | 1996.5 | 549.9 | 456.9 | 88.4 | 0 | 76 | 822.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1996.5
2022-03-08 | 13:00 | 2022.4 | 549.9 | 508.6 | 91.3 | 0 | 76 | 793.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2022.4
2022-03-08 | 14:00 | 1978.6 | 549.9 | 561.3 | 105.9 | 0 | 76 | 682.1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1978.6
2022-03-08 | 15:00 | 1957 | 549.9 | 669.4 | 146.1 | 0 | 76 | 511.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1957
2022-03-08 | 16:00 | 1989.6 | 549.9 | 878.2 | 181.3 | 0 | 76 | 301.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1989.6
2022-03-08 | 17:00 | 2014.1 | 549.9 | 1105.5 | 181.3 | 0 | 76 | 98.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2014.1
2022-03-08 | 18:00 | 2062.3 | 549.9 | 1251.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2062.3
2022-03-08 | 19:00 | 2031.1 | 549.9 | 1219.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2031.1
2022-03-08 | 20:00 | 1976.1 | 549.9 | 1165.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1976.1
2022-03-08 | 21:00 | 1897.9 | 549.9 | 1087.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1897.9
2022-03-08 | 22:00 | 1801.1 | 549.9 | 992.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1801.1
2022-03-08 | 23:00 | 1718.1 | 549.9 | 909.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1718.1
2022-03-09 | 0:00 | 1622 | 549.9 | 812.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1622
2022-03-09 | 1:00 | 1586 | 549.9 | 777.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1586
2022-03-09 | 2:00 | 1613.2 | 549.9 | 804.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1613.2
2022-03-09 | 3:00 | 1622.4 | 549.9 | 813.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1622.4
2022-03-09 | 4:00 | 1609.6 | 549.9 | 800.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1609.6
2022-03-09 | 5:00 | 1641.6 | 549.9 | 832.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1641.6
2022-03-09 | 6:00 | 1822.7 | 549.9 | 999.8 | 146.1 | 0 | 76 | 49.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1822.7
2022-03-09 | 7:00 | 1987.6 | 549.9 | 1083.7 | 105.9 | 0 | 76 | 170.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1987.6
2022-03-09 | 8:00 | 2157.7 | 549.9 | 1106.6 | 91.3 | 0 | 76 | 332.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2157.7
2022-03-09 | 9:00 | 2213.4 | 549.9 | 993.5 | 88.4 | 0 | 76 | 504.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2213.4
2022-03-09 | 10:00 | 2169.9 | 549.9 | 871.2 | 88.4 | 0 | 76 | 583 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2169.9
2022-03-09 | 11:00 | 2103 | 549.9 | 787.4 | 88.4 | 0 | 76 | 599.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2103
2022-03-09 | 12:00 | 1987.2 | 549.9 | 683.3 | 88.4 | 0 | 76 | 586.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1987.2
2022-03-09 | 13:00 | 2027.2 | 549.9 | 745 | 91.3 | 0 | 76 | 560.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2027.2
2022-03-09 | 14:00 | 1985.9 | 549.9 | 732 | 105.9 | 0 | 76 | 518.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1985.9
2022-03-09 | 15:00 | 1945.2 | 549.9 | 736.8 | 146.1 | 0 | 76 | 432.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1945.2
2022-03-09 | 16:00 | 1967.6 | 549.9 | 875.3 | 181.3 | 0 | 76 | 282.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1967.6
2022-03-09 | 17:00 | 1976.4 | 549.9 | 1067.6 | 181.3 | 0 | 76 | 99 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1976.4
2022-03-09 | 18:00 | 2029.4 | 549.9 | 1186.7 | 181.3 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2029.4
2022-03-09 | 19:00 | 1974.5 | 549.9 | 1165.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1974.5
2022-03-09 | 20:00 | 1916.7 | 549.9 | 1107.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1916.7
2022-03-09 | 21:00 | 1836.6 | 549.9 | 1025.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1836.6
2022-03-09 | 22:00 | 1751.3 | 549.9 | 939.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1751.3
2022-03-09 | 23:00 | 1668.1 | 549.9 | 858.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1668.1
2022-03-10 | 0:00 | 1579.8 | 549.9 | 769.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1579.8
2022-03-10 | 1:00 | 1553.3 | 549.9 | 742.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1553.3
2022-03-10 | 2:00 | 1589.6 | 549.9 | 778.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1589.6
2022-03-10 | 3:00 | 1607.4 | 549.9 | 796.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1607.4
2022-03-10 | 4:00 | 1602.1 | 549.9 | 792.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1602.1
2022-03-10 | 5:00 | 1631.8 | 549.9 | 823 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1631.8
2022-03-10 | 6:00 | 1799.7 | 549.9 | 974.7 | 146.1 | 0 | 76 | 51.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1799.7
2022-03-10 | 7:00 | 1950.7 | 549.9 | 1019 | 105.9 | 0 | 76 | 199.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1950.7
2022-03-10 | 8:00 | 2085.7 | 549.9 | 962.9 | 91.3 | 0 | 76 | 405 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2085.7
2022-03-10 | 9:00 | 2124.1 | 549.9 | 813.3 | 88.4 | 0 | 76 | 595.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2124.1
2022-03-10 | 10:00 | 2060.6 | 549.9 | 614.8 | 88.4 | 0 | 76 | 730.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2060.6
2022-03-10 | 11:00 | 2007 | 549.9 | 493 | 88.4 | 0 | 76 | 799 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2007
2022-03-10 | 12:00 | 1881.9 | 549.9 | 394.9 | 88.4 | 0 | 76 | 772 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1881.9
2022-03-10 | 13:00 | 1910.8 | 549.9 | 466.6 | 91.3 | 0 | 76 | 726.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1910.8
2022-03-10 | 14:00 | 1886.7 | 549.9 | 479.7 | 105.9 | 0 | 76 | 674.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1886.7
2022-03-10 | 15:00 | 1853.8 | 549.9 | 562.2 | 146.1 | 0 | 76 | 519 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1853.8
2022-03-10 | 16:00 | 1871 | 549.9 | 753.4 | 181.3 | 0 | 76 | 309.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1871
2022-03-10 | 17:00 | 1882.1 | 549.9 | 969.1 | 181.3 | 0 | 76 | 105.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1882.1
2022-03-10 | 18:00 | 1944.5 | 549.9 | 1103.3 | 181.3 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1944.5
2022-03-10 | 19:00 | 1892.5 | 549.9 | 1084.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1892.5
2022-03-10 | 20:00 | 1842.2 | 549.9 | 1034.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1842.2
2022-03-10 | 21:00 | 1766.6 | 549.9 | 958.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1766.6
2022-03-10 | 22:00 | 1684.4 | 549.9 | 875.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1684.4
2022-03-10 | 23:00 | 1608.8 | 549.9 | 800.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1608.8
2022-03-11 | 0:00 | 1518.7 | 549.9 | 710.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1518.7
2022-03-11 | 1:00 | 1498.8 | 549.9 | 690.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1498.8
2022-03-11 | 2:00 | 1538 | 549.9 | 729.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1538
2022-03-11 | 3:00 | 1557.9 | 549.9 | 750 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1557.9
2022-03-11 | 4:00 | 1552.8 | 549.9 | 744.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1552.8
2022-03-11 | 5:00 | 1573.7 | 549.9 | 765.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1573.7
2022-03-11 | 6:00 | 1722.2 | 549.9 | 898.1 | 146.1 | 0 | 76 | 51.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1722.2
2022-03-11 | 7:00 | 1857.7 | 549.9 | 942.2 | 105.9 | 0 | 76 | 183 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1857.7
2022-03-11 | 8:00 | 2001.7 | 549.9 | 912.7 | 91.3 | 0 | 76 | 371.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2001.7
2022-03-11 | 9:00 | 2049 | 549.9 | 790.1 | 88.4 | 0 | 76 | 543.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2049
2022-03-11 | 10:00 | 1987.4 | 549.9 | 596 | 88.4 | 0 | 76 | 676.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1987.4
2022-03-11 | 11:00 | 1936.6 | 549.9 | 489.3 | 88.4 | 0 | 76 | 731.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1936.6
2022-03-11 | 12:00 | 1810.2 | 549.9 | 383.7 | 88.4 | 0 | 76 | 711 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1810.2
2022-03-11 | 13:00 | 1854.8 | 549.9 | 458.4 | 91.3 | 0 | 76 | 678.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1854.8
2022-03-11 | 14:00 | 1832.4 | 549.9 | 547.6 | 105.9 | 0 | 76 | 551.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1832.4
2022-03-11 | 15:00 | 1795 | 549.9 | 625.1 | 146.1 | 0 | 76 | 396.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1795
2022-03-11 | 16:00 | 1800.2 | 549.9 | 738.9 | 181.3 | 0 | 76 | 252.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1800.2
2022-03-11 | 17:00 | 1793.1 | 549.9 | 887 | 181.3 | 0 | 76 | 97.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1793.1
2022-03-11 | 18:00 | 1840.9 | 549.9 | 998.9 | 181.3 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1840.9
2022-03-11 | 19:00 | 1787.9 | 549.9 | 978.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1787.9
2022-03-11 | 20:00 | 1730.4 | 549.9 | 921.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1730.4
2022-03-11 | 21:00 | 1660.4 | 549.9 | 851.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1660.4
2022-03-11 | 22:00 | 1587.2 | 549.9 | 778.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1587.2
2022-03-11 | 23:00 | 1519.2 | 549.9 | 711.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1519.2
2022-03-12 | 0:00 | 1421 | 549.9 | 613.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1421
2022-03-12 | 1:00 | 1394.5 | 549.9 | 586.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1394.5
2022-03-12 | 2:00 | 1432.1 | 549.9 | 624.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1432.1
2022-03-12 | 3:00 | 1450.5 | 549.9 | 642.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1450.5
2022-03-12 | 4:00 | 1430.1 | 549.9 | 622.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1430.1
2022-03-12 | 5:00 | 1390.8 | 549.9 | 583 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1390.8
2022-03-12 | 6:00 | 1421 | 549.9 | 593.5 | 146.1 | 0 | 76 | 54.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1421
2022-03-12 | 7:00 | 1492.6 | 549.9 | 553.9 | 105.9 | 0 | 76 | 206.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1492.6
2022-03-12 | 8:00 | 1564.2 | 549.9 | 421.6 | 91.3 | 0 | 76 | 424.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1564.2
2022-03-12 | 9:00 | 1581.3 | 549.9 | 321.9 | 88.4 | 0 | 76 | 610.9 | 0 | 0.7 | 0 | -66.5 | 0 | 1581.3
2022-03-12 | 10:00 | 1562 | 549.9 | 321.5 | 88.4 | 0 | 76 | 738.3 | 0 | 0.7 | 0 | -212.8 | 0 | 1562
2022-03-12 | 11:00 | 1545.7 | 549.9 | 321.1 | 88.4 | 0 | 76 | 797.5 | 0 | 1.3 | 0 | -288.5 | 0 | 1545.7
2022-03-12 | 12:00 | 1497.1 | 549.9 | 320.3 | 88.4 | 0 | 76 | 793.1 | 0 | 1.2 | 0 | -331.8 | 0 | 1497.1
2022-03-12 | 13:00 | 1492.2 | 549.9 | 320.2 | 91.3 | 0 | 76 | 761 | 0 | 0.9 | 0 | -307.1 | 0 | 1492.2
2022-03-12 | 14:00 | 1471.9 | 549.9 | 319.7 | 105.9 | 0 | 76 | 658.4 | 0 | 1 | 0 | -239 | 0 | 1471.9
2022-03-12 | 15:00 | 1449.8 | 549.9 | 319.3 | 146.1 | 0 | 76 | 498.2 | 0 | 0.9 | 0 | -140.6 | 0 | 1449.8
2022-03-12 | 16:00 | 1456 | 549.9 | 319.3 | 181.3 | 0 | 76 | 306 | 0 | 0.7 | 0 | 22.8 | 0 | 1456
2022-03-12 | 17:00 | 1479.1 | 549.9 | 319.7 | 181.3 | 0 | 76 | 107.9 | 0 | 0.7 | 0 | 243.6 | 0 | 1479.1
2022-03-12 | 18:00 | 1539.8 | 549.9 | 321.1 | 181.3 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 0.7 | 0 | 377.5 | 0 | 1539.8
2022-03-12 | 19:00 | 1507.1 | 549.9 | 320.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 378.6 | 0 | 1507.1
2022-03-12 | 20:00 | 1470.8 | 549.9 | 574.45 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 87.85 | 0 | 1470.8
2022-03-12 | 21:00 | 1414.4 | 549.9 | 605.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1414.4
2022-03-12 | 22:00 | 1354 | 549.9 | 545.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1354
2022-03-12 | 23:00 | 1311.3 | 549.9 | 502 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1311.3
2022-03-13 | 0:00 | 1243.3 | 549.9 | 433.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1243.3
2022-03-13 | 1:00 | 1229.5 | 549.9 | 420.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1229.5
2022-03-13 | 2:00 | 1280.1 | 549.9 | 470.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1280.1
2022-03-13 | 3:00 | 1316.4 | 549.9 | 506.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1316.4
2022-03-13 | 4:00 | 1294.4 | 549.9 | 484.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1294.4
2022-03-13 | 5:00 | 1242 | 549.9 | 431.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1242
2022-03-13 | 6:00 | 1243.8 | 549.9 | 418.7 | 146.1 | 0 | 76 | 50.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1243.8
2022-03-13 | 7:00 | 1287.2 | 549.9 | 400.7 | 105.9 | 0 | 76 | 151.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1287.2
2022-03-13 | 8:00 | 1361.8 | 549.9 | 332.6 | 91.3 | 0 | 76 | 308.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1361.8
2022-03-13 | 9:00 | 1389.6 | 549.9 | 318 | 88.4 | 0 | 76 | 450.3 | 0 | 2.9 | 0 | -95.9 | 0 | 1389.6
2022-03-13 | 10:00 | 1384.8 | 549.9 | 318 | 88.4 | 0 | 76 | 573.1 | 0 | 2.7 | 0 | -223.3 | 0 | 1384.8
2022-03-13 | 11:00 | 1376.2 | 549.9 | 317.9 | 88.4 | 0 | 76 | 620.3 | 0 | 2.9 | 0 | -279.2 | 0 | 1376.2
2022-03-13 | 12:00 | 1365.1 | 549.9 | 317.6 | 88.4 | 0 | 76 | 646.3 | 0 | 4.2 | 0 | -317.3 | 0 | 1365.1
2022-03-13 | 13:00 | 1348.1 | 549.9 | 317.1 | 91.3 | 0 | 76 | 573 | 0 | 5.2 | 0 | -264.4 | 0 | 1348.1
2022-03-13 | 14:00 | 1334.6 | 549.9 | 316.9 | 105.9 | 0 | 76 | 463.6 | 0 | 4.5 | 0 | -182.2 | 0 | 1334.6
2022-03-13 | 15:00 | 1339.8 | 549.9 | 317 | 146.1 | 0 | 76 | 290.4 | 0 | 5.5 | 0 | -45.1 | 0 | 1339.8
2022-03-13 | 16:00 | 1367.8 | 549.9 | 317.4 | 181.3 | 0 | 76 | 149.9 | 0 | 6.1 | 0 | 87.2 | 0 | 1367.8
2022-03-13 | 17:00 | 1454.1 | 549.9 | 319.3 | 181.3 | 0 | 76 | 65.8 | 0 | 6 | 0 | 255.8 | 0 | 1454.1
2022-03-13 | 18:00 | 1526.3 | 549.9 | 320.8 | 181.3 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 5.7 | 0 | 359.3 | 0 | 1526.3
2022-03-13 | 19:00 | 1493.5 | 549.9 | 397.942 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 282.958 | 0 | 1493.5
2022-03-13 | 20:00 | 1455.4 | 549.9 | 642.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1455.4
2022-03-13 | 21:00 | 1389.6 | 549.9 | 576.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1389.6
2022-03-13 | 22:00 | 1312.5 | 549.9 | 498.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1312.5
2022-03-13 | 23:00 | 1265.3 | 549.9 | 451.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1265.3
2022-03-14 | 0:00 | 1200.4 | 549.9 | 386.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1200.4
2022-03-14 | 1:00 | 1193.2 | 549.9 | 380.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1193.2
2022-03-14 | 2:00 | 1246.3 | 549.9 | 434.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1246.3
2022-03-14 | 3:00 | 1282.4 | 549.9 | 471.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1282.4
2022-03-14 | 4:00 | 1274.1 | 549.9 | 465.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1274.1
2022-03-14 | 5:00 | 1252.8 | 549.9 | 444.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1252.8
2022-03-14 | 6:00 | 1334.9 | 549.9 | 502.2 | 146.1 | 0 | 76 | 58.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1334.9
2022-03-14 | 7:00 | 1497.6 | 549.9 | 616.5 | 105.9 | 0 | 76 | 148.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1497.6
2022-03-14 | 8:00 | 1660.4 | 549.9 | 704.8 | 91.3 | 0 | 76 | 237.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1660.4
2022-03-14 | 9:00 | 1722.6 | 549.9 | 632 | 88.4 | 0 | 76 | 375.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1722.6
2022-03-14 | 10:00 | 1748.5 | 549.9 | 472 | 88.4 | 0 | 76 | 561.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1748.5
2022-03-14 | 11:00 | 1733.7 | 549.9 | 370 | 88.4 | 0 | 76 | 648.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1733.7
2022-03-14 | 12:00 | 1654.8 | 549.9 | 323.4 | 88.4 | 0 | 76 | 727.2 | 0 | 0.7 | 0 | -110.8 | 0 | 1654.8
2022-03-14 | 13:00 | 1725.1 | 549.9 | 324.8 | 91.3 | 0 | 76 | 718.5 | 0 | 0.7 | 0 | -36.1 | 0 | 1725.1
2022-03-14 | 14:00 | 1713.4 | 549.9 | 324.4 | 105.9 | 0 | 76 | 638.3 | 0 | 0.8 | 0 | 18.1 | 0 | 1713.4
2022-03-14 | 15:00 | 1704.3 | 549.9 | 350.5296 | 146.1 | 0 | 76 | 496.2 | 0 | 0.7 | 0 | 84.8704 | 0 | 1704.3
2022-03-14 | 16:00 | 1701.6 | 549.9 | 599.4 | 181.3 | 0 | 76 | 294.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1701.6
2022-03-14 | 17:00 | 1671 | 549.9 | 756.9 | 181.3 | 0 | 76 | 105.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1671
2022-03-14 | 18:00 | 1689.6 | 549.9 | 846.8 | 181.3 | 0 | 76 | 33.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1689.6
2022-03-14 | 19:00 | 1612.7 | 549.9 | 802.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1612.7
2022-03-14 | 20:00 | 1542.6 | 549.9 | 731.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1542.6
2022-03-14 | 21:00 | 1475 | 549.9 | 663.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1475
2022-03-14 | 22:00 | 1421.9 | 549.9 | 610.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1421.9
2022-03-14 | 23:00 | 1374.7 | 549.9 | 562.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1374.7
2022-03-15 | 0:00 | 1287.9 | 549.9 | 476 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1287.9
2022-03-15 | 1:00 | 1276 | 549.9 | 463.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1276
2022-03-15 | 2:00 | 1326.4 | 549.9 | 515.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1326.4
2022-03-15 | 3:00 | 1359.8 | 549.9 | 549.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1359.8
2022-03-15 | 4:00 | 1348.6 | 549.9 | 540 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1348.6
2022-03-15 | 5:00 | 1314.8 | 549.9 | 506.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1314.8
2022-03-15 | 6:00 | 1378.3 | 549.9 | 556.6 | 146.1 | 0 | 76 | 48.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1378.3
2022-03-15 | 7:00 | 1504.7 | 549.9 | 597.5 | 105.9 | 0 | 76 | 173.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1504.7
2022-03-15 | 8:00 | 1637.4 | 549.9 | 547.7 | 91.3 | 0 | 76 | 369.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1637.4
2022-03-15 | 9:00 | 1727.3 | 549.9 | 478.7 | 88.4 | 0 | 76 | 531.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1727.3
2022-03-15 | 10:00 | 1733.4 | 549.9 | 381.6 | 88.4 | 0 | 76 | 634 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1733.4
2022-03-15 | 11:00 | 1711.6 | 549.9 | 324.5 | 88.4 | 0 | 76 | 724.4 | 0 | 5.2 | 0 | -56.8 | 0 | 1711.6
2022-03-15 | 12:00 | 1633.1 | 549.9 | 323 | 88.4 | 0 | 76 | 795.1 | 0 | 5.4 | 0 | -204.7 | 0 | 1633.1
2022-03-15 | 13:00 | 1704.8 | 549.9 | 324.4 | 91.3 | 0 | 76 | 793.4 | 0 | 6 | 0 | -136.2 | 0 | 1704.8
2022-03-15 | 14:00 | 1690.3 | 549.9 | 324.1 | 105.9 | 0 | 76 | 690.8 | 0 | 5.9 | 0 | -62.3 | 0 | 1690.3
2022-03-15 | 15:00 | 1672.1 | 549.9 | 323.5 | 146.1 | 0 | 76 | 521.6 | 0 | 4.4 | 0 | 50.6 | 0 | 1672.1
2022-03-15 | 16:00 | 1683.3 | 549.9 | 323.8 | 181.3 | 0 | 76 | 323.7 | 0 | 3.6 | 0 | 225 | 0 | 1683.3
2022-03-15 | 17:00 | 1670.4 | 549.9 | 694.99 | 181.3 | 0 | 76 | 118.6 | 0 | 3.2 | 0 | 46.41 | 0 | 1670.4
2022-03-15 | 18:00 | 1695.4 | 549.9 | 852.3 | 181.3 | 0 | 76 | 33.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1695.4
2022-03-15 | 19:00 | 1633.4 | 549.9 | 824.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1633.4
2022-03-15 | 20:00 | 1578.9 | 549.9 | 770.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1578.9
2022-03-15 | 21:00 | 1513.7 | 549.9 | 704.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1513.7
2022-03-15 | 22:00 | 1454.1 | 549.9 | 645 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1454.1
2022-03-15 | 23:00 | 1403.9 | 549.9 | 595.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1403.9
2022-03-16 | 0:00 | 1315.7 | 549.9 | 507.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1315.7
2022-03-16 | 1:00 | 1288.4 | 549.9 | 480.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1288.4
2022-03-16 | 2:00 | 1348.5 | 549.9 | 540.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1348.5
2022-03-16 | 3:00 | 1394.4 | 549.9 | 586.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1394.4
2022-03-16 | 4:00 | 1398.2 | 549.9 | 590.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1398.2
2022-03-16 | 5:00 | 1395.4 | 549.9 | 587.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1395.4
2022-03-16 | 6:00 | 1467.7 | 549.9 | 632.1 | 146.1 | 0 | 76 | 62.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1467.7
2022-03-16 | 7:00 | 1551.6 | 549.9 | 576.1 | 105.9 | 0 | 76 | 243 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1551.6
2022-03-16 | 8:00 | 1685.4 | 549.9 | 499.9 | 91.3 | 0 | 76 | 467.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1685.4
2022-03-16 | 9:00 | 1752.3 | 549.9 | 379.8 | 88.4 | 0 | 76 | 657.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1752.3
2022-03-16 | 10:00 | 1746.2 | 549.9 | 325.3 | 88.4 | 0 | 76 | 796.3 | 0 | 0.6 | 0 | -90.3 | 0 | 1746.2
2022-03-16 | 11:00 | 1738.4 | 549.9 | 325 | 88.4 | 0 | 76 | 870.7 | 0 | 0.7 | 0 | -172.3 | 0 | 1738.4
2022-03-16 | 12:00 | 1643.4 | 549.9 | 323.2 | 88.4 | 0 | 76 | 878.4 | 0 | 0.8 | 0 | -273.3 | 0 | 1643.4
2022-03-16 | 13:00 | 1703.8 | 549.9 | 324.4 | 91.3 | 0 | 76 | 829.7 | 0 | 1 | 0 | -168.5 | 0 | 1703.8
2022-03-16 | 14:00 | 1688.4 | 549.9 | 323.9 | 105.9 | 0 | 76 | 711.9 | 0 | 1.6 | 0 | -80.8 | 0 | 1688.4
2022-03-16 | 15:00 | 1669.7 | 549.9 | 323.4 | 146.1 | 0 | 76 | 540.4 | 0 | 1.5 | 0 | 32.4 | 0 | 1669.7
2022-03-16 | 16:00 | 1679.2 | 549.9 | 323.8 | 181.3 | 0 | 76 | 330.2 | 0 | 1.1 | 0 | 216.9 | 0 | 1679.2
2022-03-16 | 17:00 | 1651.7 | 549.9 | 422.3495 | 181.3 | 0 | 76 | 120.9 | 0 | 1 | 0 | 300.2505 | 0 | 1651.7
2022-03-16 | 18:00 | 1675.3 | 549.9 | 833.7 | 181.3 | 0 | 76 | 33.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1675.3
2022-03-16 | 19:00 | 1610.1 | 549.9 | 802.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1610.1
2022-03-16 | 20:00 | 1548.6 | 549.9 | 740.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1548.6
2022-03-16 | 21:00 | 1487.5 | 549.9 | 679.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1487.5
2022-03-16 | 22:00 | 1425 | 549.9 | 616.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1425
2022-03-16 | 23:00 | 1368.2 | 549.9 | 559.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1368.2
2022-03-17 | 0:00 | 1290.8 | 549.9 | 483 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1290.8
2022-03-17 | 1:00 | 1270.5 | 549.9 | 462.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1270.5
2022-03-17 | 2:00 | 1330.3 | 549.9 | 522.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1330.3
2022-03-17 | 3:00 | 1368.2 | 549.9 | 559.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1368.2
2022-03-17 | 4:00 | 1369.2 | 549.9 | 560.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1369.2
2022-03-17 | 5:00 | 1372.3 | 549.9 | 563.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1372.3
2022-03-17 | 6:00 | 1436.6 | 549.9 | 593.1 | 146.1 | 0 | 76 | 68.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1436.6
2022-03-17 | 7:00 | 1530.6 | 549.9 | 557.3 | 105.9 | 0 | 76 | 239.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1530.6
2022-03-17 | 8:00 | 1668.8 | 549.9 | 503.1 | 91.3 | 0 | 76 | 447.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1668.8
2022-03-17 | 9:00 | 1753.5 | 549.9 | 492.1 | 88.4 | 0 | 76 | 546 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1753.5
2022-03-17 | 10:00 | 1768.5 | 549.9 | 557.1 | 88.4 | 0 | 76 | 495.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1768.5
2022-03-17 | 11:00 | 1759.8 | 549.9 | 477 | 88.4 | 0 | 76 | 567.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1759.8
2022-03-17 | 12:00 | 1671.5 | 549.9 | 323.7 | 88.4 | 0 | 76 | 711.9 | 0 | 1.2 | 0 | -79.6 | 0 | 1671.5
2022-03-17 | 13:00 | 1746 | 549.9 | 325.1 | 91.3 | 0 | 76 | 679.9 | 0 | 1.3 | 0 | 22.5 | 0 | 1746
2022-03-17 | 14:00 | 1711.3 | 549.9 | 414.82 | 105.9 | 0 | 76 | 530.3 | 0 | 1.2 | 0 | 33.18 | 0 | 1711.3
2022-03-17 | 15:00 | 1695.2 | 549.9 | 530.6 | 146.1 | 0 | 76 | 391.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1695.2
2022-03-17 | 16:00 | 1715.9 | 549.9 | 671.4 | 181.3 | 0 | 76 | 235.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1715.9
2022-03-17 | 17:00 | 1712.9 | 549.9 | 819.4 | 181.3 | 0 | 76 | 84.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1712.9
2022-03-17 | 18:00 | 1742.3 | 549.9 | 900.2 | 181.3 | 0 | 76 | 33.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1742.3
2022-03-17 | 19:00 | 1682.2 | 549.9 | 873.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1682.2
2022-03-17 | 20:00 | 1629.2 | 549.9 | 821.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1629.2
2022-03-17 | 21:00 | 1565.6 | 549.9 | 757.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1565.6
2022-03-17 | 22:00 | 1499.5 | 549.9 | 691.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1499.5
2022-03-17 | 23:00 | 1442.1 | 549.9 | 634.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1442.1
2022-03-18 | 0:00 | 1349.2 | 549.9 | 541.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1349.2
2022-03-18 | 1:00 | 1324.7 | 549.9 | 516.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1324.7
2022-03-18 | 2:00 | 1366.3 | 549.9 | 558.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1366.3
2022-03-18 | 3:00 | 1415.1 | 549.9 | 606.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1415.1
2022-03-18 | 4:00 | 1413 | 549.9 | 604.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1413
2022-03-18 | 5:00 | 1409.3 | 549.9 | 601.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1409.3
2022-03-18 | 6:00 | 1487.1 | 549.9 | 676.3 | 146.1 | 0 | 76 | 37.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1487.1
2022-03-18 | 7:00 | 1648.1 | 549.9 | 833.6 | 105.9 | 0 | 76 | 81.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1648.1
2022-03-18 | 8:00 | 1868.2 | 549.9 | 1056.1 | 91.3 | 0 | 76 | 92.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1868.2
2022-03-18 | 9:00 | 1994.2 | 549.9 | 1181.5 | 88.4 | 0 | 76 | 95.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1994.2
2022-03-18 | 10:00 | 2018.8 | 549.9 | 1205.5 | 88.4 | 0 | 76 | 96.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2018.8
2022-03-18 | 11:00 | 2007.5 | 549.9 | 1188.4 | 88.4 | 0 | 76 | 101.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2007.5
2022-03-18 | 12:00 | 1935.6 | 549.9 | 1118 | 88.4 | 0 | 76 | 98.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1935.6
2022-03-18 | 13:00 | 1999.8 | 549.9 | 1184.4 | 91.3 | 0 | 76 | 94.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1999.8
2022-03-18 | 14:00 | 1998.1 | 549.9 | 1181.8 | 105.9 | 0 | 76 | 81.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1998.1
2022-03-18 | 15:00 | 1984 | 549.9 | 1138.8 | 146.1 | 0 | 76 | 69.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1984
2022-03-18 | 16:00 | 1983.9 | 549.9 | 1110.7 | 181.3 | 0 | 76 | 60.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1983.9
2022-03-18 | 17:00 | 1932.5 | 549.9 | 1067.9 | 181.3 | 0 | 76 | 51.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1932.5
2022-03-18 | 18:00 | 1904 | 549.9 | 1059.9 | 181.3 | 0 | 76 | 33.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1904
2022-03-18 | 19:00 | 1808.6 | 549.9 | 996.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1808.6
2022-03-18 | 20:00 | 1730.3 | 549.9 | 916.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1730.3
2022-03-18 | 21:00 | 1640.4 | 549.9 | 826 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1640.4
2022-03-18 | 22:00 | 1566.7 | 549.9 | 753.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1566.7
2022-03-18 | 23:00 | 1478.3 | 549.9 | 665.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1478.3
2022-03-19 | 0:00 | 1378.4 | 549.9 | 564.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1378.4
2022-03-19 | 1:00 | 1340.8 | 549.9 | 526.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1340.8
2022-03-19 | 2:00 | 1379.3 | 549.9 | 564.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1379.3
2022-03-19 | 3:00 | 1419.2 | 549.9 | 605.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1419.2
2022-03-19 | 4:00 | 1406.1 | 549.9 | 593.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1406.1
2022-03-19 | 5:00 | 1365.1 | 549.9 | 551.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1365.1
2022-03-19 | 6:00 | 1388.5 | 549.9 | 545.4 | 146.1 | 0 | 76 | 65.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1388.5
2022-03-19 | 7:00 | 1455.6 | 549.9 | 561.3 | 105.9 | 0 | 76 | 156.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1455.6
2022-03-19 | 8:00 | 1575.1 | 549.9 | 627.6 | 91.3 | 0 | 76 | 225.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1575.1
2022-03-19 | 9:00 | 1628.2 | 549.9 | 647.6 | 88.4 | 0 | 76 | 262.2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1628.2
2022-03-19 | 10:00 | 1606.5 | 549.9 | 438.1 | 88.4 | 0 | 76 | 450.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1606.5
2022-03-19 | 11:00 | 1625.5 | 549.9 | 457.3 | 88.4 | 0 | 76 | 449.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1625.5
2022-03-19 | 12:00 | 1589.6 | 549.9 | 399.1 | 88.4 | 0 | 76 | 472.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1589.6
2022-03-19 | 13:00 | 1604.1 | 549.9 | 479.8 | 91.3 | 0 | 76 | 403.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1604.1
2022-03-19 | 14:00 | 1600.4 | 549.9 | 627 | 105.9 | 0 | 76 | 236.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1600.4
2022-03-19 | 15:00 | 1613.5 | 549.9 | 650.7 | 146.1 | 0 | 76 | 186.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1613.5
2022-03-19 | 16:00 | 1629.5 | 549.9 | 679.4 | 181.3 | 0 | 76 | 139.8 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1629.5
2022-03-19 | 17:00 | 1667.5 | 549.9 | 787.5 | 181.3 | 0 | 76 | 70.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1667.5
2022-03-19 | 18:00 | 1715 | 549.9 | 872.4 | 181.3 | 0 | 76 | 33.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1715
2022-03-19 | 19:00 | 1670.5 | 549.9 | 860.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1670.5
2022-03-19 | 20:00 | 1636.8 | 549.9 | 825.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1636.8
2022-03-19 | 21:00 | 1581.5 | 549.9 | 771.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1581.5
2022-03-19 | 22:00 | 1505.9 | 549.9 | 696.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1505.9
2022-03-19 | 23:00 | 1440.1 | 549.9 | 631.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1440.1
2022-03-20 | 0:00 | 1354.6 | 549.9 | 544.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1354.6
2022-03-20 | 1:00 | 1314.7 | 549.9 | 505.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1314.7
2022-03-20 | 2:00 | 1359.4 | 549.9 | 550.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1359.4
2022-03-20 | 3:00 | 1395.6 | 549.9 | 586.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1395.6
2022-03-20 | 4:00 | 1384.5 | 549.9 | 576 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1384.5
2022-03-20 | 5:00 | 1351.1 | 549.9 | 542.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1351.1
2022-03-20 | 6:00 | 1377.5 | 549.9 | 532.3 | 146.1 | 0 | 76 | 71.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1377.5
2022-03-20 | 7:00 | 1412.5 | 549.9 | 436.4 | 105.9 | 0 | 76 | 242.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1412.5
2022-03-20 | 8:00 | 1480.3 | 549.9 | 338.5 | 91.3 | 0 | 76 | 421.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1480.3
2022-03-20 | 9:00 | 1524.6 | 549.9 | 320.7 | 88.4 | 0 | 76 | 504.6 | 0 | 2.9 | 0 | -17.9 | 0 | 1524.6
2022-03-20 | 10:00 | 1522.6 | 549.9 | 320.8 | 88.4 | 0 | 76 | 564.9 | 0 | 3.2 | 0 | -80.6 | 0 | 1522.6
2022-03-20 | 11:00 | 1503.5 | 549.9 | 320.4 | 88.4 | 0 | 76 | 601.5 | 0 | 3.5 | 0 | -136.2 | 0 | 1503.5
2022-03-20 | 12:00 | 1488.6 | 549.9 | 320 | 88.4 | 0 | 76 | 596.9 | 0 | 3.9 | 0 | -146.5 | 0 | 1488.6
2022-03-20 | 13:00 | 1462.2 | 549.9 | 319.5 | 91.3 | 0 | 76 | 555.7 | 0 | 4.1 | 0 | -134.3 | 0 | 1462.2
2022-03-20 | 14:00 | 1435.4 | 549.9 | 318.9 | 105.9 | 0 | 76 | 492.4 | 0 | 3.3 | 0 | -111 | 0 | 1435.4
2022-03-20 | 15:00 | 1444.4 | 549.9 | 319.2 | 146.1 | 0 | 76 | 380.9 | 0 | 2.6 | 0 | -30.3 | 0 | 1444.4
2022-03-20 | 16:00 | 1488.6 | 549.9 | 319.9 | 181.3 | 0 | 76 | 243.1 | 0 | 2.5 | 0 | 115.9 | 0 | 1488.6
2022-03-20 | 17:00 | 1578.6 | 549.9 | 328.3551 | 181.3 | 0 | 76 | 97.4 | 0 | 1.8 | 0 | 343.8449 | 0 | 1578.6
2022-03-20 | 18:00 | 1679.4 | 549.9 | 836.5 | 181.3 | 0 | 76 | 33.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1679.4
2022-03-20 | 19:00 | 1668.5 | 549.9 | 859.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1668.5
2022-03-20 | 20:00 | 1628.7 | 549.9 | 820 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1628.7
2022-03-20 | 21:00 | 1565.6 | 549.9 | 756.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1565.6
2022-03-20 | 22:00 | 1484 | 549.9 | 675.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1484
2022-03-20 | 23:00 | 1409.9 | 549.9 | 601.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1409.9
2022-03-21 | 0:00 | 1321.1 | 549.9 | 513.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1321.1
2022-03-21 | 1:00 | 1300.1 | 549.9 | 491.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1300.1
2022-03-21 | 2:00 | 1342.2 | 549.9 | 533.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1342.2
2022-03-21 | 3:00 | 1376.2 | 549.9 | 568.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1376.2
2022-03-21 | 4:00 | 1372.6 | 549.9 | 564.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1372.6
2022-03-21 | 5:00 | 1355.6 | 549.9 | 547 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1355.6
2022-03-21 | 6:00 | 1389.2 | 549.9 | 556 | 146.1 | 0 | 76 | 59.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1389.2
2022-03-21 | 7:00 | 1466.7 | 549.9 | 561.3 | 105.9 | 0 | 76 | 172.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1466.7
2022-03-21 | 8:00 | 1577.2 | 549.9 | 578.7 | 91.3 | 0 | 76 | 280.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1577.2
2022-03-21 | 9:00 | 1632.6 | 549.9 | 513.6 | 88.4 | 0 | 76 | 403.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1632.6
2022-03-21 | 10:00 | 1612.6 | 549.9 | 322.6 | 88.4 | 0 | 76 | 581.1 | 0 | 1.4 | 0 | -6.8 | 0 | 1612.6
2022-03-21 | 11:00 | 1614.5 | 549.9 | 322.5 | 88.4 | 0 | 76 | 714.2 | 0 | 1.5 | 0 | -138 | 0 | 1614.5
2022-03-21 | 12:00 | 1575.3 | 549.9 | 321.8 | 88.4 | 0 | 76 | 727.4 | 0 | 1.3 | 0 | -189.5 | 0 | 1575.3
2022-03-21 | 13:00 | 1569 | 549.9 | 321.6 | 91.3 | 0 | 76 | 674.8 | 0 | 1.7 | 0 | -146.3 | 0 | 1569
2022-03-21 | 14:00 | 1523 | 549.9 | 320.6 | 105.9 | 0 | 76 | 577.8 | 0 | 2.3 | 0 | -109.5 | 0 | 1523
2022-03-21 | 15:00 | 1520.7 | 549.9 | 320.6 | 146.1 | 0 | 76 | 465.8 | 0 | 2.1 | 0 | -39.8 | 0 | 1520.7
2022-03-21 | 16:00 | 1557.1 | 549.9 | 321.3 | 181.3 | 0 | 76 | 255.7 | 0 | 1 | 0 | 171.9 | 0 | 1557.1
2022-03-21 | 17:00 | 1626.3 | 549.9 | 458.16 | 181.3 | 0 | 76 | 91.2 | 0 | 0.8 | 0 | 268.94 | 0 | 1626.3
2022-03-21 | 18:00 | 1723.6 | 549.9 | 881.5 | 181.3 | 0 | 76 | 33.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1723.6
2022-03-21 | 19:00 | 1707.4 | 549.9 | 899.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1707.4
2022-03-21 | 20:00 | 1677.5 | 549.9 | 869.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1677.5
2022-03-21 | 21:00 | 1610.1 | 549.9 | 802.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1610.1
2022-03-21 | 22:00 | 1514.9 | 549.9 | 706.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1514.9
2022-03-21 | 23:00 | 1435.4 | 549.9 | 627.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1435.4
2022-03-22 | 0:00 | 1346.2 | 549.9 | 538.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1346.2
2022-03-22 | 1:00 | 1314.6 | 549.9 | 506.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1314.6
2022-03-22 | 2:00 | 1363.4 | 549.9 | 555.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1363.4
2022-03-22 | 3:00 | 1404.6 | 549.9 | 596.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1404.6
2022-03-22 | 4:00 | 1417.5 | 549.9 | 608.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1417.5
2022-03-22 | 5:00 | 1436.7 | 549.9 | 627.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1436.7
2022-03-22 | 6:00 | 1570.1 | 549.9 | 752.5 | 146.1 | 0 | 76 | 43.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1570.1
2022-03-22 | 7:00 | 1762.5 | 549.9 | 939.4 | 105.9 | 0 | 76 | 89.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1762.5
2022-03-22 | 8:00 | 2022.3 | 549.9 | 1191.9 | 91.3 | 0 | 76 | 110.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2022.3
2022-03-22 | 9:00 | 2162.2 | 549.9 | 1299.7 | 88.4 | 0 | 76 | 145.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2162.2
2022-03-22 | 10:00 | 2171.6 | 549.9 | 1274.3 | 88.4 | 0 | 76 | 181.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2171.6
2022-03-22 | 11:00 | 2150.9 | 549.9 | 1243.6 | 88.4 | 0 | 76 | 189.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2150.9
2022-03-22 | 12:00 | 2051.9 | 549.9 | 1122.9 | 88.4 | 0 | 76 | 209.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2051.9
2022-03-22 | 13:00 | 2072.6 | 549.9 | 1098.5 | 91.3 | 0 | 76 | 251.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2072.6
2022-03-22 | 14:00 | 2012.1 | 549.9 | 934.3 | 105.9 | 0 | 76 | 340.9 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2012.1
2022-03-22 | 15:00 | 1964.3 | 549.9 | 784.9 | 146.1 | 0 | 76 | 402.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1964.3
2022-03-22 | 16:00 | 1977.5 | 549.9 | 852.4 | 181.3 | 0 | 76 | 312.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1977.5
2022-03-22 | 17:00 | 1968.4 | 549.9 | 1029.8 | 181.3 | 0 | 76 | 125.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1968.4
2022-03-22 | 18:00 | 2012.7 | 549.9 | 1165.2 | 181.3 | 0 | 76 | 34.2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2012.7
2022-03-22 | 19:00 | 1958.6 | 549.9 | 1145.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1958.6
2022-03-22 | 20:00 | 1893.8 | 549.9 | 1082.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1893.8
2022-03-22 | 21:00 | 1813.4 | 549.9 | 1003 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1813.4
2022-03-22 | 22:00 | 1721 | 549.9 | 911.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1721
2022-03-22 | 23:00 | 1619.8 | 549.9 | 810.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1619.8
2022-03-23 | 0:00 | 1512 | 549.9 | 703 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1512
2022-03-23 | 1:00 | 1472.9 | 549.9 | 664.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1472.9
2022-03-23 | 2:00 | 1509.4 | 549.9 | 700.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1509.4
2022-03-23 | 3:00 | 1539.7 | 549.9 | 731.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1539.7
2022-03-23 | 4:00 | 1532.4 | 549.9 | 724.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1532.4
2022-03-23 | 5:00 | 1554 | 549.9 | 746.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1554
2022-03-23 | 6:00 | 1694.7 | 549.9 | 848.8 | 146.1 | 0 | 76 | 73.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1694.7
2022-03-23 | 7:00 | 1833.2 | 549.9 | 877.8 | 105.9 | 0 | 76 | 222.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1833.2
2022-03-23 | 8:00 | 2005.7 | 549.9 | 873.3 | 91.3 | 0 | 76 | 414.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2005.7
2022-03-23 | 9:00 | 2063.1 | 549.9 | 815 | 88.4 | 0 | 76 | 533.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2063.1
2022-03-23 | 10:00 | 2019.9 | 549.9 | 756.8 | 88.4 | 0 | 76 | 548.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2019.9
2022-03-23 | 11:00 | 1966.3 | 549.9 | 709.5 | 88.4 | 0 | 76 | 541.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1966.3
2022-03-23 | 12:00 | 1851.9 | 549.9 | 625.3 | 88.4 | 0 | 76 | 511.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1851.9
2022-03-23 | 13:00 | 1929.9 | 549.9 | 838.9 | 91.3 | 0 | 76 | 373 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1929.9
2022-03-23 | 14:00 | 1934.7 | 549.9 | 995.3 | 105.9 | 0 | 76 | 206.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1934.7
2022-03-23 | 15:00 | 1951.5 | 549.9 | 1052.6 | 146.1 | 0 | 76 | 126 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1951.5
2022-03-23 | 16:00 | 1984.5 | 549.9 | 1092.2 | 181.3 | 0 | 76 | 84.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1984.5
2022-03-23 | 17:00 | 1987.9 | 549.9 | 1124.3 | 181.3 | 0 | 76 | 55.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1987.9
2022-03-23 | 18:00 | 2000.2 | 549.9 | 1158.6 | 181.3 | 0 | 76 | 33.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2000.2
2022-03-23 | 19:00 | 1925.2 | 549.9 | 1117.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1925.2
2022-03-23 | 20:00 | 1850 | 549.9 | 1042.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1850
2022-03-23 | 21:00 | 1762.7 | 549.9 | 954.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1762.7
2022-03-23 | 22:00 | 1669.4 | 549.9 | 861.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1669.4
2022-03-23 | 23:00 | 1572 | 549.9 | 764.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1572
2022-03-24 | 0:00 | 1451.2 | 549.9 | 643.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1451.2
2022-03-24 | 1:00 | 1405.1 | 549.9 | 597.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1405.1
2022-03-24 | 2:00 | 1448 | 549.9 | 639.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1448
2022-03-24 | 3:00 | 1481.5 | 549.9 | 673.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1481.5
2022-03-24 | 4:00 | 1489.1 | 549.9 | 680.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1489.1
2022-03-24 | 5:00 | 1498.6 | 549.9 | 690.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1498.6
2022-03-24 | 6:00 | 1627.8 | 549.9 | 768.8 | 146.1 | 0 | 76 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1627.8
2022-03-24 | 7:00 | 1748.2 | 549.9 | 753.2 | 105.9 | 0 | 76 | 262.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1748.2
2022-03-24 | 8:00 | 1894.7 | 549.9 | 724.4 | 91.3 | 0 | 76 | 452.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1894.7
2022-03-24 | 9:00 | 1966.9 | 549.9 | 617.9 | 88.4 | 0 | 76 | 633.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1966.9
2022-03-24 | 10:00 | 1964.6 | 549.9 | 507.8 | 88.4 | 0 | 76 | 741.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1964.6
2022-03-24 | 11:00 | 1949.2 | 549.9 | 458.9 | 88.4 | 0 | 76 | 774.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1949.2
2022-03-24 | 12:00 | 1845 | 549.9 | 391.1 | 88.4 | 0 | 76 | 737.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1845
2022-03-24 | 13:00 | 1875.8 | 549.9 | 419.2 | 91.3 | 0 | 76 | 737.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1875.8
2022-03-24 | 14:00 | 1845 | 549.9 | 428.8 | 105.9 | 0 | 76 | 682.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1845
2022-03-24 | 15:00 | 1817.9 | 549.9 | 511.1 | 146.1 | 0 | 76 | 533.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1817.9
2022-03-24 | 16:00 | 1821.9 | 549.9 | 689.5 | 181.3 | 0 | 76 | 324.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1821.9
2022-03-24 | 17:00 | 1813.4 | 549.9 | 879.1 | 181.3 | 0 | 76 | 126.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1813.4
2022-03-24 | 18:00 | 1858.7 | 549.9 | 1016 | 181.3 | 0 | 76 | 34.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1858.7
2022-03-24 | 19:00 | 1810.5 | 549.9 | 1002.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1810.5
2022-03-24 | 20:00 | 1759.5 | 549.9 | 951.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1759.5
2022-03-24 | 21:00 | 1701.9 | 549.9 | 894.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1701.9
2022-03-24 | 22:00 | 1619.1 | 549.9 | 811.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1619.1
2022-03-24 | 23:00 | 1543.3 | 549.9 | 735.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1543.3
2022-03-25 | 0:00 | 1438 | 549.9 | 630.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1438
2022-03-25 | 1:00 | 1410.4 | 549.9 | 602.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1410.4
2022-03-25 | 2:00 | 1456.3 | 549.9 | 648.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1456.3
2022-03-25 | 3:00 | 1492.8 | 549.9 | 684.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1492.8
2022-03-25 | 4:00 | 1493.5 | 549.9 | 685.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1493.5
2022-03-25 | 5:00 | 1519.2 | 549.9 | 678 | 181.3 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1519.2
2022-03-25 | 6:00 | 1604.8 | 549.9 | 744.1 | 146.1 | 0 | 76 | 87.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1604.8
2022-03-25 | 7:00 | 1708.1 | 549.9 | 714.6 | 105.9 | 0 | 76 | 260.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1708.1
2022-03-25 | 8:00 | 1855.2 | 549.9 | 654.2 | 91.3 | 0 | 76 | 483 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1855.2
2022-03-25 | 9:00 | 1920.8 | 549.9 | 528.9 | 88.4 | 0 | 76 | 676.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1920.8
2022-03-25 | 10:00 | 1900 | 549.9 | 393 | 88.4 | 0 | 76 | 791.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1900
2022-03-25 | 11:00 | 1871.6 | 549.9 | 327.8 | 88.4 | 0 | 76 | 876.4 | 0 | 1.1 | 0 | -48 | 0 | 1871.6
2022-03-25 | 12:00 | 1753 | 549.9 | 325.4 | 88.4 | 0 | 76 | 822 | 0 | 1.9 | 0 | -110.6 | 0 | 1753
2022-03-25 | 13:00 | 1761.5 | 549.9 | 325.4 | 91.3 | 0 | 76 | 691.6 | 0 | 2.5 | 0 | 24.8 | 0 | 1761.5
2022-03-25 | 14:00 | 1740.7 | 549.9 | 324.9 | 105.9 | 0 | 76 | 616.1 | 0 | 2.8 | 0 | 65.1 | 0 | 1740.7
2022-03-25 | 15:00 | 1709.6 | 549.9 | 463.86 | 146.1 | 0 | 76 | 449.6 | 0 | 3 | 0 | 21.14 | 0 | 1709.6
2022-03-25 | 16:00 | 1712.7 | 549.9 | 651.8 | 181.3 | 0 | 76 | 250.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1712.7
2022-03-25 | 17:00 | 1695.8 | 549.9 | 786.5 | 181.3 | 0 | 76 | 98 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1695.8
2022-03-25 | 18:00 | 1735.3 | 549.9 | 889.5 | 181.3 | 0 | 76 | 34.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1735.3
2022-03-25 | 19:00 | 1689.1 | 549.9 | 877.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1689.1
2022-03-25 | 20:00 | 1631.6 | 549.9 | 820.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1631.6
2022-03-25 | 21:00 | 1561.7 | 549.9 | 750.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1561.7
2022-03-25 | 22:00 | 1504.7 | 549.9 | 693.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1504.7
2022-03-25 | 23:00 | 1438 | 549.9 | 627.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1438
2022-03-26 | 0:00 | 1331.6 | 549.9 | 521.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1331.6
2022-03-26 | 1:00 | 1300.2 | 549.9 | 490.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1300.2
2022-03-26 | 2:00 | 1341.5 | 549.9 | 532 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1341.5
2022-03-26 | 3:00 | 1382.5 | 549.9 | 572.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1382.5
2022-03-26 | 4:00 | 1356.1 | 549.9 | 546.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1356.1
2022-03-26 | 5:00 | 1319.4 | 549.9 | 475.5 | 181.3 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1319.4
2022-03-26 | 6:00 | 1319.2 | 549.9 | 498.7 | 146.1 | 0 | 76 | 44 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1319.2
2022-03-26 | 7:00 | 1415.3 | 549.9 | 580.8 | 105.9 | 0 | 76 | 97.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1415.3
2022-03-26 | 8:00 | 1525.2 | 549.9 | 682.8 | 91.3 | 0 | 76 | 119.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1525.2
2022-03-26 | 9:00 | 1622.6 | 549.9 | 783.2 | 88.4 | 0 | 76 | 119.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1622.6
2022-03-26 | 10:00 | 1642.6 | 549.9 | 810.4 | 88.4 | 0 | 76 | 111.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1642.6
2022-03-26 | 11:00 | 1646.7 | 549.9 | 809.4 | 88.4 | 0 | 76 | 116.8 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1646.7
2022-03-26 | 12:00 | 1584.1 | 549.9 | 730.3 | 88.4 | 0 | 76 | 133.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1584.1
2022-03-26 | 13:00 | 1589.5 | 549.9 | 737.7 | 91.3 | 0 | 76 | 128.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1589.5
2022-03-26 | 14:00 | 1597 | 549.9 | 752.4 | 105.9 | 0 | 76 | 106.7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1597
2022-03-26 | 15:00 | 1586.4 | 549.9 | 716.9 | 146.1 | 0 | 76 | 91 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1586.4
2022-03-26 | 16:00 | 1588.9 | 549.9 | 699 | 181.3 | 0 | 76 | 76.1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1588.9
2022-03-26 | 17:00 | 1606.6 | 549.9 | 738 | 181.3 | 0 | 76 | 54.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1606.6
2022-03-26 | 18:00 | 1614.5 | 549.9 | 766.2 | 181.3 | 0 | 76 | 34.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1614.5
2022-03-26 | 19:00 | 1560.6 | 549.9 | 747.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1560.6
2022-03-26 | 20:00 | 1505.1 | 549.9 | 693 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1505.1
2022-03-26 | 21:00 | 1434.7 | 549.9 | 625.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1434.7
2022-03-26 | 22:00 | 1357.7 | 549.9 | 548.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1357.7
2022-03-26 | 23:00 | 1299.7 | 549.9 | 490.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1299.7
2022-03-27 | 0:00 | 1222.7 | 549.9 | 412.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1222.7
2022-03-27 | 1:00 | 1198.9 | 549.9 | 388.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1198.9
2022-03-27 | 2:00 | 1250.3 | 549.9 | 439.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1250.3
2022-03-27 | 3:00 | 1284.1 | 549.9 | 474.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1284.1
2022-03-27 | 4:00 | 1260.6 | 549.9 | 451.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1260.6
2022-03-27 | 5:00 | 1223.3 | 549.9 | 380.7 | 181.3 | 0 | 76 | 33.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1223.3
2022-03-27 | 6:00 | 1207.6 | 549.9 | 358.1 | 146.1 | 0 | 76 | 75.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1207.6
2022-03-27 | 7:00 | 1250.1 | 549.9 | 341.5 | 105.9 | 0 | 76 | 174.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1250.1
2022-03-27 | 8:00 | 1316.1 | 549.9 | 316.5 | 91.3 | 0 | 76 | 339.3 | 0 | 1.8 | 0 | -58.7 | 0 | 1316.1
2022-03-27 | 9:00 | 1351.2 | 549.9 | 317.4 | 88.4 | 0 | 76 | 534.3 | 0 | 1.8 | 0 | -216.6 | 0 | 1351.2
2022-03-27 | 10:00 | 1380.4 | 549.9 | 317.9 | 88.4 | 0 | 76 | 775.2 | 0 | 1.7 | 0 | -428.7 | 0 | 1380.4
2022-03-27 | 11:00 | 1373.3 | 549.9 | 317.8 | 88.7561 | 0 | 76 | 908.8 | -131.3 | 1.8 | -0.95615 | -437.5 | 0 | 1373.3
2022-03-27 | 12:00 | 1354.1 | 549.9 | 317.3 | 88.7093 | 0 | 76 | 928.7 | -169.5 | 1.4 | -0.90932 | -437.5 | 0 | 1354.1
2022-03-27 | 13:00 | 1328.3 | 549.9 | 316.8 | 91.5857 | 0 | 76 | 870.7 | -139.8 | 1.5 | -0.88569 | -437.5 | 0 | 1328.3
2022-03-27 | 14:00 | 1309 | 549.9 | 316.4 | 105.6543 | 0 | 76 | 751.1 | -53.4 | 1.2 | -0.35433 | -437.5 | 0 | 1309
2022-03-27 | 15:00 | 1305.8 | 549.9 | 316.3 | 146.1 | 0 | 76 | 575.1 | 0 | 0.9 | 0 | -358.5 | 0 | 1305.8
2022-03-27 | 16:00 | 1345.2 | 549.9 | 317.2 | 181.3 | 0 | 76 | 363.3 | 0 | 0.7 | 0 | -143.2 | 0 | 1345.2
2022-03-27 | 17:00 | 1408.8 | 549.9 | 318.4 | 181.3 | 0 | 76 | 148.9 | 0 | 0.6 | 0 | 133.7 | 0 | 1408.8
2022-03-27 | 18:00 | 1483.4 | 549.9 | 319.9 | 181.3 | 0 | 76 | 35.7 | 0 | 0.7 | 0 | 319.9 | 0 | 1483.4
2022-03-27 | 19:00 | 1478.9 | 549.9 | 319.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 351.1 | 0 | 1478.9
2022-03-27 | 20:00 | 1448.1 | 549.9 | 319.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 321 | 0 | 1448.1
2022-03-27 | 21:00 | 1400.1 | 549.9 | 318.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 274 | 0 | 1400.1
2022-03-27 | 22:00 | 1325.3 | 549.9 | 316.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 200.5 | 0 | 1325.3
2022-03-27 | 23:00 | 1273.2 | 549.9 | 315.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 149.4 | 0 | 1273.2
2022-03-28 | 0:00 | 1205 | 549.9 | 314.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 82.6 | 0 | 1205
2022-03-28 | 1:00 | 1195.1 | 549.9 | 314.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 72.7 | 0 | 1195.1
2022-03-28 | 2:00 | 1254 | 549.9 | 315.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 130.2 | 0 | 1254
2022-03-28 | 3:00 | 1289.8 | 549.9 | 446.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 34.3 | 0 | 1289.8
2022-03-28 | 4:00 | 1292.2 | 549.9 | 483.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1292.2
2022-03-28 | 5:00 | 1298.6 | 549.9 | 455.3 | 181.3 | 0 | 76 | 33.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1298.6
2022-03-28 | 6:00 | 1352.8 | 549.9 | 500.1 | 146.1 | 0 | 76 | 77.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1352.8
2022-03-28 | 7:00 | 1468.6 | 549.9 | 531.9 | 105.9 | 0 | 76 | 200.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1468.6
2022-03-28 | 8:00 | 1640.7 | 549.9 | 523.2 | 91.3 | 0 | 76 | 395.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1640.7
2022-03-28 | 9:00 | 1746.7 | 549.9 | 460.2 | 88.4 | 0 | 76 | 567.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1746.7
2022-03-28 | 10:00 | 1763.6 | 549.9 | 332 | 88.4 | 0 | 76 | 712.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1763.6
2022-03-28 | 11:00 | 1748.4 | 549.9 | 325.3 | 88.4 | 0 | 76 | 731.6 | 0 | 4 | 0 | -26.8 | 0 | 1748.4
2022-03-28 | 12:00 | 1662.1 | 549.9 | 323.5 | 88.4 | 0 | 76 | 605.9 | 0 | 3.6 | 0 | 14.8 | 0 | 1662.1
2022-03-28 | 13:00 | 1703 | 549.9 | 483.21 | 91.3 | 0 | 76 | 495.4 | 0 | 3.2 | 0 | 3.99 | 0 | 1703
2022-03-28 | 14:00 | 1701.4 | 549.9 | 564.1 | 105.9 | 0 | 76 | 402.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1701.4
2022-03-28 | 15:00 | 1695.9 | 549.9 | 601.6 | 146.1 | 0 | 76 | 318.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1695.9
2022-03-28 | 16:00 | 1737.9 | 549.9 | 702.6 | 181.3 | 0 | 76 | 223.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1737.9
2022-03-28 | 17:00 | 1754.6 | 549.9 | 846.1 | 181.3 | 0 | 76 | 97.2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1754.6
2022-03-28 | 18:00 | 1798.1 | 549.9 | 952.7 | 181.3 | 0 | 76 | 35 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1798.1
2022-03-28 | 19:00 | 1748.8 | 549.9 | 939.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1748.8
2022-03-28 | 20:00 | 1694.7 | 549.9 | 884.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1694.7
2022-03-28 | 21:00 | 1622.6 | 549.9 | 812 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1622.6
2022-03-28 | 22:00 | 1555.2 | 549.9 | 745.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1555.2
2022-03-28 | 23:00 | 1465.9 | 549.9 | 657.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1465.9
2022-03-29 | 0:00 | 1359.7 | 549.9 | 551.7 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1359.7
2022-03-29 | 1:00 | 1326.6 | 549.9 | 518.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1326.6
2022-03-29 | 2:00 | 1373.8 | 549.9 | 565.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1373.8
2022-03-29 | 3:00 | 1415.3 | 549.9 | 607.3 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1415.3
2022-03-29 | 4:00 | 1416.7 | 549.9 | 608.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1416.7
2022-03-29 | 5:00 | 1444.2 | 549.9 | 602.8 | 181.3 | 0 | 76 | 33.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1444.2
2022-03-29 | 6:00 | 1528.3 | 549.9 | 693 | 146.1 | 0 | 76 | 62.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1528.3
2022-03-29 | 7:00 | 1652.2 | 549.9 | 780.5 | 105.9 | 0 | 76 | 139.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1652.2
2022-03-29 | 8:00 | 1860.5 | 549.9 | 957.4 | 91.3 | 0 | 76 | 185.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1860.5
2022-03-29 | 9:00 | 1949.6 | 549.9 | 1011.8 | 88.4 | 0 | 76 | 222.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1949.6
2022-03-29 | 10:00 | 1919.5 | 549.9 | 913.9 | 88.4 | 0 | 76 | 290.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1919.5
2022-03-29 | 11:00 | 1856.8 | 549.9 | 761.7 | 88.4 | 0 | 76 | 380.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1856.8
2022-03-29 | 12:00 | 1743.3 | 549.9 | 609.3 | 88.4 | 0 | 76 | 419 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1743.3
2022-03-29 | 13:00 | 1799.8 | 549.9 | 721.4 | 91.3 | 0 | 76 | 360.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1799.8
2022-03-29 | 14:00 | 1789.8 | 549.9 | 822.2 | 105.9 | 0 | 76 | 234.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1789.8
2022-03-29 | 15:00 | 1779.3 | 549.9 | 831.4 | 146.1 | 0 | 76 | 174.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1779.3
2022-03-29 | 16:00 | 1779.1 | 549.9 | 833.8 | 181.3 | 0 | 76 | 136.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1779.1
2022-03-29 | 17:00 | 1755 | 549.9 | 854.2 | 181.3 | 0 | 76 | 92.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1755
2022-03-29 | 18:00 | 1786.5 | 549.9 | 942.9 | 181.3 | 0 | 76 | 35.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1786.5
2022-03-29 | 19:00 | 1739.8 | 549.9 | 931.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1739.8
2022-03-29 | 20:00 | 1681.6 | 549.9 | 873.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1681.6
2022-03-29 | 21:00 | 1602.6 | 549.9 | 794.2 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1602.6
2022-03-29 | 22:00 | 1518.3 | 549.9 | 709.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1518.3
2022-03-29 | 23:00 | 1432.4 | 549.9 | 624 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1432.4
2022-03-30 | 0:00 | 1330.2 | 549.9 | 521.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1330.2
2022-03-30 | 1:00 | 1296.8 | 549.9 | 488.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1296.8
2022-03-30 | 2:00 | 1344.7 | 549.9 | 536.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1344.7
2022-03-30 | 3:00 | 1387.7 | 549.9 | 579.6 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1387.7
2022-03-30 | 4:00 | 1381.1 | 549.9 | 573 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1381.1
2022-03-30 | 5:00 | 1388.6 | 549.9 | 546.9 | 181.3 | 0 | 76 | 33.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1388.6
2022-03-30 | 6:00 | 1435.4 | 549.9 | 560.6 | 146.1 | 0 | 76 | 101.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1435.4
2022-03-30 | 7:00 | 1540.6 | 549.9 | 527.9 | 105.9 | 0 | 76 | 280.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1540.6
2022-03-30 | 8:00 | 1684.1 | 549.9 | 508.4 | 91.3 | 0 | 76 | 457.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1684.1
2022-03-30 | 9:00 | 1755.7 | 549.9 | 408.9 | 88.4 | 0 | 76 | 631.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1755.7
2022-03-30 | 10:00 | 1747.4 | 549.9 | 325.2 | 88.4 | 0 | 76 | 773 | 0 | 0.8 | 0 | -65.9 | 0 | 1747.4
2022-03-30 | 11:00 | 1752.3 | 549.9 | 325.4 | 88.4 | 0 | 76 | 856.6 | 0 | 1.1 | 0 | -145.1 | 0 | 1752.3
2022-03-30 | 12:00 | 1666.3 | 549.9 | 323.6 | 88.4 | 0 | 76 | 865.3 | 0 | 1 | 0 | -237.9 | 0 | 1666.3
2022-03-30 | 13:00 | 1698.5 | 549.9 | 324.3 | 91.3 | 0 | 76 | 784.9 | 0 | 1 | 0 | -128.9 | 0 | 1698.5
2022-03-30 | 14:00 | 1665.2 | 549.9 | 323.5 | 105.9 | 0 | 76 | 654.7 | 0 | 1 | 0 | -45.8 | 0 | 1665.2
2022-03-30 | 15:00 | 1650.2 | 549.9 | 323.2 | 146.1 | 0 | 76 | 498.9 | 0 | 0.9 | 0 | 55.2 | 0 | 1650.2
2022-03-30 | 16:00 | 1640.4 | 549.9 | 323 | 181.3 | 0 | 76 | 288.6 | 0 | 1.5 | 0 | 220.1 | 0 | 1640.4
2022-03-30 | 17:00 | 1617.9 | 549.9 | 525.46 | 181.3 | 0 | 76 | 122.8 | 0 | 1.3 | 0 | 161.14 | 0 | 1617.9
2022-03-30 | 18:00 | 1639.1 | 549.9 | 794.4 | 181.3 | 0 | 76 | 36 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1639.1
2022-03-30 | 19:00 | 1591.2 | 549.9 | 782.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1591.2
2022-03-30 | 20:00 | 1534.3 | 549.9 | 724.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1534.3
2022-03-30 | 21:00 | 1468.5 | 549.9 | 658.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1468.5
2022-03-30 | 22:00 | 1399.3 | 549.9 | 590 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1399.3
2022-03-30 | 23:00 | 1339.9 | 549.9 | 530 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1339.9
2022-03-31 | 0:00 | 1248.8 | 549.9 | 439.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1248.8
2022-03-31 | 1:00 | 1221.7 | 549.9 | 412.5 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1221.7
2022-03-31 | 2:00 | 1277 | 549.9 | 468.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1277
2022-03-31 | 3:00 | 1316.6 | 549.9 | 507.8 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1316.6
2022-03-31 | 4:00 | 1312.5 | 549.9 | 504 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1312.5
2022-03-31 | 5:00 | 1302.5 | 549.9 | 460.2 | 181.3 | 0 | 76 | 33.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1302.5
2022-03-31 | 6:00 | 1345 | 549.9 | 492.3 | 146.1 | 0 | 76 | 79.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1345
2022-03-31 | 7:00 | 1455.2 | 549.9 | 594.7 | 105.9 | 0 | 76 | 127.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1455.2
2022-03-31 | 8:00 | 1657.7 | 549.9 | 765.9 | 91.3 | 0 | 76 | 173.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1657.7
2022-03-31 | 9:00 | 1765.5 | 549.9 | 837.8 | 88.4 | 0 | 76 | 212.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1765.5
2022-03-31 | 10:00 | 1782.6 | 549.9 | 829.6 | 88.4 | 0 | 76 | 238.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1782.6
2022-03-31 | 11:00 | 1772.5 | 549.9 | 823.7 | 88.4 | 0 | 76 | 233.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1772.5
2022-03-31 | 12:00 | 1695.7 | 549.9 | 769.4 | 88.4 | 0 | 76 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1695.7
2022-03-31 | 13:00 | 1763.1 | 549.9 | 849.4 | 91.3 | 0 | 76 | 195 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1763.1
2022-03-31 | 14:00 | 1761.3 | 549.9 | 849.8 | 105.9 | 0 | 76 | 177.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1761.3
2022-03-31 | 15:00 | 1757.8 | 549.9 | 817.7 | 146.1 | 0 | 76 | 166.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1757.8
2022-03-31 | 16:00 | 1772.5 | 549.9 | 836.2 | 181.3 | 0 | 76 | 127.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1772.5
2022-03-31 | 17:00 | 1769.3 | 549.9 | 883.1 | 181.3 | 0 | 76 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1769.3
2022-03-31 | 18:00 | 1765.3 | 549.9 | 917.9 | 181.3 | 0 | 76 | 35.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1765.3
2022-03-31 | 19:00 | 1706.4 | 549.9 | 893 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1706.4
2022-03-31 | 20:00 | 1646.9 | 549.9 | 833.4 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1646.9
2022-03-31 | 21:00 | 1579.1 | 549.9 | 765.9 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1579.1
2022-03-31 | 22:00 | 1494.9 | 549.9 | 681.1 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1494.9
2022-03-31 | 23:00 | 1422.1 | 549.9 | 608 | 181.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1422.1
合計（百万kWh） |  | 147103.7 | 48171.3 | 63480.1 | 13672.7 | 0 | 6657.6 | 15342.6 | -245.1 | 323.3 | -5 | -293.8 | 0 | 147103.7