## 前提条件
関西電力送配電
本データは2024年度の系統WGにおける出力制御見通しのうち、2023年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2024年度供給計画における2033年度の想定値としており、系統WGで示した出力制御見通しは
2024年3月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2024年度供給計画における2033年度の年間需要電力量を満足するように2023年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬した上で、更なる需要増（1.1倍）を考慮しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2024年度供給計画2033年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2023実績（供計2033補正）×1.1倍）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1168万kW、風力設備容量は20万kW（太陽光・風力ともに2024年度供給計画における2033年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2023年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
・諸元の基とした2023年度はうるう日を含むため、他年度との整合性を考慮し3月31日を除外※しています。
※曜日の連続性を考慮し、2月29日ではなく3月31日を控除
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 1344 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 3 | 1344
4 | 1 | 1 | 1322 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 | 1322
4 | 1 | 2 | 1367 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1367
4 | 1 | 3 | 1419 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1419
4 | 1 | 4 | 1412 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 | 0 | 1412
4 | 1 | 5 | 1379 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241 | 0 | 1379
4 | 1 | 6 | 1347 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 54 | 0 | 1 | 0 | 193 | 10 | 1347
4 | 1 | 7 | 1358 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 271 | 0 | 1 | 0 | -36 | 68 | 1358
4 | 1 | 8 | 1423 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 530 | 0 | 1 | 0 | -387 | 243 | 1423
4 | 1 | 9 | 1476 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 741 | -1 | 1 | 0 | -442 | 145 | 1476
4 | 1 | 10 | 1493 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 864 | -88 | 1 | 0 | -441 | 125 | 1493
4 | 1 | 11 | 1479 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 914 | -165 | 1 | 0 | -442 | 139 | 1479
4 | 1 | 12 | 1451 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 913 | -198 | 1 | 0 | -442 | 145 | 1451
4 | 1 | 13 | 1460 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 867 | -156 | 1 | 0 | -442 | 154 | 1460
4 | 1 | 14 | 1432 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 740 | -77 | 1 | 0 | -442 | 156 | 1432
4 | 1 | 15 | 1428 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 524 | 0 | 0 | 0 | -443 | 258 | 1428
4 | 1 | 16 | 1444 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 269 | 0 | 0 | 0 | -147 | 185 | 1444
4 | 1 | 17 | 1452 | 550 | 409 | 216 | 0 | 109 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1452
4 | 1 | 18 | 1520 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 382 | -1 | 1520
4 | 1 | 19 | 1522 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 40 | 1522
4 | 1 | 20 | 1483 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1 | 1483
4 | 1 | 21 | 1429 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 1429
4 | 1 | 22 | 1370 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 89 | 1370
4 | 1 | 23 | 1329 | 550 | 332 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1329
4 | 2 | 0 | 1255 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 95 | 1255
4 | 2 | 1 | 1231 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 20 | 1231
4 | 2 | 2 | 1290 | 550 | 329 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77 | 1290
4 | 2 | 3 | 1345 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1 | 1345
4 | 2 | 4 | 1346 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1 | 1346
4 | 2 | 5 | 1303 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 165 | -1 | 1303
4 | 2 | 6 | 1253 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 57 | 0 | 1 | 0 | 22 | 84 | 1253
4 | 2 | 7 | 1255 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 252 | 0 | 1 | 0 | -347 | 295 | 1255
4 | 2 | 8 | 1304 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 489 | -12 | 0 | 0 | -445 | 236 | 1304
4 | 2 | 9 | 1352 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 668 | -20 | 0 | 0 | -444 | 116 | 1352
4 | 2 | 10 | 1363 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 724 | -123 | 0 | 0 | -444 | 174 | 1363
4 | 2 | 11 | 1354 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 732 | -124 | 0 | 0 | -444 | 158 | 1354
4 | 2 | 12 | 1350 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 735 | -124 | 0 | 0 | -444 | 151 | 1350
4 | 2 | 13 | 1344 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 703 | -119 | 0 | 0 | -444 | 168 | 1344
4 | 2 | 14 | 1341 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 597 | 0 | 0 | 0 | -444 | 134 | 1341
4 | 2 | 15 | 1348 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 433 | 0 | 1 | 0 | -444 | 269 | 1348
4 | 2 | 16 | 1358 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 225 | 0 | 1 | 0 | -222 | 217 | 1358
4 | 2 | 17 | 1411 | 550 | 340 | 216 | 0 | 109 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 1411
4 | 2 | 18 | 1507 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 298 | 68 | 1507
4 | 2 | 19 | 1522 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 382 | 0 | 1522
4 | 2 | 20 | 1490 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 210 | 141 | 1490
4 | 2 | 21 | 1435 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 279 | 17 | 1435
4 | 2 | 22 | 1371 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 202 | 29 | 1371
4 | 2 | 23 | 1322 | 550 | 332 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 1322
4 | 3 | 0 | 1244 | 550 | 324 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1244
4 | 3 | 1 | 1227 | 550 | 298 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 31 | 1227
4 | 3 | 2 | 1280 | 550 | 328 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1280
4 | 3 | 3 | 1344 | 550 | 334 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 23 | 1344
4 | 3 | 4 | 1359 | 550 | 335 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 0 | 1359
4 | 3 | 5 | 1356 | 550 | 335 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 143 | -1 | 1356
4 | 3 | 6 | 1399 | 550 | 476 | 168 | 0 | 109 | 47 | 0 | 3 | 0 | 9 | 37 | 1399
4 | 3 | 7 | 1496 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 204 | 0 | 2 | 0 | 87 | 149 | 1496
4 | 3 | 8 | 1648 | 550 | 266 | 115 | 0 | 109 | 416 | 0 | 1 | 0 | -41 | 232 | 1648
4 | 3 | 9 | 1731 | 550 | 274 | 111 | 0 | 109 | 592 | 0 | 2 | 0 | -407 | 500 | 1731
4 | 3 | 10 | 1731 | 550 | 274 | 111 | 0 | 109 | 767 | 0 | 2 | 0 | -439 | 357 | 1731
4 | 3 | 11 | 1733 | 550 | 274 | 111 | 0 | 109 | 885 | 0 | 2 | 0 | -439 | 241 | 1733
4 | 3 | 12 | 1654 | 550 | 267 | 111 | 0 | 109 | 899 | 0 | 1 | 0 | -439 | 156 | 1654
4 | 3 | 13 | 1713 | 550 | 272 | 115 | 0 | 109 | 858 | 0 | 2 | 0 | -439 | 246 | 1713
4 | 3 | 14 | 1712 | 550 | 272 | 133 | 0 | 109 | 745 | 0 | 1 | 0 | -439 | 341 | 1712
4 | 3 | 15 | 1696 | 550 | 271 | 168 | 0 | 109 | 552 | 0 | 0 | 0 | -56 | 102 | 1696
4 | 3 | 16 | 1697 | 550 | 264 | 216 | 0 | 109 | 300 | 0 | 0 | 0 | 31 | 227 | 1697
4 | 3 | 17 | 1673 | 550 | 709 | 216 | 0 | 109 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1673
4 | 3 | 18 | 1703 | 550 | 404 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1703
4 | 3 | 19 | 1682 | 550 | 807 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682
4 | 3 | 20 | 1629 | 550 | 337 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 1629
4 | 3 | 21 | 1582 | 550 | 297 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410 | -1 | 1582
4 | 3 | 22 | 1511 | 550 | 611 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1511
4 | 3 | 23 | 1450 | 550 | 575 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450
4 | 4 | 0 | 1361 | 550 | 424 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 6 | 1361
4 | 4 | 1 | 1345 | 550 | 464 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1345
4 | 4 | 2 | 1399 | 550 | 495 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1399
4 | 4 | 3 | 1456 | 550 | 345 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1456
4 | 4 | 4 | 1467 | 550 | 592 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467
4 | 4 | 5 | 1468 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 1468
4 | 4 | 6 | 1472 | 550 | 584 | 168 | 0 | 109 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1472
4 | 4 | 7 | 1531 | 550 | 352 | 133 | 0 | 109 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1531
4 | 4 | 8 | 1675 | 550 | 269 | 115 | 0 | 109 | 540 | 0 | 0 | 0 | -65 | 157 | 1675
4 | 4 | 9 | 1766 | 550 | 277 | 111 | 0 | 109 | 754 | 0 | 0 | 0 | -414 | 379 | 1766
4 | 4 | 10 | 1773 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 870 | 0 | 1 | 0 | -439 | 293 | 1773
4 | 4 | 11 | 1762 | 550 | 277 | 111 | 0 | 109 | 906 | 0 | 1 | 0 | -439 | 247 | 1762
4 | 4 | 12 | 1680 | 550 | 269 | 111 | 0 | 109 | 901 | 0 | 2 | 0 | -439 | 177 | 1680
4 | 4 | 13 | 1740 | 550 | 275 | 115 | 0 | 109 | 855 | 0 | 3 | 0 | -439 | 272 | 1740
4 | 4 | 14 | 1750 | 550 | 276 | 133 | 0 | 109 | 718 | 0 | 2 | 0 | -439 | 401 | 1750
4 | 4 | 15 | 1707 | 550 | 272 | 168 | 0 | 109 | 481 | 0 | 2 | 0 | -41 | 166 | 1707
4 | 4 | 16 | 1678 | 550 | 398 | 216 | 0 | 109 | 247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 156 | 1678
4 | 4 | 17 | 1673 | 550 | 365 | 216 | 0 | 109 | 76 | 0 | 3 | 0 | 343 | 11 | 1673
4 | 4 | 18 | 1703 | 550 | 823 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1703
4 | 4 | 19 | 1673 | 550 | 690 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 12 | 1673
4 | 4 | 20 | 1620 | 550 | 702 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1620
4 | 4 | 21 | 1558 | 550 | 590 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1558
4 | 4 | 22 | 1492 | 550 | 531 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1492
4 | 4 | 23 | 1439 | 550 | 446 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 1439
4 | 5 | 0 | 1352 | 550 | 394 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1352
4 | 5 | 1 | 1318 | 550 | 381 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 1318
4 | 5 | 2 | 1376 | 550 | 455 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1376
4 | 5 | 3 | 1428 | 550 | 543 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1428
4 | 5 | 4 | 1439 | 550 | 518 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1439
4 | 5 | 5 | 1420 | 550 | 534 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1420
4 | 5 | 6 | 1433 | 550 | 545 | 168 | 0 | 109 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1433
4 | 5 | 7 | 1505 | 550 | 530 | 133 | 0 | 109 | 156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1505
4 | 5 | 8 | 1643 | 550 | 624 | 115 | 0 | 109 | 228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1643
4 | 5 | 9 | 1743 | 550 | 701 | 111 | 0 | 109 | 248 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1743
4 | 5 | 10 | 1731 | 550 | 617 | 111 | 0 | 109 | 303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1731
4 | 5 | 11 | 1728 | 550 | 371 | 111 | 0 | 109 | 319 | 0 | 6 | 0 | 238 | 24 | 1728
4 | 5 | 12 | 1667 | 550 | 566 | 111 | 0 | 109 | 261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 1667
4 | 5 | 13 | 1752 | 550 | 726 | 115 | 0 | 109 | 222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 1752
4 | 5 | 14 | 1758 | 550 | 789 | 133 | 0 | 109 | 157 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1758
4 | 5 | 15 | 1747 | 550 | 788 | 168 | 0 | 109 | 117 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1747
4 | 5 | 16 | 1748 | 550 | 784 | 216 | 0 | 109 | 74 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1748
4 | 5 | 17 | 1731 | 550 | 819 | 216 | 0 | 109 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1731
4 | 5 | 18 | 1730 | 550 | 843 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1730
4 | 5 | 19 | 1687 | 550 | 799 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1687
4 | 5 | 20 | 1628 | 550 | 706 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 1628
4 | 5 | 21 | 1565 | 550 | 625 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 | 1565
4 | 5 | 22 | 1504 | 550 | 552 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 1504
4 | 5 | 23 | 1451 | 550 | 496 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 1451
4 | 6 | 0 | 1367 | 550 | 381 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 1367
4 | 6 | 1 | 1339 | 550 | 342 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 1339
4 | 6 | 2 | 1384 | 550 | 420 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 1384
4 | 6 | 3 | 1439 | 550 | 498 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 1439
4 | 6 | 4 | 1443 | 550 | 510 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 1443
4 | 6 | 5 | 1425 | 550 | 444 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 1425
4 | 6 | 6 | 1447 | 550 | 463 | 168 | 0 | 109 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 108 | 1447
4 | 6 | 7 | 1546 | 550 | 486 | 133 | 0 | 109 | 124 | 0 | 11 | 0 | 0 | 133 | 1546
4 | 6 | 8 | 1709 | 550 | 597 | 115 | 0 | 109 | 218 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 1709
4 | 6 | 9 | 1795 | 550 | 584 | 111 | 0 | 109 | 287 | 0 | 11 | 0 | 0 | 143 | 1795
4 | 6 | 10 | 1801 | 550 | 497 | 111 | 0 | 109 | 310 | 0 | 12 | 0 | 0 | 212 | 1801
4 | 6 | 11 | 1780 | 550 | 400 | 111 | 0 | 109 | 348 | 0 | 12 | 0 | 0 | 250 | 1780
4 | 6 | 12 | 1705 | 550 | 312 | 111 | 0 | 109 | 357 | 0 | 12 | 0 | 31 | 223 | 1705
4 | 6 | 13 | 1768 | 550 | 425 | 115 | 0 | 109 | 358 | 0 | 12 | 0 | 0 | 199 | 1768
4 | 6 | 14 | 1782 | 550 | 487 | 133 | 0 | 109 | 308 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 1782
4 | 6 | 15 | 1777 | 550 | 375 | 168 | 0 | 109 | 216 | 0 | 12 | 0 | 97 | 250 | 1777
4 | 6 | 16 | 1778 | 550 | 700 | 216 | 0 | 109 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 1778
4 | 6 | 17 | 1740 | 550 | 730 | 216 | 0 | 109 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 101 | 1740
4 | 6 | 18 | 1737 | 550 | 743 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 107 | 1737
4 | 6 | 19 | 1683 | 550 | 681 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 1683
4 | 6 | 20 | 1620 | 550 | 604 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 128 | 1620
4 | 6 | 21 | 1571 | 550 | 268 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 404 | 11 | 1571
4 | 6 | 22 | 1509 | 550 | 465 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 156 | 1509
4 | 6 | 23 | 1456 | 550 | 404 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 1456
4 | 7 | 0 | 1375 | 550 | 389 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 98 | 1375
4 | 7 | 1 | 1341 | 550 | 346 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 107 | 1341
4 | 7 | 2 | 1385 | 550 | 431 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66 | 1385
4 | 7 | 3 | 1435 | 550 | 508 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 39 | 1435
4 | 7 | 4 | 1439 | 550 | 552 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1439
4 | 7 | 5 | 1409 | 550 | 510 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1409
4 | 7 | 6 | 1436 | 550 | 553 | 168 | 0 | 109 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 1436
4 | 7 | 7 | 1555 | 550 | 671 | 133 | 0 | 109 | 64 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 1555
4 | 7 | 8 | 1739 | 550 | 866 | 115 | 0 | 109 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1739
4 | 7 | 9 | 1854 | 550 | 969 | 111 | 0 | 109 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1854
4 | 7 | 10 | 1865 | 550 | 964 | 111 | 0 | 109 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1865
4 | 7 | 11 | 1850 | 550 | 951 | 111 | 0 | 109 | 111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1850
4 | 7 | 12 | 1773 | 550 | 755 | 111 | 0 | 109 | 101 | 0 | 10 | 0 | 0 | 137 | 1773
4 | 7 | 13 | 1835 | 550 | 810 | 115 | 0 | 109 | 104 | 0 | 11 | 0 | 0 | 136 | 1835
4 | 7 | 14 | 1835 | 550 | 372 | 133 | 0 | 109 | 103 | 0 | 10 | 0 | 420 | 138 | 1835
4 | 7 | 15 | 1822 | 550 | 756 | 168 | 0 | 109 | 91 | 0 | 9 | 0 | 0 | 139 | 1822
4 | 7 | 16 | 1806 | 550 | 724 | 216 | 0 | 109 | 62 | 0 | 9 | 0 | 0 | 136 | 1806
4 | 7 | 17 | 1760 | 550 | 852 | 216 | 0 | 109 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1760
4 | 7 | 18 | 1744 | 550 | 858 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1744
4 | 7 | 19 | 1693 | 550 | 807 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1693
4 | 7 | 20 | 1629 | 550 | 744 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1629
4 | 7 | 21 | 1572 | 550 | 687 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1572
4 | 7 | 22 | 1509 | 550 | 596 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 1509
4 | 7 | 23 | 1453 | 550 | 491 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 1453
4 | 8 | 0 | 1367 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 182 | 37 | 1367
4 | 8 | 1 | 1340 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 156 | 38 | 1340
4 | 8 | 2 | 1380 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 208 | 27 | 1380
4 | 8 | 3 | 1431 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 169 | 117 | 1431
4 | 8 | 4 | 1428 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 284 | 2 | 1428
4 | 8 | 5 | 1391 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 4 | 0 | 178 | 70 | 1391
4 | 8 | 6 | 1350 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 59 | 0 | 3 | 0 | 110 | 89 | 1350
4 | 8 | 7 | 1391 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 171 | 0 | 6 | 0 | -151 | 311 | 1391
4 | 8 | 8 | 1467 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 236 | 0 | 10 | 0 | -73 | 258 | 1467
4 | 8 | 9 | 1501 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 354 | 0 | 10 | 0 | -324 | 429 | 1501
4 | 8 | 10 | 1515 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 512 | 0 | 11 | 0 | -441 | 401 | 1515
4 | 8 | 11 | 1551 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 653 | 0 | 11 | 0 | -440 | 295 | 1551
4 | 8 | 12 | 1536 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 639 | 0 | 11 | 0 | -440 | 294 | 1536
4 | 8 | 13 | 1526 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 630 | 0 | 12 | 0 | -441 | 289 | 1526
4 | 8 | 14 | 1495 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 574 | 0 | 12 | 0 | -441 | 296 | 1495
4 | 8 | 15 | 1467 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 461 | 0 | 12 | 0 | -442 | 347 | 1467
4 | 8 | 16 | 1477 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 277 | 0 | 12 | 0 | -144 | 195 | 1477
4 | 8 | 17 | 1524 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 87 | 0 | 11 | 0 | 66 | 223 | 1524
4 | 8 | 18 | 1603 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 10 | 0 | 168 | 285 | 1603
4 | 8 | 19 | 1622 | 550 | 306 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 411 | 18 | 1622
4 | 8 | 20 | 1588 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 402 | 37 | 1588
4 | 8 | 21 | 1534 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 241 | 144 | 1534
4 | 8 | 22 | 1474 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 294 | 31 | 1474
4 | 8 | 23 | 1421 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 | 153 | 1421
4 | 9 | 0 | 1343 | 550 | 334 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 124 | 1343
4 | 9 | 1 | 1311 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131 | 35 | 1311
4 | 9 | 2 | 1355 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 186 | 1355
4 | 9 | 3 | 1419 | 550 | 263 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 207 | 67 | 1419
4 | 9 | 4 | 1419 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 276 | 0 | 1419
4 | 9 | 5 | 1388 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 4 | 0 | 246 | -1 | 1388
4 | 9 | 6 | 1338 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 73 | 0 | 3 | 0 | 88 | 85 | 1338
4 | 9 | 7 | 1338 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 307 | 0 | 2 | 0 | -399 | 374 | 1338
4 | 9 | 8 | 1395 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 571 | 0 | 2 | 0 | -443 | 229 | 1395
4 | 9 | 9 | 1447 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 779 | -63 | 3 | -1 | -442 | 139 | 1447
4 | 9 | 10 | 1459 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 896 | -210 | 3 | -1 | -442 | 181 | 1459
4 | 9 | 11 | 1455 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 943 | -254 | 3 | 0 | -442 | 173 | 1455
4 | 9 | 12 | 1416 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 941 | -261 | 3 | 0 | -443 | 144 | 1416
4 | 9 | 13 | 1401 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 895 | -248 | 3 | -1 | -443 | 159 | 1401
4 | 9 | 14 | 1379 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 778 | -202 | 3 | -1 | -444 | 191 | 1379
4 | 9 | 15 | 1376 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 578 | 0 | 3 | 0 | -444 | 150 | 1376
4 | 9 | 16 | 1384 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 320 | 0 | 2 | 0 | -443 | 368 | 1384
4 | 9 | 17 | 1456 | 550 | 331 | 216 | 0 | 109 | 96 | 0 | 1 | 0 | 64 | 89 | 1456
4 | 9 | 18 | 1555 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 403 | 11 | 1555
4 | 9 | 19 | 1580 | 550 | 286 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 12 | 1580
4 | 9 | 20 | 1555 | 550 | 274 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 405 | 0 | 1555
4 | 9 | 21 | 1505 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 1505
4 | 9 | 22 | 1435 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 7 | 1435
4 | 9 | 23 | 1381 | 550 | 433 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1381
4 | 10 | 0 | 1314 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 12 | 1314
4 | 10 | 1 | 1300 | 550 | 330 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1300
4 | 10 | 2 | 1359 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 41 | 1359
4 | 10 | 3 | 1420 | 550 | 487 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1420
4 | 10 | 4 | 1434 | 550 | 519 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1434
4 | 10 | 5 | 1436 | 550 | 549 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1436
4 | 10 | 6 | 1482 | 550 | 386 | 168 | 0 | 109 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 1482
4 | 10 | 7 | 1544 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 314 | 0 | 2 | 0 | 80 | 94 | 1544
4 | 10 | 8 | 1674 | 550 | 269 | 115 | 0 | 109 | 576 | 0 | 3 | 0 | -220 | 272 | 1674
4 | 10 | 9 | 1765 | 550 | 277 | 111 | 0 | 109 | 784 | 0 | 4 | 0 | -439 | 369 | 1765
4 | 10 | 10 | 1776 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 900 | 0 | 4 | 0 | -439 | 263 | 1776
4 | 10 | 11 | 1772 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 947 | 0 | 5 | 0 | -439 | 211 | 1772
4 | 10 | 12 | 1690 | 550 | 270 | 111 | 0 | 109 | 940 | 0 | 7 | 0 | -439 | 142 | 1690
4 | 10 | 13 | 1740 | 550 | 275 | 115 | 0 | 109 | 890 | 0 | 7 | 0 | -439 | 233 | 1740
4 | 10 | 14 | 1733 | 550 | 274 | 133 | 0 | 109 | 773 | 0 | 7 | 0 | -439 | 326 | 1733
4 | 10 | 15 | 1720 | 550 | 273 | 168 | 0 | 109 | 563 | 0 | 7 | 0 | -91 | 141 | 1720
4 | 10 | 16 | 1706 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 297 | 0 | 6 | 0 | 31 | 235 | 1706
4 | 10 | 17 | 1682 | 550 | 677 | 216 | 0 | 109 | 86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1682
4 | 10 | 18 | 1712 | 550 | 828 | 216 | 0 | 109 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1712
4 | 10 | 19 | 1697 | 550 | 817 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1697
4 | 10 | 20 | 1647 | 550 | 348 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 419 | 0 | 1647
4 | 10 | 21 | 1592 | 550 | 713 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1592
4 | 10 | 22 | 1527 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 383 | 3 | 1527
4 | 10 | 23 | 1470 | 550 | 518 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 1470
4 | 11 | 0 | 1381 | 550 | 337 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 165 | 1381
4 | 11 | 1 | 1355 | 550 | 394 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1355
4 | 11 | 2 | 1406 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 264 | 0 | 1406
4 | 11 | 3 | 1457 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 315 | 1 | 1457
4 | 11 | 4 | 1471 | 550 | 511 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1471
4 | 11 | 5 | 1451 | 550 | 560 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1451
4 | 11 | 6 | 1461 | 550 | 438 | 168 | 0 | 109 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 1461
4 | 11 | 7 | 1534 | 550 | 352 | 133 | 0 | 109 | 309 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 1534
4 | 11 | 8 | 1691 | 550 | 270 | 115 | 0 | 109 | 564 | 0 | 5 | 0 | -43 | 121 | 1691
4 | 11 | 9 | 1795 | 550 | 280 | 111 | 0 | 109 | 721 | 0 | 6 | 0 | -433 | 451 | 1795
4 | 11 | 10 | 1796 | 550 | 280 | 111 | 0 | 109 | 766 | 0 | 6 | 0 | -439 | 413 | 1796
4 | 11 | 11 | 1785 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 810 | 0 | 6 | 0 | -439 | 359 | 1785
4 | 11 | 12 | 1701 | 550 | 271 | 111 | 0 | 109 | 874 | 0 | 7 | 0 | -439 | 218 | 1701
4 | 11 | 13 | 1778 | 550 | 278 | 115 | 0 | 109 | 859 | 0 | 9 | 0 | -439 | 297 | 1778
4 | 11 | 14 | 1774 | 550 | 278 | 133 | 0 | 109 | 729 | 0 | 10 | 0 | -439 | 404 | 1774
4 | 11 | 15 | 1738 | 550 | 275 | 168 | 0 | 109 | 541 | 0 | 10 | 0 | -65 | 150 | 1738
4 | 11 | 16 | 1733 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 307 | 0 | 11 | 0 | 32 | 246 | 1733
4 | 11 | 17 | 1695 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 90 | 0 | 11 | 0 | 400 | 57 | 1695
4 | 11 | 18 | 1711 | 550 | 699 | 216 | 0 | 109 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 123 | 1711
4 | 11 | 19 | 1678 | 550 | 665 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 128 | 1678
4 | 11 | 20 | 1623 | 550 | 603 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 136 | 1623
4 | 11 | 21 | 1575 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 402 | 28 | 1575
4 | 11 | 22 | 1506 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 355 | 8 | 1506
4 | 11 | 23 | 1449 | 550 | 401 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 167 | 1449
4 | 12 | 0 | 1370 | 550 | 344 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 137 | 1370
4 | 12 | 1 | 1341 | 550 | 334 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | 1341
4 | 12 | 2 | 1386 | 550 | 364 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 141 | 1386
4 | 12 | 3 | 1431 | 550 | 421 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 129 | 1431
4 | 12 | 4 | 1438 | 550 | 434 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 | 1438
4 | 12 | 5 | 1414 | 550 | 396 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 137 | 1414
4 | 12 | 6 | 1423 | 550 | 398 | 168 | 0 | 109 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 147 | 1423
4 | 12 | 7 | 1525 | 550 | 319 | 133 | 0 | 109 | 134 | 0 | 3 | 0 | 16 | 261 | 1525
4 | 12 | 8 | 1691 | 550 | 683 | 115 | 0 | 109 | 223 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1691
4 | 12 | 9 | 1795 | 550 | 693 | 111 | 0 | 109 | 193 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 1795
4 | 12 | 10 | 1832 | 550 | 726 | 111 | 0 | 109 | 172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 161 | 1832
4 | 12 | 11 | 1825 | 550 | 599 | 111 | 0 | 109 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263 | 1825
4 | 12 | 12 | 1742 | 550 | 377 | 111 | 0 | 109 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 1742
4 | 12 | 13 | 1810 | 550 | 388 | 115 | 0 | 109 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 1810
4 | 12 | 14 | 1797 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 237 | 0 | 0 | 0 | 33 | 473 | 1797
4 | 12 | 15 | 1784 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 265 | 0 | 1 | 0 | 33 | 396 | 1784
4 | 12 | 16 | 1767 | 550 | 403 | 216 | 0 | 109 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 288 | 1767
4 | 12 | 17 | 1713 | 550 | 657 | 216 | 0 | 109 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1713
4 | 12 | 18 | 1731 | 550 | 773 | 216 | 0 | 109 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1731
4 | 12 | 19 | 1713 | 550 | 745 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1713
4 | 12 | 20 | 1656 | 550 | 689 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1656
4 | 12 | 21 | 1597 | 550 | 700 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1597
4 | 12 | 22 | 1540 | 550 | 640 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1540
4 | 12 | 23 | 1478 | 550 | 595 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1478
4 | 13 | 0 | 1393 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 236 | 16 | 1393
4 | 13 | 1 | 1366 | 550 | 474 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1366
4 | 13 | 2 | 1419 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | 0 | 1419
4 | 13 | 3 | 1477 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 | 171 | 1477
4 | 13 | 4 | 1495 | 550 | 616 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1495
4 | 13 | 5 | 1491 | 550 | 608 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1491
4 | 13 | 6 | 1508 | 550 | 579 | 168 | 0 | 109 | 84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1508
4 | 13 | 7 | 1568 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 315 | 0 | 5 | 0 | 28 | 166 | 1568
4 | 13 | 8 | 1701 | 550 | 271 | 115 | 0 | 109 | 584 | 0 | 4 | 0 | -172 | 240 | 1701
4 | 13 | 9 | 1784 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 794 | 0 | 2 | 0 | -439 | 378 | 1784
4 | 13 | 10 | 1784 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 913 | 0 | 1 | 0 | -439 | 260 | 1784
4 | 13 | 11 | 1778 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 959 | 0 | 1 | 0 | -439 | 209 | 1778
4 | 13 | 12 | 1688 | 550 | 270 | 111 | 0 | 109 | 952 | 0 | 1 | 0 | -439 | 134 | 1688
4 | 13 | 13 | 1750 | 550 | 276 | 115 | 0 | 109 | 905 | 0 | 1 | 0 | -439 | 233 | 1750
4 | 13 | 14 | 1740 | 550 | 275 | 133 | 0 | 109 | 788 | 0 | 1 | 0 | -439 | 323 | 1740
4 | 13 | 15 | 1717 | 550 | 273 | 168 | 0 | 109 | 586 | 0 | 1 | 0 | -41 | 71 | 1717
4 | 13 | 16 | 1716 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 326 | 0 | 2 | 0 | 31 | 220 | 1716
4 | 13 | 17 | 1685 | 550 | 687 | 216 | 0 | 109 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1685
4 | 13 | 18 | 1703 | 550 | 820 | 216 | 0 | 109 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1703
4 | 13 | 19 | 1689 | 550 | 802 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1689
4 | 13 | 20 | 1637 | 550 | 708 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1637
4 | 13 | 21 | 1590 | 550 | 623 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 1590
4 | 13 | 22 | 1515 | 550 | 533 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 1515
4 | 13 | 23 | 1455 | 550 | 281 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 289 | 6 | 1455
4 | 14 | 0 | 1374 | 550 | 337 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 | 1374
4 | 14 | 1 | 1342 | 550 | 384 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1342
4 | 14 | 2 | 1392 | 550 | 380 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134 | 1392
4 | 14 | 3 | 1444 | 550 | 457 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 1444
4 | 14 | 4 | 1454 | 550 | 344 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 233 | 1454
4 | 14 | 5 | 1440 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 4 | 0 | 3 | 0 | 297 | -1 | 1440
4 | 14 | 6 | 1447 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 85 | 0 | 2 | 0 | 169 | 102 | 1447
4 | 14 | 7 | 1517 | 550 | 365 | 133 | 0 | 109 | 287 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1517
4 | 14 | 8 | 1669 | 550 | 268 | 115 | 0 | 109 | 550 | 0 | 2 | 0 | -41 | 116 | 1669
4 | 14 | 9 | 1745 | 550 | 275 | 111 | 0 | 109 | 675 | 0 | 1 | 0 | -79 | 103 | 1745
4 | 14 | 10 | 1751 | 550 | 276 | 111 | 0 | 109 | 745 | 0 | 1 | 0 | -183 | 142 | 1751
4 | 14 | 11 | 1739 | 550 | 275 | 111 | 0 | 109 | 800 | 0 | 2 | 0 | -180 | 72 | 1739
4 | 14 | 12 | 1678 | 550 | 269 | 111 | 0 | 109 | 611 | 0 | 2 | 0 | -93 | 119 | 1678
4 | 14 | 13 | 1719 | 550 | 580 | 115 | 0 | 109 | 262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 1719
4 | 14 | 14 | 1708 | 550 | 410 | 133 | 0 | 109 | 217 | 0 | 2 | 0 | 9 | 278 | 1708
4 | 14 | 15 | 1713 | 550 | 729 | 168 | 0 | 109 | 155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1713
4 | 14 | 16 | 1719 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 92 | 0 | 2 | 0 | 400 | 88 | 1719
4 | 14 | 17 | 1687 | 550 | 780 | 216 | 0 | 109 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1687
4 | 14 | 18 | 1700 | 550 | 402 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1700
4 | 14 | 19 | 1669 | 550 | 793 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1669
4 | 14 | 20 | 1602 | 550 | 314 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 413 | -1 | 1602
4 | 14 | 21 | 1548 | 550 | 673 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1548
4 | 14 | 22 | 1500 | 550 | 608 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1500
4 | 14 | 23 | 1451 | 550 | 500 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1451
4 | 15 | 0 | 1365 | 550 | 336 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 8 | 1365
4 | 15 | 1 | 1329 | 550 | 332 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 70 | 1329
4 | 15 | 2 | 1375 | 550 | 463 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1375
4 | 15 | 3 | 1436 | 550 | 552 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1436
4 | 15 | 4 | 1431 | 550 | 550 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1431
4 | 15 | 5 | 1375 | 550 | 450 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | 1375
4 | 15 | 6 | 1346 | 550 | 479 | 168 | 0 | 109 | 22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1346
4 | 15 | 7 | 1430 | 550 | 490 | 133 | 0 | 109 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1430
4 | 15 | 8 | 1532 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 98 | 0 | 5 | 0 | 345 | 48 | 1532
4 | 15 | 9 | 1622 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 109 | 0 | 8 | 0 | 402 | 71 | 1622
4 | 15 | 10 | 1634 | 550 | 608 | 111 | 0 | 109 | 118 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 1634
4 | 15 | 11 | 1633 | 550 | 639 | 111 | 0 | 109 | 110 | 0 | 4 | 0 | 9 | 101 | 1633
4 | 15 | 12 | 1580 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 122 | 0 | 5 | 0 | 288 | 133 | 1580
4 | 15 | 13 | 1579 | 550 | 626 | 115 | 0 | 109 | 133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 1579
4 | 15 | 14 | 1581 | 550 | 583 | 133 | 0 | 109 | 123 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1581
4 | 15 | 15 | 1590 | 550 | 598 | 168 | 0 | 109 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1590
4 | 15 | 16 | 1601 | 550 | 606 | 216 | 0 | 109 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1601
4 | 15 | 17 | 1612 | 550 | 601 | 216 | 0 | 109 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 1612
4 | 15 | 18 | 1614 | 550 | 457 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 1614
4 | 15 | 19 | 1585 | 550 | 703 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1585
4 | 15 | 20 | 1542 | 550 | 652 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1542
4 | 15 | 21 | 1477 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 | 59 | 1477
4 | 15 | 22 | 1415 | 550 | 422 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 1415
4 | 15 | 23 | 1376 | 550 | 337 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 158 | 1376
4 | 16 | 0 | 1295 | 550 | 353 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 1295
4 | 16 | 1 | 1257 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 90 | 1257
4 | 16 | 2 | 1310 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 144 | 1310
4 | 16 | 3 | 1361 | 550 | 430 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 1361
4 | 16 | 4 | 1356 | 550 | 441 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 1356
4 | 16 | 5 | 1306 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 5 | 0 | 9 | 0 | 49 | 106 | 1306
4 | 16 | 6 | 1257 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 96 | 0 | 7 | 0 | -34 | 99 | 1257
4 | 16 | 7 | 1289 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 310 | 0 | 6 | 0 | -327 | 246 | 1289
4 | 16 | 8 | 1351 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 548 | 0 | 5 | 0 | -444 | 206 | 1351
4 | 16 | 9 | 1422 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 708 | -74 | 4 | -1 | -443 | 196 | 1422
4 | 16 | 10 | 1420 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 671 | -15 | 4 | -1 | -443 | 172 | 1420
4 | 16 | 11 | 1407 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 740 | -135 | 4 | -1 | -443 | 210 | 1407
4 | 16 | 12 | 1418 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 840 | -159 | 4 | -1 | -443 | 145 | 1418
4 | 16 | 13 | 1412 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 807 | -153 | 4 | -1 | -443 | 162 | 1412
4 | 16 | 14 | 1391 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 691 | -105 | 2 | 0 | -443 | 192 | 1391
4 | 16 | 15 | 1378 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 491 | 0 | 1 | 0 | -444 | 241 | 1378
4 | 16 | 16 | 1421 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 258 | 0 | 0 | 0 | -114 | 140 | 1421
4 | 16 | 17 | 1452 | 550 | 344 | 216 | 0 | 109 | 58 | 0 | 1 | 0 | 13 | 161 | 1452
4 | 16 | 18 | 1526 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 382 | 3 | 1526
4 | 16 | 19 | 1540 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 137 | 1540
4 | 16 | 20 | 1502 | 550 | 563 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1502
4 | 16 | 21 | 1456 | 550 | 481 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1456
4 | 16 | 22 | 1395 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217 | 40 | 1395
4 | 16 | 23 | 1349 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 178 | 1349
4 | 17 | 0 | 1272 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 79 | 1272
4 | 17 | 1 | 1242 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 75 | 1242
4 | 17 | 2 | 1300 | 550 | 384 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1300
4 | 17 | 3 | 1366 | 550 | 424 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | 1366
4 | 17 | 4 | 1387 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 243 | 0 | 1387
4 | 17 | 5 | 1381 | 550 | 337 | 216 | 0 | 109 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 148 | 1381
4 | 17 | 6 | 1420 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 85 | 0 | 7 | 0 | 204 | 35 | 1420
4 | 17 | 7 | 1512 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 291 | 0 | 4 | 0 | -39 | 202 | 1512
4 | 17 | 8 | 1668 | 550 | 268 | 115 | 0 | 109 | 505 | 0 | 3 | 0 | -160 | 278 | 1668
4 | 17 | 9 | 1777 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 661 | 0 | 4 | 0 | -259 | 323 | 1777
4 | 17 | 10 | 1799 | 550 | 281 | 111 | 0 | 109 | 760 | 0 | 3 | 0 | -425 | 410 | 1799
4 | 17 | 11 | 1788 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 762 | 0 | 4 | 0 | -439 | 412 | 1788
4 | 17 | 12 | 1694 | 550 | 270 | 111 | 0 | 109 | 783 | 0 | 5 | 0 | -439 | 305 | 1694
4 | 17 | 13 | 1753 | 550 | 276 | 115 | 0 | 109 | 782 | 0 | 5 | 0 | -439 | 355 | 1753
4 | 17 | 14 | 1745 | 550 | 275 | 133 | 0 | 109 | 701 | 0 | 4 | 0 | -439 | 412 | 1745
4 | 17 | 15 | 1706 | 550 | 272 | 168 | 0 | 109 | 537 | 0 | 3 | 0 | -41 | 108 | 1706
4 | 17 | 16 | 1700 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 318 | 0 | 2 | 0 | 31 | 212 | 1700
4 | 17 | 17 | 1673 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 104 | 0 | 1 | 0 | 400 | 31 | 1673
4 | 17 | 18 | 1696 | 550 | 815 | 216 | 0 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696
4 | 17 | 19 | 1678 | 550 | 803 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678
4 | 17 | 20 | 1634 | 550 | 341 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 1634
4 | 17 | 21 | 1596 | 550 | 721 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596
4 | 17 | 22 | 1528 | 550 | 639 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1528
4 | 17 | 23 | 1480 | 550 | 605 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480
4 | 18 | 0 | 1393 | 550 | 487 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1393
4 | 18 | 1 | 1351 | 550 | 335 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 7 | 1351
4 | 18 | 2 | 1411 | 550 | 536 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411
4 | 18 | 3 | 1466 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1 | 1466
4 | 18 | 4 | 1488 | 550 | 613 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488
4 | 18 | 5 | 1484 | 550 | 601 | 216 | 0 | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1484
4 | 18 | 6 | 1490 | 550 | 535 | 168 | 0 | 109 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1490
4 | 18 | 7 | 1560 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 296 | 0 | 3 | 0 | 28 | 179 | 1560
4 | 18 | 8 | 1694 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 502 | 0 | 5 | 0 | 31 | 120 | 1694
4 | 18 | 9 | 1787 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 697 | 0 | 7 | 0 | -41 | 75 | 1787
4 | 18 | 10 | 1788 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 778 | 0 | 10 | 0 | -186 | 137 | 1788
4 | 18 | 11 | 1782 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 789 | 0 | 11 | 0 | -223 | 156 | 1782
4 | 18 | 12 | 1678 | 550 | 269 | 111 | 0 | 109 | 686 | 0 | 12 | 0 | -294 | 235 | 1678
4 | 18 | 13 | 1759 | 550 | 277 | 115 | 0 | 109 | 594 | 0 | 11 | 0 | -41 | 144 | 1759
4 | 18 | 14 | 1764 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 448 | 0 | 11 | 0 | 32 | 219 | 1764
4 | 18 | 15 | 1744 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 262 | 0 | 11 | 0 | 37 | 345 | 1744
4 | 18 | 16 | 1738 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 130 | 0 | 11 | 0 | 235 | 225 | 1738
4 | 18 | 17 | 1724 | 550 | 769 | 216 | 0 | 109 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 1724
4 | 18 | 18 | 1740 | 550 | 854 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1740
4 | 18 | 19 | 1701 | 550 | 386 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 422 | 8 | 1701
4 | 18 | 20 | 1638 | 550 | 737 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1638
4 | 18 | 21 | 1579 | 550 | 654 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 1579
4 | 18 | 22 | 1511 | 550 | 560 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 1511
4 | 18 | 23 | 1457 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 306 | 7 | 1457
4 | 19 | 0 | 1366 | 550 | 358 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 127 | 1366
4 | 19 | 1 | 1331 | 550 | 333 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 117 | 1331
4 | 19 | 2 | 1379 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 237 | 0 | 1379
4 | 19 | 3 | 1434 | 550 | 535 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1434
4 | 19 | 4 | 1439 | 550 | 562 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1439
4 | 19 | 5 | 1410 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 5 | 0 | 1 | 0 | 132 | 135 | 1410
4 | 19 | 6 | 1417 | 550 | 542 | 168 | 0 | 109 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1417
4 | 19 | 7 | 1531 | 550 | 492 | 133 | 0 | 109 | 94 | 0 | 0 | 0 | 14 | 139 | 1531
4 | 19 | 8 | 1728 | 550 | 745 | 115 | 0 | 109 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1728
4 | 19 | 9 | 1824 | 550 | 748 | 111 | 0 | 109 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1824
4 | 19 | 10 | 1860 | 550 | 770 | 111 | 0 | 109 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1860
4 | 19 | 11 | 1821 | 550 | 726 | 111 | 0 | 109 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1821
4 | 19 | 12 | 1731 | 550 | 500 | 111 | 0 | 109 | 236 | 0 | 0 | 0 | 9 | 216 | 1731
4 | 19 | 13 | 1818 | 550 | 641 | 115 | 0 | 109 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1818
4 | 19 | 14 | 1785 | 550 | 755 | 133 | 0 | 109 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1785
4 | 19 | 15 | 1773 | 550 | 808 | 168 | 0 | 109 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773
4 | 19 | 16 | 1773 | 550 | 832 | 216 | 0 | 109 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773
4 | 19 | 17 | 1750 | 550 | 853 | 216 | 0 | 109 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1750
4 | 19 | 18 | 1747 | 550 | 870 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1747
4 | 19 | 19 | 1698 | 550 | 819 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1698
4 | 19 | 20 | 1636 | 550 | 761 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1636
4 | 19 | 21 | 1577 | 550 | 656 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1577
4 | 19 | 22 | 1506 | 550 | 580 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1506
4 | 19 | 23 | 1447 | 550 | 534 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1447
4 | 20 | 0 | 1363 | 550 | 442 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1363
4 | 20 | 1 | 1330 | 550 | 426 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1330
4 | 20 | 2 | 1382 | 550 | 506 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1382
4 | 20 | 3 | 1436 | 550 | 552 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1436
4 | 20 | 4 | 1447 | 550 | 520 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1447
4 | 20 | 5 | 1420 | 550 | 487 | 216 | 0 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1420
4 | 20 | 6 | 1429 | 550 | 400 | 168 | 0 | 109 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1429
4 | 20 | 7 | 1527 | 550 | 316 | 133 | 0 | 109 | 237 | 0 | 0 | 0 | 28 | 154 | 1527
4 | 20 | 8 | 1683 | 550 | 269 | 115 | 0 | 109 | 442 | 0 | 0 | 0 | -41 | 239 | 1683
4 | 20 | 9 | 1776 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 668 | 0 | 0 | 0 | -193 | 253 | 1776
4 | 20 | 10 | 1814 | 550 | 282 | 111 | 0 | 109 | 865 | 0 | 0 | 0 | -439 | 336 | 1814
4 | 20 | 11 | 1832 | 550 | 284 | 111 | 0 | 109 | 957 | 0 | 1 | 0 | -439 | 259 | 1832
4 | 20 | 12 | 1752 | 550 | 276 | 111 | 0 | 109 | 962 | 0 | 2 | 0 | -439 | 181 | 1752
4 | 20 | 13 | 1834 | 550 | 284 | 115 | 0 | 109 | 913 | 0 | 2 | 0 | -439 | 300 | 1834
4 | 20 | 14 | 1829 | 550 | 283 | 133 | 0 | 109 | 792 | 0 | 2 | 0 | -360 | 320 | 1829
4 | 20 | 15 | 1800 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 593 | 0 | 1 | 0 | 33 | 84 | 1800
4 | 20 | 16 | 1784 | 550 | 376 | 216 | 0 | 109 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 | 1784
4 | 20 | 17 | 1717 | 550 | 722 | 216 | 0 | 109 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1717
4 | 20 | 18 | 1715 | 550 | 828 | 216 | 0 | 109 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1715
4 | 20 | 19 | 1681 | 550 | 803 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1681
4 | 20 | 20 | 1613 | 550 | 727 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1613
4 | 20 | 21 | 1564 | 550 | 651 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1564
4 | 20 | 22 | 1497 | 550 | 611 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1497
4 | 20 | 23 | 1442 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 303 | 0 | 1442
4 | 21 | 0 | 1363 | 550 | 458 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1363
4 | 21 | 1 | 1328 | 550 | 360 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1328
4 | 21 | 2 | 1375 | 550 | 501 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1375
4 | 21 | 3 | 1430 | 550 | 552 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1430
4 | 21 | 4 | 1433 | 550 | 558 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1433
4 | 21 | 5 | 1395 | 550 | 512 | 216 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1395
4 | 21 | 6 | 1391 | 550 | 387 | 168 | 0 | 109 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1391
4 | 21 | 7 | 1485 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 326 | 0 | 1 | 0 | 27 | 77 | 1485
4 | 21 | 8 | 1668 | 550 | 268 | 115 | 0 | 109 | 562 | 0 | 1 | 0 | -48 | 111 | 1668
4 | 21 | 9 | 1775 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 717 | 0 | 1 | 0 | -111 | 120 | 1775
4 | 21 | 10 | 1794 | 550 | 280 | 111 | 0 | 109 | 748 | 0 | 2 | 0 | -213 | 207 | 1794
4 | 21 | 11 | 1799 | 550 | 281 | 111 | 0 | 109 | 693 | 0 | 4 | 0 | -276 | 327 | 1799
4 | 21 | 12 | 1712 | 550 | 272 | 111 | 0 | 109 | 670 | 0 | 4 | 0 | -402 | 398 | 1712
4 | 21 | 13 | 1785 | 550 | 279 | 115 | 0 | 109 | 690 | 0 | 5 | 0 | -139 | 176 | 1785
4 | 21 | 14 | 1805 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 638 | 0 | 4 | 0 | 33 | 76 | 1805
4 | 21 | 15 | 1766 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 474 | 0 | 5 | 0 | 32 | 166 | 1766
4 | 21 | 16 | 1729 | 550 | 450 | 216 | 0 | 109 | 268 | 0 | 9 | 0 | 0 | 127 | 1729
4 | 21 | 17 | 1660 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 87 | 0 | 10 | 0 | 285 | 141 | 1660
4 | 21 | 18 | 1666 | 550 | 703 | 216 | 0 | 109 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 | 1666
4 | 21 | 19 | 1643 | 550 | 297 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 408 | 55 | 1643
4 | 21 | 20 | 1580 | 550 | 635 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 62 | 1580
4 | 21 | 21 | 1524 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 378 | 0 | 1524
4 | 21 | 22 | 1475 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 312 | 16 | 1475
4 | 21 | 23 | 1429 | 550 | 418 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 126 | 1429
4 | 22 | 0 | 1353 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 182 | 23 | 1353
4 | 22 | 1 | 1309 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 | 11 | 1309
4 | 22 | 2 | 1354 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 233 | -28 | 1354
4 | 22 | 3 | 1414 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 363 | -98 | 1414
4 | 22 | 4 | 1416 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 266 | 2 | 1416
4 | 22 | 5 | 1375 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 7 | 0 | 12 | 0 | 208 | 11 | 1375
4 | 22 | 6 | 1327 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 115 | 0 | 12 | 0 | 62 | 49 | 1327
4 | 22 | 7 | 1358 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 363 | 0 | 12 | 0 | -444 | 373 | 1358
4 | 22 | 8 | 1454 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 627 | 0 | 11 | 0 | -442 | 222 | 1454
4 | 22 | 9 | 1530 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 830 | -17 | 11 | -2 | -441 | 117 | 1530
4 | 22 | 10 | 1549 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 942 | -150 | 11 | -2 | -440 | 156 | 1549
4 | 22 | 11 | 1552 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 984 | -188 | 11 | -2 | -440 | 155 | 1552
4 | 22 | 12 | 1515 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 976 | -206 | 11 | -2 | -441 | 145 | 1515
4 | 22 | 13 | 1517 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 925 | -168 | 11 | -2 | -441 | 156 | 1517
4 | 22 | 14 | 1479 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 805 | -131 | 11 | -2 | -442 | 184 | 1479
4 | 22 | 15 | 1451 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 607 | 0 | 11 | 0 | -442 | 186 | 1451
4 | 22 | 16 | 1463 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 347 | 0 | 12 | 0 | -442 | 409 | 1463
4 | 22 | 17 | 1484 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 118 | 0 | 12 | 0 | 27 | 190 | 1484
4 | 22 | 18 | 1540 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 8 | 0 | 12 | 0 | 403 | -20 | 1540
4 | 22 | 19 | 1561 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 403 | 10 | 1561
4 | 22 | 20 | 1532 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 275 | 110 | 1532
4 | 22 | 21 | 1474 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 214 | 114 | 1474
4 | 22 | 22 | 1419 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 253 | 19 | 1419
4 | 22 | 23 | 1377 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 326 | -95 | 1377
4 | 23 | 0 | 1286 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | -1 | 135 | 6 | 1286
4 | 23 | 1 | 1260 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | -1 | 122 | -8 | 1260
4 | 23 | 2 | 1313 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | -1 | 78 | 89 | 1313
4 | 23 | 3 | 1370 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | -1 | 239 | -14 | 1370
4 | 23 | 4 | 1376 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | -1 | 366 | -135 | 1376
4 | 23 | 5 | 1332 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 8 | 0 | 9 | -1 | 125 | 54 | 1332
4 | 23 | 6 | 1277 | 550 | 269 | 168 | 0 | 109 | 121 | -5 | 9 | -1 | 23 | 34 | 1277
4 | 23 | 7 | 1278 | 550 | 278 | 133 | 0 | 109 | 368 | -15 | 9 | -1 | -446 | 293 | 1278
4 | 23 | 8 | 1348 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 631 | -25 | 8 | -2 | -444 | 144 | 1348
4 | 23 | 9 | 1406 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 830 | -189 | 7 | -2 | -443 | 171 | 1406
4 | 23 | 10 | 1435 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 935 | -264 | 7 | -2 | -442 | 169 | 1435
4 | 23 | 11 | 1438 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 974 | -275 | 6 | -2 | -442 | 145 | 1438
4 | 23 | 12 | 1436 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 968 | -273 | 6 | -2 | -442 | 147 | 1436
4 | 23 | 13 | 1421 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 915 | -258 | 5 | -2 | -443 | 168 | 1421
4 | 23 | 14 | 1396 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 790 | -191 | 5 | -1 | -443 | 182 | 1396
4 | 23 | 15 | 1391 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 587 | -166 | 4 | -1 | -443 | 321 | 1391
4 | 23 | 16 | 1413 | 550 | 274 | 216 | 0 | 109 | 302 | -12 | 5 | -1 | -279 | 249 | 1413
4 | 23 | 17 | 1458 | 550 | 456 | 216 | 0 | 109 | 83 | -3 | 6 | -1 | 0 | 42 | 1458
4 | 23 | 18 | 1533 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 5 | 0 | 7 | -1 | 381 | 4 | 1533
4 | 23 | 19 | 1553 | 550 | 453 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 219 | 1553
4 | 23 | 20 | 1521 | 550 | 547 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 95 | 1521
4 | 23 | 21 | 1467 | 550 | 482 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 107 | 1467
4 | 23 | 22 | 1396 | 550 | 406 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 1396
4 | 23 | 23 | 1356 | 550 | 350 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 128 | 1356
4 | 24 | 0 | 1265 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 | 66 | 1265
4 | 24 | 1 | 1235 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 71 | 1235
4 | 24 | 2 | 1292 | 550 | 339 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 1292
4 | 24 | 3 | 1362 | 550 | 432 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 1362
4 | 24 | 4 | 1377 | 550 | 446 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 1377
4 | 24 | 5 | 1372 | 550 | 434 | 216 | 0 | 109 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1372
4 | 24 | 6 | 1413 | 550 | 416 | 168 | 0 | 109 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | 1413
4 | 24 | 7 | 1526 | 550 | 400 | 133 | 0 | 109 | 175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 153 | 1526
4 | 24 | 8 | 1691 | 550 | 531 | 115 | 0 | 109 | 251 | 0 | 6 | 0 | 0 | 129 | 1691
4 | 24 | 9 | 1767 | 550 | 644 | 111 | 0 | 109 | 257 | 0 | 6 | 0 | 0 | 90 | 1767
4 | 24 | 10 | 1757 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 267 | 0 | 6 | 0 | 365 | 87 | 1757
4 | 24 | 11 | 1724 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 325 | 0 | 5 | 0 | 202 | 160 | 1724
4 | 24 | 12 | 1646 | 550 | 363 | 111 | 0 | 109 | 327 | 0 | 4 | 0 | 0 | 182 | 1646
4 | 24 | 13 | 1733 | 550 | 531 | 115 | 0 | 109 | 281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143 | 1733
4 | 24 | 14 | 1750 | 550 | 590 | 133 | 0 | 109 | 242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 121 | 1750
4 | 24 | 15 | 1739 | 550 | 646 | 168 | 0 | 109 | 174 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | 1739
4 | 24 | 16 | 1741 | 550 | 708 | 216 | 0 | 109 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1741
4 | 24 | 17 | 1724 | 550 | 781 | 216 | 0 | 109 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1724
4 | 24 | 18 | 1764 | 550 | 859 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 13 | 1764
4 | 24 | 19 | 1745 | 550 | 862 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1745
4 | 24 | 20 | 1691 | 550 | 808 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1691
4 | 24 | 21 | 1630 | 550 | 747 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1630
4 | 24 | 22 | 1552 | 550 | 676 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1552
4 | 24 | 23 | 1476 | 550 | 596 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1476
4 | 25 | 0 | 1390 | 550 | 490 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1390
4 | 25 | 1 | 1363 | 550 | 453 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1363
4 | 25 | 2 | 1410 | 550 | 535 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410
4 | 25 | 3 | 1467 | 550 | 592 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467
4 | 25 | 4 | 1480 | 550 | 605 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480
4 | 25 | 5 | 1480 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 1480
4 | 25 | 6 | 1526 | 550 | 642 | 168 | 0 | 109 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1526
4 | 25 | 7 | 1626 | 550 | 640 | 133 | 0 | 109 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1626
4 | 25 | 8 | 1783 | 550 | 708 | 115 | 0 | 109 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1783
4 | 25 | 9 | 1875 | 550 | 779 | 111 | 0 | 109 | 214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 1875
4 | 25 | 10 | 1866 | 550 | 786 | 111 | 0 | 109 | 213 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | 1866
4 | 25 | 11 | 1858 | 550 | 800 | 111 | 0 | 109 | 231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 1858
4 | 25 | 12 | 1765 | 550 | 678 | 111 | 0 | 109 | 262 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 1765
4 | 25 | 13 | 1842 | 550 | 851 | 115 | 0 | 109 | 191 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1842
4 | 25 | 14 | 1840 | 550 | 871 | 133 | 0 | 109 | 162 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1840
4 | 25 | 15 | 1832 | 550 | 880 | 168 | 0 | 109 | 115 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1832
4 | 25 | 16 | 1836 | 550 | 880 | 216 | 0 | 109 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1836
4 | 25 | 17 | 1801 | 550 | 836 | 216 | 0 | 109 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 1801
4 | 25 | 18 | 1804 | 550 | 823 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 1804
4 | 25 | 19 | 1757 | 550 | 771 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 98 | 1757
4 | 25 | 20 | 1694 | 550 | 697 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 109 | 1694
4 | 25 | 21 | 1617 | 550 | 645 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 84 | 1617
4 | 25 | 22 | 1542 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 393 | 0 | 1542
4 | 25 | 23 | 1471 | 550 | 509 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 1471
4 | 26 | 0 | 1376 | 550 | 337 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 153 | 1376
4 | 26 | 1 | 1335 | 550 | 356 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 93 | 1335
4 | 26 | 2 | 1377 | 550 | 434 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 1377
4 | 26 | 3 | 1430 | 550 | 487 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 1430
4 | 26 | 4 | 1439 | 550 | 489 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 | 1439
4 | 26 | 5 | 1419 | 550 | 456 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 75 | 1419
4 | 26 | 6 | 1461 | 550 | 532 | 168 | 0 | 109 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 1461
4 | 26 | 7 | 1595 | 550 | 589 | 133 | 0 | 109 | 84 | 0 | 11 | 0 | 0 | 119 | 1595
4 | 26 | 8 | 1785 | 550 | 666 | 115 | 0 | 109 | 110 | 0 | 8 | 0 | 0 | 227 | 1785
4 | 26 | 9 | 1897 | 550 | 829 | 111 | 0 | 109 | 114 | 0 | 9 | 0 | 0 | 175 | 1897
4 | 26 | 10 | 1891 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 128 | 0 | 8 | 0 | 373 | 350 | 1891
4 | 26 | 11 | 1858 | 550 | 534 | 111 | 0 | 109 | 168 | 0 | 8 | 0 | 0 | 378 | 1858
4 | 26 | 12 | 1763 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 207 | 0 | 10 | 0 | 36 | 478 | 1763
4 | 26 | 13 | 1803 | 550 | 282 | 115 | 0 | 109 | 203 | 0 | 10 | 0 | 29 | 505 | 1803
4 | 26 | 14 | 1797 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 241 | 0 | 10 | 0 | 33 | 459 | 1797
4 | 26 | 15 | 1795 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 221 | 0 | 10 | 0 | 33 | 442 | 1795
4 | 26 | 16 | 1784 | 550 | 425 | 216 | 0 | 109 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 327 | 1784
4 | 26 | 17 | 1743 | 550 | 652 | 216 | 0 | 109 | 69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 138 | 1743
4 | 26 | 18 | 1742 | 550 | 843 | 216 | 0 | 109 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1742
4 | 26 | 19 | 1728 | 550 | 846 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1728
4 | 26 | 20 | 1677 | 550 | 789 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1677
4 | 26 | 21 | 1606 | 550 | 707 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1606
4 | 26 | 22 | 1543 | 550 | 628 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | 1543
4 | 26 | 23 | 1473 | 550 | 556 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 1473
4 | 27 | 0 | 1381 | 550 | 455 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 | 1381
4 | 27 | 1 | 1354 | 550 | 435 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 1354
4 | 27 | 2 | 1395 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 239 | 11 | 1395
4 | 27 | 3 | 1452 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 308 | 1 | 1452
4 | 27 | 4 | 1464 | 550 | 584 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1464
4 | 27 | 5 | 1447 | 550 | 395 | 216 | 0 | 109 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 164 | 1447
4 | 27 | 6 | 1464 | 550 | 416 | 168 | 0 | 109 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | 1464
4 | 27 | 7 | 1523 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 371 | 0 | 3 | 0 | -39 | 134 | 1523
4 | 27 | 8 | 1683 | 550 | 269 | 115 | 0 | 109 | 633 | 0 | 3 | 0 | -334 | 338 | 1683
4 | 27 | 9 | 1787 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 811 | 0 | 3 | 0 | -439 | 363 | 1787
4 | 27 | 10 | 1795 | 550 | 280 | 111 | 0 | 109 | 923 | 0 | 2 | 0 | -439 | 259 | 1795
4 | 27 | 11 | 1783 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 987 | 0 | 2 | 0 | -439 | 184 | 1783
4 | 27 | 12 | 1690 | 550 | 270 | 111 | 0 | 109 | 987 | 0 | 2 | 0 | -439 | 100 | 1690
4 | 27 | 13 | 1738 | 550 | 275 | 115 | 0 | 109 | 937 | 0 | 2 | 0 | -439 | 189 | 1738
4 | 27 | 14 | 1731 | 550 | 274 | 133 | 0 | 109 | 817 | 0 | 2 | 0 | -439 | 285 | 1731
4 | 27 | 15 | 1701 | 550 | 271 | 168 | 0 | 109 | 608 | 0 | 1 | 0 | -260 | 254 | 1701
4 | 27 | 16 | 1689 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 347 | 0 | 1 | 0 | 31 | 173 | 1689
4 | 27 | 17 | 1652 | 550 | 634 | 216 | 0 | 109 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1652
4 | 27 | 18 | 1670 | 550 | 786 | 216 | 0 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670
4 | 27 | 19 | 1671 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 133 | 1671
4 | 27 | 20 | 1613 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 402 | 73 | 1613
4 | 27 | 21 | 1556 | 550 | 275 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 405 | 0 | 1556
4 | 27 | 22 | 1500 | 550 | 588 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1500
4 | 27 | 23 | 1438 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275 | 25 | 1438
4 | 28 | 0 | 1349 | 550 | 366 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1349
4 | 28 | 1 | 1319 | 550 | 365 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1319
4 | 28 | 2 | 1367 | 550 | 419 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 16 | 1367
4 | 28 | 3 | 1428 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 290 | 0 | 1428
4 | 28 | 4 | 1437 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 299 | 0 | 1437
4 | 28 | 5 | 1417 | 550 | 478 | 216 | 0 | 109 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1417
4 | 28 | 6 | 1408 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 129 | 0 | 2 | 0 | 154 | 34 | 1408
4 | 28 | 7 | 1467 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 369 | 0 | 2 | 0 | -147 | 189 | 1467
4 | 28 | 8 | 1610 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 631 | 0 | 2 | 0 | -336 | 277 | 1610
4 | 28 | 9 | 1713 | 550 | 272 | 111 | 0 | 109 | 809 | 0 | 3 | 0 | -439 | 298 | 1713
4 | 28 | 10 | 1716 | 550 | 273 | 111 | 0 | 109 | 903 | 0 | 4 | 0 | -439 | 205 | 1716
4 | 28 | 11 | 1712 | 550 | 272 | 111 | 0 | 109 | 947 | 0 | 4 | 0 | -439 | 158 | 1712
4 | 28 | 12 | 1635 | 550 | 265 | 111 | 0 | 109 | 919 | 0 | 4 | 0 | -439 | 116 | 1635
4 | 28 | 13 | 1676 | 550 | 269 | 115 | 0 | 109 | 836 | 0 | 4 | 0 | -439 | 232 | 1676
4 | 28 | 14 | 1671 | 550 | 268 | 133 | 0 | 109 | 726 | 0 | 4 | 0 | -439 | 320 | 1671
4 | 28 | 15 | 1634 | 550 | 265 | 168 | 0 | 109 | 561 | 0 | 5 | 0 | -223 | 199 | 1634
4 | 28 | 16 | 1620 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 349 | 0 | 6 | 0 | 30 | 98 | 1620
4 | 28 | 17 | 1578 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 127 | 0 | 5 | 0 | 262 | 47 | 1578
4 | 28 | 18 | 1581 | 550 | 673 | 216 | 0 | 109 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1581
4 | 28 | 19 | 1579 | 550 | 531 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 167 | 1579
4 | 28 | 20 | 1530 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 388 | 0 | 1530
4 | 28 | 21 | 1472 | 550 | 488 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 | 1472
4 | 28 | 22 | 1423 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 236 | 45 | 1423
4 | 28 | 23 | 1375 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 206 | 26 | 1375
4 | 29 | 0 | 1289 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 124 | 1289
4 | 29 | 1 | 1241 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 79 | 19 | 1241
4 | 29 | 2 | 1288 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 119 | 1288
4 | 29 | 3 | 1353 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 300 | -88 | 1353
4 | 29 | 4 | 1350 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | 70 | 1350
4 | 29 | 5 | 1294 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 11 | 0 | 4 | 0 | 136 | 6 | 1294
4 | 29 | 6 | 1232 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 123 | 0 | 4 | 0 | 22 | -6 | 1232
4 | 29 | 7 | 1258 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 329 | 0 | 5 | 0 | -269 | 139 | 1258
4 | 29 | 8 | 1350 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 506 | 0 | 6 | 0 | -376 | 178 | 1350
4 | 29 | 9 | 1416 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 658 | 0 | 7 | 0 | -443 | 162 | 1416
4 | 29 | 10 | 1432 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 677 | 0 | 8 | 0 | -442 | 157 | 1432
4 | 29 | 11 | 1413 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 538 | 0 | 9 | 0 | -355 | 189 | 1413
4 | 29 | 12 | 1418 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 405 | 0 | 9 | 0 | -208 | 180 | 1418
4 | 29 | 13 | 1429 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 247 | 0 | 9 | 0 | -38 | 175 | 1429
4 | 29 | 14 | 1416 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 173 | 0 | 9 | 0 | 37 | 143 | 1416
4 | 29 | 15 | 1429 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 114 | 0 | 9 | 0 | 66 | 151 | 1429
4 | 29 | 16 | 1436 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 56 | 0 | 9 | 0 | 150 | 84 | 1436
4 | 29 | 17 | 1467 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 25 | 0 | 8 | 0 | 238 | 59 | 1467
4 | 29 | 18 | 1504 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 9 | 0 | 404 | -48 | 1504
4 | 29 | 19 | 1488 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 337 | 3 | 1488
4 | 29 | 20 | 1447 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 220 | 78 | 1447
4 | 29 | 21 | 1385 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 189 | 46 | 1385
4 | 29 | 22 | 1332 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65 | 118 | 1332
4 | 29 | 23 | 1289 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 | 78 | 1289
4 | 30 | 0 | 1218 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 122 | -53 | 1218
4 | 30 | 1 | 1185 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 16 | 1185
4 | 30 | 2 | 1229 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 55 | 1229
4 | 30 | 3 | 1288 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 88 | 53 | 1288
4 | 30 | 4 | 1292 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 267 | -119 | 1292
4 | 30 | 5 | 1224 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 56 | 1224
4 | 30 | 6 | 1187 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 41 | 0 | 5 | 0 | 32 | 20 | 1187
4 | 30 | 7 | 1220 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 94 | 0 | 5 | 0 | 22 | 45 | 1220
4 | 30 | 8 | 1280 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 162 | 0 | 5 | 0 | 23 | 54 | 1280
4 | 30 | 9 | 1311 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 216 | 0 | 5 | 0 | -41 | 99 | 1311
4 | 30 | 10 | 1329 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 281 | 0 | 7 | 0 | -240 | 249 | 1329
4 | 30 | 11 | 1330 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 281 | 0 | 5 | 0 | -259 | 271 | 1330
4 | 30 | 12 | 1321 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 331 | 0 | 4 | 0 | -288 | 242 | 1321
4 | 30 | 13 | 1301 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 331 | 0 | 4 | 0 | -346 | 276 | 1301
4 | 30 | 14 | 1293 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 358 | 0 | 4 | 0 | -412 | 289 | 1293
4 | 30 | 15 | 1303 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 346 | 0 | 4 | 0 | -416 | 280 | 1303
4 | 30 | 16 | 1301 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 216 | 0 | 2 | 0 | -333 | 279 | 1301
4 | 30 | 17 | 1349 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 82 | 0 | 2 | 0 | 57 | 71 | 1349
4 | 30 | 18 | 1430 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 9 | 0 | 1 | 0 | 262 | 21 | 1430
4 | 30 | 19 | 1451 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 307 | 5 | 1451
4 | 30 | 20 | 1419 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 271 | 9 | 1419
4 | 30 | 21 | 1365 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207 | 20 | 1365
4 | 30 | 22 | 1304 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 0 | 1304
4 | 30 | 23 | 1257 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 4 | 1257
5 | 1 | 0 | 1168 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -33 | 1168
5 | 1 | 1 | 1141 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | -1 | 20 | -59 | 1141
5 | 1 | 2 | 1199 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -1 | 21 | -3 | 1199
5 | 1 | 3 | 1265 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | -1 | 55 | 28 | 1265
5 | 1 | 4 | 1278 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -1 | 85 | 12 | 1278
5 | 1 | 5 | 1267 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 14 | -2 | 1 | 0 | 53 | 21 | 1267
5 | 1 | 6 | 1264 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 148 | -32 | 0 | 0 | -45 | 69 | 1264
5 | 1 | 7 | 1324 | 550 | 317 | 152 | 0 | 109 | 389 | -53 | 0 | 0 | -297 | 157 | 1324
5 | 1 | 8 | 1422 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 628 | -136 | 0 | 0 | -205 | 84 | 1422
5 | 1 | 9 | 1500 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 809 | -175 | 1 | 0 | -321 | 142 | 1500
5 | 1 | 10 | 1510 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 912 | -198 | 1 | 0 | -392 | 143 | 1510
5 | 1 | 11 | 1517 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 953 | -207 | 1 | 0 | -417 | 143 | 1517
5 | 1 | 12 | 1480 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 936 | -202 | 2 | -1 | -442 | 143 | 1480
5 | 1 | 13 | 1517 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 858 | -186 | 2 | -1 | -337 | 130 | 1517
5 | 1 | 14 | 1516 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 715 | -155 | 2 | -1 | -263 | 145 | 1516
5 | 1 | 15 | 1511 | 550 | 330 | 203 | 0 | 109 | 481 | -66 | 2 | -1 | -241 | 144 | 1511
5 | 1 | 16 | 1515 | 550 | 297 | 259 | 0 | 109 | 241 | -33 | 3 | -1 | -60 | 150 | 1515
5 | 1 | 17 | 1508 | 550 | 275 | 259 | 0 | 109 | 76 | -10 | 3 | -2 | 166 | 82 | 1508
5 | 1 | 18 | 1515 | 550 | 266 | 259 | 0 | 109 | 8 | -1 | 7 | -3 | 356 | -36 | 1515
5 | 1 | 19 | 1499 | 550 | 266 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | -4 | 292 | 19 | 1499
5 | 1 | 20 | 1450 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | -4 | 381 | -119 | 1450
5 | 1 | 21 | 1391 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | -4 | 328 | -126 | 1391
5 | 1 | 22 | 1334 | 550 | 266 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | -4 | 101 | 45 | 1334
5 | 1 | 23 | 1284 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | -3 | 48 | 52 | 1284
5 | 2 | 0 | 1199 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | -6 | 21 | -10 | 1199
5 | 2 | 1 | 1168 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -5 | 42 | -61 | 1168
5 | 2 | 2 | 1223 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | -5 | 107 | -71 | 1223
5 | 2 | 3 | 1283 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -5 | 76 | 21 | 1283
5 | 2 | 4 | 1295 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -5 | 100 | 8 | 1295
5 | 2 | 5 | 1278 | 550 | 270 | 259 | 0 | 109 | 16 | -4 | 7 | -5 | 97 | -21 | 1278
5 | 2 | 6 | 1278 | 550 | 305 | 203 | 0 | 109 | 153 | -36 | 7 | -6 | -35 | 28 | 1278
5 | 2 | 7 | 1318 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 393 | -189 | 6 | -6 | -130 | 171 | 1318
5 | 2 | 8 | 1411 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 631 | -305 | 7 | -7 | -51 | 85 | 1411
5 | 2 | 9 | 1482 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 812 | -392 | 7 | -7 | -88 | 106 | 1482
5 | 2 | 10 | 1491 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 912 | -440 | 9 | -9 | -209 | 184 | 1491
5 | 2 | 11 | 1485 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 957 | -463 | 8 | -8 | -282 | 229 | 1485
5 | 2 | 12 | 1443 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 950 | -459 | 8 | -8 | -405 | 313 | 1443
5 | 2 | 13 | 1471 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 898 | -434 | 8 | -8 | -255 | 211 | 1471
5 | 2 | 14 | 1458 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 778 | -376 | 7 | -7 | -158 | 141 | 1458
5 | 2 | 15 | 1446 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 588 | -284 | 6 | -6 | -202 | 220 | 1446
5 | 2 | 16 | 1451 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 353 | -170 | 5 | -5 | -53 | 141 | 1451
5 | 2 | 17 | 1442 | 550 | 296 | 259 | 0 | 109 | 129 | -31 | 4 | -3 | 61 | 68 | 1442
5 | 2 | 18 | 1462 | 550 | 269 | 259 | 0 | 109 | 11 | -3 | 3 | -3 | 256 | 11 | 1462
5 | 2 | 19 | 1474 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | 292 | 2 | 1474
5 | 2 | 20 | 1432 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -1 | 243 | 8 | 1432
5 | 2 | 21 | 1371 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 | 19 | 1371
5 | 2 | 22 | 1312 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 37 | 1312
5 | 2 | 23 | 1266 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | -1 | 103 | -17 | 1266
5 | 3 | 0 | 1184 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | -1 | -33 | 37 | 1184
5 | 3 | 1 | 1151 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | -45 | 16 | 1151
5 | 3 | 2 | 1202 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | -3 | -33 | 55 | 1202
5 | 3 | 3 | 1268 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | -2 | 61 | 26 | 1268
5 | 3 | 4 | 1273 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | -3 | 80 | 13 | 1273
5 | 3 | 5 | 1223 | 550 | 269 | 259 | 0 | 109 | 16 | -4 | 4 | -3 | 22 | 1 | 1223
5 | 3 | 6 | 1170 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 150 | -110 | 4 | -4 | -91 | 97 | 1170
5 | 3 | 7 | 1180 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 394 | -289 | 3 | -3 | -65 | 67 | 1180
5 | 3 | 8 | 1234 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 632 | -464 | 4 | -4 | -86 | 101 | 1234
5 | 3 | 9 | 1287 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 806 | -592 | 5 | -5 | -94 | 123 | 1287
5 | 3 | 10 | 1308 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 904 | -664 | 4 | -4 | -115 | 139 | 1308
5 | 3 | 11 | 1325 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 944 | -694 | 5 | -5 | -112 | 143 | 1325
5 | 3 | 12 | 1327 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 919 | -676 | 5 | -5 | -101 | 141 | 1327
5 | 3 | 13 | 1317 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 807 | -594 | 4 | -4 | -80 | 133 | 1317
5 | 3 | 14 | 1294 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 660 | -485 | 5 | -5 | -74 | 120 | 1294
5 | 3 | 15 | 1292 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 512 | -376 | 5 | -5 | -64 | 96 | 1292
5 | 3 | 16 | 1315 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 304 | -223 | 4 | -4 | -123 | 177 | 1315
5 | 3 | 17 | 1336 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 108 | -79 | 4 | -4 | -36 | 163 | 1336
5 | 3 | 18 | 1381 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 10 | -2 | 5 | -4 | 148 | 38 | 1381
5 | 3 | 19 | 1397 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -5 | 179 | 32 | 1397
5 | 3 | 20 | 1370 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -4 | 145 | 39 | 1370
5 | 3 | 21 | 1322 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -5 | 87 | 49 | 1322
5 | 3 | 22 | 1268 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -4 | 22 | 60 | 1268
5 | 3 | 23 | 1219 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | -3 | 21 | 17 | 1219
5 | 4 | 0 | 1140 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | -3 | -61 | 21 | 1140
5 | 4 | 1 | 1107 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | -93 | 20 | 1107
5 | 4 | 2 | 1157 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | -70 | 47 | 1157
5 | 4 | 3 | 1218 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | 21 | 17 | 1218
5 | 4 | 4 | 1232 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | 31 | 21 | 1232
5 | 4 | 5 | 1182 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 16 | -12 | 2 | -2 | -91 | 89 | 1182
5 | 4 | 6 | 1123 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 130 | -95 | 1 | -1 | -115 | 79 | 1123
5 | 4 | 7 | 1154 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 339 | -249 | 1 | -1 | -72 | 63 | 1154
5 | 4 | 8 | 1230 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 562 | -413 | 1 | -1 | -56 | 86 | 1230
5 | 4 | 9 | 1278 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 732 | -539 | 1 | -1 | -69 | 110 | 1278
5 | 4 | 10 | 1304 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 842 | -619 | 2 | -2 | -107 | 144 | 1304
5 | 4 | 11 | 1316 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 883 | -649 | 2 | -2 | -159 | 197 | 1316
5 | 4 | 12 | 1311 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 869 | -639 | 3 | -3 | -111 | 148 | 1311
5 | 4 | 13 | 1296 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 810 | -596 | 4 | -4 | -105 | 136 | 1296
5 | 4 | 14 | 1285 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 700 | -515 | 4 | -4 | -90 | 117 | 1285
5 | 4 | 15 | 1279 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 539 | -396 | 5 | -5 | -72 | 84 | 1279
5 | 4 | 16 | 1312 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 329 | -242 | 4 | -4 | -225 | 270 | 1312
5 | 4 | 17 | 1332 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 117 | -86 | 4 | -4 | -85 | 206 | 1332
5 | 4 | 18 | 1370 | 550 | 270 | 259 | 0 | 109 | 11 | -3 | 6 | -5 | 184 | -11 | 1370
5 | 4 | 19 | 1395 | 550 | 266 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -4 | 177 | 33 | 1395
5 | 4 | 20 | 1361 | 550 | 266 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -4 | 133 | 43 | 1361
5 | 4 | 21 | 1314 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -4 | 74 | 54 | 1314
5 | 4 | 22 | 1265 | 550 | 266 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | -3 | 22 | 58 | 1265
5 | 4 | 23 | 1221 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | -3 | 22 | 18 | 1221
5 | 5 | 0 | 1148 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -4 | -61 | 28 | 1148
5 | 5 | 1 | 1112 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -5 | -99 | 31 | 1112
5 | 5 | 2 | 1161 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -5 | -92 | 72 | 1161
5 | 5 | 3 | 1223 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -5 | -96 | 138 | 1223
5 | 5 | 4 | 1232 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -4 | -116 | 167 | 1232
5 | 5 | 5 | 1177 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 11 | -4 | 5 | -5 | -154 | 144 | 1177
5 | 5 | 6 | 1129 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 99 | -45 | 6 | -6 | -150 | 101 | 1129
5 | 5 | 7 | 1163 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 255 | -119 | 7 | -7 | -113 | 67 | 1163
5 | 5 | 8 | 1235 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 409 | -192 | 8 | -8 | -116 | 83 | 1235
5 | 5 | 9 | 1290 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 538 | -254 | 9 | -9 | -142 | 104 | 1290
5 | 5 | 10 | 1301 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 645 | -304 | 10 | -10 | -201 | 117 | 1301
5 | 5 | 11 | 1329 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 716 | -338 | 11 | -11 | -217 | 124 | 1329
5 | 5 | 12 | 1336 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 688 | -325 | 12 | -12 | -209 | 138 | 1336
5 | 5 | 13 | 1327 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 561 | -264 | 12 | -12 | -166 | 145 | 1327
5 | 5 | 14 | 1317 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 480 | -225 | 12 | -12 | -139 | 128 | 1317
5 | 5 | 15 | 1317 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 420 | -196 | 12 | -12 | -130 | 99 | 1317
5 | 5 | 16 | 1331 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 298 | -138 | 12 | -12 | -160 | 151 | 1331
5 | 5 | 17 | 1370 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 118 | -52 | 12 | -12 | -36 | 160 | 1370
5 | 5 | 18 | 1403 | 550 | 275 | 259 | 0 | 109 | 12 | -3 | 11 | -9 | 150 | 49 | 1403
5 | 5 | 19 | 1410 | 550 | 271 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -9 | 175 | 44 | 1410
5 | 5 | 20 | 1378 | 550 | 271 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -9 | 166 | 21 | 1378
5 | 5 | 21 | 1323 | 550 | 272 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -9 | 76 | 55 | 1323
5 | 5 | 22 | 1278 | 550 | 271 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -9 | 23 | 64 | 1278
5 | 5 | 23 | 1239 | 550 | 272 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | -9 | 26 | 22 | 1239
5 | 6 | 0 | 1166 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | -72 | 48 | 1166
5 | 6 | 1 | 1123 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | -137 | 69 | 1123
5 | 6 | 2 | 1168 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | -50 | 28 | 1168
5 | 6 | 3 | 1225 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | -34 | 69 | 1225
5 | 6 | 4 | 1233 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | -34 | 77 | 1233
5 | 6 | 5 | 1182 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 19 | 0 | 10 | 0 | -42 | 15 | 1182
5 | 6 | 6 | 1132 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 86 | 0 | 11 | 0 | -137 | 48 | 1132
5 | 6 | 7 | 1186 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 183 | 0 | 11 | 0 | -166 | 85 | 1186
5 | 6 | 8 | 1296 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 353 | 0 | 11 | 0 | -227 | 108 | 1296
5 | 6 | 9 | 1374 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 478 | 0 | 12 | 0 | -292 | 132 | 1374
5 | 6 | 10 | 1405 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 553 | 0 | 12 | 0 | -346 | 142 | 1405
5 | 6 | 11 | 1432 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 572 | 0 | 12 | 0 | -325 | 129 | 1432
5 | 6 | 12 | 1421 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 548 | 0 | 12 | 0 | -294 | 111 | 1421
5 | 6 | 13 | 1440 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 430 | 0 | 12 | 0 | -129 | 76 | 1440
5 | 6 | 14 | 1422 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 255 | 0 | 11 | 0 | -37 | 120 | 1422
5 | 6 | 15 | 1425 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 175 | 0 | 11 | 0 | 26 | 89 | 1425
5 | 6 | 16 | 1434 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 91 | 0 | 12 | 0 | 26 | 125 | 1434
5 | 6 | 17 | 1459 | 550 | 345 | 259 | 0 | 109 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 155 | 1459
5 | 6 | 18 | 1467 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 4 | 0 | 11 | 0 | 230 | 42 | 1467
5 | 6 | 19 | 1452 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 217 | 44 | 1452
5 | 6 | 20 | 1408 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 191 | 1408
5 | 6 | 21 | 1347 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 | 70 | 1347
5 | 6 | 22 | 1303 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 | 70 | 1303
5 | 6 | 23 | 1270 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 57 | 1270
5 | 7 | 0 | 1195 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | -16 | 1195
5 | 7 | 1 | 1161 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | -32 | 3 | 1161
5 | 7 | 2 | 1193 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | -33 | 36 | 1193
5 | 7 | 3 | 1242 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 30 | 1242
5 | 7 | 4 | 1246 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 33 | 1246
5 | 7 | 5 | 1204 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 6 | 0 | 8 | 0 | 21 | -11 | 1204
5 | 7 | 6 | 1192 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 51 | 0 | 9 | 0 | 21 | -13 | 1192
5 | 7 | 7 | 1254 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 90 | 0 | 9 | 0 | 22 | 60 | 1254
5 | 7 | 8 | 1330 | 550 | 332 | 130 | 0 | 109 | 113 | 0 | 9 | 0 | 0 | 87 | 1330
5 | 7 | 9 | 1391 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 128 | 0 | 9 | 0 | 161 | 49 | 1391
5 | 7 | 10 | 1419 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 137 | 0 | 8 | 0 | 174 | 56 | 1419
5 | 7 | 11 | 1434 | 550 | 342 | 123 | 0 | 109 | 133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 169 | 1434
5 | 7 | 12 | 1434 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 107 | 0 | 10 | 0 | 188 | 85 | 1434
5 | 7 | 13 | 1415 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 99 | 0 | 10 | 0 | 43 | 212 | 1415
5 | 7 | 14 | 1410 | 550 | 340 | 152 | 0 | 109 | 94 | 0 | 11 | 0 | 0 | 154 | 1410
5 | 7 | 15 | 1408 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 72 | 0 | 11 | 0 | 110 | 91 | 1408
5 | 7 | 16 | 1424 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 48 | 0 | 10 | 0 | 126 | 60 | 1424
5 | 7 | 17 | 1469 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 22 | 0 | 10 | 0 | 201 | 56 | 1469
5 | 7 | 18 | 1499 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 3 | 0 | 10 | 0 | 264 | 42 | 1499
5 | 7 | 19 | 1480 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 249 | 1480
5 | 7 | 20 | 1437 | 550 | 343 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 166 | 1437
5 | 7 | 21 | 1384 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 151 | 41 | 1384
5 | 7 | 22 | 1328 | 550 | 332 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 1328
5 | 7 | 23 | 1285 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 68 | 1285
5 | 8 | 0 | 1213 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | -104 | 129 | 1213
5 | 8 | 1 | 1180 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | -81 | 73 | 1180
5 | 8 | 2 | 1221 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | -40 | 74 | 1221
5 | 8 | 3 | 1280 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | 66 | 1280
5 | 8 | 4 | 1299 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 84 | 1299
5 | 8 | 5 | 1288 | 550 | 263 | 259 | 0 | 109 | 10 | 0 | 12 | 0 | 23 | 62 | 1288
5 | 8 | 6 | 1316 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 84 | 0 | 12 | 0 | 23 | 73 | 1316
5 | 8 | 7 | 1397 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 206 | 0 | 11 | 0 | -192 | 299 | 1397
5 | 8 | 8 | 1529 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 332 | 0 | 12 | 0 | -118 | 252 | 1529
5 | 8 | 9 | 1632 | 550 | 265 | 123 | 0 | 109 | 439 | 0 | 11 | 0 | -309 | 444 | 1632
5 | 8 | 10 | 1639 | 550 | 265 | 123 | 0 | 109 | 494 | 0 | 10 | 0 | -339 | 427 | 1639
5 | 8 | 11 | 1663 | 550 | 268 | 123 | 0 | 109 | 624 | 0 | 9 | 0 | -439 | 419 | 1663
5 | 8 | 12 | 1572 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 663 | 0 | 10 | 0 | -440 | 295 | 1572
5 | 8 | 13 | 1623 | 550 | 264 | 130 | 0 | 109 | 702 | 0 | 10 | 0 | -439 | 297 | 1623
5 | 8 | 14 | 1621 | 550 | 264 | 152 | 0 | 109 | 623 | 0 | 10 | 0 | -439 | 352 | 1621
5 | 8 | 15 | 1590 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 465 | 0 | 11 | 0 | -363 | 353 | 1590
5 | 8 | 16 | 1600 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 282 | 0 | 11 | 0 | -41 | 168 | 1600
5 | 8 | 17 | 1555 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 86 | 0 | 11 | 0 | 79 | 199 | 1555
5 | 8 | 18 | 1589 | 550 | 287 | 259 | 0 | 109 | 9 | 0 | 10 | 0 | 349 | 16 | 1589
5 | 8 | 19 | 1593 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 396 | 6 | 1593
5 | 8 | 20 | 1539 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 338 | 11 | 1539
5 | 8 | 21 | 1495 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 276 | 29 | 1495
5 | 8 | 22 | 1447 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 219 | 40 | 1447
5 | 8 | 23 | 1395 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 167 | 41 | 1395
5 | 9 | 0 | 1308 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 79 | 43 | 1308
5 | 9 | 1 | 1278 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 61 | 1278
5 | 9 | 2 | 1324 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105 | 32 | 1324
5 | 9 | 3 | 1390 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 191 | 12 | 1390
5 | 9 | 4 | 1412 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 224 | 1 | 1412
5 | 9 | 5 | 1391 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 20 | 0 | 5 | 0 | 185 | 1 | 1391
5 | 9 | 6 | 1378 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 143 | 0 | 5 | 0 | 40 | 66 | 1378
5 | 9 | 7 | 1443 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 391 | 0 | 2 | 0 | -316 | 293 | 1443
5 | 9 | 8 | 1583 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 639 | 0 | 1 | 0 | -439 | 331 | 1583
5 | 9 | 9 | 1674 | 550 | 269 | 123 | 0 | 109 | 815 | 0 | 1 | 0 | -439 | 246 | 1674
5 | 9 | 10 | 1701 | 550 | 271 | 123 | 0 | 109 | 916 | 0 | 1 | 0 | -439 | 170 | 1701
5 | 9 | 11 | 1715 | 550 | 272 | 123 | 0 | 109 | 958 | 0 | 1 | 0 | -439 | 141 | 1715
5 | 9 | 12 | 1649 | 550 | 266 | 123 | 0 | 109 | 952 | -56 | 1 | 0 | -439 | 143 | 1649
5 | 9 | 13 | 1695 | 550 | 271 | 130 | 0 | 109 | 901 | 0 | 1 | 0 | -439 | 172 | 1695
5 | 9 | 14 | 1688 | 550 | 270 | 152 | 0 | 109 | 785 | 0 | 1 | 0 | -439 | 260 | 1688
5 | 9 | 15 | 1673 | 550 | 268 | 203 | 0 | 109 | 600 | 0 | 1 | 0 | -439 | 381 | 1673
5 | 9 | 16 | 1671 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 369 | 0 | 0 | 0 | 31 | 91 | 1671
5 | 9 | 17 | 1633 | 550 | 483 | 259 | 0 | 109 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1633
5 | 9 | 18 | 1628 | 550 | 286 | 259 | 0 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 406 | 1 | 1628
5 | 9 | 19 | 1614 | 550 | 289 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 1614
5 | 9 | 20 | 1557 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 277 | 1557
5 | 9 | 21 | 1511 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1 | 1511
5 | 9 | 22 | 1450 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 27 | 1450
5 | 9 | 23 | 1399 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 28 | 1399
5 | 10 | 0 | 1321 | 550 | 278 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 105 | 1321
5 | 10 | 1 | 1282 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 21 | 1282
5 | 10 | 2 | 1329 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 11 | 1329
5 | 10 | 3 | 1384 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1384
5 | 10 | 4 | 1397 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 1397
5 | 10 | 5 | 1375 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1375
5 | 10 | 6 | 1372 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 171 | 0 | 1 | 0 | 25 | 51 | 1372
5 | 10 | 7 | 1442 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 413 | 0 | 1 | 0 | -228 | 183 | 1442
5 | 10 | 8 | 1587 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 650 | 0 | 1 | 0 | -439 | 324 | 1587
5 | 10 | 9 | 1697 | 550 | 271 | 123 | 0 | 109 | 827 | 0 | 1 | 0 | -439 | 255 | 1697
5 | 10 | 10 | 1727 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 924 | 0 | 1 | 0 | -439 | 185 | 1727
5 | 10 | 11 | 1736 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 953 | 0 | 2 | 0 | -439 | 164 | 1736
5 | 10 | 12 | 1664 | 550 | 268 | 123 | 0 | 109 | 942 | -33 | 3 | 0 | -439 | 141 | 1664
5 | 10 | 13 | 1745 | 550 | 275 | 130 | 0 | 109 | 875 | 0 | 2 | 0 | -439 | 243 | 1745
5 | 10 | 14 | 1718 | 550 | 273 | 152 | 0 | 109 | 732 | 0 | 2 | 0 | -439 | 339 | 1718
5 | 10 | 15 | 1695 | 550 | 271 | 203 | 0 | 109 | 571 | 0 | 2 | 0 | -349 | 338 | 1695
5 | 10 | 16 | 1704 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 365 | 0 | 1 | 0 | 31 | 127 | 1704
5 | 10 | 17 | 1660 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 141 | 0 | 1 | 0 | 307 | 31 | 1660
5 | 10 | 18 | 1641 | 550 | 297 | 259 | 0 | 109 | 17 | 0 | 1 | 0 | 408 | 0 | 1641
5 | 10 | 19 | 1622 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 41 | 1622
5 | 10 | 20 | 1562 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 381 | 0 | 1562
5 | 10 | 21 | 1497 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 315 | 0 | 1497
5 | 10 | 22 | 1452 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 265 | 5 | 1452
5 | 10 | 23 | 1399 | 550 | 443 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1399
5 | 11 | 0 | 1326 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 21 | 1326
5 | 11 | 1 | 1287 | 550 | 328 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1287
5 | 11 | 2 | 1327 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 61 | 1327
5 | 11 | 3 | 1394 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 210 | 1 | 1394
5 | 11 | 4 | 1408 | 550 | 449 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1408
5 | 11 | 5 | 1385 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 27 | 0 | 2 | 0 | 25 | 151 | 1385
5 | 11 | 6 | 1381 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 162 | 0 | 2 | 0 | 37 | 56 | 1381
5 | 11 | 7 | 1446 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 407 | 0 | 2 | 0 | -370 | 334 | 1446
5 | 11 | 8 | 1591 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 651 | 0 | 2 | 0 | -439 | 326 | 1591
5 | 11 | 9 | 1699 | 550 | 271 | 123 | 0 | 109 | 828 | 0 | 1 | 0 | -439 | 256 | 1699
5 | 11 | 10 | 1736 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 929 | 0 | 2 | 0 | -439 | 188 | 1736
5 | 11 | 11 | 1753 | 550 | 276 | 123 | 0 | 109 | 970 | 0 | 3 | 0 | -439 | 161 | 1753
5 | 11 | 12 | 1674 | 550 | 269 | 123 | 0 | 109 | 960 | 0 | 3 | 0 | -439 | 99 | 1674
5 | 11 | 13 | 1729 | 550 | 274 | 130 | 0 | 109 | 909 | 0 | 4 | 0 | -439 | 192 | 1729
5 | 11 | 14 | 1727 | 550 | 274 | 152 | 0 | 109 | 792 | 0 | 4 | 0 | -439 | 285 | 1727
5 | 11 | 15 | 1703 | 550 | 271 | 203 | 0 | 109 | 606 | 0 | 3 | 0 | -225 | 186 | 1703
5 | 11 | 16 | 1702 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 373 | 0 | 3 | 0 | 31 | 115 | 1702
5 | 11 | 17 | 1660 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 145 | 0 | 3 | 0 | 298 | 34 | 1660
5 | 11 | 18 | 1644 | 550 | 298 | 259 | 0 | 109 | 17 | 0 | 2 | 0 | 409 | 0 | 1644
5 | 11 | 19 | 1626 | 550 | 263 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 402 | 41 | 1626
5 | 11 | 20 | 1563 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 227 | 154 | 1563
5 | 11 | 21 | 1517 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 137 | 1517
5 | 11 | 22 | 1467 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275 | 11 | 1467
5 | 11 | 23 | 1412 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 15 | 1412
5 | 12 | 0 | 1334 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1334
5 | 12 | 1 | 1299 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 41 | 1299
5 | 12 | 2 | 1339 | 550 | 294 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 87 | 1339
5 | 12 | 3 | 1409 | 550 | 423 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1409
5 | 12 | 4 | 1421 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 0 | 1421
5 | 12 | 5 | 1407 | 550 | 445 | 259 | 0 | 109 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1407
5 | 12 | 6 | 1401 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 176 | 0 | 0 | 0 | 44 | 57 | 1401
5 | 12 | 7 | 1451 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 418 | 0 | 0 | 0 | -400 | 360 | 1451
5 | 12 | 8 | 1578 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 653 | 0 | 0 | 0 | -440 | 314 | 1578
5 | 12 | 9 | 1688 | 550 | 270 | 123 | 0 | 109 | 830 | 0 | 0 | 0 | -439 | 245 | 1688
5 | 12 | 10 | 1716 | 550 | 273 | 123 | 0 | 109 | 927 | 0 | 0 | 0 | -439 | 173 | 1716
5 | 12 | 11 | 1728 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 966 | 0 | 1 | 0 | -439 | 144 | 1728
5 | 12 | 12 | 1657 | 550 | 267 | 123 | 0 | 109 | 955 | 0 | 1 | 0 | -439 | 91 | 1657
5 | 12 | 13 | 1732 | 550 | 274 | 130 | 0 | 109 | 897 | 0 | 1 | 0 | -439 | 210 | 1732
5 | 12 | 14 | 1727 | 550 | 274 | 152 | 0 | 109 | 775 | 0 | 1 | 0 | -439 | 305 | 1727
5 | 12 | 15 | 1718 | 550 | 273 | 203 | 0 | 109 | 580 | 0 | 1 | 0 | -76 | 78 | 1718
5 | 12 | 16 | 1698 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 329 | 0 | 1 | 0 | 101 | 87 | 1698
5 | 12 | 17 | 1623 | 550 | 548 | 259 | 0 | 109 | 113 | 0 | 1 | 0 | 9 | 34 | 1623
5 | 12 | 18 | 1628 | 550 | 288 | 259 | 0 | 109 | 14 | 0 | 2 | 0 | 407 | -1 | 1628
5 | 12 | 19 | 1623 | 550 | 270 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 401 | 31 | 1623
5 | 12 | 20 | 1565 | 550 | 611 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1565
5 | 12 | 21 | 1502 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 306 | 13 | 1502
5 | 12 | 22 | 1458 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | 38 | 1458
5 | 12 | 23 | 1415 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 166 | 66 | 1415
5 | 13 | 0 | 1336 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 129 | 1336
5 | 13 | 1 | 1299 | 550 | 329 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1299
5 | 13 | 2 | 1336 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1336
5 | 13 | 3 | 1395 | 550 | 456 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1395
5 | 13 | 4 | 1395 | 550 | 460 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1395
5 | 13 | 5 | 1341 | 550 | 334 | 259 | 0 | 109 | 20 | 0 | 3 | 0 | 44 | 22 | 1341
5 | 13 | 6 | 1286 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 110 | 0 | 2 | 0 | 23 | 27 | 1286
5 | 13 | 7 | 1317 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 245 | 0 | 2 | 0 | -38 | 35 | 1317
5 | 13 | 8 | 1412 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 398 | 0 | 3 | 0 | -209 | 169 | 1412
5 | 13 | 9 | 1477 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 502 | 0 | 3 | 0 | -159 | 87 | 1477
5 | 13 | 10 | 1513 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 557 | 0 | 3 | 0 | -296 | 205 | 1513
5 | 13 | 11 | 1514 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 454 | 0 | 4 | 0 | -39 | 51 | 1514
5 | 13 | 12 | 1498 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 300 | 0 | 2 | 0 | 27 | 125 | 1498
5 | 13 | 13 | 1527 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 162 | 0 | 1 | 0 | 133 | 180 | 1527
5 | 13 | 14 | 1523 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 102 | 0 | 2 | 0 | 266 | 80 | 1523
5 | 13 | 15 | 1523 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 73 | 0 | 2 | 0 | 280 | 44 | 1523
5 | 13 | 16 | 1529 | 550 | 478 | 259 | 0 | 109 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1529
5 | 13 | 17 | 1534 | 550 | 521 | 259 | 0 | 109 | 24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 61 | 1534
5 | 13 | 18 | 1551 | 550 | 610 | 259 | 0 | 109 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1551
5 | 13 | 19 | 1533 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 296 | 56 | 1533
5 | 13 | 20 | 1497 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 294 | 21 | 1497
5 | 13 | 21 | 1440 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 229 | 29 | 1440
5 | 13 | 22 | 1381 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | 37 | 1381
5 | 13 | 23 | 1339 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1339
5 | 14 | 0 | 1275 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 64 | 1275
5 | 14 | 1 | 1230 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 20 | 1230
5 | 14 | 2 | 1275 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 | 32 | 1275
5 | 14 | 3 | 1330 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 128 | 16 | 1330
5 | 14 | 4 | 1336 | 550 | 341 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 | 1336
5 | 14 | 5 | 1293 | 550 | 329 | 259 | 0 | 109 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1293
5 | 14 | 6 | 1251 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 79 | 0 | 7 | 0 | -34 | 75 | 1251
5 | 14 | 7 | 1280 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 171 | 0 | 7 | 0 | -227 | 256 | 1280
5 | 14 | 8 | 1355 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 252 | 0 | 4 | 0 | -180 | 228 | 1355
5 | 14 | 9 | 1407 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 237 | 0 | 5 | 0 | -131 | 252 | 1407
5 | 14 | 10 | 1421 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 284 | 0 | 3 | 0 | -210 | 300 | 1421
5 | 14 | 11 | 1424 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 315 | 0 | 2 | 0 | -295 | 358 | 1424
5 | 14 | 12 | 1428 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 258 | 0 | 1 | 0 | -217 | 342 | 1428
5 | 14 | 13 | 1428 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 222 | 0 | 1 | 0 | -182 | 336 | 1428
5 | 14 | 14 | 1420 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 171 | 0 | 2 | 0 | -130 | 304 | 1420
5 | 14 | 15 | 1432 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 117 | 0 | 2 | 0 | -38 | 227 | 1432
5 | 14 | 16 | 1454 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 72 | 0 | 2 | 0 | 26 | 174 | 1454
5 | 14 | 17 | 1471 | 550 | 354 | 259 | 0 | 109 | 37 | 0 | 1 | 0 | 9 | 152 | 1471
5 | 14 | 18 | 1503 | 550 | 520 | 259 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1503
5 | 14 | 19 | 1522 | 550 | 456 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 139 | 1522
5 | 14 | 20 | 1485 | 550 | 379 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1485
5 | 14 | 21 | 1421 | 550 | 409 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 84 | 1421
5 | 14 | 22 | 1369 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 160 | 1369
5 | 14 | 23 | 1320 | 550 | 375 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1320
5 | 15 | 0 | 1248 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 1248
5 | 15 | 1 | 1218 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 1218
5 | 15 | 2 | 1272 | 550 | 301 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 27 | 1272
5 | 15 | 3 | 1336 | 550 | 412 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1336
5 | 15 | 4 | 1357 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 132 | 1357
5 | 15 | 5 | 1331 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 26 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2 | 1331
5 | 15 | 6 | 1339 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 121 | 0 | 1 | 0 | 55 | 38 | 1339
5 | 15 | 7 | 1451 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 284 | 0 | 1 | 0 | 26 | 67 | 1451
5 | 15 | 8 | 1604 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 455 | 0 | 1 | 0 | -41 | 138 | 1604
5 | 15 | 9 | 1701 | 550 | 271 | 123 | 0 | 109 | 583 | 0 | 1 | 0 | -60 | 124 | 1701
5 | 15 | 10 | 1732 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 757 | 0 | 1 | 0 | -368 | 286 | 1732
5 | 15 | 11 | 1774 | 550 | 278 | 123 | 0 | 109 | 872 | 0 | 1 | 0 | -439 | 280 | 1774
5 | 15 | 12 | 1714 | 550 | 272 | 123 | 0 | 109 | 848 | 0 | 2 | 0 | -439 | 249 | 1714
5 | 15 | 13 | 1771 | 550 | 278 | 130 | 0 | 109 | 737 | 0 | 1 | 0 | -365 | 331 | 1771
5 | 15 | 14 | 1783 | 550 | 279 | 152 | 0 | 109 | 643 | 0 | 1 | 0 | -99 | 148 | 1783
5 | 15 | 15 | 1752 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 487 | 0 | 1 | 0 | 32 | 108 | 1752
5 | 15 | 16 | 1731 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 302 | 0 | 3 | 0 | 32 | 214 | 1731
5 | 15 | 17 | 1672 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 124 | 0 | 2 | 0 | 327 | 39 | 1672
5 | 15 | 18 | 1660 | 550 | 298 | 259 | 0 | 109 | 19 | 0 | 1 | 0 | 408 | 16 | 1660
5 | 15 | 19 | 1648 | 550 | 729 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1648
5 | 15 | 20 | 1577 | 550 | 625 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1577
5 | 15 | 21 | 1516 | 550 | 597 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1516
5 | 15 | 22 | 1459 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 3 | 1459
5 | 15 | 23 | 1409 | 550 | 406 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1409
5 | 16 | 0 | 1330 | 550 | 332 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1330
5 | 16 | 1 | 1299 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 20 | 1299
5 | 16 | 2 | 1336 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 132 | 1336
5 | 16 | 3 | 1395 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 36 | 1395
5 | 16 | 4 | 1407 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 1407
5 | 16 | 5 | 1389 | 550 | 438 | 259 | 0 | 109 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389
5 | 16 | 6 | 1397 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 179 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63 | 1397
5 | 16 | 7 | 1467 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 416 | 0 | 0 | 0 | -165 | 143 | 1467
5 | 16 | 8 | 1635 | 550 | 265 | 130 | 0 | 109 | 657 | 0 | 1 | 0 | -426 | 349 | 1635
5 | 16 | 9 | 1759 | 550 | 277 | 123 | 0 | 109 | 836 | 0 | 1 | 0 | -439 | 302 | 1759
5 | 16 | 10 | 1799 | 550 | 281 | 123 | 0 | 109 | 934 | 0 | 1 | 0 | -439 | 240 | 1799
5 | 16 | 11 | 1821 | 550 | 283 | 123 | 0 | 109 | 975 | 0 | 1 | 0 | -439 | 219 | 1821
5 | 16 | 12 | 1748 | 550 | 276 | 123 | 0 | 109 | 966 | 0 | 2 | 0 | -439 | 161 | 1748
5 | 16 | 13 | 1834 | 550 | 284 | 130 | 0 | 109 | 915 | 0 | 1 | 0 | -439 | 284 | 1834
5 | 16 | 14 | 1838 | 550 | 284 | 152 | 0 | 109 | 799 | 0 | 1 | 0 | -439 | 382 | 1838
5 | 16 | 15 | 1816 | 550 | 282 | 203 | 0 | 109 | 614 | 0 | 1 | 0 | -151 | 208 | 1816
5 | 16 | 16 | 1810 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 384 | 0 | 0 | 0 | 33 | 213 | 1810
5 | 16 | 17 | 1747 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 155 | 0 | 0 | 0 | 380 | 32 | 1747
5 | 16 | 18 | 1716 | 550 | 357 | 259 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 1716
5 | 16 | 19 | 1679 | 550 | 760 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1679
5 | 16 | 20 | 1606 | 550 | 281 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 406 | 0 | 1606
5 | 16 | 21 | 1537 | 550 | 591 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1537
5 | 16 | 22 | 1488 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 131 | 1488
5 | 16 | 23 | 1428 | 550 | 399 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1428
5 | 17 | 0 | 1349 | 550 | 334 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1349
5 | 17 | 1 | 1304 | 550 | 330 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1304
5 | 17 | 2 | 1331 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1331
5 | 17 | 3 | 1395 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 1395
5 | 17 | 4 | 1406 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 | 1406
5 | 17 | 5 | 1380 | 550 | 337 | 259 | 0 | 109 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1380
5 | 17 | 6 | 1386 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 183 | 0 | 1 | 0 | 25 | 53 | 1386
5 | 17 | 7 | 1488 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 423 | 0 | 1 | 0 | -137 | 128 | 1488
5 | 17 | 8 | 1669 | 550 | 268 | 130 | 0 | 109 | 660 | 0 | 1 | 0 | -392 | 343 | 1669
5 | 17 | 9 | 1825 | 550 | 283 | 123 | 0 | 109 | 837 | 0 | 1 | 0 | -439 | 361 | 1825
5 | 17 | 10 | 1872 | 550 | 287 | 123 | 0 | 109 | 934 | 0 | 1 | 0 | -439 | 307 | 1872
5 | 17 | 11 | 1910 | 550 | 291 | 123 | 0 | 109 | 974 | 0 | 1 | 0 | -439 | 301 | 1910
5 | 17 | 12 | 1847 | 550 | 285 | 123 | 0 | 109 | 964 | 0 | 1 | 0 | -439 | 254 | 1847
5 | 17 | 13 | 1949 | 550 | 295 | 130 | 0 | 109 | 914 | 0 | 0 | 0 | -439 | 390 | 1949
5 | 17 | 14 | 1964 | 550 | 296 | 152 | 0 | 109 | 799 | 0 | 0 | 0 | -396 | 454 | 1964
5 | 17 | 15 | 1955 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 614 | 0 | 0 | 0 | 36 | 181 | 1955
5 | 17 | 16 | 1933 | 550 | 464 | 259 | 0 | 109 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 | 1933
5 | 17 | 17 | 1832 | 550 | 726 | 259 | 0 | 109 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1832
5 | 17 | 18 | 1771 | 550 | 828 | 259 | 0 | 109 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1771
5 | 17 | 19 | 1729 | 550 | 804 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1729
5 | 17 | 20 | 1650 | 550 | 728 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1650
5 | 17 | 21 | 1575 | 550 | 627 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1575
5 | 17 | 22 | 1516 | 550 | 542 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 43 | 1516
5 | 17 | 23 | 1450 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 250 | 16 | 1450
5 | 18 | 0 | 1359 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 151 | 1359
5 | 18 | 1 | 1309 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97 | 28 | 1309
5 | 18 | 2 | 1349 | 550 | 334 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1349
5 | 18 | 3 | 1402 | 550 | 409 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71 | 1402
5 | 18 | 4 | 1407 | 550 | 424 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 1407
5 | 18 | 5 | 1371 | 550 | 367 | 259 | 0 | 109 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 1371
5 | 18 | 6 | 1385 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 160 | 0 | 4 | 0 | 33 | 64 | 1385
5 | 18 | 7 | 1499 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 405 | 0 | 4 | 0 | -91 | 108 | 1499
5 | 18 | 8 | 1696 | 550 | 271 | 130 | 0 | 109 | 634 | 0 | 4 | 0 | -107 | 105 | 1696
5 | 18 | 9 | 1848 | 550 | 285 | 123 | 0 | 109 | 753 | 0 | 4 | 0 | -127 | 151 | 1848
5 | 18 | 10 | 1900 | 550 | 290 | 123 | 0 | 109 | 869 | 0 | 4 | 0 | -226 | 181 | 1900
5 | 18 | 11 | 1913 | 550 | 291 | 123 | 0 | 109 | 837 | 0 | 5 | 0 | -133 | 131 | 1913
5 | 18 | 12 | 1816 | 550 | 282 | 123 | 0 | 109 | 733 | 0 | 7 | 0 | -77 | 89 | 1816
5 | 18 | 13 | 1888 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 574 | 0 | 8 | 0 | 102 | 153 | 1888
5 | 18 | 14 | 1875 | 550 | 600 | 152 | 0 | 109 | 377 | 0 | 8 | 0 | 0 | 79 | 1875
5 | 18 | 15 | 1833 | 550 | 734 | 203 | 0 | 109 | 216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1833
5 | 18 | 16 | 1814 | 550 | 779 | 259 | 0 | 109 | 111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1814
5 | 18 | 17 | 1754 | 550 | 368 | 259 | 0 | 109 | 41 | 0 | 5 | 0 | 421 | 1 | 1754
5 | 18 | 18 | 1739 | 550 | 810 | 259 | 0 | 109 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1739
5 | 18 | 19 | 1695 | 550 | 768 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1695
5 | 18 | 20 | 1624 | 550 | 687 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1624
5 | 18 | 21 | 1567 | 550 | 618 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1567
5 | 18 | 22 | 1512 | 550 | 551 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 1512
5 | 18 | 23 | 1454 | 550 | 350 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 167 | 1454
5 | 19 | 0 | 1375 | 550 | 373 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 | 1375
5 | 19 | 1 | 1327 | 550 | 361 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1327
5 | 19 | 2 | 1355 | 550 | 396 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 1355
5 | 19 | 3 | 1400 | 550 | 456 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1400
5 | 19 | 4 | 1408 | 550 | 452 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 1408
5 | 19 | 5 | 1397 | 550 | 401 | 259 | 0 | 109 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 1397
5 | 19 | 6 | 1418 | 550 | 263 | 203 | 0 | 109 | 67 | 0 | 12 | 0 | 25 | 189 | 1418
5 | 19 | 7 | 1513 | 550 | 522 | 152 | 0 | 109 | 97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 1513
5 | 19 | 8 | 1696 | 550 | 774 | 130 | 0 | 109 | 104 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 1696
5 | 19 | 9 | 1820 | 550 | 920 | 123 | 0 | 109 | 106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1820
5 | 19 | 10 | 1818 | 550 | 878 | 123 | 0 | 109 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1818
5 | 19 | 11 | 1816 | 550 | 839 | 123 | 0 | 109 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1816
5 | 19 | 12 | 1727 | 550 | 566 | 123 | 0 | 109 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 237 | 1727
5 | 19 | 13 | 1782 | 550 | 729 | 130 | 0 | 109 | 176 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 1782
5 | 19 | 14 | 1776 | 550 | 298 | 152 | 0 | 109 | 193 | 0 | 4 | 0 | 406 | 64 | 1776
5 | 19 | 15 | 1741 | 550 | 556 | 203 | 0 | 109 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153 | 1741
5 | 19 | 16 | 1729 | 550 | 669 | 259 | 0 | 109 | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1729
5 | 19 | 17 | 1668 | 550 | 652 | 259 | 0 | 109 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1668
5 | 19 | 18 | 1654 | 550 | 694 | 259 | 0 | 109 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1654
5 | 19 | 19 | 1628 | 550 | 299 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 409 | 0 | 1628
5 | 19 | 20 | 1572 | 550 | 648 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1572
5 | 19 | 21 | 1506 | 550 | 537 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 1506
5 | 19 | 22 | 1462 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 254 | 21 | 1462
5 | 19 | 23 | 1420 | 550 | 474 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1420
5 | 20 | 0 | 1341 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 145 | 9 | 1341
5 | 20 | 1 | 1297 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 282 | -171 | 1297
5 | 20 | 2 | 1317 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 36 | 1317
5 | 20 | 3 | 1370 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 139 | 44 | 1370
5 | 20 | 4 | 1378 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 191 | 1 | 1378
5 | 20 | 5 | 1331 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 26 | 0 | 5 | 0 | 105 | 15 | 1331
5 | 20 | 6 | 1310 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 161 | 0 | 5 | 0 | 23 | -3 | 1310
5 | 20 | 7 | 1363 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 338 | 0 | 5 | 0 | -277 | 224 | 1363
5 | 20 | 8 | 1466 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 424 | 0 | 7 | 0 | -233 | 217 | 1466
5 | 20 | 9 | 1515 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 449 | 0 | 5 | 0 | -325 | 342 | 1515
5 | 20 | 10 | 1522 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 477 | 0 | 5 | 0 | -425 | 421 | 1522
5 | 20 | 11 | 1524 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 548 | 0 | 5 | 0 | -441 | 368 | 1524
5 | 20 | 12 | 1501 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 563 | 0 | 5 | 0 | -441 | 330 | 1501
5 | 20 | 13 | 1505 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 525 | 0 | 4 | 0 | -441 | 366 | 1505
5 | 20 | 14 | 1501 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 510 | 0 | 5 | 0 | -441 | 354 | 1501
5 | 20 | 15 | 1496 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 420 | 0 | 4 | 0 | -352 | 300 | 1496
5 | 20 | 16 | 1487 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 281 | 0 | 3 | 0 | -39 | 62 | 1487
5 | 20 | 17 | 1483 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 124 | 0 | 2 | 0 | 387 | -210 | 1483
5 | 20 | 18 | 1503 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 20 | 0 | 1 | 0 | 404 | -102 | 1503
5 | 20 | 19 | 1510 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 404 | -75 | 1510
5 | 20 | 20 | 1470 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | -115 | 1470
5 | 20 | 21 | 1420 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227 | 12 | 1420
5 | 20 | 22 | 1366 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 387 | -203 | 1366
5 | 20 | 23 | 1330 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 | 22 | 1330
5 | 21 | 0 | 1256 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 33 | 1256
5 | 21 | 1 | 1216 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 13 | 1216
5 | 21 | 2 | 1245 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | -72 | 1245
5 | 21 | 3 | 1305 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | -129 | 1305
5 | 21 | 4 | 1317 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 1317
5 | 21 | 5 | 1266 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17 | 1266
5 | 21 | 6 | 1229 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 173 | 0 | 0 | 0 | -164 | 96 | 1229
5 | 21 | 7 | 1260 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 397 | 0 | 0 | 0 | -446 | 236 | 1260
5 | 21 | 8 | 1326 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 637 | 0 | 0 | 0 | -445 | 83 | 1326
5 | 21 | 9 | 1410 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 828 | -156 | 0 | 0 | -443 | 137 | 1410
5 | 21 | 10 | 1473 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 914 | -180 | 1 | 0 | -442 | 136 | 1473
5 | 21 | 11 | 1500 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 942 | -186 | 1 | 0 | -441 | 140 | 1500
5 | 21 | 12 | 1492 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 877 | -126 | 1 | 0 | -441 | 137 | 1492
5 | 21 | 13 | 1471 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 826 | -94 | 1 | 0 | -442 | 129 | 1471
5 | 21 | 14 | 1477 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 770 | 0 | 1 | 0 | -442 | 75 | 1477
5 | 21 | 15 | 1484 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 609 | 0 | 1 | 0 | -441 | 191 | 1484
5 | 21 | 16 | 1495 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 382 | 0 | 1 | 0 | -406 | 338 | 1495
5 | 21 | 17 | 1518 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 157 | 0 | 0 | 0 | 27 | 154 | 1518
5 | 21 | 18 | 1520 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 24 | 0 | 1 | 0 | 306 | 9 | 1520
5 | 21 | 19 | 1529 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 347 | 1 | 1529
5 | 21 | 20 | 1486 | 550 | 278 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 287 | 2 | 1486
5 | 21 | 21 | 1422 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 229 | 11 | 1422
5 | 21 | 22 | 1370 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 166 | 22 | 1370
5 | 21 | 23 | 1322 | 550 | 332 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1322
5 | 22 | 0 | 1240 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 30 | 1240
5 | 22 | 1 | 1207 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 1207
5 | 22 | 2 | 1252 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 1252
5 | 22 | 3 | 1306 | 550 | 330 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49 | 1306
5 | 22 | 4 | 1320 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 116 | 1320
5 | 22 | 5 | 1303 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 1303
5 | 22 | 6 | 1330 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 162 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 1330
5 | 22 | 7 | 1450 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 347 | 0 | 0 | 0 | -100 | 130 | 1450
5 | 22 | 8 | 1643 | 550 | 266 | 130 | 0 | 109 | 598 | 0 | 0 | 0 | -309 | 299 | 1643
5 | 22 | 9 | 1812 | 550 | 282 | 123 | 0 | 109 | 793 | 0 | 0 | 0 | -427 | 382 | 1812
5 | 22 | 10 | 1879 | 550 | 288 | 123 | 0 | 109 | 888 | 0 | 0 | 0 | -439 | 360 | 1879
5 | 22 | 11 | 1901 | 550 | 290 | 123 | 0 | 109 | 904 | 0 | 0 | 0 | -439 | 364 | 1901
5 | 22 | 12 | 1838 | 550 | 284 | 123 | 0 | 109 | 885 | 0 | 0 | 0 | -439 | 326 | 1838
5 | 22 | 13 | 1949 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 799 | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 1949
5 | 22 | 14 | 1945 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 603 | 0 | 0 | 0 | 36 | 233 | 1945
5 | 22 | 15 | 1891 | 550 | 595 | 203 | 0 | 109 | 386 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 1891
5 | 22 | 16 | 1889 | 550 | 476 | 259 | 0 | 109 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1889
5 | 22 | 17 | 1795 | 550 | 405 | 259 | 0 | 109 | 49 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1 | 1795
5 | 22 | 18 | 1730 | 550 | 371 | 259 | 0 | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 422 | 12 | 1730
5 | 22 | 19 | 1652 | 550 | 318 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 413 | 1 | 1652
5 | 22 | 20 | 1572 | 550 | 642 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1572
5 | 22 | 21 | 1508 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 325 | 1 | 1508
5 | 22 | 22 | 1462 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 10 | 1462
5 | 22 | 23 | 1415 | 550 | 422 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1415
5 | 23 | 0 | 1336 | 550 | 358 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1336
5 | 23 | 1 | 1287 | 550 | 328 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1287
5 | 23 | 2 | 1327 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 121 | 1327
5 | 23 | 3 | 1380 | 550 | 447 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1380
5 | 23 | 4 | 1400 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148 | 66 | 1400
5 | 23 | 5 | 1387 | 550 | 414 | 259 | 0 | 109 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1387
5 | 23 | 6 | 1404 | 550 | 340 | 203 | 0 | 109 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 127 | 1404
5 | 23 | 7 | 1498 | 550 | 337 | 152 | 0 | 109 | 139 | 0 | 6 | 0 | 11 | 194 | 1498
5 | 23 | 8 | 1641 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 223 | 0 | 7 | 0 | 68 | 292 | 1641
5 | 23 | 9 | 1699 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 390 | 0 | 8 | 0 | 31 | 226 | 1699
5 | 23 | 10 | 1730 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 570 | 0 | 8 | 0 | -48 | 144 | 1730
5 | 23 | 11 | 1764 | 550 | 277 | 123 | 0 | 109 | 703 | 0 | 9 | 0 | -210 | 203 | 1764
5 | 23 | 12 | 1690 | 550 | 270 | 123 | 0 | 109 | 742 | 0 | 9 | 0 | -439 | 326 | 1690
5 | 23 | 13 | 1769 | 550 | 278 | 130 | 0 | 109 | 784 | 0 | 10 | 0 | -436 | 344 | 1769
5 | 23 | 14 | 1765 | 550 | 277 | 152 | 0 | 109 | 739 | 0 | 10 | 0 | -403 | 331 | 1765
5 | 23 | 15 | 1731 | 550 | 274 | 203 | 0 | 109 | 601 | 0 | 10 | 0 | -244 | 228 | 1731
5 | 23 | 16 | 1725 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 387 | 0 | 11 | 0 | 32 | 115 | 1725
5 | 23 | 17 | 1672 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 162 | 0 | 11 | 0 | 176 | 143 | 1672
5 | 23 | 18 | 1648 | 550 | 617 | 259 | 0 | 109 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 1648
5 | 23 | 19 | 1635 | 550 | 290 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 407 | 9 | 1635
5 | 23 | 20 | 1568 | 550 | 355 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 268 | 16 | 1568
5 | 23 | 21 | 1517 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 298 | 28 | 1517
5 | 23 | 22 | 1467 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 242 | 35 | 1467
5 | 23 | 23 | 1419 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 185 | 45 | 1419
5 | 24 | 0 | 1335 | 550 | 355 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 1335
5 | 24 | 1 | 1295 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 85 | 1295
5 | 24 | 2 | 1322 | 550 | 346 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 1322
5 | 24 | 3 | 1383 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 155 | 39 | 1383
5 | 24 | 4 | 1402 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 51 | 161 | 1402
5 | 24 | 5 | 1378 | 550 | 352 | 259 | 0 | 109 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 1378
5 | 24 | 6 | 1386 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 189 | 0 | 6 | 0 | 25 | 42 | 1386
5 | 24 | 7 | 1452 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 425 | 0 | 7 | 0 | -291 | 238 | 1452
5 | 24 | 8 | 1625 | 550 | 264 | 130 | 0 | 109 | 630 | 0 | 8 | 0 | -434 | 368 | 1625
5 | 24 | 9 | 1724 | 550 | 273 | 123 | 0 | 109 | 789 | 0 | 8 | 0 | -439 | 311 | 1724
5 | 24 | 10 | 1740 | 550 | 275 | 123 | 0 | 109 | 908 | 0 | 6 | 0 | -439 | 208 | 1740
5 | 24 | 11 | 1749 | 550 | 276 | 123 | 0 | 109 | 970 | 0 | 5 | 0 | -439 | 155 | 1749
5 | 24 | 12 | 1664 | 550 | 268 | 123 | 0 | 109 | 970 | -23 | 5 | -1 | -439 | 102 | 1664
5 | 24 | 13 | 1734 | 550 | 274 | 130 | 0 | 109 | 921 | 0 | 5 | 0 | -439 | 184 | 1734
5 | 24 | 14 | 1739 | 550 | 275 | 152 | 0 | 109 | 806 | 0 | 5 | 0 | -439 | 281 | 1739
5 | 24 | 15 | 1715 | 550 | 272 | 203 | 0 | 109 | 626 | 0 | 6 | 0 | -382 | 331 | 1715
5 | 24 | 16 | 1712 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 388 | 0 | 5 | 0 | 31 | 108 | 1712
5 | 24 | 17 | 1646 | 550 | 363 | 259 | 0 | 109 | 156 | 0 | 4 | 0 | 9 | 196 | 1646
5 | 24 | 18 | 1634 | 550 | 279 | 259 | 0 | 109 | 28 | 0 | 3 | 0 | 405 | 1 | 1634
5 | 24 | 19 | 1620 | 550 | 290 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 407 | 1 | 1620
5 | 24 | 20 | 1568 | 550 | 624 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1568
5 | 24 | 21 | 1509 | 550 | 547 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1509
5 | 24 | 22 | 1458 | 550 | 532 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1458
5 | 24 | 23 | 1405 | 550 | 476 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1405
5 | 25 | 0 | 1327 | 550 | 351 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1327
5 | 25 | 1 | 1287 | 550 | 328 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1287
5 | 25 | 2 | 1320 | 550 | 386 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1320
5 | 25 | 3 | 1385 | 550 | 455 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1385
5 | 25 | 4 | 1405 | 550 | 469 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1405
5 | 25 | 5 | 1388 | 550 | 456 | 259 | 0 | 109 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1388
5 | 25 | 6 | 1388 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 89 | 0 | 3 | 0 | 25 | 147 | 1388
5 | 25 | 7 | 1444 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 210 | 0 | 3 | 0 | 73 | 85 | 1444
5 | 25 | 8 | 1586 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 371 | 0 | 3 | 0 | 29 | 132 | 1586
5 | 25 | 9 | 1696 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 518 | 0 | 4 | 0 | 31 | 99 | 1696
5 | 25 | 10 | 1705 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 546 | 0 | 2 | 0 | 31 | 82 | 1705
5 | 25 | 11 | 1725 | 550 | 273 | 123 | 0 | 109 | 599 | 0 | 2 | 0 | -52 | 121 | 1725
5 | 25 | 12 | 1671 | 550 | 268 | 123 | 0 | 109 | 632 | 0 | 3 | 0 | -371 | 357 | 1671
5 | 25 | 13 | 1768 | 550 | 278 | 130 | 0 | 109 | 609 | 0 | 4 | 0 | -205 | 293 | 1768
5 | 25 | 14 | 1802 | 550 | 281 | 152 | 0 | 109 | 561 | 0 | 6 | 0 | -41 | 184 | 1802
5 | 25 | 15 | 1781 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 409 | 0 | 5 | 0 | 33 | 210 | 1781
5 | 25 | 16 | 1752 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 255 | 0 | 5 | 0 | 196 | 116 | 1752
5 | 25 | 17 | 1691 | 550 | 551 | 259 | 0 | 109 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 1691
5 | 25 | 18 | 1664 | 550 | 644 | 259 | 0 | 109 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1664
5 | 25 | 19 | 1646 | 550 | 626 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | 1646
5 | 25 | 20 | 1580 | 550 | 550 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 1580
5 | 25 | 21 | 1519 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 316 | 19 | 1519
5 | 25 | 22 | 1469 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 260 | 25 | 1469
5 | 25 | 23 | 1422 | 550 | 330 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 159 | 1422
5 | 26 | 0 | 1341 | 550 | 334 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1341
5 | 26 | 1 | 1301 | 550 | 330 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 1301
5 | 26 | 2 | 1323 | 550 | 332 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 67 | 1323
5 | 26 | 3 | 1380 | 550 | 337 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 1380
5 | 26 | 4 | 1392 | 550 | 338 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 | 8 | 1392
5 | 26 | 5 | 1383 | 550 | 338 | 259 | 0 | 109 | 15 | 0 | 4 | 0 | 45 | 63 | 1383
5 | 26 | 6 | 1410 | 550 | 340 | 203 | 0 | 109 | 106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 1410
5 | 26 | 7 | 1501 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 204 | 0 | 3 | 0 | 27 | 194 | 1501
5 | 26 | 8 | 1638 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 305 | 0 | 3 | 0 | 50 | 229 | 1638
5 | 26 | 9 | 1746 | 550 | 372 | 123 | 0 | 109 | 377 | 0 | 2 | 0 | 0 | 213 | 1746
5 | 26 | 10 | 1755 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 439 | 0 | 2 | 0 | 32 | 238 | 1755
5 | 26 | 11 | 1765 | 550 | 277 | 123 | 0 | 109 | 558 | 0 | 2 | 0 | -41 | 187 | 1765
5 | 26 | 12 | 1715 | 550 | 272 | 123 | 0 | 109 | 633 | 0 | 2 | 0 | -427 | 453 | 1715
5 | 26 | 13 | 1804 | 550 | 281 | 130 | 0 | 109 | 642 | 0 | 3 | 0 | -116 | 205 | 1804
5 | 26 | 14 | 1807 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 569 | 0 | 3 | 0 | 33 | 129 | 1807
5 | 26 | 15 | 1781 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 418 | 0 | 4 | 0 | 33 | 202 | 1781
5 | 26 | 16 | 1752 | 550 | 373 | 259 | 0 | 109 | 253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 204 | 1752
5 | 26 | 17 | 1694 | 550 | 593 | 259 | 0 | 109 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 1694
5 | 26 | 18 | 1658 | 550 | 718 | 259 | 0 | 109 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1658
5 | 26 | 19 | 1641 | 550 | 695 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1641
5 | 26 | 20 | 1583 | 550 | 616 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1583
5 | 26 | 21 | 1526 | 550 | 589 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1526
5 | 26 | 22 | 1486 | 550 | 477 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1486
5 | 26 | 23 | 1440 | 550 | 486 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 24 | 1440
5 | 27 | 0 | 1359 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 1 | 1359
5 | 27 | 1 | 1309 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | 0 | 1309
5 | 27 | 2 | 1323 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 | 3 | 1323
5 | 27 | 3 | 1374 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 191 | 1 | 1374
5 | 27 | 4 | 1383 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 | -159 | 1383
5 | 27 | 5 | 1320 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 26 | 0 | 1 | 0 | 112 | 1 | 1320
5 | 27 | 6 | 1270 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 123 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1270
5 | 27 | 7 | 1324 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 342 | 0 | 0 | 0 | -251 | 160 | 1324
5 | 27 | 8 | 1441 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 530 | 0 | 0 | 0 | -418 | 278 | 1441
5 | 27 | 9 | 1517 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 573 | 0 | 0 | 0 | -440 | 340 | 1517
5 | 27 | 10 | 1534 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 592 | 0 | 0 | 0 | -440 | 338 | 1534
5 | 27 | 11 | 1549 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 606 | 0 | 0 | 0 | -394 | 293 | 1549
5 | 27 | 12 | 1517 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 605 | 0 | 1 | 0 | -441 | 308 | 1517
5 | 27 | 13 | 1541 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 661 | 0 | 1 | 0 | -440 | 268 | 1541
5 | 27 | 14 | 1583 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 658 | 0 | 2 | 0 | -429 | 279 | 1583
5 | 27 | 15 | 1572 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 531 | 0 | 2 | 0 | -351 | 266 | 1572
5 | 27 | 16 | 1579 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 340 | 0 | 2 | 0 | -190 | 247 | 1579
5 | 27 | 17 | 1541 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 135 | 0 | 2 | 0 | 380 | -156 | 1541
5 | 27 | 18 | 1532 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 22 | 0 | 2 | 0 | 299 | 29 | 1532
5 | 27 | 19 | 1546 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 403 | -39 | 1546
5 | 27 | 20 | 1500 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | 19 | 1500
5 | 27 | 21 | 1445 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 229 | 34 | 1445
5 | 27 | 22 | 1381 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 | 87 | 1381
5 | 27 | 23 | 1353 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 219 | -49 | 1353
5 | 28 | 0 | 1277 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 20 | 1277
5 | 28 | 1 | 1226 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 1226
5 | 28 | 2 | 1247 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 15 | 1247
5 | 28 | 3 | 1308 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 243 | -119 | 1308
5 | 28 | 4 | 1319 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 17 | 1319
5 | 28 | 5 | 1268 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 30 | 0 | 4 | 0 | 27 | 27 | 1268
5 | 28 | 6 | 1218 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 127 | 0 | 4 | 0 | -135 | 98 | 1218
5 | 28 | 7 | 1261 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 291 | 0 | 3 | 0 | -348 | 242 | 1261
5 | 28 | 8 | 1337 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 409 | 0 | 4 | 0 | -405 | 278 | 1337
5 | 28 | 9 | 1391 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 486 | 0 | 5 | 0 | -420 | 276 | 1391
5 | 28 | 10 | 1416 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 596 | 0 | 5 | 0 | -443 | 214 | 1416
5 | 28 | 11 | 1457 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 709 | -22 | 4 | -1 | -442 | 165 | 1457
5 | 28 | 12 | 1483 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 769 | -34 | 3 | -1 | -441 | 143 | 1483
5 | 28 | 13 | 1488 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 700 | 0 | 3 | 0 | -441 | 175 | 1488
5 | 28 | 14 | 1465 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 535 | 0 | 2 | 0 | -423 | 278 | 1465
5 | 28 | 15 | 1454 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 364 | 0 | 2 | 0 | -168 | 132 | 1454
5 | 28 | 16 | 1476 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 196 | 0 | 2 | 0 | 27 | 71 | 1476
5 | 28 | 17 | 1494 | 550 | 400 | 259 | 0 | 109 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1494
5 | 28 | 18 | 1541 | 550 | 556 | 259 | 0 | 109 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1541
5 | 28 | 19 | 1539 | 550 | 571 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1539
5 | 28 | 20 | 1502 | 550 | 349 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 154 | 1502
5 | 28 | 21 | 1446 | 550 | 445 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1446
5 | 28 | 22 | 1385 | 550 | 351 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 1385
5 | 28 | 23 | 1342 | 550 | 334 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 1342
5 | 29 | 0 | 1270 | 550 | 291 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 34 | 1270
5 | 29 | 1 | 1227 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 21 | 1227
5 | 29 | 2 | 1252 | 550 | 280 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 28 | 1252
5 | 29 | 3 | 1317 | 550 | 331 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1317
5 | 29 | 4 | 1330 | 550 | 332 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 1330
5 | 29 | 5 | 1336 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 1336
5 | 29 | 6 | 1373 | 550 | 337 | 203 | 0 | 109 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1373
5 | 29 | 7 | 1492 | 550 | 394 | 152 | 0 | 109 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 163 | 1492
5 | 29 | 8 | 1697 | 550 | 507 | 130 | 0 | 109 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 231 | 1697
5 | 29 | 9 | 1840 | 550 | 656 | 123 | 0 | 109 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 1840
5 | 29 | 10 | 1861 | 550 | 637 | 123 | 0 | 109 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 1861
5 | 29 | 11 | 1870 | 550 | 618 | 123 | 0 | 109 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 1870
5 | 29 | 12 | 1788 | 550 | 587 | 123 | 0 | 109 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 1788
5 | 29 | 13 | 1858 | 550 | 713 | 130 | 0 | 109 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 1858
5 | 29 | 14 | 1858 | 550 | 827 | 152 | 0 | 109 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1858
5 | 29 | 15 | 1845 | 550 | 844 | 203 | 0 | 109 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1845
5 | 29 | 16 | 1845 | 550 | 840 | 259 | 0 | 109 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1845
5 | 29 | 17 | 1795 | 550 | 842 | 259 | 0 | 109 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1795
5 | 29 | 18 | 1755 | 550 | 829 | 259 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1755
5 | 29 | 19 | 1700 | 550 | 781 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700
5 | 29 | 20 | 1632 | 550 | 712 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1632
5 | 29 | 21 | 1575 | 550 | 635 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1575
5 | 29 | 22 | 1511 | 550 | 575 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1511
5 | 29 | 23 | 1456 | 550 | 510 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1456
5 | 30 | 0 | 1370 | 550 | 421 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1370
5 | 30 | 1 | 1326 | 550 | 362 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1326
5 | 30 | 2 | 1347 | 550 | 402 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1347
5 | 30 | 3 | 1388 | 550 | 469 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1388
5 | 30 | 4 | 1400 | 550 | 482 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
5 | 30 | 5 | 1391 | 550 | 462 | 259 | 0 | 109 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1391
5 | 30 | 6 | 1415 | 550 | 472 | 203 | 0 | 109 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1415
5 | 30 | 7 | 1503 | 550 | 543 | 152 | 0 | 109 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1503
5 | 30 | 8 | 1675 | 550 | 689 | 130 | 0 | 109 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1675
5 | 30 | 9 | 1794 | 550 | 774 | 123 | 0 | 109 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1794
5 | 30 | 10 | 1804 | 550 | 639 | 123 | 0 | 109 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1804
5 | 30 | 11 | 1810 | 550 | 569 | 123 | 0 | 109 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1810
5 | 30 | 12 | 1745 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 437 | 0 | 1 | 0 | 184 | 79 | 1745
5 | 30 | 13 | 1810 | 550 | 611 | 130 | 0 | 109 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1810
5 | 30 | 14 | 1782 | 550 | 658 | 152 | 0 | 109 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1782
5 | 30 | 15 | 1788 | 550 | 669 | 203 | 0 | 109 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1788
5 | 30 | 16 | 1791 | 550 | 757 | 259 | 0 | 109 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1791
5 | 30 | 17 | 1727 | 550 | 760 | 259 | 0 | 109 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1727
5 | 30 | 18 | 1695 | 550 | 757 | 259 | 0 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1695
5 | 30 | 19 | 1654 | 550 | 736 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654
5 | 30 | 20 | 1586 | 550 | 668 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1586
5 | 30 | 21 | 1527 | 550 | 607 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1527
5 | 30 | 22 | 1475 | 550 | 555 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1475
5 | 30 | 23 | 1418 | 550 | 489 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1418
5 | 31 | 0 | 1340 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 78 | 1340
5 | 31 | 1 | 1296 | 550 | 329 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1296
5 | 31 | 2 | 1318 | 550 | 365 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1318
5 | 31 | 3 | 1376 | 550 | 422 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1376
5 | 31 | 4 | 1389 | 550 | 454 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1389
5 | 31 | 5 | 1373 | 550 | 337 | 259 | 0 | 109 | 14 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 | 1373
5 | 31 | 6 | 1394 | 550 | 374 | 203 | 0 | 109 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1394
5 | 31 | 7 | 1473 | 550 | 396 | 152 | 0 | 109 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1473
5 | 31 | 8 | 1628 | 550 | 474 | 130 | 0 | 109 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1628
5 | 31 | 9 | 1727 | 550 | 563 | 123 | 0 | 109 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1727
5 | 31 | 10 | 1727 | 550 | 529 | 123 | 0 | 109 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1727
5 | 31 | 11 | 1716 | 550 | 412 | 123 | 0 | 109 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1716
5 | 31 | 12 | 1641 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 373 | 0 | 0 | 0 | 30 | 194 | 1641
5 | 31 | 13 | 1694 | 550 | 270 | 130 | 0 | 109 | 421 | 0 | 0 | 0 | -41 | 255 | 1694
5 | 31 | 14 | 1739 | 550 | 275 | 152 | 0 | 109 | 620 | 0 | 0 | 0 | -80 | 113 | 1739
5 | 31 | 15 | 1753 | 550 | 276 | 203 | 0 | 109 | 599 | 0 | 0 | 0 | -41 | 57 | 1753
5 | 31 | 16 | 1740 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 391 | 0 | 0 | 0 | 32 | 132 | 1740
5 | 31 | 17 | 1687 | 550 | 480 | 259 | 0 | 109 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1687
5 | 31 | 18 | 1646 | 550 | 648 | 259 | 0 | 109 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1646
5 | 31 | 19 | 1632 | 550 | 361 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 311 | 41 | 1632
5 | 31 | 20 | 1568 | 550 | 635 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1568
5 | 31 | 21 | 1501 | 550 | 563 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1501
5 | 31 | 22 | 1454 | 550 | 490 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1454
5 | 31 | 23 | 1409 | 550 | 437 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1409
6 | 1 | 0 | 1385 | 550 | 410 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1385
6 | 1 | 1 | 1342 | 550 | 370 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1342
6 | 1 | 2 | 1364 | 550 | 392 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1364
6 | 1 | 3 | 1412 | 550 | 503 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1412
6 | 1 | 4 | 1428 | 550 | 513 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1428
6 | 1 | 5 | 1410 | 550 | 462 | 250 | 0 | 109 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1410
6 | 1 | 6 | 1414 | 550 | 294 | 203 | 0 | 109 | 180 | 0 | 2 | 0 | 25 | 51 | 1414
6 | 1 | 7 | 1479 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 371 | 0 | 2 | 0 | -39 | 74 | 1479
6 | 1 | 8 | 1611 | 550 | 263 | 126 | 0 | 109 | 526 | 0 | 2 | 0 | -61 | 96 | 1611
6 | 1 | 9 | 1723 | 550 | 273 | 117 | 0 | 109 | 651 | 0 | 3 | 0 | -62 | 82 | 1723
6 | 1 | 10 | 1790 | 550 | 280 | 117 | 0 | 109 | 689 | 0 | 3 | 0 | -148 | 190 | 1790
6 | 1 | 11 | 1809 | 550 | 324 | 117 | 0 | 109 | 504 | 0 | 3 | 0 | 20 | 182 | 1809
6 | 1 | 12 | 1727 | 550 | 356 | 117 | 0 | 109 | 321 | 0 | 3 | 0 | 12 | 259 | 1727
6 | 1 | 13 | 1787 | 550 | 511 | 126 | 0 | 109 | 258 | 0 | 4 | 0 | 0 | 229 | 1787
6 | 1 | 14 | 1791 | 550 | 519 | 150 | 0 | 109 | 270 | 0 | 4 | 0 | 0 | 189 | 1791
6 | 1 | 15 | 1792 | 550 | 622 | 203 | 0 | 109 | 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 108 | 1792
6 | 1 | 16 | 1779 | 550 | 717 | 250 | 0 | 109 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 1779
6 | 1 | 17 | 1732 | 550 | 729 | 250 | 0 | 109 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 1732
6 | 1 | 18 | 1707 | 550 | 744 | 250 | 0 | 109 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 1707
6 | 1 | 19 | 1671 | 550 | 297 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 408 | 50 | 1671
6 | 1 | 20 | 1623 | 550 | 615 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 91 | 1623
6 | 1 | 21 | 1583 | 550 | 583 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | 1583
6 | 1 | 22 | 1539 | 550 | 589 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1539
6 | 1 | 23 | 1502 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 306 | 17 | 1502
6 | 2 | 0 | 1440 | 550 | 343 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 132 | 50 | 1440
6 | 2 | 1 | 1404 | 550 | 444 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 1404
6 | 2 | 2 | 1424 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 205 | 42 | 1424
6 | 2 | 3 | 1458 | 550 | 526 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1458
6 | 2 | 4 | 1467 | 550 | 529 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1467
6 | 2 | 5 | 1456 | 550 | 529 | 250 | 0 | 109 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | -1 | 1456
6 | 2 | 6 | 1489 | 550 | 584 | 203 | 0 | 109 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1489
6 | 2 | 7 | 1577 | 550 | 709 | 150 | 0 | 109 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1577
6 | 2 | 8 | 1732 | 550 | 871 | 126 | 0 | 109 | 61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1732
6 | 2 | 9 | 1854 | 550 | 1009 | 117 | 0 | 109 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1854
6 | 2 | 10 | 1885 | 550 | 1043 | 117 | 0 | 109 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1885
6 | 2 | 11 | 1889 | 550 | 1047 | 117 | 0 | 109 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1889
6 | 2 | 12 | 1800 | 550 | 945 | 117 | 0 | 109 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1800
6 | 2 | 13 | 1824 | 550 | 938 | 126 | 0 | 109 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1824
6 | 2 | 14 | 1799 | 550 | 883 | 150 | 0 | 109 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1799
6 | 2 | 15 | 1760 | 550 | 730 | 203 | 0 | 109 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 1760
6 | 2 | 16 | 1747 | 550 | 706 | 250 | 0 | 109 | 81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 1747
6 | 2 | 17 | 1709 | 550 | 691 | 250 | 0 | 109 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 1709
6 | 2 | 18 | 1687 | 550 | 712 | 250 | 0 | 109 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1687
6 | 2 | 19 | 1656 | 550 | 701 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1656
6 | 2 | 20 | 1600 | 550 | 668 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1600
6 | 2 | 21 | 1554 | 550 | 636 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1554
6 | 2 | 22 | 1522 | 550 | 609 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1522
6 | 2 | 23 | 1480 | 550 | 562 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1480
6 | 3 | 0 | 1425 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 202 | 44 | 1425
6 | 3 | 1 | 1379 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 198 | 0 | 1379
6 | 3 | 2 | 1400 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 171 | 48 | 1400
6 | 3 | 3 | 1440 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 222 | 37 | 1440
6 | 3 | 4 | 1440 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 264 | -6 | 1440
6 | 3 | 5 | 1395 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 25 | 0 | 11 | 0 | 236 | -48 | 1395
6 | 3 | 6 | 1368 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 146 | 0 | 11 | 0 | 24 | 63 | 1368
6 | 3 | 7 | 1396 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 327 | 0 | 10 | 0 | -348 | 336 | 1396
6 | 3 | 8 | 1456 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 563 | 0 | 10 | 0 | -442 | 278 | 1456
6 | 3 | 9 | 1518 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 752 | 0 | 11 | 0 | -441 | 158 | 1518
6 | 3 | 10 | 1547 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 856 | -29 | 11 | -2 | -440 | 113 | 1547
6 | 3 | 11 | 1552 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 913 | -80 | 11 | -2 | -440 | 112 | 1552
6 | 3 | 12 | 1540 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 918 | -88 | 11 | -2 | -440 | 103 | 1540
6 | 3 | 13 | 1537 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 869 | -16 | 11 | -2 | -440 | 68 | 1537
6 | 3 | 14 | 1522 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 764 | 0 | 12 | -2 | -441 | 118 | 1522
6 | 3 | 15 | 1511 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 600 | 0 | 10 | 0 | -441 | 218 | 1511
6 | 3 | 16 | 1520 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 388 | 0 | 9 | 0 | -332 | 284 | 1520
6 | 3 | 17 | 1530 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 175 | 0 | 8 | 0 | 28 | 148 | 1530
6 | 3 | 18 | 1532 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 33 | 0 | 7 | 0 | 324 | -3 | 1532
6 | 3 | 19 | 1540 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 352 | 10 | 1540
6 | 3 | 20 | 1511 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 308 | 25 | 1511
6 | 3 | 21 | 1460 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 253 | 29 | 1460
6 | 3 | 22 | 1425 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 332 | -85 | 1425
6 | 3 | 23 | 1398 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 187 | 33 | 1398
6 | 4 | 0 | 1331 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 243 | -88 | 1331
6 | 4 | 1 | 1281 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 34 | 1281
6 | 4 | 2 | 1310 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 224 | -87 | 1310
6 | 4 | 3 | 1356 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 | 16 | 1356
6 | 4 | 4 | 1376 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 6 | 1376
6 | 4 | 5 | 1340 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 35 | 0 | 1 | 0 | 328 | -195 | 1340
6 | 4 | 6 | 1282 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 186 | 0 | 1 | 0 | -127 | 98 | 1282
6 | 4 | 7 | 1300 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 411 | 0 | 0 | 0 | -445 | 263 | 1300
6 | 4 | 8 | 1386 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 601 | 0 | 0 | 0 | -443 | 181 | 1386
6 | 4 | 9 | 1443 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 769 | -68 | 0 | 0 | -442 | 146 | 1443
6 | 4 | 10 | 1484 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 876 | -130 | 0 | 0 | -441 | 141 | 1484
6 | 4 | 11 | 1513 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 847 | -75 | 1 | 0 | -441 | 143 | 1513
6 | 4 | 12 | 1506 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 683 | -52 | 0 | 0 | -441 | 278 | 1506
6 | 4 | 13 | 1472 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 479 | 0 | 0 | 0 | -442 | 388 | 1472
6 | 4 | 14 | 1452 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 395 | 0 | 0 | 0 | -442 | 428 | 1452
6 | 4 | 15 | 1456 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 395 | 0 | 0 | 0 | -442 | 379 | 1456
6 | 4 | 16 | 1480 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 315 | 0 | 0 | 0 | -203 | 197 | 1480
6 | 4 | 17 | 1503 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 126 | 0 | 0 | 0 | 41 | 165 | 1503
6 | 4 | 18 | 1528 | 550 | 589 | 250 | 0 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1528
6 | 4 | 19 | 1540 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 1540
6 | 4 | 20 | 1513 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 278 | 1513
6 | 4 | 21 | 1468 | 550 | 526 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1468
6 | 4 | 22 | 1430 | 550 | 392 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1430
6 | 4 | 23 | 1398 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 15 | 1398
6 | 5 | 0 | 1331 | 550 | 333 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1331
6 | 5 | 1 | 1282 | 550 | 328 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 1282
6 | 5 | 2 | 1312 | 550 | 331 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1312
6 | 5 | 3 | 1372 | 550 | 336 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 5 | 1372
6 | 5 | 4 | 1391 | 550 | 439 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1391
6 | 5 | 5 | 1385 | 550 | 426 | 250 | 0 | 109 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1385
6 | 5 | 6 | 1393 | 550 | 343 | 203 | 0 | 109 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1393
6 | 5 | 7 | 1456 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 251 | 0 | 0 | 0 | -38 | 172 | 1456
6 | 5 | 8 | 1582 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 367 | 0 | 0 | 0 | -41 | 209 | 1582
6 | 5 | 9 | 1700 | 550 | 271 | 117 | 0 | 109 | 533 | 0 | 0 | 0 | -58 | 178 | 1700
6 | 5 | 10 | 1751 | 550 | 276 | 117 | 0 | 109 | 720 | 0 | 0 | 0 | -177 | 156 | 1751
6 | 5 | 11 | 1780 | 550 | 279 | 117 | 0 | 109 | 780 | 0 | 0 | 0 | -319 | 264 | 1780
6 | 5 | 12 | 1743 | 550 | 275 | 117 | 0 | 109 | 792 | 0 | 0 | 0 | -403 | 303 | 1743
6 | 5 | 13 | 1809 | 550 | 282 | 126 | 0 | 109 | 641 | 0 | 0 | 0 | -159 | 260 | 1809
6 | 5 | 14 | 1825 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 514 | 0 | 0 | 0 | 34 | 206 | 1825
6 | 5 | 15 | 1807 | 550 | 378 | 203 | 0 | 109 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1807
6 | 5 | 16 | 1781 | 550 | 613 | 250 | 0 | 109 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1781
6 | 5 | 17 | 1719 | 550 | 673 | 250 | 0 | 109 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1719
6 | 5 | 18 | 1689 | 550 | 749 | 250 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1689
6 | 5 | 19 | 1672 | 550 | 365 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 1672
6 | 5 | 20 | 1617 | 550 | 703 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1617
6 | 5 | 21 | 1561 | 550 | 647 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1561
6 | 5 | 22 | 1524 | 550 | 615 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524
6 | 5 | 23 | 1481 | 550 | 557 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1481
6 | 6 | 0 | 1415 | 550 | 479 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1415
6 | 6 | 1 | 1372 | 550 | 464 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1372
6 | 6 | 2 | 1394 | 550 | 485 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394
6 | 6 | 3 | 1439 | 550 | 529 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1439
6 | 6 | 4 | 1448 | 550 | 527 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1448
6 | 6 | 5 | 1431 | 550 | 507 | 250 | 0 | 109 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1431
6 | 6 | 6 | 1439 | 550 | 516 | 203 | 0 | 109 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1439
6 | 6 | 7 | 1511 | 550 | 542 | 150 | 0 | 109 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1511
6 | 6 | 8 | 1652 | 550 | 608 | 126 | 0 | 109 | 222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1652
6 | 6 | 9 | 1744 | 550 | 652 | 117 | 0 | 109 | 273 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1744
6 | 6 | 10 | 1758 | 550 | 675 | 117 | 0 | 109 | 249 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1758
6 | 6 | 11 | 1760 | 550 | 778 | 117 | 0 | 109 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1760
6 | 6 | 12 | 1686 | 550 | 330 | 117 | 0 | 109 | 165 | 0 | 1 | 0 | 414 | 0 | 1686
6 | 6 | 13 | 1730 | 550 | 325 | 126 | 0 | 109 | 172 | 0 | 1 | 0 | 413 | 34 | 1730
6 | 6 | 14 | 1741 | 550 | 700 | 150 | 0 | 109 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1741
6 | 6 | 15 | 1748 | 550 | 348 | 203 | 0 | 109 | 121 | 0 | 1 | 0 | 282 | 134 | 1748
6 | 6 | 16 | 1745 | 550 | 663 | 250 | 0 | 109 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 1745
6 | 6 | 17 | 1710 | 550 | 707 | 250 | 0 | 109 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1710
6 | 6 | 18 | 1687 | 550 | 751 | 250 | 0 | 109 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1687
6 | 6 | 19 | 1659 | 550 | 364 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 367 | 17 | 1659
6 | 6 | 20 | 1607 | 550 | 687 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1607
6 | 6 | 21 | 1561 | 550 | 651 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1561
6 | 6 | 22 | 1522 | 550 | 613 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1522
6 | 6 | 23 | 1484 | 550 | 574 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1484
6 | 7 | 0 | 1428 | 550 | 510 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1428
6 | 7 | 1 | 1381 | 550 | 456 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1381
6 | 7 | 2 | 1404 | 550 | 474 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1404
6 | 7 | 3 | 1444 | 550 | 519 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1444
6 | 7 | 4 | 1452 | 550 | 532 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1452
6 | 7 | 5 | 1440 | 550 | 482 | 250 | 0 | 109 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1440
6 | 7 | 6 | 1439 | 550 | 389 | 203 | 0 | 109 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 1439
6 | 7 | 7 | 1514 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 293 | 0 | 4 | 0 | -39 | 185 | 1514
6 | 7 | 8 | 1658 | 550 | 267 | 126 | 0 | 109 | 457 | 0 | 3 | 0 | -137 | 283 | 1658
6 | 7 | 9 | 1756 | 550 | 276 | 117 | 0 | 109 | 631 | 0 | 3 | 0 | -291 | 361 | 1756
6 | 7 | 10 | 1780 | 550 | 279 | 117 | 0 | 109 | 730 | 0 | 2 | 0 | -439 | 432 | 1780
6 | 7 | 11 | 1784 | 550 | 279 | 117 | 0 | 109 | 777 | 0 | 1 | 0 | -439 | 390 | 1784
6 | 7 | 12 | 1732 | 550 | 274 | 117 | 0 | 109 | 789 | 0 | 1 | 0 | -439 | 331 | 1732
6 | 7 | 13 | 1800 | 550 | 281 | 126 | 0 | 109 | 705 | 0 | 1 | 0 | -439 | 467 | 1800
6 | 7 | 14 | 1795 | 550 | 280 | 150 | 0 | 109 | 599 | 0 | 1 | 0 | -106 | 212 | 1795
6 | 7 | 15 | 1816 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 486 | 0 | 1 | 0 | 33 | 172 | 1816
6 | 7 | 16 | 1781 | 550 | 465 | 250 | 0 | 109 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1781
6 | 7 | 17 | 1708 | 550 | 658 | 250 | 0 | 109 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1708
6 | 7 | 18 | 1692 | 550 | 760 | 250 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1692
6 | 7 | 19 | 1683 | 550 | 496 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1683
6 | 7 | 20 | 1623 | 550 | 715 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1623
6 | 7 | 21 | 1570 | 550 | 661 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570
6 | 7 | 22 | 1531 | 550 | 622 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531
6 | 7 | 23 | 1489 | 550 | 580 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489
6 | 8 | 0 | 1428 | 550 | 520 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1428
6 | 8 | 1 | 1378 | 550 | 469 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378
6 | 8 | 2 | 1399 | 550 | 339 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 127 | 1399
6 | 8 | 3 | 1442 | 550 | 488 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1442
6 | 8 | 4 | 1452 | 550 | 537 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1452
6 | 8 | 5 | 1428 | 550 | 491 | 250 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1428
6 | 8 | 6 | 1421 | 550 | 450 | 203 | 0 | 109 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1421
6 | 8 | 7 | 1487 | 550 | 440 | 150 | 0 | 109 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1487
6 | 8 | 8 | 1643 | 550 | 602 | 126 | 0 | 109 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1643
6 | 8 | 9 | 1756 | 550 | 739 | 117 | 0 | 109 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1756
6 | 8 | 10 | 1801 | 550 | 799 | 117 | 0 | 109 | 205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1801
6 | 8 | 11 | 1801 | 550 | 820 | 117 | 0 | 109 | 187 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1801
6 | 8 | 12 | 1727 | 550 | 763 | 117 | 0 | 109 | 172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1727
6 | 8 | 13 | 1802 | 550 | 440 | 126 | 0 | 109 | 140 | 0 | 4 | 0 | 422 | 11 | 1802
6 | 8 | 14 | 1810 | 550 | 871 | 150 | 0 | 109 | 112 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1810
6 | 8 | 15 | 1798 | 550 | 415 | 203 | 0 | 109 | 82 | 0 | 7 | 0 | 422 | 10 | 1798
6 | 8 | 16 | 1798 | 550 | 823 | 250 | 0 | 109 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1798
6 | 8 | 17 | 1745 | 550 | 378 | 250 | 0 | 109 | 27 | 0 | 6 | 0 | 422 | 3 | 1745
6 | 8 | 18 | 1716 | 550 | 788 | 250 | 0 | 109 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1716
6 | 8 | 19 | 1668 | 550 | 749 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1668
6 | 8 | 20 | 1601 | 550 | 673 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1601
6 | 8 | 21 | 1557 | 550 | 640 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1557
6 | 8 | 22 | 1520 | 550 | 575 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 1520
6 | 8 | 23 | 1479 | 550 | 562 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1479
6 | 9 | 0 | 1424 | 550 | 500 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1424
6 | 9 | 1 | 1389 | 550 | 463 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1389
6 | 9 | 2 | 1412 | 550 | 440 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 1412
6 | 9 | 3 | 1444 | 550 | 482 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1444
6 | 9 | 4 | 1454 | 550 | 496 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1454
6 | 9 | 5 | 1443 | 550 | 497 | 250 | 0 | 109 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1443
6 | 9 | 6 | 1452 | 550 | 452 | 203 | 0 | 109 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1452
6 | 9 | 7 | 1524 | 550 | 351 | 150 | 0 | 109 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 | 1524
6 | 9 | 8 | 1675 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 329 | 0 | 1 | 0 | 31 | 267 | 1675
6 | 9 | 9 | 1792 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 443 | 0 | 1 | 0 | 33 | 277 | 1792
6 | 9 | 10 | 1809 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 528 | 0 | 1 | 0 | 33 | 209 | 1809
6 | 9 | 11 | 1809 | 550 | 282 | 117 | 0 | 109 | 636 | 0 | 0 | 0 | -41 | 156 | 1809
6 | 9 | 12 | 1732 | 550 | 274 | 117 | 0 | 109 | 598 | 0 | 0 | 0 | -155 | 239 | 1732
6 | 9 | 13 | 1797 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 571 | 0 | 0 | 0 | 33 | 146 | 1797
6 | 9 | 14 | 1792 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 450 | 0 | 0 | 0 | 33 | 238 | 1792
6 | 9 | 15 | 1757 | 550 | 373 | 203 | 0 | 109 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1757
6 | 9 | 16 | 1762 | 550 | 576 | 250 | 0 | 109 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1762
6 | 9 | 17 | 1712 | 550 | 684 | 250 | 0 | 109 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1712
6 | 9 | 18 | 1699 | 550 | 759 | 250 | 0 | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1699
6 | 9 | 19 | 1678 | 550 | 769 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678
6 | 9 | 20 | 1613 | 550 | 704 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613
6 | 9 | 21 | 1559 | 550 | 650 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559
6 | 9 | 22 | 1526 | 550 | 616 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1526
6 | 9 | 23 | 1483 | 550 | 574 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1483
6 | 10 | 0 | 1422 | 550 | 498 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1422
6 | 10 | 1 | 1384 | 550 | 460 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1384
6 | 10 | 2 | 1395 | 550 | 473 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1395
6 | 10 | 3 | 1432 | 550 | 514 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1432
6 | 10 | 4 | 1441 | 550 | 532 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441
6 | 10 | 5 | 1405 | 550 | 455 | 250 | 0 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1405
6 | 10 | 6 | 1349 | 550 | 334 | 203 | 0 | 109 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1349
6 | 10 | 7 | 1386 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 227 | 0 | 0 | 0 | -37 | 125 | 1386
6 | 10 | 8 | 1457 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 387 | 0 | 0 | 0 | -178 | 201 | 1457
6 | 10 | 9 | 1539 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 397 | 0 | 0 | 0 | -215 | 319 | 1539
6 | 10 | 10 | 1566 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 374 | 0 | 1 | 0 | -175 | 328 | 1566
6 | 10 | 11 | 1563 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 341 | 0 | 2 | 0 | -103 | 285 | 1563
6 | 10 | 12 | 1540 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 327 | 0 | 3 | 0 | -40 | 212 | 1540
6 | 10 | 13 | 1544 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 305 | 0 | 5 | 0 | -40 | 227 | 1544
6 | 10 | 14 | 1540 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 291 | 0 | 4 | 0 | 28 | 146 | 1540
6 | 10 | 15 | 1549 | 550 | 353 | 203 | 0 | 109 | 262 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 1549
6 | 10 | 16 | 1566 | 550 | 434 | 250 | 0 | 109 | 147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1566
6 | 10 | 17 | 1579 | 550 | 554 | 250 | 0 | 109 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1579
6 | 10 | 18 | 1596 | 550 | 626 | 250 | 0 | 109 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1596
6 | 10 | 19 | 1597 | 550 | 624 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 1597
6 | 10 | 20 | 1542 | 550 | 558 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1542
6 | 10 | 21 | 1497 | 550 | 381 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 201 | 1497
6 | 10 | 22 | 1456 | 550 | 437 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 1456
6 | 10 | 23 | 1424 | 550 | 415 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 1424
6 | 11 | 0 | 1355 | 550 | 336 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 99 | 1355
6 | 11 | 1 | 1302 | 550 | 330 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1302
6 | 11 | 2 | 1317 | 550 | 354 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1317
6 | 11 | 3 | 1376 | 550 | 416 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1376
6 | 11 | 4 | 1385 | 550 | 430 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1385
6 | 11 | 5 | 1359 | 550 | 407 | 250 | 0 | 109 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1359
6 | 11 | 6 | 1341 | 550 | 387 | 203 | 0 | 109 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1341
6 | 11 | 7 | 1378 | 550 | 415 | 150 | 0 | 109 | 81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 67 | 1378
6 | 11 | 8 | 1435 | 550 | 344 | 126 | 0 | 109 | 106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 196 | 1435
6 | 11 | 9 | 1487 | 550 | 360 | 117 | 0 | 109 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 218 | 1487
6 | 11 | 10 | 1503 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 157 | 0 | 8 | 0 | 27 | 273 | 1503
6 | 11 | 11 | 1510 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 182 | 0 | 7 | 0 | 27 | 256 | 1510
6 | 11 | 12 | 1509 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 204 | 0 | 8 | 0 | 27 | 232 | 1509
6 | 11 | 13 | 1500 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 192 | 0 | 7 | 0 | -39 | 293 | 1500
6 | 11 | 14 | 1485 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 244 | 0 | 4 | 0 | -39 | 205 | 1485
6 | 11 | 15 | 1484 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 263 | 0 | 2 | 0 | 27 | 68 | 1484
6 | 11 | 16 | 1510 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 165 | 0 | 1 | 0 | 47 | 126 | 1510
6 | 11 | 17 | 1542 | 550 | 504 | 250 | 0 | 109 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1542
6 | 11 | 18 | 1562 | 550 | 597 | 250 | 0 | 109 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1562
6 | 11 | 19 | 1566 | 550 | 616 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1566
6 | 11 | 20 | 1532 | 550 | 599 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1532
6 | 11 | 21 | 1483 | 550 | 550 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1483
6 | 11 | 22 | 1443 | 550 | 511 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1443
6 | 11 | 23 | 1406 | 550 | 470 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1406
6 | 12 | 0 | 1349 | 550 | 420 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1349
6 | 12 | 1 | 1305 | 550 | 354 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1305
6 | 12 | 2 | 1330 | 550 | 409 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1330
6 | 12 | 3 | 1384 | 550 | 470 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1384
6 | 12 | 4 | 1394 | 550 | 485 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1394
6 | 12 | 5 | 1394 | 550 | 477 | 250 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1394
6 | 12 | 6 | 1429 | 550 | 517 | 203 | 0 | 109 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1429
6 | 12 | 7 | 1522 | 550 | 573 | 150 | 0 | 109 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1522
6 | 12 | 8 | 1676 | 550 | 656 | 126 | 0 | 109 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 1676
6 | 12 | 9 | 1800 | 550 | 746 | 117 | 0 | 109 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 1800
6 | 12 | 10 | 1829 | 550 | 738 | 117 | 0 | 109 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 1829
6 | 12 | 11 | 1830 | 550 | 732 | 117 | 0 | 109 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1830
6 | 12 | 12 | 1760 | 550 | 618 | 117 | 0 | 109 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1760
6 | 12 | 13 | 1830 | 550 | 730 | 126 | 0 | 109 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1830
6 | 12 | 14 | 1837 | 550 | 762 | 150 | 0 | 109 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1837
6 | 12 | 15 | 1828 | 550 | 856 | 203 | 0 | 109 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1828
6 | 12 | 16 | 1824 | 550 | 838 | 250 | 0 | 109 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824
6 | 12 | 17 | 1770 | 550 | 823 | 250 | 0 | 109 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1770
6 | 12 | 18 | 1738 | 550 | 821 | 250 | 0 | 109 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738
6 | 12 | 19 | 1700 | 550 | 792 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1700
6 | 12 | 20 | 1639 | 550 | 730 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639
6 | 12 | 21 | 1589 | 550 | 680 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589
6 | 12 | 22 | 1539 | 550 | 630 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539
6 | 12 | 23 | 1499 | 550 | 591 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1499
6 | 13 | 0 | 1434 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 4 | 1434
6 | 13 | 1 | 1394 | 550 | 480 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1394
6 | 13 | 2 | 1409 | 550 | 499 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1409
6 | 13 | 3 | 1449 | 550 | 540 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449
6 | 13 | 4 | 1458 | 550 | 549 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1458
6 | 13 | 5 | 1445 | 550 | 505 | 250 | 0 | 109 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1445
6 | 13 | 6 | 1458 | 550 | 426 | 203 | 0 | 109 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1458
6 | 13 | 7 | 1551 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 324 | 0 | 2 | 0 | 73 | 81 | 1551
6 | 13 | 8 | 1726 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 485 | 0 | 2 | 0 | 32 | 160 | 1726
6 | 13 | 9 | 1846 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 588 | 0 | 1 | 0 | 34 | 185 | 1846
6 | 13 | 10 | 1890 | 550 | 289 | 117 | 0 | 109 | 681 | 0 | 1 | 0 | -128 | 271 | 1890
6 | 13 | 11 | 1909 | 550 | 291 | 117 | 0 | 109 | 735 | 0 | 1 | 0 | -109 | 215 | 1909
6 | 13 | 12 | 1850 | 550 | 285 | 117 | 0 | 109 | 697 | 0 | 0 | 0 | -124 | 216 | 1850
6 | 13 | 13 | 1918 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 594 | 0 | 0 | 0 | 99 | 178 | 1918
6 | 13 | 14 | 1951 | 550 | 566 | 150 | 0 | 109 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1951
6 | 13 | 15 | 1908 | 550 | 636 | 203 | 0 | 109 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1908
6 | 13 | 16 | 1934 | 550 | 700 | 250 | 0 | 109 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1934
6 | 13 | 17 | 1843 | 550 | 812 | 250 | 0 | 109 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1843
6 | 13 | 18 | 1796 | 550 | 448 | 250 | 0 | 109 | 16 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1796
6 | 13 | 19 | 1763 | 550 | 854 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1763
6 | 13 | 20 | 1696 | 550 | 786 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1696
6 | 13 | 21 | 1634 | 550 | 723 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1634
6 | 13 | 22 | 1582 | 550 | 671 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1582
6 | 13 | 23 | 1530 | 550 | 619 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1530
6 | 14 | 0 | 1458 | 550 | 547 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1458
6 | 14 | 1 | 1416 | 550 | 505 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1416
6 | 14 | 2 | 1427 | 550 | 516 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1427
6 | 14 | 3 | 1454 | 550 | 544 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1454
6 | 14 | 4 | 1460 | 550 | 549 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1460
6 | 14 | 5 | 1454 | 550 | 531 | 250 | 0 | 109 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1454
6 | 14 | 6 | 1481 | 550 | 347 | 203 | 0 | 109 | 75 | 0 | 2 | 0 | 195 | 0 | 1481
6 | 14 | 7 | 1570 | 550 | 599 | 150 | 0 | 109 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1570
6 | 14 | 8 | 1738 | 550 | 722 | 126 | 0 | 109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1738
6 | 14 | 9 | 1845 | 550 | 784 | 117 | 0 | 109 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1845
6 | 14 | 10 | 1871 | 550 | 643 | 117 | 0 | 109 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1871
6 | 14 | 11 | 1919 | 550 | 705 | 117 | 0 | 109 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1919
6 | 14 | 12 | 1856 | 550 | 760 | 117 | 0 | 109 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1856
6 | 14 | 13 | 1903 | 550 | 874 | 126 | 0 | 109 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1903
6 | 14 | 14 | 1917 | 550 | 866 | 150 | 0 | 109 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1917
6 | 14 | 15 | 1901 | 550 | 835 | 203 | 0 | 109 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1901
6 | 14 | 16 | 1887 | 550 | 848 | 250 | 0 | 109 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1887
6 | 14 | 17 | 1816 | 550 | 848 | 250 | 0 | 109 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1816
6 | 14 | 18 | 1781 | 550 | 850 | 250 | 0 | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1781
6 | 14 | 19 | 1735 | 550 | 826 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735
6 | 14 | 20 | 1677 | 550 | 767 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1677
6 | 14 | 21 | 1621 | 550 | 601 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1621
6 | 14 | 22 | 1582 | 550 | 673 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582
6 | 14 | 23 | 1528 | 550 | 351 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 1528
6 | 15 | 0 | 1455 | 550 | 546 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1455
6 | 15 | 1 | 1414 | 550 | 505 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414
6 | 15 | 2 | 1425 | 550 | 516 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425
6 | 15 | 3 | 1458 | 550 | 549 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458
6 | 15 | 4 | 1459 | 550 | 551 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1459
6 | 15 | 5 | 1452 | 550 | 529 | 250 | 0 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452
6 | 15 | 6 | 1459 | 550 | 528 | 203 | 0 | 109 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1459
6 | 15 | 7 | 1549 | 550 | 615 | 150 | 0 | 109 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549
6 | 15 | 8 | 1716 | 550 | 777 | 126 | 0 | 109 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716
6 | 15 | 9 | 1806 | 550 | 699 | 117 | 0 | 109 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1806
6 | 15 | 10 | 1838 | 550 | 711 | 117 | 0 | 109 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1838
6 | 15 | 11 | 1852 | 550 | 719 | 117 | 0 | 109 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1852
6 | 15 | 12 | 1771 | 550 | 507 | 117 | 0 | 109 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | 1771
6 | 15 | 13 | 1852 | 550 | 382 | 126 | 0 | 109 | 194 | 0 | 1 | 0 | 212 | 278 | 1852
6 | 15 | 14 | 1860 | 550 | 528 | 150 | 0 | 109 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | 1860
6 | 15 | 15 | 1842 | 550 | 510 | 203 | 0 | 109 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1842
6 | 15 | 16 | 1828 | 550 | 591 | 250 | 0 | 109 | 195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 | 1828
6 | 15 | 17 | 1792 | 550 | 736 | 250 | 0 | 109 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1792
6 | 15 | 18 | 1770 | 550 | 830 | 250 | 0 | 109 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770
6 | 15 | 19 | 1728 | 550 | 819 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728
6 | 15 | 20 | 1668 | 550 | 759 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668
6 | 15 | 21 | 1610 | 550 | 700 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1610
6 | 15 | 22 | 1557 | 550 | 647 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1557
6 | 15 | 23 | 1514 | 550 | 604 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1514
6 | 16 | 0 | 1443 | 550 | 504 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1443
6 | 16 | 1 | 1398 | 550 | 457 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1398
6 | 16 | 2 | 1412 | 550 | 477 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1412
6 | 16 | 3 | 1444 | 550 | 518 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1444
6 | 16 | 4 | 1454 | 550 | 537 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1454
6 | 16 | 5 | 1444 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 37 | 0 | 2 | 0 | 216 | 18 | 1444
6 | 16 | 6 | 1452 | 550 | 347 | 203 | 0 | 109 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 1452
6 | 16 | 7 | 1539 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 366 | 0 | 3 | 0 | -40 | 139 | 1539
6 | 16 | 8 | 1693 | 550 | 270 | 126 | 0 | 109 | 569 | 0 | 2 | 0 | -127 | 194 | 1693
6 | 16 | 9 | 1833 | 550 | 284 | 117 | 0 | 109 | 734 | 0 | 2 | 0 | -303 | 340 | 1833
6 | 16 | 10 | 1882 | 550 | 288 | 117 | 0 | 109 | 785 | 0 | 2 | 0 | -333 | 364 | 1882
6 | 16 | 11 | 1890 | 550 | 289 | 117 | 0 | 109 | 812 | 0 | 2 | 0 | -399 | 410 | 1890
6 | 16 | 12 | 1838 | 550 | 284 | 117 | 0 | 109 | 790 | 0 | 2 | 0 | -439 | 425 | 1838
6 | 16 | 13 | 1890 | 550 | 289 | 126 | 0 | 109 | 720 | 0 | 2 | 0 | -252 | 346 | 1890
6 | 16 | 14 | 1894 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 673 | 0 | 2 | 0 | 35 | 113 | 1894
6 | 16 | 15 | 1885 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 547 | 0 | 1 | 0 | 35 | 178 | 1885
6 | 16 | 16 | 1860 | 550 | 443 | 250 | 0 | 109 | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | 1860
6 | 16 | 17 | 1793 | 550 | 661 | 250 | 0 | 109 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1793
6 | 16 | 18 | 1740 | 550 | 793 | 250 | 0 | 109 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1740
6 | 16 | 19 | 1714 | 550 | 805 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714
6 | 16 | 20 | 1662 | 550 | 753 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662
6 | 16 | 21 | 1595 | 550 | 686 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595
6 | 16 | 22 | 1550 | 550 | 638 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1550
6 | 16 | 23 | 1508 | 550 | 592 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1508
6 | 17 | 0 | 1440 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 17 | 1440
6 | 17 | 1 | 1392 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 21 | 1392
6 | 17 | 2 | 1398 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 20 | 1398
6 | 17 | 3 | 1430 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 10 | 1430
6 | 17 | 4 | 1431 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1431
6 | 17 | 5 | 1393 | 550 | 429 | 250 | 0 | 109 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1393
6 | 17 | 6 | 1384 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 186 | 0 | 0 | 0 | -37 | 111 | 1384
6 | 17 | 7 | 1440 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 405 | 0 | 0 | 0 | -153 | 117 | 1440
6 | 17 | 8 | 1526 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 616 | 0 | 0 | 0 | -441 | 304 | 1526
6 | 17 | 9 | 1623 | 550 | 264 | 117 | 0 | 109 | 782 | 0 | 0 | 0 | -439 | 240 | 1623
6 | 17 | 10 | 1683 | 550 | 269 | 117 | 0 | 109 | 885 | 0 | 1 | 0 | -439 | 191 | 1683
6 | 17 | 11 | 1708 | 550 | 272 | 117 | 0 | 109 | 922 | 0 | 1 | 0 | -439 | 176 | 1708
6 | 17 | 12 | 1700 | 550 | 271 | 117 | 0 | 109 | 920 | 0 | 1 | 0 | -439 | 171 | 1700
6 | 17 | 13 | 1713 | 550 | 272 | 126 | 0 | 109 | 873 | 0 | 1 | 0 | -439 | 221 | 1713
6 | 17 | 14 | 1712 | 550 | 272 | 150 | 0 | 109 | 771 | 0 | 0 | 0 | -439 | 299 | 1712
6 | 17 | 15 | 1711 | 550 | 272 | 203 | 0 | 109 | 612 | 0 | 0 | 0 | -401 | 366 | 1711
6 | 17 | 16 | 1716 | 550 | 273 | 250 | 0 | 109 | 402 | 0 | 1 | 0 | -41 | 172 | 1716
6 | 17 | 17 | 1708 | 550 | 538 | 250 | 0 | 109 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1708
6 | 17 | 18 | 1687 | 550 | 717 | 250 | 0 | 109 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1687
6 | 17 | 19 | 1672 | 550 | 761 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1672
6 | 17 | 20 | 1614 | 550 | 697 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1614
6 | 17 | 21 | 1547 | 550 | 620 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1547
6 | 17 | 22 | 1497 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 301 | 23 | 1497
6 | 17 | 23 | 1452 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 | 26 | 1452
6 | 18 | 0 | 1389 | 550 | 338 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 91 | 1389
6 | 18 | 1 | 1335 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 35 | 1335
6 | 18 | 2 | 1341 | 550 | 334 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1341
6 | 18 | 3 | 1381 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 23 | 1381
6 | 18 | 4 | 1384 | 550 | 338 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 10 | 1384
6 | 18 | 5 | 1340 | 550 | 388 | 250 | 0 | 109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1340
6 | 18 | 6 | 1308 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 103 | 0 | 0 | 0 | 23 | 58 | 1308
6 | 18 | 7 | 1354 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 200 | 0 | 0 | 0 | -36 | 119 | 1354
6 | 18 | 8 | 1426 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 271 | 0 | 0 | 0 | -38 | 146 | 1426
6 | 18 | 9 | 1489 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 298 | 0 | 0 | 0 | -39 | 192 | 1489
6 | 18 | 10 | 1522 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 358 | 0 | 0 | 0 | -98 | 224 | 1522
6 | 18 | 11 | 1522 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 416 | 0 | 0 | 0 | -39 | 107 | 1522
6 | 18 | 12 | 1537 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 447 | 0 | 0 | 0 | -160 | 212 | 1537
6 | 18 | 13 | 1547 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 411 | 0 | 0 | 0 | -95 | 184 | 1547
6 | 18 | 14 | 1536 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 334 | 0 | 0 | 0 | -54 | 185 | 1536
6 | 18 | 15 | 1531 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 332 | 0 | 0 | 0 | -79 | 154 | 1531
6 | 18 | 16 | 1553 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 270 | 0 | 0 | 0 | 28 | 84 | 1553
6 | 18 | 17 | 1595 | 550 | 465 | 250 | 0 | 109 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1595
6 | 18 | 18 | 1608 | 550 | 646 | 250 | 0 | 109 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1608
6 | 18 | 19 | 1611 | 550 | 701 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1611
6 | 18 | 20 | 1589 | 550 | 673 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1589
6 | 18 | 21 | 1529 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 212 | 144 | 1529
6 | 18 | 22 | 1476 | 550 | 346 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 146 | 1476
6 | 18 | 23 | 1438 | 550 | 480 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1438
6 | 19 | 0 | 1367 | 550 | 338 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 1367
6 | 19 | 1 | 1312 | 550 | 331 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 1312
6 | 19 | 2 | 1330 | 550 | 360 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 54 | 1330
6 | 19 | 3 | 1381 | 550 | 425 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 1381
6 | 19 | 4 | 1394 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 193 | 23 | 1394
6 | 19 | 5 | 1385 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 34 | 0 | 7 | 0 | 140 | 33 | 1385
6 | 19 | 6 | 1424 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 185 | 0 | 8 | 0 | 26 | 81 | 1424
6 | 19 | 7 | 1532 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 403 | 0 | 8 | 0 | -55 | 105 | 1532
6 | 19 | 8 | 1713 | 550 | 272 | 126 | 0 | 109 | 609 | 0 | 6 | 0 | -173 | 214 | 1713
6 | 19 | 9 | 1878 | 550 | 288 | 117 | 0 | 109 | 761 | 0 | 4 | 0 | -309 | 358 | 1878
6 | 19 | 10 | 1932 | 550 | 293 | 117 | 0 | 109 | 832 | 0 | 3 | 0 | -423 | 451 | 1932
6 | 19 | 11 | 1966 | 550 | 296 | 117 | 0 | 109 | 855 | 0 | 2 | 0 | -413 | 450 | 1966
6 | 19 | 12 | 1911 | 550 | 291 | 117 | 0 | 109 | 877 | 0 | 3 | 0 | -439 | 403 | 1911
6 | 19 | 13 | 2009 | 550 | 301 | 126 | 0 | 109 | 852 | 0 | 4 | 0 | -324 | 391 | 2009
6 | 19 | 14 | 2027 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 760 | 0 | 4 | 0 | 38 | 154 | 2027
6 | 19 | 15 | 1999 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 604 | 0 | 4 | 0 | 37 | 230 | 1999
6 | 19 | 16 | 1969 | 550 | 394 | 250 | 0 | 109 | 398 | 0 | 4 | 0 | 0 | 264 | 1969
6 | 19 | 17 | 1881 | 550 | 646 | 250 | 0 | 109 | 187 | 0 | 3 | 0 | 0 | 136 | 1881
6 | 19 | 18 | 1808 | 550 | 730 | 250 | 0 | 109 | 40 | 0 | 3 | 0 | 38 | 88 | 1808
6 | 19 | 19 | 1745 | 550 | 765 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 1745
6 | 19 | 20 | 1668 | 550 | 697 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1668
6 | 19 | 21 | 1609 | 550 | 291 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 408 | -1 | 1609
6 | 19 | 22 | 1557 | 550 | 605 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1557
6 | 19 | 23 | 1508 | 550 | 555 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1508
6 | 20 | 0 | 1435 | 550 | 460 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1435
6 | 20 | 1 | 1394 | 550 | 434 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1394
6 | 20 | 2 | 1399 | 550 | 421 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1399
6 | 20 | 3 | 1433 | 550 | 458 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1433
6 | 20 | 4 | 1444 | 550 | 502 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1444
6 | 20 | 5 | 1435 | 550 | 482 | 250 | 0 | 109 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1435
6 | 20 | 6 | 1435 | 550 | 343 | 203 | 0 | 109 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1435
6 | 20 | 7 | 1514 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 319 | 0 | 0 | 0 | 27 | 97 | 1514
6 | 20 | 8 | 1697 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 475 | 0 | 0 | 0 | 31 | 144 | 1697
6 | 20 | 9 | 1845 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 602 | 0 | 0 | 0 | 34 | 171 | 1845
6 | 20 | 10 | 1911 | 550 | 291 | 117 | 0 | 109 | 694 | 0 | 1 | 0 | -122 | 271 | 1911
6 | 20 | 11 | 1976 | 550 | 297 | 117 | 0 | 109 | 731 | 0 | 1 | 0 | -129 | 300 | 1976
6 | 20 | 12 | 1890 | 550 | 289 | 117 | 0 | 109 | 663 | 0 | 1 | 0 | -386 | 547 | 1890
6 | 20 | 13 | 1999 | 550 | 300 | 126 | 0 | 109 | 693 | 0 | 1 | 0 | -238 | 458 | 1999
6 | 20 | 14 | 2020 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 645 | 0 | 1 | 0 | 38 | 265 | 2020
6 | 20 | 15 | 1992 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 520 | 0 | 2 | 0 | 37 | 309 | 1992
6 | 20 | 16 | 1963 | 550 | 567 | 250 | 0 | 109 | 343 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141 | 1963
6 | 20 | 17 | 1872 | 550 | 722 | 250 | 0 | 109 | 149 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | 1872
6 | 20 | 18 | 1828 | 550 | 843 | 250 | 0 | 109 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 1828
6 | 20 | 19 | 1783 | 550 | 826 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1783
6 | 20 | 20 | 1713 | 550 | 726 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 1713
6 | 20 | 21 | 1653 | 550 | 623 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 116 | 1653
6 | 20 | 22 | 1595 | 550 | 551 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 129 | 1595
6 | 20 | 23 | 1539 | 550 | 496 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 128 | 1539
6 | 21 | 0 | 1456 | 550 | 445 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 1456
6 | 21 | 1 | 1414 | 550 | 430 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1414
6 | 21 | 2 | 1419 | 550 | 445 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1419
6 | 21 | 3 | 1452 | 550 | 485 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 1452
6 | 21 | 4 | 1458 | 550 | 496 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 1458
6 | 21 | 5 | 1443 | 550 | 343 | 250 | 0 | 109 | 21 | 0 | 4 | 0 | 106 | 60 | 1443
6 | 21 | 6 | 1456 | 550 | 429 | 203 | 0 | 109 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1456
6 | 21 | 7 | 1547 | 550 | 466 | 150 | 0 | 109 | 166 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 1547
6 | 21 | 8 | 1736 | 550 | 642 | 126 | 0 | 109 | 208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97 | 1736
6 | 21 | 9 | 1863 | 550 | 333 | 117 | 0 | 109 | 256 | 0 | 5 | 0 | 412 | 81 | 1863
6 | 21 | 10 | 1890 | 550 | 753 | 117 | 0 | 109 | 305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1890
6 | 21 | 11 | 1895 | 550 | 698 | 117 | 0 | 109 | 370 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 1895
6 | 21 | 12 | 1838 | 550 | 600 | 117 | 0 | 109 | 397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1838
6 | 21 | 13 | 1924 | 550 | 747 | 126 | 0 | 109 | 321 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 1924
6 | 21 | 14 | 1920 | 550 | 792 | 150 | 0 | 109 | 237 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | 1920
6 | 21 | 15 | 1900 | 550 | 790 | 203 | 0 | 109 | 163 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 1900
6 | 21 | 16 | 1853 | 550 | 760 | 250 | 0 | 109 | 113 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 1853
6 | 21 | 17 | 1783 | 550 | 734 | 250 | 0 | 109 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | 1783
6 | 21 | 18 | 1751 | 550 | 749 | 250 | 0 | 109 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 1751
6 | 21 | 19 | 1733 | 550 | 752 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1733
6 | 21 | 20 | 1671 | 550 | 683 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 71 | 1671
6 | 21 | 21 | 1601 | 550 | 599 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86 | 1601
6 | 21 | 22 | 1555 | 550 | 576 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1555
6 | 21 | 23 | 1514 | 550 | 541 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1514
6 | 22 | 0 | 1444 | 550 | 462 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 1444
6 | 22 | 1 | 1405 | 550 | 422 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1405
6 | 22 | 2 | 1412 | 550 | 432 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 1412
6 | 22 | 3 | 1445 | 550 | 489 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 1445
6 | 22 | 4 | 1457 | 550 | 507 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1457
6 | 22 | 5 | 1458 | 550 | 508 | 250 | 0 | 109 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1458
6 | 22 | 6 | 1485 | 550 | 517 | 203 | 0 | 109 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1485
6 | 22 | 7 | 1575 | 550 | 425 | 150 | 0 | 109 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 214 | 1575
6 | 22 | 8 | 1723 | 550 | 370 | 126 | 0 | 109 | 156 | 0 | 2 | 0 | 204 | 206 | 1723
6 | 22 | 9 | 1818 | 550 | 647 | 117 | 0 | 109 | 190 | 0 | 3 | 0 | 0 | 202 | 1818
6 | 22 | 10 | 1828 | 550 | 645 | 117 | 0 | 109 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 194 | 1828
6 | 22 | 11 | 1818 | 550 | 604 | 117 | 0 | 109 | 242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 194 | 1818
6 | 22 | 12 | 1743 | 550 | 494 | 117 | 0 | 109 | 272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 199 | 1743
6 | 22 | 13 | 1804 | 550 | 590 | 126 | 0 | 109 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | 1804
6 | 22 | 14 | 1823 | 550 | 565 | 150 | 0 | 109 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1823
6 | 22 | 15 | 1834 | 550 | 524 | 203 | 0 | 109 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1834
6 | 22 | 16 | 1830 | 550 | 630 | 250 | 0 | 109 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1830
6 | 22 | 17 | 1760 | 550 | 771 | 250 | 0 | 109 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1760
6 | 22 | 18 | 1741 | 550 | 810 | 250 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741
6 | 22 | 19 | 1704 | 550 | 373 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1704
6 | 22 | 20 | 1641 | 550 | 732 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641
6 | 22 | 21 | 1590 | 550 | 679 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1590
6 | 22 | 22 | 1549 | 550 | 633 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1549
6 | 22 | 23 | 1513 | 550 | 596 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1513
6 | 23 | 0 | 1443 | 550 | 498 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1443
6 | 23 | 1 | 1399 | 550 | 452 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1399
6 | 23 | 2 | 1412 | 550 | 481 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1412
6 | 23 | 3 | 1442 | 550 | 524 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1442
6 | 23 | 4 | 1454 | 550 | 543 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1454
6 | 23 | 5 | 1451 | 550 | 528 | 250 | 0 | 109 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1451
6 | 23 | 6 | 1469 | 550 | 505 | 203 | 0 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1469
6 | 23 | 7 | 1546 | 550 | 507 | 150 | 0 | 109 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1546
6 | 23 | 8 | 1707 | 550 | 444 | 126 | 0 | 109 | 238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1707
6 | 23 | 9 | 1815 | 550 | 472 | 117 | 0 | 109 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1815
6 | 23 | 10 | 1829 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 397 | 0 | 1 | 0 | 92 | 301 | 1829
6 | 23 | 11 | 1825 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 482 | 0 | 1 | 0 | 34 | 270 | 1825
6 | 23 | 12 | 1783 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 545 | 0 | 1 | 0 | 33 | 166 | 1783
6 | 23 | 13 | 1851 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 545 | 0 | 1 | 0 | 34 | 224 | 1851
6 | 23 | 14 | 1873 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 501 | 0 | 0 | 0 | 36 | 265 | 1873
6 | 23 | 15 | 1874 | 550 | 448 | 203 | 0 | 109 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1874
6 | 23 | 16 | 1850 | 550 | 680 | 250 | 0 | 109 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1850
6 | 23 | 17 | 1764 | 550 | 577 | 250 | 0 | 109 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 | 18 | 1764
6 | 23 | 18 | 1733 | 550 | 809 | 250 | 0 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1733
6 | 23 | 19 | 1723 | 550 | 814 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723
6 | 23 | 20 | 1664 | 550 | 755 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664
6 | 23 | 21 | 1600 | 550 | 688 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1600
6 | 23 | 22 | 1551 | 550 | 636 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1551
6 | 23 | 23 | 1513 | 550 | 598 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1513
6 | 24 | 0 | 1442 | 550 | 516 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1442
6 | 24 | 1 | 1394 | 550 | 439 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1394
6 | 24 | 2 | 1398 | 550 | 468 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1398
6 | 24 | 3 | 1432 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 245 | 15 | 1432
6 | 24 | 4 | 1439 | 550 | 519 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1439
6 | 24 | 5 | 1413 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 33 | 0 | 2 | 0 | 186 | 21 | 1413
6 | 24 | 6 | 1385 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 137 | 0 | 2 | 0 | 58 | 64 | 1385
6 | 24 | 7 | 1434 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 286 | 0 | 2 | 0 | -38 | 113 | 1434
6 | 24 | 8 | 1508 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 412 | 0 | 1 | 0 | -225 | 273 | 1508
6 | 24 | 9 | 1588 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 489 | 0 | 1 | 0 | -205 | 265 | 1588
6 | 24 | 10 | 1640 | 550 | 265 | 117 | 0 | 109 | 515 | 0 | 0 | 0 | -282 | 366 | 1640
6 | 24 | 11 | 1652 | 550 | 266 | 117 | 0 | 109 | 597 | 0 | 0 | 0 | -424 | 437 | 1652
6 | 24 | 12 | 1672 | 550 | 268 | 117 | 0 | 109 | 618 | 0 | 0 | 0 | -439 | 449 | 1672
6 | 24 | 13 | 1683 | 550 | 269 | 126 | 0 | 109 | 531 | 0 | 0 | 0 | -317 | 415 | 1683
6 | 24 | 14 | 1698 | 550 | 271 | 150 | 0 | 109 | 480 | 0 | 0 | 0 | -67 | 205 | 1698
6 | 24 | 15 | 1686 | 550 | 270 | 203 | 0 | 109 | 350 | 0 | 0 | 0 | -41 | 245 | 1686
6 | 24 | 16 | 1672 | 550 | 462 | 250 | 0 | 109 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1672
6 | 24 | 17 | 1657 | 550 | 613 | 250 | 0 | 109 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1657
6 | 24 | 18 | 1660 | 550 | 728 | 250 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1660
6 | 24 | 19 | 1662 | 550 | 364 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 1662
6 | 24 | 20 | 1616 | 550 | 707 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616
6 | 24 | 21 | 1555 | 550 | 641 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1555
6 | 24 | 22 | 1502 | 550 | 580 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1502
6 | 24 | 23 | 1454 | 550 | 529 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1454
6 | 25 | 0 | 1398 | 550 | 456 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1398
6 | 25 | 1 | 1354 | 550 | 335 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 38 | 1354
6 | 25 | 2 | 1357 | 550 | 417 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1357
6 | 25 | 3 | 1396 | 550 | 339 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 61 | 1396
6 | 25 | 4 | 1405 | 550 | 485 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1405
6 | 25 | 5 | 1372 | 550 | 418 | 250 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1372
6 | 25 | 6 | 1332 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 99 | 0 | 0 | 0 | 24 | 85 | 1332
6 | 25 | 7 | 1390 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 242 | 0 | 0 | 0 | -37 | 114 | 1390
6 | 25 | 8 | 1456 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 366 | 0 | 0 | 0 | -72 | 115 | 1456
6 | 25 | 9 | 1519 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 413 | 0 | 0 | 0 | -79 | 147 | 1519
6 | 25 | 10 | 1542 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 532 | 0 | 0 | 0 | -301 | 273 | 1542
6 | 25 | 11 | 1556 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 631 | 0 | 0 | 0 | -440 | 327 | 1556
6 | 25 | 12 | 1580 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 650 | 0 | 0 | 0 | -440 | 332 | 1580
6 | 25 | 13 | 1611 | 550 | 263 | 126 | 0 | 109 | 595 | 0 | 0 | 0 | -264 | 232 | 1611
6 | 25 | 14 | 1611 | 550 | 263 | 150 | 0 | 109 | 483 | 0 | 0 | 0 | -139 | 195 | 1611
6 | 25 | 15 | 1623 | 550 | 264 | 203 | 0 | 109 | 394 | 0 | 0 | 0 | -41 | 144 | 1623
6 | 25 | 16 | 1622 | 550 | 376 | 250 | 0 | 109 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1622
6 | 25 | 17 | 1633 | 550 | 580 | 250 | 0 | 109 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1633
6 | 25 | 18 | 1659 | 550 | 529 | 250 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 189 | 14 | 1659
6 | 25 | 19 | 1675 | 550 | 766 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
6 | 25 | 20 | 1634 | 550 | 721 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1634
6 | 25 | 21 | 1570 | 550 | 648 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1570
6 | 25 | 22 | 1516 | 550 | 350 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 | 38 | 1516
6 | 25 | 23 | 1472 | 550 | 511 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1472
6 | 26 | 0 | 1404 | 550 | 423 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1404
6 | 26 | 1 | 1361 | 550 | 392 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1361
6 | 26 | 2 | 1367 | 550 | 409 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1367
6 | 26 | 3 | 1409 | 550 | 453 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1409
6 | 26 | 4 | 1425 | 550 | 473 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1425
6 | 26 | 5 | 1422 | 550 | 468 | 250 | 0 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1422
6 | 26 | 6 | 1454 | 550 | 474 | 203 | 0 | 109 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1454
6 | 26 | 7 | 1567 | 550 | 538 | 150 | 0 | 109 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1567
6 | 26 | 8 | 1738 | 550 | 604 | 126 | 0 | 109 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1738
6 | 26 | 9 | 1890 | 550 | 671 | 117 | 0 | 109 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1890
6 | 26 | 10 | 1922 | 550 | 640 | 117 | 0 | 109 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1922
6 | 26 | 11 | 1941 | 550 | 667 | 117 | 0 | 109 | 321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 1941
6 | 26 | 12 | 1878 | 550 | 563 | 117 | 0 | 109 | 317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 | 1878
6 | 26 | 13 | 1969 | 550 | 697 | 126 | 0 | 109 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | 1969
6 | 26 | 14 | 1958 | 550 | 704 | 150 | 0 | 109 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 1958
6 | 26 | 15 | 1962 | 550 | 740 | 203 | 0 | 109 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 1962
6 | 26 | 16 | 1948 | 550 | 889 | 250 | 0 | 109 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1948
6 | 26 | 17 | 1874 | 550 | 896 | 250 | 0 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874
6 | 26 | 18 | 1833 | 550 | 907 | 250 | 0 | 109 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1833
6 | 26 | 19 | 1798 | 550 | 888 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1798
6 | 26 | 20 | 1736 | 550 | 826 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1736
6 | 26 | 21 | 1683 | 550 | 772 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1683
6 | 26 | 22 | 1624 | 550 | 702 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1624
6 | 26 | 23 | 1562 | 550 | 635 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1562
6 | 27 | 0 | 1479 | 550 | 533 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1479
6 | 27 | 1 | 1433 | 550 | 457 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 1433
6 | 27 | 2 | 1442 | 550 | 470 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1442
6 | 27 | 3 | 1462 | 550 | 503 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1462
6 | 27 | 4 | 1470 | 550 | 520 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1470
6 | 27 | 5 | 1457 | 550 | 486 | 250 | 0 | 109 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1457
6 | 27 | 6 | 1483 | 550 | 440 | 203 | 0 | 109 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1483
6 | 27 | 7 | 1610 | 550 | 437 | 150 | 0 | 109 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 1610
6 | 27 | 8 | 1823 | 550 | 460 | 126 | 0 | 109 | 354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 | 1823
6 | 27 | 9 | 2020 | 550 | 422 | 117 | 0 | 109 | 507 | 0 | 2 | 0 | 0 | 313 | 2020
6 | 27 | 10 | 2105 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 621 | 0 | 1 | 0 | 97 | 348 | 2105
6 | 27 | 11 | 2143 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 655 | 0 | 1 | 0 | 71 | 378 | 2143
6 | 27 | 12 | 2092 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 663 | 0 | 2 | 0 | 39 | 350 | 2092
6 | 27 | 13 | 2197 | 550 | 440 | 126 | 0 | 109 | 621 | 0 | 3 | 0 | 0 | 348 | 2197
6 | 27 | 14 | 2221 | 550 | 543 | 150 | 0 | 109 | 553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 2221
6 | 27 | 15 | 2180 | 550 | 620 | 203 | 0 | 109 | 430 | 0 | 4 | 0 | 0 | 264 | 2180
6 | 27 | 16 | 2175 | 550 | 852 | 250 | 0 | 109 | 325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 2175
6 | 27 | 17 | 2071 | 550 | 931 | 250 | 0 | 109 | 151 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 2071
6 | 27 | 18 | 1980 | 550 | 948 | 250 | 0 | 109 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1980
6 | 27 | 19 | 1922 | 550 | 927 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1922
6 | 27 | 20 | 1838 | 550 | 850 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1838
6 | 27 | 21 | 1754 | 550 | 760 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1754
6 | 27 | 22 | 1683 | 550 | 688 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1683
6 | 27 | 23 | 1611 | 550 | 624 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1611
6 | 28 | 0 | 1513 | 550 | 509 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 1513
6 | 28 | 1 | 1453 | 550 | 438 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 1453
6 | 28 | 2 | 1454 | 550 | 454 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1454
6 | 28 | 3 | 1480 | 550 | 545 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1480
6 | 28 | 4 | 1483 | 550 | 516 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 1483
6 | 28 | 5 | 1472 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 34 | 0 | 3 | 0 | 264 | 0 | 1472
6 | 28 | 6 | 1511 | 550 | 364 | 203 | 0 | 109 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141 | 1511
6 | 28 | 7 | 1668 | 550 | 396 | 150 | 0 | 109 | 303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | 1668
6 | 28 | 8 | 1904 | 550 | 544 | 126 | 0 | 109 | 432 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 1904
6 | 28 | 9 | 2096 | 550 | 686 | 117 | 0 | 109 | 497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 2096
6 | 28 | 10 | 2146 | 550 | 674 | 117 | 0 | 109 | 557 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 2146
6 | 28 | 11 | 2194 | 550 | 683 | 117 | 0 | 109 | 634 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 2194
6 | 28 | 12 | 2149 | 550 | 728 | 117 | 0 | 109 | 546 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | 2149
6 | 28 | 13 | 2209 | 550 | 942 | 126 | 0 | 109 | 391 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 2209
6 | 28 | 14 | 2205 | 550 | 1002 | 150 | 0 | 109 | 284 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 2205
6 | 28 | 15 | 2178 | 550 | 1062 | 203 | 0 | 109 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 2178
6 | 28 | 16 | 2051 | 550 | 996 | 250 | 0 | 109 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2051
6 | 28 | 17 | 1913 | 550 | 900 | 250 | 0 | 109 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1913
6 | 28 | 18 | 1869 | 550 | 915 | 250 | 0 | 109 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1869
6 | 28 | 19 | 1835 | 550 | 888 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1835
6 | 28 | 20 | 1776 | 550 | 830 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1776
6 | 28 | 21 | 1708 | 550 | 752 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1708
6 | 28 | 22 | 1647 | 550 | 699 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1647
6 | 28 | 23 | 1586 | 550 | 662 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1586
6 | 29 | 0 | 1501 | 550 | 542 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1501
6 | 29 | 1 | 1445 | 550 | 476 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1445
6 | 29 | 2 | 1452 | 550 | 464 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1452
6 | 29 | 3 | 1479 | 550 | 519 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1479
6 | 29 | 4 | 1481 | 550 | 526 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1481
6 | 29 | 5 | 1485 | 550 | 492 | 250 | 0 | 109 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1485
6 | 29 | 6 | 1530 | 550 | 413 | 203 | 0 | 109 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1530
6 | 29 | 7 | 1676 | 550 | 380 | 150 | 0 | 109 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1676
6 | 29 | 8 | 1900 | 550 | 447 | 126 | 0 | 109 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1900
6 | 29 | 9 | 2113 | 550 | 498 | 117 | 0 | 109 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2113
6 | 29 | 10 | 2200 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 771 | 0 | 0 | 0 | 147 | 244 | 2200
6 | 29 | 11 | 2241 | 550 | 371 | 117 | 0 | 109 | 783 | 0 | 1 | 0 | 42 | 268 | 2241
6 | 29 | 12 | 2184 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 769 | 0 | 1 | 0 | 98 | 278 | 2184
6 | 29 | 13 | 2305 | 550 | 426 | 126 | 0 | 109 | 756 | 0 | 1 | 0 | 83 | 254 | 2305
6 | 29 | 14 | 2316 | 550 | 427 | 150 | 0 | 109 | 602 | 0 | 2 | 0 | 379 | 97 | 2316
6 | 29 | 15 | 2287 | 550 | 1056 | 203 | 0 | 109 | 366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2287
6 | 29 | 16 | 2219 | 550 | 1157 | 250 | 0 | 109 | 152 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2219
6 | 29 | 17 | 2086 | 550 | 1125 | 250 | 0 | 109 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2086
6 | 29 | 18 | 2021 | 550 | 1099 | 250 | 0 | 109 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2021
6 | 29 | 19 | 1952 | 550 | 1040 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1952
6 | 29 | 20 | 1859 | 550 | 943 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1859
6 | 29 | 21 | 1796 | 550 | 862 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1796
6 | 29 | 22 | 1727 | 550 | 749 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1727
6 | 29 | 23 | 1657 | 550 | 705 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1657
6 | 30 | 0 | 1549 | 550 | 596 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1549
6 | 30 | 1 | 1489 | 550 | 537 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1489
6 | 30 | 2 | 1485 | 550 | 512 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 | 1485
6 | 30 | 3 | 1509 | 550 | 508 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 | 1509
6 | 30 | 4 | 1513 | 550 | 501 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95 | 1513
6 | 30 | 5 | 1510 | 550 | 493 | 250 | 0 | 109 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | 1510
6 | 30 | 6 | 1547 | 550 | 495 | 203 | 0 | 109 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101 | 1547
6 | 30 | 7 | 1695 | 550 | 563 | 150 | 0 | 109 | 177 | 0 | 8 | 0 | 0 | 138 | 1695
6 | 30 | 8 | 1917 | 550 | 786 | 126 | 0 | 109 | 235 | 0 | 7 | 0 | 0 | 104 | 1917
6 | 30 | 9 | 2096 | 550 | 937 | 117 | 0 | 109 | 297 | 0 | 7 | 0 | 0 | 79 | 2096
6 | 30 | 10 | 2156 | 550 | 990 | 117 | 0 | 109 | 327 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 2156
6 | 30 | 11 | 2158 | 550 | 1020 | 117 | 0 | 109 | 292 | 0 | 8 | 0 | 0 | 62 | 2158
6 | 30 | 12 | 2065 | 550 | 910 | 117 | 0 | 109 | 278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 2065
6 | 30 | 13 | 2143 | 550 | 974 | 126 | 0 | 109 | 290 | 0 | 8 | 0 | 0 | 86 | 2143
6 | 30 | 14 | 2145 | 550 | 1025 | 150 | 0 | 109 | 233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 70 | 2145
6 | 30 | 15 | 2105 | 550 | 1003 | 203 | 0 | 109 | 154 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78 | 2105
6 | 30 | 16 | 2057 | 550 | 956 | 250 | 0 | 109 | 88 | 0 | 9 | 0 | 0 | 95 | 2057
6 | 30 | 17 | 1952 | 550 | 892 | 250 | 0 | 109 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 1952
6 | 30 | 18 | 1905 | 550 | 853 | 250 | 0 | 109 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 124 | 1905
6 | 30 | 19 | 1860 | 550 | 859 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 1860
6 | 30 | 20 | 1792 | 550 | 791 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 | 1792
6 | 30 | 21 | 1730 | 550 | 756 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 1730
6 | 30 | 22 | 1668 | 550 | 721 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 1668
6 | 30 | 23 | 1598 | 550 | 634 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1598
7 | 1 | 0 | 1337 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 98 | 41 | 1337
7 | 1 | 1 | 1230 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 9 | 1230
7 | 1 | 2 | 1223 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 4 | 1223
7 | 1 | 3 | 1260 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 37 | 1260
7 | 1 | 4 | 1271 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 31 | 1271
7 | 1 | 5 | 1236 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 7 | 0 | 4 | 0 | 22 | 11 | 1236
7 | 1 | 6 | 1215 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 64 | 0 | 1 | 0 | 21 | -8 | 1215
7 | 1 | 7 | 1308 | 550 | 330 | 158 | 0 | 109 | 110 | 0 | 1 | 0 | 9 | 41 | 1308
7 | 1 | 8 | 1492 | 550 | 467 | 131 | 0 | 109 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1492
7 | 1 | 9 | 1643 | 550 | 362 | 123 | 0 | 109 | 176 | 0 | 1 | 0 | 266 | 56 | 1643
7 | 1 | 10 | 1694 | 550 | 662 | 123 | 0 | 109 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1694
7 | 1 | 11 | 1706 | 550 | 285 | 123 | 0 | 109 | 184 | 0 | 1 | 0 | 404 | 50 | 1706
7 | 1 | 12 | 1649 | 550 | 363 | 123 | 0 | 109 | 182 | 0 | 1 | 0 | 257 | 64 | 1649
7 | 1 | 13 | 1637 | 550 | 576 | 131 | 0 | 109 | 169 | 0 | 1 | 0 | 48 | 53 | 1637
7 | 1 | 14 | 1623 | 550 | 610 | 158 | 0 | 109 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1623
7 | 1 | 15 | 1598 | 550 | 559 | 216 | 0 | 109 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1598
7 | 1 | 16 | 1597 | 550 | 537 | 271 | 0 | 109 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1597
7 | 1 | 17 | 1572 | 550 | 540 | 271 | 0 | 109 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1572
7 | 1 | 18 | 1569 | 550 | 572 | 271 | 0 | 109 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1569
7 | 1 | 19 | 1571 | 550 | 592 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1571
7 | 1 | 20 | 1501 | 550 | 507 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1501
7 | 1 | 21 | 1430 | 550 | 422 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1430
7 | 1 | 22 | 1360 | 550 | 347 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1360
7 | 1 | 23 | 1287 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 35 | 1287
7 | 2 | 0 | 1168 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 | 6 | 1168
7 | 2 | 1 | 1095 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | -98 | -1 | 1095
7 | 2 | 2 | 1099 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | -35 | -60 | 1099
7 | 2 | 3 | 1150 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 | -12 | 1150
7 | 2 | 4 | 1154 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 | -8 | 1154
7 | 2 | 5 | 1120 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 18 | 0 | 2 | 0 | -31 | -61 | 1120
7 | 2 | 6 | 1100 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 89 | 0 | 1 | 0 | -202 | 75 | 1100
7 | 2 | 7 | 1179 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 219 | 0 | 0 | 0 | -407 | 288 | 1179
7 | 2 | 8 | 1327 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 404 | 0 | 0 | 0 | -445 | 316 | 1327
7 | 2 | 9 | 1499 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 536 | 0 | 1 | 0 | -441 | 359 | 1499
7 | 2 | 10 | 1582 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 620 | 0 | 1 | 0 | -439 | 356 | 1582
7 | 2 | 11 | 1622 | 550 | 264 | 123 | 0 | 109 | 731 | 0 | 1 | 0 | -439 | 283 | 1622
7 | 2 | 12 | 1644 | 550 | 266 | 123 | 0 | 109 | 801 | 0 | 0 | 0 | -439 | 234 | 1644
7 | 2 | 13 | 1663 | 550 | 268 | 131 | 0 | 109 | 796 | 0 | 0 | 0 | -439 | 248 | 1663
7 | 2 | 14 | 1685 | 550 | 270 | 158 | 0 | 109 | 701 | 0 | 0 | 0 | -439 | 336 | 1685
7 | 2 | 15 | 1713 | 550 | 272 | 216 | 0 | 109 | 524 | 0 | 0 | 0 | -214 | 256 | 1713
7 | 2 | 16 | 1723 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 300 | 0 | 0 | 0 | 89 | 142 | 1723
7 | 2 | 17 | 1722 | 550 | 536 | 271 | 0 | 109 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1722
7 | 2 | 18 | 1754 | 550 | 740 | 271 | 0 | 109 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1754
7 | 2 | 19 | 1756 | 550 | 765 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1756
7 | 2 | 20 | 1673 | 550 | 671 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1673
7 | 2 | 21 | 1583 | 550 | 582 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1583
7 | 2 | 22 | 1473 | 550 | 462 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1473
7 | 2 | 23 | 1367 | 550 | 343 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1367
7 | 3 | 0 | 1213 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1213
7 | 3 | 1 | 1125 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -36 | 1125
7 | 3 | 2 | 1139 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | -32 | -22 | 1139
7 | 3 | 3 | 1184 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -30 | 1184
7 | 3 | 4 | 1198 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -16 | 1198
7 | 3 | 5 | 1194 | 550 | 319 | 271 | 0 | 109 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | -85 | 1194
7 | 3 | 6 | 1275 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 139 | 0 | 1 | 0 | 23 | -25 | 1275
7 | 3 | 7 | 1528 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 304 | 0 | 0 | 0 | 63 | 82 | 1528
7 | 3 | 8 | 1893 | 550 | 554 | 131 | 0 | 109 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1893
7 | 3 | 9 | 2173 | 550 | 800 | 123 | 0 | 109 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2173
7 | 3 | 10 | 2255 | 550 | 1009 | 123 | 0 | 109 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2255
7 | 3 | 11 | 2248 | 550 | 1006 | 123 | 0 | 109 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2248
7 | 3 | 12 | 2228 | 550 | 946 | 123 | 0 | 109 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2228
7 | 3 | 13 | 2309 | 550 | 1179 | 131 | 0 | 109 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2309
7 | 3 | 14 | 2294 | 550 | 1251 | 158 | 0 | 109 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2294
7 | 3 | 15 | 2221 | 550 | 1154 | 216 | 0 | 109 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2221
7 | 3 | 16 | 2168 | 550 | 1063 | 271 | 0 | 109 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2168
7 | 3 | 17 | 2081 | 550 | 1032 | 271 | 0 | 109 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2081
7 | 3 | 18 | 2037 | 550 | 1059 | 271 | 0 | 109 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2037
7 | 3 | 19 | 1959 | 550 | 1009 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1959
7 | 3 | 20 | 1835 | 550 | 881 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1835
7 | 3 | 21 | 1753 | 550 | 801 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1753
7 | 3 | 22 | 1636 | 550 | 690 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1636
7 | 3 | 23 | 1530 | 550 | 573 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1530
7 | 4 | 0 | 1365 | 550 | 375 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1365
7 | 4 | 1 | 1251 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 36 | 1251
7 | 4 | 2 | 1232 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16 | 1232
7 | 4 | 3 | 1272 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 29 | 1272
7 | 4 | 4 | 1288 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1288
7 | 4 | 5 | 1275 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 28 | 0 | 1 | 0 | 30 | 24 | 1275
7 | 4 | 6 | 1334 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 131 | 0 | 2 | 0 | 24 | 40 | 1334
7 | 4 | 7 | 1545 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 329 | 0 | 2 | 0 | 28 | 107 | 1545
7 | 4 | 8 | 1874 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 544 | 0 | 1 | 0 | 94 | 183 | 1874
7 | 4 | 9 | 2123 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 722 | 0 | 0 | 0 | 79 | 278 | 2123
7 | 4 | 10 | 2220 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 830 | 0 | 0 | 0 | 41 | 305 | 2220
7 | 4 | 11 | 2289 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 877 | 0 | 0 | 0 | 43 | 325 | 2289
7 | 4 | 12 | 2253 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 871 | 0 | 0 | 0 | 42 | 296 | 2253
7 | 4 | 13 | 2404 | 550 | 571 | 131 | 0 | 109 | 802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 | 2404
7 | 4 | 14 | 2438 | 550 | 802 | 158 | 0 | 109 | 673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 2438
7 | 4 | 15 | 2441 | 550 | 948 | 216 | 0 | 109 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2441
7 | 4 | 16 | 2398 | 550 | 1091 | 271 | 0 | 109 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2398
7 | 4 | 17 | 2250 | 550 | 1154 | 271 | 0 | 109 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2250
7 | 4 | 18 | 2145 | 550 | 1170 | 271 | 0 | 109 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2145
7 | 4 | 19 | 2051 | 550 | 1100 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2051
7 | 4 | 20 | 1914 | 550 | 909 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1914
7 | 4 | 21 | 1802 | 550 | 773 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | 1802
7 | 4 | 22 | 1685 | 550 | 650 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 1685
7 | 4 | 23 | 1564 | 550 | 514 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 1564
7 | 5 | 0 | 1410 | 550 | 340 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 135 | 1410
7 | 5 | 1 | 1296 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1296
7 | 5 | 2 | 1287 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 25 | 1287
7 | 5 | 3 | 1323 | 550 | 332 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1323
7 | 5 | 4 | 1342 | 550 | 346 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1342
7 | 5 | 5 | 1330 | 550 | 332 | 271 | 0 | 109 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 1330
7 | 5 | 6 | 1406 | 550 | 340 | 216 | 0 | 109 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 118 | 1406
7 | 5 | 7 | 1609 | 550 | 517 | 158 | 0 | 109 | 136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 1609
7 | 5 | 8 | 1900 | 550 | 841 | 131 | 0 | 109 | 180 | 0 | 8 | 0 | 0 | 81 | 1900
7 | 5 | 9 | 2131 | 550 | 1070 | 123 | 0 | 109 | 221 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 2131
7 | 5 | 10 | 2200 | 550 | 1193 | 123 | 0 | 109 | 187 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 2200
7 | 5 | 11 | 2214 | 550 | 1275 | 123 | 0 | 109 | 133 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2214
7 | 5 | 12 | 2060 | 550 | 1111 | 123 | 0 | 109 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2060
7 | 5 | 13 | 2120 | 550 | 1182 | 131 | 0 | 109 | 119 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 2120
7 | 5 | 14 | 2106 | 550 | 1161 | 158 | 0 | 109 | 102 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2106
7 | 5 | 15 | 2067 | 550 | 1070 | 216 | 0 | 109 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 2067
7 | 5 | 16 | 2044 | 550 | 975 | 271 | 0 | 109 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 2044
7 | 5 | 17 | 1926 | 550 | 885 | 271 | 0 | 109 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 1926
7 | 5 | 18 | 1871 | 550 | 807 | 271 | 0 | 109 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 1871
7 | 5 | 19 | 1819 | 550 | 766 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 116 | 1819
7 | 5 | 20 | 1721 | 550 | 687 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1721
7 | 5 | 21 | 1639 | 550 | 614 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 1639
7 | 5 | 22 | 1570 | 550 | 523 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1570
7 | 5 | 23 | 1489 | 550 | 397 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1489
7 | 6 | 0 | 1347 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1347
7 | 6 | 1 | 1252 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 35 | 1252
7 | 6 | 2 | 1260 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 42 | 1260
7 | 6 | 3 | 1307 | 550 | 330 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1307
7 | 6 | 4 | 1319 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1319
7 | 6 | 5 | 1309 | 550 | 330 | 271 | 0 | 109 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1309
7 | 6 | 6 | 1375 | 550 | 274 | 216 | 0 | 109 | 117 | 0 | 1 | 0 | 25 | 83 | 1375
7 | 6 | 7 | 1581 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 293 | 0 | 1 | 0 | 29 | 179 | 1581
7 | 6 | 8 | 1910 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 509 | 0 | 1 | 0 | 35 | 313 | 1910
7 | 6 | 9 | 2176 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 702 | 0 | 1 | 0 | 41 | 388 | 2176
7 | 6 | 10 | 2274 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 808 | 0 | 1 | 0 | 43 | 378 | 2274
7 | 6 | 11 | 2332 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 861 | 0 | 0 | 0 | 44 | 383 | 2332
7 | 6 | 12 | 2276 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 837 | 0 | 0 | 0 | 43 | 352 | 2276
7 | 6 | 13 | 2396 | 550 | 479 | 131 | 0 | 109 | 768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | 2396
7 | 6 | 14 | 2424 | 550 | 642 | 158 | 0 | 109 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2424
7 | 6 | 15 | 2421 | 550 | 942 | 216 | 0 | 109 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2421
7 | 6 | 16 | 2385 | 550 | 1092 | 271 | 0 | 109 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 2385
7 | 6 | 17 | 2217 | 550 | 1161 | 271 | 0 | 109 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217
7 | 6 | 18 | 2136 | 550 | 1175 | 271 | 0 | 109 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2136
7 | 6 | 19 | 2050 | 550 | 1120 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2050
7 | 6 | 20 | 1921 | 550 | 972 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1921
7 | 6 | 21 | 1817 | 550 | 845 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1817
7 | 6 | 22 | 1697 | 550 | 716 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1697
7 | 6 | 23 | 1578 | 550 | 585 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1578
7 | 7 | 0 | 1415 | 550 | 395 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1415
7 | 7 | 1 | 1293 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1293
7 | 7 | 2 | 1279 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 27 | 1279
7 | 7 | 3 | 1310 | 550 | 359 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1310
7 | 7 | 4 | 1317 | 550 | 335 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1317
7 | 7 | 5 | 1314 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1314
7 | 7 | 6 | 1367 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 142 | 0 | 1 | 0 | 35 | 52 | 1367
7 | 7 | 7 | 1569 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 339 | 0 | 1 | 0 | 44 | 106 | 1569
7 | 7 | 8 | 1918 | 550 | 448 | 131 | 0 | 109 | 537 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 1918
7 | 7 | 9 | 2200 | 550 | 592 | 123 | 0 | 109 | 668 | 0 | 2 | 0 | 0 | 156 | 2200
7 | 7 | 10 | 2307 | 550 | 647 | 123 | 0 | 109 | 740 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 | 2307
7 | 7 | 11 | 2377 | 550 | 728 | 123 | 0 | 109 | 770 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 2377
7 | 7 | 12 | 2333 | 550 | 725 | 123 | 0 | 109 | 754 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 2333
7 | 7 | 13 | 2473 | 550 | 1022 | 131 | 0 | 109 | 655 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2473
7 | 7 | 14 | 2495 | 550 | 1278 | 158 | 0 | 109 | 395 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2495
7 | 7 | 15 | 2412 | 550 | 1366 | 216 | 0 | 109 | 166 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2412
7 | 7 | 16 | 2350 | 550 | 1341 | 271 | 0 | 109 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2350
7 | 7 | 17 | 2215 | 550 | 1250 | 271 | 0 | 109 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2215
7 | 7 | 18 | 2120 | 550 | 1161 | 271 | 0 | 109 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2120
7 | 7 | 19 | 2020 | 550 | 1041 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2020
7 | 7 | 20 | 1895 | 550 | 912 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 1895
7 | 7 | 21 | 1796 | 550 | 413 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 422 | 23 | 1796
7 | 7 | 22 | 1720 | 550 | 749 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 1720
7 | 7 | 23 | 1621 | 550 | 635 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 1621
7 | 8 | 0 | 1473 | 550 | 458 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 | 1473
7 | 8 | 1 | 1361 | 550 | 335 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 86 | 1361
7 | 8 | 2 | 1347 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73 | 1347
7 | 8 | 3 | 1378 | 550 | 337 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 101 | 1378
7 | 8 | 4 | 1364 | 550 | 336 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 89 | 1364
7 | 8 | 5 | 1323 | 550 | 332 | 271 | 0 | 109 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1323
7 | 8 | 6 | 1324 | 550 | 285 | 216 | 0 | 109 | 63 | 0 | 10 | 0 | 24 | 67 | 1324
7 | 8 | 7 | 1474 | 550 | 346 | 158 | 0 | 109 | 128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 173 | 1474
7 | 8 | 8 | 1677 | 550 | 366 | 131 | 0 | 109 | 158 | 0 | 9 | 0 | 0 | 354 | 1677
7 | 8 | 9 | 1844 | 550 | 623 | 123 | 0 | 109 | 195 | 0 | 9 | 0 | 0 | 235 | 1844
7 | 8 | 10 | 1924 | 550 | 651 | 123 | 0 | 109 | 235 | 0 | 9 | 0 | 0 | 247 | 1924
7 | 8 | 11 | 1931 | 550 | 639 | 123 | 0 | 109 | 244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 256 | 1931
7 | 8 | 12 | 1948 | 550 | 606 | 123 | 0 | 109 | 286 | 0 | 9 | 0 | 0 | 265 | 1948
7 | 8 | 13 | 1954 | 550 | 652 | 131 | 0 | 109 | 267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 235 | 1954
7 | 8 | 14 | 1967 | 550 | 609 | 158 | 0 | 109 | 293 | 0 | 10 | 0 | 0 | 238 | 1967
7 | 8 | 15 | 1946 | 550 | 578 | 216 | 0 | 109 | 250 | 0 | 10 | 0 | 0 | 233 | 1946
7 | 8 | 16 | 1944 | 550 | 615 | 271 | 0 | 109 | 175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 213 | 1944
7 | 8 | 17 | 1917 | 550 | 717 | 271 | 0 | 109 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 179 | 1917
7 | 8 | 18 | 1906 | 550 | 802 | 271 | 0 | 109 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 147 | 1906
7 | 8 | 19 | 1870 | 550 | 784 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 146 | 1870
7 | 8 | 20 | 1788 | 550 | 725 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 124 | 1788
7 | 8 | 21 | 1687 | 550 | 601 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 139 | 1687
7 | 8 | 22 | 1578 | 550 | 477 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 165 | 1578
7 | 8 | 23 | 1480 | 550 | 356 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 188 | 1480
7 | 9 | 0 | 1335 | 550 | 333 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 56 | 1335
7 | 9 | 1 | 1239 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | -34 | 74 | 1239
7 | 9 | 2 | 1217 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | -33 | 51 | 1217
7 | 9 | 3 | 1244 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 24 | 1244
7 | 9 | 4 | 1234 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 15 | 1234
7 | 9 | 5 | 1206 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 9 | 0 | 4 | 0 | -33 | 34 | 1206
7 | 9 | 6 | 1190 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 49 | 0 | 5 | 0 | -33 | 32 | 1190
7 | 9 | 7 | 1289 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 94 | 0 | 5 | 0 | -35 | 146 | 1289
7 | 9 | 8 | 1443 | 550 | 265 | 131 | 0 | 109 | 133 | 0 | 5 | 0 | -37 | 287 | 1443
7 | 9 | 9 | 1554 | 550 | 354 | 123 | 0 | 109 | 225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 187 | 1554
7 | 9 | 10 | 1667 | 550 | 365 | 123 | 0 | 109 | 311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 202 | 1667
7 | 9 | 11 | 1725 | 550 | 376 | 123 | 0 | 109 | 344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 216 | 1725
7 | 9 | 12 | 1771 | 550 | 375 | 123 | 0 | 109 | 370 | 0 | 8 | 0 | 9 | 227 | 1771
7 | 9 | 13 | 1779 | 550 | 477 | 131 | 0 | 109 | 321 | 0 | 7 | 0 | 0 | 184 | 1779
7 | 9 | 14 | 1789 | 550 | 627 | 158 | 0 | 109 | 210 | 0 | 7 | 0 | 0 | 128 | 1789
7 | 9 | 15 | 1717 | 550 | 546 | 216 | 0 | 109 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 149 | 1717
7 | 9 | 16 | 1723 | 550 | 510 | 271 | 0 | 109 | 156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 122 | 1723
7 | 9 | 17 | 1766 | 550 | 665 | 271 | 0 | 109 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 1766
7 | 9 | 18 | 1783 | 550 | 774 | 271 | 0 | 109 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1783
7 | 9 | 19 | 1778 | 550 | 776 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 1778
7 | 9 | 20 | 1716 | 550 | 729 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 1716
7 | 9 | 21 | 1626 | 550 | 626 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1626
7 | 9 | 22 | 1526 | 550 | 489 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 102 | 1526
7 | 9 | 23 | 1433 | 550 | 352 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 147 | 1433
7 | 10 | 0 | 1292 | 550 | 311 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 30 | 1292
7 | 10 | 1 | 1191 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | -33 | 28 | 1191
7 | 10 | 2 | 1196 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | -33 | 34 | 1196
7 | 10 | 3 | 1242 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 24 | 1242
7 | 10 | 4 | 1261 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 43 | 1261
7 | 10 | 5 | 1273 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 21 | 0 | 3 | 0 | 23 | 34 | 1273
7 | 10 | 6 | 1390 | 550 | 347 | 216 | 0 | 109 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 1390
7 | 10 | 7 | 1663 | 550 | 433 | 158 | 0 | 109 | 214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 | 1663
7 | 10 | 8 | 2072 | 550 | 748 | 131 | 0 | 109 | 374 | 0 | 3 | 0 | 0 | 157 | 2072
7 | 10 | 9 | 2359 | 550 | 978 | 123 | 0 | 109 | 474 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | 2359
7 | 10 | 10 | 2433 | 550 | 1098 | 123 | 0 | 109 | 451 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 2433
7 | 10 | 11 | 2420 | 550 | 1161 | 123 | 0 | 109 | 434 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 2420
7 | 10 | 12 | 2378 | 550 | 1050 | 123 | 0 | 109 | 481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 2378
7 | 10 | 13 | 2523 | 550 | 1161 | 131 | 0 | 109 | 406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 161 | 2523
7 | 10 | 14 | 2443 | 550 | 1215 | 158 | 0 | 109 | 280 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 2443
7 | 10 | 15 | 2232 | 550 | 1033 | 216 | 0 | 109 | 201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 2232
7 | 10 | 16 | 2177 | 550 | 978 | 271 | 0 | 109 | 221 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2177
7 | 10 | 17 | 2104 | 550 | 1016 | 271 | 0 | 109 | 140 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2104
7 | 10 | 18 | 2041 | 550 | 1078 | 271 | 0 | 109 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2041
7 | 10 | 19 | 1970 | 550 | 1037 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1970
7 | 10 | 20 | 1851 | 550 | 895 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1851
7 | 10 | 21 | 1758 | 550 | 792 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1758
7 | 10 | 22 | 1653 | 550 | 662 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1653
7 | 10 | 23 | 1548 | 550 | 547 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1548
7 | 11 | 0 | 1395 | 550 | 362 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1395
7 | 11 | 1 | 1290 | 550 | 317 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 31 | 1290
7 | 11 | 2 | 1290 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1290
7 | 11 | 3 | 1338 | 550 | 333 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1338
7 | 11 | 4 | 1348 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1348
7 | 11 | 5 | 1349 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1349
7 | 11 | 6 | 1437 | 550 | 343 | 216 | 0 | 109 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1437
7 | 11 | 7 | 1679 | 550 | 366 | 158 | 0 | 109 | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 1679
7 | 11 | 8 | 2060 | 550 | 432 | 131 | 0 | 109 | 515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322 | 2060
7 | 11 | 9 | 2356 | 550 | 517 | 123 | 0 | 109 | 677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379 | 2356
7 | 11 | 10 | 2459 | 550 | 514 | 123 | 0 | 109 | 758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404 | 2459
7 | 11 | 11 | 2505 | 550 | 538 | 123 | 0 | 109 | 798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386 | 2505
7 | 11 | 12 | 2447 | 550 | 439 | 123 | 0 | 109 | 811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 413 | 2447
7 | 11 | 13 | 2575 | 550 | 696 | 131 | 0 | 109 | 773 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 2575
7 | 11 | 14 | 2584 | 550 | 821 | 158 | 0 | 109 | 681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 262 | 2584
7 | 11 | 15 | 2568 | 550 | 1058 | 216 | 0 | 109 | 543 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 2568
7 | 11 | 16 | 2551 | 550 | 1226 | 271 | 0 | 109 | 354 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2551
7 | 11 | 17 | 2396 | 550 | 1303 | 271 | 0 | 109 | 160 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2396
7 | 11 | 18 | 2277 | 550 | 1308 | 271 | 0 | 109 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2277
7 | 11 | 19 | 2183 | 550 | 1250 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2183
7 | 11 | 20 | 2050 | 550 | 1116 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2050
7 | 11 | 21 | 1915 | 550 | 976 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1915
7 | 11 | 22 | 1795 | 550 | 851 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1795
7 | 11 | 23 | 1672 | 550 | 740 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1672
7 | 12 | 0 | 1495 | 550 | 487 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1495
7 | 12 | 1 | 1373 | 550 | 351 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1373
7 | 12 | 2 | 1355 | 550 | 335 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1355
7 | 12 | 3 | 1388 | 550 | 358 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 1388
7 | 12 | 4 | 1389 | 550 | 371 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 1389
7 | 12 | 5 | 1378 | 550 | 337 | 271 | 0 | 109 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1378
7 | 12 | 6 | 1476 | 550 | 346 | 216 | 0 | 109 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 1476
7 | 12 | 7 | 1730 | 550 | 417 | 158 | 0 | 109 | 283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 209 | 1730
7 | 12 | 8 | 2143 | 550 | 779 | 131 | 0 | 109 | 423 | 0 | 4 | 0 | 0 | 147 | 2143
7 | 12 | 9 | 2425 | 550 | 1058 | 123 | 0 | 109 | 475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 2425
7 | 12 | 10 | 2463 | 550 | 1105 | 123 | 0 | 109 | 460 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 2463
7 | 12 | 11 | 2501 | 550 | 1020 | 123 | 0 | 109 | 567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 2501
7 | 12 | 12 | 2452 | 550 | 880 | 123 | 0 | 109 | 644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 2452
7 | 12 | 13 | 2625 | 550 | 1163 | 131 | 0 | 109 | 601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 2625
7 | 12 | 14 | 2572 | 550 | 1398 | 158 | 0 | 109 | 354 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2572
7 | 12 | 15 | 2485 | 550 | 1382 | 216 | 0 | 109 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2485
7 | 12 | 16 | 2370 | 550 | 1293 | 271 | 0 | 109 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2370
7 | 12 | 17 | 2237 | 550 | 1166 | 271 | 0 | 109 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2237
7 | 12 | 18 | 2167 | 550 | 1128 | 271 | 0 | 109 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 2167
7 | 12 | 19 | 2101 | 550 | 1084 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 2101
7 | 12 | 20 | 1984 | 550 | 959 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1984
7 | 12 | 21 | 1864 | 550 | 884 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1864
7 | 12 | 22 | 1753 | 550 | 817 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1753
7 | 12 | 23 | 1635 | 550 | 684 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1635
7 | 13 | 0 | 1482 | 550 | 513 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1482
7 | 13 | 1 | 1368 | 550 | 401 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1368
7 | 13 | 2 | 1358 | 550 | 393 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1358
7 | 13 | 3 | 1390 | 550 | 446 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1390
7 | 13 | 4 | 1386 | 550 | 455 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1386
7 | 13 | 5 | 1384 | 550 | 447 | 271 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1384
7 | 13 | 6 | 1472 | 550 | 504 | 216 | 0 | 109 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1472
7 | 13 | 7 | 1704 | 550 | 728 | 158 | 0 | 109 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1704
7 | 13 | 8 | 2050 | 550 | 1016 | 131 | 0 | 109 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2050
7 | 13 | 9 | 2273 | 550 | 1171 | 123 | 0 | 109 | 273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2273
7 | 13 | 10 | 2323 | 550 | 1184 | 123 | 0 | 109 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 2323
7 | 13 | 11 | 2297 | 550 | 1126 | 123 | 0 | 109 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 2297
7 | 13 | 12 | 2211 | 550 | 977 | 123 | 0 | 109 | 235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 2211
7 | 13 | 13 | 2316 | 550 | 1277 | 131 | 0 | 109 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 2316
7 | 13 | 14 | 2309 | 550 | 1311 | 158 | 0 | 109 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2309
7 | 13 | 15 | 2277 | 550 | 1276 | 216 | 0 | 109 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2277
7 | 13 | 16 | 2252 | 550 | 1257 | 271 | 0 | 109 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2252
7 | 13 | 17 | 2124 | 550 | 1153 | 271 | 0 | 109 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2124
7 | 13 | 18 | 2031 | 550 | 1073 | 271 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2031
7 | 13 | 19 | 1949 | 550 | 1001 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1949
7 | 13 | 20 | 1847 | 550 | 842 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1847
7 | 13 | 21 | 1749 | 550 | 744 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1749
7 | 13 | 22 | 1655 | 550 | 681 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1655
7 | 13 | 23 | 1562 | 550 | 550 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1562
7 | 14 | 0 | 1428 | 550 | 369 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1428
7 | 14 | 1 | 1313 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1313
7 | 14 | 2 | 1304 | 550 | 330 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1304
7 | 14 | 3 | 1350 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1350
7 | 14 | 4 | 1356 | 550 | 375 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1356
7 | 14 | 5 | 1355 | 550 | 335 | 271 | 0 | 109 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1355
7 | 14 | 6 | 1417 | 550 | 363 | 216 | 0 | 109 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 112 | 1417
7 | 14 | 7 | 1622 | 550 | 487 | 158 | 0 | 109 | 161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 152 | 1622
7 | 14 | 8 | 1968 | 550 | 760 | 131 | 0 | 109 | 288 | 0 | 5 | 0 | 0 | 125 | 1968
7 | 14 | 9 | 2247 | 550 | 900 | 123 | 0 | 109 | 469 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 2247
7 | 14 | 10 | 2337 | 550 | 1023 | 123 | 0 | 109 | 484 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 2337
7 | 14 | 11 | 2382 | 550 | 1082 | 123 | 0 | 109 | 479 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2382
7 | 14 | 12 | 2318 | 550 | 1044 | 123 | 0 | 109 | 434 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 2318
7 | 14 | 13 | 2395 | 550 | 1234 | 131 | 0 | 109 | 332 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2395
7 | 14 | 14 | 2358 | 550 | 1240 | 158 | 0 | 109 | 248 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 2358
7 | 14 | 15 | 2304 | 550 | 1208 | 216 | 0 | 109 | 180 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 2304
7 | 14 | 16 | 2250 | 550 | 1164 | 271 | 0 | 109 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 2250
7 | 14 | 17 | 2118 | 550 | 1060 | 271 | 0 | 109 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 74 | 2118
7 | 14 | 18 | 2055 | 550 | 992 | 271 | 0 | 109 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 114 | 2055
7 | 14 | 19 | 2005 | 550 | 984 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 85 | 2005
7 | 14 | 20 | 1902 | 550 | 872 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 | 1902
7 | 14 | 21 | 1806 | 550 | 777 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1806
7 | 14 | 22 | 1709 | 550 | 646 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 126 | 1709
7 | 14 | 23 | 1613 | 550 | 542 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 | 1613
7 | 15 | 0 | 1466 | 550 | 345 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 184 | 1466
7 | 15 | 1 | 1340 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | 89 | 1340
7 | 15 | 2 | 1322 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 | 46 | 1322
7 | 15 | 3 | 1353 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 109 | 43 | 1353
7 | 15 | 4 | 1350 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78 | 1350
7 | 15 | 5 | 1315 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 1315
7 | 15 | 6 | 1306 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 59 | 0 | 8 | 0 | 23 | 79 | 1306
7 | 15 | 7 | 1407 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 139 | 0 | 8 | 0 | 25 | 156 | 1407
7 | 15 | 8 | 1602 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 252 | 0 | 7 | 0 | 29 | 262 | 1602
7 | 15 | 9 | 1763 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 361 | 0 | 7 | 0 | 32 | 319 | 1763
7 | 15 | 10 | 1848 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 431 | 0 | 7 | 0 | 34 | 332 | 1848
7 | 15 | 11 | 1907 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 512 | 0 | 8 | 0 | 35 | 308 | 1907
7 | 15 | 12 | 1953 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 575 | 0 | 8 | 0 | 36 | 290 | 1953
7 | 15 | 13 | 1998 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 569 | 0 | 8 | 0 | 37 | 332 | 1998
7 | 15 | 14 | 2010 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 562 | 0 | 8 | 0 | 37 | 324 | 2010
7 | 15 | 15 | 2030 | 550 | 354 | 216 | 0 | 109 | 482 | 0 | 8 | 0 | 116 | 195 | 2030
7 | 15 | 16 | 2052 | 550 | 611 | 271 | 0 | 109 | 322 | 0 | 7 | 0 | 0 | 182 | 2052
7 | 15 | 17 | 2002 | 550 | 776 | 271 | 0 | 109 | 147 | 0 | 7 | 0 | 0 | 142 | 2002
7 | 15 | 18 | 1953 | 550 | 847 | 271 | 0 | 109 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 137 | 1953
7 | 15 | 19 | 1903 | 550 | 839 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 127 | 1903
7 | 15 | 20 | 1813 | 550 | 328 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 411 | 138 | 1813
7 | 15 | 21 | 1728 | 550 | 659 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 1728
7 | 15 | 22 | 1634 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 401 | 35 | 1634
7 | 15 | 23 | 1532 | 550 | 431 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 155 | 1532
7 | 16 | 0 | 1386 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 141 | 46 | 1386
7 | 16 | 1 | 1269 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 48 | 1269
7 | 16 | 2 | 1243 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | -34 | 79 | 1243
7 | 16 | 3 | 1262 | 550 | 326 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1262
7 | 16 | 4 | 1264 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | -34 | 101 | 1264
7 | 16 | 5 | 1227 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 21 | 0 | 5 | 0 | -34 | 43 | 1227
7 | 16 | 6 | 1240 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 125 | 0 | 5 | 0 | -211 | 184 | 1240
7 | 16 | 7 | 1380 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 313 | 0 | 5 | 0 | -443 | 426 | 1380
7 | 16 | 8 | 1563 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 518 | 0 | 4 | 0 | -440 | 429 | 1563
7 | 16 | 9 | 1773 | 550 | 278 | 123 | 0 | 109 | 687 | 0 | 5 | 0 | -439 | 460 | 1773
7 | 16 | 10 | 1895 | 550 | 290 | 123 | 0 | 109 | 790 | 0 | 4 | 0 | -439 | 468 | 1895
7 | 16 | 11 | 1956 | 550 | 296 | 123 | 0 | 109 | 841 | 0 | 4 | 0 | -439 | 472 | 1956
7 | 16 | 12 | 1987 | 550 | 298 | 123 | 0 | 109 | 846 | 0 | 4 | 0 | -439 | 496 | 1987
7 | 16 | 13 | 1981 | 550 | 298 | 131 | 0 | 109 | 808 | 0 | 4 | 0 | -430 | 511 | 1981
7 | 16 | 14 | 1957 | 550 | 296 | 158 | 0 | 109 | 712 | 0 | 4 | 0 | -300 | 428 | 1957
7 | 16 | 15 | 1953 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 559 | 0 | 4 | 0 | 36 | 217 | 1953
7 | 16 | 16 | 1976 | 550 | 440 | 271 | 0 | 109 | 368 | 0 | 3 | 0 | 0 | 235 | 1976
7 | 16 | 17 | 1998 | 550 | 852 | 271 | 0 | 109 | 171 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1998
7 | 16 | 18 | 1972 | 550 | 1003 | 271 | 0 | 109 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1972
7 | 16 | 19 | 1923 | 550 | 989 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1923
7 | 16 | 20 | 1838 | 550 | 905 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1838
7 | 16 | 21 | 1735 | 550 | 803 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1735
7 | 16 | 22 | 1631 | 550 | 676 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1631
7 | 16 | 23 | 1531 | 550 | 543 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 1531
7 | 17 | 0 | 1369 | 550 | 339 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 1369
7 | 17 | 1 | 1252 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 36 | 1252
7 | 17 | 2 | 1225 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 9 | 1225
7 | 17 | 3 | 1236 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 20 | 1236
7 | 17 | 4 | 1238 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 23 | 1238
7 | 17 | 5 | 1224 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | -9 | 1224
7 | 17 | 6 | 1269 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 135 | 0 | 0 | 0 | -34 | 31 | 1269
7 | 17 | 7 | 1452 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 331 | 0 | 0 | 0 | -38 | 80 | 1452
7 | 17 | 8 | 1701 | 550 | 271 | 131 | 0 | 109 | 535 | 0 | 0 | 0 | -41 | 146 | 1701
7 | 17 | 9 | 1943 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 707 | 0 | 0 | 0 | 36 | 156 | 1943
7 | 17 | 10 | 2076 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 813 | 0 | 0 | 0 | 39 | 180 | 2076
7 | 17 | 11 | 2163 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 855 | 0 | 0 | 0 | 40 | 224 | 2163
7 | 17 | 12 | 2192 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 852 | 0 | 0 | 0 | 41 | 255 | 2192
7 | 17 | 13 | 2240 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 810 | 0 | 0 | 0 | 42 | 336 | 2240
7 | 17 | 14 | 2253 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 708 | 0 | 0 | 0 | 72 | 394 | 2253
7 | 17 | 15 | 2259 | 550 | 627 | 216 | 0 | 109 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2259
7 | 17 | 16 | 2284 | 550 | 917 | 271 | 0 | 109 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2284
7 | 17 | 17 | 2256 | 550 | 1151 | 271 | 0 | 109 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2256
7 | 17 | 18 | 2223 | 550 | 1258 | 271 | 0 | 109 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223
7 | 17 | 19 | 2157 | 550 | 1227 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2157
7 | 17 | 20 | 2066 | 550 | 1135 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2066
7 | 17 | 21 | 1940 | 550 | 1010 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1940
7 | 17 | 22 | 1796 | 550 | 866 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1796
7 | 17 | 23 | 1666 | 550 | 732 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1666
7 | 18 | 0 | 1487 | 550 | 522 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1487
7 | 18 | 1 | 1359 | 550 | 371 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1359
7 | 18 | 2 | 1323 | 550 | 339 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1323
7 | 18 | 3 | 1339 | 550 | 366 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1339
7 | 18 | 4 | 1339 | 550 | 380 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1339
7 | 18 | 5 | 1365 | 550 | 383 | 271 | 0 | 109 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1365
7 | 18 | 6 | 1485 | 550 | 364 | 216 | 0 | 109 | 136 | 0 | 1 | 0 | 43 | 66 | 1485
7 | 18 | 7 | 1779 | 550 | 551 | 158 | 0 | 109 | 331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1779
7 | 18 | 8 | 2211 | 550 | 816 | 131 | 0 | 109 | 531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 2211
7 | 18 | 9 | 2531 | 550 | 960 | 123 | 0 | 109 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2531
7 | 18 | 10 | 2649 | 550 | 949 | 123 | 0 | 109 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2649
7 | 18 | 11 | 2697 | 550 | 955 | 123 | 0 | 109 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2697
7 | 18 | 12 | 2662 | 550 | 913 | 123 | 0 | 109 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2662
7 | 18 | 13 | 2783 | 550 | 1085 | 131 | 0 | 109 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 2783
7 | 18 | 14 | 2794 | 550 | 1276 | 158 | 0 | 109 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2794
7 | 18 | 15 | 2774 | 550 | 1396 | 216 | 0 | 109 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2774
7 | 18 | 16 | 2772 | 550 | 1518 | 271 | 0 | 109 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2772
7 | 18 | 17 | 2660 | 550 | 1580 | 271 | 0 | 109 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660
7 | 18 | 18 | 2552 | 550 | 1590 | 271 | 0 | 109 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2552
7 | 18 | 19 | 2424 | 550 | 1494 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2424
7 | 18 | 20 | 2266 | 550 | 1335 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2266
7 | 18 | 21 | 2111 | 550 | 1179 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2111
7 | 18 | 22 | 1964 | 550 | 1032 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1964
7 | 18 | 23 | 1807 | 550 | 874 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1807
7 | 19 | 0 | 1605 | 550 | 668 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1605
7 | 19 | 1 | 1470 | 550 | 513 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1470
7 | 19 | 2 | 1428 | 550 | 470 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1428
7 | 19 | 3 | 1443 | 550 | 504 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1443
7 | 19 | 4 | 1440 | 550 | 494 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1440
7 | 19 | 5 | 1441 | 550 | 457 | 271 | 0 | 109 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1441
7 | 19 | 6 | 1543 | 550 | 499 | 216 | 0 | 109 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 1543
7 | 19 | 7 | 1789 | 550 | 712 | 158 | 0 | 109 | 162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 1789
7 | 19 | 8 | 2149 | 550 | 1085 | 131 | 0 | 109 | 241 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2149
7 | 19 | 9 | 2382 | 550 | 1267 | 123 | 0 | 109 | 292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 2382
7 | 19 | 10 | 2442 | 550 | 1077 | 123 | 0 | 109 | 477 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 2442
7 | 19 | 11 | 2578 | 550 | 1117 | 123 | 0 | 109 | 571 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 2578
7 | 19 | 12 | 2457 | 550 | 1133 | 123 | 0 | 109 | 430 | 0 | 5 | 0 | 0 | 107 | 2457
7 | 19 | 13 | 2542 | 550 | 1285 | 131 | 0 | 109 | 440 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2542
7 | 19 | 14 | 2636 | 550 | 1407 | 158 | 0 | 109 | 407 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2636
7 | 19 | 15 | 2577 | 550 | 1438 | 216 | 0 | 109 | 258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2577
7 | 19 | 16 | 2492 | 550 | 1404 | 271 | 0 | 109 | 154 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2492
7 | 19 | 17 | 2336 | 550 | 1325 | 271 | 0 | 109 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2336
7 | 19 | 18 | 2258 | 550 | 1308 | 271 | 0 | 109 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2258
7 | 19 | 19 | 2149 | 550 | 1217 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2149
7 | 19 | 20 | 2016 | 550 | 1078 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2016
7 | 19 | 21 | 1867 | 550 | 936 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1867
7 | 19 | 22 | 1727 | 550 | 795 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1727
7 | 19 | 23 | 1610 | 550 | 665 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1610
7 | 20 | 0 | 1435 | 550 | 480 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1435
7 | 20 | 1 | 1329 | 550 | 364 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1329
7 | 20 | 2 | 1318 | 550 | 354 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1318
7 | 20 | 3 | 1333 | 550 | 387 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1333
7 | 20 | 4 | 1332 | 550 | 393 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1332
7 | 20 | 5 | 1343 | 550 | 392 | 271 | 0 | 109 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1343
7 | 20 | 6 | 1432 | 550 | 415 | 216 | 0 | 109 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1432
7 | 20 | 7 | 1657 | 550 | 511 | 158 | 0 | 109 | 301 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1657
7 | 20 | 8 | 1997 | 550 | 744 | 131 | 0 | 109 | 459 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1997
7 | 20 | 9 | 2240 | 550 | 855 | 123 | 0 | 109 | 597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2240
7 | 20 | 10 | 2324 | 550 | 773 | 123 | 0 | 109 | 724 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 2324
7 | 20 | 11 | 2405 | 550 | 710 | 123 | 0 | 109 | 817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 2405
7 | 20 | 12 | 2354 | 550 | 450 | 123 | 0 | 109 | 823 | 0 | 3 | 0 | 0 | 296 | 2354
7 | 20 | 13 | 2466 | 550 | 332 | 131 | 0 | 109 | 770 | 0 | 2 | 0 | 399 | 173 | 2466
7 | 20 | 14 | 2478 | 550 | 880 | 158 | 0 | 109 | 676 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 2478
7 | 20 | 15 | 2467 | 550 | 1009 | 216 | 0 | 109 | 523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2467
7 | 20 | 16 | 2445 | 550 | 1171 | 271 | 0 | 109 | 343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2445
7 | 20 | 17 | 2331 | 550 | 1248 | 271 | 0 | 109 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2331
7 | 20 | 18 | 2207 | 550 | 1248 | 271 | 0 | 109 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2207
7 | 20 | 19 | 2086 | 550 | 1155 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2086
7 | 20 | 20 | 1939 | 550 | 1007 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1939
7 | 20 | 21 | 1816 | 550 | 884 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1816
7 | 20 | 22 | 1709 | 550 | 772 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1709
7 | 20 | 23 | 1594 | 550 | 647 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1594
7 | 21 | 0 | 1436 | 550 | 479 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1436
7 | 21 | 1 | 1319 | 550 | 339 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1319
7 | 21 | 2 | 1297 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1297
7 | 21 | 3 | 1318 | 550 | 362 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1318
7 | 21 | 4 | 1324 | 550 | 388 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1324
7 | 21 | 5 | 1336 | 550 | 383 | 271 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1336
7 | 21 | 6 | 1402 | 550 | 346 | 216 | 0 | 109 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1402
7 | 21 | 7 | 1628 | 550 | 380 | 158 | 0 | 109 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1628
7 | 21 | 8 | 1973 | 550 | 511 | 131 | 0 | 109 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1973
7 | 21 | 9 | 2258 | 550 | 604 | 123 | 0 | 109 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2258
7 | 21 | 10 | 2381 | 550 | 541 | 123 | 0 | 109 | 805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 | 2381
7 | 21 | 11 | 2455 | 550 | 550 | 123 | 0 | 109 | 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 | 2455
7 | 21 | 12 | 2409 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 844 | 0 | 1 | 0 | 173 | 347 | 2409
7 | 21 | 13 | 2529 | 550 | 769 | 131 | 0 | 109 | 784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 2529
7 | 21 | 14 | 2547 | 550 | 947 | 158 | 0 | 109 | 671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 2547
7 | 21 | 15 | 2519 | 550 | 1052 | 216 | 0 | 109 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2519
7 | 21 | 16 | 2510 | 550 | 1216 | 271 | 0 | 109 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2510
7 | 21 | 17 | 2373 | 550 | 1284 | 271 | 0 | 109 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2373
7 | 21 | 18 | 2254 | 550 | 1293 | 271 | 0 | 109 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2254
7 | 21 | 19 | 2161 | 550 | 1231 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2161
7 | 21 | 20 | 2030 | 550 | 1094 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2030
7 | 21 | 21 | 1897 | 550 | 959 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1897
7 | 21 | 22 | 1792 | 550 | 859 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1792
7 | 21 | 23 | 1678 | 550 | 731 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1678
7 | 22 | 0 | 1491 | 550 | 521 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1491
7 | 22 | 1 | 1357 | 550 | 375 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1357
7 | 22 | 2 | 1326 | 550 | 332 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1326
7 | 22 | 3 | 1340 | 550 | 350 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1340
7 | 22 | 4 | 1311 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1311
7 | 22 | 5 | 1284 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | 1284
7 | 22 | 6 | 1311 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 126 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 1311
7 | 22 | 7 | 1469 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 323 | 0 | 0 | 0 | -40 | 107 | 1469
7 | 22 | 8 | 1708 | 550 | 272 | 131 | 0 | 109 | 523 | 0 | 0 | 0 | -41 | 164 | 1708
7 | 22 | 9 | 1935 | 550 | 294 | 123 | 0 | 109 | 687 | 0 | 0 | 0 | -41 | 213 | 1935
7 | 22 | 10 | 2056 | 550 | 305 | 123 | 0 | 109 | 792 | 0 | 1 | 0 | -41 | 217 | 2056
7 | 22 | 11 | 2138 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 832 | 0 | 1 | 0 | 40 | 221 | 2138
7 | 22 | 12 | 2147 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 815 | 0 | 2 | 0 | 40 | 246 | 2147
7 | 22 | 13 | 2187 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 771 | 0 | 2 | 0 | 41 | 321 | 2187
7 | 22 | 14 | 2177 | 550 | 413 | 158 | 0 | 109 | 673 | 0 | 3 | 0 | 0 | 271 | 2177
7 | 22 | 15 | 2152 | 550 | 644 | 216 | 0 | 109 | 533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 2152
7 | 22 | 16 | 2135 | 550 | 806 | 271 | 0 | 109 | 351 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2135
7 | 22 | 17 | 2074 | 550 | 983 | 271 | 0 | 109 | 156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2074
7 | 22 | 18 | 2005 | 550 | 1043 | 271 | 0 | 109 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2005
7 | 22 | 19 | 1952 | 550 | 1007 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1952
7 | 22 | 20 | 1852 | 550 | 896 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1852
7 | 22 | 21 | 1752 | 550 | 772 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1752
7 | 22 | 22 | 1662 | 550 | 657 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1662
7 | 22 | 23 | 1557 | 550 | 528 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 1557
7 | 23 | 0 | 1399 | 550 | 339 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 1399
7 | 23 | 1 | 1269 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 54 | 1269
7 | 23 | 2 | 1252 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 37 | 1252
7 | 23 | 3 | 1255 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 40 | 1255
7 | 23 | 4 | 1248 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 33 | 1248
7 | 23 | 5 | 1225 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 15 | 0 | 1 | 0 | 22 | -5 | 1225
7 | 23 | 6 | 1236 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 119 | 0 | 1 | 0 | -76 | 55 | 1236
7 | 23 | 7 | 1366 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 309 | 0 | 1 | 0 | -220 | 197 | 1366
7 | 23 | 8 | 1567 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 497 | 0 | 1 | 0 | -132 | 149 | 1567
7 | 23 | 9 | 1774 | 550 | 278 | 123 | 0 | 109 | 657 | 0 | 1 | 0 | -216 | 272 | 1774
7 | 23 | 10 | 1872 | 550 | 287 | 123 | 0 | 109 | 757 | 0 | 1 | 0 | -390 | 435 | 1872
7 | 23 | 11 | 1948 | 550 | 295 | 123 | 0 | 109 | 816 | 0 | 1 | 0 | -439 | 493 | 1948
7 | 23 | 12 | 2001 | 550 | 300 | 123 | 0 | 109 | 807 | 0 | 2 | 0 | -385 | 495 | 2001
7 | 23 | 13 | 2022 | 550 | 302 | 131 | 0 | 109 | 761 | 0 | 3 | 0 | -240 | 406 | 2022
7 | 23 | 14 | 2021 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 671 | 0 | 3 | 0 | 38 | 230 | 2021
7 | 23 | 15 | 2008 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 531 | 0 | 4 | 0 | 66 | 270 | 2008
7 | 23 | 16 | 2009 | 550 | 657 | 271 | 0 | 109 | 345 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 2009
7 | 23 | 17 | 2014 | 550 | 930 | 271 | 0 | 109 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2014
7 | 23 | 18 | 1974 | 550 | 1012 | 271 | 0 | 109 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1974
7 | 23 | 19 | 1938 | 550 | 1004 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1938
7 | 23 | 20 | 1863 | 550 | 930 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1863
7 | 23 | 21 | 1753 | 550 | 811 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1753
7 | 23 | 22 | 1640 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 366 | 78 | 1640
7 | 23 | 23 | 1529 | 550 | 465 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 | 1529
7 | 24 | 0 | 1361 | 550 | 335 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 1361
7 | 24 | 1 | 1242 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 25 | 1242
7 | 24 | 2 | 1231 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 14 | 1231
7 | 24 | 3 | 1251 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 34 | 1251
7 | 24 | 4 | 1254 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 20 | 1254
7 | 24 | 5 | 1291 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1291
7 | 24 | 6 | 1421 | 550 | 341 | 216 | 0 | 109 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1421
7 | 24 | 7 | 1715 | 550 | 502 | 158 | 0 | 109 | 292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1715
7 | 24 | 8 | 2145 | 550 | 807 | 131 | 0 | 109 | 462 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 2145
7 | 24 | 9 | 2456 | 550 | 910 | 123 | 0 | 109 | 613 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 2456
7 | 24 | 10 | 2569 | 550 | 882 | 123 | 0 | 109 | 718 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 | 2569
7 | 24 | 11 | 2631 | 550 | 937 | 123 | 0 | 109 | 749 | 0 | 2 | 0 | 0 | 161 | 2631
7 | 24 | 12 | 2554 | 550 | 889 | 123 | 0 | 109 | 752 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 2554
7 | 24 | 13 | 2653 | 550 | 1042 | 131 | 0 | 109 | 736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 2653
7 | 24 | 14 | 2659 | 550 | 1108 | 158 | 0 | 109 | 669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 2659
7 | 24 | 15 | 2637 | 550 | 1192 | 216 | 0 | 109 | 532 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2637
7 | 24 | 16 | 2612 | 550 | 1319 | 271 | 0 | 109 | 351 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2612
7 | 24 | 17 | 2479 | 550 | 1387 | 271 | 0 | 109 | 158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2479
7 | 24 | 18 | 2360 | 550 | 1397 | 271 | 0 | 109 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2360
7 | 24 | 19 | 2246 | 550 | 1313 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2246
7 | 24 | 20 | 2101 | 550 | 1168 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2101
7 | 24 | 21 | 1987 | 550 | 1055 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1987
7 | 24 | 22 | 1851 | 550 | 919 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1851
7 | 24 | 23 | 1718 | 550 | 786 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1718
7 | 25 | 0 | 1530 | 550 | 587 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1530
7 | 25 | 1 | 1403 | 550 | 432 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1403
7 | 25 | 2 | 1379 | 550 | 412 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1379
7 | 25 | 3 | 1396 | 550 | 444 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1396
7 | 25 | 4 | 1392 | 550 | 446 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1392
7 | 25 | 5 | 1413 | 550 | 453 | 271 | 0 | 109 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1413
7 | 25 | 6 | 1504 | 550 | 487 | 216 | 0 | 109 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1504
7 | 25 | 7 | 1776 | 550 | 610 | 158 | 0 | 109 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1776
7 | 25 | 8 | 2191 | 550 | 807 | 131 | 0 | 109 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2191
7 | 25 | 9 | 2477 | 550 | 912 | 123 | 0 | 109 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2477
7 | 25 | 10 | 2590 | 550 | 853 | 123 | 0 | 109 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2590
7 | 25 | 11 | 2658 | 550 | 846 | 123 | 0 | 109 | 765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | 2658
7 | 25 | 12 | 2619 | 550 | 777 | 123 | 0 | 109 | 797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | 2619
7 | 25 | 13 | 2738 | 550 | 1058 | 131 | 0 | 109 | 765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 2738
7 | 25 | 14 | 2753 | 550 | 1200 | 158 | 0 | 109 | 680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 2753
7 | 25 | 15 | 2745 | 550 | 1324 | 216 | 0 | 109 | 535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2745
7 | 25 | 16 | 2730 | 550 | 1451 | 271 | 0 | 109 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2730
7 | 25 | 17 | 2610 | 550 | 1523 | 271 | 0 | 109 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2610
7 | 25 | 18 | 2481 | 550 | 1521 | 271 | 0 | 109 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2481
7 | 25 | 19 | 2345 | 550 | 1415 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2345
7 | 25 | 20 | 2202 | 550 | 1272 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202
7 | 25 | 21 | 2065 | 550 | 1135 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065
7 | 25 | 22 | 1916 | 550 | 986 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916
7 | 25 | 23 | 1784 | 550 | 855 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1784
7 | 26 | 0 | 1579 | 550 | 647 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1579
7 | 26 | 1 | 1451 | 550 | 506 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1451
7 | 26 | 2 | 1418 | 550 | 474 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1418
7 | 26 | 3 | 1420 | 550 | 482 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1420
7 | 26 | 4 | 1416 | 550 | 486 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416
7 | 26 | 5 | 1430 | 550 | 483 | 271 | 0 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430
7 | 26 | 6 | 1539 | 550 | 509 | 216 | 0 | 109 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1539
7 | 26 | 7 | 1820 | 550 | 605 | 158 | 0 | 109 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1820
7 | 26 | 8 | 2271 | 550 | 786 | 131 | 0 | 109 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2271
7 | 26 | 9 | 2600 | 550 | 873 | 123 | 0 | 109 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2600
7 | 26 | 10 | 2718 | 550 | 863 | 123 | 0 | 109 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2718
7 | 26 | 11 | 2791 | 550 | 881 | 123 | 0 | 109 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2791
7 | 26 | 12 | 2744 | 550 | 837 | 123 | 0 | 109 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2744
7 | 26 | 13 | 2853 | 550 | 1028 | 131 | 0 | 109 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2853
7 | 26 | 14 | 2855 | 550 | 1294 | 158 | 0 | 109 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2855
7 | 26 | 15 | 2814 | 550 | 1570 | 216 | 0 | 109 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2814
7 | 26 | 16 | 2720 | 550 | 1646 | 271 | 0 | 109 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720
7 | 26 | 17 | 2558 | 550 | 1549 | 271 | 0 | 109 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2558
7 | 26 | 18 | 2474 | 550 | 1523 | 271 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2474
7 | 26 | 19 | 2386 | 550 | 1456 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386
7 | 26 | 20 | 2247 | 550 | 1317 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247
7 | 26 | 21 | 2113 | 550 | 1183 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2113
7 | 26 | 22 | 1958 | 550 | 1027 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1958
7 | 26 | 23 | 1802 | 550 | 872 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802
7 | 27 | 0 | 1606 | 550 | 677 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1606
7 | 27 | 1 | 1469 | 550 | 535 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1469
7 | 27 | 2 | 1442 | 550 | 343 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 7 | 1442
7 | 27 | 3 | 1448 | 550 | 517 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1448
7 | 27 | 4 | 1438 | 550 | 509 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1438
7 | 27 | 5 | 1460 | 550 | 513 | 271 | 0 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460
7 | 27 | 6 | 1583 | 550 | 559 | 216 | 0 | 109 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1583
7 | 27 | 7 | 1876 | 550 | 675 | 158 | 0 | 109 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1876
7 | 27 | 8 | 2330 | 550 | 942 | 131 | 0 | 109 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2330
7 | 27 | 9 | 2661 | 550 | 1027 | 123 | 0 | 109 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2661
7 | 27 | 10 | 2786 | 550 | 942 | 123 | 0 | 109 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2786
7 | 27 | 11 | 2868 | 550 | 975 | 123 | 0 | 109 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2868
7 | 27 | 12 | 2825 | 550 | 933 | 123 | 0 | 109 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 2825
7 | 27 | 13 | 2936 | 550 | 1043 | 131 | 0 | 109 | 768 | 0 | 1 | 0 | 110 | 224 | 2936
7 | 27 | 14 | 2944 | 550 | 1511 | 158 | 0 | 109 | 538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 2944
7 | 27 | 15 | 2840 | 550 | 1676 | 216 | 0 | 109 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2840
7 | 27 | 16 | 2737 | 550 | 1679 | 271 | 0 | 109 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2737
7 | 27 | 17 | 2589 | 550 | 1589 | 271 | 0 | 109 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2589
7 | 27 | 18 | 2495 | 550 | 1550 | 271 | 0 | 109 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2495
7 | 27 | 19 | 2397 | 550 | 1467 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2397
7 | 27 | 20 | 2256 | 550 | 1326 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2256
7 | 27 | 21 | 2124 | 550 | 1193 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2124
7 | 27 | 22 | 1975 | 550 | 1045 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
7 | 27 | 23 | 1821 | 550 | 469 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1821
7 | 28 | 0 | 1635 | 550 | 705 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635
7 | 28 | 1 | 1500 | 550 | 565 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1500
7 | 28 | 2 | 1468 | 550 | 531 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1468
7 | 28 | 3 | 1475 | 550 | 542 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1475
7 | 28 | 4 | 1457 | 550 | 527 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457
7 | 28 | 5 | 1477 | 550 | 532 | 271 | 0 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1477
7 | 28 | 6 | 1601 | 550 | 585 | 216 | 0 | 109 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1601
7 | 28 | 7 | 1884 | 550 | 688 | 158 | 0 | 109 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1884
7 | 28 | 8 | 2323 | 550 | 919 | 131 | 0 | 109 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2323
7 | 28 | 9 | 2641 | 550 | 998 | 123 | 0 | 109 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2641
7 | 28 | 10 | 2772 | 550 | 940 | 123 | 0 | 109 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2772
7 | 28 | 11 | 2852 | 550 | 974 | 123 | 0 | 109 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2852
7 | 28 | 12 | 2823 | 550 | 948 | 123 | 0 | 109 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2823
7 | 28 | 13 | 2919 | 550 | 1130 | 131 | 0 | 109 | 762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 2919
7 | 28 | 14 | 2932 | 550 | 1392 | 158 | 0 | 109 | 635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 2932
7 | 28 | 15 | 2920 | 550 | 1557 | 216 | 0 | 109 | 469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2920
7 | 28 | 16 | 2835 | 550 | 1635 | 271 | 0 | 109 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2835
7 | 28 | 17 | 2618 | 550 | 1581 | 271 | 0 | 109 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2618
7 | 28 | 18 | 2480 | 550 | 1530 | 271 | 0 | 109 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2480
7 | 28 | 19 | 2380 | 550 | 1448 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2380
7 | 28 | 20 | 2243 | 550 | 1312 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2243
7 | 28 | 21 | 2111 | 550 | 1181 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2111
7 | 28 | 22 | 1966 | 550 | 1036 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1966
7 | 28 | 23 | 1830 | 550 | 900 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1830
7 | 29 | 0 | 1646 | 550 | 712 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1646
7 | 29 | 1 | 1514 | 550 | 566 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1514
7 | 29 | 2 | 1472 | 550 | 526 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1472
7 | 29 | 3 | 1455 | 550 | 513 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1455
7 | 29 | 4 | 1419 | 550 | 486 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1419
7 | 29 | 5 | 1406 | 550 | 460 | 271 | 0 | 109 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1406
7 | 29 | 6 | 1447 | 550 | 418 | 216 | 0 | 109 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1447
7 | 29 | 7 | 1594 | 550 | 311 | 158 | 0 | 109 | 290 | 0 | 1 | 0 | 29 | 146 | 1594
7 | 29 | 8 | 1851 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 488 | 0 | 0 | 0 | 34 | 277 | 1851
7 | 29 | 9 | 2079 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 664 | 0 | 1 | 0 | 39 | 331 | 2079
7 | 29 | 10 | 2188 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 780 | 0 | 1 | 0 | 41 | 322 | 2188
7 | 29 | 11 | 2251 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 836 | 0 | 1 | 0 | 42 | 328 | 2251
7 | 29 | 12 | 2257 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 834 | 0 | 2 | 0 | 42 | 335 | 2257
7 | 29 | 13 | 2284 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 791 | 0 | 2 | 0 | 43 | 396 | 2284
7 | 29 | 14 | 2267 | 550 | 351 | 158 | 0 | 109 | 686 | 0 | 3 | 0 | 42 | 368 | 2267
7 | 29 | 15 | 2234 | 550 | 716 | 216 | 0 | 109 | 533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 2234
7 | 29 | 16 | 2222 | 550 | 903 | 271 | 0 | 109 | 344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 2222
7 | 29 | 17 | 2171 | 550 | 1091 | 271 | 0 | 109 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2171
7 | 29 | 18 | 2108 | 550 | 1149 | 271 | 0 | 109 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2108
7 | 29 | 19 | 2057 | 550 | 1124 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2057
7 | 29 | 20 | 1950 | 550 | 1018 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1950
7 | 29 | 21 | 1845 | 550 | 914 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1845
7 | 29 | 22 | 1737 | 550 | 807 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1737
7 | 29 | 23 | 1618 | 550 | 688 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1618
7 | 30 | 0 | 1445 | 550 | 445 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1445
7 | 30 | 1 | 1310 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1310
7 | 30 | 2 | 1263 | 550 | 269 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 41 | 1263
7 | 30 | 3 | 1276 | 550 | 284 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 38 | 1276
7 | 30 | 4 | 1254 | 550 | 264 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 26 | 1254
7 | 30 | 5 | 1237 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 14 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 1237
7 | 30 | 6 | 1266 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 106 | 0 | 0 | 0 | -34 | 57 | 1266
7 | 30 | 7 | 1411 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 274 | 0 | 0 | 0 | -77 | 135 | 1411
7 | 30 | 8 | 1638 | 550 | 265 | 131 | 0 | 109 | 467 | 0 | 0 | 0 | -149 | 265 | 1638
7 | 30 | 9 | 1853 | 550 | 286 | 123 | 0 | 109 | 590 | 0 | 0 | 0 | -142 | 337 | 1853
7 | 30 | 10 | 1959 | 550 | 296 | 123 | 0 | 109 | 670 | 0 | 1 | 0 | -192 | 402 | 1959
7 | 30 | 11 | 2034 | 550 | 303 | 123 | 0 | 109 | 760 | 0 | 1 | 0 | -229 | 417 | 2034
7 | 30 | 12 | 2098 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 760 | 0 | 1 | 0 | 39 | 254 | 2098
7 | 30 | 13 | 2131 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 716 | 0 | 2 | 0 | 40 | 321 | 2131
7 | 30 | 14 | 2129 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 599 | 0 | 3 | 0 | 40 | 408 | 2129
7 | 30 | 15 | 2113 | 550 | 466 | 216 | 0 | 109 | 454 | 0 | 2 | 0 | 0 | 316 | 2113
7 | 30 | 16 | 2096 | 550 | 827 | 271 | 0 | 109 | 288 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2096
7 | 30 | 17 | 2084 | 550 | 1030 | 271 | 0 | 109 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2084
7 | 30 | 18 | 2073 | 550 | 1120 | 271 | 0 | 109 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2073
7 | 30 | 19 | 2045 | 550 | 1113 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2045
7 | 30 | 20 | 1949 | 550 | 1017 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1949
7 | 30 | 21 | 1839 | 550 | 908 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1839
7 | 30 | 22 | 1719 | 550 | 779 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1719
7 | 30 | 23 | 1599 | 550 | 646 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1599
7 | 31 | 0 | 1422 | 550 | 441 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1422
7 | 31 | 1 | 1300 | 550 | 330 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1300
7 | 31 | 2 | 1274 | 550 | 284 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 35 | 1274
7 | 31 | 3 | 1283 | 550 | 303 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 26 | 1283
7 | 31 | 4 | 1284 | 550 | 328 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1284
7 | 31 | 5 | 1312 | 550 | 340 | 271 | 0 | 109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1312
7 | 31 | 6 | 1453 | 550 | 431 | 216 | 0 | 109 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1453
7 | 31 | 7 | 1757 | 550 | 648 | 158 | 0 | 109 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1757
7 | 31 | 8 | 2178 | 550 | 951 | 131 | 0 | 109 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2178
7 | 31 | 9 | 2488 | 550 | 1080 | 123 | 0 | 109 | 555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 2488
7 | 31 | 10 | 2603 | 550 | 1064 | 123 | 0 | 109 | 627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 2603
7 | 31 | 11 | 2673 | 550 | 1226 | 123 | 0 | 109 | 591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 2673
7 | 31 | 12 | 2591 | 550 | 1220 | 123 | 0 | 109 | 537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2591
7 | 31 | 13 | 2671 | 550 | 1328 | 131 | 0 | 109 | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2671
7 | 31 | 14 | 2719 | 550 | 1439 | 158 | 0 | 109 | 461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2719
7 | 31 | 15 | 2653 | 550 | 1490 | 216 | 0 | 109 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2653
7 | 31 | 16 | 2606 | 550 | 1531 | 271 | 0 | 109 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2606
7 | 31 | 17 | 2453 | 550 | 1476 | 271 | 0 | 109 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2453
7 | 31 | 18 | 2369 | 550 | 1431 | 271 | 0 | 109 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2369
7 | 31 | 19 | 2285 | 550 | 1355 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2285
7 | 31 | 20 | 2138 | 550 | 1208 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2138
7 | 31 | 21 | 2026 | 550 | 1096 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2026
7 | 31 | 22 | 1883 | 550 | 953 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1883
7 | 31 | 23 | 1750 | 550 | 820 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1750
8 | 1 | 0 | 1617 | 550 | 742 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1617
8 | 1 | 1 | 1491 | 550 | 601 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1491
8 | 1 | 2 | 1464 | 550 | 568 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1464
8 | 1 | 3 | 1468 | 550 | 577 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1468
8 | 1 | 4 | 1458 | 550 | 584 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1458
8 | 1 | 5 | 1489 | 550 | 606 | 214 | 0 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1489
8 | 1 | 6 | 1600 | 550 | 649 | 173 | 0 | 109 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1600
8 | 1 | 7 | 1881 | 550 | 750 | 129 | 0 | 109 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1881
8 | 1 | 8 | 2314 | 550 | 983 | 111 | 0 | 109 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2314
8 | 1 | 9 | 2630 | 550 | 1085 | 106 | 0 | 109 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2630
8 | 1 | 10 | 2748 | 550 | 1011 | 106 | 0 | 109 | 749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222 | 2748
8 | 1 | 11 | 2818 | 550 | 1043 | 106 | 0 | 109 | 769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 | 2818
8 | 1 | 12 | 2781 | 550 | 970 | 106 | 0 | 109 | 791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 | 2781
8 | 1 | 13 | 2877 | 550 | 1128 | 111 | 0 | 109 | 749 | 0 | 2 | 0 | 0 | 228 | 2877
8 | 1 | 14 | 2874 | 550 | 1303 | 129 | 0 | 109 | 652 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 | 2874
8 | 1 | 15 | 2844 | 550 | 1477 | 173 | 0 | 109 | 498 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2844
8 | 1 | 16 | 2782 | 550 | 1607 | 214 | 0 | 109 | 300 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2782
8 | 1 | 17 | 2590 | 550 | 1595 | 214 | 0 | 109 | 119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2590
8 | 1 | 18 | 2469 | 550 | 1569 | 214 | 0 | 109 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2469
8 | 1 | 19 | 2360 | 550 | 1483 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2360
8 | 1 | 20 | 2214 | 550 | 1338 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2214
8 | 1 | 21 | 2080 | 550 | 1204 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2080
8 | 1 | 22 | 1937 | 550 | 1061 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1937
8 | 1 | 23 | 1800 | 550 | 925 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1800
8 | 2 | 0 | 1608 | 550 | 700 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1608
8 | 2 | 1 | 1480 | 550 | 557 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1480
8 | 2 | 2 | 1447 | 550 | 525 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1447
8 | 2 | 3 | 1446 | 550 | 542 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1446
8 | 2 | 4 | 1437 | 550 | 545 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1437
8 | 2 | 5 | 1447 | 550 | 546 | 214 | 0 | 109 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1447
8 | 2 | 6 | 1569 | 550 | 575 | 173 | 0 | 109 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1569
8 | 2 | 7 | 1839 | 550 | 677 | 129 | 0 | 109 | 292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1839
8 | 2 | 8 | 2292 | 550 | 941 | 111 | 0 | 109 | 503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 2292
8 | 2 | 9 | 2626 | 550 | 1076 | 106 | 0 | 109 | 683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2626
8 | 2 | 10 | 2741 | 550 | 1029 | 106 | 0 | 109 | 782 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162 | 2741
8 | 2 | 11 | 2820 | 550 | 1014 | 106 | 0 | 109 | 821 | 0 | 3 | 0 | 0 | 217 | 2820
8 | 2 | 12 | 2760 | 550 | 927 | 106 | 0 | 109 | 815 | 0 | 4 | 0 | 0 | 249 | 2760
8 | 2 | 13 | 2857 | 550 | 1156 | 111 | 0 | 109 | 750 | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 2857
8 | 2 | 14 | 2872 | 550 | 1350 | 129 | 0 | 109 | 649 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 2872
8 | 2 | 15 | 2839 | 550 | 1491 | 173 | 0 | 109 | 476 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 2839
8 | 2 | 16 | 2797 | 550 | 1612 | 214 | 0 | 109 | 305 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2797
8 | 2 | 17 | 2650 | 550 | 1642 | 214 | 0 | 109 | 127 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2650
8 | 2 | 18 | 2522 | 550 | 1619 | 214 | 0 | 109 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2522
8 | 2 | 19 | 2423 | 550 | 1543 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2423
8 | 2 | 20 | 2277 | 550 | 1399 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2277
8 | 2 | 21 | 2138 | 550 | 1260 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2138
8 | 2 | 22 | 2005 | 550 | 1126 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2005
8 | 2 | 23 | 1860 | 550 | 980 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1860
8 | 3 | 0 | 1667 | 550 | 760 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1667
8 | 3 | 1 | 1538 | 550 | 606 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1538
8 | 3 | 2 | 1497 | 550 | 585 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1497
8 | 3 | 3 | 1495 | 550 | 565 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1495
8 | 3 | 4 | 1483 | 550 | 578 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1483
8 | 3 | 5 | 1501 | 550 | 598 | 214 | 0 | 109 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1501
8 | 3 | 6 | 1617 | 550 | 639 | 173 | 0 | 109 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1617
8 | 3 | 7 | 1884 | 550 | 760 | 129 | 0 | 109 | 252 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 1884
8 | 3 | 8 | 2316 | 550 | 1039 | 111 | 0 | 109 | 454 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 2316
8 | 3 | 9 | 2637 | 550 | 1142 | 106 | 0 | 109 | 632 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 2637
8 | 3 | 10 | 2740 | 550 | 1026 | 106 | 0 | 109 | 740 | 0 | 3 | 0 | 0 | 206 | 2740
8 | 3 | 11 | 2805 | 550 | 993 | 106 | 0 | 109 | 808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 235 | 2805
8 | 3 | 12 | 2757 | 550 | 954 | 106 | 0 | 109 | 797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 236 | 2757
8 | 3 | 13 | 2848 | 550 | 1208 | 111 | 0 | 109 | 743 | 0 | 6 | 0 | 0 | 121 | 2848
8 | 3 | 14 | 2849 | 550 | 1373 | 129 | 0 | 109 | 624 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 2849
8 | 3 | 15 | 2794 | 550 | 1472 | 173 | 0 | 109 | 469 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2794
8 | 3 | 16 | 2747 | 550 | 1579 | 214 | 0 | 109 | 289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2747
8 | 3 | 17 | 2623 | 550 | 1621 | 214 | 0 | 109 | 124 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2623
8 | 3 | 18 | 2519 | 550 | 1621 | 214 | 0 | 109 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2519
8 | 3 | 19 | 2416 | 550 | 1538 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2416
8 | 3 | 20 | 2271 | 550 | 1394 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2271
8 | 3 | 21 | 2143 | 550 | 1266 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2143
8 | 3 | 22 | 1998 | 550 | 1122 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1998
8 | 3 | 23 | 1863 | 550 | 986 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1863
8 | 4 | 0 | 1674 | 550 | 797 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1674
8 | 4 | 1 | 1550 | 550 | 644 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1550
8 | 4 | 2 | 1524 | 550 | 600 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1524
8 | 4 | 3 | 1523 | 550 | 614 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1523
8 | 4 | 4 | 1510 | 550 | 624 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1510
8 | 4 | 5 | 1536 | 550 | 647 | 214 | 0 | 109 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1536
8 | 4 | 6 | 1656 | 550 | 708 | 173 | 0 | 109 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1656
8 | 4 | 7 | 1957 | 550 | 846 | 129 | 0 | 109 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1957
8 | 4 | 8 | 2389 | 550 | 1091 | 111 | 0 | 109 | 467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2389
8 | 4 | 9 | 2697 | 550 | 1186 | 106 | 0 | 109 | 639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 2697
8 | 4 | 10 | 2809 | 550 | 1110 | 106 | 0 | 109 | 743 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 | 2809
8 | 4 | 11 | 2881 | 550 | 1078 | 106 | 0 | 109 | 800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 236 | 2881
8 | 4 | 12 | 2819 | 550 | 997 | 106 | 0 | 109 | 806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 248 | 2819
8 | 4 | 13 | 2903 | 550 | 1212 | 111 | 0 | 109 | 762 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 | 2903
8 | 4 | 14 | 2899 | 550 | 1372 | 129 | 0 | 109 | 669 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 2899
8 | 4 | 15 | 2859 | 550 | 1489 | 173 | 0 | 109 | 509 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2859
8 | 4 | 16 | 2812 | 550 | 1623 | 214 | 0 | 109 | 311 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2812
8 | 4 | 17 | 2624 | 550 | 1623 | 214 | 0 | 109 | 122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2624
8 | 4 | 18 | 2497 | 550 | 1600 | 214 | 0 | 109 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2497
8 | 4 | 19 | 2401 | 550 | 1525 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2401
8 | 4 | 20 | 2263 | 550 | 1387 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2263
8 | 4 | 21 | 2133 | 550 | 1256 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2133
8 | 4 | 22 | 2001 | 550 | 1124 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2001
8 | 4 | 23 | 1873 | 550 | 996 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1873
8 | 5 | 0 | 1691 | 550 | 808 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1691
8 | 5 | 1 | 1559 | 550 | 665 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1559
8 | 5 | 2 | 1519 | 550 | 623 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1519
8 | 5 | 3 | 1503 | 550 | 611 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1503
8 | 5 | 4 | 1476 | 550 | 588 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1476
8 | 5 | 5 | 1461 | 550 | 565 | 214 | 0 | 109 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1461
8 | 5 | 6 | 1517 | 550 | 545 | 173 | 0 | 109 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1517
8 | 5 | 7 | 1706 | 550 | 525 | 129 | 0 | 109 | 292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1706
8 | 5 | 8 | 1995 | 550 | 580 | 111 | 0 | 109 | 497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 1995
8 | 5 | 9 | 2260 | 550 | 649 | 106 | 0 | 109 | 665 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179 | 2260
8 | 5 | 10 | 2371 | 550 | 627 | 106 | 0 | 109 | 748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 2371
8 | 5 | 11 | 2454 | 550 | 645 | 106 | 0 | 109 | 785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 2454
8 | 5 | 12 | 2461 | 550 | 671 | 106 | 0 | 109 | 775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249 | 2461
8 | 5 | 13 | 2491 | 550 | 764 | 111 | 0 | 109 | 725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230 | 2491
8 | 5 | 14 | 2456 | 550 | 884 | 129 | 0 | 109 | 633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | 2456
8 | 5 | 15 | 2418 | 550 | 1024 | 173 | 0 | 109 | 501 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2418
8 | 5 | 16 | 2405 | 550 | 1190 | 214 | 0 | 109 | 314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2405
8 | 5 | 17 | 2346 | 550 | 1338 | 214 | 0 | 109 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2346
8 | 5 | 18 | 2257 | 550 | 1358 | 214 | 0 | 109 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2257
8 | 5 | 19 | 2188 | 550 | 1310 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2188
8 | 5 | 20 | 2081 | 550 | 1203 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2081
8 | 5 | 21 | 1991 | 550 | 1114 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1991
8 | 5 | 22 | 1900 | 550 | 992 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1900
8 | 5 | 23 | 1777 | 550 | 849 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1777
8 | 6 | 0 | 1602 | 550 | 638 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1602
8 | 6 | 1 | 1473 | 550 | 470 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 1473
8 | 6 | 2 | 1430 | 550 | 464 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1430
8 | 6 | 3 | 1424 | 550 | 506 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1424
8 | 6 | 4 | 1397 | 550 | 499 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1397
8 | 6 | 5 | 1394 | 550 | 483 | 214 | 0 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1394
8 | 6 | 6 | 1435 | 550 | 434 | 173 | 0 | 109 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1435
8 | 6 | 7 | 1576 | 550 | 313 | 129 | 0 | 109 | 277 | 0 | 0 | 0 | -30 | 228 | 1576
8 | 6 | 8 | 1783 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 470 | 0 | 0 | 0 | -46 | 310 | 1783
8 | 6 | 9 | 2042 | 550 | 313 | 106 | 0 | 109 | 610 | 0 | 0 | 0 | 27 | 327 | 2042
8 | 6 | 10 | 2148 | 550 | 331 | 106 | 0 | 109 | 639 | 0 | 1 | 0 | 26 | 386 | 2148
8 | 6 | 11 | 2217 | 550 | 417 | 106 | 0 | 109 | 663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371 | 2217
8 | 6 | 12 | 2256 | 550 | 421 | 106 | 0 | 109 | 676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393 | 2256
8 | 6 | 13 | 2258 | 550 | 462 | 111 | 0 | 109 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371 | 2258
8 | 6 | 14 | 2273 | 550 | 595 | 129 | 0 | 109 | 586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 2273
8 | 6 | 15 | 2244 | 550 | 825 | 173 | 0 | 109 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 2244
8 | 6 | 16 | 2243 | 550 | 1041 | 214 | 0 | 109 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2243
8 | 6 | 17 | 2235 | 550 | 1249 | 214 | 0 | 109 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2235
8 | 6 | 18 | 2218 | 550 | 1324 | 214 | 0 | 109 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2218
8 | 6 | 19 | 2188 | 550 | 1311 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2188
8 | 6 | 20 | 2084 | 550 | 1207 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2084
8 | 6 | 21 | 1964 | 550 | 1086 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1964
8 | 6 | 22 | 1844 | 550 | 966 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1844
8 | 6 | 23 | 1722 | 550 | 841 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1722
8 | 7 | 0 | 1543 | 550 | 661 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1543
8 | 7 | 1 | 1417 | 550 | 521 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1417
8 | 7 | 2 | 1396 | 550 | 502 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1396
8 | 7 | 3 | 1407 | 550 | 518 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1407
8 | 7 | 4 | 1401 | 550 | 513 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1401
8 | 7 | 5 | 1446 | 550 | 563 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1446
8 | 7 | 6 | 1562 | 550 | 662 | 173 | 0 | 109 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1562
8 | 7 | 7 | 1837 | 550 | 901 | 129 | 0 | 109 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1837
8 | 7 | 8 | 2216 | 550 | 1240 | 111 | 0 | 109 | 200 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2216
8 | 7 | 9 | 2444 | 550 | 1478 | 106 | 0 | 109 | 199 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2444
8 | 7 | 10 | 2522 | 550 | 1478 | 106 | 0 | 109 | 278 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2522
8 | 7 | 11 | 2580 | 550 | 1507 | 106 | 0 | 109 | 305 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2580
8 | 7 | 12 | 2488 | 550 | 1418 | 106 | 0 | 109 | 304 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2488
8 | 7 | 13 | 2579 | 550 | 1513 | 111 | 0 | 109 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2579
8 | 7 | 14 | 2562 | 550 | 1508 | 129 | 0 | 109 | 264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2562
8 | 7 | 15 | 2543 | 550 | 1464 | 173 | 0 | 109 | 245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2543
8 | 7 | 16 | 2546 | 550 | 1508 | 214 | 0 | 109 | 162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2546
8 | 7 | 17 | 2420 | 550 | 1473 | 214 | 0 | 109 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2420
8 | 7 | 18 | 2347 | 550 | 1461 | 214 | 0 | 109 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2347
8 | 7 | 19 | 2260 | 550 | 1385 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2260
8 | 7 | 20 | 2116 | 550 | 1241 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2116
8 | 7 | 21 | 2010 | 550 | 1135 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2010
8 | 7 | 22 | 1889 | 550 | 1014 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1889
8 | 7 | 23 | 1771 | 550 | 897 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1771
8 | 8 | 0 | 1612 | 550 | 715 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1612
8 | 8 | 1 | 1485 | 550 | 579 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1485
8 | 8 | 2 | 1471 | 550 | 564 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1471
8 | 8 | 3 | 1484 | 550 | 583 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1484
8 | 8 | 4 | 1482 | 550 | 589 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1482
8 | 8 | 5 | 1504 | 550 | 610 | 214 | 0 | 109 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1504
8 | 8 | 6 | 1615 | 550 | 668 | 173 | 0 | 109 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1615
8 | 8 | 7 | 1857 | 550 | 810 | 129 | 0 | 109 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1857
8 | 8 | 8 | 2278 | 550 | 1115 | 111 | 0 | 109 | 390 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2278
8 | 8 | 9 | 2555 | 550 | 1289 | 106 | 0 | 109 | 498 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2555
8 | 8 | 10 | 2690 | 550 | 1322 | 106 | 0 | 109 | 574 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2690
8 | 8 | 11 | 2734 | 550 | 1356 | 106 | 0 | 109 | 558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 2734
8 | 8 | 12 | 2661 | 550 | 1288 | 106 | 0 | 109 | 546 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 2661
8 | 8 | 13 | 2782 | 550 | 1423 | 111 | 0 | 109 | 528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2782
8 | 8 | 14 | 2764 | 550 | 1468 | 129 | 0 | 109 | 440 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 2764
8 | 8 | 15 | 2735 | 550 | 1514 | 173 | 0 | 109 | 341 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 2735
8 | 8 | 16 | 2710 | 550 | 1590 | 214 | 0 | 109 | 237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2710
8 | 8 | 17 | 2553 | 550 | 1583 | 214 | 0 | 109 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2553
8 | 8 | 18 | 2431 | 550 | 1542 | 214 | 0 | 109 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2431
8 | 8 | 19 | 2329 | 550 | 1453 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2329
8 | 8 | 20 | 2172 | 550 | 1297 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2172
8 | 8 | 21 | 2043 | 550 | 1167 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2043
8 | 8 | 22 | 1928 | 550 | 1052 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1928
8 | 8 | 23 | 1815 | 550 | 935 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1815
8 | 9 | 0 | 1654 | 550 | 759 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1654
8 | 9 | 1 | 1527 | 550 | 620 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1527
8 | 9 | 2 | 1492 | 550 | 584 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1492
8 | 9 | 3 | 1502 | 550 | 601 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1502
8 | 9 | 4 | 1499 | 550 | 604 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1499
8 | 9 | 5 | 1513 | 550 | 616 | 214 | 0 | 109 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1513
8 | 9 | 6 | 1625 | 550 | 672 | 173 | 0 | 109 | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1625
8 | 9 | 7 | 1901 | 550 | 842 | 129 | 0 | 109 | 220 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 1901
8 | 9 | 8 | 2320 | 550 | 1139 | 111 | 0 | 109 | 367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 2320
8 | 9 | 9 | 2573 | 550 | 1296 | 106 | 0 | 109 | 466 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 2573
8 | 9 | 10 | 2627 | 550 | 1255 | 106 | 0 | 109 | 556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 2627
8 | 9 | 11 | 2711 | 550 | 1235 | 106 | 0 | 109 | 652 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 | 2711
8 | 9 | 12 | 2688 | 550 | 1180 | 106 | 0 | 109 | 655 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80 | 2688
8 | 9 | 13 | 2775 | 550 | 1364 | 111 | 0 | 109 | 574 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58 | 2775
8 | 9 | 14 | 2739 | 550 | 1484 | 129 | 0 | 109 | 417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 2739
8 | 9 | 15 | 2675 | 550 | 1515 | 173 | 0 | 109 | 302 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2675
8 | 9 | 16 | 2621 | 550 | 1573 | 214 | 0 | 109 | 167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2621
8 | 9 | 17 | 2484 | 550 | 1525 | 214 | 0 | 109 | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2484
8 | 9 | 18 | 2408 | 550 | 1514 | 214 | 0 | 109 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2408
8 | 9 | 19 | 2317 | 550 | 1437 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2317
8 | 9 | 20 | 2182 | 550 | 1302 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2182
8 | 9 | 21 | 2057 | 550 | 1176 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2057
8 | 9 | 22 | 1934 | 550 | 1052 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1934
8 | 9 | 23 | 1811 | 550 | 928 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1811
8 | 10 | 0 | 1627 | 550 | 730 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1627
8 | 10 | 1 | 1505 | 550 | 599 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1505
8 | 10 | 2 | 1471 | 550 | 565 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1471
8 | 10 | 3 | 1473 | 550 | 571 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 1473
8 | 10 | 4 | 1468 | 550 | 571 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1468
8 | 10 | 5 | 1489 | 550 | 590 | 214 | 0 | 109 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1489
8 | 10 | 6 | 1581 | 550 | 621 | 173 | 0 | 109 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 1581
8 | 10 | 7 | 1840 | 550 | 701 | 129 | 0 | 109 | 239 | 0 | 10 | 0 | 0 | 102 | 1840
8 | 10 | 8 | 2262 | 550 | 929 | 111 | 0 | 109 | 429 | 0 | 10 | 0 | 0 | 124 | 2262
8 | 10 | 9 | 2550 | 550 | 1075 | 106 | 0 | 109 | 580 | 0 | 11 | 0 | 0 | 119 | 2550
8 | 10 | 10 | 2632 | 550 | 1088 | 106 | 0 | 109 | 659 | 0 | 11 | 0 | 0 | 109 | 2632
8 | 10 | 11 | 2686 | 550 | 1097 | 106 | 0 | 109 | 740 | 0 | 11 | 0 | 0 | 73 | 2686
8 | 10 | 12 | 2630 | 550 | 1010 | 106 | 0 | 109 | 725 | 0 | 11 | 0 | 0 | 119 | 2630
8 | 10 | 13 | 2696 | 550 | 1191 | 111 | 0 | 109 | 676 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 2696
8 | 10 | 14 | 2707 | 550 | 1266 | 129 | 0 | 109 | 587 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 2707
8 | 10 | 15 | 2659 | 550 | 1333 | 173 | 0 | 109 | 458 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 2659
8 | 10 | 16 | 2609 | 550 | 1422 | 214 | 0 | 109 | 291 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2609
8 | 10 | 17 | 2451 | 550 | 1453 | 214 | 0 | 109 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2451
8 | 10 | 18 | 2337 | 550 | 1439 | 214 | 0 | 109 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2337
8 | 10 | 19 | 2241 | 550 | 1360 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2241
8 | 10 | 20 | 2100 | 550 | 1221 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2100
8 | 10 | 21 | 1983 | 550 | 1104 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1983
8 | 10 | 22 | 1866 | 550 | 979 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1866
8 | 10 | 23 | 1747 | 550 | 852 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1747
8 | 11 | 0 | 1579 | 550 | 658 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1579
8 | 11 | 1 | 1441 | 550 | 516 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1441
8 | 11 | 2 | 1404 | 550 | 481 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1404
8 | 11 | 3 | 1395 | 550 | 459 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1395
8 | 11 | 4 | 1371 | 550 | 440 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1371
8 | 11 | 5 | 1363 | 550 | 437 | 214 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1363
8 | 11 | 6 | 1400 | 550 | 405 | 173 | 0 | 109 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1400
8 | 11 | 7 | 1556 | 550 | 354 | 129 | 0 | 109 | 281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1556
8 | 11 | 8 | 1815 | 550 | 379 | 111 | 0 | 109 | 483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 1815
8 | 11 | 9 | 2030 | 550 | 399 | 106 | 0 | 109 | 591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 2030
8 | 11 | 10 | 2099 | 550 | 406 | 106 | 0 | 109 | 627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 2099
8 | 11 | 11 | 2181 | 550 | 414 | 106 | 0 | 109 | 699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 | 2181
8 | 11 | 12 | 2218 | 550 | 417 | 106 | 0 | 109 | 717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 | 2218
8 | 11 | 13 | 2247 | 550 | 442 | 111 | 0 | 109 | 715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319 | 2247
8 | 11 | 14 | 2261 | 550 | 567 | 129 | 0 | 109 | 644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 | 2261
8 | 11 | 15 | 2258 | 550 | 718 | 173 | 0 | 109 | 496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 2258
8 | 11 | 16 | 2246 | 550 | 1016 | 214 | 0 | 109 | 307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2246
8 | 11 | 17 | 2197 | 550 | 1196 | 214 | 0 | 109 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2197
8 | 11 | 18 | 2154 | 550 | 1264 | 214 | 0 | 109 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2154
8 | 11 | 19 | 2103 | 550 | 1229 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2103
8 | 11 | 20 | 1994 | 550 | 1120 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1994
8 | 11 | 21 | 1890 | 550 | 1016 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1890
8 | 11 | 22 | 1755 | 550 | 872 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1755
8 | 11 | 23 | 1637 | 550 | 748 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1637
8 | 12 | 0 | 1459 | 550 | 345 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 30 | 1459
8 | 12 | 1 | 1336 | 550 | 353 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1336
8 | 12 | 2 | 1308 | 550 | 380 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1308
8 | 12 | 3 | 1303 | 550 | 376 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1303
8 | 12 | 4 | 1281 | 550 | 353 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1281
8 | 12 | 5 | 1274 | 550 | 342 | 214 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1274
8 | 12 | 6 | 1294 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 97 | 0 | 0 | 0 | 23 | 80 | 1294
8 | 12 | 7 | 1452 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 280 | 0 | 0 | 0 | -40 | 162 | 1452
8 | 12 | 8 | 1689 | 550 | 270 | 111 | 0 | 109 | 495 | 0 | 0 | 0 | -119 | 273 | 1689
8 | 12 | 9 | 1909 | 550 | 291 | 106 | 0 | 109 | 678 | 0 | 0 | 0 | -126 | 301 | 1909
8 | 12 | 10 | 2021 | 550 | 302 | 106 | 0 | 109 | 786 | 0 | 1 | 0 | -194 | 361 | 2021
8 | 12 | 11 | 2098 | 550 | 309 | 106 | 0 | 109 | 830 | 0 | 2 | 0 | -173 | 365 | 2098
8 | 12 | 12 | 2152 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 819 | 0 | 2 | 0 | 40 | 264 | 2152
8 | 12 | 13 | 2189 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 764 | 0 | 3 | 0 | 41 | 349 | 2189
8 | 12 | 14 | 2198 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 644 | 0 | 3 | 0 | 118 | 383 | 2198
8 | 12 | 15 | 2189 | 550 | 589 | 173 | 0 | 109 | 486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2189
8 | 12 | 16 | 2183 | 550 | 955 | 214 | 0 | 109 | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 2183
8 | 12 | 17 | 2145 | 550 | 1154 | 214 | 0 | 109 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2145
8 | 12 | 18 | 2098 | 550 | 1209 | 214 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2098
8 | 12 | 19 | 2037 | 550 | 1163 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2037
8 | 12 | 20 | 1914 | 550 | 1041 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914
8 | 12 | 21 | 1796 | 550 | 922 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1796
8 | 12 | 22 | 1687 | 550 | 808 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1687
8 | 12 | 23 | 1571 | 550 | 623 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 | 1571
8 | 13 | 0 | 1397 | 550 | 451 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1397
8 | 13 | 1 | 1278 | 550 | 354 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1278
8 | 13 | 2 | 1253 | 550 | 325 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1253
8 | 13 | 3 | 1267 | 550 | 326 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1267
8 | 13 | 4 | 1243 | 550 | 324 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1243
8 | 13 | 5 | 1247 | 550 | 325 | 214 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1247
8 | 13 | 6 | 1266 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 96 | 0 | 1 | 0 | 22 | 53 | 1266
8 | 13 | 7 | 1406 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 284 | 0 | 1 | 0 | -180 | 251 | 1406
8 | 13 | 8 | 1626 | 550 | 264 | 111 | 0 | 109 | 498 | 0 | 1 | 0 | -226 | 319 | 1626
8 | 13 | 9 | 1841 | 550 | 285 | 106 | 0 | 109 | 676 | 0 | 1 | 0 | -302 | 416 | 1841
8 | 13 | 10 | 1965 | 550 | 296 | 106 | 0 | 109 | 785 | 0 | 1 | 0 | -365 | 483 | 1965
8 | 13 | 11 | 2066 | 550 | 306 | 106 | 0 | 109 | 813 | 0 | 2 | 0 | -318 | 498 | 2066
8 | 13 | 12 | 2115 | 550 | 311 | 106 | 0 | 109 | 778 | 0 | 2 | 0 | -226 | 485 | 2115
8 | 13 | 13 | 2129 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 724 | 0 | 2 | 0 | 40 | 331 | 2129
8 | 13 | 14 | 2130 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 609 | 0 | 2 | 0 | 40 | 429 | 2130
8 | 13 | 15 | 2122 | 550 | 410 | 173 | 0 | 109 | 461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418 | 2122
8 | 13 | 16 | 2115 | 550 | 836 | 214 | 0 | 109 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 2115
8 | 13 | 17 | 2086 | 550 | 1096 | 214 | 0 | 109 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2086
8 | 13 | 18 | 2053 | 550 | 1162 | 214 | 0 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2053
8 | 13 | 19 | 2033 | 550 | 1159 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2033
8 | 13 | 20 | 1938 | 550 | 1063 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1938
8 | 13 | 21 | 1814 | 550 | 938 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1814
8 | 13 | 22 | 1693 | 550 | 805 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1693
8 | 13 | 23 | 1558 | 550 | 650 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1558
8 | 14 | 0 | 1374 | 550 | 429 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 1374
8 | 14 | 1 | 1257 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 68 | 1257
8 | 14 | 2 | 1238 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 78 | 1238
8 | 14 | 3 | 1237 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 71 | 1237
8 | 14 | 4 | 1232 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 59 | 1232
8 | 14 | 5 | 1237 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 2 | 0 | 8 | 0 | 43 | 49 | 1237
8 | 14 | 6 | 1303 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 34 | 0 | 7 | 0 | 40 | 128 | 1303
8 | 14 | 7 | 1445 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 90 | 0 | 9 | 0 | 26 | 270 | 1445
8 | 14 | 8 | 1610 | 550 | 305 | 111 | 0 | 109 | 147 | 0 | 9 | 0 | 29 | 350 | 1610
8 | 14 | 9 | 1722 | 550 | 370 | 106 | 0 | 109 | 208 | 0 | 9 | 0 | 0 | 370 | 1722
8 | 14 | 10 | 1851 | 550 | 382 | 106 | 0 | 109 | 319 | 0 | 9 | 0 | 0 | 376 | 1851
8 | 14 | 11 | 1913 | 550 | 395 | 106 | 0 | 109 | 295 | 0 | 10 | 0 | 0 | 448 | 1913
8 | 14 | 12 | 1916 | 550 | 524 | 106 | 0 | 109 | 244 | 0 | 11 | 0 | 0 | 372 | 1916
8 | 14 | 13 | 1924 | 550 | 549 | 111 | 0 | 109 | 207 | 0 | 11 | 0 | 0 | 387 | 1924
8 | 14 | 14 | 1908 | 550 | 648 | 129 | 0 | 109 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 330 | 1908
8 | 14 | 15 | 1888 | 550 | 627 | 173 | 0 | 109 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 324 | 1888
8 | 14 | 16 | 1869 | 550 | 706 | 214 | 0 | 109 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 214 | 1869
8 | 14 | 17 | 1879 | 550 | 842 | 214 | 0 | 109 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 122 | 1879
8 | 14 | 18 | 1874 | 550 | 900 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 87 | 1874
8 | 14 | 19 | 1850 | 550 | 908 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 1850
8 | 14 | 20 | 1753 | 550 | 822 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 1753
8 | 14 | 21 | 1677 | 550 | 751 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 | 1677
8 | 14 | 22 | 1581 | 550 | 645 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 54 | 1581
8 | 14 | 23 | 1488 | 550 | 546 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 1488
8 | 15 | 0 | 1325 | 550 | 352 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 1325
8 | 15 | 1 | 1219 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 55 | 1219
8 | 15 | 2 | 1203 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 41 | 1203
8 | 15 | 3 | 1222 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 60 | 1222
8 | 15 | 4 | 1212 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 52 | 1212
8 | 15 | 5 | 1202 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 41 | 1202
8 | 15 | 6 | 1200 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 25 | 0 | 5 | 0 | 21 | 55 | 1200
8 | 15 | 7 | 1277 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 57 | 0 | 3 | 0 | 23 | 144 | 1277
8 | 15 | 8 | 1402 | 550 | 339 | 111 | 0 | 109 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 1402
8 | 15 | 9 | 1469 | 550 | 409 | 106 | 0 | 109 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 219 | 1469
8 | 15 | 10 | 1484 | 550 | 418 | 106 | 0 | 109 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 1484
8 | 15 | 11 | 1504 | 550 | 434 | 106 | 0 | 109 | 72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 228 | 1504
8 | 15 | 12 | 1509 | 550 | 421 | 106 | 0 | 109 | 74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 244 | 1509
8 | 15 | 13 | 1455 | 550 | 344 | 111 | 0 | 109 | 81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 254 | 1455
8 | 15 | 14 | 1419 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 83 | 0 | 7 | 0 | 73 | 206 | 1419
8 | 15 | 15 | 1411 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 85 | 0 | 7 | 0 | 27 | 198 | 1411
8 | 15 | 16 | 1431 | 550 | 342 | 214 | 0 | 109 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 152 | 1431
8 | 15 | 17 | 1457 | 550 | 472 | 214 | 0 | 109 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 1457
8 | 15 | 18 | 1493 | 550 | 549 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 1493
8 | 15 | 19 | 1487 | 550 | 517 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 91 | 1487
8 | 15 | 20 | 1434 | 550 | 481 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 1434
8 | 15 | 21 | 1370 | 550 | 342 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 151 | 1370
8 | 15 | 22 | 1318 | 550 | 331 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110 | 1318
8 | 15 | 23 | 1263 | 550 | 326 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 1263
8 | 16 | 0 | 1170 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | -32 | 62 | 1170
8 | 16 | 1 | 1102 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | -31 | -6 | 1102
8 | 16 | 2 | 1113 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | -31 | 6 | 1113
8 | 16 | 3 | 1134 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | -32 | 28 | 1134
8 | 16 | 4 | 1141 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | -32 | 35 | 1141
8 | 16 | 5 | 1161 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 5 | 0 | 3 | 0 | -32 | 50 | 1161
8 | 16 | 6 | 1216 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 67 | 0 | 2 | 0 | -33 | 86 | 1216
8 | 16 | 7 | 1430 | 550 | 287 | 129 | 0 | 109 | 206 | 0 | 2 | 0 | -32 | 179 | 1430
8 | 16 | 8 | 1750 | 550 | 384 | 111 | 0 | 109 | 371 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 1750
8 | 16 | 9 | 1965 | 550 | 393 | 106 | 0 | 109 | 490 | 0 | 2 | 0 | 9 | 306 | 1965
8 | 16 | 10 | 2049 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 578 | 0 | 2 | 0 | 45 | 397 | 2049
8 | 16 | 11 | 2121 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 652 | 0 | 2 | 0 | 40 | 400 | 2121
8 | 16 | 12 | 2139 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 710 | 0 | 2 | 0 | 40 | 360 | 2139
8 | 16 | 13 | 2211 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 705 | 0 | 2 | 0 | 106 | 366 | 2211
8 | 16 | 14 | 2226 | 550 | 496 | 129 | 0 | 109 | 625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 314 | 2226
8 | 16 | 15 | 2231 | 550 | 778 | 173 | 0 | 109 | 483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 2231
8 | 16 | 16 | 2234 | 550 | 1011 | 214 | 0 | 109 | 292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 2234
8 | 16 | 17 | 2161 | 550 | 1164 | 214 | 0 | 109 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2161
8 | 16 | 18 | 2094 | 550 | 1205 | 214 | 0 | 109 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2094
8 | 16 | 19 | 2041 | 550 | 1163 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2041
8 | 16 | 20 | 1929 | 550 | 1052 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1929
8 | 16 | 21 | 1819 | 550 | 941 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1819
8 | 16 | 22 | 1710 | 550 | 829 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1710
8 | 16 | 23 | 1603 | 550 | 710 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1603
8 | 17 | 0 | 1440 | 550 | 533 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1440
8 | 17 | 1 | 1324 | 550 | 408 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1324
8 | 17 | 2 | 1297 | 550 | 381 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1297
8 | 17 | 3 | 1305 | 550 | 400 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1305
8 | 17 | 4 | 1307 | 550 | 411 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1307
8 | 17 | 5 | 1316 | 550 | 422 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1316
8 | 17 | 6 | 1387 | 550 | 495 | 173 | 0 | 109 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1387
8 | 17 | 7 | 1636 | 550 | 721 | 129 | 0 | 109 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1636
8 | 17 | 8 | 1972 | 550 | 1023 | 111 | 0 | 109 | 177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1972
8 | 17 | 9 | 2229 | 550 | 1186 | 106 | 0 | 109 | 261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2229
8 | 17 | 10 | 2329 | 550 | 1232 | 106 | 0 | 109 | 294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2329
8 | 17 | 11 | 2329 | 550 | 1319 | 106 | 0 | 109 | 237 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2329
8 | 17 | 12 | 2208 | 550 | 1243 | 106 | 0 | 109 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2208
8 | 17 | 13 | 2230 | 550 | 1252 | 111 | 0 | 109 | 197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2230
8 | 17 | 14 | 2203 | 550 | 1199 | 129 | 0 | 109 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2203
8 | 17 | 15 | 2175 | 550 | 1173 | 173 | 0 | 109 | 156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2175
8 | 17 | 16 | 2165 | 550 | 1179 | 214 | 0 | 109 | 109 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2165
8 | 17 | 17 | 2077 | 550 | 1154 | 214 | 0 | 109 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2077
8 | 17 | 18 | 2053 | 550 | 1170 | 214 | 0 | 109 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2053
8 | 17 | 19 | 1987 | 550 | 1110 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1987
8 | 17 | 20 | 1861 | 550 | 984 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1861
8 | 17 | 21 | 1761 | 550 | 883 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1761
8 | 17 | 22 | 1666 | 550 | 790 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1666
8 | 17 | 23 | 1553 | 550 | 676 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1553
8 | 18 | 0 | 1398 | 550 | 468 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1398
8 | 18 | 1 | 1292 | 550 | 329 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1292
8 | 18 | 2 | 1283 | 550 | 328 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1283
8 | 18 | 3 | 1310 | 550 | 350 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 1310
8 | 18 | 4 | 1306 | 550 | 377 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 1306
8 | 18 | 5 | 1329 | 550 | 423 | 214 | 0 | 109 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1329
8 | 18 | 6 | 1393 | 550 | 476 | 173 | 0 | 109 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1393
8 | 18 | 7 | 1612 | 550 | 647 | 129 | 0 | 109 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1612
8 | 18 | 8 | 1939 | 550 | 866 | 111 | 0 | 109 | 243 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 1939
8 | 18 | 9 | 2177 | 550 | 970 | 106 | 0 | 109 | 362 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 2177
8 | 18 | 10 | 2272 | 550 | 572 | 106 | 0 | 109 | 428 | 0 | 2 | 0 | 422 | 83 | 2272
8 | 18 | 11 | 2346 | 550 | 1041 | 106 | 0 | 109 | 462 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 2346
8 | 18 | 12 | 2313 | 550 | 997 | 106 | 0 | 109 | 464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 2313
8 | 18 | 13 | 2386 | 550 | 1106 | 111 | 0 | 109 | 454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 2386
8 | 18 | 14 | 2411 | 550 | 1151 | 129 | 0 | 109 | 423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2411
8 | 18 | 15 | 2415 | 550 | 1217 | 173 | 0 | 109 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2415
8 | 18 | 16 | 2399 | 550 | 1328 | 214 | 0 | 109 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2399
8 | 18 | 17 | 2279 | 550 | 1338 | 214 | 0 | 109 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2279
8 | 18 | 18 | 2221 | 550 | 1339 | 214 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2221
8 | 18 | 19 | 2132 | 550 | 1257 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2132
8 | 18 | 20 | 1996 | 550 | 1120 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1996
8 | 18 | 21 | 1885 | 550 | 1010 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1885
8 | 18 | 22 | 1781 | 550 | 906 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1781
8 | 18 | 23 | 1675 | 550 | 800 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1675
8 | 19 | 0 | 1515 | 550 | 615 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1515
8 | 19 | 1 | 1374 | 550 | 445 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1374
8 | 19 | 2 | 1359 | 550 | 435 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1359
8 | 19 | 3 | 1371 | 550 | 453 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1371
8 | 19 | 4 | 1350 | 550 | 447 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1350
8 | 19 | 5 | 1340 | 550 | 442 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1340
8 | 19 | 6 | 1361 | 550 | 417 | 173 | 0 | 109 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1361
8 | 19 | 7 | 1534 | 550 | 463 | 129 | 0 | 109 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1534
8 | 19 | 8 | 1788 | 550 | 517 | 111 | 0 | 109 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1788
8 | 19 | 9 | 2033 | 550 | 451 | 106 | 0 | 109 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 2033
8 | 19 | 10 | 2172 | 550 | 413 | 106 | 0 | 109 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 2172
8 | 19 | 11 | 2251 | 550 | 421 | 106 | 0 | 109 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 2251
8 | 19 | 12 | 2264 | 550 | 422 | 106 | 0 | 109 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 2264
8 | 19 | 13 | 2304 | 550 | 488 | 111 | 0 | 109 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 2304
8 | 19 | 14 | 2309 | 550 | 676 | 129 | 0 | 109 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2309
8 | 19 | 15 | 2298 | 550 | 924 | 173 | 0 | 109 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2298
8 | 19 | 16 | 2297 | 550 | 1119 | 214 | 0 | 109 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2297
8 | 19 | 17 | 2245 | 550 | 1268 | 214 | 0 | 109 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245
8 | 19 | 18 | 2182 | 550 | 1299 | 214 | 0 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182
8 | 19 | 19 | 2122 | 550 | 1248 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2122
8 | 19 | 20 | 2008 | 550 | 1135 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008
8 | 19 | 21 | 1910 | 550 | 1036 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1910
8 | 19 | 22 | 1807 | 550 | 934 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807
8 | 19 | 23 | 1690 | 550 | 817 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690
8 | 20 | 0 | 1527 | 550 | 637 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1527
8 | 20 | 1 | 1387 | 550 | 470 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1387
8 | 20 | 2 | 1360 | 550 | 442 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1360
8 | 20 | 3 | 1357 | 550 | 442 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1357
8 | 20 | 4 | 1342 | 550 | 437 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1342
8 | 20 | 5 | 1322 | 550 | 424 | 214 | 0 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1322
8 | 20 | 6 | 1351 | 550 | 352 | 173 | 0 | 109 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1351
8 | 20 | 7 | 1506 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 273 | 0 | 0 | 0 | -39 | 222 | 1506
8 | 20 | 8 | 1734 | 550 | 274 | 111 | 0 | 109 | 489 | 0 | 0 | 0 | -112 | 313 | 1734
8 | 20 | 9 | 1963 | 550 | 296 | 106 | 0 | 109 | 675 | 0 | 0 | 0 | -47 | 274 | 1963
8 | 20 | 10 | 2101 | 550 | 309 | 106 | 0 | 109 | 786 | 0 | 0 | 0 | -41 | 282 | 2101
8 | 20 | 11 | 2201 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 820 | 0 | 0 | 0 | 41 | 313 | 2201
8 | 20 | 12 | 2276 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 803 | 0 | 0 | 0 | 43 | 403 | 2276
8 | 20 | 13 | 2301 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 738 | 0 | 0 | 0 | 84 | 447 | 2301
8 | 20 | 14 | 2290 | 550 | 493 | 129 | 0 | 109 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 2290
8 | 20 | 15 | 2310 | 550 | 829 | 173 | 0 | 109 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2310
8 | 20 | 16 | 2336 | 550 | 1161 | 214 | 0 | 109 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2336
8 | 20 | 17 | 2306 | 550 | 1338 | 214 | 0 | 109 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306
8 | 20 | 18 | 2267 | 550 | 1385 | 214 | 0 | 109 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2267
8 | 20 | 19 | 2217 | 550 | 1343 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2217
8 | 20 | 20 | 2103 | 550 | 1229 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2103
8 | 20 | 21 | 1996 | 550 | 1122 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1996
8 | 20 | 22 | 1851 | 550 | 977 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1851
8 | 20 | 23 | 1716 | 550 | 843 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716
8 | 21 | 0 | 1537 | 550 | 662 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1537
8 | 21 | 1 | 1403 | 550 | 509 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1403
8 | 21 | 2 | 1374 | 550 | 487 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1374
8 | 21 | 3 | 1395 | 550 | 515 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1395
8 | 21 | 4 | 1399 | 550 | 526 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399
8 | 21 | 5 | 1429 | 550 | 550 | 214 | 0 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1429
8 | 21 | 6 | 1567 | 550 | 644 | 173 | 0 | 109 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1567
8 | 21 | 7 | 1887 | 550 | 792 | 129 | 0 | 109 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1887
8 | 21 | 8 | 2360 | 550 | 1062 | 111 | 0 | 109 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2360
8 | 21 | 9 | 2704 | 550 | 1153 | 106 | 0 | 109 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2704
8 | 21 | 10 | 2831 | 550 | 1108 | 106 | 0 | 109 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2831
8 | 21 | 11 | 2909 | 550 | 1159 | 106 | 0 | 109 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2909
8 | 21 | 12 | 2859 | 550 | 1187 | 106 | 0 | 109 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2859
8 | 21 | 13 | 2949 | 550 | 1479 | 111 | 0 | 109 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2949
8 | 21 | 14 | 2943 | 550 | 1618 | 129 | 0 | 109 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2943
8 | 21 | 15 | 2865 | 550 | 1659 | 173 | 0 | 109 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865
8 | 21 | 16 | 2806 | 550 | 1710 | 214 | 0 | 109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2806
8 | 21 | 17 | 2629 | 550 | 1680 | 214 | 0 | 109 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2629
8 | 21 | 18 | 2551 | 550 | 1672 | 214 | 0 | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2551
8 | 21 | 19 | 2439 | 550 | 1565 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2439
8 | 21 | 20 | 2272 | 550 | 1398 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2272
8 | 21 | 21 | 2136 | 550 | 1262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2136
8 | 21 | 22 | 1991 | 550 | 1118 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991
8 | 21 | 23 | 1853 | 550 | 979 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1853
8 | 22 | 0 | 1665 | 550 | 792 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665
8 | 22 | 1 | 1541 | 550 | 667 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1541
8 | 22 | 2 | 1504 | 550 | 630 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1504
8 | 22 | 3 | 1509 | 550 | 635 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1509
8 | 22 | 4 | 1505 | 550 | 632 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505
8 | 22 | 5 | 1531 | 550 | 653 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531
8 | 22 | 6 | 1642 | 550 | 729 | 173 | 0 | 109 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1642
8 | 22 | 7 | 1927 | 550 | 857 | 129 | 0 | 109 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1927
8 | 22 | 8 | 2388 | 550 | 1138 | 111 | 0 | 109 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2388
8 | 22 | 9 | 2720 | 550 | 1278 | 106 | 0 | 109 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2720
8 | 22 | 10 | 2809 | 550 | 1288 | 106 | 0 | 109 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2809
8 | 22 | 11 | 2832 | 550 | 1324 | 106 | 0 | 109 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2832
8 | 22 | 12 | 2768 | 550 | 1235 | 106 | 0 | 109 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2768
8 | 22 | 13 | 2878 | 550 | 1492 | 111 | 0 | 109 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2878
8 | 22 | 14 | 2797 | 550 | 1658 | 129 | 0 | 109 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2797
8 | 22 | 15 | 2694 | 550 | 1611 | 173 | 0 | 109 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694
8 | 22 | 16 | 2626 | 550 | 1588 | 214 | 0 | 109 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2626
8 | 22 | 17 | 2505 | 550 | 1560 | 214 | 0 | 109 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505
8 | 22 | 18 | 2429 | 550 | 1549 | 214 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429
8 | 22 | 19 | 2343 | 550 | 1470 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343
8 | 22 | 20 | 2207 | 550 | 1334 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207
8 | 22 | 21 | 2085 | 550 | 1212 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085
8 | 22 | 22 | 1958 | 550 | 1084 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1958
8 | 22 | 23 | 1821 | 550 | 948 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821
8 | 23 | 0 | 1654 | 550 | 780 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1654
8 | 23 | 1 | 1542 | 550 | 668 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1542
8 | 23 | 2 | 1513 | 550 | 638 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1513
8 | 23 | 3 | 1521 | 550 | 646 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1521
8 | 23 | 4 | 1513 | 550 | 638 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1513
8 | 23 | 5 | 1518 | 550 | 640 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1518
8 | 23 | 6 | 1614 | 550 | 716 | 173 | 0 | 109 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1614
8 | 23 | 7 | 1871 | 550 | 885 | 129 | 0 | 109 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1871
8 | 23 | 8 | 2293 | 550 | 1126 | 111 | 0 | 109 | 395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2293
8 | 23 | 9 | 2617 | 550 | 1310 | 106 | 0 | 109 | 541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2617
8 | 23 | 10 | 2692 | 550 | 1332 | 106 | 0 | 109 | 594 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2692
8 | 23 | 11 | 2738 | 550 | 1373 | 106 | 0 | 109 | 599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2738
8 | 23 | 12 | 2689 | 550 | 1395 | 106 | 0 | 109 | 528 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2689
8 | 23 | 13 | 2730 | 550 | 1549 | 111 | 0 | 109 | 410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2730
8 | 23 | 14 | 2684 | 550 | 1523 | 129 | 0 | 109 | 370 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2684
8 | 23 | 15 | 2655 | 550 | 1563 | 173 | 0 | 109 | 258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2655
8 | 23 | 16 | 2644 | 550 | 1618 | 214 | 0 | 109 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2644
8 | 23 | 17 | 2476 | 550 | 1553 | 214 | 0 | 109 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2476
8 | 23 | 18 | 2383 | 550 | 1502 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2383
8 | 23 | 19 | 2265 | 550 | 1388 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2265
8 | 23 | 20 | 2128 | 550 | 1252 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2128
8 | 23 | 21 | 2021 | 550 | 1144 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021
8 | 23 | 22 | 1903 | 550 | 1026 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1903
8 | 23 | 23 | 1778 | 550 | 901 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1778
8 | 24 | 0 | 1615 | 550 | 729 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1615
8 | 24 | 1 | 1497 | 550 | 605 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1497
8 | 24 | 2 | 1477 | 550 | 587 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1477
8 | 24 | 3 | 1481 | 550 | 600 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1481
8 | 24 | 4 | 1480 | 550 | 605 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1480
8 | 24 | 5 | 1496 | 550 | 619 | 214 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1496
8 | 24 | 6 | 1600 | 550 | 708 | 173 | 0 | 109 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1600
8 | 24 | 7 | 1837 | 550 | 860 | 129 | 0 | 109 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1837
8 | 24 | 8 | 2210 | 550 | 1072 | 111 | 0 | 109 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 2210
8 | 24 | 9 | 2516 | 550 | 1239 | 106 | 0 | 109 | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 2516
8 | 24 | 10 | 2606 | 550 | 1186 | 106 | 0 | 109 | 512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 2606
8 | 24 | 11 | 2646 | 550 | 1234 | 106 | 0 | 109 | 542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 2646
8 | 24 | 12 | 2579 | 550 | 1187 | 106 | 0 | 109 | 521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 2579
8 | 24 | 13 | 2670 | 550 | 1421 | 111 | 0 | 109 | 454 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2670
8 | 24 | 14 | 2556 | 550 | 1443 | 129 | 0 | 109 | 323 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2556
8 | 24 | 15 | 2437 | 550 | 1448 | 173 | 0 | 109 | 154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2437
8 | 24 | 16 | 2388 | 550 | 1435 | 214 | 0 | 109 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2388
8 | 24 | 17 | 2256 | 550 | 1347 | 214 | 0 | 109 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2256
8 | 24 | 18 | 2185 | 550 | 1308 | 214 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2185
8 | 24 | 19 | 2091 | 550 | 1217 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2091
8 | 24 | 20 | 1963 | 550 | 1088 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1963
8 | 24 | 21 | 1868 | 550 | 992 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1868
8 | 24 | 22 | 1757 | 550 | 882 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1757
8 | 24 | 23 | 1663 | 550 | 787 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1663
8 | 25 | 0 | 1502 | 550 | 625 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1502
8 | 25 | 1 | 1391 | 550 | 493 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1391
8 | 25 | 2 | 1385 | 550 | 501 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1385
8 | 25 | 3 | 1408 | 550 | 529 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1408
8 | 25 | 4 | 1401 | 550 | 522 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1401
8 | 25 | 5 | 1432 | 550 | 553 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1432
8 | 25 | 6 | 1514 | 550 | 602 | 173 | 0 | 109 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1514
8 | 25 | 7 | 1763 | 550 | 702 | 129 | 0 | 109 | 224 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1763
8 | 25 | 8 | 2163 | 550 | 952 | 111 | 0 | 109 | 425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2163
8 | 25 | 9 | 2479 | 550 | 1085 | 106 | 0 | 109 | 598 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2479
8 | 25 | 10 | 2589 | 550 | 1075 | 106 | 0 | 109 | 682 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 2589
8 | 25 | 11 | 2656 | 550 | 1081 | 106 | 0 | 109 | 734 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 2656
8 | 25 | 12 | 2608 | 550 | 1058 | 106 | 0 | 109 | 699 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 2608
8 | 25 | 13 | 2689 | 550 | 1248 | 111 | 0 | 109 | 621 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 2689
8 | 25 | 14 | 2677 | 550 | 1303 | 129 | 0 | 109 | 543 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 2677
8 | 25 | 15 | 2595 | 550 | 1338 | 173 | 0 | 109 | 405 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2595
8 | 25 | 16 | 2557 | 550 | 1445 | 214 | 0 | 109 | 234 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2557
8 | 25 | 17 | 2380 | 550 | 1426 | 214 | 0 | 109 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2380
8 | 25 | 18 | 2297 | 550 | 1415 | 214 | 0 | 109 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2297
8 | 25 | 19 | 2194 | 550 | 1318 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2194
8 | 25 | 20 | 2048 | 550 | 1173 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2048
8 | 25 | 21 | 1936 | 550 | 1061 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936
8 | 25 | 22 | 1828 | 550 | 954 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1828
8 | 25 | 23 | 1716 | 550 | 841 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1716
8 | 26 | 0 | 1554 | 550 | 666 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1554
8 | 26 | 1 | 1427 | 550 | 531 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1427
8 | 26 | 2 | 1399 | 550 | 498 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1399
8 | 26 | 3 | 1409 | 550 | 511 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1409
8 | 26 | 4 | 1387 | 550 | 504 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1387
8 | 26 | 5 | 1372 | 550 | 491 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1372
8 | 26 | 6 | 1379 | 550 | 423 | 173 | 0 | 109 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1379
8 | 26 | 7 | 1521 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 264 | 0 | 0 | 0 | 85 | 122 | 1521
8 | 26 | 8 | 1765 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 477 | 0 | 0 | 0 | 32 | 224 | 1765
8 | 26 | 9 | 1997 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 639 | 0 | 0 | 0 | 37 | 294 | 1997
8 | 26 | 10 | 2112 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 718 | 0 | 0 | 0 | 39 | 328 | 2112
8 | 26 | 11 | 2169 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 729 | 0 | 0 | 0 | 40 | 373 | 2169
8 | 26 | 12 | 2184 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 703 | 0 | 0 | 0 | 41 | 413 | 2184
8 | 26 | 13 | 2206 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 688 | 0 | 0 | 0 | 112 | 374 | 2206
8 | 26 | 14 | 2216 | 550 | 562 | 129 | 0 | 109 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 2216
8 | 26 | 15 | 2229 | 550 | 830 | 173 | 0 | 109 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2229
8 | 26 | 16 | 2223 | 550 | 1101 | 214 | 0 | 109 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2223
8 | 26 | 17 | 2144 | 550 | 1201 | 214 | 0 | 109 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2144
8 | 26 | 18 | 2056 | 550 | 1178 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2056
8 | 26 | 19 | 1964 | 550 | 1090 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1964
8 | 26 | 20 | 1849 | 550 | 975 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1849
8 | 26 | 21 | 1753 | 550 | 879 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1753
8 | 26 | 22 | 1669 | 550 | 763 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1669
8 | 26 | 23 | 1578 | 550 | 668 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1578
8 | 27 | 0 | 1414 | 550 | 460 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1414
8 | 27 | 1 | 1288 | 550 | 350 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1288
8 | 27 | 2 | 1261 | 550 | 326 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1261
8 | 27 | 3 | 1276 | 550 | 350 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1276
8 | 27 | 4 | 1264 | 550 | 342 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1264
8 | 27 | 5 | 1250 | 550 | 325 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1250
8 | 27 | 6 | 1255 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62 | 1255
8 | 27 | 7 | 1368 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 258 | 0 | 0 | 0 | -104 | 164 | 1368
8 | 27 | 8 | 1572 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 477 | 0 | 0 | 0 | -199 | 262 | 1572
8 | 27 | 9 | 1782 | 550 | 279 | 106 | 0 | 109 | 661 | 0 | 0 | 0 | -218 | 295 | 1782
8 | 27 | 10 | 1915 | 550 | 292 | 106 | 0 | 109 | 767 | 0 | 0 | 0 | -267 | 358 | 1915
8 | 27 | 11 | 2001 | 550 | 300 | 106 | 0 | 109 | 799 | 0 | 0 | 0 | -220 | 357 | 2001
8 | 27 | 12 | 2047 | 550 | 304 | 106 | 0 | 109 | 770 | 0 | 0 | 0 | -126 | 334 | 2047
8 | 27 | 13 | 2054 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 704 | 0 | 0 | 0 | 38 | 280 | 2054
8 | 27 | 14 | 2042 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 588 | 0 | 1 | 0 | 38 | 365 | 2042
8 | 27 | 15 | 2040 | 550 | 560 | 173 | 0 | 109 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2040
8 | 27 | 16 | 2045 | 550 | 887 | 214 | 0 | 109 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2045
8 | 27 | 17 | 2037 | 550 | 1086 | 214 | 0 | 109 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2037
8 | 27 | 18 | 2052 | 550 | 1174 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2052
8 | 27 | 19 | 2025 | 550 | 1151 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025
8 | 27 | 20 | 1934 | 550 | 1060 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1934
8 | 27 | 21 | 1823 | 550 | 949 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1823
8 | 27 | 22 | 1701 | 550 | 827 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1701
8 | 27 | 23 | 1588 | 550 | 707 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1588
8 | 28 | 0 | 1419 | 550 | 517 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1419
8 | 28 | 1 | 1315 | 550 | 397 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1315
8 | 28 | 2 | 1306 | 550 | 391 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1306
8 | 28 | 3 | 1315 | 550 | 412 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1315
8 | 28 | 4 | 1325 | 550 | 437 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1325
8 | 28 | 5 | 1354 | 550 | 476 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1354
8 | 28 | 6 | 1464 | 550 | 534 | 173 | 0 | 109 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1464
8 | 28 | 7 | 1776 | 550 | 682 | 129 | 0 | 109 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1776
8 | 28 | 8 | 2195 | 550 | 839 | 111 | 0 | 109 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2195
8 | 28 | 9 | 2487 | 550 | 893 | 106 | 0 | 109 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2487
8 | 28 | 10 | 2597 | 550 | 866 | 106 | 0 | 109 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2597
8 | 28 | 11 | 2666 | 550 | 904 | 106 | 0 | 109 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2666
8 | 28 | 12 | 2622 | 550 | 876 | 106 | 0 | 109 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2622
8 | 28 | 13 | 2731 | 550 | 1071 | 111 | 0 | 109 | 676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | 2731
8 | 28 | 14 | 2753 | 550 | 1313 | 129 | 0 | 109 | 571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 2753
8 | 28 | 15 | 2755 | 550 | 1497 | 173 | 0 | 109 | 423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2755
8 | 28 | 16 | 2715 | 550 | 1607 | 214 | 0 | 109 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2715
8 | 28 | 17 | 2558 | 550 | 1616 | 214 | 0 | 109 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2558
8 | 28 | 18 | 2438 | 550 | 1560 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2438
8 | 28 | 19 | 2297 | 550 | 1422 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2297
8 | 28 | 20 | 2140 | 550 | 1265 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2140
8 | 28 | 21 | 2030 | 550 | 1154 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2030
8 | 28 | 22 | 1891 | 550 | 1015 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1891
8 | 28 | 23 | 1759 | 550 | 883 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1759
8 | 29 | 0 | 1585 | 550 | 699 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1585
8 | 29 | 1 | 1458 | 550 | 560 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1458
8 | 29 | 2 | 1423 | 550 | 525 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1423
8 | 29 | 3 | 1438 | 550 | 545 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1438
8 | 29 | 4 | 1425 | 550 | 537 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1425
8 | 29 | 5 | 1442 | 550 | 559 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1442
8 | 29 | 6 | 1546 | 550 | 607 | 173 | 0 | 109 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1546
8 | 29 | 7 | 1808 | 550 | 704 | 129 | 0 | 109 | 248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1808
8 | 29 | 8 | 2223 | 550 | 858 | 111 | 0 | 109 | 450 | 0 | 3 | 0 | 0 | 142 | 2223
8 | 29 | 9 | 2523 | 550 | 902 | 106 | 0 | 109 | 625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 | 2523
8 | 29 | 10 | 2631 | 550 | 887 | 106 | 0 | 109 | 742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 234 | 2631
8 | 29 | 11 | 2693 | 550 | 907 | 106 | 0 | 109 | 784 | 0 | 3 | 0 | 0 | 234 | 2693
8 | 29 | 12 | 2636 | 550 | 864 | 106 | 0 | 109 | 763 | 0 | 3 | 0 | 0 | 241 | 2636
8 | 29 | 13 | 2743 | 550 | 1038 | 111 | 0 | 109 | 714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 218 | 2743
8 | 29 | 14 | 2754 | 550 | 1209 | 129 | 0 | 109 | 613 | 0 | 4 | 0 | 0 | 140 | 2754
8 | 29 | 15 | 2735 | 550 | 1413 | 173 | 0 | 109 | 456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2735
8 | 29 | 16 | 2726 | 550 | 1588 | 214 | 0 | 109 | 261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2726
8 | 29 | 17 | 2566 | 550 | 1608 | 214 | 0 | 109 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2566
8 | 29 | 18 | 2451 | 550 | 1570 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2451
8 | 29 | 19 | 2327 | 550 | 1451 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2327
8 | 29 | 20 | 2169 | 550 | 1293 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2169
8 | 29 | 21 | 2038 | 550 | 1161 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2038
8 | 29 | 22 | 1920 | 550 | 1043 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1920
8 | 29 | 23 | 1785 | 550 | 909 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1785
8 | 30 | 0 | 1614 | 550 | 697 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1614
8 | 30 | 1 | 1483 | 550 | 556 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1483
8 | 30 | 2 | 1449 | 550 | 511 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 1449
8 | 30 | 3 | 1450 | 550 | 542 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1450
8 | 30 | 4 | 1435 | 550 | 547 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1435
8 | 30 | 5 | 1465 | 550 | 574 | 214 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1465
8 | 30 | 6 | 1551 | 550 | 648 | 173 | 0 | 109 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1551
8 | 30 | 7 | 1782 | 550 | 770 | 129 | 0 | 109 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1782
8 | 30 | 8 | 2191 | 550 | 1064 | 111 | 0 | 109 | 290 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 2191
8 | 30 | 9 | 2437 | 550 | 1245 | 106 | 0 | 109 | 357 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 2437
8 | 30 | 10 | 2518 | 550 | 1283 | 106 | 0 | 109 | 415 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 2518
8 | 30 | 11 | 2566 | 550 | 1340 | 106 | 0 | 109 | 397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 2566
8 | 30 | 12 | 2481 | 550 | 960 | 106 | 0 | 109 | 369 | 0 | 4 | 0 | 309 | 74 | 2481
8 | 30 | 13 | 2583 | 550 | 1452 | 111 | 0 | 109 | 323 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 2583
8 | 30 | 14 | 2571 | 550 | 1519 | 129 | 0 | 109 | 242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2571
8 | 30 | 15 | 2536 | 550 | 1531 | 173 | 0 | 109 | 168 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2536
8 | 30 | 16 | 2511 | 550 | 1538 | 214 | 0 | 109 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2511
8 | 30 | 17 | 2394 | 550 | 1483 | 214 | 0 | 109 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2394
8 | 30 | 18 | 2358 | 550 | 1479 | 214 | 0 | 109 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2358
8 | 30 | 19 | 2269 | 550 | 1391 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2269
8 | 30 | 20 | 2129 | 550 | 1251 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2129
8 | 30 | 21 | 2004 | 550 | 1126 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2004
8 | 30 | 22 | 1873 | 550 | 989 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1873
8 | 30 | 23 | 1745 | 550 | 854 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1745
8 | 31 | 0 | 1586 | 550 | 651 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 1586
8 | 31 | 1 | 1462 | 550 | 475 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 107 | 1462
8 | 31 | 2 | 1443 | 550 | 465 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98 | 1443
8 | 31 | 3 | 1453 | 550 | 528 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1453
8 | 31 | 4 | 1461 | 550 | 547 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1461
8 | 31 | 5 | 1487 | 550 | 566 | 214 | 0 | 109 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1487
8 | 31 | 6 | 1565 | 550 | 627 | 173 | 0 | 109 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 1565
8 | 31 | 7 | 1811 | 550 | 809 | 129 | 0 | 109 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 | 1811
8 | 31 | 8 | 2127 | 550 | 1093 | 111 | 0 | 109 | 189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 2127
8 | 31 | 9 | 2354 | 550 | 1215 | 106 | 0 | 109 | 318 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2354
8 | 31 | 10 | 2474 | 550 | 1215 | 106 | 0 | 109 | 406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 2474
8 | 31 | 11 | 2521 | 550 | 1301 | 106 | 0 | 109 | 408 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 2521
8 | 31 | 12 | 2447 | 550 | 1186 | 106 | 0 | 109 | 437 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | 2447
8 | 31 | 13 | 2586 | 550 | 1309 | 111 | 0 | 109 | 481 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2586
8 | 31 | 14 | 2606 | 550 | 1390 | 129 | 0 | 109 | 415 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2606
8 | 31 | 15 | 2610 | 550 | 1452 | 173 | 0 | 109 | 319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2610
8 | 31 | 16 | 2544 | 550 | 1507 | 214 | 0 | 109 | 158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2544
8 | 31 | 17 | 2392 | 550 | 1471 | 214 | 0 | 109 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2392
8 | 31 | 18 | 2336 | 550 | 1456 | 214 | 0 | 109 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2336
8 | 31 | 19 | 2228 | 550 | 1348 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2228
8 | 31 | 20 | 2080 | 550 | 1200 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2080
8 | 31 | 21 | 1951 | 550 | 1072 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1951
8 | 31 | 22 | 1824 | 550 | 943 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1824
8 | 31 | 23 | 1701 | 550 | 813 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1701
9 | 1 | 0 | 1478 | 550 | 588 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1478
9 | 1 | 1 | 1393 | 550 | 493 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1393
9 | 1 | 2 | 1379 | 550 | 480 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 1379
9 | 1 | 3 | 1389 | 550 | 495 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1389
9 | 1 | 4 | 1387 | 550 | 501 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1387
9 | 1 | 5 | 1409 | 550 | 478 | 194 | 0 | 109 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1409
9 | 1 | 6 | 1473 | 550 | 519 | 157 | 0 | 109 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 1473
9 | 1 | 7 | 1666 | 550 | 613 | 115 | 0 | 109 | 197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1666
9 | 1 | 8 | 1946 | 550 | 766 | 98 | 0 | 109 | 372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1946
9 | 1 | 9 | 2175 | 550 | 835 | 93 | 0 | 109 | 524 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 2175
9 | 1 | 10 | 2275 | 550 | 790 | 93 | 0 | 109 | 648 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 2275
9 | 1 | 11 | 2335 | 550 | 793 | 93 | 0 | 109 | 726 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 2335
9 | 1 | 12 | 2306 | 550 | 753 | 93 | 0 | 109 | 737 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 2306
9 | 1 | 13 | 2377 | 550 | 883 | 98 | 0 | 109 | 696 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2377
9 | 1 | 14 | 2391 | 550 | 1007 | 115 | 0 | 109 | 590 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2391
9 | 1 | 15 | 2352 | 550 | 1114 | 157 | 0 | 109 | 414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2352
9 | 1 | 16 | 2332 | 550 | 1254 | 194 | 0 | 109 | 223 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2332
9 | 1 | 17 | 2170 | 550 | 1255 | 194 | 0 | 109 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2170
9 | 1 | 18 | 2083 | 550 | 1225 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2083
9 | 1 | 19 | 1994 | 550 | 1139 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1994
9 | 1 | 20 | 1889 | 550 | 1033 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1889
9 | 1 | 21 | 1802 | 550 | 947 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1802
9 | 1 | 22 | 1716 | 550 | 860 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1716
9 | 1 | 23 | 1625 | 550 | 765 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1625
9 | 2 | 0 | 1488 | 550 | 610 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1488
9 | 2 | 1 | 1398 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 249 | 32 | 1398
9 | 2 | 2 | 1386 | 550 | 498 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1386
9 | 2 | 3 | 1383 | 550 | 502 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1383
9 | 2 | 4 | 1363 | 550 | 490 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1363
9 | 2 | 5 | 1357 | 550 | 488 | 194 | 0 | 109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1357
9 | 2 | 6 | 1346 | 550 | 423 | 157 | 0 | 109 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1346
9 | 2 | 7 | 1439 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 217 | 0 | 0 | 0 | 80 | 106 | 1439
9 | 2 | 8 | 1631 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 395 | 0 | 0 | 0 | 30 | 187 | 1631
9 | 2 | 9 | 1794 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 543 | 0 | 0 | 0 | 33 | 204 | 1794
9 | 2 | 10 | 1886 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 598 | 0 | 0 | 0 | 35 | 239 | 1886
9 | 2 | 11 | 1924 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 563 | 0 | 0 | 0 | 62 | 285 | 1924
9 | 2 | 12 | 1900 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 485 | 0 | 0 | 0 | 117 | 284 | 1900
9 | 2 | 13 | 1892 | 550 | 447 | 98 | 0 | 109 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1892
9 | 2 | 14 | 1871 | 550 | 516 | 115 | 0 | 109 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1871
9 | 2 | 15 | 1840 | 550 | 727 | 157 | 0 | 109 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1840
9 | 2 | 16 | 1820 | 550 | 829 | 194 | 0 | 109 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1820
9 | 2 | 17 | 1800 | 550 | 910 | 194 | 0 | 109 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
9 | 2 | 18 | 1818 | 550 | 964 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818
9 | 2 | 19 | 1783 | 550 | 930 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783
9 | 2 | 20 | 1709 | 550 | 856 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709
9 | 2 | 21 | 1645 | 550 | 792 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645
9 | 2 | 22 | 1574 | 550 | 716 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1574
9 | 2 | 23 | 1500 | 550 | 635 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1500
9 | 3 | 0 | 1386 | 550 | 505 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1386
9 | 3 | 1 | 1307 | 550 | 415 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1307
9 | 3 | 2 | 1296 | 550 | 405 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1296
9 | 3 | 3 | 1302 | 550 | 410 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1302
9 | 3 | 4 | 1295 | 550 | 420 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1295
9 | 3 | 5 | 1289 | 550 | 413 | 194 | 0 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1289
9 | 3 | 6 | 1292 | 550 | 329 | 157 | 0 | 109 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1292
9 | 3 | 7 | 1378 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 267 | 0 | 0 | 0 | -176 | 251 | 1378
9 | 3 | 8 | 1540 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 498 | 0 | 0 | 0 | -247 | 270 | 1540
9 | 3 | 9 | 1727 | 550 | 274 | 93 | 0 | 109 | 680 | 0 | 0 | 0 | -342 | 363 | 1727
9 | 3 | 10 | 1827 | 550 | 283 | 93 | 0 | 109 | 786 | 0 | 0 | 0 | -437 | 443 | 1827
9 | 3 | 11 | 1898 | 550 | 290 | 93 | 0 | 109 | 825 | 0 | 0 | 0 | -426 | 457 | 1898
9 | 3 | 12 | 1932 | 550 | 293 | 93 | 0 | 109 | 799 | 0 | 1 | 0 | -357 | 444 | 1932
9 | 3 | 13 | 1969 | 550 | 297 | 98 | 0 | 109 | 755 | 0 | 1 | 0 | -233 | 392 | 1969
9 | 3 | 14 | 1963 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 643 | 0 | 0 | 0 | 36 | 248 | 1963
9 | 3 | 15 | 1963 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 464 | 0 | 0 | 0 | 76 | 345 | 1963
9 | 3 | 16 | 1981 | 550 | 803 | 194 | 0 | 109 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1981
9 | 3 | 17 | 1989 | 550 | 1067 | 194 | 0 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989
9 | 3 | 18 | 1982 | 550 | 1125 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1982
9 | 3 | 19 | 1937 | 550 | 1084 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937
9 | 3 | 20 | 1846 | 550 | 993 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846
9 | 3 | 21 | 1748 | 550 | 895 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748
9 | 3 | 22 | 1651 | 550 | 793 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1651
9 | 3 | 23 | 1555 | 550 | 689 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1555
9 | 4 | 0 | 1432 | 550 | 541 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1432
9 | 4 | 1 | 1348 | 550 | 456 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1348
9 | 4 | 2 | 1336 | 550 | 448 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1336
9 | 4 | 3 | 1346 | 550 | 460 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1346
9 | 4 | 4 | 1351 | 550 | 473 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1351
9 | 4 | 5 | 1379 | 550 | 505 | 194 | 0 | 109 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1379
9 | 4 | 6 | 1472 | 550 | 543 | 157 | 0 | 109 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1472
9 | 4 | 7 | 1691 | 550 | 586 | 115 | 0 | 109 | 221 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | 1691
9 | 4 | 8 | 1981 | 550 | 607 | 98 | 0 | 109 | 367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 246 | 1981
9 | 4 | 9 | 2203 | 550 | 667 | 93 | 0 | 109 | 499 | 0 | 3 | 0 | 0 | 282 | 2203
9 | 4 | 10 | 2320 | 550 | 629 | 93 | 0 | 109 | 587 | 0 | 4 | 0 | 0 | 348 | 2320
9 | 4 | 11 | 2385 | 550 | 572 | 93 | 0 | 109 | 702 | 0 | 5 | 0 | 0 | 354 | 2385
9 | 4 | 12 | 2370 | 550 | 519 | 93 | 0 | 109 | 711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 383 | 2370
9 | 4 | 13 | 2448 | 550 | 843 | 98 | 0 | 109 | 562 | 0 | 3 | 0 | 0 | 283 | 2448
9 | 4 | 14 | 2401 | 550 | 1038 | 115 | 0 | 109 | 382 | 0 | 3 | 0 | 0 | 204 | 2401
9 | 4 | 15 | 2376 | 550 | 1255 | 157 | 0 | 109 | 277 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2376
9 | 4 | 16 | 2350 | 550 | 1371 | 194 | 0 | 109 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2350
9 | 4 | 17 | 2240 | 550 | 1355 | 194 | 0 | 109 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2240
9 | 4 | 18 | 2194 | 550 | 1339 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2194
9 | 4 | 19 | 2090 | 550 | 1236 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2090
9 | 4 | 20 | 1973 | 550 | 1119 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1973
9 | 4 | 21 | 1885 | 550 | 1031 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1885
9 | 4 | 22 | 1790 | 550 | 936 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1790
9 | 4 | 23 | 1686 | 550 | 833 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686
9 | 5 | 0 | 1543 | 550 | 690 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1543
9 | 5 | 1 | 1456 | 550 | 589 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1456
9 | 5 | 2 | 1451 | 550 | 584 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1451
9 | 5 | 3 | 1455 | 550 | 585 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1455
9 | 5 | 4 | 1453 | 550 | 585 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1453
9 | 5 | 5 | 1470 | 550 | 612 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1470
9 | 5 | 6 | 1546 | 550 | 652 | 157 | 0 | 109 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1546
9 | 5 | 7 | 1756 | 550 | 713 | 115 | 0 | 109 | 231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1756
9 | 5 | 8 | 2083 | 550 | 821 | 98 | 0 | 109 | 458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 2083
9 | 5 | 9 | 2327 | 550 | 920 | 93 | 0 | 109 | 584 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 2327
9 | 5 | 10 | 2371 | 550 | 884 | 93 | 0 | 109 | 628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 2371
9 | 5 | 11 | 2405 | 550 | 826 | 93 | 0 | 109 | 693 | 0 | 4 | 0 | 0 | 130 | 2405
9 | 5 | 12 | 2355 | 550 | 631 | 93 | 0 | 109 | 721 | 0 | 4 | 0 | 0 | 247 | 2355
9 | 5 | 13 | 2445 | 550 | 865 | 98 | 0 | 109 | 702 | 0 | 4 | 0 | 0 | 117 | 2445
9 | 5 | 14 | 2448 | 550 | 1001 | 115 | 0 | 109 | 607 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 2448
9 | 5 | 15 | 2427 | 550 | 1137 | 157 | 0 | 109 | 439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2427
9 | 5 | 16 | 2397 | 550 | 1313 | 194 | 0 | 109 | 228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2397
9 | 5 | 17 | 2271 | 550 | 1353 | 194 | 0 | 109 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2271
9 | 5 | 18 | 2186 | 550 | 1329 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2186
9 | 5 | 19 | 2088 | 550 | 1232 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2088
9 | 5 | 20 | 1972 | 550 | 1117 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1972
9 | 5 | 21 | 1869 | 550 | 1014 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1869
9 | 5 | 22 | 1782 | 550 | 927 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1782
9 | 5 | 23 | 1675 | 550 | 820 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1675
9 | 6 | 0 | 1538 | 550 | 675 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1538
9 | 6 | 1 | 1449 | 550 | 578 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1449
9 | 6 | 2 | 1425 | 550 | 551 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1425
9 | 6 | 3 | 1439 | 550 | 570 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1439
9 | 6 | 4 | 1433 | 550 | 570 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1433
9 | 6 | 5 | 1452 | 550 | 596 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1452
9 | 6 | 6 | 1522 | 550 | 645 | 157 | 0 | 109 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1522
9 | 6 | 7 | 1706 | 550 | 754 | 115 | 0 | 109 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1706
9 | 6 | 8 | 1983 | 550 | 831 | 98 | 0 | 109 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1983
9 | 6 | 9 | 2158 | 550 | 911 | 93 | 0 | 109 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2158
9 | 6 | 10 | 2212 | 550 | 906 | 93 | 0 | 109 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2212
9 | 6 | 11 | 2215 | 550 | 875 | 93 | 0 | 109 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 2215
9 | 6 | 12 | 2100 | 550 | 775 | 93 | 0 | 109 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2100
9 | 6 | 13 | 2178 | 550 | 918 | 98 | 0 | 109 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2178
9 | 6 | 14 | 2117 | 550 | 915 | 115 | 0 | 109 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 | 2117
9 | 6 | 15 | 2078 | 550 | 1073 | 157 | 0 | 109 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2078
9 | 6 | 16 | 2045 | 550 | 1099 | 194 | 0 | 109 | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2045
9 | 6 | 17 | 1964 | 550 | 1081 | 194 | 0 | 109 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1964
9 | 6 | 18 | 1938 | 550 | 1082 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1938
9 | 6 | 19 | 1860 | 550 | 993 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1860
9 | 6 | 20 | 1762 | 550 | 886 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1762
9 | 6 | 21 | 1676 | 550 | 803 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1676
9 | 6 | 22 | 1601 | 550 | 736 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1601
9 | 6 | 23 | 1519 | 550 | 649 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1519
9 | 7 | 0 | 1410 | 550 | 496 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1410
9 | 7 | 1 | 1343 | 550 | 389 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 96 | 1343
9 | 7 | 2 | 1332 | 550 | 391 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 1332
9 | 7 | 3 | 1350 | 550 | 443 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | 1350
9 | 7 | 4 | 1352 | 550 | 461 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1352
9 | 7 | 5 | 1369 | 550 | 472 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1369
9 | 7 | 6 | 1419 | 550 | 407 | 157 | 0 | 109 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 1419
9 | 7 | 7 | 1585 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 245 | 0 | 7 | 0 | 62 | 235 | 1585
9 | 7 | 8 | 1850 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 416 | 0 | 7 | 0 | 43 | 365 | 1850
9 | 7 | 9 | 2011 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 530 | 0 | 7 | 0 | 54 | 406 | 2011
9 | 7 | 10 | 2098 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 606 | 0 | 5 | 0 | 39 | 434 | 2098
9 | 7 | 11 | 2118 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 544 | 0 | 3 | 0 | 56 | 501 | 2118
9 | 7 | 12 | 2039 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 445 | 0 | 2 | 0 | 119 | 459 | 2039
9 | 7 | 13 | 2067 | 550 | 583 | 98 | 0 | 109 | 338 | 0 | 3 | 0 | 0 | 386 | 2067
9 | 7 | 14 | 2068 | 550 | 689 | 115 | 0 | 109 | 293 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 | 2068
9 | 7 | 15 | 2066 | 550 | 818 | 157 | 0 | 109 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 | 2066
9 | 7 | 16 | 2048 | 550 | 1038 | 194 | 0 | 109 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2048
9 | 7 | 17 | 1956 | 550 | 1022 | 194 | 0 | 109 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1956
9 | 7 | 18 | 1904 | 550 | 1004 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1904
9 | 7 | 19 | 1812 | 550 | 883 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 1812
9 | 7 | 20 | 1717 | 550 | 781 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1717
9 | 7 | 21 | 1641 | 550 | 709 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1641
9 | 7 | 22 | 1574 | 550 | 658 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 1574
9 | 7 | 23 | 1500 | 550 | 550 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 54 | 1500
9 | 8 | 0 | 1390 | 550 | 486 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1390
9 | 8 | 1 | 1324 | 550 | 416 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1324
9 | 8 | 2 | 1318 | 550 | 420 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 1318
9 | 8 | 3 | 1341 | 550 | 453 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1341
9 | 8 | 4 | 1345 | 550 | 469 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1345
9 | 8 | 5 | 1362 | 550 | 491 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1362
9 | 8 | 6 | 1410 | 550 | 521 | 157 | 0 | 109 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1410
9 | 8 | 7 | 1565 | 550 | 576 | 115 | 0 | 109 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 1565
9 | 8 | 8 | 1793 | 550 | 633 | 98 | 0 | 109 | 216 | 0 | 3 | 0 | 0 | 184 | 1793
9 | 8 | 9 | 1932 | 550 | 707 | 93 | 0 | 109 | 279 | 0 | 3 | 0 | 0 | 191 | 1932
9 | 8 | 10 | 1984 | 550 | 668 | 93 | 0 | 109 | 335 | 0 | 3 | 0 | 0 | 226 | 1984
9 | 8 | 11 | 2006 | 550 | 631 | 93 | 0 | 109 | 379 | 0 | 4 | 0 | 0 | 240 | 2006
9 | 8 | 12 | 1976 | 550 | 482 | 93 | 0 | 109 | 430 | 0 | 4 | 0 | 0 | 308 | 1976
9 | 8 | 13 | 2037 | 550 | 651 | 98 | 0 | 109 | 382 | 0 | 3 | 0 | 0 | 244 | 2037
9 | 8 | 14 | 2033 | 550 | 704 | 115 | 0 | 109 | 344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 209 | 2033
9 | 8 | 15 | 2002 | 550 | 854 | 157 | 0 | 109 | 247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 2002
9 | 8 | 16 | 1965 | 550 | 957 | 194 | 0 | 109 | 151 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1965
9 | 8 | 17 | 1883 | 550 | 983 | 194 | 0 | 109 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1883
9 | 8 | 18 | 1841 | 550 | 562 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 422 | 0 | 1841
9 | 8 | 19 | 1769 | 550 | 914 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1769
9 | 8 | 20 | 1674 | 550 | 819 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1674
9 | 8 | 21 | 1599 | 550 | 745 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1599
9 | 8 | 22 | 1538 | 550 | 684 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1538
9 | 8 | 23 | 1467 | 550 | 607 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1467
9 | 9 | 0 | 1371 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 230 | 24 | 1371
9 | 9 | 1 | 1302 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 148 | 1302
9 | 9 | 2 | 1292 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 | 31 | 1292
9 | 9 | 3 | 1307 | 550 | 281 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 148 | 1307
9 | 9 | 4 | 1302 | 550 | 434 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1302
9 | 9 | 5 | 1293 | 550 | 424 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1293
9 | 9 | 6 | 1283 | 550 | 339 | 157 | 0 | 109 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1283
9 | 9 | 7 | 1348 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 236 | 0 | 1 | 0 | -36 | 111 | 1348
9 | 9 | 8 | 1470 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 441 | 0 | 1 | 0 | -240 | 249 | 1470
9 | 9 | 9 | 1624 | 550 | 264 | 93 | 0 | 109 | 601 | 0 | 0 | 0 | -423 | 430 | 1624
9 | 9 | 10 | 1690 | 550 | 270 | 93 | 0 | 109 | 701 | 0 | 0 | 0 | -439 | 406 | 1690
9 | 9 | 11 | 1748 | 550 | 276 | 93 | 0 | 109 | 725 | 0 | 0 | 0 | -439 | 434 | 1748
9 | 9 | 12 | 1739 | 550 | 275 | 93 | 0 | 109 | 705 | 0 | 0 | 0 | -439 | 446 | 1739
9 | 9 | 13 | 1775 | 550 | 278 | 98 | 0 | 109 | 680 | 0 | 0 | 0 | -304 | 364 | 1775
9 | 9 | 14 | 1781 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 583 | 0 | 0 | 0 | 33 | 129 | 1781
9 | 9 | 15 | 1786 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 422 | 0 | 0 | 0 | 33 | 253 | 1786
9 | 9 | 16 | 1780 | 550 | 690 | 194 | 0 | 109 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1780
9 | 9 | 17 | 1713 | 550 | 817 | 194 | 0 | 109 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713
9 | 9 | 18 | 1712 | 550 | 775 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 1712
9 | 9 | 19 | 1665 | 550 | 812 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665
9 | 9 | 20 | 1593 | 550 | 740 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593
9 | 9 | 21 | 1526 | 550 | 673 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526
9 | 9 | 22 | 1473 | 550 | 614 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1473
9 | 9 | 23 | 1405 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 16 | 1405
9 | 10 | 0 | 1312 | 550 | 429 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1312
9 | 10 | 1 | 1237 | 550 | 343 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1237
9 | 10 | 2 | 1231 | 550 | 340 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1231
9 | 10 | 3 | 1253 | 550 | 325 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 1253
9 | 10 | 4 | 1247 | 550 | 371 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1247
9 | 10 | 5 | 1241 | 550 | 368 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1241
9 | 10 | 6 | 1226 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39 | 46 | 1226
9 | 10 | 7 | 1293 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 239 | 0 | 0 | 0 | -42 | 60 | 1293
9 | 10 | 8 | 1444 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 476 | 0 | 0 | 0 | -284 | 233 | 1444
9 | 10 | 9 | 1606 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 660 | 0 | 0 | 0 | -348 | 280 | 1606
9 | 10 | 10 | 1709 | 550 | 272 | 93 | 0 | 109 | 751 | 0 | 0 | 0 | -317 | 251 | 1709
9 | 10 | 11 | 1791 | 550 | 280 | 93 | 0 | 109 | 714 | 0 | 0 | 0 | -299 | 344 | 1791
9 | 10 | 12 | 1795 | 550 | 280 | 93 | 0 | 109 | 559 | 0 | 0 | 0 | -57 | 261 | 1795
9 | 10 | 13 | 1767 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 491 | 0 | 0 | 0 | 32 | 225 | 1767
9 | 10 | 14 | 1775 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 418 | 0 | 0 | 0 | 62 | 259 | 1775
9 | 10 | 15 | 1782 | 550 | 667 | 157 | 0 | 109 | 262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1782
9 | 10 | 16 | 1734 | 550 | 755 | 194 | 0 | 109 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1734
9 | 10 | 17 | 1734 | 550 | 858 | 194 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1734
9 | 10 | 18 | 1726 | 550 | 872 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1726
9 | 10 | 19 | 1679 | 550 | 826 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679
9 | 10 | 20 | 1620 | 550 | 760 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1620
9 | 10 | 21 | 1546 | 550 | 676 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1546
9 | 10 | 22 | 1459 | 550 | 579 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1459
9 | 10 | 23 | 1397 | 550 | 514 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1397
9 | 11 | 0 | 1300 | 550 | 411 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1300
9 | 11 | 1 | 1220 | 550 | 324 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1220
9 | 11 | 2 | 1224 | 550 | 329 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1224
9 | 11 | 3 | 1253 | 550 | 364 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1253
9 | 11 | 4 | 1267 | 550 | 386 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1267
9 | 11 | 5 | 1296 | 550 | 425 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1296
9 | 11 | 6 | 1357 | 550 | 468 | 157 | 0 | 109 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1357
9 | 11 | 7 | 1537 | 550 | 562 | 115 | 0 | 109 | 168 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1537
9 | 11 | 8 | 1847 | 550 | 666 | 98 | 0 | 109 | 259 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163 | 1847
9 | 11 | 9 | 2052 | 550 | 905 | 93 | 0 | 109 | 226 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167 | 2052
9 | 11 | 10 | 2052 | 550 | 917 | 93 | 0 | 109 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 2052
9 | 11 | 11 | 1976 | 550 | 675 | 93 | 0 | 109 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 | 1976
9 | 11 | 12 | 1943 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 380 | 0 | 2 | 0 | 284 | 263 | 1943
9 | 11 | 13 | 2003 | 550 | 780 | 98 | 0 | 109 | 269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195 | 2003
9 | 11 | 14 | 1986 | 550 | 846 | 115 | 0 | 109 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | 1986
9 | 11 | 15 | 1937 | 550 | 891 | 157 | 0 | 109 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1937
9 | 11 | 16 | 1947 | 550 | 974 | 194 | 0 | 109 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1947
9 | 11 | 17 | 1882 | 550 | 999 | 194 | 0 | 109 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1882
9 | 11 | 18 | 1862 | 550 | 1007 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1862
9 | 11 | 19 | 1785 | 550 | 930 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1785
9 | 11 | 20 | 1695 | 550 | 840 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1695
9 | 11 | 21 | 1620 | 550 | 765 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1620
9 | 11 | 22 | 1544 | 550 | 679 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1544
9 | 11 | 23 | 1479 | 550 | 608 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1479
9 | 12 | 0 | 1365 | 550 | 485 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1365
9 | 12 | 1 | 1300 | 550 | 415 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1300
9 | 12 | 2 | 1296 | 550 | 413 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1296
9 | 12 | 3 | 1321 | 550 | 445 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1321
9 | 12 | 4 | 1335 | 550 | 471 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1335
9 | 12 | 5 | 1350 | 550 | 494 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1350
9 | 12 | 6 | 1395 | 550 | 488 | 157 | 0 | 109 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1395
9 | 12 | 7 | 1551 | 550 | 449 | 115 | 0 | 109 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1551
9 | 12 | 8 | 1837 | 550 | 483 | 98 | 0 | 109 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1837
9 | 12 | 9 | 2014 | 550 | 468 | 93 | 0 | 109 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2014
9 | 12 | 10 | 2067 | 550 | 423 | 93 | 0 | 109 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2067
9 | 12 | 11 | 2123 | 550 | 427 | 93 | 0 | 109 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2123
9 | 12 | 12 | 2081 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 664 | 0 | 0 | 0 | 96 | 307 | 2081
9 | 12 | 13 | 2159 | 550 | 521 | 98 | 0 | 109 | 547 | 0 | 0 | 0 | 94 | 240 | 2159
9 | 12 | 14 | 2120 | 550 | 842 | 115 | 0 | 109 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2120
9 | 12 | 15 | 2092 | 550 | 960 | 157 | 0 | 109 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2092
9 | 12 | 16 | 2042 | 550 | 1065 | 194 | 0 | 109 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042
9 | 12 | 17 | 1956 | 550 | 1073 | 194 | 0 | 109 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1956
9 | 12 | 18 | 1916 | 550 | 1063 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916
9 | 12 | 19 | 1831 | 550 | 978 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831
9 | 12 | 20 | 1734 | 550 | 880 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1734
9 | 12 | 21 | 1653 | 550 | 800 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1653
9 | 12 | 22 | 1575 | 550 | 721 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1575
9 | 12 | 23 | 1502 | 550 | 639 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1502
9 | 13 | 0 | 1390 | 550 | 515 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1390
9 | 13 | 1 | 1318 | 550 | 436 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1318
9 | 13 | 2 | 1312 | 550 | 431 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1312
9 | 13 | 3 | 1335 | 550 | 460 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1335
9 | 13 | 4 | 1344 | 550 | 477 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1344
9 | 13 | 5 | 1352 | 550 | 335 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 | 5 | 1352
9 | 13 | 6 | 1397 | 550 | 491 | 157 | 0 | 109 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1397
9 | 13 | 7 | 1553 | 550 | 467 | 115 | 0 | 109 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1553
9 | 13 | 8 | 1834 | 550 | 521 | 98 | 0 | 109 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1834
9 | 13 | 9 | 2060 | 550 | 544 | 93 | 0 | 109 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2060
9 | 13 | 10 | 2155 | 550 | 506 | 93 | 0 | 109 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2155
9 | 13 | 11 | 2191 | 550 | 579 | 93 | 0 | 109 | 727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 2191
9 | 13 | 12 | 2128 | 550 | 537 | 93 | 0 | 109 | 714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 2128
9 | 13 | 13 | 2221 | 550 | 719 | 98 | 0 | 109 | 667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 2221
9 | 13 | 14 | 2221 | 550 | 842 | 115 | 0 | 109 | 557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2221
9 | 13 | 15 | 2214 | 550 | 973 | 157 | 0 | 109 | 401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2214
9 | 13 | 16 | 2194 | 550 | 1137 | 194 | 0 | 109 | 202 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2194
9 | 13 | 17 | 2078 | 550 | 1179 | 194 | 0 | 109 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2078
9 | 13 | 18 | 2013 | 550 | 1158 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013
9 | 13 | 19 | 1919 | 550 | 1065 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1919
9 | 13 | 20 | 1820 | 550 | 966 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1820
9 | 13 | 21 | 1738 | 550 | 882 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1738
9 | 13 | 22 | 1646 | 550 | 781 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1646
9 | 13 | 23 | 1558 | 550 | 665 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1558
9 | 14 | 0 | 1442 | 550 | 343 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 209 | 35 | 1442
9 | 14 | 1 | 1357 | 550 | 459 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1357
9 | 14 | 2 | 1350 | 550 | 451 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1350
9 | 14 | 3 | 1362 | 550 | 469 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1362
9 | 14 | 4 | 1362 | 550 | 484 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1362
9 | 14 | 5 | 1377 | 550 | 510 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1377
9 | 14 | 6 | 1432 | 550 | 528 | 157 | 0 | 109 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1432
9 | 14 | 7 | 1602 | 550 | 566 | 115 | 0 | 109 | 194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1602
9 | 14 | 8 | 1893 | 550 | 719 | 98 | 0 | 109 | 361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1893
9 | 14 | 9 | 2112 | 550 | 820 | 93 | 0 | 109 | 493 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2112
9 | 14 | 10 | 2191 | 550 | 844 | 93 | 0 | 109 | 542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 2191
9 | 14 | 11 | 2208 | 550 | 852 | 93 | 0 | 109 | 536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 2208
9 | 14 | 12 | 2154 | 550 | 793 | 93 | 0 | 109 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 2154
9 | 14 | 13 | 2239 | 550 | 538 | 98 | 0 | 109 | 473 | 0 | 1 | 0 | 422 | 48 | 2239
9 | 14 | 14 | 2234 | 550 | 1070 | 115 | 0 | 109 | 370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2234
9 | 14 | 15 | 2224 | 550 | 1157 | 157 | 0 | 109 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2224
9 | 14 | 16 | 2212 | 550 | 1234 | 194 | 0 | 109 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2212
9 | 14 | 17 | 2114 | 550 | 1233 | 194 | 0 | 109 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2114
9 | 14 | 18 | 2067 | 550 | 1213 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2067
9 | 14 | 19 | 1974 | 550 | 1119 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974
9 | 14 | 20 | 1880 | 550 | 1025 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1880
9 | 14 | 21 | 1799 | 550 | 945 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1799
9 | 14 | 22 | 1722 | 550 | 868 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1722
9 | 14 | 23 | 1636 | 550 | 782 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1636
9 | 15 | 0 | 1505 | 550 | 639 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1505
9 | 15 | 1 | 1419 | 550 | 543 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1419
9 | 15 | 2 | 1405 | 550 | 529 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1405
9 | 15 | 3 | 1417 | 550 | 550 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1417
9 | 15 | 4 | 1426 | 550 | 569 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1426
9 | 15 | 5 | 1434 | 550 | 581 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1434
9 | 15 | 6 | 1491 | 550 | 611 | 157 | 0 | 109 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1491
9 | 15 | 7 | 1665 | 550 | 655 | 115 | 0 | 109 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1665
9 | 15 | 8 | 1964 | 550 | 771 | 98 | 0 | 109 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1964
9 | 15 | 9 | 2180 | 550 | 764 | 93 | 0 | 109 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2180
9 | 15 | 10 | 2254 | 550 | 421 | 93 | 0 | 109 | 601 | 0 | 0 | 0 | 269 | 211 | 2254
9 | 15 | 11 | 2316 | 550 | 712 | 93 | 0 | 109 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2316
9 | 15 | 12 | 2273 | 550 | 685 | 93 | 0 | 109 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2273
9 | 15 | 13 | 2356 | 550 | 930 | 98 | 0 | 109 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2356
9 | 15 | 14 | 2391 | 550 | 1075 | 115 | 0 | 109 | 460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 2391
9 | 15 | 15 | 2321 | 550 | 1156 | 157 | 0 | 109 | 307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2321
9 | 15 | 16 | 2270 | 550 | 1267 | 194 | 0 | 109 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2270
9 | 15 | 17 | 2150 | 550 | 1267 | 194 | 0 | 109 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2150
9 | 15 | 18 | 2104 | 550 | 1250 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2104
9 | 15 | 19 | 2007 | 550 | 1152 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007
9 | 15 | 20 | 1902 | 550 | 1048 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1902
9 | 15 | 21 | 1813 | 550 | 958 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1813
9 | 15 | 22 | 1731 | 550 | 876 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1731
9 | 15 | 23 | 1637 | 550 | 782 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1637
9 | 16 | 0 | 1512 | 550 | 644 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1512
9 | 16 | 1 | 1417 | 550 | 539 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1417
9 | 16 | 2 | 1396 | 550 | 517 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1396
9 | 16 | 3 | 1396 | 550 | 523 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1396
9 | 16 | 4 | 1389 | 550 | 525 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1389
9 | 16 | 5 | 1370 | 550 | 511 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1370
9 | 16 | 6 | 1383 | 550 | 466 | 157 | 0 | 109 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1383
9 | 16 | 7 | 1490 | 550 | 348 | 115 | 0 | 109 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1490
9 | 16 | 8 | 1684 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 432 | 0 | 0 | 0 | 31 | 202 | 1684
9 | 16 | 9 | 1851 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 582 | 0 | 0 | 0 | 34 | 221 | 1851
9 | 16 | 10 | 1926 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 690 | 0 | 0 | 0 | 36 | 186 | 1926
9 | 16 | 11 | 1985 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 758 | 0 | 1 | 0 | 37 | 175 | 1985
9 | 16 | 12 | 2003 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 764 | 0 | 1 | 0 | 37 | 187 | 2003
9 | 16 | 13 | 2028 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 717 | 0 | 2 | 0 | 38 | 252 | 2028
9 | 16 | 14 | 2023 | 550 | 419 | 115 | 0 | 109 | 590 | 0 | 2 | 0 | 0 | 238 | 2023
9 | 16 | 15 | 2001 | 550 | 689 | 157 | 0 | 109 | 410 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 2001
9 | 16 | 16 | 1976 | 550 | 898 | 194 | 0 | 109 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1976
9 | 16 | 17 | 1921 | 550 | 1027 | 194 | 0 | 109 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1921
9 | 16 | 18 | 1886 | 550 | 1031 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1886
9 | 16 | 19 | 1823 | 550 | 968 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1823
9 | 16 | 20 | 1734 | 550 | 878 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1734
9 | 16 | 21 | 1654 | 550 | 799 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1654
9 | 16 | 22 | 1585 | 550 | 723 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1585
9 | 16 | 23 | 1511 | 550 | 643 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1511
9 | 17 | 0 | 1395 | 550 | 507 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1395
9 | 17 | 1 | 1318 | 550 | 421 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1318
9 | 17 | 2 | 1301 | 550 | 398 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1301
9 | 17 | 3 | 1309 | 550 | 412 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1309
9 | 17 | 4 | 1306 | 550 | 418 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1306
9 | 17 | 5 | 1297 | 550 | 407 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1297
9 | 17 | 6 | 1285 | 550 | 328 | 157 | 0 | 109 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1285
9 | 17 | 7 | 1376 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 217 | 0 | 3 | 0 | -37 | 157 | 1376
9 | 17 | 8 | 1518 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 391 | 0 | 2 | 0 | -111 | 217 | 1518
9 | 17 | 9 | 1661 | 550 | 267 | 93 | 0 | 109 | 531 | 0 | 3 | 0 | -153 | 261 | 1661
9 | 17 | 10 | 1744 | 550 | 275 | 93 | 0 | 109 | 643 | 0 | 3 | 0 | -337 | 408 | 1744
9 | 17 | 11 | 1793 | 550 | 280 | 93 | 0 | 109 | 672 | 0 | 3 | 0 | -362 | 448 | 1793
9 | 17 | 12 | 1818 | 550 | 282 | 93 | 0 | 109 | 661 | 0 | 3 | 0 | -282 | 402 | 1818
9 | 17 | 13 | 1831 | 550 | 284 | 98 | 0 | 109 | 607 | 0 | 2 | 0 | -54 | 235 | 1831
9 | 17 | 14 | 1835 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 507 | 0 | 2 | 0 | 34 | 256 | 1835
9 | 17 | 15 | 1817 | 550 | 384 | 157 | 0 | 109 | 352 | 0 | 3 | 0 | 0 | 262 | 1817
9 | 17 | 16 | 1811 | 550 | 734 | 194 | 0 | 109 | 165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1811
9 | 17 | 17 | 1805 | 550 | 919 | 194 | 0 | 109 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1805
9 | 17 | 18 | 1836 | 550 | 978 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1836
9 | 17 | 19 | 1795 | 550 | 937 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1795
9 | 17 | 20 | 1728 | 550 | 871 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1728
9 | 17 | 21 | 1643 | 550 | 778 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1643
9 | 17 | 22 | 1566 | 550 | 686 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1566
9 | 17 | 23 | 1488 | 550 | 598 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1488
9 | 18 | 0 | 1381 | 550 | 476 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1381
9 | 18 | 1 | 1306 | 550 | 390 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 1306
9 | 18 | 2 | 1295 | 550 | 391 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 1295
9 | 18 | 3 | 1308 | 550 | 420 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1308
9 | 18 | 4 | 1305 | 550 | 428 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1305
9 | 18 | 5 | 1318 | 550 | 448 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1318
9 | 18 | 6 | 1333 | 550 | 425 | 157 | 0 | 109 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1333
9 | 18 | 7 | 1445 | 550 | 393 | 115 | 0 | 109 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1445
9 | 18 | 8 | 1647 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 380 | 0 | 0 | 0 | 50 | 198 | 1647
9 | 18 | 9 | 1823 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 518 | 0 | 1 | 0 | 34 | 256 | 1823
9 | 18 | 10 | 1874 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 549 | 0 | 1 | 0 | 35 | 275 | 1874
9 | 18 | 11 | 1912 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 619 | 0 | 1 | 0 | 35 | 243 | 1912
9 | 18 | 12 | 1944 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 664 | 0 | 1 | 0 | 36 | 229 | 1944
9 | 18 | 13 | 1980 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 625 | 0 | 1 | 0 | 39 | 296 | 1980
9 | 18 | 14 | 1972 | 550 | 469 | 115 | 0 | 109 | 526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 | 1972
9 | 18 | 15 | 1981 | 550 | 742 | 157 | 0 | 109 | 363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1981
9 | 18 | 16 | 1964 | 550 | 938 | 194 | 0 | 109 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1964
9 | 18 | 17 | 1925 | 550 | 1042 | 194 | 0 | 109 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1925
9 | 18 | 18 | 1923 | 550 | 1068 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1923
9 | 18 | 19 | 1871 | 550 | 1016 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1871
9 | 18 | 20 | 1788 | 550 | 933 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1788
9 | 18 | 21 | 1700 | 550 | 840 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1700
9 | 18 | 22 | 1616 | 550 | 748 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1616
9 | 18 | 23 | 1534 | 550 | 658 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1534
9 | 19 | 0 | 1417 | 550 | 536 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1417
9 | 19 | 1 | 1339 | 550 | 445 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1339
9 | 19 | 2 | 1328 | 550 | 424 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1328
9 | 19 | 3 | 1349 | 550 | 470 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1349
9 | 19 | 4 | 1352 | 550 | 483 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1352
9 | 19 | 5 | 1383 | 550 | 525 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1383
9 | 19 | 6 | 1450 | 550 | 558 | 157 | 0 | 109 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1450
9 | 19 | 7 | 1654 | 550 | 593 | 115 | 0 | 109 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1654
9 | 19 | 8 | 1957 | 550 | 665 | 98 | 0 | 109 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1957
9 | 19 | 9 | 2192 | 550 | 635 | 93 | 0 | 109 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 2192
9 | 19 | 10 | 2265 | 550 | 563 | 93 | 0 | 109 | 665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284 | 2265
9 | 19 | 11 | 2311 | 550 | 569 | 93 | 0 | 109 | 704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | 2311
9 | 19 | 12 | 2271 | 550 | 519 | 93 | 0 | 109 | 714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | 2271
9 | 19 | 13 | 2378 | 550 | 748 | 98 | 0 | 109 | 633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 2378
9 | 19 | 14 | 2363 | 550 | 1025 | 115 | 0 | 109 | 439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 2363
9 | 19 | 15 | 2259 | 550 | 1141 | 157 | 0 | 109 | 285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2259
9 | 19 | 16 | 2274 | 550 | 1247 | 194 | 0 | 109 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2274
9 | 19 | 17 | 2158 | 550 | 1272 | 194 | 0 | 109 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2158
9 | 19 | 18 | 2094 | 550 | 1238 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2094
9 | 19 | 19 | 1989 | 550 | 1133 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1989
9 | 19 | 20 | 1883 | 550 | 1027 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1883
9 | 19 | 21 | 1793 | 550 | 937 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1793
9 | 19 | 22 | 1712 | 550 | 857 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1712
9 | 19 | 23 | 1620 | 550 | 765 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620
9 | 20 | 0 | 1488 | 550 | 624 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1488
9 | 20 | 1 | 1402 | 550 | 531 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1402
9 | 20 | 2 | 1386 | 550 | 514 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1386
9 | 20 | 3 | 1395 | 550 | 530 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1395
9 | 20 | 4 | 1397 | 550 | 543 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1397
9 | 20 | 5 | 1414 | 550 | 560 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1414
9 | 20 | 6 | 1467 | 550 | 605 | 157 | 0 | 109 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1467
9 | 20 | 7 | 1630 | 550 | 361 | 115 | 0 | 109 | 126 | 0 | 0 | 0 | 342 | 27 | 1630
9 | 20 | 8 | 1912 | 550 | 878 | 98 | 0 | 109 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1912
9 | 20 | 9 | 2115 | 550 | 846 | 93 | 0 | 109 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2115
9 | 20 | 10 | 2177 | 550 | 763 | 93 | 0 | 109 | 433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | 2177
9 | 20 | 11 | 2223 | 550 | 765 | 93 | 0 | 109 | 479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226 | 2223
9 | 20 | 12 | 2149 | 550 | 752 | 93 | 0 | 109 | 434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 2149
9 | 20 | 13 | 2227 | 550 | 940 | 98 | 0 | 109 | 399 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 | 2227
9 | 20 | 14 | 2186 | 550 | 1103 | 115 | 0 | 109 | 279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2186
9 | 20 | 15 | 2123 | 550 | 1109 | 157 | 0 | 109 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2123
9 | 20 | 16 | 2124 | 550 | 1164 | 194 | 0 | 109 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2124
9 | 20 | 17 | 2044 | 550 | 1174 | 194 | 0 | 109 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2044
9 | 20 | 18 | 2008 | 550 | 1153 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2008
9 | 20 | 19 | 1925 | 550 | 1068 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1925
9 | 20 | 20 | 1833 | 550 | 975 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1833
9 | 20 | 21 | 1740 | 550 | 882 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1740
9 | 20 | 22 | 1663 | 550 | 798 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1663
9 | 20 | 23 | 1585 | 550 | 713 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1585
9 | 21 | 0 | 1458 | 550 | 571 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1458
9 | 21 | 1 | 1384 | 550 | 490 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 1384
9 | 21 | 2 | 1382 | 550 | 483 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 1382
9 | 21 | 3 | 1397 | 550 | 501 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 1397
9 | 21 | 4 | 1402 | 550 | 520 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1402
9 | 21 | 5 | 1419 | 550 | 545 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1419
9 | 21 | 6 | 1483 | 550 | 612 | 157 | 0 | 109 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 1483
9 | 21 | 7 | 1673 | 550 | 768 | 115 | 0 | 109 | 100 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 1673
9 | 21 | 8 | 1935 | 550 | 991 | 98 | 0 | 109 | 162 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1935
9 | 21 | 9 | 2116 | 550 | 1068 | 93 | 0 | 109 | 240 | 0 | 9 | 0 | 0 | 47 | 2116
9 | 21 | 10 | 2180 | 550 | 1003 | 93 | 0 | 109 | 313 | 0 | 9 | 0 | 0 | 103 | 2180
9 | 21 | 11 | 2199 | 550 | 904 | 93 | 0 | 109 | 344 | 0 | 9 | 0 | 0 | 190 | 2199
9 | 21 | 12 | 2138 | 550 | 769 | 93 | 0 | 109 | 391 | 0 | 8 | 0 | 0 | 218 | 2138
9 | 21 | 13 | 2231 | 550 | 1035 | 98 | 0 | 109 | 369 | 0 | 9 | 0 | 0 | 61 | 2231
9 | 21 | 14 | 2219 | 550 | 1169 | 115 | 0 | 109 | 237 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 2219
9 | 21 | 15 | 2220 | 550 | 1185 | 157 | 0 | 109 | 181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 2220
9 | 21 | 16 | 2210 | 550 | 1207 | 194 | 0 | 109 | 86 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2210
9 | 21 | 17 | 2114 | 550 | 1168 | 194 | 0 | 109 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 | 2114
9 | 21 | 18 | 2053 | 550 | 1160 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2053
9 | 21 | 19 | 1928 | 550 | 1068 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1928
9 | 21 | 20 | 1819 | 550 | 960 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1819
9 | 21 | 21 | 1746 | 550 | 888 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1746
9 | 21 | 22 | 1656 | 550 | 798 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1656
9 | 21 | 23 | 1557 | 550 | 582 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 0 | 1557
9 | 22 | 0 | 1432 | 550 | 571 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1432
9 | 22 | 1 | 1357 | 550 | 485 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1357
9 | 22 | 2 | 1350 | 550 | 475 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1350
9 | 22 | 3 | 1366 | 550 | 497 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1366
9 | 22 | 4 | 1380 | 550 | 517 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1380
9 | 22 | 5 | 1386 | 550 | 531 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1386
9 | 22 | 6 | 1441 | 550 | 596 | 157 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1441
9 | 22 | 7 | 1590 | 550 | 701 | 115 | 0 | 109 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1590
9 | 22 | 8 | 1825 | 550 | 878 | 98 | 0 | 109 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825
9 | 22 | 9 | 1973 | 550 | 916 | 93 | 0 | 109 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1973
9 | 22 | 10 | 2026 | 550 | 759 | 93 | 0 | 109 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2026
9 | 22 | 11 | 2026 | 550 | 732 | 93 | 0 | 109 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2026
9 | 22 | 12 | 1967 | 550 | 630 | 93 | 0 | 109 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1967
9 | 22 | 13 | 2047 | 550 | 895 | 98 | 0 | 109 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2047
9 | 22 | 14 | 2039 | 550 | 998 | 115 | 0 | 109 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2039
9 | 22 | 15 | 2011 | 550 | 1029 | 157 | 0 | 109 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2011
9 | 22 | 16 | 1984 | 550 | 1064 | 194 | 0 | 109 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1984
9 | 22 | 17 | 1888 | 550 | 1023 | 194 | 0 | 109 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1888
9 | 22 | 18 | 1835 | 550 | 982 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835
9 | 22 | 19 | 1752 | 550 | 897 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1752
9 | 22 | 20 | 1661 | 550 | 804 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1661
9 | 22 | 21 | 1583 | 550 | 729 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1583
9 | 22 | 22 | 1521 | 550 | 667 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1521
9 | 22 | 23 | 1459 | 550 | 606 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1459
9 | 23 | 0 | 1354 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 407 | -169 | 1354
9 | 23 | 1 | 1277 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | -2 | 1277
9 | 23 | 2 | 1276 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 394 | -234 | 1276
9 | 23 | 3 | 1307 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 132 | 1307
9 | 23 | 4 | 1300 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 408 | -224 | 1300
9 | 23 | 5 | 1288 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 26 | 1288
9 | 23 | 6 | 1270 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 26 | 0 | 3 | 0 | 22 | 141 | 1270
9 | 23 | 7 | 1297 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 115 | 0 | 4 | 0 | 23 | 119 | 1297
9 | 23 | 8 | 1381 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 238 | 0 | 5 | 0 | -91 | 210 | 1381
9 | 23 | 9 | 1488 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 412 | 0 | 5 | 0 | -361 | 418 | 1488
9 | 23 | 10 | 1506 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 539 | 0 | 5 | 0 | -441 | 389 | 1506
9 | 23 | 11 | 1540 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 615 | 0 | 6 | 0 | -440 | 345 | 1540
9 | 23 | 12 | 1548 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 625 | 0 | 6 | 0 | -440 | 343 | 1548
9 | 23 | 13 | 1564 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 541 | 0 | 6 | 0 | -428 | 426 | 1564
9 | 23 | 14 | 1497 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 387 | 0 | 6 | 0 | -281 | 349 | 1497
9 | 23 | 15 | 1482 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 307 | 0 | 6 | 0 | -39 | 130 | 1482
9 | 23 | 16 | 1488 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 132 | 0 | 6 | 0 | 219 | 16 | 1488
9 | 23 | 17 | 1477 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 16 | 0 | 7 | 0 | 404 | -65 | 1477
9 | 23 | 18 | 1509 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 404 | -17 | 1509
9 | 23 | 19 | 1466 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 233 | 110 | 1466
9 | 23 | 20 | 1413 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | 252 | 1413
9 | 23 | 21 | 1357 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 174 | 61 | 1357
9 | 23 | 22 | 1292 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 147 | 1292
9 | 23 | 23 | 1253 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 109 | 1253
9 | 24 | 0 | 1171 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | -32 | 80 | 1171
9 | 24 | 1 | 1117 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | -113 | 108 | 1117
9 | 24 | 2 | 1122 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | -70 | 70 | 1122
9 | 24 | 3 | 1155 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | -32 | 65 | 1155
9 | 24 | 4 | 1163 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | -32 | 74 | 1163
9 | 24 | 5 | 1170 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | -32 | 81 | 1170
9 | 24 | 6 | 1142 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 42 | 0 | 5 | 0 | -155 | 172 | 1142
9 | 24 | 7 | 1173 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 225 | 0 | 4 | 0 | -406 | 314 | 1173
9 | 24 | 8 | 1259 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 447 | 0 | 2 | 0 | -446 | 237 | 1259
9 | 24 | 9 | 1356 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 620 | 0 | 1 | 0 | -444 | 165 | 1356
9 | 24 | 10 | 1405 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 688 | 0 | 1 | 0 | -443 | 145 | 1405
9 | 24 | 11 | 1426 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 698 | 0 | 0 | 0 | -443 | 157 | 1426
9 | 24 | 12 | 1444 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 665 | 0 | 0 | 0 | -442 | 207 | 1444
9 | 24 | 13 | 1450 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 625 | 0 | 0 | 0 | -442 | 248 | 1450
9 | 24 | 14 | 1463 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 497 | 0 | 0 | 0 | -442 | 372 | 1463
9 | 24 | 15 | 1474 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 331 | 0 | 0 | 0 | -310 | 375 | 1474
9 | 24 | 16 | 1489 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 148 | 0 | 0 | 0 | 27 | 199 | 1489
9 | 24 | 17 | 1513 | 550 | 559 | 194 | 0 | 109 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1513
9 | 24 | 18 | 1544 | 550 | 637 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1544
9 | 24 | 19 | 1507 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 62 | 1507
9 | 24 | 20 | 1453 | 550 | 517 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1453
9 | 24 | 21 | 1383 | 550 | 441 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 1383
9 | 24 | 22 | 1308 | 550 | 349 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1308
9 | 24 | 23 | 1257 | 550 | 326 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1257
9 | 25 | 0 | 1176 | 550 | 266 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 89 | 1176
9 | 25 | 1 | 1125 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | -76 | 85 | 1125
9 | 25 | 2 | 1130 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | -85 | 99 | 1130
9 | 25 | 3 | 1172 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 35 | 1172
9 | 25 | 4 | 1192 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 55 | 1192
9 | 25 | 5 | 1222 | 550 | 327 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1222
9 | 25 | 6 | 1265 | 550 | 326 | 157 | 0 | 109 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1265
9 | 25 | 7 | 1396 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 209 | 0 | 1 | 0 | 25 | 125 | 1396
9 | 25 | 8 | 1607 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 432 | 0 | 1 | 0 | -41 | 196 | 1607
9 | 25 | 9 | 1796 | 550 | 280 | 93 | 0 | 109 | 613 | 0 | 1 | 0 | -46 | 196 | 1796
9 | 25 | 10 | 1870 | 550 | 287 | 93 | 0 | 109 | 690 | 0 | 1 | 0 | -118 | 258 | 1870
9 | 25 | 11 | 1923 | 550 | 292 | 93 | 0 | 109 | 728 | 0 | 0 | 0 | -78 | 229 | 1923
9 | 25 | 12 | 1887 | 550 | 289 | 93 | 0 | 109 | 665 | 0 | 1 | 0 | -49 | 229 | 1887
9 | 25 | 13 | 1966 | 550 | 406 | 98 | 0 | 109 | 584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218 | 1966
9 | 25 | 14 | 1991 | 550 | 659 | 115 | 0 | 109 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1991
9 | 25 | 15 | 1973 | 550 | 792 | 157 | 0 | 109 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1973
9 | 25 | 16 | 1950 | 550 | 926 | 194 | 0 | 109 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1950
9 | 25 | 17 | 1867 | 550 | 868 | 194 | 0 | 109 | 21 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1867
9 | 25 | 18 | 1822 | 550 | 969 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822
9 | 25 | 19 | 1729 | 550 | 875 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1729
9 | 25 | 20 | 1631 | 550 | 766 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1631
9 | 25 | 21 | 1547 | 550 | 673 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1547
9 | 25 | 22 | 1473 | 550 | 589 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1473
9 | 25 | 23 | 1402 | 550 | 503 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1402
9 | 26 | 0 | 1309 | 550 | 374 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1309
9 | 26 | 1 | 1239 | 550 | 324 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1239
9 | 26 | 2 | 1244 | 550 | 344 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1244
9 | 26 | 3 | 1269 | 550 | 374 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1269
9 | 26 | 4 | 1290 | 550 | 411 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1290
9 | 26 | 5 | 1303 | 550 | 433 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1303
9 | 26 | 6 | 1319 | 550 | 430 | 157 | 0 | 109 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1319
9 | 26 | 7 | 1452 | 550 | 403 | 115 | 0 | 109 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1452
9 | 26 | 8 | 1671 | 550 | 365 | 98 | 0 | 109 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1671
9 | 26 | 9 | 1831 | 550 | 337 | 93 | 0 | 109 | 450 | 0 | 0 | 0 | 34 | 258 | 1831
9 | 26 | 10 | 1902 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 578 | 0 | 0 | 0 | 35 | 275 | 1902
9 | 26 | 11 | 1947 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 663 | 0 | 0 | 0 | 36 | 234 | 1947
9 | 26 | 12 | 1913 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 685 | 0 | 0 | 0 | 35 | 179 | 1913
9 | 26 | 13 | 2008 | 550 | 397 | 98 | 0 | 109 | 616 | 0 | 0 | 0 | 60 | 178 | 2008
9 | 26 | 14 | 2029 | 550 | 662 | 115 | 0 | 109 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2029
9 | 26 | 15 | 2020 | 550 | 839 | 157 | 0 | 109 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2020
9 | 26 | 16 | 2004 | 550 | 1007 | 194 | 0 | 109 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2004
9 | 26 | 17 | 1914 | 550 | 1043 | 194 | 0 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1914
9 | 26 | 18 | 1873 | 550 | 1020 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873
9 | 26 | 19 | 1783 | 550 | 930 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783
9 | 26 | 20 | 1692 | 550 | 839 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1692
9 | 26 | 21 | 1617 | 550 | 763 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1617
9 | 26 | 22 | 1538 | 550 | 671 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1538
9 | 26 | 23 | 1460 | 550 | 587 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1460
9 | 27 | 0 | 1350 | 550 | 452 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1350
9 | 27 | 1 | 1280 | 550 | 367 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1280
9 | 27 | 2 | 1277 | 550 | 363 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1277
9 | 27 | 3 | 1302 | 550 | 393 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1302
9 | 27 | 4 | 1307 | 550 | 426 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1307
9 | 27 | 5 | 1322 | 550 | 435 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1322
9 | 27 | 6 | 1363 | 550 | 489 | 157 | 0 | 109 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1363
9 | 27 | 7 | 1511 | 550 | 492 | 115 | 0 | 109 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1511
9 | 27 | 8 | 1758 | 550 | 464 | 98 | 0 | 109 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1758
9 | 27 | 9 | 1964 | 550 | 421 | 93 | 0 | 109 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1964
9 | 27 | 10 | 2033 | 550 | 403 | 93 | 0 | 109 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2033
9 | 27 | 11 | 2068 | 550 | 416 | 93 | 0 | 109 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2068
9 | 27 | 12 | 2025 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 608 | 0 | 0 | 0 | 124 | 279 | 2025
9 | 27 | 13 | 2120 | 550 | 563 | 98 | 0 | 109 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2120
9 | 27 | 14 | 2135 | 550 | 729 | 115 | 0 | 109 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2135
9 | 27 | 15 | 2137 | 550 | 987 | 157 | 0 | 109 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2137
9 | 27 | 16 | 2100 | 550 | 1124 | 194 | 0 | 109 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
9 | 27 | 17 | 1997 | 550 | 1129 | 194 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997
9 | 27 | 18 | 1949 | 550 | 1096 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949
9 | 27 | 19 | 1857 | 550 | 1003 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1857
9 | 27 | 20 | 1766 | 550 | 912 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1766
9 | 27 | 21 | 1680 | 550 | 826 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1680
9 | 27 | 22 | 1590 | 550 | 736 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1590
9 | 27 | 23 | 1509 | 550 | 654 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1509
9 | 28 | 0 | 1391 | 550 | 511 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1391
9 | 28 | 1 | 1321 | 550 | 434 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1321
9 | 28 | 2 | 1319 | 550 | 428 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1319
9 | 28 | 3 | 1344 | 550 | 452 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1344
9 | 28 | 4 | 1343 | 550 | 457 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1343
9 | 28 | 5 | 1355 | 550 | 476 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1355
9 | 28 | 6 | 1404 | 550 | 509 | 157 | 0 | 109 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1404
9 | 28 | 7 | 1579 | 550 | 562 | 115 | 0 | 109 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1579
9 | 28 | 8 | 1823 | 550 | 505 | 98 | 0 | 109 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1823
9 | 28 | 9 | 2014 | 550 | 528 | 93 | 0 | 109 | 477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 2014
9 | 28 | 10 | 2099 | 550 | 491 | 93 | 0 | 109 | 592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263 | 2099
9 | 28 | 11 | 2119 | 550 | 478 | 93 | 0 | 109 | 613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 2119
9 | 28 | 12 | 2075 | 550 | 437 | 93 | 0 | 109 | 587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 2075
9 | 28 | 13 | 2161 | 550 | 685 | 98 | 0 | 109 | 496 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221 | 2161
9 | 28 | 14 | 2143 | 550 | 899 | 115 | 0 | 109 | 341 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 2143
9 | 28 | 15 | 2095 | 550 | 1067 | 157 | 0 | 109 | 200 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2095
9 | 28 | 16 | 2064 | 550 | 1128 | 194 | 0 | 109 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2064
9 | 28 | 17 | 1967 | 550 | 1102 | 194 | 0 | 109 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1967
9 | 28 | 18 | 1917 | 550 | 639 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | 0 | 1917
9 | 28 | 19 | 1814 | 550 | 958 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1814
9 | 28 | 20 | 1709 | 550 | 854 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1709
9 | 28 | 21 | 1624 | 550 | 769 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1624
9 | 28 | 22 | 1534 | 550 | 671 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1534
9 | 28 | 23 | 1457 | 550 | 587 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1457
9 | 29 | 0 | 1343 | 550 | 451 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1343
9 | 29 | 1 | 1270 | 550 | 367 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1270
9 | 29 | 2 | 1264 | 550 | 360 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 1264
9 | 29 | 3 | 1288 | 550 | 393 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1288
9 | 29 | 4 | 1298 | 550 | 415 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1298
9 | 29 | 5 | 1305 | 550 | 431 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1305
9 | 29 | 6 | 1326 | 550 | 434 | 157 | 0 | 109 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 1326
9 | 29 | 7 | 1446 | 550 | 313 | 115 | 0 | 109 | 222 | 0 | 5 | 0 | 26 | 106 | 1446
9 | 29 | 8 | 1672 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 446 | 0 | 3 | 0 | 31 | 173 | 1672
9 | 29 | 9 | 1852 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 633 | 0 | 2 | 0 | 34 | 169 | 1852
9 | 29 | 10 | 1922 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 736 | 0 | 1 | 0 | 36 | 135 | 1922
9 | 29 | 11 | 1956 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 770 | 0 | 2 | 0 | 36 | 134 | 1956
9 | 29 | 12 | 1913 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 760 | 0 | 2 | 0 | 35 | 102 | 1913
9 | 29 | 13 | 1992 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 697 | 0 | 2 | 0 | 37 | 237 | 1992
9 | 29 | 14 | 2002 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 556 | 0 | 2 | 0 | 56 | 352 | 2002
9 | 29 | 15 | 1990 | 550 | 723 | 157 | 0 | 109 | 361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 1990
9 | 29 | 16 | 1979 | 550 | 551 | 194 | 0 | 109 | 152 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1979
9 | 29 | 17 | 1870 | 550 | 999 | 194 | 0 | 109 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1870
9 | 29 | 18 | 1808 | 550 | 975 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 | 0 | 1808
9 | 29 | 19 | 1710 | 550 | 857 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710
9 | 29 | 20 | 1609 | 550 | 756 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609
9 | 29 | 21 | 1516 | 550 | 663 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516
9 | 29 | 22 | 1439 | 550 | 577 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1439
9 | 29 | 23 | 1379 | 550 | 509 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1379
9 | 30 | 0 | 1276 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 110 | 1276
9 | 30 | 1 | 1201 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 65 | 1201
9 | 30 | 2 | 1196 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 37 | 1196
9 | 30 | 3 | 1223 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 32 | 1223
9 | 30 | 4 | 1224 | 550 | 347 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1224
9 | 30 | 5 | 1222 | 550 | 347 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1222
9 | 30 | 6 | 1197 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 43 | 0 | 1 | 0 | 37 | 38 | 1197
9 | 30 | 7 | 1259 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 217 | 0 | 0 | 0 | -118 | 124 | 1259
9 | 30 | 8 | 1393 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 440 | 0 | 1 | 0 | -313 | 246 | 1393
9 | 30 | 9 | 1533 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 619 | 0 | 1 | 0 | -440 | 339 | 1533
9 | 30 | 10 | 1626 | 550 | 264 | 93 | 0 | 109 | 700 | 0 | 1 | 0 | -439 | 348 | 1626
9 | 30 | 11 | 1670 | 550 | 268 | 93 | 0 | 109 | 637 | 0 | 1 | 0 | -391 | 403 | 1670
9 | 30 | 12 | 1687 | 550 | 270 | 93 | 0 | 109 | 582 | 0 | 2 | 0 | -249 | 330 | 1687
9 | 30 | 13 | 1728 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 485 | 0 | 3 | 0 | 32 | 189 | 1728
9 | 30 | 14 | 1696 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 288 | 0 | 3 | 0 | 74 | 295 | 1696
9 | 30 | 15 | 1665 | 550 | 552 | 157 | 0 | 109 | 154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 | 1665
9 | 30 | 16 | 1646 | 550 | 664 | 194 | 0 | 109 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1646
9 | 30 | 17 | 1643 | 550 | 697 | 194 | 0 | 109 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1643
9 | 30 | 18 | 1652 | 550 | 363 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 327 | 105 | 1652
9 | 30 | 19 | 1609 | 550 | 690 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 1609
9 | 30 | 20 | 1549 | 550 | 693 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1549
9 | 30 | 21 | 1482 | 550 | 618 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1482
9 | 30 | 22 | 1417 | 550 | 538 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1417
9 | 30 | 23 | 1357 | 550 | 472 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1357
10 | 1 | 0 | 1399 | 550 | 525 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1399
10 | 1 | 1 | 1314 | 550 | 428 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1314
10 | 1 | 2 | 1292 | 550 | 405 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1292
10 | 1 | 3 | 1333 | 550 | 457 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1333
10 | 1 | 4 | 1327 | 550 | 463 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1327
10 | 1 | 5 | 1311 | 550 | 446 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1311
10 | 1 | 6 | 1299 | 550 | 419 | 120 | 0 | 109 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1299
10 | 1 | 7 | 1371 | 550 | 365 | 94 | 0 | 109 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 166 | 1371
10 | 1 | 8 | 1463 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 166 | 0 | 3 | 0 | 26 | 266 | 1463
10 | 1 | 9 | 1546 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 271 | 0 | 2 | 0 | -40 | 314 | 1546
10 | 1 | 10 | 1587 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 371 | 0 | 3 | 0 | -41 | 255 | 1587
10 | 1 | 11 | 1621 | 550 | 263 | 78 | 0 | 109 | 399 | 0 | 3 | 0 | -41 | 260 | 1621
10 | 1 | 12 | 1632 | 550 | 265 | 78 | 0 | 109 | 335 | 0 | 4 | 0 | -41 | 332 | 1632
10 | 1 | 13 | 1630 | 550 | 264 | 81 | 0 | 109 | 243 | 0 | 3 | 0 | -41 | 421 | 1630
10 | 1 | 14 | 1603 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 191 | 0 | 4 | 0 | 29 | 364 | 1603
10 | 1 | 15 | 1604 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 193 | 0 | 3 | 0 | 81 | 286 | 1604
10 | 1 | 16 | 1627 | 550 | 433 | 148 | 0 | 109 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 296 | 1627
10 | 1 | 17 | 1678 | 550 | 731 | 148 | 0 | 109 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 1678
10 | 1 | 18 | 1701 | 550 | 802 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 1701
10 | 1 | 19 | 1631 | 550 | 761 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 1631
10 | 1 | 20 | 1554 | 550 | 679 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 1554
10 | 1 | 21 | 1469 | 550 | 557 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1469
10 | 1 | 22 | 1388 | 550 | 485 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 90 | 1388
10 | 1 | 23 | 1334 | 550 | 340 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 181 | 1334
10 | 2 | 0 | 1228 | 550 | 323 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1228
10 | 2 | 1 | 1152 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 58 | 1152
10 | 2 | 2 | 1169 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 75 | 1169
10 | 2 | 3 | 1218 | 550 | 322 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 1218
10 | 2 | 4 | 1262 | 550 | 377 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 1262
10 | 2 | 5 | 1297 | 550 | 446 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 1297
10 | 2 | 6 | 1325 | 550 | 455 | 120 | 0 | 109 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | 1325
10 | 2 | 7 | 1455 | 550 | 344 | 94 | 0 | 109 | 223 | 0 | 7 | 0 | 0 | 128 | 1455
10 | 2 | 8 | 1707 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 446 | 0 | 6 | 0 | 31 | 222 | 1707
10 | 2 | 9 | 1906 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 615 | 0 | 4 | 0 | 35 | 253 | 1906
10 | 2 | 10 | 1954 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 793 | 0 | 4 | 0 | 36 | 122 | 1954
10 | 2 | 11 | 1997 | 550 | 299 | 78 | 0 | 109 | 839 | 0 | 5 | 0 | -41 | 158 | 1997
10 | 2 | 12 | 1912 | 550 | 291 | 78 | 0 | 109 | 831 | 0 | 6 | 0 | -169 | 216 | 1912
10 | 2 | 13 | 2000 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 748 | 0 | 6 | 0 | 37 | 207 | 2000
10 | 2 | 14 | 1994 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 582 | 0 | 7 | 0 | 37 | 353 | 1994
10 | 2 | 15 | 1951 | 550 | 583 | 120 | 0 | 109 | 369 | 0 | 7 | 0 | 0 | 213 | 1951
10 | 2 | 16 | 1942 | 550 | 987 | 148 | 0 | 109 | 142 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1942
10 | 2 | 17 | 1875 | 550 | 1047 | 148 | 0 | 109 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1875
10 | 2 | 18 | 1837 | 550 | 1025 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1837
10 | 2 | 19 | 1737 | 550 | 924 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1737
10 | 2 | 20 | 1642 | 550 | 831 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1642
10 | 2 | 21 | 1560 | 550 | 749 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1560
10 | 2 | 22 | 1491 | 550 | 664 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1491
10 | 2 | 23 | 1425 | 550 | 574 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1425
10 | 3 | 0 | 1304 | 550 | 422 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 1304
10 | 3 | 1 | 1239 | 550 | 382 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1239
10 | 3 | 2 | 1256 | 550 | 408 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 1256
10 | 3 | 3 | 1323 | 550 | 502 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1323
10 | 3 | 4 | 1358 | 550 | 546 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1358
10 | 3 | 5 | 1377 | 550 | 564 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1377
10 | 3 | 6 | 1386 | 550 | 562 | 120 | 0 | 109 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1386
10 | 3 | 7 | 1454 | 550 | 439 | 94 | 0 | 109 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1454
10 | 3 | 8 | 1687 | 550 | 367 | 81 | 0 | 109 | 410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 1687
10 | 3 | 9 | 1864 | 550 | 384 | 78 | 0 | 109 | 519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 | 1864
10 | 3 | 10 | 1905 | 550 | 387 | 78 | 0 | 109 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1905
10 | 3 | 11 | 1931 | 550 | 394 | 78 | 0 | 109 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1931
10 | 3 | 12 | 1835 | 550 | 381 | 78 | 0 | 109 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1835
10 | 3 | 13 | 1944 | 550 | 391 | 81 | 0 | 109 | 431 | 0 | 0 | 0 | 197 | 185 | 1944
10 | 3 | 14 | 1978 | 550 | 758 | 94 | 0 | 109 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1978
10 | 3 | 15 | 1961 | 550 | 1019 | 120 | 0 | 109 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1961
10 | 3 | 16 | 1949 | 550 | 1085 | 148 | 0 | 109 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949
10 | 3 | 17 | 1899 | 550 | 1087 | 148 | 0 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899
10 | 3 | 18 | 1860 | 550 | 1053 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860
10 | 3 | 19 | 1769 | 550 | 962 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769
10 | 3 | 20 | 1674 | 550 | 867 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1674
10 | 3 | 21 | 1601 | 550 | 794 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1601
10 | 3 | 22 | 1534 | 550 | 726 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1534
10 | 3 | 23 | 1468 | 550 | 659 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1468
10 | 4 | 0 | 1360 | 550 | 538 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1360
10 | 4 | 1 | 1296 | 550 | 448 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1296
10 | 4 | 2 | 1311 | 550 | 468 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1311
10 | 4 | 3 | 1364 | 550 | 533 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1364
10 | 4 | 4 | 1397 | 550 | 565 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1397
10 | 4 | 5 | 1403 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 333 | -1 | 1403
10 | 4 | 6 | 1420 | 550 | 602 | 120 | 0 | 109 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1420
10 | 4 | 7 | 1536 | 550 | 543 | 94 | 0 | 109 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1536
10 | 4 | 8 | 1786 | 550 | 538 | 81 | 0 | 109 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1786
10 | 4 | 9 | 1981 | 550 | 400 | 78 | 0 | 109 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1981
10 | 4 | 10 | 2015 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 528 | 0 | 1 | 0 | 87 | 400 | 2015
10 | 4 | 11 | 2006 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 564 | 0 | 0 | 0 | 37 | 406 | 2006
10 | 4 | 12 | 1931 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 591 | 0 | 1 | 0 | 36 | 304 | 1931
10 | 4 | 13 | 2032 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 563 | 0 | 1 | 0 | 118 | 348 | 2032
10 | 4 | 14 | 2058 | 550 | 633 | 94 | 0 | 109 | 481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 2058
10 | 4 | 15 | 2020 | 550 | 900 | 120 | 0 | 109 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2020
10 | 4 | 16 | 2007 | 550 | 1085 | 148 | 0 | 109 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007
10 | 4 | 17 | 1927 | 550 | 1111 | 148 | 0 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927
10 | 4 | 18 | 1900 | 550 | 1093 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900
10 | 4 | 19 | 1800 | 550 | 993 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
10 | 4 | 20 | 1704 | 550 | 877 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1704
10 | 4 | 21 | 1629 | 550 | 787 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1629
10 | 4 | 22 | 1548 | 550 | 696 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1548
10 | 4 | 23 | 1476 | 550 | 619 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1476
10 | 5 | 0 | 1365 | 550 | 454 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1365
10 | 5 | 1 | 1294 | 550 | 360 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1294
10 | 5 | 2 | 1310 | 550 | 376 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 1310
10 | 5 | 3 | 1370 | 550 | 448 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1370
10 | 5 | 4 | 1391 | 550 | 488 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 1391
10 | 5 | 5 | 1413 | 550 | 513 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | 1413
10 | 5 | 6 | 1428 | 550 | 522 | 120 | 0 | 109 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 1428
10 | 5 | 7 | 1561 | 550 | 577 | 94 | 0 | 109 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 131 | 1561
10 | 5 | 8 | 1768 | 550 | 812 | 81 | 0 | 109 | 146 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1768
10 | 5 | 9 | 1916 | 550 | 945 | 78 | 0 | 109 | 163 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 1916
10 | 5 | 10 | 1928 | 550 | 657 | 78 | 0 | 109 | 225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 303 | 1928
10 | 5 | 11 | 1896 | 550 | 477 | 78 | 0 | 109 | 246 | 0 | 9 | 0 | 0 | 427 | 1896
10 | 5 | 12 | 1787 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 290 | 0 | 11 | 0 | 33 | 454 | 1787
10 | 5 | 13 | 1893 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 353 | 0 | 11 | 0 | 86 | 441 | 1893
10 | 5 | 14 | 1865 | 550 | 384 | 94 | 0 | 109 | 331 | 0 | 11 | 0 | 0 | 386 | 1865
10 | 5 | 15 | 1864 | 550 | 506 | 120 | 0 | 109 | 280 | 0 | 11 | 0 | 0 | 288 | 1864
10 | 5 | 16 | 1852 | 550 | 826 | 148 | 0 | 109 | 111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 97 | 1852
10 | 5 | 17 | 1813 | 550 | 909 | 148 | 0 | 109 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 1813
10 | 5 | 18 | 1796 | 550 | 903 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 1796
10 | 5 | 19 | 1708 | 550 | 388 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 422 | 81 | 1708
10 | 5 | 20 | 1630 | 550 | 725 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 89 | 1630
10 | 5 | 21 | 1555 | 550 | 626 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 115 | 1555
10 | 5 | 22 | 1482 | 550 | 501 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 126 | 1482
10 | 5 | 23 | 1431 | 550 | 474 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 144 | 1431
10 | 6 | 0 | 1327 | 550 | 337 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 177 | 1327
10 | 6 | 1 | 1261 | 550 | 326 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | -21 | 143 | 1261
10 | 6 | 2 | 1290 | 550 | 329 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 147 | 1290
10 | 6 | 3 | 1357 | 550 | 401 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 142 | 1357
10 | 6 | 4 | 1383 | 550 | 458 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 110 | 1383
10 | 6 | 5 | 1391 | 550 | 478 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98 | 1391
10 | 6 | 6 | 1407 | 550 | 457 | 120 | 0 | 109 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 134 | 1407
10 | 6 | 7 | 1483 | 550 | 446 | 94 | 0 | 109 | 179 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1483
10 | 6 | 8 | 1669 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 393 | 0 | 9 | 0 | 30 | 235 | 1669
10 | 6 | 9 | 1813 | 550 | 282 | 78 | 0 | 109 | 557 | 0 | 9 | 0 | -41 | 269 | 1813
10 | 6 | 10 | 1870 | 550 | 287 | 78 | 0 | 109 | 693 | 0 | 9 | 0 | -163 | 307 | 1870
10 | 6 | 11 | 1871 | 550 | 287 | 78 | 0 | 109 | 750 | 0 | 9 | 0 | -304 | 392 | 1871
10 | 6 | 12 | 1791 | 550 | 280 | 78 | 0 | 109 | 713 | 0 | 9 | 0 | -439 | 491 | 1791
10 | 6 | 13 | 1866 | 550 | 287 | 81 | 0 | 109 | 661 | 0 | 8 | 0 | -191 | 361 | 1866
10 | 6 | 14 | 1848 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 541 | 0 | 7 | 0 | 34 | 251 | 1848
10 | 6 | 15 | 1817 | 550 | 379 | 120 | 0 | 109 | 334 | 0 | 7 | 0 | 0 | 318 | 1817
10 | 6 | 16 | 1815 | 550 | 787 | 148 | 0 | 109 | 120 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 1815
10 | 6 | 17 | 1771 | 550 | 871 | 148 | 0 | 109 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77 | 1771
10 | 6 | 18 | 1745 | 550 | 871 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | 1745
10 | 6 | 19 | 1671 | 550 | 801 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 1671
10 | 6 | 20 | 1589 | 550 | 692 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 1589
10 | 6 | 21 | 1512 | 550 | 647 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 1512
10 | 6 | 22 | 1447 | 550 | 553 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 1447
10 | 6 | 23 | 1380 | 550 | 453 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 1380
10 | 7 | 0 | 1281 | 550 | 328 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 139 | 1281
10 | 7 | 1 | 1219 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 103 | 40 | 1219
10 | 7 | 2 | 1251 | 550 | 325 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 | 1251
10 | 7 | 3 | 1312 | 550 | 388 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 112 | 1312
10 | 7 | 4 | 1332 | 550 | 463 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 1332
10 | 7 | 5 | 1317 | 550 | 459 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1317
10 | 7 | 6 | 1272 | 550 | 379 | 120 | 0 | 109 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | 1272
10 | 7 | 7 | 1305 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 155 | 0 | 6 | 0 | -35 | 164 | 1305
10 | 7 | 8 | 1404 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 336 | 0 | 5 | 0 | -40 | 101 | 1404
10 | 7 | 9 | 1482 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 532 | 0 | 5 | 0 | -230 | 176 | 1482
10 | 7 | 10 | 1523 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 636 | 0 | 6 | 0 | -441 | 323 | 1523
10 | 7 | 11 | 1531 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 671 | 0 | 7 | 0 | -440 | 294 | 1531
10 | 7 | 12 | 1511 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 666 | 0 | 8 | 0 | -441 | 279 | 1511
10 | 7 | 13 | 1501 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 609 | 0 | 8 | 0 | -441 | 323 | 1501
10 | 7 | 14 | 1466 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 458 | 0 | 8 | 0 | -156 | 141 | 1466
10 | 7 | 15 | 1481 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 280 | 0 | 9 | 0 | 27 | 124 | 1481
10 | 7 | 16 | 1479 | 550 | 521 | 148 | 0 | 109 | 86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 1479
10 | 7 | 17 | 1528 | 550 | 697 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1528
10 | 7 | 18 | 1558 | 550 | 573 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 171 | 0 | 1558
10 | 7 | 19 | 1525 | 550 | 700 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1525
10 | 7 | 20 | 1468 | 550 | 640 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1468
10 | 7 | 21 | 1411 | 550 | 552 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 1411
10 | 7 | 22 | 1339 | 550 | 470 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1339
10 | 7 | 23 | 1283 | 550 | 409 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61 | 1283
10 | 8 | 0 | 1191 | 550 | 319 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 1191
10 | 8 | 1 | 1135 | 550 | 267 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 37 | 1135
10 | 8 | 2 | 1165 | 550 | 317 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1165
10 | 8 | 3 | 1228 | 550 | 374 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1228
10 | 8 | 4 | 1257 | 550 | 413 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1257
10 | 8 | 5 | 1241 | 550 | 398 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1241
10 | 8 | 6 | 1185 | 550 | 323 | 120 | 0 | 109 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1185
10 | 8 | 7 | 1218 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 98 | 0 | 0 | 0 | -33 | 138 | 1218
10 | 8 | 8 | 1311 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 157 | 0 | 0 | 0 | -35 | 187 | 1311
10 | 8 | 9 | 1348 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 221 | 0 | 0 | 0 | -36 | 164 | 1348
10 | 8 | 10 | 1386 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 319 | 0 | 0 | 0 | -50 | 118 | 1386
10 | 8 | 11 | 1403 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 238 | 0 | 0 | 0 | -37 | 203 | 1403
10 | 8 | 12 | 1408 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 171 | 0 | 0 | 0 | -37 | 275 | 1408
10 | 8 | 13 | 1393 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 115 | 0 | 0 | 0 | 83 | 193 | 1393
10 | 8 | 14 | 1406 | 550 | 340 | 94 | 0 | 109 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1406
10 | 8 | 15 | 1412 | 550 | 486 | 120 | 0 | 109 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1412
10 | 8 | 16 | 1441 | 550 | 569 | 148 | 0 | 109 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1441
10 | 8 | 17 | 1501 | 550 | 654 | 148 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1501
10 | 8 | 18 | 1526 | 550 | 351 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335 | 32 | 1526
10 | 8 | 19 | 1504 | 550 | 651 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1504
10 | 8 | 20 | 1453 | 550 | 602 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1453
10 | 8 | 21 | 1380 | 550 | 539 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1380
10 | 8 | 22 | 1308 | 550 | 468 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1308
10 | 8 | 23 | 1260 | 550 | 410 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1260
10 | 9 | 0 | 1190 | 550 | 319 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1190
10 | 9 | 1 | 1145 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 54 | 1145
10 | 9 | 2 | 1176 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 59 | 1176
10 | 9 | 3 | 1245 | 550 | 414 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1245
10 | 9 | 4 | 1277 | 550 | 465 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1277
10 | 9 | 5 | 1262 | 550 | 450 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1262
10 | 9 | 6 | 1238 | 550 | 411 | 120 | 0 | 109 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1238
10 | 9 | 7 | 1315 | 550 | 402 | 94 | 0 | 109 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1315
10 | 9 | 8 | 1434 | 550 | 380 | 81 | 0 | 109 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 1434
10 | 9 | 9 | 1512 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 305 | 0 | 1 | 0 | 27 | 180 | 1512
10 | 9 | 10 | 1560 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 438 | 0 | 1 | 0 | 28 | 94 | 1560
10 | 9 | 11 | 1563 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 389 | 0 | 0 | 0 | 28 | 147 | 1563
10 | 9 | 12 | 1551 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 341 | 0 | 0 | 0 | 28 | 183 | 1551
10 | 9 | 13 | 1574 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 291 | 0 | 0 | 0 | 29 | 252 | 1574
10 | 9 | 14 | 1560 | 550 | 443 | 94 | 0 | 109 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1560
10 | 9 | 15 | 1569 | 550 | 613 | 120 | 0 | 109 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1569
10 | 9 | 16 | 1587 | 550 | 733 | 148 | 0 | 109 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1587
10 | 9 | 17 | 1636 | 550 | 826 | 148 | 0 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636
10 | 9 | 18 | 1653 | 550 | 845 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1653
10 | 9 | 19 | 1604 | 550 | 796 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1604
10 | 9 | 20 | 1551 | 550 | 742 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1551
10 | 9 | 21 | 1472 | 550 | 652 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1472
10 | 9 | 22 | 1412 | 550 | 340 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 241 | 22 | 1412
10 | 9 | 23 | 1364 | 550 | 527 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1364
10 | 10 | 0 | 1258 | 550 | 389 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 1258
10 | 10 | 1 | 1196 | 550 | 320 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1196
10 | 10 | 2 | 1236 | 550 | 366 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 1236
10 | 10 | 3 | 1313 | 550 | 455 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 1313
10 | 10 | 4 | 1341 | 550 | 497 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1341
10 | 10 | 5 | 1336 | 550 | 495 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1336
10 | 10 | 6 | 1358 | 550 | 335 | 120 | 0 | 109 | 20 | 0 | 6 | 0 | 177 | 41 | 1358
10 | 10 | 7 | 1500 | 550 | 495 | 94 | 0 | 109 | 137 | 0 | 6 | 0 | 0 | 109 | 1500
10 | 10 | 8 | 1694 | 550 | 372 | 81 | 0 | 109 | 303 | 0 | 6 | 0 | 0 | 273 | 1694
10 | 10 | 9 | 1853 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 469 | 0 | 6 | 0 | 34 | 345 | 1853
10 | 10 | 10 | 1911 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 504 | 0 | 8 | 0 | 35 | 365 | 1911
10 | 10 | 11 | 1874 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 463 | 0 | 9 | 0 | 35 | 368 | 1874
10 | 10 | 12 | 1749 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 495 | 0 | 11 | 0 | 32 | 212 | 1749
10 | 10 | 13 | 1843 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 594 | 0 | 11 | 0 | 34 | 202 | 1843
10 | 10 | 14 | 1850 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 500 | 0 | 11 | 0 | 34 | 290 | 1850
10 | 10 | 15 | 1819 | 550 | 507 | 120 | 0 | 109 | 302 | 0 | 11 | 0 | 0 | 220 | 1819
10 | 10 | 16 | 1814 | 550 | 871 | 148 | 0 | 109 | 99 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 1814
10 | 10 | 17 | 1785 | 550 | 958 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1785
10 | 10 | 18 | 1766 | 550 | 937 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1766
10 | 10 | 19 | 1682 | 550 | 853 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1682
10 | 10 | 20 | 1600 | 550 | 749 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 1600
10 | 10 | 21 | 1527 | 550 | 282 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 408 | 20 | 1527
10 | 10 | 22 | 1455 | 550 | 603 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1455
10 | 10 | 23 | 1395 | 550 | 539 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | 1395
10 | 11 | 0 | 1286 | 550 | 422 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 1286
10 | 11 | 1 | 1234 | 550 | 323 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 94 | 1234
10 | 11 | 2 | 1264 | 550 | 403 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | 1264
10 | 11 | 3 | 1331 | 550 | 489 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 1331
10 | 11 | 4 | 1368 | 550 | 547 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1368
10 | 11 | 5 | 1371 | 550 | 556 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1371
10 | 11 | 6 | 1381 | 550 | 562 | 120 | 0 | 109 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1381
10 | 11 | 7 | 1478 | 550 | 523 | 94 | 0 | 109 | 125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 1478
10 | 11 | 8 | 1672 | 550 | 388 | 81 | 0 | 109 | 316 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 1672
10 | 11 | 9 | 1791 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 536 | 0 | 5 | 0 | 33 | 218 | 1791
10 | 11 | 10 | 1839 | 550 | 284 | 78 | 0 | 109 | 713 | 0 | 5 | 0 | -41 | 141 | 1839
10 | 11 | 11 | 1850 | 550 | 285 | 78 | 0 | 109 | 762 | 0 | 5 | 0 | -200 | 261 | 1850
10 | 11 | 12 | 1760 | 550 | 277 | 78 | 0 | 109 | 723 | 0 | 5 | 0 | -406 | 424 | 1760
10 | 11 | 13 | 1841 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 653 | 0 | 4 | 0 | 34 | 148 | 1841
10 | 11 | 14 | 1843 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 527 | 0 | 3 | 0 | 34 | 264 | 1843
10 | 11 | 15 | 1822 | 550 | 451 | 120 | 0 | 109 | 331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 258 | 1822
10 | 11 | 16 | 1820 | 550 | 877 | 148 | 0 | 109 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1820
10 | 11 | 17 | 1787 | 550 | 968 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1787
10 | 11 | 18 | 1768 | 550 | 956 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1768
10 | 11 | 19 | 1688 | 550 | 869 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1688
10 | 11 | 20 | 1603 | 550 | 793 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1603
10 | 11 | 21 | 1541 | 550 | 353 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 379 | -1 | 1541
10 | 11 | 22 | 1481 | 550 | 668 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1481
10 | 11 | 23 | 1425 | 550 | 608 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1425
10 | 12 | 0 | 1318 | 550 | 489 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1318
10 | 12 | 1 | 1249 | 550 | 410 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1249
10 | 12 | 2 | 1282 | 550 | 449 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1282
10 | 12 | 3 | 1363 | 550 | 549 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1363
10 | 12 | 4 | 1400 | 550 | 590 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1400
10 | 12 | 5 | 1408 | 550 | 598 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1408
10 | 12 | 6 | 1410 | 550 | 596 | 120 | 0 | 109 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1410
10 | 12 | 7 | 1470 | 550 | 346 | 94 | 0 | 109 | 196 | 0 | 3 | 0 | 0 | 172 | 1470
10 | 12 | 8 | 1647 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 447 | 0 | 2 | 0 | 30 | 166 | 1647
10 | 12 | 9 | 1807 | 550 | 281 | 78 | 0 | 109 | 642 | 0 | 2 | 0 | -41 | 186 | 1807
10 | 12 | 10 | 1858 | 550 | 286 | 78 | 0 | 109 | 760 | 0 | 1 | 0 | -95 | 169 | 1858
10 | 12 | 11 | 1875 | 550 | 288 | 78 | 0 | 109 | 806 | 0 | 1 | 0 | -287 | 330 | 1875
10 | 12 | 12 | 1775 | 550 | 278 | 78 | 0 | 109 | 794 | 0 | 2 | 0 | -435 | 399 | 1775
10 | 12 | 13 | 1871 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 717 | 0 | 3 | 0 | 35 | 114 | 1871
10 | 12 | 14 | 1864 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 551 | 0 | 3 | 0 | 34 | 261 | 1864
10 | 12 | 15 | 1833 | 550 | 545 | 120 | 0 | 109 | 323 | 0 | 3 | 0 | 0 | 183 | 1833
10 | 12 | 16 | 1827 | 550 | 914 | 148 | 0 | 109 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1827
10 | 12 | 17 | 1805 | 550 | 569 | 148 | 0 | 109 | 5 | 0 | 3 | 0 | 422 | -1 | 1805
10 | 12 | 18 | 1775 | 550 | 965 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1775
10 | 12 | 19 | 1683 | 550 | 872 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1683
10 | 12 | 20 | 1608 | 550 | 797 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1608
10 | 12 | 21 | 1548 | 550 | 353 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 384 | 0 | 1548
10 | 12 | 22 | 1477 | 550 | 656 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1477
10 | 12 | 23 | 1415 | 550 | 587 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1415
10 | 13 | 0 | 1306 | 550 | 464 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1306
10 | 13 | 1 | 1243 | 550 | 392 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1243
10 | 13 | 2 | 1277 | 550 | 430 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1277
10 | 13 | 3 | 1358 | 550 | 530 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1358
10 | 13 | 4 | 1403 | 550 | 592 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1403
10 | 13 | 5 | 1402 | 550 | 592 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1402
10 | 13 | 6 | 1402 | 550 | 577 | 120 | 0 | 109 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1402
10 | 13 | 7 | 1466 | 550 | 427 | 94 | 0 | 109 | 201 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1466
10 | 13 | 8 | 1642 | 550 | 265 | 81 | 0 | 109 | 453 | 0 | 2 | 0 | -41 | 223 | 1642
10 | 13 | 9 | 1787 | 550 | 279 | 78 | 0 | 109 | 637 | 0 | 2 | 0 | -126 | 258 | 1787
10 | 13 | 10 | 1829 | 550 | 283 | 78 | 0 | 109 | 771 | 0 | 1 | 0 | -373 | 410 | 1829
10 | 13 | 11 | 1842 | 550 | 285 | 78 | 0 | 109 | 815 | 0 | 1 | 0 | -376 | 380 | 1842
10 | 13 | 12 | 1755 | 550 | 276 | 78 | 0 | 109 | 791 | 0 | 1 | 0 | -439 | 389 | 1755
10 | 13 | 13 | 1841 | 550 | 285 | 81 | 0 | 109 | 717 | 0 | 1 | 0 | -140 | 238 | 1841
10 | 13 | 14 | 1839 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 553 | 0 | 1 | 0 | 34 | 236 | 1839
10 | 13 | 15 | 1823 | 550 | 664 | 120 | 0 | 109 | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1823
10 | 13 | 16 | 1803 | 550 | 906 | 148 | 0 | 109 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1803
10 | 13 | 17 | 1764 | 550 | 953 | 148 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764
10 | 13 | 18 | 1734 | 550 | 927 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734
10 | 13 | 19 | 1661 | 550 | 854 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661
10 | 13 | 20 | 1585 | 550 | 357 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | -1 | 1585
10 | 13 | 21 | 1523 | 550 | 717 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1523
10 | 13 | 22 | 1465 | 550 | 654 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1465
10 | 13 | 23 | 1410 | 550 | 596 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1410
10 | 14 | 0 | 1298 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 16 | 1298
10 | 14 | 1 | 1242 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 19 | 1242
10 | 14 | 2 | 1265 | 550 | 444 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1265
10 | 14 | 3 | 1335 | 550 | 333 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2 | 1335
10 | 14 | 4 | 1356 | 550 | 335 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | -1 | 1356
10 | 14 | 5 | 1333 | 550 | 526 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333
10 | 14 | 6 | 1293 | 550 | 492 | 120 | 0 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1293
10 | 14 | 7 | 1333 | 550 | 431 | 94 | 0 | 109 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1333
10 | 14 | 8 | 1433 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 233 | 0 | 0 | 0 | 26 | 172 | 1433
10 | 14 | 9 | 1500 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 320 | 0 | 1 | 0 | -39 | 219 | 1500
10 | 14 | 10 | 1531 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 361 | 0 | 1 | 0 | -40 | 210 | 1531
10 | 14 | 11 | 1539 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 349 | 0 | 2 | 0 | -40 | 229 | 1539
10 | 14 | 12 | 1511 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 261 | 0 | 2 | 0 | -39 | 288 | 1511
10 | 14 | 13 | 1523 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 206 | 0 | 1 | 0 | -39 | 353 | 1523
10 | 14 | 14 | 1514 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 149 | 0 | 2 | 0 | 144 | 204 | 1514
10 | 14 | 15 | 1538 | 550 | 629 | 120 | 0 | 109 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1538
10 | 14 | 16 | 1560 | 550 | 722 | 148 | 0 | 109 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1560
10 | 14 | 17 | 1595 | 550 | 370 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 416 | -1 | 1595
10 | 14 | 18 | 1592 | 550 | 783 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1592
10 | 14 | 19 | 1541 | 550 | 732 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1541
10 | 14 | 20 | 1483 | 550 | 652 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1483
10 | 14 | 21 | 1418 | 550 | 341 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 | 5 | 1418
10 | 14 | 22 | 1343 | 550 | 509 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1343
10 | 14 | 23 | 1317 | 550 | 456 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1317
10 | 15 | 0 | 1213 | 550 | 321 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1213
10 | 15 | 1 | 1156 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 47 | 1156
10 | 15 | 2 | 1189 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 65 | 1189
10 | 15 | 3 | 1263 | 550 | 406 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1263
10 | 15 | 4 | 1284 | 550 | 406 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1284
10 | 15 | 5 | 1254 | 550 | 325 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 73 | 1254
10 | 15 | 6 | 1198 | 550 | 320 | 120 | 0 | 109 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 1198
10 | 15 | 7 | 1233 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 166 | 0 | 4 | 0 | -34 | 82 | 1233
10 | 15 | 8 | 1313 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 392 | 0 | 2 | 0 | -243 | 160 | 1313
10 | 15 | 9 | 1405 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 601 | 0 | 2 | 0 | -443 | 246 | 1405
10 | 15 | 10 | 1443 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 706 | 0 | 2 | 0 | -442 | 178 | 1443
10 | 15 | 11 | 1451 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 691 | 0 | 4 | 0 | -442 | 199 | 1451
10 | 15 | 12 | 1441 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 616 | 0 | 4 | 0 | -442 | 264 | 1441
10 | 15 | 13 | 1440 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 492 | 0 | 5 | 0 | -442 | 383 | 1440
10 | 15 | 14 | 1409 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 392 | 0 | 6 | 0 | -443 | 439 | 1409
10 | 15 | 15 | 1391 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 245 | 0 | 6 | 0 | -182 | 281 | 1391
10 | 15 | 16 | 1417 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 85 | 0 | 4 | 0 | 46 | 213 | 1417
10 | 15 | 17 | 1503 | 550 | 555 | 148 | 0 | 109 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 | 1503
10 | 15 | 18 | 1550 | 550 | 635 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1550
10 | 15 | 19 | 1509 | 550 | 536 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 | 1509
10 | 15 | 20 | 1468 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 361 | 35 | 1468
10 | 15 | 21 | 1404 | 550 | 372 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 1404
10 | 15 | 22 | 1325 | 550 | 382 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 133 | 1325
10 | 15 | 23 | 1280 | 550 | 328 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 142 | 1280
10 | 16 | 0 | 1187 | 550 | 319 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1187
10 | 16 | 1 | 1130 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 39 | 1130
10 | 16 | 2 | 1168 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 77 | 1168
10 | 16 | 3 | 1249 | 550 | 325 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1249
10 | 16 | 4 | 1289 | 550 | 369 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 1289
10 | 16 | 5 | 1303 | 550 | 453 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1303
10 | 16 | 6 | 1321 | 550 | 473 | 120 | 0 | 109 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1321
10 | 16 | 7 | 1438 | 550 | 343 | 94 | 0 | 109 | 155 | 0 | 2 | 0 | 82 | 103 | 1438
10 | 16 | 8 | 1637 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 383 | 0 | 1 | 0 | 30 | 221 | 1637
10 | 16 | 9 | 1784 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 592 | 0 | 1 | 0 | 33 | 159 | 1784
10 | 16 | 10 | 1825 | 550 | 283 | 78 | 0 | 109 | 748 | 0 | 1 | 0 | -169 | 225 | 1825
10 | 16 | 11 | 1840 | 550 | 284 | 78 | 0 | 109 | 790 | 0 | 1 | 0 | -275 | 303 | 1840
10 | 16 | 12 | 1747 | 550 | 276 | 78 | 0 | 109 | 750 | 0 | 1 | 0 | -391 | 374 | 1747
10 | 16 | 13 | 1846 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 670 | 0 | 1 | 0 | 34 | 139 | 1846
10 | 16 | 14 | 1845 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 517 | 0 | 1 | 0 | 34 | 278 | 1845
10 | 16 | 15 | 1827 | 550 | 541 | 120 | 0 | 109 | 297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 208 | 1827
10 | 16 | 16 | 1823 | 550 | 487 | 148 | 0 | 109 | 88 | 0 | 1 | 0 | 422 | 18 | 1823
10 | 16 | 17 | 1791 | 550 | 973 | 148 | 0 | 109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1791
10 | 16 | 18 | 1768 | 550 | 960 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1768
10 | 16 | 19 | 1688 | 550 | 880 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1688
10 | 16 | 20 | 1604 | 550 | 375 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 | -1 | 1604
10 | 16 | 21 | 1531 | 550 | 718 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1531
10 | 16 | 22 | 1468 | 550 | 641 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1468
10 | 16 | 23 | 1409 | 550 | 580 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1409
10 | 17 | 0 | 1309 | 550 | 472 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1309
10 | 17 | 1 | 1249 | 550 | 408 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1249
10 | 17 | 2 | 1280 | 550 | 444 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1280
10 | 17 | 3 | 1359 | 550 | 541 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1359
10 | 17 | 4 | 1387 | 550 | 579 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1387
10 | 17 | 5 | 1392 | 550 | 584 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1392
10 | 17 | 6 | 1407 | 550 | 604 | 120 | 0 | 109 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1407
10 | 17 | 7 | 1493 | 550 | 505 | 94 | 0 | 109 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1493
10 | 17 | 8 | 1685 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 425 | 0 | 1 | 0 | 31 | 226 | 1685
10 | 17 | 9 | 1830 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 610 | 0 | 1 | 0 | 34 | 186 | 1830
10 | 17 | 10 | 1864 | 550 | 287 | 78 | 0 | 109 | 672 | 0 | 1 | 0 | -98 | 265 | 1864
10 | 17 | 11 | 1862 | 550 | 286 | 78 | 0 | 109 | 674 | 0 | 1 | 0 | -133 | 297 | 1862
10 | 17 | 12 | 1773 | 550 | 278 | 78 | 0 | 109 | 682 | 0 | 1 | 0 | -272 | 347 | 1773
10 | 17 | 13 | 1868 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 636 | 0 | 2 | 0 | 34 | 194 | 1868
10 | 17 | 14 | 1874 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 493 | 0 | 1 | 0 | 121 | 244 | 1874
10 | 17 | 15 | 1854 | 550 | 383 | 120 | 0 | 109 | 283 | 0 | 1 | 0 | 224 | 184 | 1854
10 | 17 | 16 | 1844 | 550 | 957 | 148 | 0 | 109 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1844
10 | 17 | 17 | 1828 | 550 | 1019 | 148 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828
10 | 17 | 18 | 1789 | 550 | 982 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1789
10 | 17 | 19 | 1700 | 550 | 892 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700
10 | 17 | 20 | 1615 | 550 | 807 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1615
10 | 17 | 21 | 1547 | 550 | 739 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1547
10 | 17 | 22 | 1473 | 550 | 662 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1473
10 | 17 | 23 | 1412 | 550 | 598 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1412
10 | 18 | 0 | 1301 | 550 | 478 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1301
10 | 18 | 1 | 1238 | 550 | 411 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1238
10 | 18 | 2 | 1275 | 550 | 456 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1275
10 | 18 | 3 | 1361 | 550 | 554 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361
10 | 18 | 4 | 1402 | 550 | 596 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1402
10 | 18 | 5 | 1400 | 550 | 290 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1 | 1400
10 | 18 | 6 | 1400 | 550 | 598 | 120 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400
10 | 18 | 7 | 1475 | 550 | 490 | 94 | 0 | 109 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1475
10 | 18 | 8 | 1655 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 440 | 0 | 0 | 0 | 30 | 183 | 1655
10 | 18 | 9 | 1798 | 550 | 280 | 78 | 0 | 109 | 644 | 0 | 0 | 0 | -47 | 184 | 1798
10 | 18 | 10 | 1844 | 550 | 285 | 78 | 0 | 109 | 765 | 0 | 0 | 0 | -270 | 327 | 1844
10 | 18 | 11 | 1880 | 550 | 288 | 78 | 0 | 109 | 814 | 0 | 0 | 0 | -287 | 328 | 1880
10 | 18 | 12 | 1789 | 550 | 280 | 78 | 0 | 109 | 771 | 0 | 0 | 0 | -398 | 399 | 1789
10 | 18 | 13 | 1881 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 687 | 0 | 0 | 0 | 35 | 157 | 1881
10 | 18 | 14 | 1865 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 529 | 0 | 0 | 0 | 34 | 287 | 1865
10 | 18 | 15 | 1850 | 550 | 591 | 120 | 0 | 109 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1850
10 | 18 | 16 | 1851 | 550 | 956 | 148 | 0 | 109 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851
10 | 18 | 17 | 1818 | 550 | 1008 | 148 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1818
10 | 18 | 18 | 1787 | 550 | 979 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1787
10 | 18 | 19 | 1705 | 550 | 896 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1705
10 | 18 | 20 | 1628 | 550 | 818 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1628
10 | 18 | 21 | 1549 | 550 | 740 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1549
10 | 18 | 22 | 1466 | 550 | 629 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1466
10 | 18 | 23 | 1409 | 550 | 570 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1409
10 | 19 | 0 | 1314 | 550 | 454 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1314
10 | 19 | 1 | 1259 | 550 | 363 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1259
10 | 19 | 2 | 1295 | 550 | 389 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1295
10 | 19 | 3 | 1374 | 550 | 480 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1374
10 | 19 | 4 | 1406 | 550 | 520 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1406
10 | 19 | 5 | 1404 | 550 | 511 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1404
10 | 19 | 6 | 1394 | 550 | 494 | 120 | 0 | 109 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1394
10 | 19 | 7 | 1480 | 550 | 391 | 94 | 0 | 109 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1480
10 | 19 | 8 | 1665 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 434 | 0 | 0 | 0 | 30 | 199 | 1665
10 | 19 | 9 | 1808 | 550 | 281 | 78 | 0 | 109 | 635 | 0 | 0 | 0 | -61 | 216 | 1808
10 | 19 | 10 | 1871 | 550 | 287 | 78 | 0 | 109 | 749 | 0 | 0 | 0 | -268 | 366 | 1871
10 | 19 | 11 | 1905 | 550 | 291 | 78 | 0 | 109 | 803 | 0 | 0 | 0 | -305 | 379 | 1905
10 | 19 | 12 | 1823 | 550 | 283 | 78 | 0 | 109 | 764 | 0 | 0 | 0 | -405 | 444 | 1823
10 | 19 | 13 | 1895 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 672 | 0 | 0 | 0 | 35 | 186 | 1895
10 | 19 | 14 | 1879 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 513 | 0 | 0 | 0 | 105 | 246 | 1879
10 | 19 | 15 | 1848 | 550 | 598 | 120 | 0 | 109 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 1848
10 | 19 | 16 | 1845 | 550 | 954 | 148 | 0 | 109 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1845
10 | 19 | 17 | 1815 | 550 | 1006 | 148 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1815
10 | 19 | 18 | 1778 | 550 | 970 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1778
10 | 19 | 19 | 1689 | 550 | 881 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1689
10 | 19 | 20 | 1607 | 550 | 799 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1607
10 | 19 | 21 | 1547 | 550 | 739 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1547
10 | 19 | 22 | 1485 | 550 | 661 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1485
10 | 19 | 23 | 1416 | 550 | 594 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1416
10 | 20 | 0 | 1318 | 550 | 457 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1318
10 | 20 | 1 | 1249 | 550 | 340 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1249
10 | 20 | 2 | 1288 | 550 | 411 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1288
10 | 20 | 3 | 1360 | 550 | 506 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1360
10 | 20 | 4 | 1385 | 550 | 523 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1385
10 | 20 | 5 | 1379 | 550 | 519 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1379
10 | 20 | 6 | 1392 | 550 | 513 | 120 | 0 | 109 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1392
10 | 20 | 7 | 1497 | 550 | 453 | 94 | 0 | 109 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 1497
10 | 20 | 8 | 1686 | 550 | 434 | 81 | 0 | 109 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 1686
10 | 20 | 9 | 1859 | 550 | 534 | 78 | 0 | 109 | 432 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | 1859
10 | 20 | 10 | 1892 | 550 | 650 | 78 | 0 | 109 | 361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 1892
10 | 20 | 11 | 1888 | 550 | 722 | 78 | 0 | 109 | 339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 1888
10 | 20 | 12 | 1807 | 550 | 700 | 78 | 0 | 109 | 310 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1807
10 | 20 | 13 | 1919 | 550 | 955 | 81 | 0 | 109 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1919
10 | 20 | 14 | 1926 | 550 | 1046 | 94 | 0 | 109 | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1926
10 | 20 | 15 | 1898 | 550 | 986 | 120 | 0 | 109 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1898
10 | 20 | 16 | 1868 | 550 | 983 | 148 | 0 | 109 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 1868
10 | 20 | 17 | 1806 | 550 | 923 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 68 | 1806
10 | 20 | 18 | 1738 | 550 | 450 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 399 | 76 | 1738
10 | 20 | 19 | 1665 | 550 | 794 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1665
10 | 20 | 20 | 1591 | 550 | 727 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 1591
10 | 20 | 21 | 1528 | 550 | 611 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 102 | 1528
10 | 20 | 22 | 1458 | 550 | 514 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 128 | 1458
10 | 20 | 23 | 1417 | 550 | 516 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 | 1417
10 | 21 | 0 | 1307 | 550 | 330 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 161 | 1307
10 | 21 | 1 | 1239 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 | 79 | 1239
10 | 21 | 2 | 1267 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 168 | 1267
10 | 21 | 3 | 1346 | 550 | 334 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 176 | 1346
10 | 21 | 4 | 1364 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 265 | 23 | 1364
10 | 21 | 5 | 1344 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 179 | 92 | 1344
10 | 21 | 6 | 1287 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 17 | 0 | 3 | 0 | 177 | 49 | 1287
10 | 21 | 7 | 1321 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 162 | 0 | 4 | 0 | -35 | 175 | 1321
10 | 21 | 8 | 1441 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 357 | 0 | 5 | 0 | -248 | 325 | 1441
10 | 21 | 9 | 1518 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 449 | 0 | 6 | 0 | -351 | 415 | 1518
10 | 21 | 10 | 1534 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 458 | 0 | 6 | 0 | -336 | 407 | 1534
10 | 21 | 11 | 1517 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 402 | 0 | 7 | 0 | -363 | 472 | 1517
10 | 21 | 12 | 1487 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 328 | 0 | 7 | 0 | -379 | 532 | 1487
10 | 21 | 13 | 1471 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 255 | 0 | 7 | 0 | -345 | 552 | 1471
10 | 21 | 14 | 1460 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 252 | 0 | 6 | 0 | -353 | 540 | 1460
10 | 21 | 15 | 1448 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 179 | 0 | 7 | 0 | -38 | 259 | 1448
10 | 21 | 16 | 1470 | 550 | 366 | 148 | 0 | 109 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 231 | 1470
10 | 21 | 17 | 1536 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 6 | 0 | 403 | 57 | 1536
10 | 21 | 18 | 1566 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 403 | 89 | 1566
10 | 21 | 19 | 1536 | 550 | 497 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 227 | 1536
10 | 21 | 20 | 1491 | 550 | 595 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 1491
10 | 21 | 21 | 1415 | 550 | 536 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 1415
10 | 21 | 22 | 1343 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 210 | 57 | 1343
10 | 21 | 23 | 1300 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 169 | 57 | 1300
10 | 22 | 0 | 1205 | 550 | 335 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 1205
10 | 22 | 1 | 1153 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 56 | 1153
10 | 22 | 2 | 1182 | 550 | 318 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1182
10 | 22 | 3 | 1268 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 16 | 1268
10 | 22 | 4 | 1294 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217 | 7 | 1294
10 | 22 | 5 | 1267 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | -1 | 1267
10 | 22 | 6 | 1209 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 75 | 1209
10 | 22 | 7 | 1218 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 169 | 0 | 0 | 0 | -68 | 102 | 1218
10 | 22 | 8 | 1278 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 410 | 0 | 0 | 0 | -446 | 312 | 1278
10 | 22 | 9 | 1317 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 608 | 0 | 0 | 0 | -445 | 155 | 1317
10 | 22 | 10 | 1347 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 732 | -85 | 0 | 0 | -444 | 145 | 1347
10 | 22 | 11 | 1368 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 767 | -99 | 0 | 0 | -444 | 145 | 1368
10 | 22 | 12 | 1355 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 739 | -83 | 0 | 0 | -444 | 144 | 1355
10 | 22 | 13 | 1346 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 670 | -10 | 0 | 0 | -444 | 128 | 1346
10 | 22 | 14 | 1330 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 507 | -28 | 0 | 0 | -445 | 281 | 1330
10 | 22 | 15 | 1345 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 284 | 0 | 0 | 0 | -345 | 365 | 1345
10 | 22 | 16 | 1395 | 550 | 339 | 148 | 0 | 109 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1395
10 | 22 | 17 | 1492 | 550 | 625 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1492
10 | 22 | 18 | 1532 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 60 | 1532
10 | 22 | 19 | 1500 | 550 | 616 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1500
10 | 22 | 20 | 1472 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 6 | 1472
10 | 22 | 21 | 1400 | 550 | 568 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1400
10 | 22 | 22 | 1328 | 550 | 377 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1328
10 | 22 | 23 | 1286 | 550 | 360 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 | 1286
10 | 23 | 0 | 1195 | 550 | 320 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1195
10 | 23 | 1 | 1142 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 105 | 1142
10 | 23 | 2 | 1197 | 550 | 320 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1197
10 | 23 | 3 | 1281 | 550 | 379 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1281
10 | 23 | 4 | 1315 | 550 | 331 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1315
10 | 23 | 5 | 1330 | 550 | 524 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1330
10 | 23 | 6 | 1353 | 550 | 555 | 120 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1353
10 | 23 | 7 | 1453 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 168 | 0 | 0 | 0 | 216 | 54 | 1453
10 | 23 | 8 | 1611 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 406 | 0 | 0 | 0 | 29 | 174 | 1611
10 | 23 | 9 | 1732 | 550 | 274 | 78 | 0 | 109 | 601 | 0 | 0 | 0 | -41 | 161 | 1732
10 | 23 | 10 | 1762 | 550 | 277 | 78 | 0 | 109 | 714 | 0 | 0 | 0 | -385 | 419 | 1762
10 | 23 | 11 | 1762 | 550 | 277 | 78 | 0 | 109 | 766 | 0 | 0 | 0 | -439 | 421 | 1762
10 | 23 | 12 | 1668 | 550 | 268 | 78 | 0 | 109 | 742 | 0 | 0 | 0 | -439 | 360 | 1668
10 | 23 | 13 | 1759 | 550 | 277 | 81 | 0 | 109 | 663 | 0 | 0 | 0 | -170 | 249 | 1759
10 | 23 | 14 | 1767 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 502 | 0 | 0 | 0 | 32 | 218 | 1767
10 | 23 | 15 | 1755 | 550 | 501 | 120 | 0 | 109 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1755
10 | 23 | 16 | 1775 | 550 | 473 | 148 | 0 | 109 | 73 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1775
10 | 23 | 17 | 1770 | 550 | 963 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1770
10 | 23 | 18 | 1744 | 550 | 938 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1744
10 | 23 | 19 | 1664 | 550 | 857 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664
10 | 23 | 20 | 1588 | 550 | 782 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1588
10 | 23 | 21 | 1525 | 550 | 719 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1525
10 | 23 | 22 | 1469 | 550 | 659 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1469
10 | 23 | 23 | 1401 | 550 | 587 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1401
10 | 24 | 0 | 1300 | 550 | 478 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1300
10 | 24 | 1 | 1246 | 550 | 324 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 20 | 1246
10 | 24 | 2 | 1283 | 550 | 467 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1283
10 | 24 | 3 | 1368 | 550 | 561 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368
10 | 24 | 4 | 1405 | 550 | 598 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405
10 | 24 | 5 | 1406 | 550 | 599 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406
10 | 24 | 6 | 1422 | 550 | 627 | 120 | 0 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422
10 | 24 | 7 | 1492 | 550 | 537 | 94 | 0 | 109 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1492
10 | 24 | 8 | 1651 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 401 | 0 | 0 | 0 | 30 | 218 | 1651
10 | 24 | 9 | 1769 | 550 | 278 | 78 | 0 | 109 | 591 | 0 | 0 | 0 | -41 | 204 | 1769
10 | 24 | 10 | 1800 | 550 | 281 | 78 | 0 | 109 | 700 | 0 | 0 | 0 | -190 | 272 | 1800
10 | 24 | 11 | 1820 | 550 | 283 | 78 | 0 | 109 | 712 | 0 | 0 | 0 | -182 | 270 | 1820
10 | 24 | 12 | 1709 | 550 | 272 | 78 | 0 | 109 | 666 | 0 | 0 | 0 | -330 | 364 | 1709
10 | 24 | 13 | 1799 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 576 | 0 | 0 | 0 | 33 | 188 | 1799
10 | 24 | 14 | 1807 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 448 | 0 | 0 | 0 | 78 | 266 | 1807
10 | 24 | 15 | 1794 | 550 | 697 | 120 | 0 | 109 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1794
10 | 24 | 16 | 1799 | 550 | 928 | 148 | 0 | 109 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1799
10 | 24 | 17 | 1797 | 550 | 990 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1797
10 | 24 | 18 | 1761 | 550 | 955 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1761
10 | 24 | 19 | 1678 | 550 | 872 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1678
10 | 24 | 20 | 1601 | 550 | 795 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1601
10 | 24 | 21 | 1517 | 550 | 710 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517
10 | 24 | 22 | 1463 | 550 | 652 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1463
10 | 24 | 23 | 1400 | 550 | 583 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1400
10 | 25 | 0 | 1298 | 550 | 458 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1298
10 | 25 | 1 | 1244 | 550 | 397 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1244
10 | 25 | 2 | 1287 | 550 | 449 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1287
10 | 25 | 3 | 1367 | 550 | 551 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1367
10 | 25 | 4 | 1398 | 550 | 591 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398
10 | 25 | 5 | 1396 | 550 | 589 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396
10 | 25 | 6 | 1402 | 550 | 603 | 120 | 0 | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1402
10 | 25 | 7 | 1490 | 550 | 562 | 94 | 0 | 109 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1490
10 | 25 | 8 | 1688 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 333 | 0 | 0 | 0 | 82 | 271 | 1688
10 | 25 | 9 | 1803 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 534 | 0 | 0 | 0 | 33 | 237 | 1803
10 | 25 | 10 | 1818 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 665 | 0 | 1 | 0 | 33 | 120 | 1818
10 | 25 | 11 | 1819 | 550 | 282 | 78 | 0 | 109 | 693 | 0 | 1 | 0 | -41 | 147 | 1819
10 | 25 | 12 | 1732 | 550 | 274 | 78 | 0 | 109 | 677 | 0 | 1 | 0 | -109 | 152 | 1732
10 | 25 | 13 | 1815 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 591 | 0 | 1 | 0 | 33 | 188 | 1815
10 | 25 | 14 | 1821 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 440 | 0 | 1 | 0 | 41 | 324 | 1821
10 | 25 | 15 | 1793 | 550 | 584 | 120 | 0 | 109 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 193 | 1793
10 | 25 | 16 | 1804 | 550 | 939 | 148 | 0 | 109 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804
10 | 25 | 17 | 1796 | 550 | 719 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 | 1796
10 | 25 | 18 | 1756 | 550 | 949 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1756
10 | 25 | 19 | 1681 | 550 | 873 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1681
10 | 25 | 20 | 1609 | 550 | 801 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1609
10 | 25 | 21 | 1550 | 550 | 743 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550
10 | 25 | 22 | 1481 | 550 | 347 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 142 | 1481
10 | 25 | 23 | 1419 | 550 | 601 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1419
10 | 26 | 0 | 1317 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 229 | 18 | 1317
10 | 26 | 1 | 1254 | 550 | 425 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1254
10 | 26 | 2 | 1298 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 216 | 12 | 1298
10 | 26 | 3 | 1375 | 550 | 568 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375
10 | 26 | 4 | 1408 | 550 | 601 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1408
10 | 26 | 5 | 1414 | 550 | 606 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1414
10 | 26 | 6 | 1420 | 550 | 626 | 120 | 0 | 109 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1420
10 | 26 | 7 | 1494 | 550 | 542 | 94 | 0 | 109 | 156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1494
10 | 26 | 8 | 1662 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 397 | 0 | 1 | 0 | 30 | 232 | 1662
10 | 26 | 9 | 1777 | 550 | 278 | 78 | 0 | 109 | 595 | 0 | 1 | 0 | -41 | 207 | 1777
10 | 26 | 10 | 1799 | 550 | 280 | 78 | 0 | 109 | 719 | 0 | 1 | 0 | -337 | 399 | 1799
10 | 26 | 11 | 1817 | 550 | 282 | 78 | 0 | 109 | 772 | 0 | 1 | 0 | -420 | 445 | 1817
10 | 26 | 12 | 1730 | 550 | 274 | 78 | 0 | 109 | 738 | 0 | 1 | 0 | -439 | 419 | 1730
10 | 26 | 13 | 1816 | 550 | 282 | 81 | 0 | 109 | 653 | 0 | 1 | 0 | -41 | 181 | 1816
10 | 26 | 14 | 1826 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 484 | 0 | 1 | 0 | 81 | 245 | 1826
10 | 26 | 15 | 1829 | 550 | 642 | 120 | 0 | 109 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | 1829
10 | 26 | 16 | 1818 | 550 | 956 | 148 | 0 | 109 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818
10 | 26 | 17 | 1815 | 550 | 1008 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815
10 | 26 | 18 | 1774 | 550 | 545 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1774
10 | 26 | 19 | 1689 | 550 | 882 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689
10 | 26 | 20 | 1620 | 550 | 813 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
10 | 26 | 21 | 1560 | 550 | 754 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1560
10 | 26 | 22 | 1486 | 550 | 679 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486
10 | 26 | 23 | 1434 | 550 | 342 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 136 | 1434
10 | 27 | 0 | 1324 | 550 | 445 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1324
10 | 27 | 1 | 1265 | 550 | 378 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1265
10 | 27 | 2 | 1310 | 550 | 473 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1310
10 | 27 | 3 | 1390 | 550 | 551 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1390
10 | 27 | 4 | 1429 | 550 | 613 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1429
10 | 27 | 5 | 1431 | 550 | 617 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1431
10 | 27 | 6 | 1438 | 550 | 611 | 120 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1438
10 | 27 | 7 | 1526 | 550 | 552 | 94 | 0 | 109 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1526
10 | 27 | 8 | 1689 | 550 | 367 | 81 | 0 | 109 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1689
10 | 27 | 9 | 1802 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 568 | 0 | 0 | 0 | 33 | 202 | 1802
10 | 27 | 10 | 1818 | 550 | 282 | 78 | 0 | 109 | 671 | 0 | 0 | 0 | -75 | 203 | 1818
10 | 27 | 11 | 1833 | 550 | 284 | 78 | 0 | 109 | 695 | 0 | 0 | 0 | -178 | 295 | 1833
10 | 27 | 12 | 1743 | 550 | 275 | 78 | 0 | 109 | 662 | 0 | 0 | 0 | -236 | 305 | 1743
10 | 27 | 13 | 1837 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 558 | 0 | 0 | 0 | 35 | 242 | 1837
10 | 27 | 14 | 1859 | 550 | 626 | 94 | 0 | 109 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 1859
10 | 27 | 15 | 1848 | 550 | 390 | 120 | 0 | 109 | 118 | 0 | 3 | 0 | 422 | 136 | 1848
10 | 27 | 16 | 1829 | 550 | 998 | 148 | 0 | 109 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1829
10 | 27 | 17 | 1803 | 550 | 549 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | 22 | 1803
10 | 27 | 18 | 1750 | 550 | 943 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
10 | 27 | 19 | 1677 | 550 | 870 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677
10 | 27 | 20 | 1607 | 550 | 800 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1607
10 | 27 | 21 | 1536 | 550 | 726 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1536
10 | 27 | 22 | 1481 | 550 | 656 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1481
10 | 27 | 23 | 1423 | 550 | 589 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1423
10 | 28 | 0 | 1312 | 550 | 358 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1312
10 | 28 | 1 | 1248 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 60 | 1248
10 | 28 | 2 | 1298 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 175 | 1298
10 | 28 | 3 | 1364 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267 | 27 | 1364
10 | 28 | 4 | 1386 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 301 | 14 | 1386
10 | 28 | 5 | 1353 | 550 | 523 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 1353
10 | 28 | 6 | 1308 | 550 | 410 | 120 | 0 | 109 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 1308
10 | 28 | 7 | 1339 | 550 | 333 | 94 | 0 | 109 | 128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 1339
10 | 28 | 8 | 1440 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 340 | 0 | 3 | 0 | -110 | 205 | 1440
10 | 28 | 9 | 1506 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 537 | 0 | 4 | 0 | -441 | 407 | 1506
10 | 28 | 10 | 1537 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 571 | 0 | 4 | 0 | -440 | 403 | 1537
10 | 28 | 11 | 1508 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 543 | 0 | 5 | 0 | -441 | 402 | 1508
10 | 28 | 12 | 1452 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 539 | 0 | 5 | 0 | -442 | 351 | 1452
10 | 28 | 13 | 1457 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 519 | 0 | 4 | 0 | -442 | 374 | 1457
10 | 28 | 14 | 1433 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 404 | 0 | 4 | 0 | -396 | 406 | 1433
10 | 28 | 15 | 1434 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 224 | 0 | 5 | 0 | -38 | 202 | 1434
10 | 28 | 16 | 1466 | 550 | 538 | 148 | 0 | 109 | 53 | 0 | 4 | 0 | 26 | 38 | 1466
10 | 28 | 17 | 1553 | 550 | 278 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 406 | 58 | 1553
10 | 28 | 18 | 1571 | 550 | 338 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 418 | 4 | 1571
10 | 28 | 19 | 1539 | 550 | 640 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | 1539
10 | 28 | 20 | 1479 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 378 | 26 | 1479
10 | 28 | 21 | 1413 | 550 | 531 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1413
10 | 28 | 22 | 1342 | 550 | 426 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 | 1342
10 | 28 | 23 | 1295 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 | 57 | 1295
10 | 29 | 0 | 1199 | 550 | 298 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 69 | 1199
10 | 29 | 1 | 1156 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 62 | 1156
10 | 29 | 2 | 1195 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 73 | 1195
10 | 29 | 3 | 1281 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 119 | 89 | 1281
10 | 29 | 4 | 1286 | 550 | 350 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | 59 | 1286
10 | 29 | 5 | 1268 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 149 | 45 | 1268
10 | 29 | 6 | 1199 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 9 | 0 | 6 | 0 | 93 | 50 | 1199
10 | 29 | 7 | 1203 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 137 | 0 | 6 | 0 | -74 | 119 | 1203
10 | 29 | 8 | 1258 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 366 | 0 | 6 | 0 | -425 | 309 | 1258
10 | 29 | 9 | 1321 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 523 | 0 | 7 | 0 | -445 | 237 | 1321
10 | 29 | 10 | 1350 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 581 | 0 | 6 | 0 | -444 | 208 | 1350
10 | 29 | 11 | 1358 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 558 | 0 | 6 | 0 | -444 | 239 | 1358
10 | 29 | 12 | 1353 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 475 | 0 | 6 | 0 | -444 | 317 | 1353
10 | 29 | 13 | 1339 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 434 | 0 | 6 | 0 | -444 | 341 | 1339
10 | 29 | 14 | 1330 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 370 | 0 | 6 | 0 | -444 | 383 | 1330
10 | 29 | 15 | 1342 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 221 | 0 | 5 | 0 | -129 | 204 | 1342
10 | 29 | 16 | 1397 | 550 | 402 | 148 | 0 | 109 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 130 | 1397
10 | 29 | 17 | 1513 | 550 | 687 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1513
10 | 29 | 18 | 1547 | 550 | 729 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1547
10 | 29 | 19 | 1524 | 550 | 290 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 409 | 14 | 1524
10 | 29 | 20 | 1477 | 550 | 643 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1477
10 | 29 | 21 | 1416 | 550 | 568 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1416
10 | 29 | 22 | 1329 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 219 | 39 | 1329
10 | 29 | 23 | 1274 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 162 | 40 | 1274
10 | 30 | 0 | 1187 | 550 | 320 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1187
10 | 30 | 1 | 1139 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 41 | 1139
10 | 30 | 2 | 1195 | 550 | 320 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1195
10 | 30 | 3 | 1287 | 550 | 478 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1287
10 | 30 | 4 | 1316 | 550 | 507 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1316
10 | 30 | 5 | 1340 | 550 | 531 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1340
10 | 30 | 6 | 1370 | 550 | 579 | 120 | 0 | 109 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1370
10 | 30 | 7 | 1459 | 550 | 538 | 94 | 0 | 109 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1459
10 | 30 | 8 | 1622 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 338 | 0 | 1 | 0 | 30 | 251 | 1622
10 | 30 | 9 | 1733 | 550 | 274 | 78 | 0 | 109 | 507 | 0 | 1 | 0 | -41 | 255 | 1733
10 | 30 | 10 | 1754 | 550 | 276 | 78 | 0 | 109 | 596 | 0 | 1 | 0 | -267 | 411 | 1754
10 | 30 | 11 | 1759 | 550 | 277 | 78 | 0 | 109 | 589 | 0 | 1 | 0 | -297 | 452 | 1759
10 | 30 | 12 | 1653 | 550 | 267 | 78 | 0 | 109 | 557 | 0 | 1 | 0 | -439 | 530 | 1653
10 | 30 | 13 | 1742 | 550 | 275 | 81 | 0 | 109 | 520 | 0 | 1 | 0 | -45 | 251 | 1742
10 | 30 | 14 | 1743 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 396 | 0 | 1 | 0 | 32 | 299 | 1743
10 | 30 | 15 | 1738 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 220 | 0 | 1 | 0 | 291 | 185 | 1738
10 | 30 | 16 | 1762 | 550 | 904 | 148 | 0 | 109 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762
10 | 30 | 17 | 1780 | 550 | 973 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780
10 | 30 | 18 | 1746 | 550 | 939 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746
10 | 30 | 19 | 1678 | 550 | 871 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678
10 | 30 | 20 | 1601 | 550 | 795 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1601
10 | 30 | 21 | 1529 | 550 | 722 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529
10 | 30 | 22 | 1464 | 550 | 657 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464
10 | 30 | 23 | 1390 | 550 | 579 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1390
10 | 31 | 0 | 1282 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 10 | 1282
10 | 31 | 1 | 1237 | 550 | 324 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1237
10 | 31 | 2 | 1287 | 550 | 480 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287
10 | 31 | 3 | 1371 | 550 | 565 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1371
10 | 31 | 4 | 1397 | 550 | 591 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1397
10 | 31 | 5 | 1390 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | -1 | 1390
10 | 31 | 6 | 1405 | 550 | 615 | 120 | 0 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405
10 | 31 | 7 | 1476 | 550 | 565 | 94 | 0 | 109 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1476
10 | 31 | 8 | 1621 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 377 | 0 | 0 | 0 | 47 | 195 | 1621
10 | 31 | 9 | 1718 | 550 | 273 | 78 | 0 | 109 | 571 | 0 | 0 | 0 | -41 | 178 | 1718
10 | 31 | 10 | 1734 | 550 | 274 | 78 | 0 | 109 | 684 | 0 | 0 | 0 | -263 | 302 | 1734
10 | 31 | 11 | 1755 | 550 | 276 | 78 | 0 | 109 | 715 | 0 | 0 | 0 | -263 | 290 | 1755
10 | 31 | 12 | 1674 | 550 | 269 | 78 | 0 | 109 | 662 | 0 | 0 | 0 | -326 | 332 | 1674
10 | 31 | 13 | 1748 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 582 | 0 | 0 | 0 | 32 | 132 | 1748
10 | 31 | 14 | 1747 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 433 | 0 | 0 | 0 | 32 | 267 | 1747
10 | 31 | 15 | 1740 | 550 | 559 | 120 | 0 | 109 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1740
10 | 31 | 16 | 1751 | 550 | 893 | 148 | 0 | 109 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751
10 | 31 | 17 | 1768 | 550 | 961 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768
10 | 31 | 18 | 1740 | 550 | 933 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740
10 | 31 | 19 | 1670 | 550 | 863 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670
10 | 31 | 20 | 1601 | 550 | 794 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601
10 | 31 | 21 | 1541 | 550 | 320 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | -1 | 1541
10 | 31 | 22 | 1469 | 550 | 636 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1469
10 | 31 | 23 | 1401 | 550 | 594 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401
11 | 1 | 0 | 1312 | 550 | 529 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1312
11 | 1 | 1 | 1277 | 550 | 495 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277
11 | 1 | 2 | 1314 | 550 | 532 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314
11 | 1 | 3 | 1385 | 550 | 603 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385
11 | 1 | 4 | 1407 | 550 | 625 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407
11 | 1 | 5 | 1404 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1 | 1404
11 | 1 | 6 | 1425 | 550 | 656 | 99 | 0 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425
11 | 1 | 7 | 1478 | 550 | 583 | 80 | 0 | 109 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1478
11 | 1 | 8 | 1595 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 368 | 0 | 0 | 0 | 29 | 207 | 1595
11 | 1 | 9 | 1689 | 550 | 270 | 69 | 0 | 109 | 584 | 0 | 0 | 0 | -60 | 167 | 1689
11 | 1 | 10 | 1711 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 725 | 0 | 0 | 0 | -405 | 391 | 1711
11 | 1 | 11 | 1717 | 550 | 273 | 69 | 0 | 109 | 777 | 0 | 0 | 0 | -439 | 378 | 1717
11 | 1 | 12 | 1638 | 550 | 265 | 69 | 0 | 109 | 752 | 0 | 0 | 0 | -439 | 332 | 1638
11 | 1 | 13 | 1708 | 550 | 272 | 70 | 0 | 109 | 652 | 0 | 0 | 0 | -128 | 183 | 1708
11 | 1 | 14 | 1700 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 467 | 0 | 0 | 0 | 31 | 201 | 1700
11 | 1 | 15 | 1688 | 550 | 498 | 99 | 0 | 109 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1688
11 | 1 | 16 | 1699 | 550 | 870 | 123 | 0 | 109 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1699
11 | 1 | 17 | 1700 | 550 | 917 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700
11 | 1 | 18 | 1679 | 550 | 894 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1679
11 | 1 | 19 | 1624 | 550 | 794 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1624
11 | 1 | 20 | 1567 | 550 | 741 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1567
11 | 1 | 21 | 1509 | 550 | 663 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1509
11 | 1 | 22 | 1468 | 550 | 603 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1468
11 | 1 | 23 | 1420 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 1420
11 | 2 | 0 | 1333 | 550 | 454 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1333
11 | 2 | 1 | 1289 | 550 | 409 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1289
11 | 2 | 2 | 1330 | 550 | 463 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1330
11 | 2 | 3 | 1399 | 550 | 542 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1399
11 | 2 | 4 | 1420 | 550 | 564 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1420
11 | 2 | 5 | 1419 | 550 | 563 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1419
11 | 2 | 6 | 1429 | 550 | 578 | 99 | 0 | 109 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1429
11 | 2 | 7 | 1485 | 550 | 485 | 80 | 0 | 109 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 1485
11 | 2 | 8 | 1619 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 360 | 0 | 1 | 0 | 41 | 226 | 1619
11 | 2 | 9 | 1720 | 550 | 273 | 69 | 0 | 109 | 582 | 0 | 1 | 0 | -41 | 177 | 1720
11 | 2 | 10 | 1743 | 550 | 275 | 69 | 0 | 109 | 722 | 0 | 0 | 0 | -177 | 195 | 1743
11 | 2 | 11 | 1753 | 550 | 276 | 69 | 0 | 109 | 773 | 0 | 0 | 0 | -323 | 299 | 1753
11 | 2 | 12 | 1678 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 745 | 0 | 0 | 0 | -439 | 375 | 1678
11 | 2 | 13 | 1738 | 550 | 275 | 70 | 0 | 109 | 644 | 0 | 0 | 0 | -41 | 131 | 1738
11 | 2 | 14 | 1737 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 460 | 0 | 0 | 0 | 32 | 244 | 1737
11 | 2 | 15 | 1711 | 550 | 557 | 99 | 0 | 109 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1711
11 | 2 | 16 | 1708 | 550 | 882 | 123 | 0 | 109 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708
11 | 2 | 17 | 1708 | 550 | 504 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1708
11 | 2 | 18 | 1673 | 550 | 891 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673
11 | 2 | 19 | 1608 | 550 | 403 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1 | 1608
11 | 2 | 20 | 1549 | 550 | 766 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1549
11 | 2 | 21 | 1492 | 550 | 710 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492
11 | 2 | 22 | 1457 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8 | 1457
11 | 2 | 23 | 1413 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 1413
11 | 3 | 0 | 1333 | 550 | 481 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1333
11 | 3 | 1 | 1295 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 228 | 1295
11 | 3 | 2 | 1324 | 550 | 270 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 1324
11 | 3 | 3 | 1391 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 1391
11 | 3 | 4 | 1396 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 1396
11 | 3 | 5 | 1368 | 550 | 586 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368
11 | 3 | 6 | 1330 | 550 | 262 | 99 | 0 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 273 | 1330
11 | 3 | 7 | 1361 | 550 | 374 | 80 | 0 | 109 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1361
11 | 3 | 8 | 1447 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 331 | 0 | 0 | 0 | -38 | 163 | 1447
11 | 3 | 9 | 1507 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 538 | 0 | 1 | 0 | -301 | 279 | 1507
11 | 3 | 10 | 1527 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 696 | 0 | 1 | 0 | -441 | 281 | 1527
11 | 3 | 11 | 1545 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 769 | 0 | 1 | 0 | -440 | 225 | 1545
11 | 3 | 12 | 1518 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 742 | 0 | 1 | 0 | -441 | 226 | 1518
11 | 3 | 13 | 1533 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 641 | 0 | 1 | 0 | -440 | 340 | 1533
11 | 3 | 14 | 1516 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 457 | 0 | 1 | 0 | -39 | 96 | 1516
11 | 3 | 15 | 1501 | 550 | 262 | 99 | 0 | 109 | 224 | 0 | 1 | 0 | 48 | 208 | 1501
11 | 3 | 16 | 1505 | 550 | 273 | 123 | 0 | 109 | 43 | 0 | 1 | 0 | 406 | 0 | 1505
11 | 3 | 17 | 1560 | 550 | 777 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1560
11 | 3 | 18 | 1569 | 550 | 784 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1569
11 | 3 | 19 | 1530 | 550 | 601 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1530
11 | 3 | 20 | 1491 | 550 | 707 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1491
11 | 3 | 21 | 1448 | 550 | 664 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1448
11 | 3 | 22 | 1401 | 550 | 618 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1401
11 | 3 | 23 | 1353 | 550 | 552 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1353
11 | 4 | 0 | 1272 | 550 | 353 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 1272
11 | 4 | 1 | 1230 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 1 | 1230
11 | 4 | 2 | 1273 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 113 | 1273
11 | 4 | 3 | 1339 | 550 | 543 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1339
11 | 4 | 4 | 1343 | 550 | 559 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1343
11 | 4 | 5 | 1310 | 550 | 490 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1310
11 | 4 | 6 | 1275 | 550 | 438 | 99 | 0 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1275
11 | 4 | 7 | 1310 | 550 | 353 | 80 | 0 | 109 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1310
11 | 4 | 8 | 1403 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 322 | 0 | 0 | 0 | -120 | 210 | 1403
11 | 4 | 9 | 1470 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 519 | 0 | 0 | 0 | -319 | 280 | 1470
11 | 4 | 10 | 1488 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 647 | 0 | 0 | 0 | -441 | 292 | 1488
11 | 4 | 11 | 1499 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 625 | 0 | 0 | 0 | -437 | 321 | 1499
11 | 4 | 12 | 1474 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 598 | 0 | 0 | 0 | -398 | 284 | 1474
11 | 4 | 13 | 1492 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 482 | 0 | 0 | 0 | -226 | 245 | 1492
11 | 4 | 14 | 1471 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 278 | 0 | 0 | 0 | 27 | 165 | 1471
11 | 4 | 15 | 1446 | 550 | 399 | 99 | 0 | 109 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1446
11 | 4 | 16 | 1465 | 550 | 345 | 123 | 0 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1 | 1465
11 | 4 | 17 | 1529 | 550 | 612 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1529
11 | 4 | 18 | 1531 | 550 | 331 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 1531
11 | 4 | 19 | 1503 | 550 | 317 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 1503
11 | 4 | 20 | 1455 | 550 | 673 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455
11 | 4 | 21 | 1400 | 550 | 617 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400
11 | 4 | 22 | 1341 | 550 | 532 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1341
11 | 4 | 23 | 1301 | 550 | 486 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1301
11 | 5 | 0 | 1226 | 550 | 323 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1226
11 | 5 | 1 | 1177 | 550 | 363 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1177
11 | 5 | 2 | 1204 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1204
11 | 5 | 3 | 1277 | 550 | 492 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1277
11 | 5 | 4 | 1289 | 550 | 480 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1289
11 | 5 | 5 | 1261 | 550 | 429 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1261
11 | 5 | 6 | 1221 | 550 | 383 | 99 | 0 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1221
11 | 5 | 7 | 1260 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 117 | 0 | 0 | 0 | 22 | 120 | 1260
11 | 5 | 8 | 1316 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 329 | 0 | 0 | 0 | -241 | 237 | 1316
11 | 5 | 9 | 1381 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 550 | 0 | 0 | 0 | -443 | 284 | 1381
11 | 5 | 10 | 1405 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 698 | 0 | 0 | 0 | -443 | 160 | 1405
11 | 5 | 11 | 1428 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 753 | -13 | 1 | 0 | -443 | 140 | 1428
11 | 5 | 12 | 1448 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 723 | 0 | 1 | 0 | -442 | 176 | 1448
11 | 5 | 13 | 1445 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 615 | 0 | 1 | 0 | -442 | 280 | 1445
11 | 5 | 14 | 1435 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 425 | 0 | 1 | 0 | -298 | 306 | 1435
11 | 5 | 15 | 1423 | 550 | 262 | 99 | 0 | 109 | 202 | 0 | 1 | 0 | 26 | 174 | 1423
11 | 5 | 16 | 1448 | 550 | 613 | 123 | 0 | 109 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1448
11 | 5 | 17 | 1516 | 550 | 732 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1516
11 | 5 | 18 | 1528 | 550 | 736 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1528
11 | 5 | 19 | 1497 | 550 | 712 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1497
11 | 5 | 20 | 1451 | 550 | 641 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1451
11 | 5 | 21 | 1398 | 550 | 566 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 1398
11 | 5 | 22 | 1347 | 550 | 504 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1347
11 | 5 | 23 | 1303 | 550 | 451 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 1303
11 | 6 | 0 | 1230 | 550 | 323 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | 1230
11 | 6 | 1 | 1191 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 | 83 | 1191
11 | 6 | 2 | 1233 | 550 | 323 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120 | 1233
11 | 6 | 3 | 1294 | 550 | 473 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 1294
11 | 6 | 4 | 1310 | 550 | 497 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1310
11 | 6 | 5 | 1312 | 550 | 500 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 1312
11 | 6 | 6 | 1347 | 550 | 547 | 99 | 0 | 109 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1347
11 | 6 | 7 | 1446 | 550 | 582 | 80 | 0 | 109 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 56 | 1446
11 | 6 | 8 | 1613 | 550 | 309 | 70 | 0 | 109 | 147 | 0 | 8 | 0 | 411 | 9 | 1613
11 | 6 | 9 | 1734 | 550 | 775 | 69 | 0 | 109 | 174 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 1734
11 | 6 | 10 | 1757 | 550 | 783 | 69 | 0 | 109 | 187 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 | 1757
11 | 6 | 11 | 1776 | 550 | 809 | 69 | 0 | 109 | 204 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 1776
11 | 6 | 12 | 1726 | 550 | 779 | 69 | 0 | 109 | 154 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 1726
11 | 6 | 13 | 1805 | 550 | 924 | 70 | 0 | 109 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 1805
11 | 6 | 14 | 1806 | 550 | 973 | 80 | 0 | 109 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1806
11 | 6 | 15 | 1787 | 550 | 977 | 99 | 0 | 109 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1787
11 | 6 | 16 | 1787 | 550 | 989 | 123 | 0 | 109 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1787
11 | 6 | 17 | 1769 | 550 | 961 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1769
11 | 6 | 18 | 1723 | 550 | 908 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1723
11 | 6 | 19 | 1654 | 550 | 841 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1654
11 | 6 | 20 | 1586 | 550 | 755 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 1586
11 | 6 | 21 | 1533 | 550 | 660 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | 1533
11 | 6 | 22 | 1478 | 550 | 608 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80 | 1478
11 | 6 | 23 | 1436 | 550 | 564 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 1436
11 | 7 | 0 | 1357 | 550 | 485 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 1357
11 | 7 | 1 | 1298 | 550 | 329 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 180 | 1298
11 | 7 | 2 | 1323 | 550 | 433 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 1323
11 | 7 | 3 | 1383 | 550 | 511 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 1383
11 | 7 | 4 | 1387 | 550 | 519 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1387
11 | 7 | 5 | 1381 | 550 | 510 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 1381
11 | 7 | 6 | 1399 | 550 | 539 | 99 | 0 | 109 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1399
11 | 7 | 7 | 1469 | 550 | 395 | 80 | 0 | 109 | 55 | 0 | 5 | 0 | 162 | 113 | 1469
11 | 7 | 8 | 1628 | 550 | 431 | 70 | 0 | 109 | 184 | 0 | 7 | 0 | 0 | 277 | 1628
11 | 7 | 9 | 1735 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 409 | 0 | 8 | 0 | 32 | 296 | 1735
11 | 7 | 10 | 1728 | 550 | 274 | 69 | 0 | 109 | 633 | 0 | 7 | 0 | -180 | 266 | 1728
11 | 7 | 11 | 1731 | 550 | 274 | 69 | 0 | 109 | 719 | 0 | 6 | 0 | -322 | 326 | 1731
11 | 7 | 12 | 1657 | 550 | 267 | 69 | 0 | 109 | 702 | 0 | 6 | 0 | -405 | 359 | 1657
11 | 7 | 13 | 1720 | 550 | 273 | 70 | 0 | 109 | 610 | 0 | 5 | 0 | -75 | 178 | 1720
11 | 7 | 14 | 1717 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 432 | 0 | 5 | 0 | 31 | 248 | 1717
11 | 7 | 15 | 1706 | 550 | 510 | 99 | 0 | 109 | 207 | 0 | 5 | 0 | 0 | 226 | 1706
11 | 7 | 16 | 1715 | 550 | 854 | 123 | 0 | 109 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1715
11 | 7 | 17 | 1726 | 550 | 863 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 1726
11 | 7 | 18 | 1696 | 550 | 411 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 422 | 76 | 1696
11 | 7 | 19 | 1626 | 550 | 762 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 1626
11 | 7 | 20 | 1561 | 550 | 710 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 1561
11 | 7 | 21 | 1502 | 550 | 672 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 1502
11 | 7 | 22 | 1449 | 550 | 630 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1449
11 | 7 | 23 | 1395 | 550 | 587 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1395
11 | 8 | 0 | 1314 | 550 | 508 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1314
11 | 8 | 1 | 1272 | 550 | 471 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1272
11 | 8 | 2 | 1299 | 550 | 508 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1299
11 | 8 | 3 | 1365 | 550 | 577 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1365
11 | 8 | 4 | 1395 | 550 | 339 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 268 | 1 | 1395
11 | 8 | 5 | 1397 | 550 | 304 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 306 | 1 | 1397
11 | 8 | 6 | 1425 | 550 | 658 | 99 | 0 | 109 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1425
11 | 8 | 7 | 1459 | 550 | 589 | 80 | 0 | 109 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1459
11 | 8 | 8 | 1575 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 345 | 0 | 4 | 0 | 35 | 200 | 1575
11 | 8 | 9 | 1668 | 550 | 268 | 69 | 0 | 109 | 559 | 0 | 2 | 0 | -65 | 176 | 1668
11 | 8 | 10 | 1679 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 691 | 0 | 2 | 0 | -393 | 382 | 1679
11 | 8 | 11 | 1682 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 742 | 0 | 1 | 0 | -439 | 381 | 1682
11 | 8 | 12 | 1607 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 715 | 0 | 1 | 0 | -439 | 340 | 1607
11 | 8 | 13 | 1680 | 550 | 269 | 70 | 0 | 109 | 617 | 0 | 1 | 0 | -183 | 247 | 1680
11 | 8 | 14 | 1684 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 437 | 0 | 1 | 0 | 31 | 214 | 1684
11 | 8 | 15 | 1680 | 550 | 511 | 99 | 0 | 109 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1680
11 | 8 | 16 | 1699 | 550 | 848 | 123 | 0 | 109 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1699
11 | 8 | 17 | 1706 | 550 | 903 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1706
11 | 8 | 18 | 1673 | 550 | 890 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1673
11 | 8 | 19 | 1613 | 550 | 831 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613
11 | 8 | 20 | 1551 | 550 | 768 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1551
11 | 8 | 21 | 1505 | 550 | 722 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1505
11 | 8 | 22 | 1461 | 550 | 678 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1461
11 | 8 | 23 | 1415 | 550 | 632 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1415
11 | 9 | 0 | 1326 | 550 | 543 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1326
11 | 9 | 1 | 1283 | 550 | 501 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1283
11 | 9 | 2 | 1322 | 550 | 539 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1322
11 | 9 | 3 | 1394 | 550 | 611 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1394
11 | 9 | 4 | 1414 | 550 | 632 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414
11 | 9 | 5 | 1411 | 550 | 628 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1411
11 | 9 | 6 | 1425 | 550 | 663 | 99 | 0 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1425
11 | 9 | 7 | 1485 | 550 | 665 | 80 | 0 | 109 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1485
11 | 9 | 8 | 1630 | 550 | 361 | 70 | 0 | 109 | 222 | 0 | 2 | 0 | 313 | 3 | 1630
11 | 9 | 9 | 1740 | 550 | 541 | 69 | 0 | 109 | 376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1740
11 | 9 | 10 | 1742 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 525 | 0 | 1 | 0 | 32 | 194 | 1742
11 | 9 | 11 | 1745 | 550 | 275 | 69 | 0 | 109 | 590 | 0 | 1 | 0 | -41 | 192 | 1745
11 | 9 | 12 | 1667 | 550 | 268 | 69 | 0 | 109 | 620 | 0 | 1 | 0 | -178 | 228 | 1667
11 | 9 | 13 | 1749 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 552 | 0 | 1 | 0 | 32 | 173 | 1749
11 | 9 | 14 | 1755 | 550 | 401 | 80 | 0 | 109 | 386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | 1755
11 | 9 | 15 | 1730 | 550 | 371 | 99 | 0 | 109 | 182 | 0 | 1 | 0 | 416 | 2 | 1730
11 | 9 | 16 | 1735 | 550 | 920 | 123 | 0 | 109 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1735
11 | 9 | 17 | 1737 | 550 | 954 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1737
11 | 9 | 18 | 1700 | 550 | 917 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700
11 | 9 | 19 | 1635 | 550 | 852 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1635
11 | 9 | 20 | 1565 | 550 | 780 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1565
11 | 9 | 21 | 1515 | 550 | 726 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1515
11 | 9 | 22 | 1461 | 550 | 653 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1461
11 | 9 | 23 | 1416 | 550 | 599 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1416
11 | 10 | 0 | 1328 | 550 | 504 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1328
11 | 10 | 1 | 1290 | 550 | 482 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1290
11 | 10 | 2 | 1324 | 550 | 537 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1324
11 | 10 | 3 | 1382 | 550 | 597 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1382
11 | 10 | 4 | 1395 | 550 | 609 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1395
11 | 10 | 5 | 1394 | 550 | 607 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1394
11 | 10 | 6 | 1415 | 550 | 652 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1415
11 | 10 | 7 | 1519 | 550 | 752 | 80 | 0 | 109 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1519
11 | 10 | 8 | 1704 | 550 | 871 | 70 | 0 | 109 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1704
11 | 10 | 9 | 1811 | 550 | 1000 | 69 | 0 | 109 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1811
11 | 10 | 10 | 1811 | 550 | 980 | 69 | 0 | 109 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1811
11 | 10 | 11 | 1793 | 550 | 953 | 69 | 0 | 109 | 108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1793
11 | 10 | 12 | 1713 | 550 | 873 | 69 | 0 | 109 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1713
11 | 10 | 13 | 1783 | 550 | 859 | 70 | 0 | 109 | 83 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 1783
11 | 10 | 14 | 1788 | 550 | 973 | 80 | 0 | 109 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1788
11 | 10 | 15 | 1769 | 550 | 547 | 99 | 0 | 109 | 42 | 0 | 1 | 0 | 422 | -1 | 1769
11 | 10 | 16 | 1765 | 550 | 974 | 123 | 0 | 109 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1765
11 | 10 | 17 | 1730 | 550 | 947 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1730
11 | 10 | 18 | 1682 | 550 | 446 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 422 | 28 | 1682
11 | 10 | 19 | 1626 | 550 | 763 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 1626
11 | 10 | 20 | 1566 | 550 | 705 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 | 1566
11 | 10 | 21 | 1514 | 550 | 648 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 | 1514
11 | 10 | 22 | 1454 | 550 | 576 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 87 | 1454
11 | 10 | 23 | 1414 | 550 | 438 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 185 | 1414
11 | 11 | 0 | 1328 | 550 | 332 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 204 | 1328
11 | 11 | 1 | 1270 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 59 | 157 | 1270
11 | 11 | 2 | 1307 | 550 | 396 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 120 | 1307
11 | 11 | 3 | 1378 | 550 | 498 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 1378
11 | 11 | 4 | 1386 | 550 | 530 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1386
11 | 11 | 5 | 1351 | 550 | 521 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | 1351
11 | 11 | 6 | 1319 | 550 | 509 | 99 | 0 | 109 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 1319
11 | 11 | 7 | 1372 | 550 | 485 | 80 | 0 | 109 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78 | 1372
11 | 11 | 8 | 1481 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 233 | 0 | 7 | 0 | 85 | 165 | 1481
11 | 11 | 9 | 1515 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 387 | 0 | 7 | 0 | -39 | 170 | 1515
11 | 11 | 10 | 1532 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 428 | 0 | 8 | 0 | -128 | 234 | 1532
11 | 11 | 11 | 1492 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 391 | 0 | 9 | 0 | -233 | 335 | 1492
11 | 11 | 12 | 1449 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 395 | 0 | 9 | 0 | -284 | 339 | 1449
11 | 11 | 13 | 1468 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 402 | 0 | 6 | 0 | -192 | 261 | 1468
11 | 11 | 14 | 1471 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 279 | 0 | 4 | 0 | -38 | 225 | 1471
11 | 11 | 15 | 1471 | 550 | 379 | 99 | 0 | 109 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 218 | 1471
11 | 11 | 16 | 1507 | 550 | 686 | 123 | 0 | 109 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1507
11 | 11 | 17 | 1573 | 550 | 788 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1573
11 | 11 | 18 | 1573 | 550 | 789 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1573
11 | 11 | 19 | 1547 | 550 | 763 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1547
11 | 11 | 20 | 1512 | 550 | 719 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1512
11 | 11 | 21 | 1455 | 550 | 656 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1455
11 | 11 | 22 | 1395 | 550 | 573 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1395
11 | 11 | 23 | 1355 | 550 | 525 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1355
11 | 12 | 0 | 1266 | 550 | 436 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1266
11 | 12 | 1 | 1228 | 550 | 412 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1228
11 | 12 | 2 | 1264 | 550 | 423 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1264
11 | 12 | 3 | 1331 | 550 | 480 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1331
11 | 12 | 4 | 1350 | 550 | 530 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1350
11 | 12 | 5 | 1316 | 550 | 473 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1316
11 | 12 | 6 | 1277 | 550 | 462 | 99 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1277
11 | 12 | 7 | 1319 | 550 | 331 | 80 | 0 | 109 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1319
11 | 12 | 8 | 1405 | 550 | 430 | 70 | 0 | 109 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1405
11 | 12 | 9 | 1460 | 550 | 345 | 69 | 0 | 109 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 1460
11 | 12 | 10 | 1467 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 206 | 0 | 1 | 0 | 54 | 216 | 1467
11 | 12 | 11 | 1459 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 228 | 0 | 1 | 0 | 26 | 214 | 1459
11 | 12 | 12 | 1462 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 216 | 0 | 1 | 0 | 37 | 218 | 1462
11 | 12 | 13 | 1468 | 550 | 346 | 70 | 0 | 109 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 242 | 1468
11 | 12 | 14 | 1466 | 550 | 372 | 80 | 0 | 109 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 245 | 1466
11 | 12 | 15 | 1469 | 550 | 385 | 99 | 0 | 109 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 251 | 1469
11 | 12 | 16 | 1497 | 550 | 617 | 123 | 0 | 109 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1497
11 | 12 | 17 | 1575 | 550 | 742 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1575
11 | 12 | 18 | 1598 | 550 | 757 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 1598
11 | 12 | 19 | 1577 | 550 | 708 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 1577
11 | 12 | 20 | 1534 | 550 | 675 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 68 | 1534
11 | 12 | 21 | 1489 | 550 | 604 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 94 | 1489
11 | 12 | 22 | 1423 | 550 | 519 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 114 | 1423
11 | 12 | 23 | 1371 | 550 | 458 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 123 | 1371
11 | 13 | 0 | 1283 | 550 | 328 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 165 | 1283
11 | 13 | 1 | 1242 | 550 | 324 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 127 | 1242
11 | 13 | 2 | 1290 | 550 | 417 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 82 | 1290
11 | 13 | 3 | 1367 | 550 | 538 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 1367
11 | 13 | 4 | 1389 | 550 | 582 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1389
11 | 13 | 5 | 1404 | 550 | 609 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1404
11 | 13 | 6 | 1467 | 550 | 696 | 99 | 0 | 109 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1467
11 | 13 | 7 | 1597 | 550 | 795 | 80 | 0 | 109 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1597
11 | 13 | 8 | 1784 | 550 | 748 | 70 | 0 | 109 | 136 | 0 | 11 | 0 | 0 | 160 | 1784
11 | 13 | 9 | 1904 | 550 | 787 | 69 | 0 | 109 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 179 | 1904
11 | 13 | 10 | 1922 | 550 | 677 | 69 | 0 | 109 | 267 | 0 | 9 | 0 | 0 | 241 | 1922
11 | 13 | 11 | 1900 | 550 | 641 | 69 | 0 | 109 | 314 | 0 | 8 | 0 | 0 | 209 | 1900
11 | 13 | 12 | 1807 | 550 | 378 | 69 | 0 | 109 | 399 | 0 | 9 | 0 | 0 | 293 | 1807
11 | 13 | 13 | 1843 | 550 | 449 | 70 | 0 | 109 | 383 | 0 | 9 | 0 | 0 | 273 | 1843
11 | 13 | 14 | 1840 | 550 | 543 | 80 | 0 | 109 | 303 | 0 | 8 | 0 | 0 | 247 | 1840
11 | 13 | 15 | 1838 | 550 | 867 | 99 | 0 | 109 | 152 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 1838
11 | 13 | 16 | 1878 | 550 | 1050 | 123 | 0 | 109 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1878
11 | 13 | 17 | 1914 | 550 | 1112 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1914
11 | 13 | 18 | 1899 | 550 | 1111 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1899
11 | 13 | 19 | 1838 | 550 | 1029 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1838
11 | 13 | 20 | 1785 | 550 | 998 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1785
11 | 13 | 21 | 1731 | 550 | 945 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1731
11 | 13 | 22 | 1639 | 550 | 853 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1639
11 | 13 | 23 | 1556 | 550 | 770 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1556
11 | 14 | 0 | 1453 | 550 | 649 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1453
11 | 14 | 1 | 1410 | 550 | 617 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1410
11 | 14 | 2 | 1448 | 550 | 658 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1448
11 | 14 | 3 | 1502 | 550 | 716 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1502
11 | 14 | 4 | 1522 | 550 | 736 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1522
11 | 14 | 5 | 1541 | 550 | 756 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1541
11 | 14 | 6 | 1623 | 550 | 860 | 99 | 0 | 109 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1623
11 | 14 | 7 | 1710 | 550 | 889 | 80 | 0 | 109 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1710
11 | 14 | 8 | 1832 | 550 | 809 | 70 | 0 | 109 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1832
11 | 14 | 9 | 1915 | 550 | 546 | 69 | 0 | 109 | 412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | 1915
11 | 14 | 10 | 1877 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 527 | 0 | 1 | 0 | 35 | 324 | 1877
11 | 14 | 11 | 1851 | 550 | 285 | 69 | 0 | 109 | 622 | 0 | 1 | 0 | -41 | 256 | 1851
11 | 14 | 12 | 1752 | 550 | 276 | 69 | 0 | 109 | 583 | 0 | 1 | 0 | -105 | 269 | 1752
11 | 14 | 13 | 1797 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 485 | 0 | 1 | 0 | 33 | 287 | 1797
11 | 14 | 14 | 1777 | 550 | 449 | 80 | 0 | 109 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 1777
11 | 14 | 15 | 1766 | 550 | 805 | 99 | 0 | 109 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1766
11 | 14 | 16 | 1812 | 550 | 1000 | 123 | 0 | 109 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1812
11 | 14 | 17 | 1854 | 550 | 1071 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854
11 | 14 | 18 | 1840 | 550 | 1057 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1840
11 | 14 | 19 | 1793 | 550 | 1010 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1793
11 | 14 | 20 | 1747 | 550 | 964 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1747
11 | 14 | 21 | 1696 | 550 | 914 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696
11 | 14 | 22 | 1621 | 550 | 839 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621
11 | 14 | 23 | 1543 | 550 | 760 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1543
11 | 15 | 0 | 1444 | 550 | 662 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444
11 | 15 | 1 | 1402 | 550 | 618 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1402
11 | 15 | 2 | 1438 | 550 | 561 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 1438
11 | 15 | 3 | 1497 | 550 | 714 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1497
11 | 15 | 4 | 1514 | 550 | 731 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1514
11 | 15 | 5 | 1534 | 550 | 751 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1534
11 | 15 | 6 | 1605 | 550 | 845 | 99 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605
11 | 15 | 7 | 1718 | 550 | 912 | 80 | 0 | 109 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718
11 | 15 | 8 | 1884 | 550 | 962 | 70 | 0 | 109 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1884
11 | 15 | 9 | 1969 | 550 | 815 | 69 | 0 | 109 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1969
11 | 15 | 10 | 1929 | 550 | 619 | 69 | 0 | 109 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1929
11 | 15 | 11 | 1845 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 478 | 0 | 0 | 0 | 34 | 343 | 1845
11 | 15 | 12 | 1743 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 607 | 0 | 0 | 0 | 32 | 114 | 1743
11 | 15 | 13 | 1799 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 559 | 0 | 1 | 0 | 33 | 215 | 1799
11 | 15 | 14 | 1786 | 550 | 440 | 80 | 0 | 109 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 1786
11 | 15 | 15 | 1769 | 550 | 789 | 99 | 0 | 109 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1769
11 | 15 | 16 | 1808 | 550 | 998 | 123 | 0 | 109 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1808
11 | 15 | 17 | 1838 | 550 | 1056 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838
11 | 15 | 18 | 1822 | 550 | 1039 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1822
11 | 15 | 19 | 1782 | 550 | 999 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1782
11 | 15 | 20 | 1733 | 550 | 950 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1733
11 | 15 | 21 | 1681 | 550 | 898 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1681
11 | 15 | 22 | 1606 | 550 | 823 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1606
11 | 15 | 23 | 1527 | 550 | 744 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1527
11 | 16 | 0 | 1430 | 550 | 647 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1430
11 | 16 | 1 | 1385 | 550 | 603 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385
11 | 16 | 2 | 1429 | 550 | 646 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1429
11 | 16 | 3 | 1485 | 550 | 702 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1485
11 | 16 | 4 | 1506 | 550 | 722 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1506
11 | 16 | 5 | 1517 | 550 | 734 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1517
11 | 16 | 6 | 1585 | 550 | 824 | 99 | 0 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585
11 | 16 | 7 | 1676 | 550 | 849 | 80 | 0 | 109 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676
11 | 16 | 8 | 1786 | 550 | 749 | 70 | 0 | 109 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1786
11 | 16 | 9 | 1857 | 550 | 619 | 69 | 0 | 109 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1857
11 | 16 | 10 | 1864 | 550 | 546 | 69 | 0 | 109 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1864
11 | 16 | 11 | 1816 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 521 | 0 | 1 | 0 | 73 | 231 | 1816
11 | 16 | 12 | 1721 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 568 | 0 | 1 | 0 | 32 | 130 | 1721
11 | 16 | 13 | 1785 | 550 | 604 | 70 | 0 | 109 | 414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1785
11 | 16 | 14 | 1749 | 550 | 749 | 80 | 0 | 109 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1749
11 | 16 | 15 | 1771 | 550 | 881 | 99 | 0 | 109 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771
11 | 16 | 16 | 1814 | 550 | 1019 | 123 | 0 | 109 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1814
11 | 16 | 17 | 1829 | 550 | 1044 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1829
11 | 16 | 18 | 1805 | 550 | 1018 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1805
11 | 16 | 19 | 1747 | 550 | 959 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1747
11 | 16 | 20 | 1693 | 550 | 905 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1693
11 | 16 | 21 | 1633 | 550 | 845 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1633
11 | 16 | 22 | 1561 | 550 | 772 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1561
11 | 16 | 23 | 1492 | 550 | 702 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1492
11 | 17 | 0 | 1406 | 550 | 616 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1406
11 | 17 | 1 | 1367 | 550 | 575 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1367
11 | 17 | 2 | 1410 | 550 | 621 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1410
11 | 17 | 3 | 1461 | 550 | 678 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1461
11 | 17 | 4 | 1478 | 550 | 695 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1478
11 | 17 | 5 | 1471 | 550 | 685 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1471
11 | 17 | 6 | 1507 | 550 | 744 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1507
11 | 17 | 7 | 1635 | 550 | 865 | 80 | 0 | 109 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1635
11 | 17 | 8 | 1817 | 550 | 953 | 70 | 0 | 109 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 1817
11 | 17 | 9 | 1905 | 550 | 906 | 69 | 0 | 109 | 196 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 1905
11 | 17 | 10 | 1881 | 550 | 693 | 69 | 0 | 109 | 310 | 0 | 7 | 0 | 0 | 143 | 1881
11 | 17 | 11 | 1865 | 550 | 475 | 69 | 0 | 109 | 422 | 0 | 8 | 0 | 0 | 232 | 1865
11 | 17 | 12 | 1742 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 471 | 0 | 8 | 0 | 32 | 241 | 1742
11 | 17 | 13 | 1770 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 448 | 0 | 7 | 0 | 85 | 239 | 1770
11 | 17 | 14 | 1765 | 550 | 531 | 80 | 0 | 109 | 321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 169 | 1765
11 | 17 | 15 | 1769 | 550 | 838 | 99 | 0 | 109 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1769
11 | 17 | 16 | 1806 | 550 | 965 | 123 | 0 | 109 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1806
11 | 17 | 17 | 1815 | 550 | 985 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1815
11 | 17 | 18 | 1793 | 550 | 959 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 1793
11 | 17 | 19 | 1754 | 550 | 922 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 1754
11 | 17 | 20 | 1703 | 550 | 871 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 1703
11 | 17 | 21 | 1646 | 550 | 809 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1646
11 | 17 | 22 | 1585 | 550 | 745 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1585
11 | 17 | 23 | 1518 | 550 | 685 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1518
11 | 18 | 0 | 1437 | 550 | 517 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 | 1437
11 | 18 | 1 | 1395 | 550 | 551 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1395
11 | 18 | 2 | 1427 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 380 | 1 | 1427
11 | 18 | 3 | 1470 | 550 | 618 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1470
11 | 18 | 4 | 1467 | 550 | 615 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1467
11 | 18 | 5 | 1457 | 550 | 615 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1457
11 | 18 | 6 | 1462 | 550 | 331 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 308 | 61 | 1462
11 | 18 | 7 | 1544 | 550 | 695 | 80 | 0 | 109 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 1544
11 | 18 | 8 | 1689 | 550 | 774 | 70 | 0 | 109 | 112 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1689
11 | 18 | 9 | 1759 | 550 | 628 | 69 | 0 | 109 | 242 | 0 | 8 | 0 | 0 | 153 | 1759
11 | 18 | 10 | 1743 | 550 | 454 | 69 | 0 | 109 | 300 | 0 | 9 | 0 | 0 | 252 | 1743
11 | 18 | 11 | 1746 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 357 | 0 | 9 | 0 | 42 | 348 | 1746
11 | 18 | 12 | 1719 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 336 | 0 | 9 | 0 | 31 | 353 | 1719
11 | 18 | 13 | 1699 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 365 | 0 | 9 | 0 | 31 | 303 | 1699
11 | 18 | 14 | 1680 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 321 | 0 | 8 | 0 | 53 | 297 | 1680
11 | 18 | 15 | 1675 | 550 | 530 | 99 | 0 | 109 | 157 | 0 | 9 | 0 | 0 | 221 | 1675
11 | 18 | 16 | 1738 | 550 | 897 | 123 | 0 | 109 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 1738
11 | 18 | 17 | 1822 | 550 | 999 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 1822
11 | 18 | 18 | 1833 | 550 | 1005 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1833
11 | 18 | 19 | 1799 | 550 | 965 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1799
11 | 18 | 20 | 1750 | 550 | 912 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1750
11 | 18 | 21 | 1674 | 550 | 825 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 1674
11 | 18 | 22 | 1573 | 550 | 710 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 1573
11 | 18 | 23 | 1491 | 550 | 623 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 1491
11 | 19 | 0 | 1395 | 550 | 509 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1395
11 | 19 | 1 | 1349 | 550 | 464 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 1349
11 | 19 | 2 | 1383 | 550 | 511 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 1383
11 | 19 | 3 | 1423 | 550 | 567 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1423
11 | 19 | 4 | 1422 | 550 | 562 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 1422
11 | 19 | 5 | 1405 | 550 | 573 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1405
11 | 19 | 6 | 1398 | 550 | 600 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1398
11 | 19 | 7 | 1431 | 550 | 556 | 80 | 0 | 109 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1431
11 | 19 | 8 | 1493 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 248 | 0 | 1 | 0 | 27 | 226 | 1493
11 | 19 | 9 | 1503 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 428 | 0 | 1 | 0 | -111 | 195 | 1503
11 | 19 | 10 | 1488 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 573 | 0 | 2 | 0 | -441 | 364 | 1488
11 | 19 | 11 | 1483 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 629 | 0 | 1 | 0 | -441 | 304 | 1483
11 | 19 | 12 | 1468 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 609 | 0 | 1 | 0 | -442 | 310 | 1468
11 | 19 | 13 | 1447 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 538 | 0 | 2 | 0 | -442 | 358 | 1447
11 | 19 | 14 | 1442 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 380 | 0 | 1 | 0 | -249 | 309 | 1442
11 | 19 | 15 | 1452 | 550 | 262 | 99 | 0 | 109 | 175 | 0 | 1 | 0 | 26 | 230 | 1452
11 | 19 | 16 | 1517 | 550 | 629 | 123 | 0 | 109 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1517
11 | 19 | 17 | 1637 | 550 | 780 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1637
11 | 19 | 18 | 1666 | 550 | 821 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1666
11 | 19 | 19 | 1646 | 550 | 787 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1646
11 | 19 | 20 | 1627 | 550 | 767 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1627
11 | 19 | 21 | 1568 | 550 | 700 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1568
11 | 19 | 22 | 1492 | 550 | 622 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1492
11 | 19 | 23 | 1433 | 550 | 556 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 1433
11 | 20 | 0 | 1347 | 550 | 443 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 1347
11 | 20 | 1 | 1310 | 550 | 414 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 1310
11 | 20 | 2 | 1357 | 550 | 484 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1357
11 | 20 | 3 | 1415 | 550 | 562 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1415
11 | 20 | 4 | 1428 | 550 | 601 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1428
11 | 20 | 5 | 1439 | 550 | 602 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 1439
11 | 20 | 6 | 1509 | 550 | 680 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1509
11 | 20 | 7 | 1632 | 550 | 781 | 80 | 0 | 109 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 1632
11 | 20 | 8 | 1794 | 550 | 722 | 70 | 0 | 109 | 239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 97 | 1794
11 | 20 | 9 | 1873 | 550 | 413 | 69 | 0 | 109 | 421 | 0 | 9 | 0 | 0 | 302 | 1873
11 | 20 | 10 | 1848 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 541 | 0 | 9 | 0 | 34 | 274 | 1848
11 | 20 | 11 | 1829 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 526 | 0 | 10 | 0 | 34 | 269 | 1829
11 | 20 | 12 | 1747 | 550 | 276 | 69 | 0 | 109 | 426 | 0 | 10 | 0 | -41 | 348 | 1747
11 | 20 | 13 | 1806 | 550 | 378 | 70 | 0 | 109 | 339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 350 | 1806
11 | 20 | 14 | 1799 | 550 | 470 | 80 | 0 | 109 | 260 | 0 | 9 | 0 | 0 | 321 | 1799
11 | 20 | 15 | 1797 | 550 | 734 | 99 | 0 | 109 | 134 | 0 | 9 | 0 | 0 | 162 | 1797
11 | 20 | 16 | 1834 | 550 | 1024 | 123 | 0 | 109 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1834
11 | 20 | 17 | 1873 | 550 | 1084 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1873
11 | 20 | 18 | 1850 | 550 | 1061 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1850
11 | 20 | 19 | 1804 | 550 | 1016 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1804
11 | 20 | 20 | 1748 | 550 | 961 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1748
11 | 20 | 21 | 1690 | 550 | 901 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1690
11 | 20 | 22 | 1610 | 550 | 822 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1610
11 | 20 | 23 | 1542 | 550 | 754 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1542
11 | 21 | 0 | 1441 | 550 | 653 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1441
11 | 21 | 1 | 1411 | 550 | 622 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1411
11 | 21 | 2 | 1447 | 550 | 657 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1447
11 | 21 | 3 | 1505 | 550 | 716 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1505
11 | 21 | 4 | 1522 | 550 | 736 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1522
11 | 21 | 5 | 1551 | 550 | 766 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1551
11 | 21 | 6 | 1638 | 550 | 878 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1638
11 | 21 | 7 | 1732 | 550 | 502 | 80 | 0 | 109 | 68 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1732
11 | 21 | 8 | 1855 | 550 | 813 | 70 | 0 | 109 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1855
11 | 21 | 9 | 1904 | 550 | 443 | 69 | 0 | 109 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1904
11 | 21 | 10 | 1857 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 635 | 0 | 0 | 0 | 34 | 198 | 1857
11 | 21 | 11 | 1816 | 550 | 282 | 69 | 0 | 109 | 690 | 0 | 0 | 0 | -41 | 157 | 1816
11 | 21 | 12 | 1720 | 550 | 273 | 69 | 0 | 109 | 664 | 0 | 0 | 0 | -86 | 141 | 1720
11 | 21 | 13 | 1762 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 570 | 0 | 0 | 0 | 32 | 169 | 1762
11 | 21 | 14 | 1750 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 396 | 0 | 0 | 0 | 91 | 262 | 1750
11 | 21 | 15 | 1747 | 550 | 753 | 99 | 0 | 109 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1747
11 | 21 | 16 | 1809 | 550 | 1004 | 123 | 0 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809
11 | 21 | 17 | 1852 | 550 | 1069 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1852
11 | 21 | 18 | 1843 | 550 | 1061 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843
11 | 21 | 19 | 1798 | 550 | 1016 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798
11 | 21 | 20 | 1750 | 550 | 967 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750
11 | 21 | 21 | 1693 | 550 | 910 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1693
11 | 21 | 22 | 1610 | 550 | 828 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610
11 | 21 | 23 | 1539 | 550 | 757 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539
11 | 22 | 0 | 1438 | 550 | 656 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438
11 | 22 | 1 | 1406 | 550 | 623 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1406
11 | 22 | 2 | 1449 | 550 | 667 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449
11 | 22 | 3 | 1500 | 550 | 718 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
11 | 22 | 4 | 1513 | 550 | 731 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513
11 | 22 | 5 | 1527 | 550 | 744 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1527
11 | 22 | 6 | 1599 | 550 | 840 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599
11 | 22 | 7 | 1702 | 550 | 894 | 80 | 0 | 109 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1702
11 | 22 | 8 | 1818 | 550 | 792 | 70 | 0 | 109 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1818
11 | 22 | 9 | 1863 | 550 | 423 | 69 | 0 | 109 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1863
11 | 22 | 10 | 1817 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 619 | 0 | 0 | 0 | 33 | 175 | 1817
11 | 22 | 11 | 1781 | 550 | 279 | 69 | 0 | 109 | 680 | 0 | 1 | 0 | -51 | 144 | 1781
11 | 22 | 12 | 1684 | 550 | 270 | 69 | 0 | 109 | 660 | 0 | 0 | 0 | -329 | 355 | 1684
11 | 22 | 13 | 1737 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 567 | 0 | 0 | 0 | 32 | 147 | 1737
11 | 22 | 14 | 1729 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 393 | 0 | 0 | 0 | 86 | 249 | 1729
11 | 22 | 15 | 1726 | 550 | 640 | 99 | 0 | 109 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1726
11 | 22 | 16 | 1769 | 550 | 964 | 123 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1769
11 | 22 | 17 | 1806 | 550 | 1023 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1806
11 | 22 | 18 | 1787 | 550 | 1005 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787
11 | 22 | 19 | 1749 | 550 | 966 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1749
11 | 22 | 20 | 1711 | 550 | 928 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1711
11 | 22 | 21 | 1654 | 550 | 871 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1654
11 | 22 | 22 | 1586 | 550 | 803 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1586
11 | 22 | 23 | 1525 | 550 | 742 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1525
11 | 23 | 0 | 1449 | 550 | 666 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1449
11 | 23 | 1 | 1405 | 550 | 622 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1405
11 | 23 | 2 | 1442 | 550 | 658 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1442
11 | 23 | 3 | 1493 | 550 | 710 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1493
11 | 23 | 4 | 1500 | 550 | 717 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500
11 | 23 | 5 | 1481 | 550 | 347 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 1481
11 | 23 | 6 | 1478 | 550 | 692 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1478
11 | 23 | 7 | 1545 | 550 | 720 | 80 | 0 | 109 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1545
11 | 23 | 8 | 1644 | 550 | 623 | 70 | 0 | 109 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1644
11 | 23 | 9 | 1692 | 550 | 367 | 69 | 0 | 109 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1692
11 | 23 | 10 | 1682 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 435 | 0 | 0 | 0 | -41 | 291 | 1682
11 | 23 | 11 | 1663 | 550 | 268 | 69 | 0 | 109 | 516 | 0 | 0 | 0 | -138 | 289 | 1663
11 | 23 | 12 | 1619 | 550 | 263 | 69 | 0 | 109 | 569 | 0 | 0 | 0 | -327 | 386 | 1619
11 | 23 | 13 | 1606 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 519 | 0 | 0 | 0 | -54 | 150 | 1606
11 | 23 | 14 | 1582 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 372 | 0 | 0 | 0 | 29 | 180 | 1582
11 | 23 | 15 | 1580 | 550 | 426 | 99 | 0 | 109 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1580
11 | 23 | 16 | 1616 | 550 | 772 | 123 | 0 | 109 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1616
11 | 23 | 17 | 1694 | 550 | 851 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1694
11 | 23 | 18 | 1702 | 550 | 863 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1702
11 | 23 | 19 | 1675 | 550 | 873 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1675
11 | 23 | 20 | 1646 | 550 | 794 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1646
11 | 23 | 21 | 1587 | 550 | 730 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1587
11 | 23 | 22 | 1516 | 550 | 654 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 1516
11 | 23 | 23 | 1465 | 550 | 595 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1465
11 | 24 | 0 | 1384 | 550 | 508 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1384
11 | 24 | 1 | 1355 | 550 | 486 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1355
11 | 24 | 2 | 1403 | 550 | 548 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1403
11 | 24 | 3 | 1449 | 550 | 602 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1449
11 | 24 | 4 | 1452 | 550 | 605 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1452
11 | 24 | 5 | 1448 | 550 | 594 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 1448
11 | 24 | 6 | 1485 | 550 | 646 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 1485
11 | 24 | 7 | 1572 | 550 | 682 | 80 | 0 | 109 | 61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 1572
11 | 24 | 8 | 1712 | 550 | 611 | 70 | 0 | 109 | 255 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 1712
11 | 24 | 9 | 1785 | 550 | 385 | 69 | 0 | 109 | 409 | 0 | 7 | 0 | 0 | 256 | 1785
11 | 24 | 10 | 1777 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 468 | 0 | 8 | 0 | 93 | 218 | 1777
11 | 24 | 11 | 1764 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 477 | 0 | 8 | 0 | 32 | 257 | 1764
11 | 24 | 12 | 1682 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 447 | 0 | 10 | 0 | 31 | 204 | 1682
11 | 24 | 13 | 1738 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 383 | 0 | 11 | 0 | 32 | 321 | 1738
11 | 24 | 14 | 1735 | 550 | 371 | 80 | 0 | 109 | 286 | 0 | 11 | 0 | 0 | 328 | 1735
11 | 24 | 15 | 1742 | 550 | 600 | 99 | 0 | 109 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 240 | 1742
11 | 24 | 16 | 1790 | 550 | 933 | 123 | 0 | 109 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 1790
11 | 24 | 17 | 1822 | 550 | 982 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 1822
11 | 24 | 18 | 1807 | 550 | 967 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 1807
11 | 24 | 19 | 1772 | 550 | 936 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 41 | 1772
11 | 24 | 20 | 1731 | 550 | 890 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 1731
11 | 24 | 21 | 1681 | 550 | 833 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 1681
11 | 24 | 22 | 1626 | 550 | 792 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 39 | 1626
11 | 24 | 23 | 1566 | 550 | 721 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 1566
11 | 25 | 0 | 1466 | 550 | 620 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 51 | 1466
11 | 25 | 1 | 1416 | 550 | 539 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 82 | 1416
11 | 25 | 2 | 1457 | 550 | 631 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 1457
11 | 25 | 3 | 1502 | 550 | 672 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 1502
11 | 25 | 4 | 1506 | 550 | 687 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 1506
11 | 25 | 5 | 1494 | 550 | 696 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1494
11 | 25 | 6 | 1503 | 550 | 735 | 99 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1503
11 | 25 | 7 | 1562 | 550 | 765 | 80 | 0 | 109 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1562
11 | 25 | 8 | 1668 | 550 | 641 | 70 | 0 | 109 | 224 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 1668
11 | 25 | 9 | 1700 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 386 | 0 | 9 | 0 | 38 | 277 | 1700
11 | 25 | 10 | 1695 | 550 | 271 | 69 | 0 | 109 | 484 | 0 | 9 | 0 | -75 | 278 | 1695
11 | 25 | 11 | 1678 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 505 | 0 | 10 | 0 | -159 | 325 | 1678
11 | 25 | 12 | 1627 | 550 | 264 | 69 | 0 | 109 | 484 | 0 | 9 | 0 | -176 | 318 | 1627
11 | 25 | 13 | 1615 | 550 | 263 | 70 | 0 | 109 | 422 | 0 | 9 | 0 | -82 | 274 | 1615
11 | 25 | 14 | 1611 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 294 | 0 | 8 | 0 | 48 | 260 | 1611
11 | 25 | 15 | 1620 | 550 | 538 | 99 | 0 | 109 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 177 | 1620
11 | 25 | 16 | 1682 | 550 | 876 | 123 | 0 | 109 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1682
11 | 25 | 17 | 1766 | 550 | 980 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1766
11 | 25 | 18 | 1766 | 550 | 981 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1766
11 | 25 | 19 | 1747 | 550 | 963 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1747
11 | 25 | 20 | 1715 | 550 | 930 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1715
11 | 25 | 21 | 1644 | 550 | 859 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1644
11 | 25 | 22 | 1575 | 550 | 791 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1575
11 | 25 | 23 | 1519 | 550 | 735 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1519
11 | 26 | 0 | 1446 | 550 | 662 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1446
11 | 26 | 1 | 1409 | 550 | 625 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1409
11 | 26 | 2 | 1443 | 550 | 660 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1443
11 | 26 | 3 | 1486 | 550 | 703 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1486
11 | 26 | 4 | 1483 | 550 | 699 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1483
11 | 26 | 5 | 1464 | 550 | 680 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464
11 | 26 | 6 | 1463 | 550 | 702 | 99 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1463
11 | 26 | 7 | 1493 | 550 | 698 | 80 | 0 | 109 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1493
11 | 26 | 8 | 1585 | 550 | 663 | 70 | 0 | 109 | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1585
11 | 26 | 9 | 1641 | 550 | 368 | 69 | 0 | 109 | 251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 1641
11 | 26 | 10 | 1599 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 481 | 0 | 1 | 0 | -70 | 197 | 1599
11 | 26 | 11 | 1541 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 637 | 0 | 2 | 0 | -440 | 352 | 1541
11 | 26 | 12 | 1506 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 640 | 0 | 1 | 0 | -441 | 316 | 1506
11 | 26 | 13 | 1481 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 553 | 0 | 1 | 0 | -426 | 362 | 1481
11 | 26 | 14 | 1467 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 382 | 0 | 1 | 0 | -137 | 220 | 1467
11 | 26 | 15 | 1488 | 550 | 401 | 99 | 0 | 109 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1488
11 | 26 | 16 | 1567 | 550 | 754 | 123 | 0 | 109 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1567
11 | 26 | 17 | 1697 | 550 | 912 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1697
11 | 26 | 18 | 1736 | 550 | 934 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1736
11 | 26 | 19 | 1723 | 550 | 927 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1723
11 | 26 | 20 | 1701 | 550 | 909 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1701
11 | 26 | 21 | 1638 | 550 | 850 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1638
11 | 26 | 22 | 1548 | 550 | 758 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1548
11 | 26 | 23 | 1476 | 550 | 690 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1476
11 | 27 | 0 | 1404 | 550 | 621 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1404
11 | 27 | 1 | 1374 | 550 | 592 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374
11 | 27 | 2 | 1420 | 550 | 637 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1420
11 | 27 | 3 | 1467 | 550 | 685 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467
11 | 27 | 4 | 1484 | 550 | 702 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484
11 | 27 | 5 | 1515 | 550 | 732 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1515
11 | 27 | 6 | 1622 | 550 | 864 | 99 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622
11 | 27 | 7 | 1759 | 550 | 968 | 80 | 0 | 109 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759
11 | 27 | 8 | 1917 | 550 | 982 | 70 | 0 | 109 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917
11 | 27 | 9 | 1996 | 550 | 902 | 69 | 0 | 109 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1996
11 | 27 | 10 | 1979 | 550 | 814 | 69 | 0 | 109 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1979
11 | 27 | 11 | 1988 | 550 | 883 | 69 | 0 | 109 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1988
11 | 27 | 12 | 1926 | 550 | 880 | 69 | 0 | 109 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1926
11 | 27 | 13 | 1983 | 550 | 993 | 70 | 0 | 109 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1983
11 | 27 | 14 | 1981 | 550 | 1022 | 80 | 0 | 109 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1981
11 | 27 | 15 | 1972 | 550 | 1163 | 99 | 0 | 109 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1972
11 | 27 | 16 | 2002 | 550 | 1210 | 123 | 0 | 109 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2002
11 | 27 | 17 | 1982 | 550 | 1188 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1982
11 | 27 | 18 | 1946 | 550 | 1152 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1946
11 | 27 | 19 | 1877 | 550 | 1073 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1877
11 | 27 | 20 | 1807 | 550 | 981 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1807
11 | 27 | 21 | 1741 | 550 | 918 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1741
11 | 27 | 22 | 1649 | 550 | 802 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1649
11 | 27 | 23 | 1557 | 550 | 704 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1557
11 | 28 | 0 | 1453 | 550 | 589 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1453
11 | 28 | 1 | 1415 | 550 | 553 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1415
11 | 28 | 2 | 1455 | 550 | 607 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1455
11 | 28 | 3 | 1496 | 550 | 675 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1496
11 | 28 | 4 | 1499 | 550 | 667 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1499
11 | 28 | 5 | 1503 | 550 | 665 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1503
11 | 28 | 6 | 1585 | 550 | 765 | 99 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 1585
11 | 28 | 7 | 1708 | 550 | 868 | 80 | 0 | 109 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1708
11 | 28 | 8 | 1855 | 550 | 904 | 70 | 0 | 109 | 167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 1855
11 | 28 | 9 | 1927 | 550 | 679 | 69 | 0 | 109 | 281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 233 | 1927
11 | 28 | 10 | 1905 | 550 | 412 | 69 | 0 | 109 | 450 | 0 | 7 | 0 | 0 | 308 | 1905
11 | 28 | 11 | 1861 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 550 | 0 | 8 | 0 | 34 | 279 | 1861
11 | 28 | 12 | 1781 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 499 | 0 | 8 | 0 | 33 | 251 | 1781
11 | 28 | 13 | 1858 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 334 | 0 | 9 | 0 | 281 | 243 | 1858
11 | 28 | 14 | 1885 | 550 | 679 | 80 | 0 | 109 | 214 | 0 | 11 | 0 | 0 | 242 | 1885
11 | 28 | 15 | 1876 | 550 | 966 | 99 | 0 | 109 | 98 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 1876
11 | 28 | 16 | 1928 | 550 | 1096 | 123 | 0 | 109 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1928
11 | 28 | 17 | 1952 | 550 | 1128 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1952
11 | 28 | 18 | 1932 | 550 | 1111 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 1932
11 | 28 | 19 | 1880 | 550 | 1070 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1880
11 | 28 | 20 | 1823 | 550 | 1002 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1823
11 | 28 | 21 | 1766 | 550 | 938 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1766
11 | 28 | 22 | 1688 | 550 | 857 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1688
11 | 28 | 23 | 1600 | 550 | 772 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1600
11 | 29 | 0 | 1500 | 550 | 661 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1500
11 | 29 | 1 | 1469 | 550 | 346 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 295 | 44 | 1469
11 | 29 | 2 | 1507 | 550 | 675 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1507
11 | 29 | 3 | 1560 | 550 | 403 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 336 | 37 | 1560
11 | 29 | 4 | 1566 | 550 | 747 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1566
11 | 29 | 5 | 1585 | 550 | 768 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1585
11 | 29 | 6 | 1682 | 550 | 890 | 99 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1682
11 | 29 | 7 | 1796 | 550 | 978 | 80 | 0 | 109 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1796
11 | 29 | 8 | 1927 | 550 | 955 | 70 | 0 | 109 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1927
11 | 29 | 9 | 1977 | 550 | 786 | 69 | 0 | 109 | 405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1977
11 | 29 | 10 | 1942 | 550 | 639 | 69 | 0 | 109 | 487 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 1942
11 | 29 | 11 | 1916 | 550 | 535 | 69 | 0 | 109 | 475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 173 | 1916
11 | 29 | 12 | 1841 | 550 | 457 | 69 | 0 | 109 | 378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 274 | 1841
11 | 29 | 13 | 1904 | 550 | 646 | 70 | 0 | 109 | 286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 238 | 1904
11 | 29 | 14 | 1891 | 550 | 835 | 80 | 0 | 109 | 193 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 1891
11 | 29 | 15 | 1899 | 550 | 1027 | 99 | 0 | 109 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1899
11 | 29 | 16 | 1949 | 550 | 1133 | 123 | 0 | 109 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1949
11 | 29 | 17 | 1972 | 550 | 1164 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1972
11 | 29 | 18 | 1945 | 550 | 1159 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1945
11 | 29 | 19 | 1896 | 550 | 1089 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1896
11 | 29 | 20 | 1838 | 550 | 1043 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1838
11 | 29 | 21 | 1766 | 550 | 955 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1766
11 | 29 | 22 | 1675 | 550 | 860 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1675
11 | 29 | 23 | 1584 | 550 | 766 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1584
11 | 30 | 0 | 1476 | 550 | 638 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1476
11 | 30 | 1 | 1441 | 550 | 609 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1441
11 | 30 | 2 | 1469 | 550 | 643 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1469
11 | 30 | 3 | 1510 | 550 | 350 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 340 | 36 | 1510
11 | 30 | 4 | 1527 | 550 | 708 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1527
11 | 30 | 5 | 1544 | 550 | 724 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1544
11 | 30 | 6 | 1626 | 550 | 832 | 99 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 1626
11 | 30 | 7 | 1766 | 550 | 961 | 80 | 0 | 109 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1766
11 | 30 | 8 | 1932 | 550 | 989 | 70 | 0 | 109 | 197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1932
11 | 30 | 9 | 1983 | 550 | 872 | 69 | 0 | 109 | 371 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1983
11 | 30 | 10 | 1912 | 550 | 654 | 69 | 0 | 109 | 503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1912
11 | 30 | 11 | 1879 | 550 | 554 | 69 | 0 | 109 | 531 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | 1879
11 | 30 | 12 | 1795 | 550 | 483 | 69 | 0 | 109 | 488 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88 | 1795
11 | 30 | 13 | 1855 | 550 | 625 | 70 | 0 | 109 | 390 | 0 | 7 | 0 | 0 | 104 | 1855
11 | 30 | 14 | 1855 | 550 | 756 | 80 | 0 | 109 | 283 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 | 1855
11 | 30 | 15 | 1862 | 550 | 966 | 99 | 0 | 109 | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1862
11 | 30 | 16 | 1924 | 550 | 1119 | 123 | 0 | 109 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1924
11 | 30 | 17 | 1966 | 550 | 1178 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1966
11 | 30 | 18 | 1957 | 550 | 1169 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1957
11 | 30 | 19 | 1919 | 550 | 1131 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1919
11 | 30 | 20 | 1865 | 550 | 1077 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1865
11 | 30 | 21 | 1814 | 550 | 1027 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1814
11 | 30 | 22 | 1725 | 550 | 938 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1725
11 | 30 | 23 | 1642 | 550 | 854 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1642
12 | 1 | 0 | 1528 | 550 | 726 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1528
12 | 1 | 1 | 1477 | 550 | 676 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1477
12 | 1 | 2 | 1532 | 550 | 730 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1532
12 | 1 | 3 | 1578 | 550 | 776 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1578
12 | 1 | 4 | 1598 | 550 | 795 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1598
12 | 1 | 5 | 1625 | 550 | 823 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1625
12 | 1 | 6 | 1746 | 550 | 977 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1746
12 | 1 | 7 | 1883 | 550 | 1106 | 80 | 0 | 109 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1883
12 | 1 | 8 | 2083 | 550 | 1165 | 72 | 0 | 109 | 183 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2083
12 | 1 | 9 | 2176 | 550 | 1113 | 69 | 0 | 109 | 330 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2176
12 | 1 | 10 | 2121 | 550 | 926 | 69 | 0 | 109 | 461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2121
12 | 1 | 11 | 2075 | 550 | 769 | 69 | 0 | 109 | 545 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2075
12 | 1 | 12 | 1980 | 550 | 690 | 69 | 0 | 109 | 499 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 1980
12 | 1 | 13 | 2043 | 550 | 930 | 72 | 0 | 109 | 351 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2043
12 | 1 | 14 | 2019 | 550 | 1038 | 80 | 0 | 109 | 235 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2019
12 | 1 | 15 | 2015 | 550 | 1120 | 106 | 0 | 109 | 123 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2015
12 | 1 | 16 | 2085 | 550 | 1266 | 138 | 0 | 109 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2085
12 | 1 | 17 | 2120 | 550 | 1316 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2120
12 | 1 | 18 | 2094 | 550 | 1289 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2094
12 | 1 | 19 | 2037 | 550 | 1232 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2037
12 | 1 | 20 | 1969 | 550 | 1165 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1969
12 | 1 | 21 | 1896 | 550 | 1092 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1896
12 | 1 | 22 | 1806 | 550 | 1001 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1806
12 | 1 | 23 | 1702 | 550 | 898 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1702
12 | 2 | 0 | 1574 | 550 | 771 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1574
12 | 2 | 1 | 1516 | 550 | 713 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1516
12 | 2 | 2 | 1556 | 550 | 754 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1556
12 | 2 | 3 | 1599 | 550 | 796 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1599
12 | 2 | 4 | 1591 | 550 | 787 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1591
12 | 2 | 5 | 1567 | 550 | 764 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1567
12 | 2 | 6 | 1608 | 550 | 837 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1608
12 | 2 | 7 | 1689 | 550 | 910 | 80 | 0 | 109 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1689
12 | 2 | 8 | 1807 | 550 | 807 | 72 | 0 | 109 | 223 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1807
12 | 2 | 9 | 1852 | 550 | 431 | 69 | 0 | 109 | 421 | 0 | 7 | 0 | 0 | 265 | 1852
12 | 2 | 10 | 1816 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 539 | 0 | 7 | 0 | 33 | 247 | 1816
12 | 2 | 11 | 1774 | 550 | 278 | 69 | 0 | 109 | 572 | 0 | 8 | 0 | -73 | 261 | 1774
12 | 2 | 12 | 1714 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 541 | 0 | 7 | 0 | -101 | 267 | 1714
12 | 2 | 13 | 1688 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 456 | 0 | 8 | 0 | 31 | 200 | 1688
12 | 2 | 14 | 1656 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 306 | 0 | 8 | 0 | 30 | 311 | 1656
12 | 2 | 15 | 1661 | 550 | 566 | 106 | 0 | 109 | 127 | 0 | 7 | 0 | 0 | 196 | 1661
12 | 2 | 16 | 1739 | 550 | 922 | 138 | 0 | 109 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1739
12 | 2 | 17 | 1846 | 550 | 1046 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1846
12 | 2 | 18 | 1865 | 550 | 1065 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1865
12 | 2 | 19 | 1842 | 550 | 1043 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1842
12 | 2 | 20 | 1811 | 550 | 1012 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1811
12 | 2 | 21 | 1748 | 550 | 949 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1748
12 | 2 | 22 | 1662 | 550 | 863 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1662
12 | 2 | 23 | 1577 | 550 | 778 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1577
12 | 3 | 0 | 1461 | 550 | 630 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1461
12 | 3 | 1 | 1436 | 550 | 597 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1436
12 | 3 | 2 | 1468 | 550 | 635 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1468
12 | 3 | 3 | 1504 | 550 | 648 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1504
12 | 3 | 4 | 1492 | 550 | 648 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1492
12 | 3 | 5 | 1457 | 550 | 614 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1457
12 | 3 | 6 | 1464 | 550 | 655 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1464
12 | 3 | 7 | 1539 | 550 | 719 | 80 | 0 | 109 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1539
12 | 3 | 8 | 1662 | 550 | 740 | 72 | 0 | 109 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1662
12 | 3 | 9 | 1728 | 550 | 608 | 69 | 0 | 109 | 304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1728
12 | 3 | 10 | 1686 | 550 | 270 | 69 | 0 | 109 | 513 | 0 | 4 | 0 | -41 | 212 | 1686
12 | 3 | 11 | 1641 | 550 | 265 | 69 | 0 | 109 | 564 | 0 | 5 | 0 | -214 | 293 | 1641
12 | 3 | 12 | 1636 | 550 | 265 | 69 | 0 | 109 | 438 | 0 | 5 | 0 | -77 | 277 | 1636
12 | 3 | 13 | 1603 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 330 | 0 | 6 | 0 | 29 | 245 | 1603
12 | 3 | 14 | 1566 | 550 | 294 | 80 | 0 | 109 | 238 | 0 | 7 | 0 | 22 | 266 | 1566
12 | 3 | 15 | 1587 | 550 | 637 | 106 | 0 | 109 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1587
12 | 3 | 16 | 1673 | 550 | 855 | 138 | 0 | 109 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1673
12 | 3 | 17 | 1837 | 550 | 1037 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1837
12 | 3 | 18 | 1871 | 550 | 1072 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1871
12 | 3 | 19 | 1863 | 550 | 1064 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1863
12 | 3 | 20 | 1840 | 550 | 1041 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1840
12 | 3 | 21 | 1763 | 550 | 964 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1763
12 | 3 | 22 | 1644 | 550 | 845 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1644
12 | 3 | 23 | 1557 | 550 | 759 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1557
12 | 4 | 0 | 1457 | 550 | 659 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1457
12 | 4 | 1 | 1424 | 550 | 625 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1424
12 | 4 | 2 | 1478 | 550 | 680 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1478
12 | 4 | 3 | 1525 | 550 | 727 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1525
12 | 4 | 4 | 1540 | 550 | 742 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1540
12 | 4 | 5 | 1591 | 550 | 793 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1591
12 | 4 | 6 | 1760 | 550 | 994 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1760
12 | 4 | 7 | 1939 | 550 | 1167 | 80 | 0 | 109 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1939
12 | 4 | 8 | 2123 | 550 | 1171 | 72 | 0 | 109 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2123
12 | 4 | 9 | 2194 | 550 | 876 | 69 | 0 | 109 | 436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | 2194
12 | 4 | 10 | 2134 | 550 | 578 | 69 | 0 | 109 | 592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 | 2134
12 | 4 | 11 | 2075 | 550 | 313 | 69 | 0 | 109 | 660 | 0 | 0 | 0 | 28 | 346 | 2075
12 | 4 | 12 | 1951 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 644 | 0 | 0 | 0 | 36 | 281 | 1951
12 | 4 | 13 | 1994 | 550 | 374 | 72 | 0 | 109 | 556 | 0 | 0 | 0 | 14 | 319 | 1994
12 | 4 | 14 | 1965 | 550 | 657 | 80 | 0 | 109 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1965
12 | 4 | 15 | 1963 | 550 | 1037 | 106 | 0 | 109 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963
12 | 4 | 16 | 2046 | 550 | 1230 | 138 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2046
12 | 4 | 17 | 2123 | 550 | 1326 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123
12 | 4 | 18 | 2112 | 550 | 1315 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112
12 | 4 | 19 | 2066 | 550 | 1268 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2066
12 | 4 | 20 | 2005 | 550 | 1207 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2005
12 | 4 | 21 | 1928 | 550 | 1131 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928
12 | 4 | 22 | 1825 | 550 | 1028 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825
12 | 4 | 23 | 1716 | 550 | 919 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716
12 | 5 | 0 | 1587 | 550 | 790 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587
12 | 5 | 1 | 1547 | 550 | 749 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1547
12 | 5 | 2 | 1579 | 550 | 782 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579
12 | 5 | 3 | 1611 | 550 | 814 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611
12 | 5 | 4 | 1610 | 550 | 813 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610
12 | 5 | 5 | 1639 | 550 | 841 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1639
12 | 5 | 6 | 1774 | 550 | 1009 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774
12 | 5 | 7 | 1960 | 550 | 1210 | 80 | 0 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960
12 | 5 | 8 | 2183 | 550 | 1369 | 72 | 0 | 109 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183
12 | 5 | 9 | 2316 | 550 | 1480 | 69 | 0 | 109 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2316
12 | 5 | 10 | 2309 | 550 | 1488 | 69 | 0 | 109 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2309
12 | 5 | 11 | 2286 | 550 | 1454 | 69 | 0 | 109 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2286
12 | 5 | 12 | 2195 | 550 | 1379 | 69 | 0 | 109 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2195
12 | 5 | 13 | 2271 | 550 | 1457 | 72 | 0 | 109 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2271
12 | 5 | 14 | 2251 | 550 | 1453 | 80 | 0 | 109 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2251
12 | 5 | 15 | 2225 | 550 | 1427 | 106 | 0 | 109 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2225
12 | 5 | 16 | 2246 | 550 | 1443 | 138 | 0 | 109 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2246
12 | 5 | 17 | 2229 | 550 | 1431 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2229
12 | 5 | 18 | 2173 | 550 | 1375 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2173
12 | 5 | 19 | 2098 | 550 | 1300 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2098
12 | 5 | 20 | 2014 | 550 | 1217 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014
12 | 5 | 21 | 1926 | 550 | 1127 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926
12 | 5 | 22 | 1802 | 550 | 1001 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1802
12 | 5 | 23 | 1678 | 550 | 876 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1678
12 | 6 | 0 | 1546 | 550 | 743 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1546
12 | 6 | 1 | 1491 | 550 | 689 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1491
12 | 6 | 2 | 1526 | 550 | 725 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1526
12 | 6 | 3 | 1583 | 550 | 781 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1583
12 | 6 | 4 | 1593 | 550 | 793 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1593
12 | 6 | 5 | 1614 | 550 | 814 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1614
12 | 6 | 6 | 1728 | 550 | 959 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1728
12 | 6 | 7 | 1885 | 550 | 1111 | 80 | 0 | 109 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1885
12 | 6 | 8 | 2065 | 550 | 1126 | 72 | 0 | 109 | 204 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2065
12 | 6 | 9 | 2140 | 550 | 1001 | 69 | 0 | 109 | 399 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2140
12 | 6 | 10 | 2089 | 550 | 696 | 69 | 0 | 109 | 548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 2089
12 | 6 | 11 | 2046 | 550 | 489 | 69 | 0 | 109 | 639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 2046
12 | 6 | 12 | 1941 | 550 | 404 | 69 | 0 | 109 | 597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 1941
12 | 6 | 13 | 1987 | 550 | 635 | 72 | 0 | 109 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1987
12 | 6 | 14 | 1942 | 550 | 894 | 80 | 0 | 109 | 303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1942
12 | 6 | 15 | 1948 | 550 | 1057 | 106 | 0 | 109 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948
12 | 6 | 16 | 2007 | 550 | 1198 | 138 | 0 | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2007
12 | 6 | 17 | 2045 | 550 | 1248 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045
12 | 6 | 18 | 2017 | 550 | 1220 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
12 | 6 | 19 | 1964 | 550 | 1166 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1964
12 | 6 | 20 | 1896 | 550 | 1098 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1896
12 | 6 | 21 | 1816 | 550 | 1019 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816
12 | 6 | 22 | 1729 | 550 | 932 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729
12 | 6 | 23 | 1636 | 550 | 838 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1636
12 | 7 | 0 | 1509 | 550 | 711 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1509
12 | 7 | 1 | 1452 | 550 | 652 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1452
12 | 7 | 2 | 1499 | 550 | 695 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1499
12 | 7 | 3 | 1546 | 550 | 746 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1546
12 | 7 | 4 | 1567 | 550 | 763 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1567
12 | 7 | 5 | 1574 | 550 | 754 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1574
12 | 7 | 6 | 1675 | 550 | 881 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1675
12 | 7 | 7 | 1816 | 550 | 1019 | 80 | 0 | 109 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1816
12 | 7 | 8 | 2013 | 550 | 1076 | 72 | 0 | 109 | 169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2013
12 | 7 | 9 | 2125 | 550 | 827 | 69 | 0 | 109 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 204 | 2125
12 | 7 | 10 | 2101 | 550 | 631 | 69 | 0 | 109 | 460 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 2101
12 | 7 | 11 | 2060 | 550 | 604 | 69 | 0 | 109 | 408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 312 | 2060
12 | 7 | 12 | 1962 | 550 | 323 | 69 | 0 | 109 | 462 | 0 | 11 | 0 | 24 | 414 | 1962
12 | 7 | 13 | 2018 | 550 | 505 | 72 | 0 | 109 | 418 | 0 | 11 | 0 | 0 | 353 | 2018
12 | 7 | 14 | 1961 | 550 | 687 | 80 | 0 | 109 | 280 | 0 | 12 | 0 | 0 | 243 | 1961
12 | 7 | 15 | 1959 | 550 | 1001 | 106 | 0 | 109 | 126 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 1959
12 | 7 | 16 | 2031 | 550 | 1170 | 138 | 0 | 109 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 2031
12 | 7 | 17 | 2073 | 550 | 1234 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 2073
12 | 7 | 18 | 2053 | 550 | 1223 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 2053
12 | 7 | 19 | 2003 | 550 | 1169 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2003
12 | 7 | 20 | 1941 | 550 | 1134 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1941
12 | 7 | 21 | 1878 | 550 | 1078 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1878
12 | 7 | 22 | 1778 | 550 | 979 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1778
12 | 7 | 23 | 1685 | 550 | 885 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1685
12 | 8 | 0 | 1565 | 550 | 765 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1565
12 | 8 | 1 | 1521 | 550 | 721 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1521
12 | 8 | 2 | 1573 | 550 | 774 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1573
12 | 8 | 3 | 1625 | 550 | 824 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1625
12 | 8 | 4 | 1634 | 550 | 826 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1634
12 | 8 | 5 | 1666 | 550 | 866 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1666
12 | 8 | 6 | 1802 | 550 | 1035 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1802
12 | 8 | 7 | 1951 | 550 | 1180 | 80 | 0 | 109 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1951
12 | 8 | 8 | 2097 | 550 | 1138 | 72 | 0 | 109 | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2097
12 | 8 | 9 | 2142 | 550 | 876 | 69 | 0 | 109 | 448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 2142
12 | 8 | 10 | 2076 | 550 | 405 | 69 | 0 | 109 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 2076
12 | 8 | 11 | 2009 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 682 | 0 | 0 | 0 | 37 | 300 | 2009
12 | 8 | 12 | 1880 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 668 | 0 | 0 | 0 | 35 | 187 | 1880
12 | 8 | 13 | 1916 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 570 | 0 | 1 | 0 | 35 | 317 | 1916
12 | 8 | 14 | 1886 | 550 | 556 | 80 | 0 | 109 | 379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 1886
12 | 8 | 15 | 1884 | 550 | 958 | 106 | 0 | 109 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1884
12 | 8 | 16 | 1948 | 550 | 1133 | 138 | 0 | 109 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1948
12 | 8 | 17 | 2001 | 550 | 1203 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001
12 | 8 | 18 | 1981 | 550 | 1182 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981
12 | 8 | 19 | 1942 | 550 | 1144 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1942
12 | 8 | 20 | 1884 | 550 | 1085 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1884
12 | 8 | 21 | 1819 | 550 | 1017 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1819
12 | 8 | 22 | 1746 | 550 | 944 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1746
12 | 8 | 23 | 1668 | 550 | 867 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1668
12 | 9 | 0 | 1546 | 550 | 728 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1546
12 | 9 | 1 | 1495 | 550 | 348 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 338 | 9 | 1495
12 | 9 | 2 | 1521 | 550 | 688 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1521
12 | 9 | 3 | 1561 | 550 | 715 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1561
12 | 9 | 4 | 1548 | 550 | 714 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1548
12 | 9 | 5 | 1522 | 550 | 719 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1522
12 | 9 | 6 | 1544 | 550 | 776 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1544
12 | 9 | 7 | 1626 | 550 | 851 | 80 | 0 | 109 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1626
12 | 9 | 8 | 1736 | 550 | 734 | 72 | 0 | 109 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1736
12 | 9 | 9 | 1762 | 550 | 432 | 69 | 0 | 109 | 417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 1762
12 | 9 | 10 | 1715 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 589 | 0 | 1 | 0 | -41 | 166 | 1715
12 | 9 | 11 | 1681 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 658 | 0 | 1 | 0 | -261 | 286 | 1681
12 | 9 | 12 | 1631 | 550 | 264 | 69 | 0 | 109 | 592 | 0 | 1 | 0 | -327 | 373 | 1631
12 | 9 | 13 | 1621 | 550 | 263 | 72 | 0 | 109 | 448 | 0 | 1 | 0 | -73 | 251 | 1621
12 | 9 | 14 | 1576 | 550 | 282 | 80 | 0 | 109 | 266 | 0 | 1 | 0 | 29 | 259 | 1576
12 | 9 | 15 | 1549 | 550 | 617 | 106 | 0 | 109 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1549
12 | 9 | 16 | 1609 | 550 | 799 | 138 | 0 | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609
12 | 9 | 17 | 1710 | 550 | 913 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710
12 | 9 | 18 | 1724 | 550 | 927 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724
12 | 9 | 19 | 1717 | 550 | 897 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1717
12 | 9 | 20 | 1664 | 550 | 834 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1664
12 | 9 | 21 | 1592 | 550 | 778 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1592
12 | 9 | 22 | 1511 | 550 | 664 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1511
12 | 9 | 23 | 1445 | 550 | 619 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1445
12 | 10 | 0 | 1350 | 550 | 499 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1350
12 | 10 | 1 | 1311 | 550 | 448 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1311
12 | 10 | 2 | 1366 | 550 | 512 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1366
12 | 10 | 3 | 1422 | 550 | 591 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1422
12 | 10 | 4 | 1411 | 550 | 604 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1411
12 | 10 | 5 | 1384 | 550 | 585 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1384
12 | 10 | 6 | 1375 | 550 | 609 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1375
12 | 10 | 7 | 1431 | 550 | 662 | 80 | 0 | 109 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1431
12 | 10 | 8 | 1529 | 550 | 536 | 72 | 0 | 109 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1529
12 | 10 | 9 | 1562 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 427 | 0 | 1 | 0 | -122 | 266 | 1562
12 | 10 | 10 | 1529 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 589 | 0 | 0 | 0 | -421 | 371 | 1529
12 | 10 | 11 | 1489 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 667 | 0 | 1 | 0 | -441 | 272 | 1489
12 | 10 | 12 | 1466 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 662 | 0 | 1 | 0 | -442 | 255 | 1466
12 | 10 | 13 | 1441 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 565 | 0 | 1 | 0 | -442 | 324 | 1441
12 | 10 | 14 | 1408 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 374 | 0 | 1 | 0 | -208 | 240 | 1408
12 | 10 | 15 | 1416 | 550 | 341 | 106 | 0 | 109 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1416
12 | 10 | 16 | 1494 | 550 | 624 | 138 | 0 | 109 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1494
12 | 10 | 17 | 1631 | 550 | 795 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1631
12 | 10 | 18 | 1669 | 550 | 840 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1669
12 | 10 | 19 | 1650 | 550 | 813 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1650
12 | 10 | 20 | 1616 | 550 | 781 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1616
12 | 10 | 21 | 1549 | 550 | 704 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1549
12 | 10 | 22 | 1466 | 550 | 623 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1466
12 | 10 | 23 | 1399 | 550 | 554 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1399
12 | 11 | 0 | 1311 | 550 | 459 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1311
12 | 11 | 1 | 1286 | 550 | 424 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1286
12 | 11 | 2 | 1342 | 550 | 496 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1342
12 | 11 | 3 | 1395 | 550 | 566 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1395
12 | 11 | 4 | 1409 | 550 | 574 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1409
12 | 11 | 5 | 1415 | 550 | 581 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1415
12 | 11 | 6 | 1503 | 550 | 698 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1503
12 | 11 | 7 | 1664 | 550 | 877 | 80 | 0 | 109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1664
12 | 11 | 8 | 1861 | 550 | 959 | 72 | 0 | 109 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1861
12 | 11 | 9 | 1948 | 550 | 868 | 69 | 0 | 109 | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1948
12 | 11 | 10 | 1932 | 550 | 632 | 69 | 0 | 109 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1932
12 | 11 | 11 | 1912 | 550 | 555 | 69 | 0 | 109 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1912
12 | 11 | 12 | 1823 | 550 | 525 | 69 | 0 | 109 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1823
12 | 11 | 13 | 1890 | 550 | 783 | 72 | 0 | 109 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1890
12 | 11 | 14 | 1876 | 550 | 942 | 80 | 0 | 109 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1876
12 | 11 | 15 | 1870 | 550 | 622 | 106 | 0 | 109 | 60 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1870
12 | 11 | 16 | 1932 | 550 | 1127 | 138 | 0 | 109 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1932
12 | 11 | 17 | 1939 | 550 | 1137 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1939
12 | 11 | 18 | 1904 | 550 | 1100 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1904
12 | 11 | 19 | 1839 | 550 | 1032 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1839
12 | 11 | 20 | 1768 | 550 | 960 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1768
12 | 11 | 21 | 1704 | 550 | 896 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1704
12 | 11 | 22 | 1612 | 550 | 802 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1612
12 | 11 | 23 | 1532 | 550 | 722 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1532
12 | 12 | 0 | 1420 | 550 | 606 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1420
12 | 12 | 1 | 1374 | 550 | 565 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1374
12 | 12 | 2 | 1421 | 550 | 612 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1421
12 | 12 | 3 | 1481 | 550 | 673 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1481
12 | 12 | 4 | 1482 | 550 | 680 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1482
12 | 12 | 5 | 1468 | 550 | 669 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1468
12 | 12 | 6 | 1533 | 550 | 767 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1533
12 | 12 | 7 | 1681 | 550 | 918 | 80 | 0 | 109 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1681
12 | 12 | 8 | 1871 | 550 | 1023 | 72 | 0 | 109 | 112 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1871
12 | 12 | 9 | 2004 | 550 | 1108 | 69 | 0 | 109 | 161 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2004
12 | 12 | 10 | 1998 | 550 | 1091 | 69 | 0 | 109 | 167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1998
12 | 12 | 11 | 1992 | 550 | 1057 | 69 | 0 | 109 | 170 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1992
12 | 12 | 12 | 1881 | 550 | 931 | 69 | 0 | 109 | 170 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 1881
12 | 12 | 13 | 1953 | 550 | 587 | 72 | 0 | 109 | 178 | 0 | 9 | 0 | 422 | 26 | 1953
12 | 12 | 14 | 1940 | 550 | 1048 | 80 | 0 | 109 | 123 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1940
12 | 12 | 15 | 1929 | 550 | 1084 | 106 | 0 | 109 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 1929
12 | 12 | 16 | 1963 | 550 | 1124 | 138 | 0 | 109 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1963
12 | 12 | 17 | 1963 | 550 | 1139 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1963
12 | 12 | 18 | 1920 | 550 | 1104 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1920
12 | 12 | 19 | 1851 | 550 | 1043 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1851
12 | 12 | 20 | 1786 | 550 | 963 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 1786
12 | 12 | 21 | 1728 | 550 | 918 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1728
12 | 12 | 22 | 1639 | 550 | 830 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1639
12 | 12 | 23 | 1548 | 550 | 731 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1548
12 | 13 | 0 | 1435 | 550 | 596 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 1435
12 | 13 | 1 | 1395 | 550 | 559 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 1395
12 | 13 | 2 | 1442 | 550 | 621 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1442
12 | 13 | 3 | 1493 | 550 | 684 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1493
12 | 13 | 4 | 1510 | 550 | 702 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1510
12 | 13 | 5 | 1528 | 550 | 720 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1528
12 | 13 | 6 | 1621 | 550 | 847 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1621
12 | 13 | 7 | 1746 | 550 | 975 | 80 | 0 | 109 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1746
12 | 13 | 8 | 1909 | 550 | 964 | 72 | 0 | 109 | 208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1909
12 | 13 | 9 | 1989 | 550 | 643 | 69 | 0 | 109 | 427 | 0 | 6 | 0 | 0 | 185 | 1989
12 | 13 | 10 | 1964 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 576 | 0 | 6 | 0 | 53 | 339 | 1964
12 | 13 | 11 | 1930 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 643 | 0 | 6 | 0 | 36 | 255 | 1930
12 | 13 | 12 | 1816 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 644 | 0 | 7 | 0 | 33 | 142 | 1816
12 | 13 | 13 | 1866 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 562 | 0 | 6 | 0 | 34 | 271 | 1866
12 | 13 | 14 | 1840 | 550 | 446 | 80 | 0 | 109 | 379 | 0 | 5 | 0 | 0 | 271 | 1840
12 | 13 | 15 | 1853 | 550 | 904 | 106 | 0 | 109 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1853
12 | 13 | 16 | 1924 | 550 | 1103 | 138 | 0 | 109 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1924
12 | 13 | 17 | 1983 | 550 | 1180 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1983
12 | 13 | 18 | 1975 | 550 | 1174 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1975
12 | 13 | 19 | 1928 | 550 | 1129 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928
12 | 13 | 20 | 1870 | 550 | 1072 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1870
12 | 13 | 21 | 1806 | 550 | 1008 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1806
12 | 13 | 22 | 1725 | 550 | 928 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725
12 | 13 | 23 | 1630 | 550 | 410 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1 | 1630
12 | 14 | 0 | 1509 | 550 | 711 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1509
12 | 14 | 1 | 1465 | 550 | 667 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1465
12 | 14 | 2 | 1504 | 550 | 706 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1504
12 | 14 | 3 | 1561 | 550 | 763 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1561
12 | 14 | 4 | 1582 | 550 | 784 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1582
12 | 14 | 5 | 1616 | 550 | 819 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616
12 | 14 | 6 | 1736 | 550 | 971 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1736
12 | 14 | 7 | 1876 | 550 | 1112 | 80 | 0 | 109 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876
12 | 14 | 8 | 2044 | 550 | 1134 | 72 | 0 | 109 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044
12 | 14 | 9 | 2114 | 550 | 976 | 69 | 0 | 109 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2114
12 | 14 | 10 | 2070 | 550 | 694 | 69 | 0 | 109 | 581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 2070
12 | 14 | 11 | 2014 | 550 | 501 | 69 | 0 | 109 | 647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 | 2014
12 | 14 | 12 | 1913 | 550 | 517 | 69 | 0 | 109 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1913
12 | 14 | 13 | 1957 | 550 | 831 | 72 | 0 | 109 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1957
12 | 14 | 14 | 1952 | 550 | 994 | 80 | 0 | 109 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1952
12 | 14 | 15 | 1943 | 550 | 1085 | 106 | 0 | 109 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943
12 | 14 | 16 | 1981 | 550 | 1173 | 138 | 0 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981
12 | 14 | 17 | 2001 | 550 | 1204 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001
12 | 14 | 18 | 1961 | 550 | 1164 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961
12 | 14 | 19 | 1895 | 550 | 1098 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895
12 | 14 | 20 | 1832 | 550 | 1035 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832
12 | 14 | 21 | 1772 | 550 | 975 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1772
12 | 14 | 22 | 1676 | 550 | 877 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1676
12 | 14 | 23 | 1586 | 550 | 786 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1586
12 | 15 | 0 | 1461 | 550 | 658 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1461
12 | 15 | 1 | 1422 | 550 | 614 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1422
12 | 15 | 2 | 1465 | 550 | 663 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1465
12 | 15 | 3 | 1510 | 550 | 706 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1510
12 | 15 | 4 | 1521 | 550 | 716 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1521
12 | 15 | 5 | 1518 | 550 | 713 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1518
12 | 15 | 6 | 1588 | 550 | 657 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 157 | -1 | 1588
12 | 15 | 7 | 1752 | 550 | 984 | 80 | 0 | 109 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1752
12 | 15 | 8 | 1950 | 550 | 1129 | 72 | 0 | 109 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1950
12 | 15 | 9 | 2055 | 550 | 1189 | 69 | 0 | 109 | 129 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2055
12 | 15 | 10 | 2034 | 550 | 1101 | 69 | 0 | 109 | 173 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2034
12 | 15 | 11 | 2009 | 550 | 917 | 69 | 0 | 109 | 261 | 0 | 7 | 0 | 0 | 96 | 2009
12 | 15 | 12 | 1881 | 550 | 682 | 69 | 0 | 109 | 344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 120 | 1881
12 | 15 | 13 | 1917 | 550 | 803 | 72 | 0 | 109 | 311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1917
12 | 15 | 14 | 1859 | 550 | 876 | 80 | 0 | 109 | 225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1859
12 | 15 | 15 | 1830 | 550 | 949 | 106 | 0 | 109 | 108 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1830
12 | 15 | 16 | 1848 | 550 | 1005 | 138 | 0 | 109 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1848
12 | 15 | 17 | 1856 | 550 | 999 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 | 1856
12 | 15 | 18 | 1813 | 550 | 957 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 | 1813
12 | 15 | 19 | 1760 | 550 | 905 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 1760
12 | 15 | 20 | 1695 | 550 | 842 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 1695
12 | 15 | 21 | 1635 | 550 | 796 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 1635
12 | 15 | 22 | 1561 | 550 | 736 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 1561
12 | 15 | 23 | 1495 | 550 | 664 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1495
12 | 16 | 0 | 1387 | 550 | 339 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 202 | 40 | 1387
12 | 16 | 1 | 1351 | 550 | 495 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 1351
12 | 16 | 2 | 1384 | 550 | 523 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 35 | 1384
12 | 16 | 3 | 1437 | 550 | 602 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1437
12 | 16 | 4 | 1420 | 550 | 604 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1420
12 | 16 | 5 | 1357 | 550 | 553 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1357
12 | 16 | 6 | 1342 | 550 | 569 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1342
12 | 16 | 7 | 1413 | 550 | 638 | 80 | 0 | 109 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1413
12 | 16 | 8 | 1525 | 550 | 644 | 72 | 0 | 109 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1525
12 | 16 | 9 | 1580 | 550 | 575 | 69 | 0 | 109 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1580
12 | 16 | 10 | 1617 | 550 | 656 | 69 | 0 | 109 | 193 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1617
12 | 16 | 11 | 1628 | 550 | 725 | 69 | 0 | 109 | 138 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1628
12 | 16 | 12 | 1600 | 550 | 674 | 69 | 0 | 109 | 132 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 1600
12 | 16 | 13 | 1611 | 550 | 722 | 72 | 0 | 109 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1611
12 | 16 | 14 | 1616 | 550 | 776 | 80 | 0 | 109 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1616
12 | 16 | 15 | 1620 | 550 | 780 | 106 | 0 | 109 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 1620
12 | 16 | 16 | 1652 | 550 | 830 | 138 | 0 | 109 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1652
12 | 16 | 17 | 1687 | 550 | 843 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 1687
12 | 16 | 18 | 1676 | 550 | 836 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 1676
12 | 16 | 19 | 1655 | 550 | 839 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1655
12 | 16 | 20 | 1606 | 550 | 788 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1606
12 | 16 | 21 | 1554 | 550 | 702 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 | 1554
12 | 16 | 22 | 1502 | 550 | 647 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45 | 1502
12 | 16 | 23 | 1443 | 550 | 578 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 55 | 1443
12 | 17 | 0 | 1357 | 550 | 483 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 1357
12 | 17 | 1 | 1313 | 550 | 470 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 1313
12 | 17 | 2 | 1371 | 550 | 527 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 1371
12 | 17 | 3 | 1434 | 550 | 584 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42 | 1434
12 | 17 | 4 | 1456 | 550 | 610 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 1456
12 | 17 | 5 | 1434 | 550 | 596 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 1434
12 | 17 | 6 | 1433 | 550 | 628 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 1433
12 | 17 | 7 | 1516 | 550 | 717 | 80 | 0 | 109 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 1516
12 | 17 | 8 | 1618 | 550 | 649 | 72 | 0 | 109 | 170 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 1618
12 | 17 | 9 | 1667 | 550 | 431 | 69 | 0 | 109 | 366 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 1667
12 | 17 | 10 | 1712 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 489 | 0 | 12 | 0 | -41 | 252 | 1712
12 | 17 | 11 | 1659 | 550 | 267 | 69 | 0 | 109 | 515 | 0 | 12 | 0 | -173 | 310 | 1659
12 | 17 | 12 | 1648 | 550 | 266 | 69 | 0 | 109 | 469 | 0 | 12 | 0 | -69 | 242 | 1648
12 | 17 | 13 | 1632 | 550 | 265 | 72 | 0 | 109 | 409 | 0 | 11 | 0 | -41 | 257 | 1632
12 | 17 | 14 | 1617 | 550 | 360 | 80 | 0 | 109 | 291 | 0 | 11 | 0 | 0 | 216 | 1617
12 | 17 | 15 | 1659 | 550 | 698 | 106 | 0 | 109 | 132 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 1659
12 | 17 | 16 | 1771 | 550 | 941 | 138 | 0 | 109 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1771
12 | 17 | 17 | 1946 | 550 | 1133 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1946
12 | 17 | 18 | 2003 | 550 | 1194 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2003
12 | 17 | 19 | 2011 | 550 | 1203 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2011
12 | 17 | 20 | 1980 | 550 | 1173 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1980
12 | 17 | 21 | 1915 | 550 | 1108 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1915
12 | 17 | 22 | 1818 | 550 | 1004 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1818
12 | 17 | 23 | 1723 | 550 | 916 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1723
12 | 18 | 0 | 1611 | 550 | 804 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1611
12 | 18 | 1 | 1567 | 550 | 758 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1567
12 | 18 | 2 | 1597 | 550 | 790 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1597
12 | 18 | 3 | 1618 | 550 | 811 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1618
12 | 18 | 4 | 1621 | 550 | 814 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1621
12 | 18 | 5 | 1665 | 550 | 860 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1665
12 | 18 | 6 | 1852 | 550 | 1080 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1852
12 | 18 | 7 | 2090 | 550 | 1328 | 80 | 0 | 109 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2090
12 | 18 | 8 | 2319 | 550 | 1443 | 72 | 0 | 109 | 137 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2319
12 | 18 | 9 | 2405 | 550 | 1340 | 69 | 0 | 109 | 329 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2405
12 | 18 | 10 | 2330 | 550 | 1066 | 69 | 0 | 109 | 479 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2330
12 | 18 | 11 | 2277 | 550 | 920 | 69 | 0 | 109 | 550 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 | 2277
12 | 18 | 12 | 2147 | 550 | 760 | 69 | 0 | 109 | 533 | 0 | 7 | 0 | 0 | 119 | 2147
12 | 18 | 13 | 2208 | 550 | 1009 | 72 | 0 | 109 | 442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2208
12 | 18 | 14 | 2195 | 550 | 1165 | 80 | 0 | 109 | 285 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2195
12 | 18 | 15 | 2187 | 550 | 1304 | 106 | 0 | 109 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2187
12 | 18 | 16 | 2263 | 550 | 1450 | 138 | 0 | 109 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2263
12 | 18 | 17 | 2315 | 550 | 1517 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2315
12 | 18 | 18 | 2275 | 550 | 1477 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2275
12 | 18 | 19 | 2209 | 550 | 1410 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2209
12 | 18 | 20 | 2133 | 550 | 1334 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2133
12 | 18 | 21 | 2058 | 550 | 1260 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2058
12 | 18 | 22 | 1937 | 550 | 1139 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1937
12 | 18 | 23 | 1817 | 550 | 1019 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1817
12 | 19 | 0 | 1668 | 550 | 870 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1668
12 | 19 | 1 | 1614 | 550 | 815 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1614
12 | 19 | 2 | 1642 | 550 | 843 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1642
12 | 19 | 3 | 1674 | 550 | 875 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1674
12 | 19 | 4 | 1681 | 550 | 882 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1681
12 | 19 | 5 | 1708 | 550 | 909 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1708
12 | 19 | 6 | 1859 | 550 | 1093 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1859
12 | 19 | 7 | 2053 | 550 | 1294 | 80 | 0 | 109 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2053
12 | 19 | 8 | 2223 | 550 | 1353 | 72 | 0 | 109 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2223
12 | 19 | 9 | 2319 | 550 | 1306 | 69 | 0 | 109 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2319
12 | 19 | 10 | 2271 | 550 | 1205 | 69 | 0 | 109 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271
12 | 19 | 11 | 2233 | 550 | 1188 | 69 | 0 | 109 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233
12 | 19 | 12 | 2145 | 550 | 1176 | 69 | 0 | 109 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145
12 | 19 | 13 | 2219 | 550 | 1326 | 72 | 0 | 109 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219
12 | 19 | 14 | 2236 | 550 | 1391 | 80 | 0 | 109 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2236
12 | 19 | 15 | 2247 | 550 | 1435 | 106 | 0 | 109 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2247
12 | 19 | 16 | 2301 | 550 | 1496 | 138 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2301
12 | 19 | 17 | 2307 | 550 | 1508 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2307
12 | 19 | 18 | 2270 | 550 | 1471 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2270
12 | 19 | 19 | 2200 | 550 | 1401 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2200
12 | 19 | 20 | 2120 | 550 | 1320 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2120
12 | 19 | 21 | 2025 | 550 | 1225 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2025
12 | 19 | 22 | 1896 | 550 | 1096 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1896
12 | 19 | 23 | 1779 | 550 | 979 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1779
12 | 20 | 0 | 1636 | 550 | 836 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1636
12 | 20 | 1 | 1592 | 550 | 790 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1592
12 | 20 | 2 | 1625 | 550 | 824 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1625
12 | 20 | 3 | 1666 | 550 | 864 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1666
12 | 20 | 4 | 1677 | 550 | 876 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1677
12 | 20 | 5 | 1708 | 550 | 906 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1708
12 | 20 | 6 | 1860 | 550 | 1091 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1860
12 | 20 | 7 | 2042 | 550 | 1282 | 80 | 0 | 109 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2042
12 | 20 | 8 | 2237 | 550 | 1361 | 72 | 0 | 109 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2237
12 | 20 | 9 | 2286 | 550 | 1227 | 69 | 0 | 109 | 324 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2286
12 | 20 | 10 | 2224 | 550 | 1012 | 69 | 0 | 109 | 476 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2224
12 | 20 | 11 | 2178 | 550 | 941 | 69 | 0 | 109 | 501 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2178
12 | 20 | 12 | 2074 | 550 | 907 | 69 | 0 | 109 | 423 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2074
12 | 20 | 13 | 2142 | 550 | 1063 | 72 | 0 | 109 | 341 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2142
12 | 20 | 14 | 2134 | 550 | 1151 | 80 | 0 | 109 | 240 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2134
12 | 20 | 15 | 2147 | 550 | 1274 | 106 | 0 | 109 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2147
12 | 20 | 16 | 2209 | 550 | 1396 | 138 | 0 | 109 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2209
12 | 20 | 17 | 2233 | 550 | 1434 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2233
12 | 20 | 18 | 2205 | 550 | 1406 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2205
12 | 20 | 19 | 2150 | 550 | 1350 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2150
12 | 20 | 20 | 2088 | 550 | 1287 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2088
12 | 20 | 21 | 2009 | 550 | 1207 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2009
12 | 20 | 22 | 1902 | 550 | 1100 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1902
12 | 20 | 23 | 1789 | 550 | 988 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1789
12 | 21 | 0 | 1653 | 550 | 854 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1653
12 | 21 | 1 | 1605 | 550 | 804 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1605
12 | 21 | 2 | 1645 | 550 | 843 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1645
12 | 21 | 3 | 1678 | 550 | 873 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1678
12 | 21 | 4 | 1690 | 550 | 885 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1690
12 | 21 | 5 | 1722 | 550 | 919 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1722
12 | 21 | 6 | 1885 | 550 | 1114 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1885
12 | 21 | 7 | 2099 | 550 | 1336 | 80 | 0 | 109 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2099
12 | 21 | 8 | 2295 | 550 | 1397 | 72 | 0 | 109 | 159 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2295
12 | 21 | 9 | 2376 | 550 | 1300 | 69 | 0 | 109 | 339 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2376
12 | 21 | 10 | 2336 | 550 | 1112 | 69 | 0 | 109 | 487 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2336
12 | 21 | 11 | 2299 | 550 | 1003 | 69 | 0 | 109 | 532 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 2299
12 | 21 | 12 | 2196 | 550 | 1001 | 69 | 0 | 109 | 439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 2196
12 | 21 | 13 | 2266 | 550 | 1136 | 72 | 0 | 109 | 390 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2266
12 | 21 | 14 | 2255 | 550 | 1215 | 80 | 0 | 109 | 293 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2255
12 | 21 | 15 | 2276 | 550 | 1366 | 106 | 0 | 109 | 138 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2276
12 | 21 | 16 | 2379 | 550 | 1556 | 138 | 0 | 109 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2379
12 | 21 | 17 | 2454 | 550 | 1649 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2454
12 | 21 | 18 | 2451 | 550 | 1647 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2451
12 | 21 | 19 | 2397 | 550 | 1592 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2397
12 | 21 | 20 | 2331 | 550 | 1526 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2331
12 | 21 | 21 | 2264 | 550 | 1459 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2264
12 | 21 | 22 | 2121 | 550 | 1318 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2121
12 | 21 | 23 | 2007 | 550 | 1204 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2007
12 | 22 | 0 | 1881 | 550 | 1078 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1881
12 | 22 | 1 | 1813 | 550 | 1010 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1813
12 | 22 | 2 | 1820 | 550 | 1016 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1820
12 | 22 | 3 | 1814 | 550 | 1010 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1814
12 | 22 | 4 | 1793 | 550 | 989 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1793
12 | 22 | 5 | 1829 | 550 | 1025 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1829
12 | 22 | 6 | 2031 | 550 | 1259 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2031
12 | 22 | 7 | 2272 | 550 | 1508 | 80 | 0 | 109 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2272
12 | 22 | 8 | 2474 | 550 | 1562 | 72 | 0 | 109 | 172 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2474
12 | 22 | 9 | 2537 | 550 | 1431 | 69 | 0 | 109 | 370 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2537
12 | 22 | 10 | 2462 | 550 | 1207 | 69 | 0 | 109 | 520 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2462
12 | 22 | 11 | 2412 | 550 | 1143 | 69 | 0 | 109 | 534 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2412
12 | 22 | 12 | 2327 | 550 | 1117 | 69 | 0 | 109 | 474 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2327
12 | 22 | 13 | 2376 | 550 | 1199 | 72 | 0 | 109 | 439 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2376
12 | 22 | 14 | 2348 | 550 | 1283 | 80 | 0 | 109 | 319 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2348
12 | 22 | 15 | 2371 | 550 | 1451 | 106 | 0 | 109 | 146 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2371
12 | 22 | 16 | 2458 | 550 | 1635 | 138 | 0 | 109 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2458
12 | 22 | 17 | 2504 | 550 | 1699 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2504
12 | 22 | 18 | 2479 | 550 | 1674 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2479
12 | 22 | 19 | 2427 | 550 | 1621 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2427
12 | 22 | 20 | 2366 | 550 | 1560 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2366
12 | 22 | 21 | 2287 | 550 | 1483 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2287
12 | 22 | 22 | 2174 | 550 | 1370 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2174
12 | 22 | 23 | 2069 | 550 | 1265 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2069
12 | 23 | 0 | 1916 | 550 | 1112 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1916
12 | 23 | 1 | 1843 | 550 | 1040 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1843
12 | 23 | 2 | 1830 | 550 | 1026 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1830
12 | 23 | 3 | 1819 | 550 | 609 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 405 | 1 | 1819
12 | 23 | 4 | 1785 | 550 | 982 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1785
12 | 23 | 5 | 1759 | 550 | 957 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1759
12 | 23 | 6 | 1859 | 550 | 1090 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1859
12 | 23 | 7 | 2023 | 550 | 1261 | 80 | 0 | 109 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2023
12 | 23 | 8 | 2178 | 550 | 1282 | 72 | 0 | 109 | 161 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2178
12 | 23 | 9 | 2220 | 550 | 1138 | 69 | 0 | 109 | 349 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2220
12 | 23 | 10 | 2138 | 550 | 849 | 69 | 0 | 109 | 517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 2138
12 | 23 | 11 | 2062 | 550 | 663 | 69 | 0 | 109 | 588 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 2062
12 | 23 | 12 | 1979 | 550 | 446 | 69 | 0 | 109 | 589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 211 | 1979
12 | 23 | 13 | 1944 | 550 | 574 | 72 | 0 | 109 | 487 | 0 | 5 | 0 | 0 | 147 | 1944
12 | 23 | 14 | 1899 | 550 | 837 | 80 | 0 | 109 | 303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1899
12 | 23 | 15 | 1914 | 550 | 1007 | 106 | 0 | 109 | 138 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1914
12 | 23 | 16 | 1998 | 550 | 1178 | 138 | 0 | 109 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1998
12 | 23 | 17 | 2119 | 550 | 1318 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2119
12 | 23 | 18 | 2141 | 550 | 1339 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2141
12 | 23 | 19 | 2129 | 550 | 1328 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2129
12 | 23 | 20 | 2080 | 550 | 1280 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2080
12 | 23 | 21 | 2014 | 550 | 1214 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2014
12 | 23 | 22 | 1907 | 550 | 1108 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1907
12 | 23 | 23 | 1824 | 550 | 1025 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1824
12 | 24 | 0 | 1706 | 550 | 907 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1706
12 | 24 | 1 | 1641 | 550 | 842 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1641
12 | 24 | 2 | 1657 | 550 | 858 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1657
12 | 24 | 3 | 1653 | 550 | 854 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1653
12 | 24 | 4 | 1623 | 550 | 823 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1623
12 | 24 | 5 | 1582 | 550 | 782 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1582
12 | 24 | 6 | 1623 | 550 | 854 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1623
12 | 24 | 7 | 1746 | 550 | 985 | 80 | 0 | 109 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1746
12 | 24 | 8 | 1876 | 550 | 972 | 72 | 0 | 109 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1876
12 | 24 | 9 | 1904 | 550 | 760 | 69 | 0 | 109 | 377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1904
12 | 24 | 10 | 1841 | 550 | 398 | 69 | 0 | 109 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 | 1841
12 | 24 | 11 | 1781 | 550 | 279 | 69 | 0 | 109 | 549 | 0 | 1 | 0 | -41 | 265 | 1781
12 | 24 | 12 | 1730 | 550 | 274 | 69 | 0 | 109 | 592 | 0 | 1 | 0 | -49 | 184 | 1730
12 | 24 | 13 | 1682 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 543 | 0 | 1 | 0 | 31 | 114 | 1682
12 | 24 | 14 | 1641 | 550 | 388 | 80 | 0 | 109 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1641
12 | 24 | 15 | 1671 | 550 | 676 | 106 | 0 | 109 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1671
12 | 24 | 16 | 1773 | 550 | 955 | 138 | 0 | 109 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773
12 | 24 | 17 | 1959 | 550 | 1162 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959
12 | 24 | 18 | 2021 | 550 | 1224 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
12 | 24 | 19 | 2020 | 550 | 1223 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
12 | 24 | 20 | 2008 | 550 | 1211 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008
12 | 24 | 21 | 1949 | 550 | 1152 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949
12 | 24 | 22 | 1841 | 550 | 1044 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
12 | 24 | 23 | 1770 | 550 | 973 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770
12 | 25 | 0 | 1653 | 550 | 856 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653
12 | 25 | 1 | 1597 | 550 | 799 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1597
12 | 25 | 2 | 1623 | 550 | 825 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1623
12 | 25 | 3 | 1630 | 550 | 832 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1630
12 | 25 | 4 | 1620 | 550 | 822 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1620
12 | 25 | 5 | 1649 | 550 | 850 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1649
12 | 25 | 6 | 1843 | 550 | 1076 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1843
12 | 25 | 7 | 2072 | 550 | 1315 | 80 | 0 | 109 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2072
12 | 25 | 8 | 2334 | 550 | 1445 | 72 | 0 | 109 | 156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2334
12 | 25 | 9 | 2404 | 550 | 1308 | 69 | 0 | 109 | 366 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2404
12 | 25 | 10 | 2314 | 550 | 1043 | 69 | 0 | 109 | 541 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2314
12 | 25 | 11 | 2248 | 550 | 897 | 69 | 0 | 109 | 587 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2248
12 | 25 | 12 | 2117 | 550 | 811 | 69 | 0 | 109 | 537 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2117
12 | 25 | 13 | 2158 | 550 | 1006 | 72 | 0 | 109 | 416 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2158
12 | 25 | 14 | 2130 | 550 | 1113 | 80 | 0 | 109 | 273 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2130
12 | 25 | 15 | 2136 | 550 | 1232 | 106 | 0 | 109 | 134 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2136
12 | 25 | 16 | 2201 | 550 | 1378 | 138 | 0 | 109 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2201
12 | 25 | 17 | 2245 | 550 | 1441 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2245
12 | 25 | 18 | 2230 | 550 | 1427 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2230
12 | 25 | 19 | 2179 | 550 | 1376 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2179
12 | 25 | 20 | 2118 | 550 | 1315 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2118
12 | 25 | 21 | 2052 | 550 | 1249 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2052
12 | 25 | 22 | 1936 | 550 | 1133 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1936
12 | 25 | 23 | 1827 | 550 | 1026 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1827
12 | 26 | 0 | 1704 | 550 | 903 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1704
12 | 26 | 1 | 1654 | 550 | 854 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1654
12 | 26 | 2 | 1679 | 550 | 879 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1679
12 | 26 | 3 | 1696 | 550 | 896 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1696
12 | 26 | 4 | 1692 | 550 | 893 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1692
12 | 26 | 5 | 1714 | 550 | 915 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1714
12 | 26 | 6 | 1896 | 550 | 1129 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1896
12 | 26 | 7 | 2100 | 550 | 1344 | 80 | 0 | 109 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2100
12 | 26 | 8 | 2316 | 550 | 1411 | 72 | 0 | 109 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2316
12 | 26 | 9 | 2364 | 550 | 1241 | 69 | 0 | 109 | 393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2364
12 | 26 | 10 | 2281 | 550 | 993 | 69 | 0 | 109 | 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2281
12 | 26 | 11 | 2197 | 550 | 778 | 69 | 0 | 109 | 622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 2197
12 | 26 | 12 | 2074 | 550 | 608 | 69 | 0 | 109 | 614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 2074
12 | 26 | 13 | 2111 | 550 | 737 | 72 | 0 | 109 | 526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 2111
12 | 26 | 14 | 2075 | 550 | 972 | 80 | 0 | 109 | 345 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2075
12 | 26 | 15 | 2073 | 550 | 1153 | 106 | 0 | 109 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2073
12 | 26 | 16 | 2144 | 550 | 1322 | 138 | 0 | 109 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2144
12 | 26 | 17 | 2207 | 550 | 1407 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2207
12 | 26 | 18 | 2192 | 550 | 1391 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2192
12 | 26 | 19 | 2139 | 550 | 1339 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2139
12 | 26 | 20 | 2073 | 550 | 1274 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2073
12 | 26 | 21 | 1993 | 550 | 1193 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1993
12 | 26 | 22 | 1861 | 550 | 1059 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1861
12 | 26 | 23 | 1737 | 550 | 933 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1737
12 | 27 | 0 | 1607 | 550 | 802 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1607
12 | 27 | 1 | 1551 | 550 | 748 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1551
12 | 27 | 2 | 1576 | 550 | 772 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1576
12 | 27 | 3 | 1593 | 550 | 788 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1593
12 | 27 | 4 | 1589 | 550 | 785 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1589
12 | 27 | 5 | 1601 | 550 | 798 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1601
12 | 27 | 6 | 1738 | 550 | 969 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1738
12 | 27 | 7 | 1912 | 550 | 1154 | 80 | 0 | 109 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1912
12 | 27 | 8 | 2128 | 550 | 1273 | 72 | 0 | 109 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2128
12 | 27 | 9 | 2219 | 550 | 1216 | 69 | 0 | 109 | 273 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2219
12 | 27 | 10 | 2131 | 550 | 798 | 69 | 0 | 109 | 380 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 2131
12 | 27 | 11 | 2057 | 550 | 549 | 69 | 0 | 109 | 487 | 0 | 2 | 0 | 0 | 291 | 2057
12 | 27 | 12 | 1962 | 550 | 422 | 69 | 0 | 109 | 467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 342 | 1962
12 | 27 | 13 | 1991 | 550 | 618 | 72 | 0 | 109 | 366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 273 | 1991
12 | 27 | 14 | 1951 | 550 | 715 | 80 | 0 | 109 | 260 | 0 | 3 | 0 | 0 | 234 | 1951
12 | 27 | 15 | 1950 | 550 | 1039 | 106 | 0 | 109 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1950
12 | 27 | 16 | 2000 | 550 | 1182 | 138 | 0 | 109 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2000
12 | 27 | 17 | 2056 | 550 | 1257 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2056
12 | 27 | 18 | 2048 | 550 | 1250 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2048
12 | 27 | 19 | 2015 | 550 | 1217 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015
12 | 27 | 20 | 1962 | 550 | 1163 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962
12 | 27 | 21 | 1894 | 550 | 1096 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1894
12 | 27 | 22 | 1790 | 550 | 993 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1790
12 | 27 | 23 | 1690 | 550 | 891 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1690
12 | 28 | 0 | 1579 | 550 | 781 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1579
12 | 28 | 1 | 1534 | 550 | 736 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1534
12 | 28 | 2 | 1565 | 550 | 767 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1565
12 | 28 | 3 | 1584 | 550 | 786 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1584
12 | 28 | 4 | 1575 | 550 | 777 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1575
12 | 28 | 5 | 1584 | 550 | 787 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1584
12 | 28 | 6 | 1719 | 550 | 953 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1719
12 | 28 | 7 | 1898 | 550 | 1143 | 80 | 0 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898
12 | 28 | 8 | 2096 | 550 | 1203 | 72 | 0 | 109 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2096
12 | 28 | 9 | 2116 | 550 | 991 | 69 | 0 | 109 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2116
12 | 28 | 10 | 2026 | 550 | 478 | 69 | 0 | 109 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2026
12 | 28 | 11 | 1936 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 644 | 0 | 0 | 0 | 36 | 266 | 1936
12 | 28 | 12 | 1823 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 658 | 0 | 0 | 0 | 34 | 141 | 1823
12 | 28 | 13 | 1793 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 576 | 0 | 0 | 0 | 33 | 191 | 1793
12 | 28 | 14 | 1740 | 550 | 442 | 80 | 0 | 109 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1740
12 | 28 | 15 | 1721 | 550 | 725 | 106 | 0 | 109 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1721
12 | 28 | 16 | 1785 | 550 | 963 | 138 | 0 | 109 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785
12 | 28 | 17 | 1887 | 550 | 1089 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1887
12 | 28 | 18 | 1899 | 550 | 1102 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899
12 | 28 | 19 | 1876 | 550 | 1065 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1876
12 | 28 | 20 | 1836 | 550 | 1039 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836
12 | 28 | 21 | 1774 | 550 | 972 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1774
12 | 28 | 22 | 1658 | 550 | 850 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1658
12 | 28 | 23 | 1564 | 550 | 762 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1564
12 | 29 | 0 | 1444 | 550 | 626 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1444
12 | 29 | 1 | 1391 | 550 | 565 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1391
12 | 29 | 2 | 1413 | 550 | 605 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1413
12 | 29 | 3 | 1432 | 550 | 630 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1432
12 | 29 | 4 | 1423 | 550 | 622 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1423
12 | 29 | 5 | 1404 | 550 | 603 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1404
12 | 29 | 6 | 1459 | 550 | 692 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1459
12 | 29 | 7 | 1579 | 550 | 824 | 80 | 0 | 109 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1579
12 | 29 | 8 | 1716 | 550 | 833 | 72 | 0 | 109 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1716
12 | 29 | 9 | 1731 | 550 | 584 | 69 | 0 | 109 | 279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138 | 1731
12 | 29 | 10 | 1667 | 550 | 268 | 69 | 0 | 109 | 392 | 0 | 1 | 0 | -41 | 319 | 1667
12 | 29 | 11 | 1623 | 550 | 264 | 69 | 0 | 109 | 452 | 0 | 2 | 0 | -139 | 316 | 1623
12 | 29 | 12 | 1568 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 433 | 0 | 3 | 0 | -223 | 365 | 1568
12 | 29 | 13 | 1520 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 407 | 0 | 3 | 0 | -236 | 353 | 1520
12 | 29 | 14 | 1494 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 330 | 0 | 3 | 0 | -39 | 199 | 1494
12 | 29 | 15 | 1487 | 550 | 348 | 106 | 0 | 109 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 206 | 1487
12 | 29 | 16 | 1555 | 550 | 716 | 138 | 0 | 109 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1555
12 | 29 | 17 | 1710 | 550 | 909 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1710
12 | 29 | 18 | 1756 | 550 | 955 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1756
12 | 29 | 19 | 1745 | 550 | 946 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1745
12 | 29 | 20 | 1719 | 550 | 921 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1719
12 | 29 | 21 | 1656 | 550 | 858 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1656
12 | 29 | 22 | 1568 | 550 | 770 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1568
12 | 29 | 23 | 1493 | 550 | 694 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1493
12 | 30 | 0 | 1408 | 550 | 340 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 | -1 | 1408
12 | 30 | 1 | 1367 | 550 | 262 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 306 | 0 | 1367
12 | 30 | 2 | 1396 | 550 | 598 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1396
12 | 30 | 3 | 1417 | 550 | 620 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417
12 | 30 | 4 | 1391 | 550 | 594 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391
12 | 30 | 5 | 1373 | 550 | 576 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373
12 | 30 | 6 | 1415 | 550 | 649 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1415
12 | 30 | 7 | 1504 | 550 | 749 | 80 | 0 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504
12 | 30 | 8 | 1601 | 550 | 680 | 72 | 0 | 109 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1601
12 | 30 | 9 | 1602 | 550 | 327 | 69 | 0 | 109 | 397 | 0 | 0 | 0 | 29 | 121 | 1602
12 | 30 | 10 | 1522 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 569 | 0 | 0 | 0 | -203 | 166 | 1522
12 | 30 | 11 | 1470 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 645 | 0 | 0 | 0 | -442 | 277 | 1470
12 | 30 | 12 | 1430 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 618 | 0 | 1 | 0 | -443 | 264 | 1430
12 | 30 | 13 | 1390 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 519 | 0 | 1 | 0 | -350 | 227 | 1390
12 | 30 | 14 | 1337 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 352 | 0 | 2 | 0 | -51 | 33 | 1337
12 | 30 | 15 | 1345 | 550 | 334 | 106 | 0 | 109 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1345
12 | 30 | 16 | 1442 | 550 | 607 | 138 | 0 | 109 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1442
12 | 30 | 17 | 1604 | 550 | 805 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1604
12 | 30 | 18 | 1650 | 550 | 850 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1650
12 | 30 | 19 | 1640 | 550 | 840 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1640
12 | 30 | 20 | 1599 | 550 | 800 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1599
12 | 30 | 21 | 1537 | 550 | 738 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1537
12 | 30 | 22 | 1439 | 550 | 628 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1439
12 | 30 | 23 | 1370 | 550 | 418 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 7 | 1370
12 | 31 | 0 | 1269 | 550 | 446 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1269
12 | 31 | 1 | 1230 | 550 | 408 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1230
12 | 31 | 2 | 1258 | 550 | 438 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1258
12 | 31 | 3 | 1279 | 550 | 468 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1279
12 | 31 | 4 | 1261 | 550 | 453 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1261
12 | 31 | 5 | 1223 | 550 | 407 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1223
12 | 31 | 6 | 1209 | 550 | 321 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 24 | 1209
12 | 31 | 7 | 1278 | 550 | 499 | 80 | 0 | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1278
12 | 31 | 8 | 1403 | 550 | 551 | 72 | 0 | 109 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1403
12 | 31 | 9 | 1475 | 550 | 414 | 69 | 0 | 109 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1475
12 | 31 | 10 | 1484 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 174 | 0 | 0 | 0 | 35 | 285 | 1484
12 | 31 | 11 | 1469 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 225 | 0 | 0 | 0 | -38 | 292 | 1469
12 | 31 | 12 | 1451 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 218 | 0 | 1 | 0 | -38 | 280 | 1451
12 | 31 | 13 | 1404 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 236 | 0 | 3 | 0 | -37 | 209 | 1404
12 | 31 | 14 | 1377 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 230 | 0 | 4 | 0 | -37 | 179 | 1377
12 | 31 | 15 | 1364 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 111 | 0 | 5 | 0 | 24 | 197 | 1364
12 | 31 | 16 | 1429 | 550 | 553 | 138 | 0 | 109 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | 1429
12 | 31 | 17 | 1545 | 550 | 721 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 1545
12 | 31 | 18 | 1575 | 550 | 755 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1575
12 | 31 | 19 | 1556 | 550 | 732 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1556
12 | 31 | 20 | 1515 | 550 | 688 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 1515
12 | 31 | 21 | 1466 | 550 | 583 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 75 | 1466
12 | 31 | 22 | 1398 | 550 | 492 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 1398
12 | 31 | 23 | 1366 | 550 | 441 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 117 | 1366
1 | 1 | 0 | 1413 | 550 | 535 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 | 1413
1 | 1 | 1 | 1370 | 550 | 498 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 1370
1 | 1 | 2 | 1389 | 550 | 530 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 1389
1 | 1 | 3 | 1402 | 550 | 546 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 1402
1 | 1 | 4 | 1390 | 550 | 536 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 | 1390
1 | 1 | 5 | 1354 | 550 | 539 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1354
1 | 1 | 6 | 1337 | 550 | 535 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1337
1 | 1 | 7 | 1382 | 550 | 574 | 77 | 0 | 109 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 1382
1 | 1 | 8 | 1463 | 550 | 448 | 69 | 0 | 109 | 136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 141 | 1463
1 | 1 | 9 | 1457 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 294 | 0 | 11 | 0 | -59 | 224 | 1457
1 | 1 | 10 | 1417 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 422 | 0 | 10 | 0 | -441 | 439 | 1417
1 | 1 | 11 | 1395 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 510 | 0 | 11 | 0 | -443 | 330 | 1395
1 | 1 | 12 | 1396 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 500 | 0 | 10 | 0 | -443 | 342 | 1396
1 | 1 | 13 | 1376 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 405 | 0 | 9 | 0 | -444 | 416 | 1376
1 | 1 | 14 | 1377 | 550 | 262 | 77 | 0 | 109 | 267 | 0 | 10 | 0 | -155 | 257 | 1377
1 | 1 | 15 | 1407 | 550 | 262 | 101 | 0 | 109 | 132 | 0 | 10 | 0 | 25 | 218 | 1407
1 | 1 | 16 | 1460 | 550 | 345 | 135 | 0 | 109 | 23 | 0 | 10 | 0 | 268 | 20 | 1460
1 | 1 | 17 | 1600 | 550 | 797 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1600
1 | 1 | 18 | 1637 | 550 | 413 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 422 | 0 | 1637
1 | 1 | 19 | 1644 | 550 | 844 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1644
1 | 1 | 20 | 1646 | 550 | 848 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1646
1 | 1 | 21 | 1624 | 550 | 405 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 422 | 1 | 1624
1 | 1 | 22 | 1572 | 550 | 446 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 330 | 0 | 1572
1 | 1 | 23 | 1539 | 550 | 744 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1539
1 | 2 | 0 | 1468 | 550 | 673 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1468
1 | 2 | 1 | 1434 | 550 | 639 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1434
1 | 2 | 2 | 1464 | 550 | 670 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464
1 | 2 | 3 | 1478 | 550 | 683 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1478
1 | 2 | 4 | 1455 | 550 | 660 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1455
1 | 2 | 5 | 1427 | 550 | 633 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427
1 | 2 | 6 | 1453 | 550 | 693 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453
1 | 2 | 7 | 1537 | 550 | 786 | 77 | 0 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1537
1 | 2 | 8 | 1624 | 550 | 713 | 69 | 0 | 109 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1624
1 | 2 | 9 | 1625 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 386 | 0 | 1 | 0 | 30 | 221 | 1625
1 | 2 | 10 | 1561 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 555 | 0 | 1 | 0 | -332 | 350 | 1561
1 | 2 | 11 | 1496 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 645 | 0 | 1 | 0 | -441 | 304 | 1496
1 | 2 | 12 | 1456 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 650 | 0 | 1 | 0 | -442 | 260 | 1456
1 | 2 | 13 | 1412 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 573 | 0 | 1 | 0 | -443 | 291 | 1412
1 | 2 | 14 | 1392 | 550 | 262 | 77 | 0 | 109 | 412 | 0 | 2 | 0 | -443 | 423 | 1392
1 | 2 | 15 | 1409 | 550 | 262 | 101 | 0 | 109 | 200 | 0 | 3 | 0 | -37 | 221 | 1409
1 | 2 | 16 | 1498 | 550 | 660 | 135 | 0 | 109 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1498
1 | 2 | 17 | 1648 | 550 | 852 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1648
1 | 2 | 18 | 1692 | 550 | 896 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1692
1 | 2 | 19 | 1702 | 550 | 484 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 422 | 0 | 1702
1 | 2 | 20 | 1704 | 550 | 908 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1704
1 | 2 | 21 | 1676 | 550 | 873 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1676
1 | 2 | 22 | 1618 | 550 | 809 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1618
1 | 2 | 23 | 1565 | 550 | 769 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1565
1 | 3 | 0 | 1476 | 550 | 681 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1476
1 | 3 | 1 | 1435 | 550 | 639 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1435
1 | 3 | 2 | 1458 | 550 | 662 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1458
1 | 3 | 3 | 1473 | 550 | 679 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473
1 | 3 | 4 | 1440 | 550 | 646 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440
1 | 3 | 5 | 1408 | 550 | 262 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1 | 1408
1 | 3 | 6 | 1422 | 550 | 662 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422
1 | 3 | 7 | 1497 | 550 | 749 | 77 | 0 | 109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497
1 | 3 | 8 | 1611 | 550 | 782 | 69 | 0 | 109 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1611
1 | 3 | 9 | 1685 | 550 | 738 | 66 | 0 | 109 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1685
1 | 3 | 10 | 1670 | 550 | 584 | 66 | 0 | 109 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1670
1 | 3 | 11 | 1637 | 550 | 432 | 66 | 0 | 109 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1637
1 | 3 | 12 | 1612 | 550 | 530 | 66 | 0 | 109 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1612
1 | 3 | 13 | 1579 | 550 | 615 | 69 | 0 | 109 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1579
1 | 3 | 14 | 1573 | 550 | 691 | 77 | 0 | 109 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573
1 | 3 | 15 | 1568 | 550 | 728 | 101 | 0 | 109 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1568
1 | 3 | 16 | 1624 | 550 | 813 | 135 | 0 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624
1 | 3 | 17 | 1718 | 550 | 924 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718
1 | 3 | 18 | 1741 | 550 | 946 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1741
1 | 3 | 19 | 1728 | 550 | 933 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1728
1 | 3 | 20 | 1704 | 550 | 909 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1704
1 | 3 | 21 | 1651 | 550 | 855 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1651
1 | 3 | 22 | 1565 | 550 | 762 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1565
1 | 3 | 23 | 1490 | 550 | 687 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1490
1 | 4 | 0 | 1394 | 550 | 564 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 1394
1 | 4 | 1 | 1354 | 550 | 538 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1354
1 | 4 | 2 | 1388 | 550 | 584 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1388
1 | 4 | 3 | 1419 | 550 | 614 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1419
1 | 4 | 4 | 1419 | 550 | 591 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 1419
1 | 4 | 5 | 1417 | 550 | 572 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 1417
1 | 4 | 6 | 1475 | 550 | 629 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 75 | 1475
1 | 4 | 7 | 1598 | 550 | 814 | 77 | 0 | 109 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 1598
1 | 4 | 8 | 1739 | 550 | 805 | 69 | 0 | 109 | 139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 1739
1 | 4 | 9 | 1775 | 550 | 565 | 66 | 0 | 109 | 299 | 0 | 10 | 0 | 0 | 176 | 1775
1 | 4 | 10 | 1759 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 427 | 0 | 9 | 0 | 32 | 304 | 1759
1 | 4 | 11 | 1750 | 550 | 276 | 66 | 0 | 109 | 447 | 0 | 6 | 0 | -74 | 370 | 1750
1 | 4 | 12 | 1731 | 550 | 274 | 66 | 0 | 109 | 419 | 0 | 7 | 0 | -41 | 347 | 1731
1 | 4 | 13 | 1706 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 405 | 0 | 6 | 0 | -41 | 336 | 1706
1 | 4 | 14 | 1664 | 550 | 262 | 77 | 0 | 109 | 307 | 0 | 5 | 0 | 30 | 324 | 1664
1 | 4 | 15 | 1660 | 550 | 561 | 101 | 0 | 109 | 166 | 0 | 6 | 0 | 0 | 167 | 1660
1 | 4 | 16 | 1729 | 550 | 896 | 135 | 0 | 109 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1729
1 | 4 | 17 | 1842 | 550 | 1043 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1842
1 | 4 | 18 | 1872 | 550 | 1073 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1872
1 | 4 | 19 | 1858 | 550 | 1060 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1858
1 | 4 | 20 | 1840 | 550 | 902 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | 0 | 1840
1 | 4 | 21 | 1780 | 550 | 984 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1780
1 | 4 | 22 | 1696 | 550 | 901 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1696
1 | 4 | 23 | 1627 | 550 | 832 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1627
1 | 5 | 0 | 1538 | 550 | 744 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538
1 | 5 | 1 | 1504 | 550 | 709 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1504
1 | 5 | 2 | 1541 | 550 | 717 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1541
1 | 5 | 3 | 1562 | 550 | 731 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1562
1 | 5 | 4 | 1564 | 550 | 770 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564
1 | 5 | 5 | 1585 | 550 | 767 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1585
1 | 5 | 6 | 1715 | 550 | 910 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1715
1 | 5 | 7 | 1894 | 550 | 678 | 77 | 0 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 422 | 42 | 1894
1 | 5 | 8 | 2086 | 550 | 1131 | 69 | 0 | 109 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2086
1 | 5 | 9 | 2130 | 550 | 920 | 66 | 0 | 109 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2130
1 | 5 | 10 | 2064 | 550 | 403 | 66 | 0 | 109 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 2064
1 | 5 | 11 | 1993 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 647 | 0 | 0 | 0 | 37 | 322 | 1993
1 | 5 | 12 | 1907 | 550 | 291 | 66 | 0 | 109 | 659 | 0 | 0 | 0 | -184 | 416 | 1907
1 | 5 | 13 | 1909 | 550 | 291 | 69 | 0 | 109 | 584 | 0 | 0 | 0 | -41 | 347 | 1909
1 | 5 | 14 | 1882 | 550 | 347 | 77 | 0 | 109 | 423 | 0 | 0 | 0 | 35 | 341 | 1882
1 | 5 | 15 | 1883 | 550 | 886 | 101 | 0 | 109 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1883
1 | 5 | 16 | 1944 | 550 | 1109 | 135 | 0 | 109 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944
1 | 5 | 17 | 2010 | 550 | 1216 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010
1 | 5 | 18 | 2010 | 550 | 1216 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010
1 | 5 | 19 | 1978 | 550 | 1184 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978
1 | 5 | 20 | 1937 | 550 | 1143 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937
1 | 5 | 21 | 1880 | 550 | 663 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1 | 1880
1 | 5 | 22 | 1795 | 550 | 1001 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795
1 | 5 | 23 | 1717 | 550 | 923 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717
1 | 6 | 0 | 1632 | 550 | 837 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1632
1 | 6 | 1 | 1589 | 550 | 786 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1589
1 | 6 | 2 | 1617 | 550 | 823 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617
1 | 6 | 3 | 1631 | 550 | 837 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631
1 | 6 | 4 | 1611 | 550 | 817 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611
1 | 6 | 5 | 1599 | 550 | 804 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1599
1 | 6 | 6 | 1649 | 550 | 889 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649
1 | 6 | 7 | 1768 | 550 | 1004 | 77 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1768
1 | 6 | 8 | 1940 | 550 | 1081 | 69 | 0 | 109 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1940
1 | 6 | 9 | 2010 | 550 | 1034 | 66 | 0 | 109 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2010
1 | 6 | 10 | 1984 | 550 | 904 | 66 | 0 | 109 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1984
1 | 6 | 11 | 1955 | 550 | 781 | 66 | 0 | 109 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1955
1 | 6 | 12 | 1880 | 550 | 621 | 66 | 0 | 109 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1880
1 | 6 | 13 | 1868 | 550 | 631 | 69 | 0 | 109 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1868
1 | 6 | 14 | 1837 | 550 | 722 | 77 | 0 | 109 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1837
1 | 6 | 15 | 1829 | 550 | 908 | 101 | 0 | 109 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1829
1 | 6 | 16 | 1872 | 550 | 1021 | 135 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1872
1 | 6 | 17 | 1914 | 550 | 1079 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1914
1 | 6 | 18 | 1919 | 550 | 1080 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1919
1 | 6 | 19 | 1884 | 550 | 1081 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1884
1 | 6 | 20 | 1841 | 550 | 1007 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1841
1 | 6 | 21 | 1781 | 550 | 935 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 | 1781
1 | 6 | 22 | 1706 | 550 | 854 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 1706
1 | 6 | 23 | 1637 | 550 | 780 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 1637
1 | 7 | 0 | 1547 | 550 | 683 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 1547
1 | 7 | 1 | 1517 | 550 | 659 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 1517
1 | 7 | 2 | 1552 | 550 | 716 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 1552
1 | 7 | 3 | 1585 | 550 | 763 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 1585
1 | 7 | 4 | 1581 | 550 | 763 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1581
1 | 7 | 5 | 1557 | 550 | 755 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1557
1 | 7 | 6 | 1568 | 550 | 802 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1568
1 | 7 | 7 | 1644 | 550 | 887 | 77 | 0 | 109 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1644
1 | 7 | 8 | 1739 | 550 | 834 | 69 | 0 | 109 | 157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1739
1 | 7 | 9 | 1762 | 550 | 574 | 66 | 0 | 109 | 377 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1762
1 | 7 | 10 | 1741 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 516 | 0 | 5 | 0 | 32 | 201 | 1741
1 | 7 | 11 | 1727 | 550 | 274 | 66 | 0 | 109 | 504 | 0 | 6 | 0 | -56 | 274 | 1727
1 | 7 | 12 | 1719 | 550 | 273 | 66 | 0 | 109 | 429 | 0 | 7 | 0 | -41 | 326 | 1719
1 | 7 | 13 | 1705 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 372 | 0 | 8 | 0 | -41 | 366 | 1705
1 | 7 | 14 | 1692 | 550 | 275 | 77 | 0 | 109 | 274 | 0 | 7 | 0 | 31 | 369 | 1692
1 | 7 | 15 | 1715 | 550 | 708 | 101 | 0 | 109 | 151 | 0 | 7 | 0 | 0 | 89 | 1715
1 | 7 | 16 | 1788 | 550 | 921 | 135 | 0 | 109 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 1788
1 | 7 | 17 | 1940 | 550 | 1133 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1940
1 | 7 | 18 | 1996 | 550 | 1190 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1996
1 | 7 | 19 | 2001 | 550 | 1195 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2001
1 | 7 | 20 | 1981 | 550 | 1173 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1981
1 | 7 | 21 | 1939 | 550 | 1129 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1939
1 | 7 | 22 | 1853 | 550 | 1047 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1853
1 | 7 | 23 | 1786 | 550 | 980 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1786
1 | 8 | 0 | 1704 | 550 | 898 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1704
1 | 8 | 1 | 1669 | 550 | 862 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1669
1 | 8 | 2 | 1695 | 550 | 889 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1695
1 | 8 | 3 | 1701 | 550 | 894 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1701
1 | 8 | 4 | 1682 | 550 | 876 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1682
1 | 8 | 5 | 1669 | 550 | 864 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1669
1 | 8 | 6 | 1727 | 550 | 956 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1727
1 | 8 | 7 | 1857 | 550 | 1096 | 77 | 0 | 109 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1857
1 | 8 | 8 | 2002 | 550 | 1131 | 69 | 0 | 109 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2002
1 | 8 | 9 | 2051 | 550 | 977 | 66 | 0 | 109 | 296 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 2051
1 | 8 | 10 | 2018 | 550 | 625 | 66 | 0 | 109 | 418 | 0 | 6 | 0 | 0 | 244 | 2018
1 | 8 | 11 | 1993 | 550 | 562 | 66 | 0 | 109 | 420 | 0 | 5 | 0 | 0 | 281 | 1993
1 | 8 | 12 | 1958 | 550 | 554 | 66 | 0 | 109 | 383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 292 | 1958
1 | 8 | 13 | 1960 | 550 | 661 | 69 | 0 | 109 | 292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1960
1 | 8 | 14 | 1957 | 550 | 761 | 77 | 0 | 109 | 212 | 0 | 4 | 0 | 0 | 244 | 1957
1 | 8 | 15 | 1981 | 550 | 1030 | 101 | 0 | 109 | 125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 1981
1 | 8 | 16 | 2042 | 550 | 1215 | 135 | 0 | 109 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2042
1 | 8 | 17 | 2161 | 550 | 1365 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2161
1 | 8 | 18 | 2195 | 550 | 1399 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2195
1 | 8 | 19 | 2174 | 550 | 1379 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2174
1 | 8 | 20 | 2148 | 550 | 1354 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2148
1 | 8 | 21 | 2084 | 550 | 1290 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2084
1 | 8 | 22 | 1965 | 550 | 1170 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1965
1 | 8 | 23 | 1880 | 550 | 1086 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880
1 | 9 | 0 | 1785 | 550 | 991 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 9 | 1 | 1749 | 550 | 954 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1749
1 | 9 | 2 | 1767 | 550 | 971 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1767
1 | 9 | 3 | 1781 | 550 | 985 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1781
1 | 9 | 4 | 1781 | 550 | 986 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1781
1 | 9 | 5 | 1828 | 550 | 1033 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1828
1 | 9 | 6 | 2003 | 550 | 1242 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2003
1 | 9 | 7 | 2211 | 550 | 1458 | 77 | 0 | 109 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2211
1 | 9 | 8 | 2394 | 550 | 1489 | 69 | 0 | 109 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2394
1 | 9 | 9 | 2453 | 550 | 1304 | 66 | 0 | 109 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2453
1 | 9 | 10 | 2372 | 550 | 822 | 66 | 0 | 109 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2372
1 | 9 | 11 | 2309 | 550 | 689 | 66 | 0 | 109 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 2309
1 | 9 | 12 | 2180 | 550 | 581 | 66 | 0 | 109 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2180
1 | 9 | 13 | 2204 | 550 | 686 | 69 | 0 | 109 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 2204
1 | 9 | 14 | 2176 | 550 | 983 | 77 | 0 | 109 | 389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 2176
1 | 9 | 15 | 2168 | 550 | 1204 | 101 | 0 | 109 | 201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2168
1 | 9 | 16 | 2214 | 550 | 1376 | 135 | 0 | 109 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2214
1 | 9 | 17 | 2262 | 550 | 1466 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2262
1 | 9 | 18 | 2268 | 550 | 1472 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2268
1 | 9 | 19 | 2228 | 550 | 1432 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2228
1 | 9 | 20 | 2169 | 550 | 1374 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2169
1 | 9 | 21 | 2104 | 550 | 1309 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2104
1 | 9 | 22 | 1996 | 550 | 1201 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1996
1 | 9 | 23 | 1905 | 550 | 1110 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1905
1 | 10 | 0 | 1798 | 550 | 1003 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1798
1 | 10 | 1 | 1750 | 550 | 956 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
1 | 10 | 2 | 1776 | 550 | 982 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776
1 | 10 | 3 | 1784 | 550 | 989 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1784
1 | 10 | 4 | 1779 | 550 | 985 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1779
1 | 10 | 5 | 1807 | 550 | 1011 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1807
1 | 10 | 6 | 1966 | 550 | 1205 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1966
1 | 10 | 7 | 2172 | 550 | 1422 | 77 | 0 | 109 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2172
1 | 10 | 8 | 2420 | 550 | 1615 | 69 | 0 | 109 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420
1 | 10 | 9 | 2543 | 550 | 1696 | 66 | 0 | 109 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543
1 | 10 | 10 | 2508 | 550 | 1642 | 66 | 0 | 109 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2508
1 | 10 | 11 | 2461 | 550 | 1589 | 66 | 0 | 109 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461
1 | 10 | 12 | 2345 | 550 | 1427 | 66 | 0 | 109 | 191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2345
1 | 10 | 13 | 2382 | 550 | 1418 | 69 | 0 | 109 | 233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2382
1 | 10 | 14 | 2347 | 550 | 1419 | 77 | 0 | 109 | 190 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2347
1 | 10 | 15 | 2316 | 550 | 1450 | 101 | 0 | 109 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2316
1 | 10 | 16 | 2336 | 550 | 1510 | 135 | 0 | 109 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2336
1 | 10 | 17 | 2343 | 550 | 1542 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2343
1 | 10 | 18 | 2326 | 550 | 1524 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2326
1 | 10 | 19 | 2268 | 550 | 1467 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2268
1 | 10 | 20 | 2201 | 550 | 1401 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2201
1 | 10 | 21 | 2129 | 550 | 1327 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2129
1 | 10 | 22 | 2026 | 550 | 1222 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2026
1 | 10 | 23 | 1921 | 550 | 1117 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1921
1 | 11 | 0 | 1813 | 550 | 1009 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1813
1 | 11 | 1 | 1772 | 550 | 968 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1772
1 | 11 | 2 | 1792 | 550 | 987 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1792
1 | 11 | 3 | 1796 | 550 | 991 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1796
1 | 11 | 4 | 1784 | 550 | 980 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1784
1 | 11 | 5 | 1809 | 550 | 1005 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1809
1 | 11 | 6 | 1950 | 550 | 1180 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1950
1 | 11 | 7 | 2144 | 550 | 1391 | 77 | 0 | 109 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2144
1 | 11 | 8 | 2363 | 550 | 1530 | 69 | 0 | 109 | 96 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2363
1 | 11 | 9 | 2458 | 550 | 1451 | 66 | 0 | 109 | 256 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2458
1 | 11 | 10 | 2380 | 550 | 984 | 66 | 0 | 109 | 420 | 0 | 8 | 0 | 0 | 243 | 2380
1 | 11 | 11 | 2310 | 550 | 667 | 66 | 0 | 109 | 524 | 0 | 7 | 0 | 0 | 387 | 2310
1 | 11 | 12 | 2163 | 550 | 329 | 66 | 0 | 109 | 572 | 0 | 6 | 0 | 34 | 497 | 2163
1 | 11 | 13 | 2165 | 550 | 457 | 69 | 0 | 109 | 558 | 0 | 6 | 0 | 0 | 416 | 2165
1 | 11 | 14 | 2107 | 550 | 668 | 77 | 0 | 109 | 438 | 0 | 5 | 0 | 0 | 260 | 2107
1 | 11 | 15 | 2111 | 550 | 1083 | 101 | 0 | 109 | 229 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2111
1 | 11 | 16 | 2183 | 550 | 1334 | 135 | 0 | 109 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2183
1 | 11 | 17 | 2262 | 550 | 1465 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2262
1 | 11 | 18 | 2272 | 550 | 1477 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2272
1 | 11 | 19 | 2228 | 550 | 1432 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2228
1 | 11 | 20 | 2181 | 550 | 1385 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2181
1 | 11 | 21 | 2128 | 550 | 1332 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2128
1 | 11 | 22 | 2029 | 550 | 1232 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2029
1 | 11 | 23 | 1946 | 550 | 1149 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1946
1 | 12 | 0 | 1840 | 550 | 1043 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1840
1 | 12 | 1 | 1796 | 550 | 1000 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1796
1 | 12 | 2 | 1817 | 550 | 1020 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1817
1 | 12 | 3 | 1819 | 550 | 1022 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1819
1 | 12 | 4 | 1809 | 550 | 1011 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1809
1 | 12 | 5 | 1837 | 550 | 1039 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1837
1 | 12 | 6 | 1998 | 550 | 1236 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1998
1 | 12 | 7 | 2188 | 550 | 1434 | 77 | 0 | 109 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2188
1 | 12 | 8 | 2396 | 550 | 1557 | 69 | 0 | 109 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2396
1 | 12 | 9 | 2473 | 550 | 1528 | 66 | 0 | 109 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2473
1 | 12 | 10 | 2371 | 550 | 1175 | 66 | 0 | 109 | 399 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 2371
1 | 12 | 11 | 2294 | 550 | 909 | 66 | 0 | 109 | 510 | 0 | 5 | 0 | 0 | 145 | 2294
1 | 12 | 12 | 2152 | 550 | 710 | 66 | 0 | 109 | 497 | 0 | 8 | 0 | 0 | 212 | 2152
1 | 12 | 13 | 2182 | 550 | 888 | 69 | 0 | 109 | 432 | 0 | 8 | 0 | 0 | 126 | 2182
1 | 12 | 14 | 2158 | 550 | 1036 | 77 | 0 | 109 | 307 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 2158
1 | 12 | 15 | 2145 | 550 | 1195 | 101 | 0 | 109 | 170 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2145
1 | 12 | 16 | 2181 | 550 | 1341 | 135 | 0 | 109 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2181
1 | 12 | 17 | 2221 | 550 | 1424 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2221
1 | 12 | 18 | 2207 | 550 | 1411 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2207
1 | 12 | 19 | 2164 | 550 | 1368 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2164
1 | 12 | 20 | 2105 | 550 | 1309 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2105
1 | 12 | 21 | 2032 | 550 | 1236 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2032
1 | 12 | 22 | 1942 | 550 | 1146 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1942
1 | 12 | 23 | 1857 | 550 | 1059 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1857
1 | 13 | 0 | 1758 | 550 | 960 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1758
1 | 13 | 1 | 1717 | 550 | 919 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1717
1 | 13 | 2 | 1747 | 550 | 949 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1747
1 | 13 | 3 | 1755 | 550 | 536 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | 0 | 1755
1 | 13 | 4 | 1739 | 550 | 942 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1739
1 | 13 | 5 | 1714 | 550 | 917 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1714
1 | 13 | 6 | 1747 | 550 | 984 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1747
1 | 13 | 7 | 1856 | 550 | 1100 | 77 | 0 | 109 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1856
1 | 13 | 8 | 2000 | 550 | 1105 | 69 | 0 | 109 | 158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2000
1 | 13 | 9 | 2047 | 550 | 800 | 66 | 0 | 109 | 349 | 0 | 5 | 0 | 0 | 168 | 2047
1 | 13 | 10 | 2011 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 474 | 0 | 9 | 0 | 119 | 422 | 2011
1 | 13 | 11 | 2001 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 460 | 0 | 11 | 0 | 37 | 506 | 2001
1 | 13 | 12 | 1973 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 372 | 0 | 12 | 0 | 37 | 565 | 1973
1 | 13 | 13 | 1973 | 550 | 355 | 69 | 0 | 109 | 324 | 0 | 12 | 0 | 39 | 515 | 1973
1 | 13 | 14 | 1963 | 550 | 583 | 77 | 0 | 109 | 247 | 0 | 11 | 0 | 0 | 386 | 1963
1 | 13 | 15 | 1980 | 550 | 853 | 101 | 0 | 109 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 211 | 1980
1 | 13 | 16 | 2037 | 550 | 1194 | 135 | 0 | 109 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2037
1 | 13 | 17 | 2152 | 550 | 1345 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2152
1 | 13 | 18 | 2185 | 550 | 1379 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2185
1 | 13 | 19 | 2171 | 550 | 1365 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2171
1 | 13 | 20 | 2142 | 550 | 1336 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2142
1 | 13 | 21 | 2067 | 550 | 1261 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2067
1 | 13 | 22 | 1964 | 550 | 1159 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1964
1 | 13 | 23 | 1892 | 550 | 1087 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1892
1 | 14 | 0 | 1800 | 550 | 996 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1800
1 | 14 | 1 | 1766 | 550 | 963 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1766
1 | 14 | 2 | 1776 | 550 | 975 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1776
1 | 14 | 3 | 1781 | 550 | 982 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1781
1 | 14 | 4 | 1754 | 550 | 957 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1754
1 | 14 | 5 | 1724 | 550 | 927 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1724
1 | 14 | 6 | 1749 | 550 | 988 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1749
1 | 14 | 7 | 1853 | 550 | 1102 | 77 | 0 | 109 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1853
1 | 14 | 8 | 1960 | 550 | 1062 | 69 | 0 | 109 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960
1 | 14 | 9 | 1965 | 550 | 700 | 66 | 0 | 109 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 1965
1 | 14 | 10 | 1921 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 578 | 0 | 1 | 0 | 36 | 319 | 1921
1 | 14 | 11 | 1854 | 550 | 286 | 66 | 0 | 109 | 677 | 0 | 2 | 0 | -322 | 486 | 1854
1 | 14 | 12 | 1802 | 550 | 281 | 66 | 0 | 109 | 690 | 0 | 4 | 0 | -424 | 526 | 1802
1 | 14 | 13 | 1760 | 550 | 277 | 69 | 0 | 109 | 618 | 0 | 3 | 0 | -365 | 499 | 1760
1 | 14 | 14 | 1739 | 550 | 262 | 77 | 0 | 109 | 456 | 0 | 3 | 0 | 32 | 250 | 1739
1 | 14 | 15 | 1747 | 550 | 433 | 101 | 0 | 109 | 237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 314 | 1747
1 | 14 | 16 | 1828 | 550 | 975 | 135 | 0 | 109 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1828
1 | 14 | 17 | 1990 | 550 | 1192 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1990
1 | 14 | 18 | 2052 | 550 | 1253 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2052
1 | 14 | 19 | 2050 | 550 | 1252 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2050
1 | 14 | 20 | 2021 | 550 | 1224 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2021
1 | 14 | 21 | 1959 | 550 | 1163 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1959
1 | 14 | 22 | 1855 | 550 | 1048 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1855
1 | 14 | 23 | 1773 | 550 | 979 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773
1 | 15 | 0 | 1684 | 550 | 884 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1684
1 | 15 | 1 | 1626 | 550 | 832 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626
1 | 15 | 2 | 1649 | 550 | 854 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1649
1 | 15 | 3 | 1667 | 550 | 872 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1667
1 | 15 | 4 | 1667 | 550 | 873 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667
1 | 15 | 5 | 1693 | 550 | 897 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1693
1 | 15 | 6 | 1841 | 550 | 1078 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1841
1 | 15 | 7 | 2052 | 550 | 1300 | 77 | 0 | 109 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2052
1 | 15 | 8 | 2297 | 550 | 1474 | 69 | 0 | 109 | 88 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2297
1 | 15 | 9 | 2429 | 550 | 1519 | 66 | 0 | 109 | 177 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2429
1 | 15 | 10 | 2386 | 550 | 1279 | 66 | 0 | 109 | 271 | 0 | 8 | 0 | 0 | 103 | 2386
1 | 15 | 11 | 2359 | 550 | 1172 | 66 | 0 | 109 | 314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 138 | 2359
1 | 15 | 12 | 2250 | 550 | 1007 | 66 | 0 | 109 | 327 | 0 | 10 | 0 | 0 | 181 | 2250
1 | 15 | 13 | 2307 | 550 | 1042 | 69 | 0 | 109 | 338 | 0 | 10 | 0 | 0 | 189 | 2307
1 | 15 | 14 | 2292 | 550 | 1089 | 77 | 0 | 109 | 276 | 0 | 11 | 0 | 0 | 180 | 2292
1 | 15 | 15 | 2290 | 550 | 1250 | 101 | 0 | 109 | 164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 2290
1 | 15 | 16 | 2350 | 550 | 1503 | 135 | 0 | 109 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2350
1 | 15 | 17 | 2394 | 550 | 1587 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2394
1 | 15 | 18 | 2390 | 550 | 1584 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2390
1 | 15 | 19 | 2336 | 550 | 1530 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2336
1 | 15 | 20 | 2269 | 550 | 1463 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2269
1 | 15 | 21 | 2189 | 550 | 1384 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2189
1 | 15 | 22 | 2070 | 550 | 1265 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2070
1 | 15 | 23 | 1967 | 550 | 1161 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1967
1 | 16 | 0 | 1850 | 550 | 1044 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1850
1 | 16 | 1 | 1799 | 550 | 994 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1799
1 | 16 | 2 | 1810 | 550 | 1004 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1810
1 | 16 | 3 | 1821 | 550 | 1015 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1821
1 | 16 | 4 | 1821 | 550 | 1016 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1821
1 | 16 | 5 | 1847 | 550 | 1042 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1847
1 | 16 | 6 | 2020 | 550 | 1250 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2020
1 | 16 | 7 | 2240 | 550 | 1478 | 77 | 0 | 109 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2240
1 | 16 | 8 | 2467 | 550 | 1605 | 69 | 0 | 109 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2467
1 | 16 | 9 | 2571 | 550 | 1546 | 66 | 0 | 109 | 267 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 2571
1 | 16 | 10 | 2518 | 550 | 1181 | 66 | 0 | 109 | 381 | 0 | 11 | 0 | 0 | 220 | 2518
1 | 16 | 11 | 2466 | 550 | 1062 | 66 | 0 | 109 | 412 | 0 | 11 | 0 | 0 | 256 | 2466
1 | 16 | 12 | 2341 | 550 | 922 | 66 | 0 | 109 | 400 | 0 | 11 | 0 | 0 | 283 | 2341
1 | 16 | 13 | 2373 | 550 | 987 | 69 | 0 | 109 | 390 | 0 | 11 | 0 | 0 | 257 | 2373
1 | 16 | 14 | 2346 | 550 | 1061 | 77 | 0 | 109 | 302 | 0 | 11 | 0 | 0 | 236 | 2346
1 | 16 | 15 | 2339 | 550 | 1233 | 101 | 0 | 109 | 171 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 2339
1 | 16 | 16 | 2395 | 550 | 1545 | 135 | 0 | 109 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2395
1 | 16 | 17 | 2449 | 550 | 1644 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2449
1 | 16 | 18 | 2436 | 550 | 1631 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2436
1 | 16 | 19 | 2373 | 550 | 1568 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2373
1 | 16 | 20 | 2307 | 550 | 1502 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2307
1 | 16 | 21 | 2213 | 550 | 1409 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2213
1 | 16 | 22 | 2097 | 550 | 1294 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2097
1 | 16 | 23 | 1993 | 550 | 1191 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1993
1 | 17 | 0 | 1891 | 550 | 1090 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1891
1 | 17 | 1 | 1854 | 550 | 1054 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1854
1 | 17 | 2 | 1872 | 550 | 1072 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1872
1 | 17 | 3 | 1880 | 550 | 1080 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1880
1 | 17 | 4 | 1873 | 550 | 1075 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1873
1 | 17 | 5 | 1908 | 550 | 1110 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1908
1 | 17 | 6 | 2088 | 550 | 1323 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2088
1 | 17 | 7 | 2289 | 550 | 1533 | 77 | 0 | 109 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2289
1 | 17 | 8 | 2447 | 550 | 1543 | 69 | 0 | 109 | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2447
1 | 17 | 9 | 2486 | 550 | 1355 | 66 | 0 | 109 | 406 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2486
1 | 17 | 10 | 2391 | 550 | 853 | 66 | 0 | 109 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2391
1 | 17 | 11 | 2304 | 550 | 535 | 66 | 0 | 109 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 2304
1 | 17 | 12 | 2168 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 701 | 0 | 0 | 0 | 56 | 424 | 2168
1 | 17 | 13 | 2180 | 550 | 498 | 69 | 0 | 109 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 2180
1 | 17 | 14 | 2145 | 550 | 739 | 77 | 0 | 109 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2145
1 | 17 | 15 | 2172 | 550 | 1177 | 101 | 0 | 109 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172
1 | 17 | 16 | 2250 | 550 | 1409 | 135 | 0 | 109 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2250
1 | 17 | 17 | 2292 | 550 | 1498 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292
1 | 17 | 18 | 2287 | 550 | 1493 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287
1 | 17 | 19 | 2228 | 550 | 1433 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2228
1 | 17 | 20 | 2160 | 550 | 1366 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160
1 | 17 | 21 | 2079 | 550 | 1285 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079
1 | 17 | 22 | 1981 | 550 | 1186 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1981
1 | 17 | 23 | 1874 | 550 | 1080 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874
1 | 18 | 0 | 1759 | 550 | 964 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1759
1 | 18 | 1 | 1712 | 550 | 917 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1712
1 | 18 | 2 | 1734 | 550 | 939 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1734
1 | 18 | 3 | 1754 | 550 | 958 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1754
1 | 18 | 4 | 1751 | 550 | 955 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1751
1 | 18 | 5 | 1774 | 550 | 979 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1774
1 | 18 | 6 | 1905 | 550 | 1143 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1905
1 | 18 | 7 | 2081 | 550 | 1335 | 77 | 0 | 109 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2081
1 | 18 | 8 | 2310 | 550 | 1515 | 69 | 0 | 109 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2310
1 | 18 | 9 | 2434 | 550 | 1604 | 66 | 0 | 109 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2434
1 | 18 | 10 | 2425 | 550 | 1565 | 66 | 0 | 109 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2425
1 | 18 | 11 | 2385 | 550 | 1516 | 66 | 0 | 109 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2385
1 | 18 | 12 | 2286 | 550 | 1404 | 66 | 0 | 109 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2286
1 | 18 | 13 | 2337 | 550 | 1474 | 69 | 0 | 109 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2337
1 | 18 | 14 | 2316 | 550 | 1467 | 77 | 0 | 109 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2316
1 | 18 | 15 | 2292 | 550 | 1458 | 101 | 0 | 109 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2292
1 | 18 | 16 | 2298 | 550 | 1478 | 135 | 0 | 109 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2298
1 | 18 | 17 | 2287 | 550 | 1492 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2287
1 | 18 | 18 | 2252 | 550 | 1457 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2252
1 | 18 | 19 | 2180 | 550 | 1385 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2180
1 | 18 | 20 | 2109 | 550 | 1313 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2109
1 | 18 | 21 | 2037 | 550 | 1240 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2037
1 | 18 | 22 | 1926 | 550 | 1128 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1926
1 | 18 | 23 | 1816 | 550 | 1018 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1816
1 | 19 | 0 | 1703 | 550 | 905 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1703
1 | 19 | 1 | 1663 | 550 | 865 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1663
1 | 19 | 2 | 1695 | 550 | 897 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1695
1 | 19 | 3 | 1715 | 550 | 916 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1715
1 | 19 | 4 | 1715 | 550 | 915 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1715
1 | 19 | 5 | 1726 | 550 | 925 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1726
1 | 19 | 6 | 1827 | 550 | 1061 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1827
1 | 19 | 7 | 1982 | 550 | 1226 | 77 | 0 | 109 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1982
1 | 19 | 8 | 2171 | 550 | 1328 | 69 | 0 | 109 | 104 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2171
1 | 19 | 9 | 2307 | 550 | 1336 | 66 | 0 | 109 | 230 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2307
1 | 19 | 10 | 2289 | 550 | 1264 | 66 | 0 | 109 | 284 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2289
1 | 19 | 11 | 2232 | 550 | 1198 | 66 | 0 | 109 | 299 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2232
1 | 19 | 12 | 2125 | 550 | 1066 | 66 | 0 | 109 | 310 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2125
1 | 19 | 13 | 2130 | 550 | 1056 | 69 | 0 | 109 | 330 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2130
1 | 19 | 14 | 2104 | 550 | 1058 | 77 | 0 | 109 | 304 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2104
1 | 19 | 15 | 2081 | 550 | 1136 | 101 | 0 | 109 | 177 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2081
1 | 19 | 16 | 2105 | 550 | 1257 | 135 | 0 | 109 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2105
1 | 19 | 17 | 2153 | 550 | 1349 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2153
1 | 19 | 18 | 2152 | 550 | 1351 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2152
1 | 19 | 19 | 2110 | 550 | 1311 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2110
1 | 19 | 20 | 2064 | 550 | 1266 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2064
1 | 19 | 21 | 1997 | 550 | 1200 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1997
1 | 19 | 22 | 1926 | 550 | 1129 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1926
1 | 19 | 23 | 1842 | 550 | 1047 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1842
1 | 20 | 0 | 1747 | 550 | 952 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1747
1 | 20 | 1 | 1698 | 550 | 903 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1698
1 | 20 | 2 | 1710 | 550 | 916 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710
1 | 20 | 3 | 1715 | 550 | 920 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1715
1 | 20 | 4 | 1700 | 550 | 905 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700
1 | 20 | 5 | 1677 | 550 | 883 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677
1 | 20 | 6 | 1710 | 550 | 949 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1710
1 | 20 | 7 | 1809 | 550 | 1058 | 77 | 0 | 109 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1809
1 | 20 | 8 | 1975 | 550 | 1163 | 69 | 0 | 109 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
1 | 20 | 9 | 2072 | 550 | 1203 | 66 | 0 | 109 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072
1 | 20 | 10 | 2053 | 550 | 1125 | 66 | 0 | 109 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053
1 | 20 | 11 | 2022 | 550 | 1047 | 66 | 0 | 109 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 20 | 12 | 1975 | 550 | 1041 | 66 | 0 | 109 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975
1 | 20 | 13 | 1949 | 550 | 1074 | 69 | 0 | 109 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1949
1 | 20 | 14 | 1929 | 550 | 1077 | 77 | 0 | 109 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1929
1 | 20 | 15 | 1920 | 550 | 1073 | 101 | 0 | 109 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1920
1 | 20 | 16 | 1939 | 550 | 1114 | 135 | 0 | 109 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1939
1 | 20 | 17 | 1990 | 550 | 1191 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1990
1 | 20 | 18 | 1996 | 550 | 1198 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1996
1 | 20 | 19 | 1956 | 550 | 1156 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1956
1 | 20 | 20 | 1916 | 550 | 1116 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1916
1 | 20 | 21 | 1845 | 550 | 1044 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1845
1 | 20 | 22 | 1739 | 550 | 937 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1739
1 | 20 | 23 | 1667 | 550 | 866 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1667
1 | 21 | 0 | 1577 | 550 | 774 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1577
1 | 21 | 1 | 1536 | 550 | 732 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1536
1 | 21 | 2 | 1562 | 550 | 757 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1562
1 | 21 | 3 | 1583 | 550 | 780 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1583
1 | 21 | 4 | 1575 | 550 | 776 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1575
1 | 21 | 5 | 1524 | 550 | 727 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1524
1 | 21 | 6 | 1511 | 550 | 745 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1511
1 | 21 | 7 | 1590 | 550 | 842 | 77 | 0 | 109 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1590
1 | 21 | 8 | 1730 | 550 | 937 | 69 | 0 | 109 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1730
1 | 21 | 9 | 1800 | 550 | 902 | 66 | 0 | 109 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1800
1 | 21 | 10 | 1810 | 550 | 517 | 66 | 0 | 109 | 213 | 0 | 9 | 0 | 0 | 346 | 1810
1 | 21 | 11 | 1788 | 550 | 376 | 66 | 0 | 109 | 228 | 0 | 10 | 0 | 0 | 449 | 1788
1 | 21 | 12 | 1759 | 550 | 306 | 66 | 0 | 109 | 257 | 0 | 12 | 0 | 23 | 436 | 1759
1 | 21 | 13 | 1745 | 550 | 315 | 69 | 0 | 109 | 269 | 0 | 12 | 0 | -33 | 454 | 1745
1 | 21 | 14 | 1718 | 550 | 370 | 77 | 0 | 109 | 220 | 0 | 11 | 0 | 0 | 381 | 1718
1 | 21 | 15 | 1717 | 550 | 541 | 101 | 0 | 109 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 254 | 1717
1 | 21 | 16 | 1766 | 550 | 835 | 135 | 0 | 109 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 1766
1 | 21 | 17 | 1881 | 550 | 1037 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 1881
1 | 21 | 18 | 1949 | 550 | 1133 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 1949
1 | 21 | 19 | 1939 | 550 | 1132 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1939
1 | 21 | 20 | 1896 | 550 | 1091 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1896
1 | 21 | 21 | 1828 | 550 | 1021 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1828
1 | 21 | 22 | 1741 | 550 | 927 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1741
1 | 21 | 23 | 1659 | 550 | 847 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1659
1 | 22 | 0 | 1568 | 550 | 719 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | 1568
1 | 22 | 1 | 1540 | 550 | 722 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1540
1 | 22 | 2 | 1579 | 550 | 778 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1579
1 | 22 | 3 | 1609 | 550 | 807 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1609
1 | 22 | 4 | 1624 | 550 | 822 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1624
1 | 22 | 5 | 1659 | 550 | 858 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1659
1 | 22 | 6 | 1782 | 550 | 1015 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1782
1 | 22 | 7 | 1950 | 550 | 1190 | 77 | 0 | 109 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1950
1 | 22 | 8 | 2141 | 550 | 1265 | 69 | 0 | 109 | 144 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2141
1 | 22 | 9 | 2227 | 550 | 1133 | 66 | 0 | 109 | 328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2227
1 | 22 | 10 | 2220 | 550 | 978 | 66 | 0 | 109 | 397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 2220
1 | 22 | 11 | 2172 | 550 | 798 | 66 | 0 | 109 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 2172
1 | 22 | 12 | 2054 | 550 | 558 | 66 | 0 | 109 | 578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 2054
1 | 22 | 13 | 2079 | 550 | 600 | 69 | 0 | 109 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2079
1 | 22 | 14 | 2032 | 550 | 735 | 77 | 0 | 109 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2032
1 | 22 | 15 | 2017 | 550 | 1004 | 101 | 0 | 109 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017
1 | 22 | 16 | 2073 | 550 | 1213 | 135 | 0 | 109 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2073
1 | 22 | 17 | 2127 | 550 | 1329 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2127
1 | 22 | 18 | 2132 | 550 | 1334 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2132
1 | 22 | 19 | 2079 | 550 | 1281 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2079
1 | 22 | 20 | 2017 | 550 | 1219 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2017
1 | 22 | 21 | 1946 | 550 | 1145 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1946
1 | 22 | 22 | 1854 | 550 | 1050 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1854
1 | 22 | 23 | 1775 | 550 | 966 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1775
1 | 23 | 0 | 1683 | 550 | 872 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1683
1 | 23 | 1 | 1659 | 550 | 851 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1659
1 | 23 | 2 | 1706 | 550 | 901 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1706
1 | 23 | 3 | 1737 | 550 | 931 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1737
1 | 23 | 4 | 1745 | 550 | 939 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1745
1 | 23 | 5 | 1781 | 550 | 976 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1781
1 | 23 | 6 | 1914 | 550 | 1142 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1914
1 | 23 | 7 | 2090 | 550 | 1328 | 77 | 0 | 109 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2090
1 | 23 | 8 | 2270 | 550 | 1393 | 69 | 0 | 109 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2270
1 | 23 | 9 | 2369 | 550 | 1311 | 66 | 0 | 109 | 322 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2369
1 | 23 | 10 | 2343 | 550 | 1125 | 66 | 0 | 109 | 478 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2343
1 | 23 | 11 | 2289 | 550 | 922 | 66 | 0 | 109 | 594 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 2289
1 | 23 | 12 | 2186 | 550 | 825 | 66 | 0 | 109 | 574 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 2186
1 | 23 | 13 | 2237 | 550 | 1021 | 69 | 0 | 109 | 452 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 2237
1 | 23 | 14 | 2241 | 550 | 1149 | 77 | 0 | 109 | 338 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2241
1 | 23 | 15 | 2254 | 550 | 1302 | 101 | 0 | 109 | 182 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2254
1 | 23 | 16 | 2330 | 550 | 1472 | 135 | 0 | 109 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2330
1 | 23 | 17 | 2383 | 550 | 1579 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2383
1 | 23 | 18 | 2400 | 550 | 1596 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2400
1 | 23 | 19 | 2365 | 550 | 1561 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2365
1 | 23 | 20 | 2322 | 550 | 1519 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2322
1 | 23 | 21 | 2245 | 550 | 1442 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2245
1 | 23 | 22 | 2141 | 550 | 1338 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2141
1 | 23 | 23 | 2054 | 550 | 1252 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2054
1 | 24 | 0 | 1945 | 550 | 1141 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1945
1 | 24 | 1 | 1900 | 550 | 1096 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1900
1 | 24 | 2 | 1911 | 550 | 1108 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1911
1 | 24 | 3 | 1907 | 550 | 1104 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1907
1 | 24 | 4 | 1888 | 550 | 1085 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1888
1 | 24 | 5 | 1931 | 550 | 1128 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1931
1 | 24 | 6 | 2122 | 550 | 1353 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2122
1 | 24 | 7 | 2349 | 550 | 1585 | 77 | 0 | 109 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2349
1 | 24 | 8 | 2611 | 550 | 1726 | 69 | 0 | 109 | 148 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2611
1 | 24 | 9 | 2741 | 550 | 1694 | 66 | 0 | 109 | 312 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2741
1 | 24 | 10 | 2675 | 550 | 1463 | 66 | 0 | 109 | 442 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 2675
1 | 24 | 11 | 2610 | 550 | 1323 | 66 | 0 | 109 | 487 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 2610
1 | 24 | 12 | 2464 | 550 | 1166 | 66 | 0 | 109 | 482 | 0 | 10 | 0 | 0 | 81 | 2464
1 | 24 | 13 | 2494 | 550 | 1277 | 69 | 0 | 109 | 419 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 2494
1 | 24 | 14 | 2438 | 550 | 1352 | 77 | 0 | 109 | 313 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 2438
1 | 24 | 15 | 2415 | 550 | 1468 | 101 | 0 | 109 | 176 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2415
1 | 24 | 16 | 2485 | 550 | 1628 | 135 | 0 | 109 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2485
1 | 24 | 17 | 2537 | 550 | 1731 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2537
1 | 24 | 18 | 2545 | 550 | 1740 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2545
1 | 24 | 19 | 2502 | 550 | 1697 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2502
1 | 24 | 20 | 2436 | 550 | 1630 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2436
1 | 24 | 21 | 2346 | 550 | 1541 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2346
1 | 24 | 22 | 2228 | 550 | 1423 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2228
1 | 24 | 23 | 2114 | 550 | 1310 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2114
1 | 25 | 0 | 1993 | 550 | 1189 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1993
1 | 25 | 1 | 1931 | 550 | 1127 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1931
1 | 25 | 2 | 1939 | 550 | 1134 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1939
1 | 25 | 3 | 1938 | 550 | 1133 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1938
1 | 25 | 4 | 1921 | 550 | 1117 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1921
1 | 25 | 5 | 1962 | 550 | 1158 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1962
1 | 25 | 6 | 2143 | 550 | 1375 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2143
1 | 25 | 7 | 2348 | 550 | 1587 | 77 | 0 | 109 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2348
1 | 25 | 8 | 2546 | 550 | 1663 | 69 | 0 | 109 | 147 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2546
1 | 25 | 9 | 2624 | 550 | 1587 | 66 | 0 | 109 | 305 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2624
1 | 25 | 10 | 2559 | 550 | 1384 | 66 | 0 | 109 | 411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2559
1 | 25 | 11 | 2516 | 550 | 1167 | 66 | 0 | 109 | 414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 201 | 2516
1 | 25 | 12 | 2399 | 550 | 1063 | 66 | 0 | 109 | 384 | 0 | 9 | 0 | 0 | 218 | 2399
1 | 25 | 13 | 2443 | 550 | 1194 | 69 | 0 | 109 | 321 | 0 | 9 | 0 | 0 | 191 | 2443
1 | 25 | 14 | 2432 | 550 | 1306 | 77 | 0 | 109 | 237 | 0 | 9 | 0 | 0 | 144 | 2432
1 | 25 | 15 | 2430 | 550 | 1458 | 101 | 0 | 109 | 147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 56 | 2430
1 | 25 | 16 | 2474 | 550 | 1622 | 135 | 0 | 109 | 49 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2474
1 | 25 | 17 | 2515 | 550 | 1709 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2515
1 | 25 | 18 | 2519 | 550 | 1715 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2519
1 | 25 | 19 | 2462 | 550 | 1659 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2462
1 | 25 | 20 | 2390 | 550 | 1586 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2390
1 | 25 | 21 | 2309 | 550 | 1506 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2309
1 | 25 | 22 | 2180 | 550 | 1377 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2180
1 | 25 | 23 | 2068 | 550 | 1265 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2068
1 | 26 | 0 | 1955 | 550 | 1151 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1955
1 | 26 | 1 | 1894 | 550 | 1089 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1894
1 | 26 | 2 | 1892 | 550 | 1087 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1892
1 | 26 | 3 | 1892 | 550 | 1088 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1892
1 | 26 | 4 | 1878 | 550 | 1075 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1878
1 | 26 | 5 | 1907 | 550 | 1102 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1907
1 | 26 | 6 | 2069 | 550 | 1298 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2069
1 | 26 | 7 | 2275 | 550 | 1516 | 77 | 0 | 109 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2275
1 | 26 | 8 | 2496 | 550 | 1638 | 69 | 0 | 109 | 122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2496
1 | 26 | 9 | 2587 | 550 | 1630 | 66 | 0 | 109 | 224 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2587
1 | 26 | 10 | 2526 | 550 | 1364 | 66 | 0 | 109 | 292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 135 | 2526
1 | 26 | 11 | 2479 | 550 | 1238 | 66 | 0 | 109 | 319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 187 | 2479
1 | 26 | 12 | 2371 | 550 | 1116 | 66 | 0 | 109 | 305 | 0 | 10 | 0 | 0 | 215 | 2371
1 | 26 | 13 | 2415 | 550 | 1206 | 69 | 0 | 109 | 280 | 0 | 9 | 0 | 0 | 192 | 2415
1 | 26 | 14 | 2382 | 550 | 1256 | 77 | 0 | 109 | 229 | 0 | 8 | 0 | 0 | 153 | 2382
1 | 26 | 15 | 2347 | 550 | 1346 | 101 | 0 | 109 | 160 | 0 | 7 | 0 | 0 | 74 | 2347
1 | 26 | 16 | 2394 | 550 | 1542 | 135 | 0 | 109 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2394
1 | 26 | 17 | 2415 | 550 | 1611 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2415
1 | 26 | 18 | 2401 | 550 | 1598 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2401
1 | 26 | 19 | 2339 | 550 | 1534 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2339
1 | 26 | 20 | 2273 | 550 | 1468 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2273
1 | 26 | 21 | 2192 | 550 | 1388 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2192
1 | 26 | 22 | 2091 | 550 | 1287 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2091
1 | 26 | 23 | 1992 | 550 | 1189 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1992
1 | 27 | 0 | 1874 | 550 | 1070 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1874
1 | 27 | 1 | 1818 | 550 | 1016 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1818
1 | 27 | 2 | 1825 | 550 | 1023 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1825
1 | 27 | 3 | 1817 | 550 | 1016 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1817
1 | 27 | 4 | 1777 | 550 | 977 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1777
1 | 27 | 5 | 1758 | 550 | 958 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1758
1 | 27 | 6 | 1818 | 550 | 1053 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1818
1 | 27 | 7 | 1941 | 550 | 1188 | 77 | 0 | 109 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1941
1 | 27 | 8 | 2121 | 550 | 1284 | 69 | 0 | 109 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2121
1 | 27 | 9 | 2166 | 550 | 1168 | 66 | 0 | 109 | 221 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 2166
1 | 27 | 10 | 2110 | 550 | 715 | 66 | 0 | 109 | 375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 290 | 2110
1 | 27 | 11 | 2039 | 550 | 478 | 66 | 0 | 109 | 443 | 0 | 4 | 0 | 0 | 389 | 2039
1 | 27 | 12 | 1981 | 550 | 430 | 66 | 0 | 109 | 451 | 0 | 4 | 0 | 0 | 371 | 1981
1 | 27 | 13 | 1964 | 550 | 535 | 69 | 0 | 109 | 399 | 0 | 5 | 0 | 0 | 297 | 1964
1 | 27 | 14 | 1921 | 550 | 605 | 77 | 0 | 109 | 297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 1921
1 | 27 | 15 | 1912 | 550 | 855 | 101 | 0 | 109 | 203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 88 | 1912
1 | 27 | 16 | 1960 | 550 | 1092 | 135 | 0 | 109 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1960
1 | 27 | 17 | 2058 | 550 | 1258 | 135 | 0 | 109 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2058
1 | 27 | 18 | 2106 | 550 | 1308 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2106
1 | 27 | 19 | 2095 | 550 | 1298 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2095
1 | 27 | 20 | 2071 | 550 | 1275 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2071
1 | 27 | 21 | 2016 | 550 | 1220 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2016
1 | 27 | 22 | 1931 | 550 | 1136 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1931
1 | 27 | 23 | 1863 | 550 | 1068 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1863
1 | 28 | 0 | 1783 | 550 | 988 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1783
1 | 28 | 1 | 1739 | 550 | 944 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1739
1 | 28 | 2 | 1743 | 550 | 948 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1743
1 | 28 | 3 | 1756 | 550 | 959 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1756
1 | 28 | 4 | 1726 | 550 | 928 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1726
1 | 28 | 5 | 1684 | 550 | 886 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1684
1 | 28 | 6 | 1721 | 550 | 957 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1721
1 | 28 | 7 | 1821 | 550 | 1060 | 77 | 0 | 109 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1821
1 | 28 | 8 | 1938 | 550 | 1050 | 69 | 0 | 109 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1938
1 | 28 | 9 | 1958 | 550 | 828 | 66 | 0 | 109 | 386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1958
1 | 28 | 10 | 1907 | 550 | 573 | 66 | 0 | 109 | 530 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1907
1 | 28 | 11 | 1869 | 550 | 384 | 66 | 0 | 109 | 568 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 | 1869
1 | 28 | 12 | 1863 | 550 | 475 | 66 | 0 | 109 | 413 | 0 | 2 | 0 | 0 | 248 | 1863
1 | 28 | 13 | 1848 | 550 | 607 | 69 | 0 | 109 | 239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 272 | 1848
1 | 28 | 14 | 1836 | 550 | 611 | 77 | 0 | 109 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 266 | 1836
1 | 28 | 15 | 1865 | 550 | 809 | 101 | 0 | 109 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 1865
1 | 28 | 16 | 1919 | 550 | 1075 | 135 | 0 | 109 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1919
1 | 28 | 17 | 2042 | 550 | 1240 | 135 | 0 | 109 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2042
1 | 28 | 18 | 2100 | 550 | 1301 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2100
1 | 28 | 19 | 2097 | 550 | 1298 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2097
1 | 28 | 20 | 2072 | 550 | 1273 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2072
1 | 28 | 21 | 2011 | 550 | 1212 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2011
1 | 28 | 22 | 1899 | 550 | 1098 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1899
1 | 28 | 23 | 1814 | 550 | 1012 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1814
1 | 29 | 0 | 1732 | 550 | 930 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1732
1 | 29 | 1 | 1692 | 550 | 891 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1692
1 | 29 | 2 | 1718 | 550 | 916 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1718
1 | 29 | 3 | 1737 | 550 | 936 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1737
1 | 29 | 4 | 1741 | 550 | 942 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1741
1 | 29 | 5 | 1788 | 550 | 992 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1788
1 | 29 | 6 | 1963 | 550 | 1201 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1963
1 | 29 | 7 | 2168 | 550 | 1408 | 77 | 0 | 109 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2168
1 | 29 | 8 | 2363 | 550 | 1457 | 69 | 0 | 109 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2363
1 | 29 | 9 | 2417 | 550 | 1279 | 66 | 0 | 109 | 395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2417
1 | 29 | 10 | 2344 | 550 | 813 | 66 | 0 | 109 | 563 | 0 | 2 | 0 | 0 | 241 | 2344
1 | 29 | 11 | 2291 | 550 | 659 | 66 | 0 | 109 | 590 | 0 | 2 | 0 | 0 | 315 | 2291
1 | 29 | 12 | 2157 | 550 | 452 | 66 | 0 | 109 | 569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 409 | 2157
1 | 29 | 13 | 2168 | 550 | 560 | 69 | 0 | 109 | 570 | 0 | 2 | 0 | 0 | 308 | 2168
1 | 29 | 14 | 2130 | 550 | 674 | 77 | 0 | 109 | 472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 246 | 2130
1 | 29 | 15 | 2099 | 550 | 963 | 101 | 0 | 109 | 276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 2099
1 | 29 | 16 | 2163 | 550 | 1278 | 135 | 0 | 109 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2163
1 | 29 | 17 | 2233 | 550 | 1435 | 135 | 0 | 109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2233
1 | 29 | 18 | 2270 | 550 | 1475 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2270
1 | 29 | 19 | 2229 | 550 | 1434 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2229
1 | 29 | 20 | 2177 | 550 | 1382 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2177
1 | 29 | 21 | 2122 | 550 | 1327 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2122
1 | 29 | 22 | 2017 | 550 | 1223 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
1 | 29 | 23 | 1932 | 550 | 1138 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932
1 | 30 | 0 | 1838 | 550 | 1044 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838
1 | 30 | 1 | 1794 | 550 | 1000 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794
1 | 30 | 2 | 1818 | 550 | 1023 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818
1 | 30 | 3 | 1833 | 550 | 1038 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1833
1 | 30 | 4 | 1832 | 550 | 1037 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832
1 | 30 | 5 | 1866 | 550 | 1071 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1866
1 | 30 | 6 | 2036 | 550 | 1276 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2036
1 | 30 | 7 | 2221 | 550 | 1460 | 77 | 0 | 109 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221
1 | 30 | 8 | 2382 | 550 | 1452 | 69 | 0 | 109 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2382
1 | 30 | 9 | 2413 | 550 | 1231 | 66 | 0 | 109 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2413
1 | 30 | 10 | 2325 | 550 | 878 | 66 | 0 | 109 | 619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 2325
1 | 30 | 11 | 2237 | 550 | 593 | 66 | 0 | 109 | 716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | 2237
1 | 30 | 12 | 2104 | 550 | 407 | 66 | 0 | 109 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 2104
1 | 30 | 13 | 2122 | 550 | 584 | 69 | 0 | 109 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2122
1 | 30 | 14 | 2086 | 550 | 768 | 77 | 0 | 109 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2086
1 | 30 | 15 | 2054 | 550 | 1012 | 101 | 0 | 109 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2054
1 | 30 | 16 | 2103 | 550 | 1223 | 135 | 0 | 109 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103
1 | 30 | 17 | 2175 | 550 | 1377 | 135 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175
1 | 30 | 18 | 2211 | 550 | 1417 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211
1 | 30 | 19 | 2172 | 550 | 1377 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2172
1 | 30 | 20 | 2123 | 550 | 1329 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123
1 | 30 | 21 | 2064 | 550 | 1269 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2064
1 | 30 | 22 | 1979 | 550 | 1184 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1979
1 | 30 | 23 | 1886 | 550 | 1091 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1886
1 | 31 | 0 | 1782 | 550 | 987 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1782
1 | 31 | 1 | 1740 | 550 | 944 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1740
1 | 31 | 2 | 1760 | 550 | 965 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1760
1 | 31 | 3 | 1771 | 550 | 975 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1771
1 | 31 | 4 | 1759 | 550 | 963 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1759
1 | 31 | 5 | 1773 | 550 | 977 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1773
1 | 31 | 6 | 1910 | 550 | 1148 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1910
1 | 31 | 7 | 2075 | 550 | 1316 | 77 | 0 | 109 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2075
1 | 31 | 8 | 2290 | 550 | 1446 | 69 | 0 | 109 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2290
1 | 31 | 9 | 2393 | 550 | 1493 | 66 | 0 | 109 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2393
1 | 31 | 10 | 2340 | 550 | 1373 | 66 | 0 | 109 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2340
1 | 31 | 11 | 2286 | 550 | 1296 | 66 | 0 | 109 | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2286
1 | 31 | 12 | 2175 | 550 | 1213 | 66 | 0 | 109 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2175
1 | 31 | 13 | 2219 | 550 | 1287 | 69 | 0 | 109 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2219
1 | 31 | 14 | 2218 | 550 | 1347 | 77 | 0 | 109 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218
1 | 31 | 15 | 2212 | 550 | 1366 | 101 | 0 | 109 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212
1 | 31 | 16 | 2225 | 550 | 1393 | 135 | 0 | 109 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2225
1 | 31 | 17 | 2210 | 550 | 1411 | 135 | 0 | 109 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2210
1 | 31 | 18 | 2188 | 550 | 1392 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2188
1 | 31 | 19 | 2137 | 550 | 1341 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2137
1 | 31 | 20 | 2075 | 550 | 1280 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2075
1 | 31 | 21 | 1992 | 550 | 1197 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1992
1 | 31 | 22 | 1898 | 550 | 1104 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898
1 | 31 | 23 | 1803 | 550 | 1009 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803
2 | 1 | 0 | 1576 | 550 | 769 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1576
2 | 1 | 1 | 1522 | 550 | 713 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1522
2 | 1 | 2 | 1561 | 550 | 751 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1561
2 | 1 | 3 | 1594 | 550 | 783 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1594
2 | 1 | 4 | 1572 | 550 | 760 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1572
2 | 1 | 5 | 1571 | 550 | 758 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1571
2 | 1 | 6 | 1734 | 550 | 956 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1734
2 | 1 | 7 | 1968 | 550 | 1195 | 84 | 0 | 109 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1968
2 | 1 | 8 | 2244 | 550 | 1422 | 74 | 0 | 109 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2244
2 | 1 | 9 | 2406 | 550 | 1545 | 71 | 0 | 109 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2406
2 | 1 | 10 | 2373 | 550 | 1464 | 71 | 0 | 109 | 172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2373
2 | 1 | 11 | 2338 | 550 | 1410 | 71 | 0 | 109 | 191 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2338
2 | 1 | 12 | 2236 | 550 | 1297 | 71 | 0 | 109 | 203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2236
2 | 1 | 13 | 2329 | 550 | 1433 | 74 | 0 | 109 | 157 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2329
2 | 1 | 14 | 2311 | 550 | 1440 | 84 | 0 | 109 | 122 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2311
2 | 1 | 15 | 2291 | 550 | 1417 | 113 | 0 | 109 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2291
2 | 1 | 16 | 2331 | 550 | 1470 | 148 | 0 | 109 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2331
2 | 1 | 17 | 2378 | 550 | 1559 | 148 | 0 | 109 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2378
2 | 1 | 18 | 2408 | 550 | 1591 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2408
2 | 1 | 19 | 2356 | 550 | 1539 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2356
2 | 1 | 20 | 2283 | 550 | 1466 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2283
2 | 1 | 21 | 2185 | 550 | 1369 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2185
2 | 1 | 22 | 2029 | 550 | 1213 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2029
2 | 1 | 23 | 1891 | 550 | 1075 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1891
2 | 2 | 0 | 1746 | 550 | 930 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1746
2 | 2 | 1 | 1689 | 550 | 872 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1689
2 | 2 | 2 | 1712 | 550 | 895 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1712
2 | 2 | 3 | 1740 | 550 | 924 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1740
2 | 2 | 4 | 1724 | 550 | 908 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1724
2 | 2 | 5 | 1762 | 550 | 945 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1762
2 | 2 | 6 | 1979 | 550 | 1197 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1979
2 | 2 | 7 | 2241 | 550 | 1460 | 84 | 0 | 109 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2241
2 | 2 | 8 | 2497 | 550 | 1610 | 74 | 0 | 109 | 143 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2497
2 | 2 | 9 | 2611 | 550 | 1646 | 71 | 0 | 109 | 225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2611
2 | 2 | 10 | 2572 | 550 | 1526 | 71 | 0 | 109 | 307 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2572
2 | 2 | 11 | 2476 | 550 | 1293 | 71 | 0 | 109 | 443 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2476
2 | 2 | 12 | 2342 | 550 | 977 | 71 | 0 | 109 | 472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 152 | 2342
2 | 2 | 13 | 2362 | 550 | 1073 | 74 | 0 | 109 | 461 | 0 | 11 | 0 | 0 | 84 | 2362
2 | 2 | 14 | 2328 | 550 | 1093 | 84 | 0 | 109 | 410 | 0 | 11 | 0 | 0 | 71 | 2328
2 | 2 | 15 | 2314 | 550 | 1238 | 113 | 0 | 109 | 274 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2314
2 | 2 | 16 | 2388 | 550 | 1481 | 148 | 0 | 109 | 91 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2388
2 | 2 | 17 | 2441 | 550 | 1621 | 148 | 0 | 109 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2441
2 | 2 | 18 | 2459 | 550 | 1642 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2459
2 | 2 | 19 | 2407 | 550 | 1589 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2407
2 | 2 | 20 | 2325 | 550 | 1507 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2325
2 | 2 | 21 | 2223 | 550 | 1406 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2223
2 | 2 | 22 | 2081 | 550 | 1264 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2081
2 | 2 | 23 | 1958 | 550 | 1141 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1958
2 | 3 | 0 | 1808 | 550 | 991 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1808
2 | 3 | 1 | 1726 | 550 | 909 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1726
2 | 3 | 2 | 1735 | 550 | 919 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1735
2 | 3 | 3 | 1729 | 550 | 912 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1729
2 | 3 | 4 | 1686 | 550 | 869 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1686
2 | 3 | 5 | 1636 | 550 | 820 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1636
2 | 3 | 6 | 1713 | 550 | 932 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1713
2 | 3 | 7 | 1878 | 550 | 1096 | 84 | 0 | 109 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1878
2 | 3 | 8 | 2063 | 550 | 1155 | 74 | 0 | 109 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2063
2 | 3 | 9 | 2128 | 550 | 1062 | 71 | 0 | 109 | 328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2128
2 | 3 | 10 | 2032 | 550 | 719 | 71 | 0 | 109 | 499 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2032
2 | 3 | 11 | 1936 | 550 | 334 | 71 | 0 | 109 | 640 | 0 | 3 | 0 | -33 | 262 | 1936
2 | 3 | 12 | 1833 | 550 | 284 | 71 | 0 | 109 | 684 | 0 | 2 | 0 | -41 | 174 | 1833
2 | 3 | 13 | 1861 | 550 | 423 | 74 | 0 | 109 | 511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 192 | 1861
2 | 3 | 14 | 1853 | 550 | 797 | 84 | 0 | 109 | 262 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1853
2 | 3 | 15 | 1873 | 550 | 948 | 113 | 0 | 109 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1873
2 | 3 | 16 | 1928 | 550 | 1076 | 148 | 0 | 109 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1928
2 | 3 | 17 | 2052 | 550 | 1240 | 148 | 0 | 109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2052
2 | 3 | 18 | 2100 | 550 | 1291 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2100
2 | 3 | 19 | 2083 | 550 | 1275 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2083
2 | 3 | 20 | 2038 | 550 | 1230 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2038
2 | 3 | 21 | 1953 | 550 | 1144 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1953
2 | 3 | 22 | 1829 | 550 | 1021 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1829
2 | 3 | 23 | 1738 | 550 | 931 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1738
2 | 4 | 0 | 1616 | 550 | 808 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1616
2 | 4 | 1 | 1564 | 550 | 757 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1564
2 | 4 | 2 | 1592 | 550 | 785 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1592
2 | 4 | 3 | 1605 | 550 | 798 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1605
2 | 4 | 4 | 1557 | 550 | 750 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1557
2 | 4 | 5 | 1487 | 550 | 679 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1487
2 | 4 | 6 | 1523 | 550 | 749 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1523
2 | 4 | 7 | 1650 | 550 | 878 | 84 | 0 | 109 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1650
2 | 4 | 8 | 1826 | 550 | 935 | 74 | 0 | 109 | 155 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1826
2 | 4 | 9 | 1917 | 550 | 891 | 71 | 0 | 109 | 293 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1917
2 | 4 | 10 | 1876 | 550 | 678 | 71 | 0 | 109 | 404 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1876
2 | 4 | 11 | 1815 | 550 | 491 | 71 | 0 | 109 | 452 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 1815
2 | 4 | 12 | 1773 | 550 | 357 | 71 | 0 | 109 | 440 | 0 | 3 | 0 | -25 | 268 | 1773
2 | 4 | 13 | 1740 | 550 | 288 | 74 | 0 | 109 | 401 | 0 | 4 | 0 | 29 | 285 | 1740
2 | 4 | 14 | 1715 | 550 | 369 | 84 | 0 | 109 | 323 | 0 | 6 | 0 | 0 | 274 | 1715
2 | 4 | 15 | 1714 | 550 | 601 | 113 | 0 | 109 | 226 | 0 | 7 | 0 | 0 | 108 | 1714
2 | 4 | 16 | 1800 | 550 | 828 | 148 | 0 | 109 | 91 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 1800
2 | 4 | 17 | 1976 | 550 | 1150 | 148 | 0 | 109 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1976
2 | 4 | 18 | 2086 | 550 | 1271 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2086
2 | 4 | 19 | 2086 | 550 | 1272 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2086
2 | 4 | 20 | 2048 | 550 | 1233 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2048
2 | 4 | 21 | 1960 | 550 | 1149 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1960
2 | 4 | 22 | 1811 | 550 | 1002 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1811
2 | 4 | 23 | 1703 | 550 | 896 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1703
2 | 5 | 0 | 1556 | 550 | 749 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1556
2 | 5 | 1 | 1500 | 550 | 693 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
2 | 5 | 2 | 1536 | 550 | 728 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1536
2 | 5 | 3 | 1559 | 550 | 751 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1559
2 | 5 | 4 | 1571 | 550 | 763 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1571
2 | 5 | 5 | 1622 | 550 | 813 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1622
2 | 5 | 6 | 1848 | 550 | 1074 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1848
2 | 5 | 7 | 2160 | 550 | 1408 | 84 | 0 | 109 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2160
2 | 5 | 8 | 2534 | 550 | 1741 | 74 | 0 | 109 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2534
2 | 5 | 9 | 2743 | 550 | 1926 | 71 | 0 | 109 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2743
2 | 5 | 10 | 2747 | 550 | 1908 | 71 | 0 | 109 | 103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2747
2 | 5 | 11 | 2719 | 550 | 1861 | 71 | 0 | 109 | 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2719
2 | 5 | 12 | 2587 | 550 | 1758 | 71 | 0 | 109 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2587
2 | 5 | 13 | 2647 | 550 | 1819 | 74 | 0 | 109 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2647
2 | 5 | 14 | 2626 | 550 | 1804 | 84 | 0 | 109 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2626
2 | 5 | 15 | 2631 | 550 | 1778 | 113 | 0 | 109 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2631
2 | 5 | 16 | 2636 | 550 | 1782 | 148 | 0 | 109 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2636
2 | 5 | 17 | 2600 | 550 | 1781 | 148 | 0 | 109 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2600
2 | 5 | 18 | 2562 | 550 | 1745 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2562
2 | 5 | 19 | 2474 | 550 | 1657 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2474
2 | 5 | 20 | 2380 | 550 | 1562 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2380
2 | 5 | 21 | 2279 | 550 | 1461 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2279
2 | 5 | 22 | 2102 | 550 | 1284 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2102
2 | 5 | 23 | 1956 | 550 | 1139 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1956
2 | 6 | 0 | 1790 | 550 | 973 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1790
2 | 6 | 1 | 1719 | 550 | 903 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1719
2 | 6 | 2 | 1732 | 550 | 914 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1732
2 | 6 | 3 | 1733 | 550 | 915 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1733
2 | 6 | 4 | 1722 | 550 | 904 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1722
2 | 6 | 5 | 1760 | 550 | 943 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1760
2 | 6 | 6 | 1982 | 550 | 1201 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1982
2 | 6 | 7 | 2239 | 550 | 1458 | 84 | 0 | 109 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2239
2 | 6 | 8 | 2507 | 550 | 1595 | 74 | 0 | 109 | 175 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2507
2 | 6 | 9 | 2594 | 550 | 1553 | 71 | 0 | 109 | 304 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2594
2 | 6 | 10 | 2519 | 550 | 1307 | 71 | 0 | 109 | 411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 2519
2 | 6 | 11 | 2484 | 550 | 1092 | 71 | 0 | 109 | 448 | 0 | 7 | 0 | 0 | 207 | 2484
2 | 6 | 12 | 2336 | 550 | 983 | 71 | 0 | 109 | 369 | 0 | 7 | 0 | 0 | 247 | 2336
2 | 6 | 13 | 2406 | 550 | 1121 | 74 | 0 | 109 | 333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 212 | 2406
2 | 6 | 14 | 2374 | 550 | 1277 | 84 | 0 | 109 | 271 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 2374
2 | 6 | 15 | 2350 | 550 | 1354 | 113 | 0 | 109 | 216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2350
2 | 6 | 16 | 2394 | 550 | 1484 | 148 | 0 | 109 | 94 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2394
2 | 6 | 17 | 2444 | 550 | 1624 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2444
2 | 6 | 18 | 2487 | 550 | 1674 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2487
2 | 6 | 19 | 2431 | 550 | 1619 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2431
2 | 6 | 20 | 2352 | 550 | 1541 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2352
2 | 6 | 21 | 2254 | 550 | 1444 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2254
2 | 6 | 22 | 2098 | 550 | 1288 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2098
2 | 6 | 23 | 1948 | 550 | 1138 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1948
2 | 7 | 0 | 1797 | 550 | 989 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1797
2 | 7 | 1 | 1743 | 550 | 935 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1743
2 | 7 | 2 | 1774 | 550 | 965 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1774
2 | 7 | 3 | 1781 | 550 | 972 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1781
2 | 7 | 4 | 1778 | 550 | 969 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1778
2 | 7 | 5 | 1837 | 550 | 1029 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1837
2 | 7 | 6 | 2071 | 550 | 1298 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2071
2 | 7 | 7 | 2302 | 550 | 1521 | 84 | 0 | 109 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2302
2 | 7 | 8 | 2519 | 550 | 1573 | 74 | 0 | 109 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2519
2 | 7 | 9 | 2579 | 550 | 1443 | 71 | 0 | 109 | 405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2579
2 | 7 | 10 | 2478 | 550 | 1202 | 71 | 0 | 109 | 542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2478
2 | 7 | 11 | 2402 | 550 | 1084 | 71 | 0 | 109 | 573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2402
2 | 7 | 12 | 2249 | 550 | 960 | 71 | 0 | 109 | 502 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 2249
2 | 7 | 13 | 2327 | 550 | 1068 | 74 | 0 | 109 | 454 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 2327
2 | 7 | 14 | 2326 | 550 | 1198 | 84 | 0 | 109 | 350 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2326
2 | 7 | 15 | 2320 | 550 | 1323 | 113 | 0 | 109 | 221 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2320
2 | 7 | 16 | 2372 | 550 | 1470 | 148 | 0 | 109 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2372
2 | 7 | 17 | 2411 | 550 | 1595 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2411
2 | 7 | 18 | 2433 | 550 | 1622 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2433
2 | 7 | 19 | 2379 | 550 | 1570 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2379
2 | 7 | 20 | 2310 | 550 | 1500 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2310
2 | 7 | 21 | 2208 | 550 | 1397 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2208
2 | 7 | 22 | 2053 | 550 | 1244 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2053
2 | 7 | 23 | 1910 | 550 | 1100 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1910
2 | 8 | 0 | 1767 | 550 | 958 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1767
2 | 8 | 1 | 1705 | 550 | 895 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1705
2 | 8 | 2 | 1736 | 550 | 925 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1736
2 | 8 | 3 | 1754 | 550 | 943 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1754
2 | 8 | 4 | 1757 | 550 | 946 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1757
2 | 8 | 5 | 1816 | 550 | 1005 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1816
2 | 8 | 6 | 2050 | 550 | 1273 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2050
2 | 8 | 7 | 2292 | 550 | 1503 | 84 | 0 | 109 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2292
2 | 8 | 8 | 2508 | 550 | 1542 | 74 | 0 | 109 | 227 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2508
2 | 8 | 9 | 2554 | 550 | 1379 | 71 | 0 | 109 | 440 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2554
2 | 8 | 10 | 2472 | 550 | 1119 | 71 | 0 | 109 | 557 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 2472
2 | 8 | 11 | 2453 | 550 | 1017 | 71 | 0 | 109 | 499 | 0 | 7 | 0 | 0 | 200 | 2453
2 | 8 | 12 | 2341 | 550 | 1026 | 71 | 0 | 109 | 356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 2341
2 | 8 | 13 | 2416 | 550 | 1163 | 74 | 0 | 109 | 297 | 0 | 7 | 0 | 0 | 216 | 2416
2 | 8 | 14 | 2419 | 550 | 1253 | 84 | 0 | 109 | 251 | 0 | 7 | 0 | 0 | 165 | 2419
2 | 8 | 15 | 2435 | 550 | 1497 | 113 | 0 | 109 | 159 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2435
2 | 8 | 16 | 2462 | 550 | 1590 | 148 | 0 | 109 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2462
2 | 8 | 17 | 2483 | 550 | 1664 | 148 | 0 | 109 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2483
2 | 8 | 18 | 2487 | 550 | 1672 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2487
2 | 8 | 19 | 2421 | 550 | 1608 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2421
2 | 8 | 20 | 2323 | 550 | 1511 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2323
2 | 8 | 21 | 2235 | 550 | 1422 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2235
2 | 8 | 22 | 2071 | 550 | 1260 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2071
2 | 8 | 23 | 1917 | 550 | 1104 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1917
2 | 9 | 0 | 1770 | 550 | 957 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1770
2 | 9 | 1 | 1701 | 550 | 887 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1701
2 | 9 | 2 | 1747 | 550 | 933 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1747
2 | 9 | 3 | 1760 | 550 | 946 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1760
2 | 9 | 4 | 1753 | 550 | 939 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1753
2 | 9 | 5 | 1807 | 550 | 993 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1807
2 | 9 | 6 | 2025 | 550 | 1248 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2025
2 | 9 | 7 | 2270 | 550 | 1478 | 84 | 0 | 109 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2270
2 | 9 | 8 | 2457 | 550 | 1479 | 74 | 0 | 109 | 241 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2457
2 | 9 | 9 | 2496 | 550 | 1286 | 71 | 0 | 109 | 477 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2496
2 | 9 | 10 | 2391 | 550 | 925 | 71 | 0 | 109 | 651 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 2391
2 | 9 | 11 | 2324 | 550 | 543 | 71 | 0 | 109 | 716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 | 2324
2 | 9 | 12 | 2154 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 701 | 0 | 1 | 0 | 40 | 420 | 2154
2 | 9 | 13 | 2226 | 550 | 546 | 74 | 0 | 109 | 605 | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | 2226
2 | 9 | 14 | 2194 | 550 | 807 | 84 | 0 | 109 | 451 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 2194
2 | 9 | 15 | 2137 | 550 | 1035 | 113 | 0 | 109 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 2137
2 | 9 | 16 | 2171 | 550 | 1252 | 148 | 0 | 109 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2171
2 | 9 | 17 | 2235 | 550 | 1418 | 148 | 0 | 109 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2235
2 | 9 | 18 | 2304 | 550 | 1495 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2304
2 | 9 | 19 | 2266 | 550 | 1457 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2266
2 | 9 | 20 | 2211 | 550 | 1402 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2211
2 | 9 | 21 | 2139 | 550 | 1330 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2139
2 | 9 | 22 | 2027 | 550 | 1218 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2027
2 | 9 | 23 | 1933 | 550 | 1124 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1933
2 | 10 | 0 | 1800 | 550 | 991 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1800
2 | 10 | 1 | 1737 | 550 | 928 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1737
2 | 10 | 2 | 1765 | 550 | 957 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1765
2 | 10 | 3 | 1770 | 550 | 962 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1770
2 | 10 | 4 | 1730 | 550 | 922 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1730
2 | 10 | 5 | 1706 | 550 | 899 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706
2 | 10 | 6 | 1787 | 550 | 1015 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1787
2 | 10 | 7 | 1951 | 550 | 1171 | 84 | 0 | 109 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1951
2 | 10 | 8 | 2148 | 550 | 1254 | 74 | 0 | 109 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2148
2 | 10 | 9 | 2180 | 550 | 1107 | 71 | 0 | 109 | 317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2180
2 | 10 | 10 | 2093 | 550 | 682 | 71 | 0 | 109 | 482 | 0 | 3 | 0 | 0 | 196 | 2093
2 | 10 | 11 | 1986 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 589 | 0 | 3 | 0 | 37 | 365 | 1986
2 | 10 | 12 | 1882 | 550 | 288 | 71 | 0 | 109 | 587 | 0 | 4 | 0 | -41 | 314 | 1882
2 | 10 | 13 | 1854 | 550 | 286 | 74 | 0 | 109 | 516 | 0 | 4 | 0 | -41 | 356 | 1854
2 | 10 | 14 | 1823 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 433 | 0 | 5 | 0 | 34 | 346 | 1823
2 | 10 | 15 | 1814 | 550 | 454 | 113 | 0 | 109 | 285 | 0 | 6 | 0 | 0 | 297 | 1814
2 | 10 | 16 | 1874 | 550 | 872 | 148 | 0 | 109 | 109 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1874
2 | 10 | 17 | 2000 | 550 | 1181 | 148 | 0 | 109 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2000
2 | 10 | 18 | 2097 | 550 | 1286 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2097
2 | 10 | 19 | 2087 | 550 | 1275 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2087
2 | 10 | 20 | 2046 | 550 | 1231 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2046
2 | 10 | 21 | 1966 | 550 | 1151 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1966
2 | 10 | 22 | 1846 | 550 | 1032 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1846
2 | 10 | 23 | 1754 | 550 | 941 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1754
2 | 11 | 0 | 1629 | 550 | 817 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1629
2 | 11 | 1 | 1581 | 550 | 770 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1581
2 | 11 | 2 | 1606 | 550 | 795 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1606
2 | 11 | 3 | 1620 | 550 | 810 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1620
2 | 11 | 4 | 1582 | 550 | 772 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1582
2 | 11 | 5 | 1546 | 550 | 736 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1546
2 | 11 | 6 | 1575 | 550 | 801 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1575
2 | 11 | 7 | 1689 | 550 | 897 | 84 | 0 | 109 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1689
2 | 11 | 8 | 1819 | 550 | 858 | 74 | 0 | 109 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1819
2 | 11 | 9 | 1843 | 550 | 547 | 71 | 0 | 109 | 423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1843
2 | 11 | 10 | 1785 | 550 | 279 | 71 | 0 | 109 | 531 | 0 | 1 | 0 | -41 | 285 | 1785
2 | 11 | 11 | 1727 | 550 | 274 | 71 | 0 | 109 | 531 | 0 | 0 | 0 | -66 | 258 | 1727
2 | 11 | 12 | 1668 | 550 | 268 | 71 | 0 | 109 | 492 | 0 | 1 | 0 | -54 | 231 | 1668
2 | 11 | 13 | 1633 | 550 | 265 | 74 | 0 | 109 | 469 | 0 | 1 | 0 | -112 | 277 | 1633
2 | 11 | 14 | 1638 | 550 | 265 | 84 | 0 | 109 | 392 | 0 | 1 | 0 | -41 | 278 | 1638
2 | 11 | 15 | 1657 | 550 | 378 | 113 | 0 | 109 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 266 | 1657
2 | 11 | 16 | 1748 | 550 | 796 | 148 | 0 | 109 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1748
2 | 11 | 17 | 1923 | 550 | 1106 | 148 | 0 | 109 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1923
2 | 11 | 18 | 2042 | 550 | 1234 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2042
2 | 11 | 19 | 2056 | 550 | 1247 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2056
2 | 11 | 20 | 2012 | 550 | 1203 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2012
2 | 11 | 21 | 1942 | 550 | 1132 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1942
2 | 11 | 22 | 1808 | 550 | 997 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1808
2 | 11 | 23 | 1704 | 550 | 894 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1704
2 | 12 | 0 | 1585 | 550 | 773 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1585
2 | 12 | 1 | 1522 | 550 | 709 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1522
2 | 12 | 2 | 1554 | 550 | 740 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1554
2 | 12 | 3 | 1567 | 550 | 751 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1567
2 | 12 | 4 | 1545 | 550 | 728 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1545
2 | 12 | 5 | 1534 | 550 | 719 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1534
2 | 12 | 6 | 1629 | 550 | 849 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1629
2 | 12 | 7 | 1815 | 550 | 1015 | 84 | 0 | 109 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1815
2 | 12 | 8 | 1998 | 550 | 1004 | 74 | 0 | 109 | 236 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 1998
2 | 12 | 9 | 2066 | 550 | 609 | 71 | 0 | 109 | 456 | 0 | 9 | 0 | 0 | 262 | 2066
2 | 12 | 10 | 2036 | 550 | 308 | 71 | 0 | 109 | 578 | 0 | 11 | 0 | 70 | 339 | 2036
2 | 12 | 11 | 1981 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 615 | 0 | 11 | 0 | 37 | 326 | 1981
2 | 12 | 12 | 1883 | 550 | 289 | 71 | 0 | 109 | 582 | 0 | 11 | 0 | -55 | 326 | 1883
2 | 12 | 13 | 1840 | 550 | 284 | 74 | 0 | 109 | 539 | 0 | 10 | 0 | -41 | 315 | 1840
2 | 12 | 14 | 1805 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 483 | 0 | 7 | 0 | 33 | 277 | 1805
2 | 12 | 15 | 1788 | 550 | 349 | 113 | 0 | 109 | 338 | 0 | 5 | 0 | 15 | 309 | 1788
2 | 12 | 16 | 1865 | 550 | 839 | 148 | 0 | 109 | 140 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1865
2 | 12 | 17 | 2019 | 550 | 1200 | 148 | 0 | 109 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2019
2 | 12 | 18 | 2141 | 550 | 1333 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2141
2 | 12 | 19 | 2140 | 550 | 1333 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2140
2 | 12 | 20 | 2125 | 550 | 1318 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125
2 | 12 | 21 | 2056 | 550 | 1249 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056
2 | 12 | 22 | 1910 | 550 | 1104 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1910
2 | 12 | 23 | 1802 | 550 | 995 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802
2 | 13 | 0 | 1677 | 550 | 871 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1677
2 | 13 | 1 | 1640 | 550 | 833 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640
2 | 13 | 2 | 1671 | 550 | 864 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1671
2 | 13 | 3 | 1696 | 550 | 888 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1696
2 | 13 | 4 | 1686 | 550 | 878 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1686
2 | 13 | 5 | 1753 | 550 | 945 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1753
2 | 13 | 6 | 2005 | 550 | 1232 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2005
2 | 13 | 7 | 2260 | 550 | 1460 | 84 | 0 | 109 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2260
2 | 13 | 8 | 2445 | 550 | 1440 | 74 | 0 | 109 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2445
2 | 13 | 9 | 2494 | 550 | 1226 | 71 | 0 | 109 | 521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2494
2 | 13 | 10 | 2381 | 550 | 684 | 71 | 0 | 109 | 695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 2381
2 | 13 | 11 | 2280 | 550 | 309 | 71 | 0 | 109 | 792 | 0 | 4 | 0 | 33 | 412 | 2280
2 | 13 | 12 | 2079 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 803 | 0 | 4 | 0 | 39 | 241 | 2079
2 | 13 | 13 | 2094 | 550 | 262 | 74 | 0 | 109 | 747 | 0 | 3 | 0 | 39 | 310 | 2094
2 | 13 | 14 | 2041 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 617 | 0 | 3 | 0 | 38 | 378 | 2041
2 | 13 | 15 | 1991 | 550 | 637 | 113 | 0 | 109 | 396 | 0 | 4 | 0 | 0 | 182 | 1991
2 | 13 | 16 | 2023 | 550 | 1055 | 148 | 0 | 109 | 156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2023
2 | 13 | 17 | 2084 | 550 | 1260 | 148 | 0 | 109 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2084
2 | 13 | 18 | 2144 | 550 | 1334 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2144
2 | 13 | 19 | 2094 | 550 | 1283 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2094
2 | 13 | 20 | 2028 | 550 | 1218 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2028
2 | 13 | 21 | 1931 | 550 | 1122 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1931
2 | 13 | 22 | 1820 | 550 | 1012 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1820
2 | 13 | 23 | 1699 | 550 | 890 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1699
2 | 14 | 0 | 1552 | 550 | 744 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1552
2 | 14 | 1 | 1530 | 550 | 723 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1530
2 | 14 | 2 | 1579 | 550 | 772 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579
2 | 14 | 3 | 1619 | 550 | 812 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619
2 | 14 | 4 | 1615 | 550 | 808 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615
2 | 14 | 5 | 1657 | 550 | 851 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1657
2 | 14 | 6 | 1837 | 550 | 1065 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837
2 | 14 | 7 | 2030 | 550 | 1226 | 84 | 0 | 109 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030
2 | 14 | 8 | 2223 | 550 | 1212 | 74 | 0 | 109 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223
2 | 14 | 9 | 2276 | 550 | 995 | 71 | 0 | 109 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2276
2 | 14 | 10 | 2174 | 550 | 643 | 71 | 0 | 109 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2174
2 | 14 | 11 | 2099 | 550 | 406 | 71 | 0 | 109 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 2099
2 | 14 | 12 | 1913 | 550 | 291 | 71 | 0 | 109 | 737 | 0 | 0 | 0 | -41 | 196 | 1913
2 | 14 | 13 | 1973 | 550 | 490 | 74 | 0 | 109 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1973
2 | 14 | 14 | 1964 | 550 | 720 | 84 | 0 | 109 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1964
2 | 14 | 15 | 1872 | 550 | 825 | 113 | 0 | 109 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1872
2 | 14 | 16 | 1904 | 550 | 974 | 148 | 0 | 109 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1904
2 | 14 | 17 | 1926 | 550 | 1105 | 148 | 0 | 109 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1926
2 | 14 | 18 | 1981 | 550 | 1172 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1981
2 | 14 | 19 | 1932 | 550 | 1123 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1932
2 | 14 | 20 | 1887 | 550 | 1078 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1887
2 | 14 | 21 | 1812 | 550 | 1003 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1812
2 | 14 | 22 | 1695 | 550 | 886 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1695
2 | 14 | 23 | 1587 | 550 | 778 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1587
2 | 15 | 0 | 1458 | 550 | 649 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1458
2 | 15 | 1 | 1419 | 550 | 605 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1419
2 | 15 | 2 | 1470 | 550 | 656 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1470
2 | 15 | 3 | 1507 | 550 | 698 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1507
2 | 15 | 4 | 1508 | 550 | 699 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1508
2 | 15 | 5 | 1509 | 550 | 700 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1509
2 | 15 | 6 | 1618 | 550 | 843 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1618
2 | 15 | 7 | 1798 | 550 | 984 | 84 | 0 | 109 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1798
2 | 15 | 8 | 2066 | 550 | 1152 | 74 | 0 | 109 | 172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2066
2 | 15 | 9 | 2152 | 550 | 1090 | 71 | 0 | 109 | 289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2152
2 | 15 | 10 | 2108 | 550 | 1001 | 71 | 0 | 109 | 317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 52 | 2108
2 | 15 | 11 | 2079 | 550 | 975 | 71 | 0 | 109 | 282 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 2079
2 | 15 | 12 | 1943 | 550 | 780 | 71 | 0 | 109 | 219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 203 | 1943
2 | 15 | 13 | 2035 | 550 | 910 | 74 | 0 | 109 | 186 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 2035
2 | 15 | 14 | 2053 | 550 | 968 | 84 | 0 | 109 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 2053
2 | 15 | 15 | 2032 | 550 | 1046 | 113 | 0 | 109 | 123 | 0 | 13 | 0 | 0 | 78 | 2032
2 | 15 | 16 | 2029 | 550 | 1127 | 148 | 0 | 109 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 2029
2 | 15 | 17 | 2009 | 550 | 1147 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | 2009
2 | 15 | 18 | 1993 | 550 | 1138 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1993
2 | 15 | 19 | 1903 | 550 | 1045 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 1903
2 | 15 | 20 | 1830 | 550 | 1009 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1830
2 | 15 | 21 | 1726 | 550 | 878 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1726
2 | 15 | 22 | 1613 | 550 | 752 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | 1613
2 | 15 | 23 | 1519 | 550 | 641 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63 | 1519
2 | 16 | 0 | 1419 | 550 | 526 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 1419
2 | 16 | 1 | 1398 | 550 | 516 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 62 | 1398
2 | 16 | 2 | 1466 | 550 | 637 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 1466
2 | 16 | 3 | 1522 | 550 | 704 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1522
2 | 16 | 4 | 1542 | 550 | 723 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1542
2 | 16 | 5 | 1568 | 550 | 749 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1568
2 | 16 | 6 | 1718 | 550 | 935 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1718
2 | 16 | 7 | 1924 | 550 | 1125 | 84 | 0 | 109 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1924
2 | 16 | 8 | 2206 | 550 | 1255 | 74 | 0 | 109 | 207 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2206
2 | 16 | 9 | 2315 | 550 | 1198 | 71 | 0 | 109 | 346 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 2315
2 | 16 | 10 | 2290 | 550 | 901 | 71 | 0 | 109 | 416 | 0 | 10 | 0 | 0 | 233 | 2290
2 | 16 | 11 | 2228 | 550 | 758 | 71 | 0 | 109 | 457 | 0 | 10 | 0 | 0 | 273 | 2228
2 | 16 | 12 | 2099 | 550 | 555 | 71 | 0 | 109 | 470 | 0 | 11 | 0 | 0 | 333 | 2099
2 | 16 | 13 | 2182 | 550 | 733 | 74 | 0 | 109 | 414 | 0 | 11 | 0 | 0 | 291 | 2182
2 | 16 | 14 | 2185 | 550 | 843 | 84 | 0 | 109 | 331 | 0 | 10 | 0 | 0 | 258 | 2185
2 | 16 | 15 | 2187 | 550 | 1017 | 113 | 0 | 109 | 230 | 0 | 11 | 0 | 0 | 157 | 2187
2 | 16 | 16 | 2215 | 550 | 1295 | 148 | 0 | 109 | 102 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2215
2 | 16 | 17 | 2226 | 550 | 1398 | 148 | 0 | 109 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2226
2 | 16 | 18 | 2269 | 550 | 1453 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2269
2 | 16 | 19 | 2229 | 550 | 1414 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2229
2 | 16 | 20 | 2160 | 550 | 1347 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2160
2 | 16 | 21 | 2060 | 550 | 1248 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2060
2 | 16 | 22 | 1942 | 550 | 1131 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1942
2 | 16 | 23 | 1832 | 550 | 1022 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1832
2 | 17 | 0 | 1706 | 550 | 896 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1706
2 | 17 | 1 | 1648 | 550 | 838 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1648
2 | 17 | 2 | 1672 | 550 | 440 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | 0 | 1672
2 | 17 | 3 | 1681 | 550 | 871 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1681
2 | 17 | 4 | 1651 | 550 | 842 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1651
2 | 17 | 5 | 1623 | 550 | 816 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1623
2 | 17 | 6 | 1680 | 550 | 907 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1680
2 | 17 | 7 | 1845 | 550 | 1052 | 84 | 0 | 109 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1845
2 | 17 | 8 | 2058 | 550 | 1123 | 74 | 0 | 109 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2058
2 | 17 | 9 | 2106 | 550 | 742 | 71 | 0 | 109 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 2106
2 | 17 | 10 | 2026 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 484 | 0 | 1 | 0 | 38 | 511 | 2026
2 | 17 | 11 | 1934 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 571 | 0 | 1 | 0 | 36 | 334 | 1934
2 | 17 | 12 | 1807 | 550 | 281 | 71 | 0 | 109 | 646 | 0 | 1 | 0 | -163 | 312 | 1807
2 | 17 | 13 | 1730 | 550 | 274 | 74 | 0 | 109 | 654 | 0 | 1 | 0 | -194 | 262 | 1730
2 | 17 | 14 | 1664 | 550 | 268 | 84 | 0 | 109 | 556 | 0 | 1 | 0 | -90 | 186 | 1664
2 | 17 | 15 | 1634 | 550 | 262 | 113 | 0 | 109 | 356 | 0 | 1 | 0 | 30 | 213 | 1634
2 | 17 | 16 | 1665 | 550 | 526 | 148 | 0 | 109 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1665
2 | 17 | 17 | 1777 | 550 | 955 | 148 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777
2 | 17 | 18 | 1870 | 550 | 1063 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870
2 | 17 | 19 | 1858 | 550 | 1052 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1858
2 | 17 | 20 | 1803 | 550 | 997 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1803
2 | 17 | 21 | 1711 | 550 | 904 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711
2 | 17 | 22 | 1598 | 550 | 791 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598
2 | 17 | 23 | 1507 | 550 | 700 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507
2 | 18 | 0 | 1388 | 550 | 581 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388
2 | 18 | 1 | 1352 | 550 | 546 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1352
2 | 18 | 2 | 1379 | 550 | 572 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379
2 | 18 | 3 | 1420 | 550 | 613 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420
2 | 18 | 4 | 1387 | 550 | 580 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387
2 | 18 | 5 | 1329 | 550 | 522 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329
2 | 18 | 6 | 1324 | 550 | 551 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1324
2 | 18 | 7 | 1393 | 550 | 600 | 84 | 0 | 109 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1393
2 | 18 | 8 | 1520 | 550 | 391 | 74 | 0 | 109 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | 1520
2 | 18 | 9 | 1556 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 295 | 0 | 2 | 0 | 28 | 239 | 1556
2 | 18 | 10 | 1537 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 376 | 0 | 3 | 0 | -102 | 268 | 1537
2 | 18 | 11 | 1518 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 416 | 0 | 3 | 0 | -340 | 447 | 1518
2 | 18 | 12 | 1478 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 394 | 0 | 4 | 0 | -341 | 429 | 1478
2 | 18 | 13 | 1443 | 550 | 262 | 74 | 0 | 109 | 372 | 0 | 5 | 0 | -370 | 441 | 1443
2 | 18 | 14 | 1411 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 348 | 0 | 6 | 0 | -362 | 414 | 1411
2 | 18 | 15 | 1410 | 550 | 262 | 113 | 0 | 109 | 274 | 0 | 4 | 0 | -108 | 206 | 1410
2 | 18 | 16 | 1457 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 113 | 0 | 4 | 0 | 26 | 245 | 1457
2 | 18 | 17 | 1568 | 550 | 666 | 148 | 0 | 109 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1568
2 | 18 | 18 | 1692 | 550 | 826 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1692
2 | 18 | 19 | 1674 | 550 | 800 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61 | 1674
2 | 18 | 20 | 1617 | 550 | 764 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 1617
2 | 18 | 21 | 1530 | 550 | 662 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 1530
2 | 18 | 22 | 1435 | 550 | 535 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83 | 1435
2 | 18 | 23 | 1357 | 550 | 335 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 205 | 1357
2 | 19 | 0 | 1265 | 550 | 326 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 122 | 1265
2 | 19 | 1 | 1251 | 550 | 325 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 108 | 1251
2 | 19 | 2 | 1309 | 550 | 466 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 1309
2 | 19 | 3 | 1358 | 550 | 540 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1358
2 | 19 | 4 | 1363 | 550 | 546 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1363
2 | 19 | 5 | 1365 | 550 | 548 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1365
2 | 19 | 6 | 1475 | 550 | 693 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1475
2 | 19 | 7 | 1693 | 550 | 913 | 84 | 0 | 109 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1693
2 | 19 | 8 | 1983 | 550 | 1156 | 74 | 0 | 109 | 82 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1983
2 | 19 | 9 | 2139 | 550 | 1299 | 71 | 0 | 109 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2139
2 | 19 | 10 | 2157 | 550 | 1307 | 71 | 0 | 109 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2157
2 | 19 | 11 | 2126 | 550 | 1256 | 71 | 0 | 109 | 129 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2126
2 | 19 | 12 | 1974 | 550 | 1036 | 71 | 0 | 109 | 177 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 1974
2 | 19 | 13 | 2052 | 550 | 1136 | 74 | 0 | 109 | 171 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2052
2 | 19 | 14 | 2034 | 550 | 1167 | 84 | 0 | 109 | 112 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2034
2 | 19 | 15 | 2015 | 550 | 1171 | 113 | 0 | 109 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2015
2 | 19 | 16 | 2040 | 550 | 1191 | 148 | 0 | 109 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2040
2 | 19 | 17 | 1993 | 550 | 1170 | 148 | 0 | 109 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1993
2 | 19 | 18 | 1970 | 550 | 1139 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1970
2 | 19 | 19 | 1881 | 550 | 1041 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 1881
2 | 19 | 20 | 1791 | 550 | 964 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1791
2 | 19 | 21 | 1684 | 550 | 844 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 1684
2 | 19 | 22 | 1574 | 550 | 707 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 1574
2 | 19 | 23 | 1475 | 550 | 628 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1475
2 | 20 | 0 | 1353 | 550 | 502 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1353
2 | 20 | 1 | 1331 | 550 | 481 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1331
2 | 20 | 2 | 1384 | 550 | 577 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1384
2 | 20 | 3 | 1428 | 550 | 619 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1428
2 | 20 | 4 | 1418 | 550 | 607 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1418
2 | 20 | 5 | 1396 | 550 | 585 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1396
2 | 20 | 6 | 1466 | 550 | 690 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1466
2 | 20 | 7 | 1642 | 550 | 793 | 84 | 0 | 109 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 1642
2 | 20 | 8 | 1883 | 550 | 966 | 74 | 0 | 109 | 151 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1883
2 | 20 | 9 | 2037 | 550 | 1019 | 71 | 0 | 109 | 237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 2037
2 | 20 | 10 | 2032 | 550 | 937 | 71 | 0 | 109 | 262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 2032
2 | 20 | 11 | 1998 | 550 | 818 | 71 | 0 | 109 | 304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 1998
2 | 20 | 12 | 1861 | 550 | 545 | 71 | 0 | 109 | 363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222 | 1861
2 | 20 | 13 | 1964 | 550 | 789 | 74 | 0 | 109 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1964
2 | 20 | 14 | 1962 | 550 | 934 | 84 | 0 | 109 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1962
2 | 20 | 15 | 1941 | 550 | 992 | 113 | 0 | 109 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1941
2 | 20 | 16 | 1946 | 550 | 1061 | 148 | 0 | 109 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1946
2 | 20 | 17 | 1927 | 550 | 1107 | 148 | 0 | 109 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1927
2 | 20 | 18 | 1932 | 550 | 1116 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1932
2 | 20 | 19 | 1869 | 550 | 1051 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1869
2 | 20 | 20 | 1782 | 550 | 975 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1782
2 | 20 | 21 | 1690 | 550 | 882 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1690
2 | 20 | 22 | 1596 | 550 | 788 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1596
2 | 20 | 23 | 1496 | 550 | 689 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1496
2 | 21 | 0 | 1374 | 550 | 566 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1374
2 | 21 | 1 | 1339 | 550 | 522 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1339
2 | 21 | 2 | 1392 | 550 | 584 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1392
2 | 21 | 3 | 1443 | 550 | 635 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1443
2 | 21 | 4 | 1453 | 550 | 646 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1453
2 | 21 | 5 | 1460 | 550 | 652 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1460
2 | 21 | 6 | 1565 | 550 | 791 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1565
2 | 21 | 7 | 1795 | 550 | 1007 | 84 | 0 | 109 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1795
2 | 21 | 8 | 2092 | 550 | 1265 | 74 | 0 | 109 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2092
2 | 21 | 9 | 2251 | 550 | 1420 | 71 | 0 | 109 | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2251
2 | 21 | 10 | 2242 | 550 | 1382 | 71 | 0 | 109 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2242
2 | 21 | 11 | 2216 | 550 | 1360 | 71 | 0 | 109 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2216
2 | 21 | 12 | 2123 | 550 | 1259 | 71 | 0 | 109 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2123
2 | 21 | 13 | 2198 | 550 | 1358 | 74 | 0 | 109 | 101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2198
2 | 21 | 14 | 2195 | 550 | 1342 | 84 | 0 | 109 | 103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2195
2 | 21 | 15 | 2159 | 550 | 1294 | 113 | 0 | 109 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2159
2 | 21 | 16 | 2158 | 550 | 1302 | 148 | 0 | 109 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2158
2 | 21 | 17 | 2123 | 550 | 1305 | 148 | 0 | 109 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2123
2 | 21 | 18 | 2106 | 550 | 1295 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2106
2 | 21 | 19 | 2020 | 550 | 1212 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 | 21 | 20 | 1929 | 550 | 1121 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1929
2 | 21 | 21 | 1836 | 550 | 1028 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1836
2 | 21 | 22 | 1710 | 550 | 902 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1710
2 | 21 | 23 | 1588 | 550 | 780 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1588
2 | 22 | 0 | 1460 | 550 | 652 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1460
2 | 22 | 1 | 1415 | 550 | 607 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1415
2 | 22 | 2 | 1465 | 550 | 657 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1465
2 | 22 | 3 | 1515 | 550 | 705 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1515
2 | 22 | 4 | 1516 | 550 | 706 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1516
2 | 22 | 5 | 1530 | 550 | 716 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1530
2 | 22 | 6 | 1646 | 550 | 866 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1646
2 | 22 | 7 | 1864 | 550 | 1077 | 84 | 0 | 109 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1864
2 | 22 | 8 | 2155 | 550 | 1325 | 74 | 0 | 109 | 87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2155
2 | 22 | 9 | 2319 | 550 | 1407 | 71 | 0 | 109 | 173 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2319
2 | 22 | 10 | 2285 | 550 | 1269 | 71 | 0 | 109 | 277 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2285
2 | 22 | 11 | 2213 | 550 | 1165 | 71 | 0 | 109 | 309 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2213
2 | 22 | 12 | 2103 | 550 | 1083 | 71 | 0 | 109 | 280 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2103
2 | 22 | 13 | 2209 | 550 | 1172 | 74 | 0 | 109 | 274 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 2209
2 | 22 | 14 | 2221 | 550 | 826 | 84 | 0 | 109 | 220 | 0 | 10 | 0 | 422 | 0 | 2221
2 | 22 | 15 | 2214 | 550 | 1323 | 113 | 0 | 109 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2214
2 | 22 | 16 | 2255 | 550 | 1395 | 148 | 0 | 109 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2255
2 | 22 | 17 | 2240 | 550 | 1418 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2240
2 | 22 | 18 | 2218 | 550 | 1403 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2218
2 | 22 | 19 | 2143 | 550 | 1330 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2143
2 | 22 | 20 | 2056 | 550 | 1244 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2056
2 | 22 | 21 | 1972 | 550 | 1157 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1972
2 | 22 | 22 | 1860 | 550 | 1046 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1860
2 | 22 | 23 | 1750 | 550 | 935 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1750
2 | 23 | 0 | 1613 | 550 | 798 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1613
2 | 23 | 1 | 1551 | 550 | 735 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1551
2 | 23 | 2 | 1581 | 550 | 765 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1581
2 | 23 | 3 | 1621 | 550 | 804 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1621
2 | 23 | 4 | 1589 | 550 | 773 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1589
2 | 23 | 5 | 1553 | 550 | 737 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1553
2 | 23 | 6 | 1589 | 550 | 802 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1589
2 | 23 | 7 | 1742 | 550 | 525 | 84 | 0 | 109 | 33 | 0 | 10 | 0 | 422 | 9 | 1742
2 | 23 | 8 | 2010 | 550 | 1162 | 74 | 0 | 109 | 91 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2010
2 | 23 | 9 | 2181 | 550 | 1308 | 71 | 0 | 109 | 120 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 2181
2 | 23 | 10 | 2212 | 550 | 1323 | 71 | 0 | 109 | 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2212
2 | 23 | 11 | 2181 | 550 | 1273 | 71 | 0 | 109 | 167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2181
2 | 23 | 12 | 2093 | 550 | 1142 | 71 | 0 | 109 | 186 | 0 | 11 | 0 | 25 | -1 | 2093
2 | 23 | 13 | 2086 | 550 | 1139 | 74 | 0 | 109 | 202 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2086
2 | 23 | 14 | 2024 | 550 | 1037 | 84 | 0 | 109 | 217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 2024
2 | 23 | 15 | 1950 | 550 | 961 | 113 | 0 | 109 | 186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 1950
2 | 23 | 16 | 1967 | 550 | 1037 | 148 | 0 | 109 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1967
2 | 23 | 17 | 2065 | 550 | 1233 | 148 | 0 | 109 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2065
2 | 23 | 18 | 2167 | 550 | 1348 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2167
2 | 23 | 19 | 2151 | 550 | 1332 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2151
2 | 23 | 20 | 2107 | 550 | 1289 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2107
2 | 23 | 21 | 2013 | 550 | 1195 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2013
2 | 23 | 22 | 1888 | 550 | 1070 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1888
2 | 23 | 23 | 1779 | 550 | 961 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1779
2 | 24 | 0 | 1628 | 550 | 388 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 422 | 0 | 1628
2 | 24 | 1 | 1562 | 550 | 423 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 321 | -1 | 1562
2 | 24 | 2 | 1583 | 550 | 765 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1583
2 | 24 | 3 | 1605 | 550 | 787 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1605
2 | 24 | 4 | 1570 | 550 | 754 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1570
2 | 24 | 5 | 1529 | 550 | 713 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1529
2 | 24 | 6 | 1588 | 550 | 807 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1588
2 | 24 | 7 | 1706 | 550 | 890 | 84 | 0 | 109 | 65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1706
2 | 24 | 8 | 1874 | 550 | 915 | 74 | 0 | 109 | 216 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1874
2 | 24 | 9 | 1940 | 550 | 723 | 71 | 0 | 109 | 391 | 0 | 9 | 0 | 0 | 87 | 1940
2 | 24 | 10 | 1871 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 554 | 0 | 6 | 0 | 35 | 284 | 1871
2 | 24 | 11 | 1766 | 550 | 277 | 71 | 0 | 109 | 716 | 0 | 4 | 0 | -241 | 280 | 1766
2 | 24 | 12 | 1682 | 550 | 269 | 71 | 0 | 109 | 763 | 0 | 3 | 0 | -439 | 356 | 1682
2 | 24 | 13 | 1647 | 550 | 266 | 74 | 0 | 109 | 724 | 0 | 2 | 0 | -439 | 361 | 1647
2 | 24 | 14 | 1602 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 615 | 0 | 2 | 0 | -137 | 117 | 1602
2 | 24 | 15 | 1576 | 550 | 262 | 113 | 0 | 109 | 418 | 0 | 2 | 0 | 29 | 93 | 1576
2 | 24 | 16 | 1639 | 550 | 582 | 148 | 0 | 109 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1639
2 | 24 | 17 | 1795 | 550 | 944 | 148 | 0 | 109 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1795
2 | 24 | 18 | 1946 | 550 | 1139 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1946
2 | 24 | 19 | 1969 | 550 | 1161 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1969
2 | 24 | 20 | 1927 | 550 | 1119 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1927
2 | 24 | 21 | 1851 | 550 | 1044 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1851
2 | 24 | 22 | 1737 | 550 | 930 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737
2 | 24 | 23 | 1641 | 550 | 834 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641
2 | 25 | 0 | 1502 | 550 | 695 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502
2 | 25 | 1 | 1451 | 550 | 644 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1451
2 | 25 | 2 | 1492 | 550 | 684 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1492
2 | 25 | 3 | 1520 | 550 | 712 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 25 | 4 | 1490 | 550 | 682 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1490
2 | 25 | 5 | 1438 | 550 | 630 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1438
2 | 25 | 6 | 1438 | 550 | 664 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1438
2 | 25 | 7 | 1561 | 550 | 787 | 84 | 0 | 109 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1561
2 | 25 | 8 | 1763 | 550 | 948 | 74 | 0 | 109 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1763
2 | 25 | 9 | 1911 | 550 | 1059 | 71 | 0 | 109 | 118 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1911
2 | 25 | 10 | 1940 | 550 | 899 | 71 | 0 | 109 | 170 | 0 | 4 | 0 | 0 | 137 | 1940
2 | 25 | 11 | 1908 | 550 | 687 | 71 | 0 | 109 | 186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 301 | 1908
2 | 25 | 12 | 1860 | 550 | 621 | 71 | 0 | 109 | 172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 333 | 1860
2 | 25 | 13 | 1820 | 550 | 591 | 74 | 0 | 109 | 205 | 0 | 4 | 0 | 0 | 287 | 1820
2 | 25 | 14 | 1803 | 550 | 659 | 84 | 0 | 109 | 180 | 0 | 6 | 0 | 0 | 215 | 1803
2 | 25 | 15 | 1821 | 550 | 747 | 113 | 0 | 109 | 124 | 0 | 7 | 0 | 0 | 171 | 1821
2 | 25 | 16 | 1850 | 550 | 939 | 148 | 0 | 109 | 65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1850
2 | 25 | 17 | 1957 | 550 | 1133 | 148 | 0 | 109 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1957
2 | 25 | 18 | 2031 | 550 | 1216 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2031
2 | 25 | 19 | 2012 | 550 | 1195 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2012
2 | 25 | 20 | 1952 | 550 | 1135 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1952
2 | 25 | 21 | 1852 | 550 | 1036 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1852
2 | 25 | 22 | 1710 | 550 | 894 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1710
2 | 25 | 23 | 1579 | 550 | 762 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1579
2 | 26 | 0 | 1444 | 550 | 625 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1444
2 | 26 | 1 | 1403 | 550 | 586 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1403
2 | 26 | 2 | 1447 | 550 | 630 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1447
2 | 26 | 3 | 1494 | 550 | 677 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1494
2 | 26 | 4 | 1508 | 550 | 691 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1508
2 | 26 | 5 | 1563 | 550 | 745 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1563
2 | 26 | 6 | 1764 | 550 | 981 | 113 | 0 | 109 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1764
2 | 26 | 7 | 1985 | 550 | 1152 | 84 | 0 | 109 | 79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1985
2 | 26 | 8 | 2250 | 550 | 1258 | 74 | 0 | 109 | 250 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2250
2 | 26 | 9 | 2410 | 550 | 1295 | 71 | 0 | 109 | 377 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2410
2 | 26 | 10 | 2380 | 550 | 1069 | 71 | 0 | 109 | 385 | 0 | 9 | 0 | 0 | 187 | 2380
2 | 26 | 11 | 2318 | 550 | 933 | 71 | 0 | 109 | 455 | 0 | 9 | 0 | 0 | 191 | 2318
2 | 26 | 12 | 2170 | 550 | 612 | 71 | 0 | 109 | 532 | 0 | 9 | 0 | 0 | 287 | 2170
2 | 26 | 13 | 2249 | 550 | 775 | 74 | 0 | 109 | 521 | 0 | 9 | 0 | 0 | 211 | 2249
2 | 26 | 14 | 2223 | 550 | 805 | 84 | 0 | 109 | 480 | 0 | 10 | 0 | 0 | 185 | 2223
2 | 26 | 15 | 2198 | 550 | 925 | 113 | 0 | 109 | 336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 2198
2 | 26 | 16 | 2222 | 550 | 1244 | 148 | 0 | 109 | 159 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2222
2 | 26 | 17 | 2276 | 550 | 1435 | 148 | 0 | 109 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2276
2 | 26 | 18 | 2363 | 550 | 1545 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2363
2 | 26 | 19 | 2312 | 550 | 1494 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2312
2 | 26 | 20 | 2237 | 550 | 1419 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2237
2 | 26 | 21 | 2141 | 550 | 1324 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2141
2 | 26 | 22 | 2007 | 550 | 1189 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2007
2 | 26 | 23 | 1870 | 550 | 1052 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1870
2 | 27 | 0 | 1717 | 550 | 899 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1717
2 | 27 | 1 | 1665 | 550 | 846 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1665
2 | 27 | 2 | 1677 | 550 | 858 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1677
2 | 27 | 3 | 1701 | 550 | 882 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1701
2 | 27 | 4 | 1687 | 550 | 869 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1687
2 | 27 | 5 | 1723 | 550 | 905 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1723
2 | 27 | 6 | 1938 | 550 | 1153 | 113 | 0 | 109 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1938
2 | 27 | 7 | 2193 | 550 | 1371 | 84 | 0 | 109 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2193
2 | 27 | 8 | 2409 | 550 | 1433 | 74 | 0 | 109 | 232 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2409
2 | 27 | 9 | 2502 | 550 | 1335 | 71 | 0 | 109 | 427 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2502
2 | 27 | 10 | 2450 | 550 | 1103 | 71 | 0 | 109 | 546 | 0 | 10 | 0 | 0 | 61 | 2450
2 | 27 | 11 | 2426 | 550 | 902 | 71 | 0 | 109 | 567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 217 | 2426
2 | 27 | 12 | 2277 | 550 | 700 | 71 | 0 | 109 | 484 | 0 | 11 | 0 | 0 | 352 | 2277
2 | 27 | 13 | 2335 | 550 | 789 | 74 | 0 | 109 | 438 | 0 | 11 | 0 | 0 | 364 | 2335
2 | 27 | 14 | 2308 | 550 | 894 | 84 | 0 | 109 | 382 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2308
2 | 27 | 15 | 2287 | 550 | 988 | 113 | 0 | 109 | 301 | 0 | 10 | 0 | 0 | 216 | 2287
2 | 27 | 16 | 2330 | 550 | 1368 | 148 | 0 | 109 | 144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2330
2 | 27 | 17 | 2385 | 550 | 1548 | 148 | 0 | 109 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2385
2 | 27 | 18 | 2443 | 550 | 1625 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2443
2 | 27 | 19 | 2387 | 550 | 1569 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2387
2 | 27 | 20 | 2298 | 550 | 1479 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2298
2 | 27 | 21 | 2178 | 550 | 1360 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2178
2 | 27 | 22 | 2020 | 550 | 1203 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 | 27 | 23 | 1861 | 550 | 1044 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1861
2 | 28 | 0 | 1690 | 550 | 873 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1690
2 | 28 | 1 | 1618 | 550 | 801 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1618
2 | 28 | 2 | 1649 | 550 | 832 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1649
2 | 28 | 3 | 1665 | 550 | 848 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1665
2 | 28 | 4 | 1663 | 550 | 846 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1663
2 | 28 | 5 | 1691 | 550 | 875 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1691
2 | 28 | 6 | 1882 | 550 | 1100 | 113 | 0 | 109 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1882
2 | 28 | 7 | 2080 | 550 | 1239 | 84 | 0 | 109 | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2080
2 | 28 | 8 | 2252 | 550 | 1198 | 74 | 0 | 109 | 315 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2252
2 | 28 | 9 | 2334 | 550 | 965 | 71 | 0 | 109 | 578 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2334
2 | 28 | 10 | 2268 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 768 | 0 | 3 | 0 | 142 | 363 | 2268
2 | 28 | 11 | 2210 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 865 | 0 | 3 | 0 | 41 | 309 | 2210
2 | 28 | 12 | 2047 | 550 | 304 | 71 | 0 | 109 | 876 | 0 | 3 | 0 | -198 | 332 | 2047
2 | 28 | 13 | 2085 | 550 | 308 | 74 | 0 | 109 | 815 | 0 | 3 | 0 | -41 | 267 | 2085
2 | 28 | 14 | 2028 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 678 | 0 | 4 | 0 | 38 | 303 | 2028
2 | 28 | 15 | 1990 | 550 | 703 | 113 | 0 | 109 | 452 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 1990
2 | 28 | 16 | 2051 | 550 | 1046 | 148 | 0 | 109 | 194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2051
2 | 28 | 17 | 2118 | 550 | 1281 | 148 | 0 | 109 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2118
2 | 28 | 18 | 2219 | 550 | 1408 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2219
2 | 28 | 19 | 2201 | 550 | 1389 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2201
2 | 28 | 20 | 2145 | 550 | 1335 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2145
2 | 28 | 21 | 2052 | 550 | 1244 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2052
2 | 28 | 22 | 1939 | 550 | 1131 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1939
2 | 28 | 23 | 1817 | 550 | 1008 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1817
2 | 29 | 0 | 1532 | 550 | 725 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1532
2 | 29 | 1 | 1496 | 550 | 689 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1496
2 | 29 | 2 | 1527 | 550 | 719 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1527
2 | 29 | 3 | 1544 | 550 | 736 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1544
2 | 29 | 4 | 1533 | 550 | 726 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533
2 | 29 | 5 | 1549 | 550 | 742 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1549
2 | 29 | 6 | 1686 | 550 | 912 | 113 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1686
2 | 29 | 7 | 1846 | 550 | 1032 | 84 | 0 | 109 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1846
2 | 29 | 8 | 2020 | 550 | 1110 | 74 | 0 | 109 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 | 29 | 9 | 2093 | 550 | 1119 | 71 | 0 | 109 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2093
2 | 29 | 10 | 2065 | 550 | 1075 | 71 | 0 | 109 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2065
2 | 29 | 11 | 2020 | 550 | 1054 | 71 | 0 | 109 | 235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 | 29 | 12 | 1911 | 550 | 990 | 71 | 0 | 109 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1911
2 | 29 | 13 | 1988 | 550 | 1038 | 74 | 0 | 109 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1988
2 | 29 | 14 | 2000 | 550 | 1111 | 84 | 0 | 109 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2000
2 | 29 | 15 | 2003 | 550 | 1137 | 113 | 0 | 109 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2003
2 | 29 | 16 | 2041 | 550 | 1169 | 148 | 0 | 109 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 2041
2 | 29 | 17 | 2034 | 550 | 1179 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 2034
2 | 29 | 18 | 2019 | 550 | 1170 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 2019
2 | 29 | 19 | 1970 | 550 | 1121 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 1970
2 | 29 | 20 | 1899 | 550 | 1049 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 1899
2 | 29 | 21 | 1822 | 550 | 974 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 1822
2 | 29 | 22 | 1727 | 550 | 871 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1727
2 | 29 | 23 | 1620 | 550 | 757 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 1620
3 | 1 | 0 | 1505 | 550 | 646 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1505
3 | 1 | 1 | 1462 | 550 | 601 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1462
3 | 1 | 2 | 1484 | 550 | 629 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1484
3 | 1 | 3 | 1509 | 550 | 656 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1509
3 | 1 | 4 | 1498 | 550 | 646 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1498
3 | 1 | 5 | 1517 | 550 | 664 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1517
3 | 1 | 6 | 1625 | 550 | 803 | 147 | 0 | 109 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1625
3 | 1 | 7 | 1783 | 550 | 929 | 106 | 0 | 109 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1783
3 | 1 | 8 | 1934 | 550 | 878 | 92 | 0 | 109 | 238 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 1934
3 | 1 | 9 | 2005 | 550 | 651 | 89 | 0 | 109 | 403 | 0 | 11 | 0 | 0 | 192 | 2005
3 | 1 | 10 | 1972 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 465 | 0 | 10 | 0 | 77 | 410 | 1972
3 | 1 | 11 | 1900 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 547 | 0 | 9 | 0 | 35 | 299 | 1900
3 | 1 | 12 | 1790 | 550 | 280 | 89 | 0 | 109 | 554 | 0 | 9 | 0 | -84 | 283 | 1790
3 | 1 | 13 | 1829 | 550 | 283 | 92 | 0 | 109 | 573 | 0 | 8 | 0 | -163 | 377 | 1829
3 | 1 | 14 | 1818 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 469 | 0 | 7 | 0 | 33 | 282 | 1818
3 | 1 | 15 | 1800 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 328 | 0 | 6 | 0 | 47 | 351 | 1800
3 | 1 | 16 | 1823 | 550 | 627 | 182 | 0 | 109 | 148 | 0 | 9 | 0 | 0 | 198 | 1823
3 | 1 | 17 | 1826 | 550 | 930 | 182 | 0 | 109 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1826
3 | 1 | 18 | 1884 | 550 | 999 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 1884
3 | 1 | 19 | 1866 | 550 | 976 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 1866
3 | 1 | 20 | 1833 | 550 | 943 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 1833
3 | 1 | 21 | 1782 | 550 | 884 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 1782
3 | 1 | 22 | 1722 | 550 | 829 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 39 | 1722
3 | 1 | 23 | 1653 | 550 | 767 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 1653
3 | 2 | 0 | 1562 | 550 | 672 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 1562
3 | 2 | 1 | 1528 | 550 | 649 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 1528
3 | 2 | 2 | 1556 | 550 | 693 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1556
3 | 2 | 3 | 1567 | 550 | 355 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 362 | 0 | 1567
3 | 2 | 4 | 1549 | 550 | 700 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1549
3 | 2 | 5 | 1526 | 550 | 667 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1526
3 | 2 | 6 | 1579 | 550 | 748 | 147 | 0 | 109 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1579
3 | 2 | 7 | 1678 | 550 | 817 | 106 | 0 | 109 | 89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1678
3 | 2 | 8 | 1791 | 550 | 690 | 92 | 0 | 109 | 295 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1791
3 | 2 | 9 | 1821 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 488 | 0 | 6 | 0 | 87 | 230 | 1821
3 | 2 | 10 | 1791 | 550 | 280 | 89 | 0 | 109 | 582 | 0 | 6 | 0 | -73 | 248 | 1791
3 | 2 | 11 | 1752 | 550 | 276 | 89 | 0 | 109 | 604 | 0 | 7 | 0 | -171 | 288 | 1752
3 | 2 | 12 | 1688 | 550 | 270 | 89 | 0 | 109 | 568 | 0 | 7 | 0 | -205 | 300 | 1688
3 | 2 | 13 | 1691 | 550 | 270 | 92 | 0 | 109 | 534 | 0 | 7 | 0 | -148 | 277 | 1691
3 | 2 | 14 | 1676 | 550 | 269 | 106 | 0 | 109 | 432 | 0 | 6 | 0 | -57 | 261 | 1676
3 | 2 | 15 | 1674 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 307 | 0 | 7 | 0 | 31 | 261 | 1674
3 | 2 | 16 | 1720 | 550 | 541 | 182 | 0 | 109 | 155 | 0 | 7 | 0 | 0 | 176 | 1720
3 | 2 | 17 | 1802 | 550 | 931 | 182 | 0 | 109 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1802
3 | 2 | 18 | 1889 | 550 | 1043 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1889
3 | 2 | 19 | 1892 | 550 | 1046 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1892
3 | 2 | 20 | 1863 | 550 | 1018 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1863
3 | 2 | 21 | 1815 | 550 | 971 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1815
3 | 2 | 22 | 1729 | 550 | 884 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1729
3 | 2 | 23 | 1673 | 550 | 829 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1673
3 | 3 | 0 | 1584 | 550 | 728 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1584
3 | 3 | 1 | 1540 | 550 | 668 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1540
3 | 3 | 2 | 1548 | 550 | 291 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 409 | 4 | 1548
3 | 3 | 3 | 1552 | 550 | 708 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1552
3 | 3 | 4 | 1523 | 550 | 668 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1523
3 | 3 | 5 | 1490 | 550 | 600 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1490
3 | 3 | 6 | 1531 | 550 | 657 | 147 | 0 | 109 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1531
3 | 3 | 7 | 1601 | 550 | 646 | 106 | 0 | 109 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1601
3 | 3 | 8 | 1646 | 550 | 368 | 92 | 0 | 109 | 358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | 1646
3 | 3 | 9 | 1650 | 550 | 266 | 89 | 0 | 109 | 591 | 0 | 1 | 0 | -196 | 240 | 1650
3 | 3 | 10 | 1601 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 745 | 0 | 1 | 0 | -439 | 284 | 1601
3 | 3 | 11 | 1559 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 820 | 0 | 1 | 0 | -440 | 168 | 1559
3 | 3 | 12 | 1527 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 820 | 0 | 1 | 0 | -441 | 137 | 1527
3 | 3 | 13 | 1500 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 730 | 0 | 2 | 0 | -441 | 196 | 1500
3 | 3 | 14 | 1482 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 574 | 0 | 4 | 0 | -441 | 318 | 1482
3 | 3 | 15 | 1494 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 367 | 0 | 5 | 0 | -122 | 176 | 1494
3 | 3 | 16 | 1553 | 550 | 354 | 182 | 0 | 109 | 166 | 0 | 4 | 0 | 0 | 188 | 1553
3 | 3 | 17 | 1668 | 550 | 789 | 182 | 0 | 109 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1668
3 | 3 | 18 | 1773 | 550 | 930 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1773
3 | 3 | 19 | 1790 | 550 | 947 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1790
3 | 3 | 20 | 1771 | 550 | 928 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1771
3 | 3 | 21 | 1710 | 550 | 851 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1710
3 | 3 | 22 | 1619 | 550 | 723 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1619
3 | 3 | 23 | 1550 | 550 | 676 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1550
3 | 4 | 0 | 1467 | 550 | 607 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1467
3 | 4 | 1 | 1436 | 550 | 587 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1436
3 | 4 | 2 | 1462 | 550 | 621 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462
3 | 4 | 3 | 1470 | 550 | 627 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1470
3 | 4 | 4 | 1474 | 550 | 633 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1474
3 | 4 | 5 | 1500 | 550 | 659 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
3 | 4 | 6 | 1641 | 550 | 829 | 147 | 0 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641
3 | 4 | 7 | 1817 | 550 | 951 | 106 | 0 | 109 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817
3 | 4 | 8 | 1999 | 550 | 936 | 92 | 0 | 109 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1999
3 | 4 | 9 | 2065 | 550 | 683 | 89 | 0 | 109 | 456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 | 2065
3 | 4 | 10 | 2014 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 591 | 0 | 3 | 0 | 37 | 373 | 2014
3 | 4 | 11 | 1952 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 586 | 0 | 5 | 0 | 36 | 315 | 1952
3 | 4 | 12 | 1821 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 607 | 0 | 5 | 0 | 34 | 165 | 1821
3 | 4 | 13 | 1854 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 634 | 0 | 4 | 0 | 34 | 169 | 1854
3 | 4 | 14 | 1829 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 559 | 0 | 3 | 0 | 34 | 206 | 1829
3 | 4 | 15 | 1810 | 550 | 500 | 147 | 0 | 109 | 396 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1810
3 | 4 | 16 | 1835 | 550 | 816 | 182 | 0 | 109 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1835
3 | 4 | 17 | 1849 | 550 | 984 | 182 | 0 | 109 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1849
3 | 4 | 18 | 1900 | 550 | 1059 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900
3 | 4 | 19 | 1865 | 550 | 1025 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1865
3 | 4 | 20 | 1815 | 550 | 974 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815
3 | 4 | 21 | 1755 | 550 | 914 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755
3 | 4 | 22 | 1652 | 550 | 811 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652
3 | 4 | 23 | 1564 | 550 | 723 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564
3 | 5 | 0 | 1465 | 550 | 624 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1465
3 | 5 | 1 | 1429 | 550 | 342 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 | -1 | 1429
3 | 5 | 2 | 1459 | 550 | 618 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459
3 | 5 | 3 | 1484 | 550 | 643 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1484
3 | 5 | 4 | 1489 | 550 | 648 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489
3 | 5 | 5 | 1504 | 550 | 663 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1504
3 | 5 | 6 | 1633 | 550 | 825 | 147 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1633
3 | 5 | 7 | 1817 | 550 | 1010 | 106 | 0 | 109 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1817
3 | 5 | 8 | 2054 | 550 | 1203 | 92 | 0 | 109 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2054
3 | 5 | 9 | 2193 | 550 | 1341 | 89 | 0 | 109 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2193
3 | 5 | 10 | 2195 | 550 | 1325 | 89 | 0 | 109 | 118 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2195
3 | 5 | 11 | 2181 | 550 | 1068 | 89 | 0 | 109 | 98 | 0 | 6 | 0 | 260 | 1 | 2181
3 | 5 | 12 | 2094 | 550 | 1249 | 89 | 0 | 109 | 91 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2094
3 | 5 | 13 | 2161 | 550 | 1301 | 92 | 0 | 109 | 104 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2161
3 | 5 | 14 | 2158 | 550 | 1285 | 106 | 0 | 109 | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2158
3 | 5 | 15 | 2146 | 550 | 1248 | 147 | 0 | 109 | 84 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2146
3 | 5 | 16 | 2155 | 550 | 1264 | 182 | 0 | 109 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2155
3 | 5 | 17 | 2117 | 550 | 1262 | 182 | 0 | 109 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2117
3 | 5 | 18 | 2093 | 550 | 1248 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2093
3 | 5 | 19 | 2026 | 550 | 1182 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026
3 | 5 | 20 | 1951 | 550 | 1096 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1951
3 | 5 | 21 | 1860 | 550 | 994 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1860
3 | 5 | 22 | 1757 | 550 | 490 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | 1 | 1757
3 | 5 | 23 | 1643 | 550 | 797 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1643
3 | 6 | 0 | 1519 | 550 | 673 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1519
3 | 6 | 1 | 1475 | 550 | 588 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1475
3 | 6 | 2 | 1497 | 550 | 616 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1497
3 | 6 | 3 | 1516 | 550 | 640 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1516
3 | 6 | 4 | 1514 | 550 | 634 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 1514
3 | 6 | 5 | 1520 | 550 | 628 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | 1520
3 | 6 | 6 | 1633 | 550 | 783 | 147 | 0 | 109 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 1633
3 | 6 | 7 | 1806 | 550 | 967 | 106 | 0 | 109 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1806
3 | 6 | 8 | 2023 | 550 | 1142 | 92 | 0 | 109 | 120 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2023
3 | 6 | 9 | 2144 | 550 | 1222 | 89 | 0 | 109 | 165 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2144
3 | 6 | 10 | 2127 | 550 | 1191 | 89 | 0 | 109 | 177 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2127
3 | 6 | 11 | 2078 | 550 | 1156 | 89 | 0 | 109 | 157 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2078
3 | 6 | 12 | 1991 | 550 | 999 | 89 | 0 | 109 | 144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 | 1991
3 | 6 | 13 | 2064 | 550 | 1121 | 92 | 0 | 109 | 172 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2064
3 | 6 | 14 | 2052 | 550 | 1087 | 106 | 0 | 109 | 167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 2052
3 | 6 | 15 | 2053 | 550 | 1085 | 147 | 0 | 109 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2053
3 | 6 | 16 | 2066 | 550 | 1134 | 182 | 0 | 109 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2066
3 | 6 | 17 | 2032 | 550 | 1163 | 182 | 0 | 109 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2032
3 | 6 | 18 | 2046 | 550 | 1194 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2046
3 | 6 | 19 | 1995 | 550 | 1123 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 1995
3 | 6 | 20 | 1934 | 550 | 1075 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1934
3 | 6 | 21 | 1862 | 550 | 1006 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1862
3 | 6 | 22 | 1761 | 550 | 887 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 1761
3 | 6 | 23 | 1650 | 550 | 762 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 1650
3 | 7 | 0 | 1533 | 550 | 659 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 1533
3 | 7 | 1 | 1495 | 550 | 643 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1495
3 | 7 | 2 | 1519 | 550 | 667 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1519
3 | 7 | 3 | 1545 | 550 | 693 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1545
3 | 7 | 4 | 1548 | 550 | 696 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1548
3 | 7 | 5 | 1582 | 550 | 730 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1582
3 | 7 | 6 | 1701 | 550 | 877 | 147 | 0 | 109 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1701
3 | 7 | 7 | 1820 | 550 | 932 | 106 | 0 | 109 | 112 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1820
3 | 7 | 8 | 1971 | 550 | 845 | 92 | 0 | 109 | 322 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 1971
3 | 7 | 9 | 2037 | 550 | 498 | 89 | 0 | 109 | 508 | 0 | 8 | 0 | 0 | 275 | 2037
3 | 7 | 10 | 2017 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 594 | 0 | 7 | 0 | 37 | 369 | 2017
3 | 7 | 11 | 1958 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 585 | 0 | 6 | 0 | 36 | 321 | 1958
3 | 7 | 12 | 1851 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 559 | 0 | 6 | 0 | 34 | 242 | 1851
3 | 7 | 13 | 1907 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 541 | 0 | 6 | 0 | 35 | 312 | 1907
3 | 7 | 14 | 1874 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 472 | 0 | 5 | 0 | 35 | 335 | 1874
3 | 7 | 15 | 1873 | 550 | 427 | 147 | 0 | 109 | 358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1873
3 | 7 | 16 | 1900 | 550 | 865 | 182 | 0 | 109 | 165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1900
3 | 7 | 17 | 1916 | 550 | 1048 | 182 | 0 | 109 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1916
3 | 7 | 18 | 1975 | 550 | 1132 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1975
3 | 7 | 19 | 1953 | 550 | 1110 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1953
3 | 7 | 20 | 1909 | 550 | 1067 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1909
3 | 7 | 21 | 1842 | 550 | 1001 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1842
3 | 7 | 22 | 1755 | 550 | 914 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755
3 | 7 | 23 | 1659 | 550 | 818 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1659
3 | 8 | 0 | 1547 | 550 | 706 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1547
3 | 8 | 1 | 1513 | 550 | 671 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1513
3 | 8 | 2 | 1544 | 550 | 700 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1544
3 | 8 | 3 | 1567 | 550 | 725 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1567
3 | 8 | 4 | 1567 | 550 | 725 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1567
3 | 8 | 5 | 1590 | 550 | 748 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1590
3 | 8 | 6 | 1717 | 550 | 902 | 147 | 0 | 109 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1717
3 | 8 | 7 | 1865 | 550 | 998 | 106 | 0 | 109 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1865
3 | 8 | 8 | 2053 | 550 | 971 | 92 | 0 | 109 | 243 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 2053
3 | 8 | 9 | 2092 | 550 | 591 | 89 | 0 | 109 | 425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 321 | 2092
3 | 8 | 10 | 2041 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 510 | 0 | 10 | 0 | 38 | 473 | 2041
3 | 8 | 11 | 1975 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 526 | 0 | 11 | 0 | 37 | 391 | 1975
3 | 8 | 12 | 1862 | 550 | 287 | 89 | 0 | 109 | 591 | 0 | 12 | 0 | -41 | 265 | 1862
3 | 8 | 13 | 1918 | 550 | 292 | 92 | 0 | 109 | 614 | 0 | 12 | 0 | -41 | 290 | 1918
3 | 8 | 14 | 1898 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 510 | 0 | 12 | 0 | 35 | 314 | 1898
3 | 8 | 15 | 1876 | 550 | 388 | 147 | 0 | 109 | 363 | 0 | 12 | 0 | 0 | 307 | 1876
3 | 8 | 16 | 1889 | 550 | 652 | 182 | 0 | 109 | 181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 203 | 1889
3 | 8 | 17 | 1899 | 550 | 1008 | 182 | 0 | 109 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1899
3 | 8 | 18 | 1956 | 550 | 1076 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 1956
3 | 8 | 19 | 1928 | 550 | 1040 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 1928
3 | 8 | 20 | 1886 | 550 | 997 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 1886
3 | 8 | 21 | 1820 | 550 | 922 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 1820
3 | 8 | 22 | 1755 | 550 | 851 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 1755
3 | 8 | 23 | 1669 | 550 | 767 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | 1669
3 | 9 | 0 | 1576 | 550 | 660 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 1576
3 | 9 | 1 | 1537 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 403 | 22 | 1537
3 | 9 | 2 | 1557 | 550 | 273 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 405 | 30 | 1557
3 | 9 | 3 | 1569 | 550 | 689 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 1569
3 | 9 | 4 | 1542 | 550 | 655 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 1542
3 | 9 | 5 | 1522 | 550 | 624 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 1522
3 | 9 | 6 | 1563 | 550 | 683 | 147 | 0 | 109 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1563
3 | 9 | 7 | 1647 | 550 | 646 | 106 | 0 | 109 | 129 | 0 | 5 | 0 | 0 | 102 | 1647
3 | 9 | 8 | 1759 | 550 | 374 | 92 | 0 | 109 | 334 | 0 | 4 | 0 | 57 | 239 | 1759
3 | 9 | 9 | 1818 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 472 | 0 | 4 | 0 | 33 | 299 | 1818
3 | 9 | 10 | 1812 | 550 | 282 | 89 | 0 | 109 | 492 | 0 | 6 | 0 | -57 | 341 | 1812
3 | 9 | 11 | 1757 | 550 | 277 | 89 | 0 | 109 | 456 | 0 | 8 | 0 | -41 | 309 | 1757
3 | 9 | 12 | 1708 | 550 | 272 | 89 | 0 | 109 | 446 | 0 | 8 | 0 | -79 | 313 | 1708
3 | 9 | 13 | 1722 | 550 | 273 | 92 | 0 | 109 | 445 | 0 | 9 | 0 | -73 | 317 | 1722
3 | 9 | 14 | 1698 | 550 | 271 | 106 | 0 | 109 | 374 | 0 | 10 | 0 | -41 | 319 | 1698
3 | 9 | 15 | 1704 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 310 | 0 | 9 | 0 | 42 | 275 | 1704
3 | 9 | 16 | 1736 | 550 | 464 | 182 | 0 | 109 | 163 | 0 | 10 | 0 | 0 | 258 | 1736
3 | 9 | 17 | 1821 | 550 | 899 | 182 | 0 | 109 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | 1821
3 | 9 | 18 | 1921 | 550 | 1046 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 1921
3 | 9 | 19 | 1929 | 550 | 1058 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1929
3 | 9 | 20 | 1901 | 550 | 1023 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1901
3 | 9 | 21 | 1843 | 550 | 986 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1843
3 | 9 | 22 | 1742 | 550 | 840 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 1742
3 | 9 | 23 | 1673 | 550 | 803 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1673
3 | 10 | 0 | 1589 | 550 | 673 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1589
3 | 10 | 1 | 1539 | 550 | 633 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1539
3 | 10 | 2 | 1552 | 550 | 681 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1552
3 | 10 | 3 | 1543 | 550 | 353 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 310 | 30 | 1543
3 | 10 | 4 | 1506 | 550 | 653 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1506
3 | 10 | 5 | 1481 | 550 | 615 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1481
3 | 10 | 6 | 1513 | 550 | 690 | 147 | 0 | 109 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1513
3 | 10 | 7 | 1587 | 550 | 641 | 106 | 0 | 109 | 147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1587
3 | 10 | 8 | 1646 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 382 | 0 | 5 | 0 | 30 | 216 | 1646
3 | 10 | 9 | 1690 | 550 | 270 | 89 | 0 | 109 | 578 | 0 | 6 | 0 | -230 | 318 | 1690
3 | 10 | 10 | 1660 | 550 | 267 | 89 | 0 | 109 | 670 | 0 | 6 | 0 | -439 | 408 | 1660
3 | 10 | 11 | 1594 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 708 | 0 | 5 | 0 | -439 | 310 | 1594
3 | 10 | 12 | 1552 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 727 | 0 | 5 | 0 | -440 | 250 | 1552
3 | 10 | 13 | 1527 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 729 | 0 | 5 | 0 | -441 | 221 | 1527
3 | 10 | 14 | 1479 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 628 | 0 | 5 | 0 | -442 | 261 | 1479
3 | 10 | 15 | 1474 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 455 | 0 | 5 | 0 | -419 | 365 | 1474
3 | 10 | 16 | 1527 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 225 | 0 | 5 | 0 | 28 | 166 | 1527
3 | 10 | 17 | 1657 | 550 | 439 | 182 | 0 | 109 | 43 | 0 | 4 | 0 | 317 | 13 | 1657
3 | 10 | 18 | 1797 | 550 | 954 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1797
3 | 10 | 19 | 1825 | 550 | 982 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1825
3 | 10 | 20 | 1823 | 550 | 981 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1823
3 | 10 | 21 | 1771 | 550 | 506 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 | 1 | 1771
3 | 10 | 22 | 1672 | 550 | 408 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1672
3 | 10 | 23 | 1603 | 550 | 760 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1603
3 | 11 | 0 | 1522 | 550 | 680 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1522
3 | 11 | 1 | 1497 | 550 | 655 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1497
3 | 11 | 2 | 1521 | 550 | 679 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1521
3 | 11 | 3 | 1533 | 550 | 689 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1533
3 | 11 | 4 | 1531 | 550 | 666 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1531
3 | 11 | 5 | 1574 | 550 | 733 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574
3 | 11 | 6 | 1738 | 550 | 920 | 147 | 0 | 109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738
3 | 11 | 7 | 1893 | 550 | 978 | 106 | 0 | 109 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1893
3 | 11 | 8 | 2026 | 550 | 841 | 92 | 0 | 109 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2026
3 | 11 | 9 | 2071 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 615 | 0 | 0 | 0 | 107 | 339 | 2071
3 | 11 | 10 | 2000 | 550 | 300 | 89 | 0 | 109 | 776 | 0 | 0 | 0 | -75 | 251 | 2000
3 | 11 | 11 | 1937 | 550 | 294 | 89 | 0 | 109 | 862 | 0 | 1 | 0 | -439 | 471 | 1937
3 | 11 | 12 | 1811 | 550 | 282 | 89 | 0 | 109 | 867 | 0 | 1 | 0 | -439 | 352 | 1811
3 | 11 | 13 | 1837 | 550 | 284 | 92 | 0 | 109 | 814 | 0 | 2 | 0 | -305 | 291 | 1837
3 | 11 | 14 | 1829 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 639 | 0 | 2 | 0 | 34 | 127 | 1829
3 | 11 | 15 | 1813 | 550 | 586 | 147 | 0 | 109 | 320 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 1813
3 | 11 | 16 | 1838 | 550 | 850 | 182 | 0 | 109 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1838
3 | 11 | 17 | 1859 | 550 | 992 | 182 | 0 | 109 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1859
3 | 11 | 18 | 1903 | 550 | 1057 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1903
3 | 11 | 19 | 1862 | 550 | 1016 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1862
3 | 11 | 20 | 1805 | 550 | 961 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1805
3 | 11 | 21 | 1740 | 550 | 897 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1740
3 | 11 | 22 | 1651 | 550 | 796 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1651
3 | 11 | 23 | 1548 | 550 | 704 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1548
3 | 12 | 0 | 1446 | 550 | 603 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1446
3 | 12 | 1 | 1407 | 550 | 561 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1407
3 | 12 | 2 | 1444 | 550 | 597 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1444
3 | 12 | 3 | 1469 | 550 | 346 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 276 | 0 | 1469
3 | 12 | 4 | 1480 | 550 | 634 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1480
3 | 12 | 5 | 1487 | 550 | 640 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1487
3 | 12 | 6 | 1598 | 550 | 785 | 147 | 0 | 109 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1598
3 | 12 | 7 | 1781 | 550 | 972 | 106 | 0 | 109 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1781
3 | 12 | 8 | 2016 | 550 | 1199 | 92 | 0 | 109 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2016
3 | 12 | 9 | 2168 | 550 | 1345 | 89 | 0 | 109 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2168
3 | 12 | 10 | 2181 | 550 | 1216 | 89 | 0 | 109 | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 134 | 2181
3 | 12 | 11 | 2158 | 550 | 1153 | 89 | 0 | 109 | 99 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | 2158
3 | 12 | 12 | 2031 | 550 | 949 | 89 | 0 | 109 | 132 | 0 | 11 | 0 | 0 | 191 | 2031
3 | 12 | 13 | 2017 | 550 | 861 | 92 | 0 | 109 | 199 | 0 | 11 | 0 | 0 | 195 | 2017
3 | 12 | 14 | 2002 | 550 | 821 | 106 | 0 | 109 | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 2002
3 | 12 | 15 | 2003 | 550 | 865 | 147 | 0 | 109 | 161 | 0 | 13 | 0 | 0 | 158 | 2003
3 | 12 | 16 | 2011 | 550 | 1062 | 182 | 0 | 109 | 95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2011
3 | 12 | 17 | 1985 | 550 | 1109 | 182 | 0 | 109 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1985
3 | 12 | 18 | 1990 | 550 | 1137 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1990
3 | 12 | 19 | 1944 | 550 | 1091 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1944
3 | 12 | 20 | 1890 | 550 | 1036 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1890
3 | 12 | 21 | 1816 | 550 | 962 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1816
3 | 12 | 22 | 1720 | 550 | 868 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1720
3 | 12 | 23 | 1607 | 550 | 699 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 1607
3 | 13 | 0 | 1505 | 550 | 574 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 79 | 1505
3 | 13 | 1 | 1469 | 550 | 553 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 1469
3 | 13 | 2 | 1497 | 550 | 589 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 1497
3 | 13 | 3 | 1519 | 550 | 616 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 1519
3 | 13 | 4 | 1523 | 550 | 618 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 1523
3 | 13 | 5 | 1539 | 550 | 632 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 1539
3 | 13 | 6 | 1652 | 550 | 777 | 147 | 0 | 109 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 | 1652
3 | 13 | 7 | 1795 | 550 | 818 | 106 | 0 | 109 | 129 | 0 | 13 | 0 | 0 | 70 | 1795
3 | 13 | 8 | 1982 | 550 | 757 | 92 | 0 | 109 | 294 | 0 | 13 | 0 | 0 | 167 | 1982
3 | 13 | 9 | 2074 | 550 | 512 | 89 | 0 | 109 | 412 | 0 | 13 | 0 | 0 | 389 | 2074
3 | 13 | 10 | 2027 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 503 | 0 | 12 | 0 | 38 | 464 | 2027
3 | 13 | 11 | 1973 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 551 | 0 | 11 | 0 | 37 | 364 | 1973
3 | 13 | 12 | 1874 | 550 | 288 | 89 | 0 | 109 | 591 | 0 | 11 | 0 | -304 | 540 | 1874
3 | 13 | 13 | 1910 | 550 | 291 | 92 | 0 | 109 | 643 | 0 | 9 | 0 | -188 | 404 | 1910
3 | 13 | 14 | 1870 | 550 | 287 | 106 | 0 | 109 | 595 | 0 | 7 | 0 | -58 | 274 | 1870
3 | 13 | 15 | 1830 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 448 | 0 | 6 | 0 | 34 | 274 | 1830
3 | 13 | 16 | 1827 | 550 | 534 | 182 | 0 | 109 | 230 | 0 | 5 | 0 | 0 | 217 | 1827
3 | 13 | 17 | 1843 | 550 | 951 | 182 | 0 | 109 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1843
3 | 13 | 18 | 1917 | 550 | 1074 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1917
3 | 13 | 19 | 1916 | 550 | 1073 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1916
3 | 13 | 20 | 1880 | 550 | 1037 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1880
3 | 13 | 21 | 1828 | 550 | 986 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1828
3 | 13 | 22 | 1746 | 550 | 904 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1746
3 | 13 | 23 | 1662 | 550 | 800 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1662
3 | 14 | 0 | 1575 | 550 | 688 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1575
3 | 14 | 1 | 1541 | 550 | 661 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1541
3 | 14 | 2 | 1575 | 550 | 692 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1575
3 | 14 | 3 | 1594 | 550 | 727 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1594
3 | 14 | 4 | 1587 | 550 | 713 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1587
3 | 14 | 5 | 1611 | 550 | 359 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 367 | 42 | 1611
3 | 14 | 6 | 1737 | 550 | 882 | 147 | 0 | 109 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1737
3 | 14 | 7 | 1869 | 550 | 923 | 106 | 0 | 109 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1869
3 | 14 | 8 | 2006 | 550 | 449 | 92 | 0 | 109 | 346 | 0 | 1 | 0 | 422 | 37 | 2006
3 | 14 | 9 | 2048 | 550 | 469 | 89 | 0 | 109 | 544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 2048
3 | 14 | 10 | 1994 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 675 | 0 | 1 | 0 | 37 | 271 | 1994
3 | 14 | 11 | 1923 | 550 | 292 | 89 | 0 | 109 | 681 | 0 | 2 | 0 | -177 | 377 | 1923
3 | 14 | 12 | 1791 | 550 | 280 | 89 | 0 | 109 | 687 | 0 | 2 | 0 | -431 | 505 | 1791
3 | 14 | 13 | 1837 | 550 | 284 | 92 | 0 | 109 | 706 | 0 | 2 | 0 | -354 | 448 | 1837
3 | 14 | 14 | 1806 | 550 | 281 | 106 | 0 | 109 | 617 | 0 | 2 | 0 | -75 | 216 | 1806
3 | 14 | 15 | 1779 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 455 | 0 | 1 | 0 | 33 | 222 | 1779
3 | 14 | 16 | 1797 | 550 | 531 | 182 | 0 | 109 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1797
3 | 14 | 17 | 1804 | 550 | 922 | 182 | 0 | 109 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804
3 | 14 | 18 | 1864 | 550 | 1023 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864
3 | 14 | 19 | 1846 | 550 | 1005 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846
3 | 14 | 20 | 1796 | 550 | 955 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796
3 | 14 | 21 | 1756 | 550 | 493 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1756
3 | 14 | 22 | 1665 | 550 | 814 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1665
3 | 14 | 23 | 1580 | 550 | 723 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1580
3 | 15 | 0 | 1485 | 550 | 618 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1485
3 | 15 | 1 | 1443 | 550 | 594 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1443
3 | 15 | 2 | 1484 | 550 | 641 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1484
3 | 15 | 3 | 1516 | 550 | 670 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1516
3 | 15 | 4 | 1530 | 550 | 352 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 331 | 4 | 1530
3 | 15 | 5 | 1552 | 550 | 705 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1552
3 | 15 | 6 | 1656 | 550 | 829 | 147 | 0 | 109 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1656
3 | 15 | 7 | 1754 | 550 | 759 | 106 | 0 | 109 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1754
3 | 15 | 8 | 1865 | 550 | 470 | 92 | 0 | 109 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1865
3 | 15 | 9 | 1898 | 550 | 290 | 89 | 0 | 109 | 666 | 0 | 0 | 0 | -53 | 247 | 1898
3 | 15 | 10 | 1842 | 550 | 285 | 89 | 0 | 109 | 815 | 0 | 0 | 0 | -439 | 433 | 1842
3 | 15 | 11 | 1799 | 550 | 280 | 89 | 0 | 109 | 887 | 0 | 1 | 0 | -439 | 322 | 1799
3 | 15 | 12 | 1702 | 550 | 271 | 89 | 0 | 109 | 890 | 0 | 1 | 0 | -439 | 231 | 1702
3 | 15 | 13 | 1727 | 550 | 274 | 92 | 0 | 109 | 838 | 0 | 0 | 0 | -439 | 303 | 1727
3 | 15 | 14 | 1696 | 550 | 271 | 106 | 0 | 109 | 713 | 0 | 1 | 0 | -439 | 385 | 1696
3 | 15 | 15 | 1656 | 550 | 267 | 147 | 0 | 109 | 506 | 0 | 0 | 0 | -79 | 156 | 1656
3 | 15 | 16 | 1665 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 251 | 0 | 0 | 0 | 78 | 233 | 1665
3 | 15 | 17 | 1672 | 550 | 718 | 182 | 0 | 109 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1672
3 | 15 | 18 | 1738 | 550 | 426 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 49 | 1738
3 | 15 | 19 | 1729 | 550 | 834 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1729
3 | 15 | 20 | 1691 | 550 | 807 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1691
3 | 15 | 21 | 1639 | 550 | 756 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1639
3 | 15 | 22 | 1582 | 550 | 357 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 330 | 53 | 1582
3 | 15 | 23 | 1513 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 384 | 24 | 1513
3 | 16 | 0 | 1420 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 274 | 40 | 1420
3 | 16 | 1 | 1397 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 | 21 | 1397
3 | 16 | 2 | 1422 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 308 | 8 | 1422
3 | 16 | 3 | 1451 | 550 | 607 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1451
3 | 16 | 4 | 1445 | 550 | 343 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 257 | 0 | 1445
3 | 16 | 5 | 1423 | 550 | 326 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 253 | -1 | 1423
3 | 16 | 6 | 1432 | 550 | 342 | 147 | 0 | 109 | 15 | 0 | 4 | 0 | 263 | 2 | 1432
3 | 16 | 7 | 1482 | 550 | 470 | 106 | 0 | 109 | 170 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 1482
3 | 16 | 8 | 1547 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 420 | 0 | 4 | 0 | -163 | 273 | 1547
3 | 16 | 9 | 1574 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 658 | 0 | 3 | 0 | -440 | 343 | 1574
3 | 16 | 10 | 1528 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 812 | 0 | 2 | 0 | -441 | 145 | 1528
3 | 16 | 11 | 1497 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 890 | -107 | 2 | 0 | -441 | 143 | 1497
3 | 16 | 12 | 1443 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 893 | -163 | 2 | 0 | -442 | 143 | 1443
3 | 16 | 13 | 1417 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 841 | -145 | 2 | 0 | -443 | 149 | 1417
3 | 16 | 14 | 1388 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 716 | 0 | 1 | 0 | -443 | 87 | 1388
3 | 16 | 15 | 1367 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 509 | 0 | 1 | 0 | -444 | 233 | 1367
3 | 16 | 16 | 1383 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 251 | 0 | 1 | 0 | -74 | 102 | 1383
3 | 16 | 17 | 1414 | 550 | 341 | 182 | 0 | 109 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 1414
3 | 16 | 18 | 1496 | 550 | 641 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1496
3 | 16 | 19 | 1510 | 550 | 668 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510
3 | 16 | 20 | 1489 | 550 | 648 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489
3 | 16 | 21 | 1447 | 550 | 584 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1447
3 | 16 | 22 | 1376 | 550 | 460 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1376
3 | 16 | 23 | 1332 | 550 | 341 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 | 1332
3 | 17 | 0 | 1265 | 550 | 326 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1265
3 | 17 | 1 | 1244 | 550 | 324 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1244
3 | 17 | 2 | 1286 | 550 | 358 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 1286
3 | 17 | 3 | 1327 | 550 | 414 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1327
3 | 17 | 4 | 1319 | 550 | 331 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | 45 | 1319
3 | 17 | 5 | 1279 | 550 | 328 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 1279
3 | 17 | 6 | 1255 | 550 | 338 | 147 | 0 | 109 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 1255
3 | 17 | 7 | 1311 | 550 | 331 | 106 | 0 | 109 | 118 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1311
3 | 17 | 8 | 1407 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 188 | 0 | 2 | 0 | 25 | 179 | 1407
3 | 17 | 9 | 1441 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 237 | 0 | 2 | 0 | -38 | 230 | 1441
3 | 17 | 10 | 1438 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 313 | 0 | 2 | 0 | -38 | 151 | 1438
3 | 17 | 11 | 1425 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 239 | 0 | 3 | 0 | -38 | 211 | 1425
3 | 17 | 12 | 1435 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 182 | 0 | 3 | 0 | 26 | 214 | 1435
3 | 17 | 13 | 1452 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 153 | 0 | 2 | 0 | 26 | 258 | 1452
3 | 17 | 14 | 1448 | 550 | 395 | 106 | 0 | 109 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1448
3 | 17 | 15 | 1469 | 550 | 411 | 147 | 0 | 109 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1469
3 | 17 | 16 | 1508 | 550 | 515 | 182 | 0 | 109 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1508
3 | 17 | 17 | 1571 | 550 | 643 | 182 | 0 | 109 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1571
3 | 17 | 18 | 1622 | 550 | 663 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 1622
3 | 17 | 19 | 1609 | 550 | 640 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 123 | 1609
3 | 17 | 20 | 1572 | 550 | 610 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 114 | 1572
3 | 17 | 21 | 1506 | 550 | 538 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 119 | 1506
3 | 17 | 22 | 1419 | 550 | 431 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 139 | 1419
3 | 17 | 23 | 1359 | 550 | 335 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 174 | 1359
3 | 18 | 0 | 1282 | 550 | 328 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 103 | 1282
3 | 18 | 1 | 1255 | 550 | 325 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 1255
3 | 18 | 2 | 1307 | 550 | 330 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 125 | 1307
3 | 18 | 3 | 1354 | 550 | 369 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 1354
3 | 18 | 4 | 1376 | 550 | 395 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 129 | 1376
3 | 18 | 5 | 1416 | 550 | 451 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 113 | 1416
3 | 18 | 6 | 1528 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 16 | 0 | 12 | 0 | 328 | 104 | 1528
3 | 18 | 7 | 1664 | 550 | 612 | 106 | 0 | 109 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 1664
3 | 18 | 8 | 1845 | 550 | 459 | 92 | 0 | 109 | 306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 317 | 1845
3 | 18 | 9 | 1920 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 492 | 0 | 12 | 0 | 35 | 371 | 1920
3 | 18 | 10 | 1906 | 550 | 291 | 89 | 0 | 109 | 671 | 0 | 12 | 0 | -220 | 404 | 1906
3 | 18 | 11 | 1867 | 550 | 287 | 89 | 0 | 109 | 795 | 0 | 12 | 0 | -439 | 464 | 1867
3 | 18 | 12 | 1766 | 550 | 277 | 89 | 0 | 109 | 844 | 0 | 12 | 0 | -439 | 324 | 1766
3 | 18 | 13 | 1805 | 550 | 281 | 92 | 0 | 109 | 820 | 0 | 12 | 0 | -439 | 380 | 1805
3 | 18 | 14 | 1777 | 550 | 278 | 106 | 0 | 109 | 706 | 0 | 12 | 0 | -439 | 455 | 1777
3 | 18 | 15 | 1762 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 505 | 0 | 12 | 0 | 32 | 145 | 1762
3 | 18 | 16 | 1787 | 550 | 441 | 182 | 0 | 109 | 256 | 0 | 11 | 0 | 0 | 238 | 1787
3 | 18 | 17 | 1818 | 550 | 909 | 182 | 0 | 109 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1818
3 | 18 | 18 | 1899 | 550 | 1053 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1899
3 | 18 | 19 | 1890 | 550 | 1044 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1890
3 | 18 | 20 | 1854 | 550 | 1009 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1854
3 | 18 | 21 | 1799 | 550 | 955 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1799
3 | 18 | 22 | 1715 | 550 | 871 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1715
3 | 18 | 23 | 1629 | 550 | 362 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 422 | -1 | 1629
3 | 19 | 0 | 1533 | 550 | 690 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1533
3 | 19 | 1 | 1500 | 550 | 349 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 310 | -1 | 1500
3 | 19 | 2 | 1531 | 550 | 690 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1531
3 | 19 | 3 | 1545 | 550 | 703 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1545
3 | 19 | 4 | 1537 | 550 | 694 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1537
3 | 19 | 5 | 1563 | 550 | 720 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1563
3 | 19 | 6 | 1682 | 550 | 858 | 147 | 0 | 109 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1682
3 | 19 | 7 | 1807 | 550 | 870 | 106 | 0 | 109 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1807
3 | 19 | 8 | 1965 | 550 | 830 | 92 | 0 | 109 | 371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1965
3 | 19 | 9 | 2035 | 550 | 732 | 89 | 0 | 109 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2035
3 | 19 | 10 | 1990 | 550 | 506 | 89 | 0 | 109 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1990
3 | 19 | 11 | 1936 | 550 | 443 | 89 | 0 | 109 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1936
3 | 19 | 12 | 1831 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 494 | 0 | 0 | 0 | 118 | 209 | 1831
3 | 19 | 13 | 1864 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 420 | 0 | 0 | 0 | 238 | 193 | 1864
3 | 19 | 14 | 1859 | 550 | 542 | 106 | 0 | 109 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 1859
3 | 19 | 15 | 1847 | 550 | 755 | 147 | 0 | 109 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1847
3 | 19 | 16 | 1862 | 550 | 866 | 182 | 0 | 109 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1862
3 | 19 | 17 | 1857 | 550 | 560 | 182 | 0 | 109 | 26 | 0 | 4 | 0 | 422 | 4 | 1857
3 | 19 | 18 | 1890 | 550 | 1001 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 1890
3 | 19 | 19 | 1853 | 550 | 940 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 1853
3 | 19 | 20 | 1793 | 550 | 880 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 1793
3 | 19 | 21 | 1724 | 550 | 800 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1724
3 | 19 | 22 | 1651 | 550 | 736 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 1651
3 | 19 | 23 | 1562 | 550 | 704 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1562
3 | 20 | 0 | 1452 | 550 | 584 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1452
3 | 20 | 1 | 1412 | 550 | 566 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1412
3 | 20 | 2 | 1438 | 550 | 564 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1438
3 | 20 | 3 | 1465 | 550 | 620 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1465
3 | 20 | 4 | 1456 | 550 | 611 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1456
3 | 20 | 5 | 1437 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 331 | -1 | 1437
3 | 20 | 6 | 1459 | 550 | 582 | 147 | 0 | 109 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 | 1459
3 | 20 | 7 | 1564 | 550 | 557 | 106 | 0 | 109 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 1564
3 | 20 | 8 | 1718 | 550 | 370 | 92 | 0 | 109 | 309 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 1718
3 | 20 | 9 | 1818 | 550 | 379 | 89 | 0 | 109 | 441 | 0 | 10 | 0 | 0 | 240 | 1818
3 | 20 | 10 | 1834 | 550 | 385 | 89 | 0 | 109 | 400 | 0 | 10 | 0 | 0 | 291 | 1834
3 | 20 | 11 | 1822 | 550 | 473 | 89 | 0 | 109 | 309 | 0 | 10 | 0 | 0 | 282 | 1822
3 | 20 | 12 | 1761 | 550 | 374 | 89 | 0 | 109 | 317 | 0 | 10 | 0 | 0 | 312 | 1761
3 | 20 | 13 | 1814 | 550 | 437 | 92 | 0 | 109 | 326 | 0 | 11 | 0 | 0 | 289 | 1814
3 | 20 | 14 | 1796 | 550 | 409 | 106 | 0 | 109 | 314 | 0 | 12 | 0 | 0 | 296 | 1796
3 | 20 | 15 | 1807 | 550 | 519 | 147 | 0 | 109 | 214 | 0 | 11 | 0 | 0 | 257 | 1807
3 | 20 | 16 | 1843 | 550 | 662 | 182 | 0 | 109 | 122 | 0 | 11 | 0 | 0 | 207 | 1843
3 | 20 | 17 | 1883 | 550 | 978 | 182 | 0 | 109 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 1883
3 | 20 | 18 | 1969 | 550 | 1113 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1969
3 | 20 | 19 | 1975 | 550 | 1115 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1975
3 | 20 | 20 | 1948 | 550 | 1085 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1948
3 | 20 | 21 | 1887 | 550 | 1011 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 1887
3 | 20 | 22 | 1791 | 550 | 907 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 1791
3 | 20 | 23 | 1701 | 550 | 812 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1701
3 | 21 | 0 | 1605 | 550 | 699 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 1605
3 | 21 | 1 | 1572 | 550 | 675 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 1572
3 | 21 | 2 | 1597 | 550 | 708 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1597
3 | 21 | 3 | 1614 | 550 | 761 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1614
3 | 21 | 4 | 1608 | 550 | 741 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1608
3 | 21 | 5 | 1638 | 550 | 794 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1638
3 | 21 | 6 | 1783 | 550 | 951 | 147 | 0 | 109 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 1783
3 | 21 | 7 | 1951 | 550 | 1004 | 106 | 0 | 109 | 178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1951
3 | 21 | 8 | 2146 | 550 | 952 | 92 | 0 | 109 | 410 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2146
3 | 21 | 9 | 2236 | 550 | 724 | 89 | 0 | 109 | 578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 183 | 2236
3 | 21 | 10 | 2167 | 550 | 512 | 89 | 0 | 109 | 649 | 0 | 4 | 0 | 0 | 254 | 2167
3 | 21 | 11 | 2122 | 550 | 432 | 89 | 0 | 109 | 659 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2122
3 | 21 | 12 | 2000 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 607 | 0 | 3 | 0 | 68 | 312 | 2000
3 | 21 | 13 | 2049 | 550 | 401 | 92 | 0 | 109 | 546 | 0 | 3 | 0 | 68 | 280 | 2049
3 | 21 | 14 | 2017 | 550 | 555 | 106 | 0 | 109 | 433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 261 | 2017
3 | 21 | 15 | 2011 | 550 | 691 | 147 | 0 | 109 | 312 | 0 | 3 | 0 | 0 | 199 | 2011
3 | 21 | 16 | 2032 | 550 | 889 | 182 | 0 | 109 | 163 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 2032
3 | 21 | 17 | 2038 | 550 | 1159 | 182 | 0 | 109 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2038
3 | 21 | 18 | 2099 | 550 | 1257 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2099
3 | 21 | 19 | 2067 | 550 | 1225 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2067
3 | 21 | 20 | 2011 | 550 | 1170 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2011
3 | 21 | 21 | 1947 | 550 | 1105 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1947
3 | 21 | 22 | 1841 | 550 | 1000 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1841
3 | 21 | 23 | 1743 | 550 | 751 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 1743
3 | 22 | 0 | 1628 | 550 | 785 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1628
3 | 22 | 1 | 1583 | 550 | 741 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1583
3 | 22 | 2 | 1601 | 550 | 758 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1601
3 | 22 | 3 | 1617 | 550 | 773 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1617
3 | 22 | 4 | 1612 | 550 | 768 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1612
3 | 22 | 5 | 1641 | 550 | 796 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1641
3 | 22 | 6 | 1769 | 550 | 932 | 147 | 0 | 109 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1769
3 | 22 | 7 | 1895 | 550 | 934 | 106 | 0 | 109 | 189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1895
3 | 22 | 8 | 2033 | 550 | 774 | 92 | 0 | 109 | 410 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 2033
3 | 22 | 9 | 2096 | 550 | 440 | 89 | 0 | 109 | 611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 292 | 2096
3 | 22 | 10 | 2041 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 747 | 0 | 5 | 0 | 38 | 241 | 2041
3 | 22 | 11 | 1995 | 550 | 299 | 89 | 0 | 109 | 849 | 0 | 4 | 0 | -294 | 389 | 1995
3 | 22 | 12 | 1875 | 550 | 288 | 89 | 0 | 109 | 884 | 0 | 3 | 0 | -439 | 391 | 1875
3 | 22 | 13 | 1888 | 550 | 289 | 92 | 0 | 109 | 852 | 0 | 2 | 0 | -439 | 433 | 1888
3 | 22 | 14 | 1844 | 550 | 285 | 106 | 0 | 109 | 728 | 0 | 2 | 0 | -293 | 357 | 1844
3 | 22 | 15 | 1795 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 471 | 0 | 1 | 0 | 33 | 222 | 1795
3 | 22 | 16 | 1794 | 550 | 498 | 182 | 0 | 109 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1794
3 | 22 | 17 | 1808 | 550 | 907 | 182 | 0 | 109 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808
3 | 22 | 18 | 1882 | 550 | 619 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1882
3 | 22 | 19 | 1871 | 550 | 1030 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871
3 | 22 | 20 | 1830 | 550 | 988 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1830
3 | 22 | 21 | 1774 | 550 | 931 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1774
3 | 22 | 22 | 1704 | 550 | 858 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1704
3 | 22 | 23 | 1623 | 550 | 677 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1623
3 | 23 | 0 | 1524 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 401 | 13 | 1524
3 | 23 | 1 | 1475 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 356 | 8 | 1475
3 | 23 | 2 | 1490 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 | 1 | 1490
3 | 23 | 3 | 1503 | 550 | 651 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1503
3 | 23 | 4 | 1483 | 550 | 596 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 1483
3 | 23 | 5 | 1460 | 550 | 559 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 1460
3 | 23 | 6 | 1498 | 550 | 595 | 147 | 0 | 109 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 1498
3 | 23 | 7 | 1643 | 550 | 723 | 106 | 0 | 109 | 79 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69 | 1643
3 | 23 | 8 | 1819 | 550 | 864 | 92 | 0 | 109 | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 1819
3 | 23 | 9 | 1907 | 550 | 913 | 89 | 0 | 109 | 121 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | 1907
3 | 23 | 10 | 1904 | 550 | 892 | 89 | 0 | 109 | 134 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 | 1904
3 | 23 | 11 | 1879 | 550 | 832 | 89 | 0 | 109 | 124 | 0 | 7 | 0 | 0 | 168 | 1879
3 | 23 | 12 | 1814 | 550 | 759 | 89 | 0 | 109 | 135 | 0 | 7 | 0 | 0 | 165 | 1814
3 | 23 | 13 | 1798 | 550 | 783 | 92 | 0 | 109 | 135 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 1798
3 | 23 | 14 | 1781 | 550 | 809 | 106 | 0 | 109 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1781
3 | 23 | 15 | 1768 | 550 | 737 | 147 | 0 | 109 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1768
3 | 23 | 16 | 1748 | 550 | 737 | 182 | 0 | 109 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1748
3 | 23 | 17 | 1751 | 550 | 814 | 182 | 0 | 109 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1751
3 | 23 | 18 | 1773 | 550 | 891 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1773
3 | 23 | 19 | 1743 | 550 | 858 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1743
3 | 23 | 20 | 1692 | 550 | 799 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1692
3 | 23 | 21 | 1618 | 550 | 714 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1618
3 | 23 | 22 | 1538 | 550 | 651 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1538
3 | 23 | 23 | 1462 | 550 | 572 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1462
3 | 24 | 0 | 1368 | 550 | 475 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1368
3 | 24 | 1 | 1331 | 550 | 433 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1331
3 | 24 | 2 | 1356 | 550 | 505 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1356
3 | 24 | 3 | 1378 | 550 | 538 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1378
3 | 24 | 4 | 1366 | 550 | 525 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366
3 | 24 | 5 | 1327 | 550 | 486 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327
3 | 24 | 6 | 1321 | 550 | 504 | 147 | 0 | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1321
3 | 24 | 7 | 1415 | 550 | 554 | 106 | 0 | 109 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1415
3 | 24 | 8 | 1520 | 550 | 598 | 92 | 0 | 109 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1520
3 | 24 | 9 | 1605 | 550 | 653 | 89 | 0 | 109 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1605
3 | 24 | 10 | 1614 | 550 | 639 | 89 | 0 | 109 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1614
3 | 24 | 11 | 1593 | 550 | 453 | 89 | 0 | 109 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 | 1593
3 | 24 | 12 | 1564 | 550 | 404 | 89 | 0 | 109 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1564
3 | 24 | 13 | 1556 | 550 | 375 | 92 | 0 | 109 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 1556
3 | 24 | 14 | 1526 | 550 | 351 | 106 | 0 | 109 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | 1526
3 | 24 | 15 | 1532 | 550 | 457 | 147 | 0 | 109 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 1532
3 | 24 | 16 | 1565 | 550 | 545 | 182 | 0 | 109 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1565
3 | 24 | 17 | 1615 | 550 | 672 | 182 | 0 | 109 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1615
3 | 24 | 18 | 1676 | 550 | 792 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1676
3 | 24 | 19 | 1670 | 550 | 823 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1670
3 | 24 | 20 | 1633 | 550 | 784 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1633
3 | 24 | 21 | 1558 | 550 | 544 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 1558
3 | 24 | 22 | 1463 | 550 | 596 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1463
3 | 24 | 23 | 1382 | 550 | 507 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1382
3 | 25 | 0 | 1297 | 550 | 418 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1297
3 | 25 | 1 | 1271 | 550 | 395 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1271
3 | 25 | 2 | 1307 | 550 | 435 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1307
3 | 25 | 3 | 1350 | 550 | 509 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1350
3 | 25 | 4 | 1356 | 550 | 481 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1356
3 | 25 | 5 | 1361 | 550 | 480 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1361
3 | 25 | 6 | 1457 | 550 | 629 | 147 | 0 | 109 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1457
3 | 25 | 7 | 1640 | 550 | 801 | 106 | 0 | 109 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1640
3 | 25 | 8 | 1845 | 550 | 962 | 92 | 0 | 109 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845
3 | 25 | 9 | 1948 | 550 | 1051 | 89 | 0 | 109 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1948
3 | 25 | 10 | 1929 | 550 | 1004 | 89 | 0 | 109 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1929
3 | 25 | 11 | 1905 | 550 | 959 | 89 | 0 | 109 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905
3 | 25 | 12 | 1813 | 550 | 858 | 89 | 0 | 109 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1813
3 | 25 | 13 | 1878 | 550 | 949 | 92 | 0 | 109 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1878
3 | 25 | 14 | 1868 | 550 | 922 | 106 | 0 | 109 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1868
3 | 25 | 15 | 1854 | 550 | 904 | 147 | 0 | 109 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1854
3 | 25 | 16 | 1841 | 550 | 929 | 182 | 0 | 109 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1841
3 | 25 | 17 | 1797 | 550 | 920 | 182 | 0 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1797
3 | 25 | 18 | 1786 | 550 | 919 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1786
3 | 25 | 19 | 1737 | 550 | 873 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1737
3 | 25 | 20 | 1680 | 550 | 821 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1680
3 | 25 | 21 | 1623 | 550 | 681 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1623
3 | 25 | 22 | 1553 | 550 | 354 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 348 | 1553
3 | 25 | 23 | 1483 | 550 | 521 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1483
3 | 26 | 0 | 1387 | 550 | 412 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1387
3 | 26 | 1 | 1352 | 550 | 394 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1352
3 | 26 | 2 | 1381 | 550 | 458 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1381
3 | 26 | 3 | 1413 | 550 | 510 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 1413
3 | 26 | 4 | 1410 | 550 | 402 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 164 | 1410
3 | 26 | 5 | 1403 | 550 | 523 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1403
3 | 26 | 6 | 1465 | 550 | 465 | 147 | 0 | 109 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 178 | 1465
3 | 26 | 7 | 1645 | 550 | 774 | 106 | 0 | 109 | 65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 1645
3 | 26 | 8 | 1868 | 550 | 926 | 92 | 0 | 109 | 144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 1868
3 | 26 | 9 | 1962 | 550 | 1030 | 89 | 0 | 109 | 157 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1962
3 | 26 | 10 | 1960 | 550 | 888 | 89 | 0 | 109 | 156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 163 | 1960
3 | 26 | 11 | 1940 | 550 | 902 | 89 | 0 | 109 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 164 | 1940
3 | 26 | 12 | 1854 | 550 | 740 | 89 | 0 | 109 | 135 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 1854
3 | 26 | 13 | 1894 | 550 | 585 | 92 | 0 | 109 | 246 | 0 | 13 | 0 | 0 | 299 | 1894
3 | 26 | 14 | 1879 | 550 | 581 | 106 | 0 | 109 | 199 | 0 | 13 | 0 | 0 | 321 | 1879
3 | 26 | 15 | 1841 | 550 | 548 | 147 | 0 | 109 | 235 | 0 | 14 | 0 | 0 | 238 | 1841
3 | 26 | 16 | 1831 | 550 | 661 | 182 | 0 | 109 | 156 | 0 | 14 | 0 | 0 | 159 | 1831
3 | 26 | 17 | 1826 | 550 | 869 | 182 | 0 | 109 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | 56 | 1826
3 | 26 | 18 | 1871 | 550 | 961 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 1871
3 | 26 | 19 | 1840 | 550 | 501 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 422 | 65 | 1840
3 | 26 | 20 | 1793 | 550 | 875 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 66 | 1793
3 | 26 | 21 | 1728 | 550 | 800 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 74 | 1728
3 | 26 | 22 | 1640 | 550 | 776 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1640
3 | 26 | 23 | 1547 | 550 | 688 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1547
3 | 27 | 0 | 1437 | 550 | 561 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 1437
3 | 27 | 1 | 1388 | 550 | 509 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 1388
3 | 27 | 2 | 1420 | 550 | 540 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 1420
3 | 27 | 3 | 1450 | 550 | 598 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1450
3 | 27 | 4 | 1459 | 550 | 608 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1459
3 | 27 | 5 | 1478 | 550 | 626 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1478
3 | 27 | 6 | 1547 | 550 | 701 | 147 | 0 | 109 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1547
3 | 27 | 7 | 1638 | 550 | 573 | 106 | 0 | 109 | 219 | 0 | 9 | 0 | 0 | 72 | 1638
3 | 27 | 8 | 1789 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 467 | 0 | 8 | 0 | 33 | 268 | 1789
3 | 27 | 9 | 1864 | 550 | 287 | 89 | 0 | 109 | 679 | 0 | 9 | 0 | -160 | 301 | 1864
3 | 27 | 10 | 1830 | 550 | 283 | 89 | 0 | 109 | 824 | 0 | 8 | 0 | -439 | 406 | 1830
3 | 27 | 11 | 1803 | 550 | 281 | 89 | 0 | 109 | 927 | 0 | 5 | 0 | -439 | 281 | 1803
3 | 27 | 12 | 1691 | 550 | 270 | 89 | 0 | 109 | 936 | 0 | 4 | 0 | -439 | 172 | 1691
3 | 27 | 13 | 1708 | 550 | 272 | 92 | 0 | 109 | 882 | 0 | 4 | 0 | -439 | 238 | 1708
3 | 27 | 14 | 1667 | 550 | 268 | 106 | 0 | 109 | 755 | 0 | 5 | 0 | -439 | 313 | 1667
3 | 27 | 15 | 1631 | 550 | 264 | 147 | 0 | 109 | 540 | 0 | 3 | 0 | -47 | 65 | 1631
3 | 27 | 16 | 1646 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 270 | 0 | 3 | 0 | 36 | 234 | 1646
3 | 27 | 17 | 1649 | 550 | 717 | 182 | 0 | 109 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1649
3 | 27 | 18 | 1724 | 550 | 874 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1724
3 | 27 | 19 | 1730 | 550 | 886 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1730
3 | 27 | 20 | 1694 | 550 | 851 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1694
3 | 27 | 21 | 1638 | 550 | 651 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 1638
3 | 27 | 22 | 1578 | 550 | 737 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1578
3 | 27 | 23 | 1501 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 397 | 0 | 1501
3 | 28 | 0 | 1405 | 550 | 559 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1405
3 | 28 | 1 | 1377 | 550 | 497 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1377
3 | 28 | 2 | 1414 | 550 | 570 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1414
3 | 28 | 3 | 1456 | 550 | 612 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1456
3 | 28 | 4 | 1457 | 550 | 612 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1457
3 | 28 | 5 | 1470 | 550 | 623 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1470
3 | 28 | 6 | 1542 | 550 | 710 | 147 | 0 | 109 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1542
3 | 28 | 7 | 1650 | 550 | 686 | 106 | 0 | 109 | 154 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 1650
3 | 28 | 8 | 1793 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 360 | 0 | 5 | 0 | 351 | 64 | 1793
3 | 28 | 9 | 1835 | 550 | 415 | 89 | 0 | 109 | 557 | 0 | 7 | 0 | 0 | 108 | 1835
3 | 28 | 10 | 1814 | 550 | 379 | 89 | 0 | 109 | 526 | 0 | 7 | 0 | 0 | 154 | 1814
3 | 28 | 11 | 1792 | 550 | 379 | 89 | 0 | 109 | 421 | 0 | 7 | 0 | 0 | 237 | 1792
3 | 28 | 12 | 1685 | 550 | 366 | 89 | 0 | 109 | 373 | 0 | 8 | 0 | 0 | 190 | 1685
3 | 28 | 13 | 1748 | 550 | 504 | 92 | 0 | 109 | 332 | 0 | 10 | 0 | 0 | 151 | 1748
3 | 28 | 14 | 1737 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 196 | 0 | 10 | 0 | 399 | 105 | 1737
3 | 28 | 15 | 1731 | 550 | 708 | 147 | 0 | 109 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 107 | 1731
3 | 28 | 16 | 1744 | 550 | 740 | 182 | 0 | 109 | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 105 | 1744
3 | 28 | 17 | 1740 | 550 | 372 | 182 | 0 | 109 | 14 | 0 | 12 | 0 | 422 | 79 | 1740
3 | 28 | 18 | 1742 | 550 | 789 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 91 | 1742
3 | 28 | 19 | 1702 | 550 | 827 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1702
3 | 28 | 20 | 1644 | 550 | 778 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 1644
3 | 28 | 21 | 1581 | 550 | 657 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 1581
3 | 28 | 22 | 1505 | 550 | 531 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 122 | 1505
3 | 28 | 23 | 1424 | 550 | 456 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 116 | 1424
3 | 29 | 0 | 1322 | 550 | 341 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 1322
3 | 29 | 1 | 1283 | 550 | 357 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 33 | 1283
3 | 29 | 2 | 1322 | 550 | 381 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 | 1322
3 | 29 | 3 | 1361 | 550 | 442 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 58 | 1361
3 | 29 | 4 | 1344 | 550 | 399 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 94 | 1344
3 | 29 | 5 | 1320 | 550 | 332 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 137 | 1320
3 | 29 | 6 | 1373 | 550 | 391 | 147 | 0 | 109 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 1373
3 | 29 | 7 | 1491 | 550 | 399 | 106 | 0 | 109 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | 216 | 1491
3 | 29 | 8 | 1635 | 550 | 362 | 92 | 0 | 109 | 203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 314 | 1635
3 | 29 | 9 | 1671 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 380 | 0 | 8 | 0 | 31 | 242 | 1671
3 | 29 | 10 | 1646 | 550 | 266 | 89 | 0 | 109 | 646 | 0 | 5 | 0 | -321 | 302 | 1646
3 | 29 | 11 | 1638 | 550 | 265 | 89 | 0 | 109 | 833 | 0 | 3 | 0 | -439 | 228 | 1638
3 | 29 | 12 | 1551 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 888 | 0 | 4 | 0 | -440 | 89 | 1551
3 | 29 | 13 | 1570 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 872 | 0 | 3 | 0 | -440 | 122 | 1570
3 | 29 | 14 | 1542 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 746 | 0 | 3 | 0 | -440 | 206 | 1542
3 | 29 | 15 | 1512 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 544 | 0 | 2 | 0 | -441 | 339 | 1512
3 | 29 | 16 | 1505 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 285 | 0 | 1 | 0 | 27 | 89 | 1505
3 | 29 | 17 | 1492 | 550 | 348 | 182 | 0 | 109 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1492
3 | 29 | 18 | 1523 | 550 | 275 | 182 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 406 | -1 | 1523
3 | 29 | 19 | 1509 | 550 | 263 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 404 | 0 | 1509
3 | 29 | 20 | 1468 | 550 | 436 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 | 1468
3 | 29 | 21 | 1418 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 304 | 8 | 1418
3 | 29 | 22 | 1370 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 246 | 18 | 1370
3 | 29 | 23 | 1318 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | 20 | 1318
3 | 30 | 0 | 1228 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 33 | 1228
3 | 30 | 1 | 1201 | 550 | 320 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1201
3 | 30 | 2 | 1254 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 120 | 1254
3 | 30 | 3 | 1290 | 550 | 427 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 1290
3 | 30 | 4 | 1287 | 550 | 396 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 37 | 1287
3 | 30 | 5 | 1240 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 109 | 1240
3 | 30 | 6 | 1201 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 40 | 0 | 8 | 0 | 40 | 45 | 1201
3 | 30 | 7 | 1238 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 255 | 0 | 9 | 0 | -187 | 134 | 1238
3 | 30 | 8 | 1322 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 518 | 0 | 7 | 0 | -445 | 229 | 1322
3 | 30 | 9 | 1398 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 746 | 0 | 6 | 0 | -443 | 79 | 1398
3 | 30 | 10 | 1406 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 872 | -186 | 5 | -1 | -443 | 149 | 1406
3 | 30 | 11 | 1389 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 930 | -278 | 3 | -1 | -443 | 168 | 1389
3 | 30 | 12 | 1348 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 914 | -278 | 1 | 0 | -444 | 145 | 1348
3 | 30 | 13 | 1346 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 830 | -233 | 0 | 0 | -444 | 180 | 1346
3 | 30 | 14 | 1318 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 634 | 0 | 0 | 0 | -445 | 102 | 1318
3 | 30 | 15 | 1289 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 382 | 0 | 1 | 0 | -402 | 240 | 1289
3 | 30 | 16 | 1296 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 155 | 0 | 2 | 0 | 23 | 13 | 1296
3 | 30 | 17 | 1335 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 36 | 0 | 5 | 0 | 46 | 145 | 1335
3 | 30 | 18 | 1394 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 199 | 84 | 1394
3 | 30 | 19 | 1391 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 267 | 13 | 1391
3 | 30 | 20 | 1361 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 358 | -109 | 1361
3 | 30 | 21 | 1307 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 168 | 1307
3 | 30 | 22 | 1243 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 110 | 1243
3 | 30 | 23 | 1200 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 69 | 1200
合計（百万kWh） |  |  | 150984.11 | 48180 | 58492.5 | 13706.18 | 0 | 9548.4 | 14709.22 | -265.84 | 316.05 | -5.8 | -838.55 | 7141.95 | 150984.11

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 1344 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 3 | 1344
4 | 1 | 1 | 1322 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 | 1322
4 | 1 | 2 | 1367 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1367
4 | 1 | 3 | 1419 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1419
4 | 1 | 4 | 1412 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 | 0 | 1412
4 | 1 | 5 | 1379 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241 | 0 | 1379
4 | 1 | 6 | 1347 | 550 | 273 | 168 | 0 | 109 | 60 | 0 | 1 | 0 | 173 | 13 | 1347
4 | 1 | 7 | 1358 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 301 | 0 | 1 | 0 | -83 | 85 | 1358
4 | 1 | 8 | 1423 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 589 | 0 | 1 | 0 | -443 | 240 | 1423
4 | 1 | 9 | 1476 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 823 | -36 | 1 | 0 | -442 | 98 | 1476
4 | 1 | 10 | 1493 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 960 | -203 | 1 | 0 | -441 | 144 | 1493
4 | 1 | 11 | 1479 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 1015 | -266 | 1 | 0 | -442 | 139 | 1479
4 | 1 | 12 | 1451 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 1015 | -299 | 1 | 0 | -442 | 144 | 1451
4 | 1 | 13 | 1460 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 963 | -265 | 1 | 0 | -442 | 167 | 1460
4 | 1 | 14 | 1432 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 822 | -242 | 1 | 0 | -442 | 239 | 1432
4 | 1 | 15 | 1428 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 582 | 0 | 0 | 0 | -443 | 200 | 1428
4 | 1 | 16 | 1444 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 299 | 0 | 0 | 0 | -234 | 242 | 1444
4 | 1 | 17 | 1452 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 68 | 0 | 0 | 0 | 214 | 33 | 1452
4 | 1 | 18 | 1520 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 335 | 46 | 1520
4 | 1 | 19 | 1522 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 56 | 1522
4 | 1 | 20 | 1483 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1 | 1483
4 | 1 | 21 | 1429 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 1429
4 | 1 | 22 | 1370 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 12 | 1370
4 | 1 | 23 | 1329 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 153 | 1329
4 | 2 | 0 | 1255 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 22 | 1255
4 | 2 | 1 | 1231 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 72 | 1231
4 | 2 | 2 | 1290 | 550 | 329 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1290
4 | 2 | 3 | 1345 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1 | 1345
4 | 2 | 4 | 1346 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1 | 1346
4 | 2 | 5 | 1303 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 165 | -1 | 1303
4 | 2 | 6 | 1253 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 64 | 0 | 1 | 0 | 22 | 77 | 1253
4 | 2 | 7 | 1255 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 280 | 0 | 1 | 0 | -441 | 361 | 1255
4 | 2 | 8 | 1304 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 543 | 0 | 0 | 0 | -445 | 170 | 1304
4 | 2 | 9 | 1352 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 742 | -158 | 0 | 0 | -444 | 180 | 1352
4 | 2 | 10 | 1363 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 805 | -203 | 0 | 0 | -444 | 173 | 1363
4 | 2 | 11 | 1354 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 813 | -205 | 0 | 0 | -444 | 158 | 1354
4 | 2 | 12 | 1350 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 816 | -206 | 0 | 0 | -444 | 152 | 1350
4 | 2 | 13 | 1344 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 780 | -197 | 0 | 0 | -444 | 169 | 1344
4 | 2 | 14 | 1341 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 663 | -47 | 0 | 0 | -444 | 115 | 1341
4 | 2 | 15 | 1348 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 481 | -40 | 1 | 0 | -444 | 261 | 1348
4 | 2 | 16 | 1358 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 249 | 0 | 1 | 0 | -306 | 277 | 1358
4 | 2 | 17 | 1411 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 59 | 0 | 2 | 0 | 25 | 188 | 1411
4 | 2 | 18 | 1507 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 3 | 0 | 366 | -1 | 1507
4 | 2 | 19 | 1522 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 253 | 129 | 1522
4 | 2 | 20 | 1490 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 343 | 8 | 1490
4 | 2 | 21 | 1435 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 239 | 1435
4 | 2 | 22 | 1371 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199 | 32 | 1371
4 | 2 | 23 | 1322 | 550 | 332 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 1322
4 | 3 | 0 | 1244 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 36 | 1244
4 | 3 | 1 | 1227 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 34 | 1227
4 | 3 | 2 | 1280 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 18 | 1280
4 | 3 | 3 | 1344 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 | 0 | 1344
4 | 3 | 4 | 1359 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 220 | 0 | 1359
4 | 3 | 5 | 1356 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 215 | 0 | 1356
4 | 3 | 6 | 1399 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 53 | 0 | 3 | 0 | 244 | 10 | 1399
4 | 3 | 7 | 1496 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 227 | 0 | 2 | 0 | 32 | 181 | 1496
4 | 3 | 8 | 1648 | 550 | 266 | 115 | 0 | 109 | 462 | 0 | 1 | 0 | -128 | 273 | 1648
4 | 3 | 9 | 1731 | 550 | 274 | 111 | 0 | 109 | 658 | 0 | 2 | 0 | -439 | 466 | 1731
4 | 3 | 10 | 1731 | 550 | 274 | 111 | 0 | 109 | 852 | 0 | 2 | 0 | -439 | 272 | 1731
4 | 3 | 11 | 1733 | 550 | 274 | 111 | 0 | 109 | 983 | 0 | 2 | 0 | -439 | 143 | 1733
4 | 3 | 12 | 1654 | 550 | 267 | 111 | 0 | 109 | 999 | 0 | 2 | 0 | -439 | 55 | 1654
4 | 3 | 13 | 1713 | 550 | 272 | 115 | 0 | 109 | 953 | 0 | 2 | 0 | -439 | 151 | 1713
4 | 3 | 14 | 1712 | 550 | 272 | 133 | 0 | 109 | 827 | 0 | 1 | 0 | -439 | 259 | 1712
4 | 3 | 15 | 1696 | 550 | 271 | 168 | 0 | 109 | 613 | 0 | 1 | 0 | -185 | 169 | 1696
4 | 3 | 16 | 1697 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 334 | 0 | 0 | 0 | 31 | 195 | 1697
4 | 3 | 17 | 1673 | 550 | 658 | 216 | 0 | 109 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 1673
4 | 3 | 18 | 1703 | 550 | 826 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703
4 | 3 | 19 | 1682 | 550 | 807 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682
4 | 3 | 20 | 1629 | 550 | 337 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 1629
4 | 3 | 21 | 1582 | 550 | 297 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410 | -1 | 1582
4 | 3 | 22 | 1511 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 273 | 1511
4 | 3 | 23 | 1450 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 190 | 1450
4 | 4 | 0 | 1361 | 550 | 475 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1361
4 | 4 | 1 | 1345 | 550 | 400 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1345
4 | 4 | 2 | 1399 | 550 | 475 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1399
4 | 4 | 3 | 1456 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 1456
4 | 4 | 4 | 1467 | 550 | 592 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467
4 | 4 | 5 | 1468 | 550 | 592 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468
4 | 4 | 6 | 1472 | 550 | 346 | 168 | 0 | 109 | 67 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1 | 1472
4 | 4 | 7 | 1531 | 550 | 321 | 133 | 0 | 109 | 307 | 0 | 0 | 0 | 28 | 83 | 1531
4 | 4 | 8 | 1675 | 550 | 269 | 115 | 0 | 109 | 599 | 0 | 0 | 0 | -201 | 234 | 1675
4 | 4 | 9 | 1766 | 550 | 277 | 111 | 0 | 109 | 837 | 0 | 0 | 0 | -439 | 321 | 1766
4 | 4 | 10 | 1773 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 966 | 0 | 1 | 0 | -439 | 197 | 1773
4 | 4 | 11 | 1762 | 550 | 277 | 111 | 0 | 109 | 1006 | 0 | 1 | 0 | -439 | 147 | 1762
4 | 4 | 12 | 1680 | 550 | 269 | 111 | 0 | 109 | 1001 | 0 | 2 | 0 | -439 | 77 | 1680
4 | 4 | 13 | 1740 | 550 | 275 | 115 | 0 | 109 | 949 | 0 | 3 | 0 | -439 | 178 | 1740
4 | 4 | 14 | 1750 | 550 | 276 | 133 | 0 | 109 | 797 | 0 | 2 | 0 | -439 | 322 | 1750
4 | 4 | 15 | 1707 | 550 | 272 | 168 | 0 | 109 | 534 | 0 | 2 | 0 | -41 | 113 | 1707
4 | 4 | 16 | 1678 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 275 | 0 | 2 | 0 | 49 | 215 | 1678
4 | 4 | 17 | 1673 | 550 | 693 | 216 | 0 | 109 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1673
4 | 4 | 18 | 1703 | 550 | 822 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1703
4 | 4 | 19 | 1673 | 550 | 795 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1673
4 | 4 | 20 | 1620 | 550 | 679 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 1620
4 | 4 | 21 | 1558 | 550 | 588 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 1558
4 | 4 | 22 | 1492 | 550 | 499 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 1492
4 | 4 | 23 | 1439 | 550 | 447 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 1439
4 | 5 | 0 | 1352 | 550 | 368 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 105 | 1352
4 | 5 | 1 | 1318 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | 24 | 1318
4 | 5 | 2 | 1376 | 550 | 430 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 1376
4 | 5 | 3 | 1428 | 550 | 498 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1428
4 | 5 | 4 | 1439 | 550 | 525 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1439
4 | 5 | 5 | 1420 | 550 | 341 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 186 | 14 | 1420
4 | 5 | 6 | 1433 | 550 | 522 | 168 | 0 | 109 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1433
4 | 5 | 7 | 1505 | 550 | 470 | 133 | 0 | 109 | 173 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1505
4 | 5 | 8 | 1643 | 550 | 589 | 115 | 0 | 109 | 254 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1643
4 | 5 | 9 | 1743 | 550 | 662 | 111 | 0 | 109 | 275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 1743
4 | 5 | 10 | 1731 | 550 | 569 | 111 | 0 | 109 | 337 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 1731
4 | 5 | 11 | 1728 | 550 | 519 | 111 | 0 | 109 | 354 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 1728
4 | 5 | 12 | 1667 | 550 | 451 | 111 | 0 | 109 | 290 | 0 | 7 | 0 | 0 | 149 | 1667
4 | 5 | 13 | 1752 | 550 | 676 | 115 | 0 | 109 | 247 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 1752
4 | 5 | 14 | 1758 | 550 | 584 | 133 | 0 | 109 | 175 | 0 | 9 | 0 | 175 | 23 | 1758
4 | 5 | 15 | 1747 | 550 | 764 | 168 | 0 | 109 | 130 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 1747
4 | 5 | 16 | 1748 | 550 | 766 | 216 | 0 | 109 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1748
4 | 5 | 17 | 1731 | 550 | 807 | 216 | 0 | 109 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1731
4 | 5 | 18 | 1730 | 550 | 828 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 1730
4 | 5 | 19 | 1687 | 550 | 771 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 1687
4 | 5 | 20 | 1628 | 550 | 274 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 404 | 64 | 1628
4 | 5 | 21 | 1565 | 550 | 264 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 403 | 11 | 1565
4 | 5 | 22 | 1504 | 550 | 394 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 1504
4 | 5 | 23 | 1451 | 550 | 467 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 96 | 1451
4 | 6 | 0 | 1367 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 174 | 43 | 1367
4 | 6 | 1 | 1339 | 550 | 333 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 118 | 1339
4 | 6 | 2 | 1384 | 550 | 387 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 109 | 1384
4 | 6 | 3 | 1439 | 550 | 463 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 88 | 1439
4 | 6 | 4 | 1443 | 550 | 474 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 1443
4 | 6 | 5 | 1425 | 550 | 342 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 194 | 1425
4 | 6 | 6 | 1447 | 550 | 392 | 168 | 0 | 109 | 42 | 0 | 12 | 0 | 9 | 165 | 1447
4 | 6 | 7 | 1546 | 550 | 429 | 133 | 0 | 109 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 1546
4 | 6 | 8 | 1709 | 550 | 402 | 115 | 0 | 109 | 242 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 1709
4 | 6 | 9 | 1795 | 550 | 501 | 111 | 0 | 109 | 319 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 1795
4 | 6 | 10 | 1801 | 550 | 408 | 111 | 0 | 109 | 344 | 0 | 13 | 0 | 0 | 266 | 1801
4 | 6 | 11 | 1780 | 550 | 338 | 111 | 0 | 109 | 387 | 0 | 13 | 0 | 33 | 239 | 1780
4 | 6 | 12 | 1705 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 396 | 0 | 13 | 0 | 31 | 233 | 1705
4 | 6 | 13 | 1768 | 550 | 467 | 115 | 0 | 109 | 397 | 0 | 13 | 0 | 9 | 108 | 1768
4 | 6 | 14 | 1782 | 550 | 380 | 133 | 0 | 109 | 342 | 0 | 13 | 0 | 0 | 255 | 1782
4 | 6 | 15 | 1777 | 550 | 403 | 168 | 0 | 109 | 240 | 0 | 12 | 0 | 0 | 295 | 1777
4 | 6 | 16 | 1778 | 550 | 636 | 216 | 0 | 109 | 99 | 0 | 13 | 0 | 0 | 155 | 1778
4 | 6 | 17 | 1740 | 550 | 675 | 216 | 0 | 109 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 1740
4 | 6 | 18 | 1737 | 550 | 698 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 1737
4 | 6 | 19 | 1683 | 550 | 632 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 163 | 1683
4 | 6 | 20 | 1620 | 550 | 553 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 179 | 1620
4 | 6 | 21 | 1571 | 550 | 488 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 195 | 1571
4 | 6 | 22 | 1509 | 550 | 415 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 205 | 1509
4 | 6 | 23 | 1456 | 550 | 360 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 208 | 1456
4 | 7 | 0 | 1375 | 550 | 358 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 129 | 1375
4 | 7 | 1 | 1341 | 550 | 334 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 1341
4 | 7 | 2 | 1385 | 550 | 399 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 98 | 1385
4 | 7 | 3 | 1435 | 550 | 451 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 95 | 1435
4 | 7 | 4 | 1439 | 550 | 516 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 1439
4 | 7 | 5 | 1409 | 550 | 518 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1409
4 | 7 | 6 | 1436 | 550 | 530 | 168 | 0 | 109 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 1436
4 | 7 | 7 | 1555 | 550 | 643 | 133 | 0 | 109 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 1555
4 | 7 | 8 | 1739 | 550 | 849 | 115 | 0 | 109 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 1739
4 | 7 | 9 | 1854 | 550 | 820 | 111 | 0 | 109 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 1854
4 | 7 | 10 | 1865 | 550 | 943 | 111 | 0 | 109 | 124 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 1865
4 | 7 | 11 | 1850 | 550 | 779 | 111 | 0 | 109 | 123 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 1850
4 | 7 | 12 | 1773 | 550 | 735 | 111 | 0 | 109 | 112 | 0 | 11 | 0 | 0 | 145 | 1773
4 | 7 | 13 | 1835 | 550 | 788 | 115 | 0 | 109 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 1835
4 | 7 | 14 | 1835 | 550 | 639 | 133 | 0 | 109 | 114 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1835
4 | 7 | 15 | 1822 | 550 | 734 | 168 | 0 | 109 | 101 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 1822
4 | 7 | 16 | 1806 | 550 | 706 | 216 | 0 | 109 | 69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 147 | 1806
4 | 7 | 17 | 1760 | 550 | 802 | 216 | 0 | 109 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 1760
4 | 7 | 18 | 1744 | 550 | 713 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 143 | 1744
4 | 7 | 19 | 1693 | 550 | 800 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1693
4 | 7 | 20 | 1629 | 550 | 738 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1629
4 | 7 | 21 | 1572 | 550 | 678 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1572
4 | 7 | 22 | 1509 | 550 | 573 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | 1509
4 | 7 | 23 | 1453 | 550 | 476 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 1453
4 | 8 | 0 | 1367 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 44 | 175 | 1367
4 | 8 | 1 | 1340 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 170 | 1340
4 | 8 | 2 | 1380 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 | 167 | 1380
4 | 8 | 3 | 1431 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 267 | 19 | 1431
4 | 8 | 4 | 1428 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 276 | 9 | 1428
4 | 8 | 5 | 1391 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 4 | 0 | 139 | 109 | 1391
4 | 8 | 6 | 1350 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 66 | 0 | 4 | 0 | 114 | 77 | 1350
4 | 8 | 7 | 1391 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 190 | 0 | 6 | 0 | -95 | 236 | 1391
4 | 8 | 8 | 1467 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 262 | 0 | 10 | 0 | -117 | 276 | 1467
4 | 8 | 9 | 1501 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 393 | 0 | 10 | 0 | -420 | 486 | 1501
4 | 8 | 10 | 1515 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 568 | 0 | 12 | 0 | -441 | 344 | 1515
4 | 8 | 11 | 1551 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 725 | 0 | 11 | 0 | -440 | 223 | 1551
4 | 8 | 12 | 1536 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 709 | 0 | 12 | 0 | -440 | 223 | 1536
4 | 8 | 13 | 1526 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 700 | 0 | 13 | 0 | -441 | 218 | 1526
4 | 8 | 14 | 1495 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 637 | 0 | 13 | 0 | -441 | 232 | 1495
4 | 8 | 15 | 1467 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 512 | 0 | 13 | 0 | -442 | 295 | 1467
4 | 8 | 16 | 1477 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 308 | 0 | 13 | 0 | -283 | 302 | 1477
4 | 8 | 17 | 1524 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 97 | 0 | 11 | 0 | 28 | 251 | 1524
4 | 8 | 18 | 1603 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 11 | 0 | 367 | 85 | 1603
4 | 8 | 19 | 1622 | 550 | 298 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 409 | 27 | 1622
4 | 8 | 20 | 1588 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 402 | 36 | 1588
4 | 8 | 21 | 1534 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 279 | 105 | 1534
4 | 8 | 22 | 1474 | 550 | 348 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 212 | 1474
4 | 8 | 23 | 1421 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 238 | 34 | 1421
4 | 9 | 0 | 1343 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -1 | 162 | 34 | 1343
4 | 9 | 1 | 1311 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | -1 | 23 | 143 | 1311
4 | 9 | 2 | 1355 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | -1 | 198 | 12 | 1355
4 | 9 | 3 | 1419 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | -1 | 274 | 1 | 1419
4 | 9 | 4 | 1419 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -1 | 276 | 1 | 1419
4 | 9 | 5 | 1388 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 4 | 0 | 191 | 54 | 1388
4 | 9 | 6 | 1338 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 81 | -2 | 3 | 0 | 76 | 91 | 1338
4 | 9 | 7 | 1338 | 550 | 270 | 133 | 0 | 109 | 341 | -8 | 2 | 0 | -324 | 265 | 1338
4 | 9 | 8 | 1395 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 634 | -44 | 3 | -1 | -443 | 210 | 1395
4 | 9 | 9 | 1447 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 865 | -162 | 3 | -1 | -442 | 152 | 1447
4 | 9 | 10 | 1459 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 996 | -305 | 3 | -1 | -442 | 176 | 1459
4 | 9 | 11 | 1455 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 1047 | -360 | 3 | -1 | -442 | 176 | 1455
4 | 9 | 12 | 1416 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 1045 | -365 | 3 | -1 | -443 | 145 | 1416
4 | 9 | 13 | 1401 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 995 | -347 | 3 | -1 | -443 | 158 | 1401
4 | 9 | 14 | 1379 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 865 | -302 | 4 | -1 | -444 | 203 | 1379
4 | 9 | 15 | 1376 | 550 | 277 | 168 | 0 | 109 | 642 | -16 | 3 | 0 | -444 | 87 | 1376
4 | 9 | 16 | 1384 | 550 | 270 | 216 | 0 | 109 | 355 | -9 | 2 | 0 | -443 | 334 | 1384
4 | 9 | 17 | 1456 | 550 | 345 | 216 | 0 | 109 | 107 | -3 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1456
4 | 9 | 18 | 1555 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 403 | 11 | 1555
4 | 9 | 19 | 1580 | 550 | 296 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 1580
4 | 9 | 20 | 1555 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 403 | 14 | 1555
4 | 9 | 21 | 1505 | 550 | 586 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1505
4 | 9 | 22 | 1435 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 8 | 1435
4 | 9 | 23 | 1381 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 143 | 1381
4 | 10 | 0 | 1314 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 13 | 1314
4 | 10 | 1 | 1300 | 550 | 330 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1300
4 | 10 | 2 | 1359 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 61 | 1359
4 | 10 | 3 | 1420 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234 | 48 | 1420
4 | 10 | 4 | 1434 | 550 | 500 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1434
4 | 10 | 5 | 1436 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 296 | -1 | 1436
4 | 10 | 6 | 1482 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 92 | 0 | 1 | 0 | 297 | 3 | 1482
4 | 10 | 7 | 1544 | 550 | 279 | 133 | 0 | 109 | 348 | 0 | 2 | 0 | -36 | 159 | 1544
4 | 10 | 8 | 1674 | 550 | 269 | 115 | 0 | 109 | 640 | 0 | 3 | 0 | -424 | 412 | 1674
4 | 10 | 9 | 1765 | 550 | 277 | 111 | 0 | 109 | 870 | 0 | 4 | 0 | -439 | 283 | 1765
4 | 10 | 10 | 1776 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 1000 | 0 | 5 | 0 | -439 | 162 | 1776
4 | 10 | 11 | 1772 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 1051 | 0 | 6 | 0 | -439 | 106 | 1772
4 | 10 | 12 | 1690 | 550 | 270 | 111 | 0 | 109 | 1044 | -59 | 7 | -2 | -439 | 99 | 1690
4 | 10 | 13 | 1740 | 550 | 275 | 115 | 0 | 109 | 989 | -36 | 7 | -2 | -439 | 172 | 1740
4 | 10 | 14 | 1733 | 550 | 274 | 133 | 0 | 109 | 858 | 0 | 8 | 0 | -439 | 240 | 1733
4 | 10 | 15 | 1720 | 550 | 273 | 168 | 0 | 109 | 626 | 0 | 8 | 0 | -274 | 260 | 1720
4 | 10 | 16 | 1706 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 330 | 0 | 7 | 0 | 31 | 201 | 1706
4 | 10 | 17 | 1682 | 550 | 532 | 216 | 0 | 109 | 95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 174 | 1682
4 | 10 | 18 | 1712 | 550 | 405 | 216 | 0 | 109 | 4 | 0 | 5 | 0 | 422 | 1 | 1712
4 | 10 | 19 | 1697 | 550 | 395 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 422 | 0 | 1697
4 | 10 | 20 | 1647 | 550 | 767 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1647
4 | 10 | 21 | 1592 | 550 | 303 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 411 | -2 | 1592
4 | 10 | 22 | 1527 | 550 | 613 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1527
4 | 10 | 23 | 1470 | 550 | 268 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 | 217 | 1470
4 | 11 | 0 | 1381 | 550 | 392 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110 | 1381
4 | 11 | 1 | 1355 | 550 | 372 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 1355
4 | 11 | 2 | 1406 | 550 | 458 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 1406
4 | 11 | 3 | 1457 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 315 | 0 | 1457
4 | 11 | 4 | 1471 | 550 | 475 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 117 | 1471
4 | 11 | 5 | 1451 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 4 | 0 | 30 | 277 | 1451
4 | 11 | 6 | 1461 | 550 | 391 | 168 | 0 | 109 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 149 | 1461
4 | 11 | 7 | 1534 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 343 | 0 | 4 | 0 | -40 | 173 | 1534
4 | 11 | 8 | 1691 | 550 | 270 | 115 | 0 | 109 | 626 | 0 | 5 | 0 | -168 | 184 | 1691
4 | 11 | 9 | 1795 | 550 | 280 | 111 | 0 | 109 | 801 | 0 | 6 | 0 | -439 | 377 | 1795
4 | 11 | 10 | 1796 | 550 | 280 | 111 | 0 | 109 | 851 | 0 | 6 | 0 | -439 | 328 | 1796
4 | 11 | 11 | 1785 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 900 | 0 | 6 | 0 | -439 | 269 | 1785
4 | 11 | 12 | 1701 | 550 | 271 | 111 | 0 | 109 | 971 | 0 | 8 | 0 | -439 | 120 | 1701
4 | 11 | 13 | 1778 | 550 | 278 | 115 | 0 | 109 | 954 | 0 | 10 | 0 | -439 | 201 | 1778
4 | 11 | 14 | 1774 | 550 | 278 | 133 | 0 | 109 | 810 | 0 | 11 | 0 | -439 | 322 | 1774
4 | 11 | 15 | 1738 | 550 | 275 | 168 | 0 | 109 | 601 | 0 | 11 | 0 | -209 | 233 | 1738
4 | 11 | 16 | 1733 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 341 | 0 | 11 | 0 | 32 | 212 | 1733
4 | 11 | 17 | 1695 | 550 | 608 | 216 | 0 | 109 | 100 | 0 | 11 | 0 | 0 | 101 | 1695
4 | 11 | 18 | 1711 | 550 | 655 | 216 | 0 | 109 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 165 | 1711
4 | 11 | 19 | 1678 | 550 | 622 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 170 | 1678
4 | 11 | 20 | 1623 | 550 | 324 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 414 | 1 | 1623
4 | 11 | 21 | 1575 | 550 | 470 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 1575
4 | 11 | 22 | 1506 | 550 | 474 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 141 | 1506
4 | 11 | 23 | 1449 | 550 | 344 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 224 | 1449
4 | 12 | 0 | 1370 | 550 | 336 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 153 | 1370
4 | 12 | 1 | 1341 | 550 | 334 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | 1341
4 | 12 | 2 | 1386 | 550 | 338 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 167 | 1386
4 | 12 | 3 | 1431 | 550 | 378 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 172 | 1431
4 | 12 | 4 | 1438 | 550 | 343 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 215 | 1438
4 | 12 | 5 | 1414 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 5 | 0 | 270 | 0 | 1414
4 | 12 | 6 | 1423 | 550 | 341 | 168 | 0 | 109 | 53 | 0 | 3 | 0 | 9 | 190 | 1423
4 | 12 | 7 | 1525 | 550 | 411 | 133 | 0 | 109 | 149 | 0 | 4 | 0 | 0 | 169 | 1525
4 | 12 | 8 | 1691 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 247 | 0 | 4 | 0 | 400 | 4 | 1691
4 | 12 | 9 | 1795 | 550 | 732 | 111 | 0 | 109 | 215 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 1795
4 | 12 | 10 | 1832 | 550 | 681 | 111 | 0 | 109 | 191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 187 | 1832
4 | 12 | 11 | 1825 | 550 | 540 | 111 | 0 | 109 | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 1825
4 | 12 | 12 | 1742 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 210 | 0 | 0 | 0 | 61 | 439 | 1742
4 | 12 | 13 | 1810 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 206 | 0 | 0 | 0 | 68 | 500 | 1810
4 | 12 | 14 | 1797 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 263 | 0 | 0 | 0 | 33 | 447 | 1797
4 | 12 | 15 | 1784 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 294 | 0 | 1 | 0 | 33 | 367 | 1784
4 | 12 | 16 | 1767 | 550 | 374 | 216 | 0 | 109 | 221 | 0 | 3 | 0 | 0 | 294 | 1767
4 | 12 | 17 | 1713 | 550 | 604 | 216 | 0 | 109 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 1713
4 | 12 | 18 | 1731 | 550 | 739 | 216 | 0 | 109 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 109 | 1731
4 | 12 | 19 | 1713 | 550 | 300 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 408 | 127 | 1713
4 | 12 | 20 | 1656 | 550 | 654 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | 1656
4 | 12 | 21 | 1597 | 550 | 720 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1597
4 | 12 | 22 | 1540 | 550 | 518 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 135 | 1540
4 | 12 | 23 | 1478 | 550 | 588 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1478
4 | 13 | 0 | 1393 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 232 | 20 | 1393
4 | 13 | 1 | 1366 | 550 | 441 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1366
4 | 13 | 2 | 1419 | 550 | 538 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1419
4 | 13 | 3 | 1477 | 550 | 600 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1477
4 | 13 | 4 | 1495 | 550 | 616 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1495
4 | 13 | 5 | 1491 | 550 | 608 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1491
4 | 13 | 6 | 1508 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 93 | 0 | 5 | 0 | 302 | 19 | 1508
4 | 13 | 7 | 1568 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 350 | 0 | 5 | 0 | 28 | 131 | 1568
4 | 13 | 8 | 1701 | 550 | 271 | 115 | 0 | 109 | 648 | 0 | 4 | 0 | -301 | 305 | 1701
4 | 13 | 9 | 1784 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 882 | 0 | 3 | 0 | -439 | 289 | 1784
4 | 13 | 10 | 1784 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 1015 | 0 | 1 | 0 | -439 | 158 | 1784
4 | 13 | 11 | 1778 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 1065 | 0 | 1 | 0 | -439 | 103 | 1778
4 | 13 | 12 | 1688 | 550 | 270 | 111 | 0 | 109 | 1057 | 0 | 1 | 0 | -439 | 29 | 1688
4 | 13 | 13 | 1750 | 550 | 276 | 115 | 0 | 109 | 1005 | 0 | 1 | 0 | -439 | 133 | 1750
4 | 13 | 14 | 1740 | 550 | 275 | 133 | 0 | 109 | 875 | 0 | 1 | 0 | -439 | 236 | 1740
4 | 13 | 15 | 1717 | 550 | 273 | 168 | 0 | 109 | 651 | 0 | 1 | 0 | -174 | 139 | 1717
4 | 13 | 16 | 1716 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 362 | 0 | 2 | 0 | 31 | 184 | 1716
4 | 13 | 17 | 1685 | 550 | 669 | 216 | 0 | 109 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1685
4 | 13 | 18 | 1703 | 550 | 819 | 216 | 0 | 109 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1703
4 | 13 | 19 | 1689 | 550 | 266 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 401 | 143 | 1689
4 | 13 | 20 | 1637 | 550 | 686 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1637
4 | 13 | 21 | 1590 | 550 | 300 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 410 | 0 | 1590
4 | 13 | 22 | 1515 | 550 | 497 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 139 | 1515
4 | 13 | 23 | 1455 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 172 | 142 | 1455
4 | 14 | 0 | 1374 | 550 | 337 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 150 | 1374
4 | 14 | 1 | 1342 | 550 | 311 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 139 | 1342
4 | 14 | 2 | 1392 | 550 | 340 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | 1392
4 | 14 | 3 | 1444 | 550 | 426 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 1444
4 | 14 | 4 | 1454 | 550 | 344 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 232 | 1454
4 | 14 | 5 | 1440 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 4 | 0 | 3 | 0 | 296 | 0 | 1440
4 | 14 | 6 | 1447 | 550 | 384 | 168 | 0 | 109 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1447
4 | 14 | 7 | 1517 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 319 | 0 | 2 | 0 | 47 | 95 | 1517
4 | 14 | 8 | 1669 | 550 | 268 | 115 | 0 | 109 | 610 | 0 | 2 | 0 | -83 | 98 | 1669
4 | 14 | 9 | 1745 | 550 | 275 | 111 | 0 | 109 | 750 | 0 | 1 | 0 | -169 | 118 | 1745
4 | 14 | 10 | 1751 | 550 | 276 | 111 | 0 | 109 | 828 | 0 | 1 | 0 | -340 | 216 | 1751
4 | 14 | 11 | 1739 | 550 | 275 | 111 | 0 | 109 | 889 | 0 | 2 | 0 | -346 | 149 | 1739
4 | 14 | 12 | 1678 | 550 | 269 | 111 | 0 | 109 | 678 | 0 | 2 | 0 | -202 | 161 | 1678
4 | 14 | 13 | 1719 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 291 | 0 | 2 | 0 | 72 | 318 | 1719
4 | 14 | 14 | 1708 | 550 | 612 | 133 | 0 | 109 | 241 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1708
4 | 14 | 15 | 1713 | 550 | 711 | 168 | 0 | 109 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1713
4 | 14 | 16 | 1719 | 550 | 740 | 216 | 0 | 109 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1719
4 | 14 | 17 | 1687 | 550 | 356 | 216 | 0 | 109 | 35 | 0 | 1 | 0 | 420 | 0 | 1687
4 | 14 | 18 | 1700 | 550 | 402 | 216 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1700
4 | 14 | 19 | 1669 | 550 | 755 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1669
4 | 14 | 20 | 1602 | 550 | 727 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1602
4 | 14 | 21 | 1548 | 550 | 673 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1548
4 | 14 | 22 | 1500 | 550 | 599 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1500
4 | 14 | 23 | 1451 | 550 | 474 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1451
4 | 15 | 0 | 1365 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 162 | 62 | 1365
4 | 15 | 1 | 1329 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 176 | 11 | 1329
4 | 15 | 2 | 1375 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 211 | 19 | 1375
4 | 15 | 3 | 1436 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 261 | 32 | 1436
4 | 15 | 4 | 1431 | 550 | 529 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 5 | 1431
4 | 15 | 5 | 1375 | 550 | 430 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1375
4 | 15 | 6 | 1346 | 550 | 419 | 168 | 0 | 109 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1346
4 | 15 | 7 | 1430 | 550 | 469 | 133 | 0 | 109 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1430
4 | 15 | 8 | 1532 | 550 | 552 | 115 | 0 | 109 | 108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1532
4 | 15 | 9 | 1622 | 550 | 645 | 111 | 0 | 109 | 122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 1622
4 | 15 | 10 | 1634 | 550 | 553 | 111 | 0 | 109 | 132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 | 1634
4 | 15 | 11 | 1633 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 122 | 0 | 4 | 0 | 325 | 150 | 1633
4 | 15 | 12 | 1580 | 550 | 442 | 111 | 0 | 109 | 136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 227 | 1580
4 | 15 | 13 | 1579 | 550 | 538 | 115 | 0 | 109 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | 111 | 1579
4 | 15 | 14 | 1581 | 550 | 521 | 133 | 0 | 109 | 136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 127 | 1581
4 | 15 | 15 | 1590 | 550 | 357 | 168 | 0 | 109 | 128 | 0 | 3 | 0 | 200 | 75 | 1590
4 | 15 | 16 | 1601 | 550 | 553 | 216 | 0 | 109 | 104 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 1601
4 | 15 | 17 | 1612 | 550 | 406 | 216 | 0 | 109 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 290 | 1612
4 | 15 | 18 | 1614 | 550 | 711 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1614
4 | 15 | 19 | 1585 | 550 | 636 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 1585
4 | 15 | 20 | 1542 | 550 | 619 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1542
4 | 15 | 21 | 1477 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267 | 72 | 1477
4 | 15 | 22 | 1415 | 550 | 398 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1415
4 | 15 | 23 | 1376 | 550 | 337 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 158 | 1376
4 | 16 | 0 | 1295 | 550 | 327 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | -21 | 109 | 1295
4 | 16 | 1 | 1257 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | -34 | 146 | 1257
4 | 16 | 2 | 1310 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 144 | 1310
4 | 16 | 3 | 1361 | 550 | 335 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | 1361
4 | 16 | 4 | 1356 | 550 | 344 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 129 | 1356
4 | 16 | 5 | 1306 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 5 | 0 | 10 | 0 | 23 | 131 | 1306
4 | 16 | 6 | 1257 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 106 | 0 | 8 | 0 | -34 | 88 | 1257
4 | 16 | 7 | 1289 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 344 | 0 | 7 | 0 | -402 | 286 | 1289
4 | 16 | 8 | 1351 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 608 | 0 | 5 | 0 | -444 | 146 | 1351
4 | 16 | 9 | 1422 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 787 | -53 | 5 | -1 | -443 | 95 | 1422
4 | 16 | 10 | 1420 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 745 | -39 | 4 | -1 | -443 | 122 | 1420
4 | 16 | 11 | 1407 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 822 | -222 | 4 | -1 | -443 | 215 | 1407
4 | 16 | 12 | 1418 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 933 | -252 | 5 | -1 | -443 | 144 | 1418
4 | 16 | 13 | 1412 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 896 | -242 | 4 | -1 | -443 | 162 | 1412
4 | 16 | 14 | 1391 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 768 | -80 | 2 | 0 | -443 | 90 | 1391
4 | 16 | 15 | 1378 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 545 | 0 | 1 | 0 | -444 | 187 | 1378
4 | 16 | 16 | 1421 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 286 | 0 | 1 | 0 | -155 | 152 | 1421
4 | 16 | 17 | 1452 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 65 | 0 | 1 | 0 | 87 | 162 | 1452
4 | 16 | 18 | 1526 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 4 | 0 | 1 | 0 | 326 | 58 | 1526
4 | 16 | 19 | 1540 | 550 | 506 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1540
4 | 16 | 20 | 1502 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 15 | 1502
4 | 16 | 21 | 1456 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 229 | 89 | 1456
4 | 16 | 22 | 1395 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211 | 46 | 1395
4 | 16 | 23 | 1349 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | 51 | 1349
4 | 17 | 0 | 1272 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 99 | 1272
4 | 17 | 1 | 1242 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 75 | 1242
4 | 17 | 2 | 1300 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 | 43 | 1300
4 | 17 | 3 | 1366 | 550 | 407 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 | 1366
4 | 17 | 4 | 1387 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 241 | 2 | 1387
4 | 17 | 5 | 1381 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 6 | 0 | 7 | 0 | 232 | -1 | 1381
4 | 17 | 6 | 1420 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 95 | 0 | 7 | 0 | 174 | 55 | 1420
4 | 17 | 7 | 1512 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 323 | 0 | 5 | 0 | -39 | 169 | 1512
4 | 17 | 8 | 1668 | 550 | 268 | 115 | 0 | 109 | 560 | 0 | 3 | 0 | -183 | 246 | 1668
4 | 17 | 9 | 1777 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 734 | 0 | 4 | 0 | -376 | 367 | 1777
4 | 17 | 10 | 1799 | 550 | 281 | 111 | 0 | 109 | 844 | 0 | 4 | 0 | -439 | 339 | 1799
4 | 17 | 11 | 1788 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 847 | 0 | 4 | 0 | -439 | 327 | 1788
4 | 17 | 12 | 1694 | 550 | 270 | 111 | 0 | 109 | 870 | 0 | 5 | 0 | -439 | 218 | 1694
4 | 17 | 13 | 1753 | 550 | 276 | 115 | 0 | 109 | 868 | 0 | 6 | 0 | -439 | 268 | 1753
4 | 17 | 14 | 1745 | 550 | 275 | 133 | 0 | 109 | 779 | 0 | 4 | 0 | -439 | 334 | 1745
4 | 17 | 15 | 1706 | 550 | 272 | 168 | 0 | 109 | 597 | 0 | 3 | 0 | -114 | 121 | 1706
4 | 17 | 16 | 1700 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 353 | 0 | 2 | 0 | 31 | 177 | 1700
4 | 17 | 17 | 1673 | 550 | 365 | 216 | 0 | 109 | 115 | 0 | 1 | 0 | 256 | 61 | 1673
4 | 17 | 18 | 1696 | 550 | 815 | 216 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1696
4 | 17 | 19 | 1678 | 550 | 381 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1678
4 | 17 | 20 | 1634 | 550 | 759 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634
4 | 17 | 21 | 1596 | 550 | 721 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596
4 | 17 | 22 | 1528 | 550 | 628 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1528
4 | 17 | 23 | 1480 | 550 | 570 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1480
4 | 18 | 0 | 1393 | 550 | 479 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1393
4 | 18 | 1 | 1351 | 550 | 468 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1351
4 | 18 | 2 | 1411 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 1411
4 | 18 | 3 | 1466 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1 | 1466
4 | 18 | 4 | 1488 | 550 | 613 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488
4 | 18 | 5 | 1484 | 550 | 601 | 216 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1484
4 | 18 | 6 | 1490 | 550 | 405 | 168 | 0 | 109 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1490
4 | 18 | 7 | 1560 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 329 | 0 | 4 | 0 | 28 | 145 | 1560
4 | 18 | 8 | 1694 | 550 | 270 | 115 | 0 | 109 | 558 | 0 | 5 | 0 | -45 | 132 | 1694
4 | 18 | 9 | 1787 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 774 | 0 | 8 | 0 | -156 | 112 | 1787
4 | 18 | 10 | 1788 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 864 | 0 | 11 | 0 | -321 | 185 | 1788
4 | 18 | 11 | 1782 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 877 | 0 | 11 | 0 | -377 | 222 | 1782
4 | 18 | 12 | 1678 | 550 | 269 | 111 | 0 | 109 | 762 | 0 | 12 | 0 | -382 | 247 | 1678
4 | 18 | 13 | 1759 | 550 | 277 | 115 | 0 | 109 | 659 | 0 | 12 | 0 | -130 | 167 | 1759
4 | 18 | 14 | 1764 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 497 | 0 | 12 | 0 | 32 | 169 | 1764
4 | 18 | 15 | 1744 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 291 | 0 | 12 | 0 | 32 | 320 | 1744
4 | 18 | 16 | 1738 | 550 | 469 | 216 | 0 | 109 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 237 | 1738
4 | 18 | 17 | 1724 | 550 | 744 | 216 | 0 | 109 | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 | 1724
4 | 18 | 18 | 1740 | 550 | 829 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1740
4 | 18 | 19 | 1701 | 550 | 786 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 1701
4 | 18 | 20 | 1638 | 550 | 716 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 1638
4 | 18 | 21 | 1579 | 550 | 627 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 66 | 1579
4 | 18 | 22 | 1511 | 550 | 613 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1511
4 | 18 | 23 | 1457 | 550 | 457 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | 1457
4 | 19 | 0 | 1366 | 550 | 336 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 148 | 1366
4 | 19 | 1 | 1331 | 550 | 333 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 117 | 1331
4 | 19 | 2 | 1379 | 550 | 355 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144 | 1379
4 | 19 | 3 | 1434 | 550 | 342 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 175 | 38 | 1434
4 | 19 | 4 | 1439 | 550 | 562 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1439
4 | 19 | 5 | 1410 | 550 | 528 | 216 | 0 | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1410
4 | 19 | 6 | 1417 | 550 | 537 | 168 | 0 | 109 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1417
4 | 19 | 7 | 1531 | 550 | 481 | 133 | 0 | 109 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1531
4 | 19 | 8 | 1728 | 550 | 682 | 115 | 0 | 109 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 1728
4 | 19 | 9 | 1824 | 550 | 717 | 111 | 0 | 109 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 1824
4 | 19 | 10 | 1860 | 550 | 719 | 111 | 0 | 109 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1860
4 | 19 | 11 | 1821 | 550 | 671 | 111 | 0 | 109 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1821
4 | 19 | 12 | 1731 | 550 | 467 | 111 | 0 | 109 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1731
4 | 19 | 13 | 1818 | 550 | 379 | 115 | 0 | 109 | 240 | 0 | 0 | 0 | 222 | 203 | 1818
4 | 19 | 14 | 1785 | 550 | 687 | 133 | 0 | 109 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1785
4 | 19 | 15 | 1773 | 550 | 375 | 168 | 0 | 109 | 153 | 0 | 0 | 0 | 282 | 136 | 1773
4 | 19 | 16 | 1773 | 550 | 375 | 216 | 0 | 109 | 73 | 0 | 0 | 0 | 339 | 111 | 1773
4 | 19 | 17 | 1750 | 550 | 428 | 216 | 0 | 109 | 24 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1750
4 | 19 | 18 | 1747 | 550 | 866 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1747
4 | 19 | 19 | 1698 | 550 | 801 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1698
4 | 19 | 20 | 1636 | 550 | 726 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1636
4 | 19 | 21 | 1577 | 550 | 639 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1577
4 | 19 | 22 | 1506 | 550 | 564 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1506
4 | 19 | 23 | 1447 | 550 | 525 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 1447
4 | 20 | 0 | 1363 | 550 | 433 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 1363
4 | 20 | 1 | 1330 | 550 | 419 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1330
4 | 20 | 2 | 1382 | 550 | 486 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1382
4 | 20 | 3 | 1436 | 550 | 531 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1436
4 | 20 | 4 | 1447 | 550 | 361 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1447
4 | 20 | 5 | 1420 | 550 | 465 | 216 | 0 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1420
4 | 20 | 6 | 1429 | 550 | 342 | 168 | 0 | 109 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1429
4 | 20 | 7 | 1527 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 263 | 0 | 0 | 0 | 28 | 182 | 1527
4 | 20 | 8 | 1683 | 550 | 269 | 115 | 0 | 109 | 491 | 0 | 0 | 0 | -74 | 223 | 1683
4 | 20 | 9 | 1776 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 742 | 0 | 0 | 0 | -282 | 268 | 1776
4 | 20 | 10 | 1814 | 550 | 282 | 111 | 0 | 109 | 961 | 0 | 0 | 0 | -439 | 240 | 1814
4 | 20 | 11 | 1832 | 550 | 284 | 111 | 0 | 109 | 1063 | 0 | 1 | 0 | -439 | 153 | 1832
4 | 20 | 12 | 1752 | 550 | 276 | 111 | 0 | 109 | 1069 | 0 | 2 | 0 | -439 | 74 | 1752
4 | 20 | 13 | 1834 | 550 | 284 | 115 | 0 | 109 | 1014 | 0 | 2 | 0 | -439 | 199 | 1834
4 | 20 | 14 | 1829 | 550 | 283 | 133 | 0 | 109 | 880 | 0 | 2 | 0 | -439 | 311 | 1829
4 | 20 | 15 | 1800 | 550 | 281 | 168 | 0 | 109 | 658 | 0 | 1 | 0 | -42 | 75 | 1800
4 | 20 | 16 | 1784 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 371 | 0 | 1 | 0 | 55 | 220 | 1784
4 | 20 | 17 | 1717 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 118 | 0 | 3 | 0 | 400 | 59 | 1717
4 | 20 | 18 | 1715 | 550 | 824 | 216 | 0 | 109 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1715
4 | 20 | 19 | 1681 | 550 | 783 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 1681
4 | 20 | 20 | 1613 | 550 | 715 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1613
4 | 20 | 21 | 1564 | 550 | 587 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 1564
4 | 20 | 22 | 1497 | 550 | 348 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 209 | 63 | 1497
4 | 20 | 23 | 1442 | 550 | 548 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1442
4 | 21 | 0 | 1363 | 550 | 455 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1363
4 | 21 | 1 | 1328 | 550 | 395 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1328
4 | 21 | 2 | 1375 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 1375
4 | 21 | 3 | 1430 | 550 | 548 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1430
4 | 21 | 4 | 1433 | 550 | 555 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1433
4 | 21 | 5 | 1395 | 550 | 500 | 216 | 0 | 109 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1395
4 | 21 | 6 | 1391 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 117 | 0 | 1 | 0 | 155 | 29 | 1391
4 | 21 | 7 | 1485 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 362 | 0 | 1 | 0 | -39 | 107 | 1485
4 | 21 | 8 | 1668 | 550 | 268 | 115 | 0 | 109 | 625 | 0 | 1 | 0 | -81 | 81 | 1668
4 | 21 | 9 | 1775 | 550 | 278 | 111 | 0 | 109 | 797 | 0 | 1 | 0 | -206 | 135 | 1775
4 | 21 | 10 | 1794 | 550 | 280 | 111 | 0 | 109 | 831 | 0 | 2 | 0 | -374 | 285 | 1794
4 | 21 | 11 | 1799 | 550 | 281 | 111 | 0 | 109 | 769 | 0 | 4 | 0 | -401 | 376 | 1799
4 | 21 | 12 | 1712 | 550 | 272 | 111 | 0 | 109 | 744 | 0 | 5 | 0 | -439 | 360 | 1712
4 | 21 | 13 | 1785 | 550 | 279 | 115 | 0 | 109 | 766 | 0 | 5 | 0 | -404 | 365 | 1785
4 | 21 | 14 | 1805 | 550 | 281 | 133 | 0 | 109 | 709 | 0 | 4 | 0 | -41 | 60 | 1805
4 | 21 | 15 | 1766 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 526 | 0 | 6 | 0 | 32 | 113 | 1766
4 | 21 | 16 | 1729 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 297 | 0 | 10 | 0 | 83 | 202 | 1729
4 | 21 | 17 | 1660 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 96 | 0 | 11 | 0 | 401 | 15 | 1660
4 | 21 | 18 | 1666 | 550 | 674 | 216 | 0 | 109 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 1666
4 | 21 | 19 | 1643 | 550 | 362 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 184 | 213 | 1643
4 | 21 | 20 | 1580 | 550 | 533 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 164 | 1580
4 | 21 | 21 | 1524 | 550 | 351 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 208 | 80 | 1524
4 | 21 | 22 | 1475 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 221 | 107 | 1475
4 | 21 | 23 | 1429 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 254 | 27 | 1429
4 | 22 | 0 | 1353 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 313 | -109 | 1353
4 | 22 | 1 | 1309 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 231 | -71 | 1309
4 | 22 | 2 | 1354 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65 | 140 | 1354
4 | 22 | 3 | 1414 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 | 115 | 1414
4 | 22 | 4 | 1416 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 263 | 4 | 1416
4 | 22 | 5 | 1375 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 7 | 0 | 12 | 0 | 262 | -43 | 1375
4 | 22 | 6 | 1327 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 127 | 0 | 12 | 0 | 67 | 32 | 1327
4 | 22 | 7 | 1358 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 403 | 0 | 13 | 0 | -380 | 268 | 1358
4 | 22 | 8 | 1454 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 697 | 0 | 12 | 0 | -442 | 151 | 1454
4 | 22 | 9 | 1530 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 922 | -138 | 12 | -3 | -441 | 146 | 1530
4 | 22 | 10 | 1549 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 1046 | -267 | 11 | -3 | -440 | 170 | 1549
4 | 22 | 11 | 1552 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 1093 | -317 | 12 | -3 | -440 | 175 | 1552
4 | 22 | 12 | 1515 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 1084 | -314 | 12 | -3 | -441 | 145 | 1515
4 | 22 | 13 | 1517 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 1028 | -260 | 12 | -3 | -441 | 145 | 1517
4 | 22 | 14 | 1479 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 894 | -155 | 12 | -3 | -442 | 119 | 1479
4 | 22 | 15 | 1451 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 675 | 0 | 12 | 0 | -442 | 117 | 1451
4 | 22 | 16 | 1463 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 386 | 0 | 12 | 0 | -346 | 274 | 1463
4 | 22 | 17 | 1484 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 131 | 0 | 13 | 0 | 27 | 176 | 1484
4 | 22 | 18 | 1540 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 9 | 0 | 13 | 0 | 357 | 24 | 1540
4 | 22 | 19 | 1561 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 403 | 9 | 1561
4 | 22 | 20 | 1532 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 363 | 21 | 1532
4 | 22 | 21 | 1474 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 327 | 0 | 1474
4 | 22 | 22 | 1419 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 325 | -53 | 1419
4 | 22 | 23 | 1377 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 216 | 14 | 1377
4 | 23 | 0 | 1286 | 550 | 267 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | -5 | 92 | 47 | 1286
4 | 23 | 1 | 1260 | 550 | 267 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -5 | 68 | 44 | 1260
4 | 23 | 2 | 1313 | 550 | 268 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | -5 | 23 | 142 | 1313
4 | 23 | 3 | 1370 | 550 | 267 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | -5 | 223 | 0 | 1370
4 | 23 | 4 | 1376 | 550 | 267 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | -5 | 229 | 0 | 1376
4 | 23 | 5 | 1332 | 550 | 268 | 216 | 0 | 109 | 8 | -1 | 10 | -5 | 341 | -164 | 1332
4 | 23 | 6 | 1277 | 550 | 285 | 168 | 0 | 109 | 135 | -18 | 10 | -5 | 23 | 20 | 1277
4 | 23 | 7 | 1278 | 550 | 298 | 133 | 0 | 109 | 409 | -54 | 9 | -5 | -446 | 275 | 1278
4 | 23 | 8 | 1348 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 701 | -92 | 8 | -6 | -444 | 145 | 1348
4 | 23 | 9 | 1406 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 922 | -315 | 7 | -5 | -443 | 208 | 1406
4 | 23 | 10 | 1435 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 1038 | -365 | 7 | -5 | -442 | 170 | 1435
4 | 23 | 11 | 1438 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 1081 | -380 | 6 | -4 | -442 | 145 | 1438
4 | 23 | 12 | 1436 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 1076 | -378 | 6 | -4 | -442 | 146 | 1436
4 | 23 | 13 | 1421 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 1017 | -358 | 6 | -4 | -443 | 167 | 1421
4 | 23 | 14 | 1396 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 878 | -280 | 5 | -3 | -443 | 185 | 1396
4 | 23 | 15 | 1391 | 550 | 295 | 168 | 0 | 109 | 651 | -86 | 4 | -2 | -443 | 145 | 1391
4 | 23 | 16 | 1413 | 550 | 309 | 216 | 0 | 109 | 335 | -44 | 5 | -3 | -321 | 257 | 1413
4 | 23 | 17 | 1458 | 550 | 422 | 216 | 0 | 109 | 92 | -12 | 7 | -3 | 0 | 77 | 1458
4 | 23 | 18 | 1533 | 550 | 525 | 216 | 0 | 109 | 5 | -1 | 7 | -3 | 0 | 125 | 1533
4 | 23 | 19 | 1553 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | -3 | 403 | 9 | 1553
4 | 23 | 20 | 1521 | 550 | 522 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | 121 | 1521
4 | 23 | 21 | 1467 | 550 | 430 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 160 | 1467
4 | 23 | 22 | 1396 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | -2 | 90 | 167 | 1396
4 | 23 | 23 | 1356 | 550 | 335 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 143 | 1356
4 | 24 | 0 | 1265 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 71 | 1265
4 | 24 | 1 | 1235 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 70 | 1235
4 | 24 | 2 | 1292 | 550 | 329 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 1292
4 | 24 | 3 | 1362 | 550 | 419 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61 | 1362
4 | 24 | 4 | 1377 | 550 | 430 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 1377
4 | 24 | 5 | 1372 | 550 | 417 | 216 | 0 | 109 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1372
4 | 24 | 6 | 1413 | 550 | 382 | 168 | 0 | 109 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 117 | 1413
4 | 24 | 7 | 1526 | 550 | 338 | 133 | 0 | 109 | 194 | 0 | 7 | 0 | 12 | 183 | 1526
4 | 24 | 8 | 1691 | 550 | 473 | 115 | 0 | 109 | 278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 159 | 1691
4 | 24 | 9 | 1767 | 550 | 551 | 111 | 0 | 109 | 285 | 0 | 7 | 0 | 0 | 154 | 1767
4 | 24 | 10 | 1757 | 550 | 516 | 111 | 0 | 109 | 297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 168 | 1757
4 | 24 | 11 | 1724 | 550 | 402 | 111 | 0 | 109 | 361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 186 | 1724
4 | 24 | 12 | 1646 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 363 | 0 | 4 | 0 | 30 | 217 | 1646
4 | 24 | 13 | 1733 | 550 | 417 | 115 | 0 | 109 | 312 | 0 | 4 | 0 | 0 | 226 | 1733
4 | 24 | 14 | 1750 | 550 | 525 | 133 | 0 | 109 | 269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 159 | 1750
4 | 24 | 15 | 1739 | 550 | 596 | 168 | 0 | 109 | 193 | 0 | 5 | 0 | 0 | 118 | 1739
4 | 24 | 16 | 1741 | 550 | 673 | 216 | 0 | 109 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 1741
4 | 24 | 17 | 1724 | 550 | 744 | 216 | 0 | 109 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1724
4 | 24 | 18 | 1764 | 550 | 849 | 216 | 0 | 109 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1764
4 | 24 | 19 | 1745 | 550 | 846 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1745
4 | 24 | 20 | 1691 | 550 | 813 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1691
4 | 24 | 21 | 1630 | 550 | 741 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1630
4 | 24 | 22 | 1552 | 550 | 272 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 405 | -1 | 1552
4 | 24 | 23 | 1476 | 550 | 600 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1476
4 | 25 | 0 | 1390 | 550 | 515 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390
4 | 25 | 1 | 1363 | 550 | 336 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1363
4 | 25 | 2 | 1410 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 248 | 1410
4 | 25 | 3 | 1467 | 550 | 592 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467
4 | 25 | 4 | 1480 | 550 | 605 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480
4 | 25 | 5 | 1480 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 328 | 9 | 1480
4 | 25 | 6 | 1526 | 550 | 640 | 168 | 0 | 109 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1526
4 | 25 | 7 | 1626 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 124 | 0 | 1 | 0 | 382 | 65 | 1626
4 | 25 | 8 | 1783 | 550 | 653 | 115 | 0 | 109 | 198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 156 | 1783
4 | 25 | 9 | 1875 | 550 | 689 | 111 | 0 | 109 | 238 | 0 | 4 | 0 | 0 | 174 | 1875
4 | 25 | 10 | 1866 | 550 | 718 | 111 | 0 | 109 | 236 | 0 | 5 | 0 | 9 | 128 | 1866
4 | 25 | 11 | 1858 | 550 | 745 | 111 | 0 | 109 | 257 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 1858
4 | 25 | 12 | 1765 | 550 | 627 | 111 | 0 | 109 | 291 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69 | 1765
4 | 25 | 13 | 1842 | 550 | 396 | 115 | 0 | 109 | 212 | 0 | 8 | 0 | 422 | 30 | 1842
4 | 25 | 14 | 1840 | 550 | 842 | 133 | 0 | 109 | 180 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1840
4 | 25 | 15 | 1832 | 550 | 440 | 168 | 0 | 109 | 128 | 0 | 11 | 0 | 422 | 4 | 1832
4 | 25 | 16 | 1836 | 550 | 871 | 216 | 0 | 109 | 78 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1836
4 | 25 | 17 | 1801 | 550 | 800 | 216 | 0 | 109 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 1801
4 | 25 | 18 | 1804 | 550 | 779 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 134 | 1804
4 | 25 | 19 | 1757 | 550 | 728 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 140 | 1757
4 | 25 | 20 | 1694 | 550 | 655 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 151 | 1694
4 | 25 | 21 | 1617 | 550 | 612 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 117 | 1617
4 | 25 | 22 | 1542 | 550 | 549 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 105 | 1542
4 | 25 | 23 | 1471 | 550 | 479 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 104 | 1471
4 | 26 | 0 | 1376 | 550 | 360 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 1376
4 | 26 | 1 | 1335 | 550 | 333 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 1335
4 | 26 | 2 | 1377 | 550 | 412 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 1377
4 | 26 | 3 | 1430 | 550 | 456 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 1430
4 | 26 | 4 | 1439 | 550 | 457 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 1439
4 | 26 | 5 | 1419 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 12 | 0 | 198 | 70 | 1419
4 | 26 | 6 | 1461 | 550 | 504 | 168 | 0 | 109 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 1461
4 | 26 | 7 | 1595 | 550 | 517 | 133 | 0 | 109 | 94 | 0 | 11 | 0 | 0 | 181 | 1595
4 | 26 | 8 | 1785 | 550 | 604 | 115 | 0 | 109 | 122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1785
4 | 26 | 9 | 1897 | 550 | 802 | 111 | 0 | 109 | 127 | 0 | 9 | 0 | 0 | 189 | 1897
4 | 26 | 10 | 1891 | 550 | 565 | 111 | 0 | 109 | 142 | 0 | 9 | 0 | 0 | 405 | 1891
4 | 26 | 11 | 1858 | 550 | 463 | 111 | 0 | 109 | 186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 431 | 1858
4 | 26 | 12 | 1763 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 230 | 0 | 10 | 0 | 32 | 459 | 1763
4 | 26 | 13 | 1803 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 226 | 0 | 11 | 0 | 33 | 497 | 1803
4 | 26 | 14 | 1797 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 267 | 0 | 11 | 0 | 33 | 432 | 1797
4 | 26 | 15 | 1795 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 245 | 0 | 11 | 0 | 33 | 417 | 1795
4 | 26 | 16 | 1784 | 550 | 381 | 216 | 0 | 109 | 163 | 0 | 11 | 0 | 0 | 354 | 1784
4 | 26 | 17 | 1743 | 550 | 580 | 216 | 0 | 109 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 201 | 1743
4 | 26 | 18 | 1742 | 550 | 754 | 216 | 0 | 109 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96 | 1742
4 | 26 | 19 | 1728 | 550 | 837 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1728
4 | 26 | 20 | 1677 | 550 | 760 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 1677
4 | 26 | 21 | 1606 | 550 | 698 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1606
4 | 26 | 22 | 1543 | 550 | 619 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 1543
4 | 26 | 23 | 1473 | 550 | 546 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 1473
4 | 27 | 0 | 1381 | 550 | 447 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 1381
4 | 27 | 1 | 1354 | 550 | 438 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1354
4 | 27 | 2 | 1395 | 550 | 496 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1395
4 | 27 | 3 | 1452 | 550 | 429 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 | 1452
4 | 27 | 4 | 1464 | 550 | 564 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1464
4 | 27 | 5 | 1447 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 10 | 0 | 5 | 0 | 295 | 0 | 1447
4 | 27 | 6 | 1464 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 144 | 0 | 4 | 0 | 26 | 201 | 1464
4 | 27 | 7 | 1523 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 412 | 0 | 3 | 0 | -54 | 108 | 1523
4 | 27 | 8 | 1683 | 550 | 269 | 115 | 0 | 109 | 703 | 0 | 3 | 0 | -438 | 372 | 1683
4 | 27 | 9 | 1787 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 901 | 0 | 3 | 0 | -439 | 273 | 1787
4 | 27 | 10 | 1795 | 550 | 280 | 111 | 0 | 109 | 1025 | 0 | 3 | 0 | -439 | 156 | 1795
4 | 27 | 11 | 1783 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 1096 | 0 | 2 | 0 | -439 | 75 | 1783
4 | 27 | 12 | 1690 | 550 | 270 | 111 | 0 | 109 | 1096 | -99 | 2 | 0 | -439 | 90 | 1690
4 | 27 | 13 | 1738 | 550 | 275 | 115 | 0 | 109 | 1041 | 0 | 2 | 0 | -439 | 85 | 1738
4 | 27 | 14 | 1731 | 550 | 274 | 133 | 0 | 109 | 907 | 0 | 2 | 0 | -439 | 195 | 1731
4 | 27 | 15 | 1701 | 550 | 271 | 168 | 0 | 109 | 675 | 0 | 1 | 0 | -439 | 366 | 1701
4 | 27 | 16 | 1689 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 385 | 0 | 1 | 0 | 31 | 135 | 1689
4 | 27 | 17 | 1652 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 128 | 0 | 0 | 0 | 356 | 31 | 1652
4 | 27 | 18 | 1670 | 550 | 363 | 216 | 0 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1670
4 | 27 | 19 | 1671 | 550 | 634 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | -1 | 1671
4 | 27 | 20 | 1613 | 550 | 697 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11 | 1613
4 | 27 | 21 | 1556 | 550 | 274 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 405 | 1 | 1556
4 | 27 | 22 | 1500 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 352 | 10 | 1500
4 | 27 | 23 | 1438 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 286 | 14 | 1438
4 | 28 | 0 | 1349 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 23 | 1349
4 | 28 | 1 | 1319 | 550 | 331 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 1319
4 | 28 | 2 | 1367 | 550 | 421 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1367
4 | 28 | 3 | 1428 | 550 | 498 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1428
4 | 28 | 4 | 1437 | 550 | 493 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1437
4 | 28 | 5 | 1417 | 550 | 341 | 216 | 0 | 109 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 1417
4 | 28 | 6 | 1408 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 143 | 0 | 2 | 0 | 128 | 46 | 1408
4 | 28 | 7 | 1467 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 410 | 0 | 2 | 0 | -282 | 283 | 1467
4 | 28 | 8 | 1610 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 701 | 0 | 3 | 0 | -439 | 309 | 1610
4 | 28 | 9 | 1713 | 550 | 272 | 111 | 0 | 109 | 899 | 0 | 3 | 0 | -439 | 208 | 1713
4 | 28 | 10 | 1716 | 550 | 273 | 111 | 0 | 109 | 1002 | -6 | 5 | -1 | -439 | 112 | 1716
4 | 28 | 11 | 1712 | 550 | 272 | 111 | 0 | 109 | 1052 | 0 | 4 | 0 | -439 | 53 | 1712
4 | 28 | 12 | 1635 | 550 | 265 | 111 | 0 | 109 | 1021 | -123 | 4 | -1 | -439 | 138 | 1635
4 | 28 | 13 | 1676 | 550 | 269 | 115 | 0 | 109 | 928 | 0 | 4 | 0 | -439 | 140 | 1676
4 | 28 | 14 | 1671 | 550 | 268 | 133 | 0 | 109 | 806 | 0 | 4 | 0 | -439 | 240 | 1671
4 | 28 | 15 | 1634 | 550 | 265 | 168 | 0 | 109 | 624 | 0 | 6 | 0 | -439 | 351 | 1634
4 | 28 | 16 | 1620 | 550 | 263 | 216 | 0 | 109 | 388 | 0 | 6 | 0 | -41 | 129 | 1620
4 | 28 | 17 | 1578 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 141 | 0 | 5 | 0 | 238 | 57 | 1578
4 | 28 | 18 | 1581 | 550 | 664 | 216 | 0 | 109 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1581
4 | 28 | 19 | 1579 | 550 | 698 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1579
4 | 28 | 20 | 1530 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 387 | 0 | 1530
4 | 28 | 21 | 1472 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 111 | 219 | 1472
4 | 28 | 22 | 1423 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 256 | 25 | 1423
4 | 28 | 23 | 1375 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 201 | 31 | 1375
4 | 29 | 0 | 1289 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 127 | 20 | 1289
4 | 29 | 1 | 1241 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 45 | 1241
4 | 29 | 2 | 1288 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 220 | -74 | 1288
4 | 29 | 3 | 1353 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 277 | -65 | 1353
4 | 29 | 4 | 1350 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 194 | 15 | 1350
4 | 29 | 5 | 1294 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 12 | 0 | 4 | 0 | 240 | -99 | 1294
4 | 29 | 6 | 1232 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 137 | 0 | 4 | 0 | -34 | 36 | 1232
4 | 29 | 7 | 1258 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 365 | 0 | 6 | 0 | -355 | 188 | 1258
4 | 29 | 8 | 1350 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 563 | 0 | 7 | 0 | -434 | 178 | 1350
4 | 29 | 9 | 1416 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 730 | 0 | 7 | 0 | -443 | 90 | 1416
4 | 29 | 10 | 1432 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 752 | -18 | 9 | -2 | -442 | 101 | 1432
4 | 29 | 11 | 1413 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 598 | 0 | 9 | 0 | -441 | 215 | 1413
4 | 29 | 12 | 1418 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 450 | 0 | 10 | 0 | -269 | 195 | 1418
4 | 29 | 13 | 1429 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 274 | 0 | 10 | 0 | -57 | 166 | 1429
4 | 29 | 14 | 1416 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 192 | 0 | 10 | 0 | 25 | 135 | 1416
4 | 29 | 15 | 1429 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 126 | 0 | 9 | 0 | 120 | 85 | 1429
4 | 29 | 16 | 1436 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 63 | 0 | 10 | 0 | 175 | 51 | 1436
4 | 29 | 17 | 1467 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 27 | 0 | 9 | 0 | 202 | 92 | 1467
4 | 29 | 18 | 1504 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 2 | 0 | 10 | 0 | 324 | 31 | 1504
4 | 29 | 19 | 1488 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 232 | 107 | 1488
4 | 29 | 20 | 1447 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 256 | 41 | 1447
4 | 29 | 21 | 1385 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 266 | -32 | 1385
4 | 29 | 22 | 1332 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 110 | 72 | 1332
4 | 29 | 23 | 1289 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 82 | 57 | 1289
4 | 30 | 0 | 1218 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 47 | 1218
4 | 30 | 1 | 1185 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 | -26 | 1185
4 | 30 | 2 | 1229 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | 20 | 1229
4 | 30 | 3 | 1288 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 | 79 | 1288
4 | 30 | 4 | 1292 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 190 | -42 | 1292
4 | 30 | 5 | 1224 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 3 | 0 | 6 | 0 | 41 | 37 | 1224
4 | 30 | 6 | 1187 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 46 | 0 | 6 | 0 | 21 | 25 | 1187
4 | 30 | 7 | 1220 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 104 | 0 | 5 | 0 | -33 | 90 | 1220
4 | 30 | 8 | 1280 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 180 | 0 | 6 | 0 | -35 | 93 | 1280
4 | 30 | 9 | 1311 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 240 | 0 | 5 | 0 | -73 | 107 | 1311
4 | 30 | 10 | 1329 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 312 | 0 | 7 | 0 | -150 | 128 | 1329
4 | 30 | 11 | 1330 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 312 | 0 | 6 | 0 | -167 | 147 | 1330
4 | 30 | 12 | 1321 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 368 | 0 | 4 | 0 | -258 | 175 | 1321
4 | 30 | 13 | 1301 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 368 | 0 | 4 | 0 | -370 | 263 | 1301
4 | 30 | 14 | 1293 | 550 | 262 | 133 | 0 | 109 | 398 | 0 | 4 | 0 | -426 | 263 | 1293
4 | 30 | 15 | 1303 | 550 | 262 | 168 | 0 | 109 | 385 | 0 | 5 | 0 | -338 | 162 | 1303
4 | 30 | 16 | 1301 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 240 | 0 | 3 | 0 | -178 | 99 | 1301
4 | 30 | 17 | 1349 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 92 | 0 | 2 | 0 | 42 | 76 | 1349
4 | 30 | 18 | 1430 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 10 | 0 | 2 | 0 | 258 | 23 | 1430
4 | 30 | 19 | 1451 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 305 | 7 | 1451
4 | 30 | 20 | 1419 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 269 | 11 | 1419
4 | 30 | 21 | 1365 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 21 | 1365
4 | 30 | 22 | 1304 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 36 | 1304
4 | 30 | 23 | 1257 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 3 | 1257
5 | 1 | 0 | 1168 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | -1 | -32 | 20 | 1168
5 | 1 | 1 | 1141 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | -1 | -57 | 18 | 1141
5 | 1 | 2 | 1199 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | -2 | -33 | 51 | 1199
5 | 1 | 3 | 1265 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | -2 | 50 | 34 | 1265
5 | 1 | 4 | 1278 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | 82 | 16 | 1278
5 | 1 | 5 | 1267 | 550 | 266 | 259 | 0 | 109 | 16 | -3 | 1 | -1 | 47 | 23 | 1267
5 | 1 | 6 | 1264 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 165 | -48 | 0 | 0 | -79 | 102 | 1264
5 | 1 | 7 | 1324 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 432 | -127 | 0 | 0 | -224 | 170 | 1324
5 | 1 | 8 | 1422 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 697 | -206 | 0 | 0 | -337 | 217 | 1422
5 | 1 | 9 | 1500 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 899 | -265 | 1 | -1 | -284 | 106 | 1500
5 | 1 | 10 | 1510 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 1013 | -298 | 1 | -1 | -392 | 143 | 1510
5 | 1 | 11 | 1517 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 1059 | -312 | 1 | -1 | -409 | 135 | 1517
5 | 1 | 12 | 1480 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 1039 | -305 | 2 | -2 | -442 | 144 | 1480
5 | 1 | 13 | 1517 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 953 | -280 | 2 | -2 | -337 | 130 | 1517
5 | 1 | 14 | 1516 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 795 | -233 | 2 | -2 | -235 | 116 | 1516
5 | 1 | 15 | 1511 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 534 | -118 | 3 | -3 | -119 | 90 | 1511
5 | 1 | 16 | 1515 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 268 | -62 | 3 | -3 | -39 | 168 | 1515
5 | 1 | 17 | 1508 | 550 | 284 | 259 | 0 | 109 | 84 | -18 | 4 | -3 | 145 | 94 | 1508
5 | 1 | 18 | 1515 | 550 | 270 | 259 | 0 | 109 | 9 | -2 | 7 | -5 | 273 | 45 | 1515
5 | 1 | 19 | 1499 | 550 | 269 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | -7 | 280 | 30 | 1499
5 | 1 | 20 | 1450 | 550 | 269 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | -6 | 229 | 32 | 1450
5 | 1 | 21 | 1391 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | -6 | 322 | -119 | 1391
5 | 1 | 22 | 1334 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | -6 | 225 | -79 | 1334
5 | 1 | 23 | 1284 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | -6 | 108 | -12 | 1284
5 | 2 | 0 | 1199 | 550 | 269 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | -6 | 65 | -55 | 1199
5 | 2 | 1 | 1168 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | -5 | 41 | -60 | 1168
5 | 2 | 2 | 1223 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | -5 | 36 | 0 | 1223
5 | 2 | 3 | 1283 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | -5 | 71 | 25 | 1283
5 | 2 | 4 | 1295 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -5 | 142 | -34 | 1295
5 | 2 | 5 | 1278 | 550 | 270 | 259 | 0 | 109 | 18 | -4 | 7 | -5 | 90 | -16 | 1278
5 | 2 | 6 | 1278 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 170 | -91 | 7 | -7 | -35 | 110 | 1278
5 | 2 | 7 | 1318 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 437 | -236 | 7 | -7 | -140 | 184 | 1318
5 | 2 | 8 | 1411 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 701 | -380 | 7 | -7 | -45 | 84 | 1411
5 | 2 | 9 | 1482 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 901 | -489 | 8 | -8 | -81 | 107 | 1482
5 | 2 | 10 | 1491 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 1012 | -549 | 9 | -9 | -201 | 185 | 1491
5 | 2 | 11 | 1485 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 1063 | -577 | 9 | -9 | -274 | 229 | 1485
5 | 2 | 12 | 1443 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 1055 | -572 | 8 | -8 | -398 | 314 | 1443
5 | 2 | 13 | 1471 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 997 | -541 | 8 | -8 | -248 | 212 | 1471
5 | 2 | 14 | 1458 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 864 | -469 | 8 | -8 | -152 | 142 | 1458
5 | 2 | 15 | 1446 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 653 | -354 | 6 | -6 | -58 | 81 | 1446
5 | 2 | 16 | 1451 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 393 | -213 | 5 | -5 | -62 | 153 | 1451
5 | 2 | 17 | 1442 | 550 | 297 | 259 | 0 | 109 | 143 | -31 | 4 | -3 | 40 | 74 | 1442
5 | 2 | 18 | 1462 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 13 | -3 | 3 | -3 | 253 | 13 | 1462
5 | 2 | 19 | 1474 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | 291 | 3 | 1474
5 | 2 | 20 | 1432 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -1 | 243 | 8 | 1432
5 | 2 | 21 | 1371 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 20 | 1371
5 | 2 | 22 | 1312 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 38 | 1312
5 | 2 | 23 | 1266 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | -1 | 39 | 47 | 1266
5 | 3 | 0 | 1184 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | -1 | -33 | 37 | 1184
5 | 3 | 1 | 1151 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | -45 | 16 | 1151
5 | 3 | 2 | 1202 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | -2 | -33 | 54 | 1202
5 | 3 | 3 | 1268 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | -2 | 58 | 29 | 1268
5 | 3 | 4 | 1273 | 550 | 266 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | -3 | 77 | 12 | 1273
5 | 3 | 5 | 1223 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 18 | -13 | 4 | -4 | -33 | 71 | 1223
5 | 3 | 6 | 1170 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 166 | -123 | 4 | -4 | -95 | 98 | 1170
5 | 3 | 7 | 1180 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 437 | -322 | 3 | -3 | -76 | 68 | 1180
5 | 3 | 8 | 1234 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 702 | -517 | 4 | -4 | -104 | 102 | 1234
5 | 3 | 9 | 1287 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 895 | -659 | 5 | -5 | -117 | 124 | 1287
5 | 3 | 10 | 1308 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 1004 | -739 | 5 | -5 | -140 | 139 | 1308
5 | 3 | 11 | 1325 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 1049 | -772 | 5 | -5 | -139 | 143 | 1325
5 | 3 | 12 | 1327 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 1021 | -752 | 5 | -5 | -127 | 141 | 1327
5 | 3 | 13 | 1317 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 897 | -660 | 5 | -5 | -102 | 131 | 1317
5 | 3 | 14 | 1294 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 733 | -540 | 5 | -5 | -92 | 120 | 1294
5 | 3 | 15 | 1292 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 568 | -418 | 5 | -5 | -78 | 96 | 1292
5 | 3 | 16 | 1315 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 337 | -248 | 5 | -5 | -35 | 81 | 1315
5 | 3 | 17 | 1336 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 120 | -88 | 4 | -4 | -36 | 160 | 1336
5 | 3 | 18 | 1381 | 550 | 269 | 259 | 0 | 109 | 11 | -2 | 5 | -4 | 143 | 41 | 1381
5 | 3 | 19 | 1397 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -5 | 175 | 35 | 1397
5 | 3 | 20 | 1370 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -4 | 141 | 43 | 1370
5 | 3 | 21 | 1322 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -5 | 83 | 52 | 1322
5 | 3 | 22 | 1268 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -6 | -34 | 122 | 1268
5 | 3 | 23 | 1219 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | -4 | -33 | 72 | 1219
5 | 4 | 0 | 1140 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | -3 | -62 | 22 | 1140
5 | 4 | 1 | 1107 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | -93 | 20 | 1107
5 | 4 | 2 | 1157 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | -71 | 48 | 1157
5 | 4 | 3 | 1218 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | -33 | 71 | 1218
5 | 4 | 4 | 1232 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | -2 | -34 | 86 | 1232
5 | 4 | 5 | 1182 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 18 | -13 | 2 | -2 | -37 | 34 | 1182
5 | 4 | 6 | 1123 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 144 | -106 | 1 | -1 | -122 | 83 | 1123
5 | 4 | 7 | 1154 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 377 | -277 | 1 | -1 | -82 | 63 | 1154
5 | 4 | 8 | 1230 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 624 | -460 | 1 | -1 | -72 | 87 | 1230
5 | 4 | 9 | 1278 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 814 | -599 | 1 | -1 | -89 | 108 | 1278
5 | 4 | 10 | 1304 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 935 | -688 | 2 | -2 | -173 | 186 | 1304
5 | 4 | 11 | 1316 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 981 | -722 | 2 | -2 | -233 | 246 | 1316
5 | 4 | 12 | 1311 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 965 | -710 | 3 | -3 | -180 | 192 | 1311
5 | 4 | 13 | 1296 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 900 | -662 | 4 | -4 | -128 | 135 | 1296
5 | 4 | 14 | 1285 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 778 | -573 | 5 | -5 | -110 | 117 | 1285
5 | 4 | 15 | 1279 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 598 | -441 | 5 | -5 | -87 | 85 | 1279
5 | 4 | 16 | 1312 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 365 | -269 | 4 | -4 | -245 | 281 | 1312
5 | 4 | 17 | 1332 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 130 | -95 | 5 | -5 | -101 | 218 | 1332
5 | 4 | 18 | 1370 | 550 | 270 | 259 | 0 | 109 | 12 | -3 | 6 | -5 | 128 | 44 | 1370
5 | 4 | 19 | 1395 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -4 | 173 | 36 | 1395
5 | 4 | 20 | 1361 | 550 | 266 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -4 | 128 | 47 | 1361
5 | 4 | 21 | 1314 | 550 | 266 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -4 | 71 | 57 | 1314
5 | 4 | 22 | 1265 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | -4 | -34 | 119 | 1265
5 | 4 | 23 | 1221 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | -4 | -33 | 74 | 1221
5 | 5 | 0 | 1148 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | -5 | -60 | 28 | 1148
5 | 5 | 1 | 1112 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -6 | -97 | 29 | 1112
5 | 5 | 2 | 1161 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -6 | -90 | 71 | 1161
5 | 5 | 3 | 1223 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -6 | -138 | 181 | 1223
5 | 5 | 4 | 1232 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | -6 | -96 | 148 | 1232
5 | 5 | 5 | 1177 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 13 | -9 | 5 | -5 | -58 | 51 | 1177
5 | 5 | 6 | 1129 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 110 | -81 | 6 | -6 | -132 | 108 | 1129
5 | 5 | 7 | 1163 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 283 | -208 | 7 | -7 | -53 | 68 | 1163
5 | 5 | 8 | 1235 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 454 | -334 | 9 | -9 | -34 | 98 | 1235
5 | 5 | 9 | 1290 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 597 | -440 | 10 | -10 | -35 | 124 | 1290
5 | 5 | 10 | 1301 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 716 | -527 | 11 | -11 | -49 | 117 | 1301
5 | 5 | 11 | 1329 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 796 | -586 | 12 | -12 | -49 | 124 | 1329
5 | 5 | 12 | 1336 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 765 | -563 | 12 | -12 | -47 | 137 | 1336
5 | 5 | 13 | 1327 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 623 | -459 | 13 | -13 | -36 | 148 | 1327
5 | 5 | 14 | 1317 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 533 | -393 | 13 | -13 | -35 | 139 | 1317
5 | 5 | 15 | 1317 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 467 | -343 | 13 | -13 | -35 | 104 | 1317
5 | 5 | 16 | 1331 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 331 | -244 | 13 | -13 | -101 | 165 | 1331
5 | 5 | 17 | 1370 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 131 | -83 | 12 | -12 | -36 | 178 | 1370
5 | 5 | 18 | 1403 | 550 | 274 | 259 | 0 | 109 | 14 | -3 | 12 | -9 | 122 | 75 | 1403
5 | 5 | 19 | 1410 | 550 | 271 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | -9 | 166 | 52 | 1410
5 | 5 | 20 | 1378 | 550 | 271 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | -9 | 140 | 46 | 1378
5 | 5 | 21 | 1323 | 550 | 272 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | -9 | 61 | 69 | 1323
5 | 5 | 22 | 1278 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | -12 | -35 | 133 | 1278
5 | 5 | 23 | 1239 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -11 | -34 | 93 | 1239
5 | 6 | 0 | 1166 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -8 | -60 | 38 | 1166
5 | 6 | 1 | 1123 | 550 | 268 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -9 | -105 | 40 | 1123
5 | 6 | 2 | 1168 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -8 | -122 | 102 | 1168
5 | 6 | 3 | 1225 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -8 | -34 | 71 | 1225
5 | 6 | 4 | 1233 | 550 | 267 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -8 | -124 | 169 | 1233
5 | 6 | 5 | 1182 | 550 | 266 | 259 | 0 | 109 | 21 | -4 | 11 | -8 | -241 | 219 | 1182
5 | 6 | 6 | 1132 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 96 | -20 | 11 | -9 | -123 | 53 | 1132
5 | 6 | 7 | 1186 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 203 | -43 | 12 | -10 | -136 | 87 | 1186
5 | 6 | 8 | 1296 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 392 | -86 | 12 | -11 | -305 | 243 | 1296
5 | 6 | 9 | 1374 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 531 | -119 | 13 | -12 | -215 | 132 | 1374
5 | 6 | 10 | 1405 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 614 | -139 | 13 | -12 | -257 | 142 | 1405
5 | 6 | 11 | 1432 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 635 | -144 | 13 | -13 | -233 | 130 | 1432
5 | 6 | 12 | 1421 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 609 | -137 | 13 | -13 | -233 | 138 | 1421
5 | 6 | 13 | 1440 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 478 | -106 | 12 | -12 | -60 | 77 | 1440
5 | 6 | 14 | 1422 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 283 | -60 | 12 | -12 | -37 | 163 | 1422
5 | 6 | 15 | 1425 | 550 | 313 | 203 | 0 | 109 | 194 | -41 | 12 | -9 | -38 | 132 | 1425
5 | 6 | 16 | 1434 | 550 | 293 | 259 | 0 | 109 | 101 | -21 | 12 | -9 | 26 | 114 | 1434
5 | 6 | 17 | 1459 | 550 | 279 | 259 | 0 | 109 | 33 | -7 | 12 | -9 | 297 | -64 | 1459
5 | 6 | 18 | 1467 | 550 | 272 | 259 | 0 | 109 | 4 | -1 | 12 | -9 | 223 | 48 | 1467
5 | 6 | 19 | 1452 | 550 | 272 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -9 | 225 | 35 | 1452
5 | 6 | 20 | 1408 | 550 | 272 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | -9 | 152 | 63 | 1408
5 | 6 | 21 | 1347 | 550 | 272 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | -9 | 107 | 47 | 1347
5 | 6 | 22 | 1303 | 550 | 271 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | -9 | 52 | 60 | 1303
5 | 6 | 23 | 1270 | 550 | 272 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | -9 | 22 | 55 | 1270
5 | 7 | 0 | 1195 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | -17 | 1195
5 | 7 | 1 | 1161 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | -32 | 2 | 1161
5 | 7 | 2 | 1193 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | -33 | 36 | 1193
5 | 7 | 3 | 1242 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 | -4 | 1242
5 | 7 | 4 | 1246 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 124 | -67 | 1246
5 | 7 | 5 | 1204 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 7 | 0 | 9 | 0 | 36 | -28 | 1204
5 | 7 | 6 | 1192 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 57 | 0 | 9 | 0 | 21 | -19 | 1192
5 | 7 | 7 | 1254 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 100 | 0 | 9 | 0 | 22 | 50 | 1254
5 | 7 | 8 | 1330 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 125 | 0 | 10 | 0 | 85 | 59 | 1330
5 | 7 | 9 | 1391 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 143 | 0 | 9 | 0 | 134 | 61 | 1391
5 | 7 | 10 | 1419 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 152 | 0 | 8 | 0 | 42 | 173 | 1419
5 | 7 | 11 | 1434 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 147 | 0 | 9 | 0 | 152 | 82 | 1434
5 | 7 | 12 | 1434 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 118 | 0 | 10 | 0 | 129 | 133 | 1434
5 | 7 | 13 | 1415 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 110 | 0 | 11 | 0 | 50 | 193 | 1415
5 | 7 | 14 | 1410 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 105 | 0 | 12 | 0 | 89 | 131 | 1410
5 | 7 | 15 | 1408 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 80 | 0 | 12 | 0 | 96 | 96 | 1408
5 | 7 | 16 | 1424 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 54 | 0 | 11 | 0 | 26 | 153 | 1424
5 | 7 | 17 | 1469 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 24 | 0 | 11 | 0 | 69 | 185 | 1469
5 | 7 | 18 | 1499 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 3 | 0 | 11 | 0 | 35 | 270 | 1499
5 | 7 | 19 | 1480 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 262 | 1480
5 | 7 | 20 | 1437 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 196 | 50 | 1437
5 | 7 | 21 | 1384 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 166 | 1384
5 | 7 | 22 | 1328 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 | 81 | 1328
5 | 7 | 23 | 1285 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 72 | 1285
5 | 8 | 0 | 1213 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | -132 | 157 | 1213
5 | 8 | 1 | 1180 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | -174 | 166 | 1180
5 | 8 | 2 | 1221 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | -81 | 114 | 1221
5 | 8 | 3 | 1280 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | 66 | 1280
5 | 8 | 4 | 1299 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 83 | 1299
5 | 8 | 5 | 1288 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 11 | 0 | 13 | 0 | 23 | 61 | 1288
5 | 8 | 6 | 1316 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 93 | 0 | 13 | 0 | -47 | 133 | 1316
5 | 8 | 7 | 1397 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 228 | 0 | 12 | 0 | -252 | 336 | 1397
5 | 8 | 8 | 1529 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 369 | 0 | 12 | 0 | -145 | 242 | 1529
5 | 8 | 9 | 1632 | 550 | 265 | 123 | 0 | 109 | 488 | 0 | 11 | 0 | -239 | 325 | 1632
5 | 8 | 10 | 1639 | 550 | 265 | 123 | 0 | 109 | 549 | 0 | 11 | 0 | -439 | 471 | 1639
5 | 8 | 11 | 1663 | 550 | 268 | 123 | 0 | 109 | 693 | 0 | 10 | 0 | -439 | 349 | 1663
5 | 8 | 12 | 1572 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 736 | 0 | 10 | 0 | -440 | 222 | 1572
5 | 8 | 13 | 1623 | 550 | 264 | 130 | 0 | 109 | 779 | 0 | 11 | 0 | -439 | 219 | 1623
5 | 8 | 14 | 1621 | 550 | 264 | 152 | 0 | 109 | 691 | 0 | 10 | 0 | -439 | 284 | 1621
5 | 8 | 15 | 1590 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 517 | 0 | 12 | 0 | -439 | 376 | 1590
5 | 8 | 16 | 1600 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 313 | 0 | 12 | 0 | -69 | 164 | 1600
5 | 8 | 17 | 1555 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 96 | 0 | 12 | 0 | 80 | 187 | 1555
5 | 8 | 18 | 1589 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 10 | 0 | 11 | 0 | 372 | 16 | 1589
5 | 8 | 19 | 1593 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 396 | 6 | 1593
5 | 8 | 20 | 1539 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 333 | 16 | 1539
5 | 8 | 21 | 1495 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 271 | 33 | 1495
5 | 8 | 22 | 1447 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 212 | 47 | 1447
5 | 8 | 23 | 1395 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 163 | 44 | 1395
5 | 9 | 0 | 1308 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 | 46 | 1308
5 | 9 | 1 | 1278 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | -11 | 1278
5 | 9 | 2 | 1324 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 37 | 1324
5 | 9 | 3 | 1390 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 158 | 44 | 1390
5 | 9 | 4 | 1412 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 224 | 0 | 1412
5 | 9 | 5 | 1391 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 22 | 0 | 6 | 0 | 179 | 4 | 1391
5 | 9 | 6 | 1378 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 159 | 0 | 5 | 0 | 25 | 65 | 1378
5 | 9 | 7 | 1443 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 434 | 0 | 2 | 0 | -330 | 264 | 1443
5 | 9 | 8 | 1583 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 710 | 0 | 1 | 0 | -439 | 260 | 1583
5 | 9 | 9 | 1674 | 550 | 269 | 123 | 0 | 109 | 905 | 0 | 1 | 0 | -439 | 156 | 1674
5 | 9 | 10 | 1701 | 550 | 271 | 123 | 0 | 109 | 1017 | 0 | 1 | 0 | -439 | 69 | 1701
5 | 9 | 11 | 1715 | 550 | 272 | 123 | 0 | 109 | 1064 | -39 | 1 | 0 | -439 | 74 | 1715
5 | 9 | 12 | 1649 | 550 | 266 | 123 | 0 | 109 | 1058 | -162 | 1 | 0 | -439 | 143 | 1649
5 | 9 | 13 | 1695 | 550 | 271 | 130 | 0 | 109 | 1001 | 0 | 1 | 0 | -439 | 72 | 1695
5 | 9 | 14 | 1688 | 550 | 270 | 152 | 0 | 109 | 872 | 0 | 1 | 0 | -439 | 173 | 1688
5 | 9 | 15 | 1673 | 550 | 268 | 203 | 0 | 109 | 667 | 0 | 1 | 0 | -439 | 314 | 1673
5 | 9 | 16 | 1671 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 410 | 0 | 0 | 0 | 31 | 50 | 1671
5 | 9 | 17 | 1633 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 160 | 0 | 0 | 0 | 200 | 93 | 1633
5 | 9 | 18 | 1628 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 401 | 28 | 1628
5 | 9 | 19 | 1614 | 550 | 539 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 5 | 1614
5 | 9 | 20 | 1557 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 1 | 1557
5 | 9 | 21 | 1511 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1 | 1511
5 | 9 | 22 | 1450 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 11 | 1450
5 | 9 | 23 | 1399 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 85 | 1399
5 | 10 | 0 | 1321 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 20 | 1321
5 | 10 | 1 | 1282 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22 | 1282
5 | 10 | 2 | 1329 | 550 | 288 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 105 | 1329
5 | 10 | 3 | 1384 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 21 | 1384
5 | 10 | 4 | 1397 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 1397
5 | 10 | 5 | 1375 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1375
5 | 10 | 6 | 1372 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 190 | 0 | 1 | 0 | 25 | 32 | 1372
5 | 10 | 7 | 1442 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 458 | 0 | 1 | 0 | -353 | 263 | 1442
5 | 10 | 8 | 1587 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 722 | 0 | 1 | 0 | -439 | 252 | 1587
5 | 10 | 9 | 1697 | 550 | 271 | 123 | 0 | 109 | 919 | 0 | 1 | 0 | -439 | 163 | 1697
5 | 10 | 10 | 1727 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 1026 | 0 | 1 | 0 | -439 | 83 | 1727
5 | 10 | 11 | 1736 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 1059 | 0 | 2 | 0 | -439 | 58 | 1736
5 | 10 | 12 | 1664 | 550 | 268 | 123 | 0 | 109 | 1046 | -138 | 3 | -1 | -439 | 143 | 1664
5 | 10 | 13 | 1745 | 550 | 275 | 130 | 0 | 109 | 972 | 0 | 2 | 0 | -439 | 146 | 1745
5 | 10 | 14 | 1718 | 550 | 273 | 152 | 0 | 109 | 813 | 0 | 2 | 0 | -439 | 258 | 1718
5 | 10 | 15 | 1695 | 550 | 271 | 203 | 0 | 109 | 634 | 0 | 2 | 0 | -424 | 350 | 1695
5 | 10 | 16 | 1704 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 406 | 0 | 2 | 0 | 31 | 85 | 1704
5 | 10 | 17 | 1660 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 157 | 0 | 1 | 0 | 265 | 57 | 1660
5 | 10 | 18 | 1641 | 550 | 295 | 259 | 0 | 109 | 19 | 0 | 1 | 0 | 408 | 0 | 1641
5 | 10 | 19 | 1622 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 95 | 1622
5 | 10 | 20 | 1562 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 381 | 0 | 1562
5 | 10 | 21 | 1497 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 293 | 22 | 1497
5 | 10 | 22 | 1452 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 140 | 1452
5 | 10 | 23 | 1399 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 207 | 10 | 1399
5 | 11 | 0 | 1326 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | 20 | 1326
5 | 11 | 1 | 1287 | 550 | 328 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1287
5 | 11 | 2 | 1327 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 59 | 1327
5 | 11 | 3 | 1394 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 195 | 16 | 1394
5 | 11 | 4 | 1408 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 143 | 1408
5 | 11 | 5 | 1385 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 30 | 0 | 2 | 0 | 173 | 0 | 1385
5 | 11 | 6 | 1381 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 180 | 0 | 2 | 0 | 25 | 50 | 1381
5 | 11 | 7 | 1446 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 452 | 0 | 2 | 0 | -442 | 361 | 1446
5 | 11 | 8 | 1591 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 723 | 0 | 2 | 0 | -439 | 254 | 1591
5 | 11 | 9 | 1699 | 550 | 271 | 123 | 0 | 109 | 920 | 0 | 2 | 0 | -439 | 163 | 1699
5 | 11 | 10 | 1736 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 1031 | 0 | 2 | 0 | -439 | 86 | 1736
5 | 11 | 11 | 1753 | 550 | 276 | 123 | 0 | 109 | 1077 | -63 | 3 | -1 | -439 | 118 | 1753
5 | 11 | 12 | 1674 | 550 | 269 | 123 | 0 | 109 | 1067 | -139 | 3 | -1 | -439 | 132 | 1674
5 | 11 | 13 | 1729 | 550 | 274 | 130 | 0 | 109 | 1010 | -28 | 4 | -1 | -439 | 120 | 1729
5 | 11 | 14 | 1727 | 550 | 274 | 152 | 0 | 109 | 880 | 0 | 4 | 0 | -439 | 197 | 1727
5 | 11 | 15 | 1703 | 550 | 271 | 203 | 0 | 109 | 673 | 0 | 4 | 0 | -408 | 301 | 1703
5 | 11 | 16 | 1702 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 415 | 0 | 4 | 0 | 31 | 72 | 1702
5 | 11 | 17 | 1660 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 161 | 0 | 3 | 0 | 141 | 175 | 1660
5 | 11 | 18 | 1644 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 19 | 0 | 2 | 0 | 307 | 136 | 1644
5 | 11 | 19 | 1626 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 401 | 42 | 1626
5 | 11 | 20 | 1563 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 381 | 0 | 1563
5 | 11 | 21 | 1517 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 332 | 4 | 1517
5 | 11 | 22 | 1467 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 147 | 1467
5 | 11 | 23 | 1412 | 550 | 409 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1412
5 | 12 | 0 | 1334 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 21 | 1334
5 | 12 | 1 | 1299 | 550 | 330 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1299
5 | 12 | 2 | 1339 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 14 | 1339
5 | 12 | 3 | 1409 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 228 | 0 | 1409
5 | 12 | 4 | 1421 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 0 | 1421
5 | 12 | 5 | 1407 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 28 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 1407
5 | 12 | 6 | 1401 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 196 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56 | 1401
5 | 12 | 7 | 1451 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 464 | 0 | 0 | 0 | -342 | 256 | 1451
5 | 12 | 8 | 1578 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 725 | 0 | 0 | 0 | -440 | 242 | 1578
5 | 12 | 9 | 1688 | 550 | 270 | 123 | 0 | 109 | 922 | 0 | 0 | 0 | -439 | 153 | 1688
5 | 12 | 10 | 1716 | 550 | 273 | 123 | 0 | 109 | 1030 | 0 | 0 | 0 | -439 | 70 | 1716
5 | 12 | 11 | 1728 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 1073 | 0 | 1 | 0 | -439 | 37 | 1728
5 | 12 | 12 | 1657 | 550 | 267 | 123 | 0 | 109 | 1061 | -60 | 1 | 0 | -439 | 45 | 1657
5 | 12 | 13 | 1732 | 550 | 274 | 130 | 0 | 109 | 996 | 0 | 1 | 0 | -439 | 111 | 1732
5 | 12 | 14 | 1727 | 550 | 274 | 152 | 0 | 109 | 861 | 0 | 1 | 0 | -439 | 219 | 1727
5 | 12 | 15 | 1718 | 550 | 273 | 203 | 0 | 109 | 644 | 0 | 1 | 0 | -302 | 240 | 1718
5 | 12 | 16 | 1698 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 366 | 0 | 1 | 0 | 31 | 120 | 1698
5 | 12 | 17 | 1623 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 126 | 0 | 1 | 0 | 246 | 70 | 1623
5 | 12 | 18 | 1628 | 550 | 645 | 259 | 0 | 109 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1628
5 | 12 | 19 | 1623 | 550 | 294 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 408 | 0 | 1623
5 | 12 | 20 | 1565 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 371 | 11 | 1565
5 | 12 | 21 | 1502 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 314 | 5 | 1502
5 | 12 | 22 | 1458 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 | 204 | 1458
5 | 12 | 23 | 1415 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 144 | 1415
5 | 13 | 0 | 1336 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 1336
5 | 13 | 1 | 1299 | 550 | 329 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 27 | 1299
5 | 13 | 2 | 1336 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1336
5 | 13 | 3 | 1395 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 11 | 1395
5 | 13 | 4 | 1395 | 550 | 339 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | 12 | 1395
5 | 13 | 5 | 1341 | 550 | 334 | 259 | 0 | 109 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 1341
5 | 13 | 6 | 1286 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 122 | 0 | 3 | 0 | 23 | 14 | 1286
5 | 13 | 7 | 1317 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 273 | 0 | 3 | 0 | -110 | 78 | 1317
5 | 13 | 8 | 1412 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 442 | 0 | 3 | 0 | -190 | 106 | 1412
5 | 13 | 9 | 1477 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 558 | 0 | 3 | 0 | -225 | 97 | 1477
5 | 13 | 10 | 1513 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 619 | 0 | 3 | 0 | -226 | 73 | 1513
5 | 13 | 11 | 1514 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 504 | 0 | 4 | 0 | -72 | 34 | 1514
5 | 13 | 12 | 1498 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 334 | 0 | 2 | 0 | -39 | 157 | 1498
5 | 13 | 13 | 1527 | 550 | 351 | 130 | 0 | 109 | 179 | 0 | 1 | 0 | 58 | 149 | 1527
5 | 13 | 14 | 1523 | 550 | 351 | 152 | 0 | 109 | 113 | 0 | 2 | 0 | 57 | 189 | 1523
5 | 13 | 15 | 1523 | 550 | 448 | 203 | 0 | 109 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 1523
5 | 13 | 16 | 1529 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 56 | 0 | 2 | 0 | 249 | 42 | 1529
5 | 13 | 17 | 1534 | 550 | 519 | 259 | 0 | 109 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1534
5 | 13 | 18 | 1551 | 550 | 572 | 259 | 0 | 109 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1551
5 | 13 | 19 | 1533 | 550 | 352 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 178 | 1533
5 | 13 | 20 | 1497 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 289 | 26 | 1497
5 | 13 | 21 | 1440 | 550 | 343 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 177 | 1440
5 | 13 | 22 | 1381 | 550 | 365 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 1381
5 | 13 | 23 | 1339 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 1339
5 | 14 | 0 | 1275 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 63 | 1275
5 | 14 | 1 | 1230 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 20 | 1230
5 | 14 | 2 | 1275 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 51 | 1275
5 | 14 | 3 | 1330 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 1330
5 | 14 | 4 | 1336 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 1336
5 | 14 | 5 | 1293 | 550 | 329 | 259 | 0 | 109 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1293
5 | 14 | 6 | 1251 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 88 | 0 | 7 | 0 | -34 | 66 | 1251
5 | 14 | 7 | 1280 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 190 | 0 | 7 | 0 | -194 | 204 | 1280
5 | 14 | 8 | 1355 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 280 | 0 | 5 | 0 | -218 | 237 | 1355
5 | 14 | 9 | 1407 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 264 | 0 | 5 | 0 | -168 | 262 | 1407
5 | 14 | 10 | 1421 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 316 | 0 | 3 | 0 | -345 | 403 | 1421
5 | 14 | 11 | 1424 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 350 | 0 | 2 | 0 | -368 | 396 | 1424
5 | 14 | 12 | 1428 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 287 | 0 | 1 | 0 | -288 | 384 | 1428
5 | 14 | 13 | 1428 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 246 | 0 | 1 | 0 | -277 | 407 | 1428
5 | 14 | 14 | 1420 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 190 | 0 | 2 | 0 | -205 | 360 | 1420
5 | 14 | 15 | 1432 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 130 | 0 | 2 | 0 | -38 | 214 | 1432
5 | 14 | 16 | 1454 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 80 | 0 | 2 | 0 | 26 | 166 | 1454
5 | 14 | 17 | 1471 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 41 | 0 | 1 | 0 | 67 | 182 | 1471
5 | 14 | 18 | 1503 | 550 | 514 | 259 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1503
5 | 14 | 19 | 1522 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 159 | 1522
5 | 14 | 20 | 1485 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 144 | 1485
5 | 14 | 21 | 1421 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 | 14 | 1421
5 | 14 | 22 | 1369 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 25 | 1369
5 | 14 | 23 | 1320 | 550 | 332 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1320
5 | 15 | 0 | 1248 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 37 | 1248
5 | 15 | 1 | 1218 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 1218
5 | 15 | 2 | 1272 | 550 | 313 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28 | 1272
5 | 15 | 3 | 1336 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 6 | 1336
5 | 15 | 4 | 1357 | 550 | 335 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 46 | 1357
5 | 15 | 5 | 1331 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 1331
5 | 15 | 6 | 1339 | 550 | 280 | 203 | 0 | 109 | 134 | 0 | 1 | 0 | 20 | 42 | 1339
5 | 15 | 7 | 1451 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 316 | 0 | 1 | 0 | 26 | 35 | 1451
5 | 15 | 8 | 1604 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 505 | 0 | 1 | 0 | -41 | 88 | 1604
5 | 15 | 9 | 1701 | 550 | 271 | 123 | 0 | 109 | 648 | 0 | 1 | 0 | -182 | 181 | 1701
5 | 15 | 10 | 1732 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 841 | 0 | 1 | 0 | -439 | 273 | 1732
5 | 15 | 11 | 1774 | 550 | 278 | 123 | 0 | 109 | 968 | 0 | 1 | 0 | -439 | 184 | 1774
5 | 15 | 12 | 1714 | 550 | 272 | 123 | 0 | 109 | 942 | 0 | 2 | 0 | -439 | 155 | 1714
5 | 15 | 13 | 1771 | 550 | 278 | 130 | 0 | 109 | 818 | 0 | 1 | 0 | -439 | 324 | 1771
5 | 15 | 14 | 1783 | 550 | 279 | 152 | 0 | 109 | 714 | 0 | 1 | 0 | -198 | 176 | 1783
5 | 15 | 15 | 1752 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 541 | 0 | 1 | 0 | 32 | 54 | 1752
5 | 15 | 16 | 1731 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 336 | 0 | 3 | 0 | 32 | 180 | 1731
5 | 15 | 17 | 1672 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 138 | 0 | 2 | 0 | 307 | 45 | 1672
5 | 15 | 18 | 1660 | 550 | 309 | 259 | 0 | 109 | 21 | 0 | 1 | 0 | 411 | 0 | 1660
5 | 15 | 19 | 1648 | 550 | 698 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1648
5 | 15 | 20 | 1577 | 550 | 356 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 33 | 1577
5 | 15 | 21 | 1516 | 550 | 350 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 31 | 1516
5 | 15 | 22 | 1459 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 3 | 1459
5 | 15 | 23 | 1409 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 8 | 1409
5 | 16 | 0 | 1330 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 19 | 1330
5 | 16 | 1 | 1299 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 20 | 1299
5 | 16 | 2 | 1336 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 26 | 1336
5 | 16 | 3 | 1395 | 550 | 427 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1395
5 | 16 | 4 | 1407 | 550 | 464 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1407
5 | 16 | 5 | 1389 | 550 | 338 | 259 | 0 | 109 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 1389
5 | 16 | 6 | 1397 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 198 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 1397
5 | 16 | 7 | 1467 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 462 | 0 | 0 | 0 | -303 | 235 | 1467
5 | 16 | 8 | 1635 | 550 | 265 | 130 | 0 | 109 | 729 | 0 | 1 | 0 | -439 | 290 | 1635
5 | 16 | 9 | 1759 | 550 | 277 | 123 | 0 | 109 | 929 | 0 | 1 | 0 | -439 | 209 | 1759
5 | 16 | 10 | 1799 | 550 | 281 | 123 | 0 | 109 | 1038 | 0 | 1 | 0 | -439 | 136 | 1799
5 | 16 | 11 | 1821 | 550 | 283 | 123 | 0 | 109 | 1083 | 0 | 2 | 0 | -439 | 110 | 1821
5 | 16 | 12 | 1748 | 550 | 276 | 123 | 0 | 109 | 1073 | -87 | 2 | 0 | -439 | 141 | 1748
5 | 16 | 13 | 1834 | 550 | 284 | 130 | 0 | 109 | 1016 | 0 | 1 | 0 | -439 | 183 | 1834
5 | 16 | 14 | 1838 | 550 | 284 | 152 | 0 | 109 | 887 | 0 | 1 | 0 | -439 | 294 | 1838
5 | 16 | 15 | 1816 | 550 | 282 | 203 | 0 | 109 | 682 | 0 | 1 | 0 | -228 | 217 | 1816
5 | 16 | 16 | 1810 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 426 | 0 | 0 | 0 | 33 | 171 | 1810
5 | 16 | 17 | 1747 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 172 | 0 | 0 | 0 | 357 | 38 | 1747
5 | 16 | 18 | 1716 | 550 | 344 | 259 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 417 | 13 | 1716
5 | 16 | 19 | 1679 | 550 | 740 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1679
5 | 16 | 20 | 1606 | 550 | 359 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 | 20 | 1606
5 | 16 | 21 | 1537 | 550 | 352 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 233 | 32 | 1537
5 | 16 | 22 | 1488 | 550 | 348 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 216 | 4 | 1488
5 | 16 | 23 | 1428 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 109 | 1428
5 | 17 | 0 | 1349 | 550 | 334 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1349
5 | 17 | 1 | 1304 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 19 | 1304
5 | 17 | 2 | 1331 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 71 | 1331
5 | 17 | 3 | 1395 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 1395
5 | 17 | 4 | 1406 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 | 1406
5 | 17 | 5 | 1380 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 35 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1380
5 | 17 | 6 | 1386 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 203 | 0 | 1 | 0 | -37 | 95 | 1386
5 | 17 | 7 | 1488 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 470 | 0 | 1 | 0 | -345 | 289 | 1488
5 | 17 | 8 | 1669 | 550 | 268 | 130 | 0 | 109 | 733 | 0 | 1 | 0 | -439 | 317 | 1669
5 | 17 | 9 | 1825 | 550 | 283 | 123 | 0 | 109 | 929 | 0 | 1 | 0 | -439 | 269 | 1825
5 | 17 | 10 | 1872 | 550 | 287 | 123 | 0 | 109 | 1037 | 0 | 1 | 0 | -439 | 204 | 1872
5 | 17 | 11 | 1910 | 550 | 291 | 123 | 0 | 109 | 1082 | 0 | 1 | 0 | -439 | 193 | 1910
5 | 17 | 12 | 1847 | 550 | 285 | 123 | 0 | 109 | 1071 | 0 | 1 | 0 | -439 | 147 | 1847
5 | 17 | 13 | 1949 | 550 | 295 | 130 | 0 | 109 | 1016 | 0 | 1 | 0 | -439 | 287 | 1949
5 | 17 | 14 | 1964 | 550 | 296 | 152 | 0 | 109 | 887 | 0 | 1 | 0 | -439 | 408 | 1964
5 | 17 | 15 | 1955 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 682 | 0 | 0 | 0 | 36 | 113 | 1955
5 | 17 | 16 | 1933 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 427 | 0 | 1 | 0 | 103 | 222 | 1933
5 | 17 | 17 | 1832 | 550 | 693 | 259 | 0 | 109 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1832
5 | 17 | 18 | 1771 | 550 | 821 | 259 | 0 | 109 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1771
5 | 17 | 19 | 1729 | 550 | 797 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1729
5 | 17 | 20 | 1650 | 550 | 363 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 350 | 15 | 1650
5 | 17 | 21 | 1575 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 388 | 2 | 1575
5 | 17 | 22 | 1516 | 550 | 549 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1516
5 | 17 | 23 | 1450 | 550 | 344 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 119 | 65 | 1450
5 | 18 | 0 | 1359 | 550 | 335 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 1359
5 | 18 | 1 | 1309 | 550 | 330 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1309
5 | 18 | 2 | 1349 | 550 | 334 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | 1349
5 | 18 | 3 | 1402 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 | 88 | 1402
5 | 18 | 4 | 1407 | 550 | 340 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 | 73 | 1407
5 | 18 | 5 | 1371 | 550 | 350 | 259 | 0 | 109 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 1371
5 | 18 | 6 | 1385 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 177 | 0 | 4 | 0 | 25 | 55 | 1385
5 | 18 | 7 | 1499 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 450 | 0 | 4 | 0 | -141 | 113 | 1499
5 | 18 | 8 | 1696 | 550 | 271 | 130 | 0 | 109 | 704 | 0 | 4 | 0 | -219 | 147 | 1696
5 | 18 | 9 | 1848 | 550 | 285 | 123 | 0 | 109 | 836 | 0 | 5 | 0 | -232 | 172 | 1848
5 | 18 | 10 | 1900 | 550 | 290 | 123 | 0 | 109 | 965 | 0 | 4 | 0 | -353 | 212 | 1900
5 | 18 | 11 | 1913 | 550 | 291 | 123 | 0 | 109 | 930 | 0 | 5 | 0 | -246 | 151 | 1913
5 | 18 | 12 | 1816 | 550 | 282 | 123 | 0 | 109 | 814 | 0 | 7 | 0 | -173 | 104 | 1816
5 | 18 | 13 | 1888 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 637 | 0 | 8 | 0 | 35 | 157 | 1888
5 | 18 | 14 | 1875 | 550 | 540 | 152 | 0 | 109 | 418 | 0 | 9 | 0 | 0 | 97 | 1875
5 | 18 | 15 | 1833 | 550 | 700 | 203 | 0 | 109 | 240 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1833
5 | 18 | 16 | 1814 | 550 | 761 | 259 | 0 | 109 | 123 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1814
5 | 18 | 17 | 1754 | 550 | 776 | 259 | 0 | 109 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1754
5 | 18 | 18 | 1739 | 550 | 666 | 259 | 0 | 109 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144 | 1739
5 | 18 | 19 | 1695 | 550 | 760 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1695
5 | 18 | 20 | 1624 | 550 | 670 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1624
5 | 18 | 21 | 1567 | 550 | 593 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 1567
5 | 18 | 22 | 1512 | 550 | 515 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 70 | 1512
5 | 18 | 23 | 1454 | 550 | 457 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68 | 1454
5 | 19 | 0 | 1375 | 550 | 351 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 | 1375
5 | 19 | 1 | 1327 | 550 | 332 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 49 | 1327
5 | 19 | 2 | 1355 | 550 | 335 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 67 | 1355
5 | 19 | 3 | 1400 | 550 | 339 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 | 44 | 1400
5 | 19 | 4 | 1408 | 550 | 442 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 1408
5 | 19 | 5 | 1397 | 550 | 339 | 259 | 0 | 109 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 1397
5 | 19 | 6 | 1418 | 550 | 341 | 203 | 0 | 109 | 74 | 0 | 13 | 0 | 64 | 64 | 1418
5 | 19 | 7 | 1513 | 550 | 488 | 152 | 0 | 109 | 107 | 0 | 13 | 0 | 9 | 85 | 1513
5 | 19 | 8 | 1696 | 550 | 751 | 130 | 0 | 109 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 1696
5 | 19 | 9 | 1820 | 550 | 893 | 123 | 0 | 109 | 118 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 1820
5 | 19 | 10 | 1818 | 550 | 406 | 123 | 0 | 109 | 159 | 0 | 4 | 0 | 422 | 45 | 1818
5 | 19 | 11 | 1816 | 550 | 757 | 123 | 0 | 109 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 1816
5 | 19 | 12 | 1727 | 550 | 447 | 123 | 0 | 109 | 156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | 1727
5 | 19 | 13 | 1782 | 550 | 647 | 130 | 0 | 109 | 196 | 0 | 4 | 0 | 0 | 146 | 1782
5 | 19 | 14 | 1776 | 550 | 580 | 152 | 0 | 109 | 214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 167 | 1776
5 | 19 | 15 | 1741 | 550 | 529 | 203 | 0 | 109 | 185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 161 | 1741
5 | 19 | 16 | 1729 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 136 | 0 | 3 | 0 | 354 | 56 | 1729
5 | 19 | 17 | 1668 | 550 | 604 | 259 | 0 | 109 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1668
5 | 19 | 18 | 1654 | 550 | 685 | 259 | 0 | 109 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1654
5 | 19 | 19 | 1628 | 550 | 668 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1628
5 | 19 | 20 | 1572 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 344 | 44 | 1572
5 | 19 | 21 | 1506 | 550 | 526 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 1506
5 | 19 | 22 | 1462 | 550 | 460 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77 | 1462
5 | 19 | 23 | 1420 | 550 | 341 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 154 | 1420
5 | 20 | 0 | 1341 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 166 | -12 | 1341
5 | 20 | 1 | 1297 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | 49 | 1297
5 | 20 | 2 | 1317 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 108 | 1317
5 | 20 | 3 | 1370 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 149 | 34 | 1370
5 | 20 | 4 | 1378 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 406 | -214 | 1378
5 | 20 | 5 | 1331 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 29 | 0 | 6 | 0 | 310 | -194 | 1331
5 | 20 | 6 | 1310 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 178 | 0 | 5 | 0 | -35 | 38 | 1310
5 | 20 | 7 | 1363 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 375 | 0 | 5 | 0 | -325 | 235 | 1363
5 | 20 | 8 | 1466 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 471 | 0 | 7 | 0 | -383 | 320 | 1466
5 | 20 | 9 | 1515 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 498 | 0 | 6 | 0 | -421 | 388 | 1515
5 | 20 | 10 | 1522 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 530 | 0 | 6 | 0 | -441 | 383 | 1522
5 | 20 | 11 | 1524 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 609 | 0 | 6 | 0 | -441 | 306 | 1524
5 | 20 | 12 | 1501 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 625 | 0 | 5 | 0 | -441 | 268 | 1501
5 | 20 | 13 | 1505 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 583 | 0 | 4 | 0 | -441 | 308 | 1505
5 | 20 | 14 | 1501 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 566 | 0 | 5 | 0 | -441 | 298 | 1501
5 | 20 | 15 | 1496 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 467 | 0 | 4 | 0 | -439 | 340 | 1496
5 | 20 | 16 | 1487 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 312 | 0 | 3 | 0 | -71 | 63 | 1487
5 | 20 | 17 | 1483 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 138 | 0 | 2 | 0 | 239 | -76 | 1483
5 | 20 | 18 | 1503 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 22 | 0 | 1 | 0 | 404 | -104 | 1503
5 | 20 | 19 | 1510 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 404 | -75 | 1510
5 | 20 | 20 | 1470 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1 | 1470
5 | 20 | 21 | 1420 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | -144 | 1420
5 | 20 | 22 | 1366 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 391 | -207 | 1366
5 | 20 | 23 | 1330 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 338 | -190 | 1330
5 | 21 | 0 | 1256 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 1 | 1256
5 | 21 | 1 | 1216 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 13 | 1216
5 | 21 | 2 | 1245 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | -100 | 1245
5 | 21 | 3 | 1305 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | -129 | 1305
5 | 21 | 4 | 1317 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 1317
5 | 21 | 5 | 1266 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 31 | 0 | 0 | 0 | 119 | -64 | 1266
5 | 21 | 6 | 1229 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 193 | 0 | 0 | 0 | -213 | 125 | 1229
5 | 21 | 7 | 1260 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 441 | 0 | 0 | 0 | -446 | 192 | 1260
5 | 21 | 8 | 1326 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 708 | -144 | 0 | 0 | -445 | 156 | 1326
5 | 21 | 9 | 1410 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 919 | -225 | 0 | 0 | -443 | 115 | 1410
5 | 21 | 10 | 1473 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 1016 | -278 | 1 | 0 | -442 | 132 | 1473
5 | 21 | 11 | 1500 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 1046 | -286 | 1 | 0 | -441 | 136 | 1500
5 | 21 | 12 | 1492 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 974 | -227 | 1 | 0 | -441 | 141 | 1492
5 | 21 | 13 | 1471 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 917 | -185 | 1 | 0 | -442 | 129 | 1471
5 | 21 | 14 | 1477 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 855 | -35 | 1 | 0 | -442 | 25 | 1477
5 | 21 | 15 | 1484 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 676 | 0 | 1 | 0 | -441 | 124 | 1484
5 | 21 | 16 | 1495 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 424 | 0 | 1 | 0 | -441 | 331 | 1495
5 | 21 | 17 | 1518 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 175 | 0 | 1 | 0 | 27 | 135 | 1518
5 | 21 | 18 | 1520 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 26 | 0 | 1 | 0 | 302 | 11 | 1520
5 | 21 | 19 | 1529 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 324 | 24 | 1529
5 | 21 | 20 | 1486 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 303 | 2 | 1486
5 | 21 | 21 | 1422 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 63 | 1422
5 | 21 | 22 | 1370 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 166 | 22 | 1370
5 | 21 | 23 | 1322 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 87 | 1322
5 | 22 | 0 | 1240 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 30 | 1240
5 | 22 | 1 | 1207 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 1207
5 | 22 | 2 | 1252 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 1252
5 | 22 | 3 | 1306 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7 | 1306
5 | 22 | 4 | 1320 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 22 | 1320
5 | 22 | 5 | 1303 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 34 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6 | 1303
5 | 22 | 6 | 1330 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 179 | 0 | 0 | 0 | -36 | 63 | 1330
5 | 22 | 7 | 1450 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 386 | 0 | 0 | 0 | -150 | 141 | 1450
5 | 22 | 8 | 1643 | 550 | 266 | 130 | 0 | 109 | 664 | 0 | 0 | 0 | -402 | 326 | 1643
5 | 22 | 9 | 1812 | 550 | 282 | 123 | 0 | 109 | 881 | 0 | 0 | 0 | -439 | 306 | 1812
5 | 22 | 10 | 1879 | 550 | 288 | 123 | 0 | 109 | 986 | 0 | 0 | 0 | -439 | 262 | 1879
5 | 22 | 11 | 1901 | 550 | 290 | 123 | 0 | 109 | 1004 | 0 | 1 | 0 | -439 | 263 | 1901
5 | 22 | 12 | 1838 | 550 | 284 | 123 | 0 | 109 | 982 | 0 | 0 | 0 | -439 | 229 | 1838
5 | 22 | 13 | 1949 | 550 | 295 | 130 | 0 | 109 | 888 | 0 | 1 | 0 | -189 | 165 | 1949
5 | 22 | 14 | 1945 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 670 | 0 | 0 | 0 | 36 | 166 | 1945
5 | 22 | 15 | 1891 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 429 | 0 | 0 | 0 | 290 | 48 | 1891
5 | 22 | 16 | 1889 | 550 | 327 | 259 | 0 | 109 | 234 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 1889
5 | 22 | 17 | 1795 | 550 | 387 | 259 | 0 | 109 | 54 | 0 | 0 | 0 | 422 | 14 | 1795
5 | 22 | 18 | 1730 | 550 | 263 | 259 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 400 | 141 | 1730
5 | 22 | 19 | 1652 | 550 | 674 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1652
5 | 22 | 20 | 1572 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 388 | 1 | 1572
5 | 22 | 21 | 1508 | 550 | 578 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1508
5 | 22 | 22 | 1462 | 550 | 531 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1462
5 | 22 | 23 | 1415 | 550 | 341 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 147 | 1415
5 | 23 | 0 | 1336 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 76 | 1336
5 | 23 | 1 | 1287 | 550 | 338 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1287
5 | 23 | 2 | 1327 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 28 | 1327
5 | 23 | 3 | 1380 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 177 | 19 | 1380
5 | 23 | 4 | 1400 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | 133 | 1400
5 | 23 | 5 | 1387 | 550 | 401 | 259 | 0 | 109 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1387
5 | 23 | 6 | 1404 | 550 | 376 | 203 | 0 | 109 | 77 | 0 | 6 | 0 | 9 | 74 | 1404
5 | 23 | 7 | 1498 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 155 | 0 | 6 | 0 | 43 | 221 | 1498
5 | 23 | 8 | 1641 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 247 | 0 | 8 | 0 | 30 | 305 | 1641
5 | 23 | 9 | 1699 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 434 | 0 | 8 | 0 | 31 | 182 | 1699
5 | 23 | 10 | 1730 | 550 | 274 | 123 | 0 | 109 | 633 | 0 | 8 | 0 | -187 | 220 | 1730
5 | 23 | 11 | 1764 | 550 | 277 | 123 | 0 | 109 | 781 | 0 | 9 | 0 | -374 | 289 | 1764
5 | 23 | 12 | 1690 | 550 | 270 | 123 | 0 | 109 | 824 | 0 | 10 | 0 | -439 | 243 | 1690
5 | 23 | 13 | 1769 | 550 | 278 | 130 | 0 | 109 | 871 | 0 | 11 | 0 | -439 | 259 | 1769
5 | 23 | 14 | 1765 | 550 | 277 | 152 | 0 | 109 | 821 | 0 | 10 | 0 | -439 | 285 | 1765
5 | 23 | 15 | 1731 | 550 | 274 | 203 | 0 | 109 | 668 | 0 | 11 | 0 | -402 | 318 | 1731
5 | 23 | 16 | 1725 | 550 | 273 | 259 | 0 | 109 | 430 | 0 | 12 | 0 | -41 | 133 | 1725
5 | 23 | 17 | 1672 | 550 | 382 | 259 | 0 | 109 | 180 | 0 | 11 | 0 | -21 | 202 | 1672
5 | 23 | 18 | 1648 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 29 | 0 | 12 | 0 | 396 | 31 | 1648
5 | 23 | 19 | 1635 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 401 | 42 | 1635
5 | 23 | 20 | 1568 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 305 | 71 | 1568
5 | 23 | 21 | 1517 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 290 | 36 | 1517
5 | 23 | 22 | 1467 | 550 | 391 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 148 | 1467
5 | 23 | 23 | 1419 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 182 | 47 | 1419
5 | 24 | 0 | 1335 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 75 | 1335
5 | 24 | 1 | 1295 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 66 | 1295
5 | 24 | 2 | 1322 | 550 | 332 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 1322
5 | 24 | 3 | 1383 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 146 | 47 | 1383
5 | 24 | 4 | 1402 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 177 | 34 | 1402
5 | 24 | 5 | 1378 | 550 | 337 | 259 | 0 | 109 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80 | 1378
5 | 24 | 6 | 1386 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 210 | 0 | 6 | 0 | -37 | 83 | 1386
5 | 24 | 7 | 1452 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 472 | 0 | 8 | 0 | -392 | 291 | 1452
5 | 24 | 8 | 1625 | 550 | 264 | 130 | 0 | 109 | 699 | 0 | 9 | 0 | -439 | 303 | 1625
5 | 24 | 9 | 1724 | 550 | 273 | 123 | 0 | 109 | 877 | 0 | 8 | 0 | -439 | 223 | 1724
5 | 24 | 10 | 1740 | 550 | 275 | 123 | 0 | 109 | 1008 | 0 | 6 | 0 | -439 | 108 | 1740
5 | 24 | 11 | 1749 | 550 | 276 | 123 | 0 | 109 | 1077 | 0 | 5 | 0 | -439 | 48 | 1749
5 | 24 | 12 | 1664 | 550 | 268 | 123 | 0 | 109 | 1077 | -169 | 6 | -1 | -439 | 140 | 1664
5 | 24 | 13 | 1734 | 550 | 274 | 130 | 0 | 109 | 1023 | 0 | 6 | 0 | -439 | 81 | 1734
5 | 24 | 14 | 1739 | 550 | 275 | 152 | 0 | 109 | 896 | 0 | 5 | 0 | -439 | 191 | 1739
5 | 24 | 15 | 1715 | 550 | 272 | 203 | 0 | 109 | 695 | 0 | 6 | 0 | -439 | 319 | 1715
5 | 24 | 16 | 1712 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 431 | 0 | 6 | 0 | 31 | 64 | 1712
5 | 24 | 17 | 1646 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 174 | 0 | 4 | 0 | 235 | 53 | 1646
5 | 24 | 18 | 1634 | 550 | 276 | 259 | 0 | 109 | 31 | 0 | 4 | 0 | 404 | 1 | 1634
5 | 24 | 19 | 1620 | 550 | 660 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1620
5 | 24 | 20 | 1568 | 550 | 618 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1568
5 | 24 | 21 | 1509 | 550 | 350 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 230 | 1509
5 | 24 | 22 | 1458 | 550 | 497 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1458
5 | 24 | 23 | 1405 | 550 | 467 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1405
5 | 25 | 0 | 1327 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 19 | 1327
5 | 25 | 1 | 1287 | 550 | 328 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1287
5 | 25 | 2 | 1320 | 550 | 367 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 24 | 1320
5 | 25 | 3 | 1385 | 550 | 423 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1385
5 | 25 | 4 | 1405 | 550 | 458 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1405
5 | 25 | 5 | 1388 | 550 | 437 | 259 | 0 | 109 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1388
5 | 25 | 6 | 1388 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 99 | 0 | 3 | 0 | 115 | 47 | 1388
5 | 25 | 7 | 1444 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 234 | 0 | 3 | 0 | 26 | 108 | 1444
5 | 25 | 8 | 1586 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 412 | 0 | 3 | 0 | 29 | 91 | 1586
5 | 25 | 9 | 1696 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 576 | 0 | 4 | 0 | 31 | 41 | 1696
5 | 25 | 10 | 1705 | 550 | 271 | 123 | 0 | 109 | 607 | 0 | 3 | 0 | -41 | 83 | 1705
5 | 25 | 11 | 1725 | 550 | 273 | 123 | 0 | 109 | 665 | 0 | 3 | 0 | -41 | 43 | 1725
5 | 25 | 12 | 1671 | 550 | 268 | 123 | 0 | 109 | 702 | 0 | 3 | 0 | -439 | 355 | 1671
5 | 25 | 13 | 1768 | 550 | 278 | 130 | 0 | 109 | 677 | 0 | 5 | 0 | -382 | 401 | 1768
5 | 25 | 14 | 1802 | 550 | 281 | 152 | 0 | 109 | 623 | 0 | 6 | 0 | -242 | 323 | 1802
5 | 25 | 15 | 1781 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 454 | 0 | 6 | 0 | 33 | 164 | 1781
5 | 25 | 16 | 1752 | 550 | 329 | 259 | 0 | 109 | 283 | 0 | 5 | 0 | 32 | 185 | 1752
5 | 25 | 17 | 1691 | 550 | 424 | 259 | 0 | 109 | 125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 220 | 1691
5 | 25 | 18 | 1664 | 550 | 614 | 259 | 0 | 109 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 1664
5 | 25 | 19 | 1646 | 550 | 311 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 411 | 1 | 1646
5 | 25 | 20 | 1580 | 550 | 516 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 142 | 1580
5 | 25 | 21 | 1519 | 550 | 468 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 128 | 1519
5 | 25 | 22 | 1469 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 255 | 29 | 1469
5 | 25 | 23 | 1422 | 550 | 436 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1422
5 | 26 | 0 | 1341 | 550 | 334 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1341
5 | 26 | 1 | 1301 | 550 | 331 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1301
5 | 26 | 2 | 1323 | 550 | 332 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 1323
5 | 26 | 3 | 1380 | 550 | 337 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 24 | 1380
5 | 26 | 4 | 1392 | 550 | 391 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77 | 1392
5 | 26 | 5 | 1383 | 550 | 361 | 259 | 0 | 109 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 1383
5 | 26 | 6 | 1410 | 550 | 350 | 203 | 0 | 109 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 1410
5 | 26 | 7 | 1501 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 226 | 0 | 3 | 0 | 27 | 172 | 1501
5 | 26 | 8 | 1638 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 338 | 0 | 3 | 0 | 30 | 216 | 1638
5 | 26 | 9 | 1746 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 419 | 0 | 3 | 0 | 59 | 221 | 1746
5 | 26 | 10 | 1755 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 488 | 0 | 2 | 0 | 32 | 189 | 1755
5 | 26 | 11 | 1765 | 550 | 277 | 123 | 0 | 109 | 619 | 0 | 2 | 0 | -257 | 342 | 1765
5 | 26 | 12 | 1715 | 550 | 272 | 123 | 0 | 109 | 704 | 0 | 3 | 0 | -439 | 393 | 1715
5 | 26 | 13 | 1804 | 550 | 281 | 130 | 0 | 109 | 713 | 0 | 3 | 0 | -275 | 293 | 1804
5 | 26 | 14 | 1807 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 632 | 0 | 3 | 0 | 33 | 66 | 1807
5 | 26 | 15 | 1781 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 464 | 0 | 4 | 0 | 33 | 156 | 1781
5 | 26 | 16 | 1752 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 281 | 0 | 5 | 0 | 61 | 225 | 1752
5 | 26 | 17 | 1694 | 550 | 562 | 259 | 0 | 109 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 1694
5 | 26 | 18 | 1658 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 21 | 0 | 4 | 0 | 401 | 52 | 1658
5 | 26 | 19 | 1641 | 550 | 281 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 405 | 33 | 1641
5 | 26 | 20 | 1583 | 550 | 595 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 58 | 1583
5 | 26 | 21 | 1526 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 | 232 | 1526
5 | 26 | 22 | 1486 | 550 | 444 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 1486
5 | 26 | 23 | 1440 | 550 | 306 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 158 | 1440
5 | 27 | 0 | 1359 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 214 | -38 | 1359
5 | 27 | 1 | 1309 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | 0 | 1309
5 | 27 | 2 | 1323 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 1 | 1323
5 | 27 | 3 | 1374 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 14 | 1374
5 | 27 | 4 | 1383 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 289 | -88 | 1383
5 | 27 | 5 | 1320 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 29 | 0 | 1 | 0 | 318 | -208 | 1320
5 | 27 | 6 | 1270 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 137 | 0 | 1 | 0 | -46 | 54 | 1270
5 | 27 | 7 | 1324 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 380 | 0 | 0 | 0 | -393 | 264 | 1324
5 | 27 | 8 | 1441 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 589 | 0 | 0 | 0 | -365 | 166 | 1441
5 | 27 | 9 | 1517 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 636 | 0 | 0 | 0 | -441 | 278 | 1517
5 | 27 | 10 | 1534 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 658 | 0 | 0 | 0 | -440 | 272 | 1534
5 | 27 | 11 | 1549 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 673 | 0 | 1 | 0 | -440 | 271 | 1549
5 | 27 | 12 | 1517 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 672 | 0 | 1 | 0 | -441 | 241 | 1517
5 | 27 | 13 | 1541 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 734 | 0 | 1 | 0 | -440 | 195 | 1541
5 | 27 | 14 | 1583 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 731 | 0 | 2 | 0 | -439 | 216 | 1583
5 | 27 | 15 | 1572 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 590 | 0 | 2 | 0 | -440 | 296 | 1572
5 | 27 | 16 | 1579 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 377 | 0 | 2 | 0 | -241 | 261 | 1579
5 | 27 | 17 | 1541 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 150 | 0 | 2 | 0 | 123 | 86 | 1541
5 | 27 | 18 | 1532 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 24 | 0 | 2 | 0 | 403 | -77 | 1532
5 | 27 | 19 | 1546 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 403 | -39 | 1546
5 | 27 | 20 | 1500 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 319 | -1 | 1500
5 | 27 | 21 | 1445 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 405 | -142 | 1445
5 | 27 | 22 | 1381 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 317 | -120 | 1381
5 | 27 | 23 | 1353 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 329 | -159 | 1353
5 | 28 | 0 | 1277 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 | -59 | 1277
5 | 28 | 1 | 1226 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | -9 | 1226
5 | 28 | 2 | 1247 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | -34 | 98 | 1247
5 | 28 | 3 | 1308 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | -42 | 165 | 1308
5 | 28 | 4 | 1319 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 222 | -88 | 1319
5 | 28 | 5 | 1268 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 34 | 0 | 4 | 0 | 22 | 28 | 1268
5 | 28 | 6 | 1218 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 141 | 0 | 4 | 0 | -178 | 127 | 1218
5 | 28 | 7 | 1261 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 323 | 0 | 4 | 0 | -258 | 119 | 1261
5 | 28 | 8 | 1337 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 455 | 0 | 4 | 0 | -444 | 271 | 1337
5 | 28 | 9 | 1391 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 540 | 0 | 5 | 0 | -443 | 245 | 1391
5 | 28 | 10 | 1416 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 662 | -105 | 5 | -1 | -443 | 254 | 1416
5 | 28 | 11 | 1457 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 788 | -125 | 5 | -1 | -442 | 188 | 1457
5 | 28 | 12 | 1483 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 854 | -135 | 4 | -1 | -441 | 158 | 1483
5 | 28 | 13 | 1488 | 550 | 262 | 130 | 0 | 109 | 777 | -63 | 3 | -1 | -441 | 162 | 1488
5 | 28 | 14 | 1465 | 550 | 262 | 152 | 0 | 109 | 594 | 0 | 3 | 0 | -442 | 237 | 1465
5 | 28 | 15 | 1454 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 405 | 0 | 2 | 0 | -319 | 242 | 1454
5 | 28 | 16 | 1476 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 217 | 0 | 2 | 0 | 27 | 50 | 1476
5 | 28 | 17 | 1494 | 550 | 372 | 259 | 0 | 109 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 1494
5 | 28 | 18 | 1541 | 550 | 542 | 259 | 0 | 109 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1541
5 | 28 | 19 | 1539 | 550 | 560 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 1539
5 | 28 | 20 | 1502 | 550 | 377 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 203 | 1502
5 | 28 | 21 | 1446 | 550 | 434 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89 | 1446
5 | 28 | 22 | 1385 | 550 | 338 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 1385
5 | 28 | 23 | 1342 | 550 | 334 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 85 | 1342
5 | 29 | 0 | 1270 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 42 | 1270
5 | 29 | 1 | 1227 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 20 | 1227
5 | 29 | 2 | 1252 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 46 | 1252
5 | 29 | 3 | 1317 | 550 | 331 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1317
5 | 29 | 4 | 1330 | 550 | 332 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 1330
5 | 29 | 5 | 1336 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1336
5 | 29 | 6 | 1373 | 550 | 337 | 203 | 0 | 109 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 1373
5 | 29 | 7 | 1492 | 550 | 348 | 152 | 0 | 109 | 133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 196 | 1492
5 | 29 | 8 | 1697 | 550 | 368 | 130 | 0 | 109 | 185 | 0 | 3 | 0 | 0 | 352 | 1697
5 | 29 | 9 | 1840 | 550 | 600 | 123 | 0 | 109 | 241 | 0 | 2 | 0 | 0 | 215 | 1840
5 | 29 | 10 | 1861 | 550 | 599 | 123 | 0 | 109 | 257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222 | 1861
5 | 29 | 11 | 1870 | 550 | 577 | 123 | 0 | 109 | 281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | 1870
5 | 29 | 12 | 1788 | 550 | 551 | 123 | 0 | 109 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212 | 1788
5 | 29 | 13 | 1858 | 550 | 383 | 130 | 0 | 109 | 200 | 0 | 1 | 0 | 300 | 185 | 1858
5 | 29 | 14 | 1858 | 550 | 752 | 152 | 0 | 109 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1858
5 | 29 | 15 | 1845 | 550 | 563 | 203 | 0 | 109 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 1845
5 | 29 | 16 | 1845 | 550 | 831 | 259 | 0 | 109 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1845
5 | 29 | 17 | 1795 | 550 | 838 | 259 | 0 | 109 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1795
5 | 29 | 18 | 1755 | 550 | 829 | 259 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1755
5 | 29 | 19 | 1700 | 550 | 781 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700
5 | 29 | 20 | 1632 | 550 | 712 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1632
5 | 29 | 21 | 1575 | 550 | 629 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1575
5 | 29 | 22 | 1511 | 550 | 572 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1511
5 | 29 | 23 | 1456 | 550 | 507 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1456
5 | 30 | 0 | 1370 | 550 | 419 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1370
5 | 30 | 1 | 1326 | 550 | 332 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 51 | 1326
5 | 30 | 2 | 1347 | 550 | 397 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1347
5 | 30 | 3 | 1388 | 550 | 445 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1388
5 | 30 | 4 | 1400 | 550 | 457 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1400
5 | 30 | 5 | 1391 | 550 | 449 | 259 | 0 | 109 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1391
5 | 30 | 6 | 1415 | 550 | 461 | 203 | 0 | 109 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1415
5 | 30 | 7 | 1503 | 550 | 526 | 152 | 0 | 109 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1503
5 | 30 | 8 | 1675 | 550 | 664 | 130 | 0 | 109 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1675
5 | 30 | 9 | 1794 | 550 | 745 | 123 | 0 | 109 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1794
5 | 30 | 10 | 1804 | 550 | 643 | 123 | 0 | 109 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1804
5 | 30 | 11 | 1810 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 452 | 0 | 1 | 0 | 254 | 59 | 1810
5 | 30 | 12 | 1745 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 485 | 0 | 1 | 0 | 108 | 107 | 1745
5 | 30 | 13 | 1810 | 550 | 562 | 130 | 0 | 109 | 372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1810
5 | 30 | 14 | 1782 | 550 | 620 | 152 | 0 | 109 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1782
5 | 30 | 15 | 1788 | 550 | 637 | 203 | 0 | 109 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1788
5 | 30 | 16 | 1791 | 550 | 725 | 259 | 0 | 109 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1791
5 | 30 | 17 | 1727 | 550 | 751 | 259 | 0 | 109 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1727
5 | 30 | 18 | 1695 | 550 | 750 | 259 | 0 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1695
5 | 30 | 19 | 1654 | 550 | 708 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1654
5 | 30 | 20 | 1586 | 550 | 637 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | 1586
5 | 30 | 21 | 1527 | 550 | 590 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1527
5 | 30 | 22 | 1475 | 550 | 346 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199 | 9 | 1475
5 | 30 | 23 | 1418 | 550 | 487 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1418
5 | 31 | 0 | 1340 | 550 | 333 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 1340
5 | 31 | 1 | 1296 | 550 | 329 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1296
5 | 31 | 2 | 1318 | 550 | 359 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1318
5 | 31 | 3 | 1376 | 550 | 411 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1376
5 | 31 | 4 | 1389 | 550 | 449 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1389
5 | 31 | 5 | 1373 | 550 | 405 | 259 | 0 | 109 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1373
5 | 31 | 6 | 1394 | 550 | 382 | 203 | 0 | 109 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1394
5 | 31 | 7 | 1473 | 550 | 346 | 152 | 0 | 109 | 168 | 0 | 2 | 0 | 0 | 146 | 1473
5 | 31 | 8 | 1628 | 550 | 361 | 130 | 0 | 109 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 1628
5 | 31 | 9 | 1727 | 550 | 508 | 123 | 0 | 109 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 1727
5 | 31 | 10 | 1727 | 550 | 370 | 123 | 0 | 109 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1727
5 | 31 | 11 | 1716 | 550 | 369 | 123 | 0 | 109 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1716
5 | 31 | 12 | 1641 | 550 | 265 | 123 | 0 | 109 | 414 | 0 | 0 | 0 | -41 | 221 | 1641
5 | 31 | 13 | 1694 | 550 | 270 | 130 | 0 | 109 | 468 | 0 | 0 | 0 | -41 | 208 | 1694
5 | 31 | 14 | 1739 | 550 | 275 | 152 | 0 | 109 | 689 | 0 | 0 | 0 | -251 | 215 | 1739
5 | 31 | 15 | 1753 | 550 | 276 | 203 | 0 | 109 | 665 | 0 | 0 | 0 | -92 | 42 | 1753
5 | 31 | 16 | 1740 | 550 | 262 | 259 | 0 | 109 | 434 | 0 | 0 | 0 | 32 | 94 | 1740
5 | 31 | 17 | 1687 | 550 | 432 | 259 | 0 | 109 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1687
5 | 31 | 18 | 1646 | 550 | 629 | 259 | 0 | 109 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1646
5 | 31 | 19 | 1632 | 550 | 659 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1632
5 | 31 | 20 | 1568 | 550 | 630 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1568
5 | 31 | 21 | 1501 | 550 | 558 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1501
5 | 31 | 22 | 1454 | 550 | 344 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 1454
5 | 31 | 23 | 1409 | 550 | 426 | 259 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1409
6 | 1 | 0 | 1385 | 550 | 338 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 14 | 1385
6 | 1 | 1 | 1342 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 44 | 1342
6 | 1 | 2 | 1364 | 550 | 372 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1364
6 | 1 | 3 | 1412 | 550 | 488 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1412
6 | 1 | 4 | 1428 | 550 | 506 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1428
6 | 1 | 5 | 1410 | 550 | 442 | 250 | 0 | 109 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1410
6 | 1 | 6 | 1414 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 200 | 0 | 2 | 0 | 25 | 63 | 1414
6 | 1 | 7 | 1479 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 412 | 0 | 2 | 0 | -39 | 33 | 1479
6 | 1 | 8 | 1611 | 550 | 263 | 126 | 0 | 109 | 584 | 0 | 3 | 0 | -85 | 61 | 1611
6 | 1 | 9 | 1723 | 550 | 273 | 117 | 0 | 109 | 723 | 0 | 3 | 0 | -71 | 19 | 1723
6 | 1 | 10 | 1790 | 550 | 280 | 117 | 0 | 109 | 765 | 0 | 3 | 0 | -199 | 165 | 1790
6 | 1 | 11 | 1809 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 560 | 0 | 4 | 0 | 33 | 174 | 1809
6 | 1 | 12 | 1727 | 550 | 371 | 117 | 0 | 109 | 357 | 0 | 4 | 0 | 9 | 210 | 1727
6 | 1 | 13 | 1787 | 550 | 445 | 126 | 0 | 109 | 286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 267 | 1787
6 | 1 | 14 | 1791 | 550 | 454 | 150 | 0 | 109 | 299 | 0 | 4 | 0 | 0 | 225 | 1791
6 | 1 | 15 | 1792 | 550 | 574 | 203 | 0 | 109 | 215 | 0 | 7 | 0 | 0 | 134 | 1792
6 | 1 | 16 | 1779 | 550 | 685 | 250 | 0 | 109 | 100 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76 | 1779
6 | 1 | 17 | 1732 | 550 | 711 | 250 | 0 | 109 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63 | 1732
6 | 1 | 18 | 1707 | 550 | 733 | 250 | 0 | 109 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 1707
6 | 1 | 19 | 1671 | 550 | 690 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1671
6 | 1 | 20 | 1623 | 550 | 588 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 118 | 1623
6 | 1 | 21 | 1583 | 550 | 559 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 106 | 1583
6 | 1 | 22 | 1539 | 550 | 558 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 1539
6 | 1 | 23 | 1502 | 550 | 556 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1502
6 | 2 | 0 | 1440 | 550 | 457 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1440
6 | 2 | 1 | 1404 | 550 | 426 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1404
6 | 2 | 2 | 1424 | 550 | 449 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 1424
6 | 2 | 3 | 1458 | 550 | 514 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1458
6 | 2 | 4 | 1467 | 550 | 516 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1467
6 | 2 | 5 | 1456 | 550 | 533 | 250 | 0 | 109 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1456
6 | 2 | 6 | 1489 | 550 | 579 | 203 | 0 | 109 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1489
6 | 2 | 7 | 1577 | 550 | 696 | 150 | 0 | 109 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1577
6 | 2 | 8 | 1732 | 550 | 431 | 126 | 0 | 109 | 68 | 0 | 8 | 0 | 422 | 18 | 1732
6 | 2 | 9 | 1854 | 550 | 1001 | 117 | 0 | 109 | 67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1854
6 | 2 | 10 | 1885 | 550 | 610 | 117 | 0 | 109 | 66 | 0 | 6 | 0 | 422 | 5 | 1885
6 | 2 | 11 | 1889 | 550 | 1040 | 117 | 0 | 109 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1889
6 | 2 | 12 | 1800 | 550 | 882 | 117 | 0 | 109 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71 | 1800
6 | 2 | 13 | 1824 | 550 | 881 | 126 | 0 | 109 | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 1824
6 | 2 | 14 | 1799 | 550 | 820 | 150 | 0 | 109 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 | 1799
6 | 2 | 15 | 1760 | 550 | 649 | 203 | 0 | 109 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | 141 | 1760
6 | 2 | 16 | 1747 | 550 | 675 | 250 | 0 | 109 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 1747
6 | 2 | 17 | 1709 | 550 | 668 | 250 | 0 | 109 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1709
6 | 2 | 18 | 1687 | 550 | 697 | 250 | 0 | 109 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1687
6 | 2 | 19 | 1656 | 550 | 689 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1656
6 | 2 | 20 | 1600 | 550 | 661 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1600
6 | 2 | 21 | 1554 | 550 | 634 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1554
6 | 2 | 22 | 1522 | 550 | 516 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 1522
6 | 2 | 23 | 1480 | 550 | 554 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1480
6 | 3 | 0 | 1425 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 170 | 76 | 1425
6 | 3 | 1 | 1379 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 159 | 39 | 1379
6 | 3 | 2 | 1400 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 | 68 | 1400
6 | 3 | 3 | 1440 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 405 | -147 | 1440
6 | 3 | 4 | 1440 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 395 | -138 | 1440
6 | 3 | 5 | 1395 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 28 | 0 | 12 | 0 | 148 | 36 | 1395
6 | 3 | 6 | 1368 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 162 | 0 | 11 | 0 | 24 | 47 | 1368
6 | 3 | 7 | 1396 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 363 | 0 | 11 | 0 | -432 | 383 | 1396
6 | 3 | 8 | 1456 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 626 | 0 | 11 | 0 | -442 | 214 | 1456
6 | 3 | 9 | 1518 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 836 | 0 | 12 | 0 | -441 | 73 | 1518
6 | 3 | 10 | 1547 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 951 | -148 | 12 | -3 | -440 | 137 | 1547
6 | 3 | 11 | 1552 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 1014 | -210 | 12 | -3 | -440 | 141 | 1552
6 | 3 | 12 | 1540 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 1019 | -212 | 12 | -3 | -440 | 126 | 1540
6 | 3 | 13 | 1537 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 965 | -178 | 12 | -3 | -440 | 134 | 1537
6 | 3 | 14 | 1522 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 848 | 0 | 12 | 0 | -441 | 32 | 1522
6 | 3 | 15 | 1511 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 667 | 0 | 10 | 0 | -441 | 151 | 1511
6 | 3 | 16 | 1520 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 431 | 0 | 9 | 0 | -441 | 350 | 1520
6 | 3 | 17 | 1530 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 194 | 0 | 9 | 0 | 57 | 99 | 1530
6 | 3 | 18 | 1532 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 36 | 0 | 8 | 0 | 403 | -86 | 1532
6 | 3 | 19 | 1540 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 348 | 14 | 1540
6 | 3 | 20 | 1511 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 285 | 48 | 1511
6 | 3 | 21 | 1460 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 328 | -47 | 1460
6 | 3 | 22 | 1425 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 332 | -85 | 1425
6 | 3 | 23 | 1398 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 183 | 37 | 1398
6 | 4 | 0 | 1331 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 237 | -83 | 1331
6 | 4 | 1 | 1281 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 | 36 | 1281
6 | 4 | 2 | 1310 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 202 | -66 | 1310
6 | 4 | 3 | 1356 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 274 | -91 | 1356
6 | 4 | 4 | 1376 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328 | -124 | 1376
6 | 4 | 5 | 1340 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 39 | 0 | 1 | 0 | 96 | 33 | 1340
6 | 4 | 6 | 1282 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 206 | 0 | 1 | 0 | -184 | 135 | 1282
6 | 4 | 7 | 1300 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 457 | 0 | 0 | 0 | -445 | 217 | 1300
6 | 4 | 8 | 1386 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 667 | 0 | 0 | 0 | -443 | 115 | 1386
6 | 4 | 9 | 1443 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 854 | -161 | 0 | 0 | -442 | 154 | 1443
6 | 4 | 10 | 1484 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 973 | -227 | 0 | 0 | -441 | 141 | 1484
6 | 4 | 11 | 1513 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 941 | -169 | 1 | 0 | -441 | 143 | 1513
6 | 4 | 12 | 1506 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 758 | 0 | 0 | 0 | -441 | 151 | 1506
6 | 4 | 13 | 1472 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 532 | 0 | 0 | 0 | -442 | 335 | 1472
6 | 4 | 14 | 1452 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 439 | 0 | 0 | 0 | -442 | 384 | 1452
6 | 4 | 15 | 1456 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 439 | 0 | 0 | 0 | -442 | 335 | 1456
6 | 4 | 16 | 1480 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 350 | 0 | 0 | 0 | -326 | 285 | 1480
6 | 4 | 17 | 1503 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 140 | 0 | 0 | 0 | 27 | 165 | 1503
6 | 4 | 18 | 1528 | 550 | 562 | 250 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1528
6 | 4 | 19 | 1540 | 550 | 609 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1540
6 | 4 | 20 | 1513 | 550 | 350 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 26 | 1513
6 | 4 | 21 | 1468 | 550 | 341 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 42 | 1468
6 | 4 | 22 | 1430 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 74 | 1430
6 | 4 | 23 | 1398 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 15 | 1398
6 | 5 | 0 | 1331 | 550 | 333 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1331
6 | 5 | 1 | 1282 | 550 | 328 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1282
6 | 5 | 2 | 1312 | 550 | 331 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1312
6 | 5 | 3 | 1372 | 550 | 336 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6 | 1372
6 | 5 | 4 | 1391 | 550 | 427 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1391
6 | 5 | 5 | 1385 | 550 | 338 | 250 | 0 | 109 | 29 | 0 | 0 | 0 | 77 | 32 | 1385
6 | 5 | 6 | 1393 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 122 | 0 | 0 | 0 | 56 | 91 | 1393
6 | 5 | 7 | 1456 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 279 | 0 | 0 | 0 | -38 | 144 | 1456
6 | 5 | 8 | 1582 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 408 | 0 | 0 | 0 | -41 | 168 | 1582
6 | 5 | 9 | 1700 | 550 | 271 | 117 | 0 | 109 | 592 | 0 | 0 | 0 | -91 | 152 | 1700
6 | 5 | 10 | 1751 | 550 | 276 | 117 | 0 | 109 | 799 | 0 | 0 | 0 | -284 | 184 | 1751
6 | 5 | 11 | 1780 | 550 | 279 | 117 | 0 | 109 | 866 | 0 | 0 | 0 | -296 | 155 | 1780
6 | 5 | 12 | 1743 | 550 | 275 | 117 | 0 | 109 | 880 | 0 | 0 | 0 | -439 | 251 | 1743
6 | 5 | 13 | 1809 | 550 | 282 | 126 | 0 | 109 | 712 | 0 | 0 | 0 | -356 | 386 | 1809
6 | 5 | 14 | 1825 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 571 | 0 | 0 | 0 | 34 | 149 | 1825
6 | 5 | 15 | 1807 | 550 | 453 | 203 | 0 | 109 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1807
6 | 5 | 16 | 1781 | 550 | 580 | 250 | 0 | 109 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1781
6 | 5 | 17 | 1719 | 550 | 655 | 250 | 0 | 109 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1719
6 | 5 | 18 | 1689 | 550 | 745 | 250 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1689
6 | 5 | 19 | 1672 | 550 | 758 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1672
6 | 5 | 20 | 1617 | 550 | 700 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1617
6 | 5 | 21 | 1561 | 550 | 643 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1561
6 | 5 | 22 | 1524 | 550 | 603 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1524
6 | 5 | 23 | 1481 | 550 | 549 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1481
6 | 6 | 0 | 1415 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1 | 1415
6 | 6 | 1 | 1372 | 550 | 433 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1372
6 | 6 | 2 | 1394 | 550 | 468 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1394
6 | 6 | 3 | 1439 | 550 | 511 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1439
6 | 6 | 4 | 1448 | 550 | 518 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1448
6 | 6 | 5 | 1431 | 550 | 488 | 250 | 0 | 109 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1431
6 | 6 | 6 | 1439 | 550 | 472 | 203 | 0 | 109 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1439
6 | 6 | 7 | 1511 | 550 | 520 | 150 | 0 | 109 | 126 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1511
6 | 6 | 8 | 1652 | 550 | 574 | 126 | 0 | 109 | 247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1652
6 | 6 | 9 | 1744 | 550 | 608 | 117 | 0 | 109 | 304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1744
6 | 6 | 10 | 1758 | 550 | 630 | 117 | 0 | 109 | 277 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1758
6 | 6 | 11 | 1760 | 550 | 734 | 117 | 0 | 109 | 226 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1760
6 | 6 | 12 | 1686 | 550 | 699 | 117 | 0 | 109 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1686
6 | 6 | 13 | 1730 | 550 | 371 | 126 | 0 | 109 | 191 | 0 | 1 | 0 | 357 | 25 | 1730
6 | 6 | 14 | 1741 | 550 | 652 | 150 | 0 | 109 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1741
6 | 6 | 15 | 1748 | 550 | 572 | 203 | 0 | 109 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1748
6 | 6 | 16 | 1745 | 550 | 621 | 250 | 0 | 109 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1745
6 | 6 | 17 | 1710 | 550 | 686 | 250 | 0 | 109 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 1710
6 | 6 | 18 | 1687 | 550 | 367 | 250 | 0 | 109 | 9 | 0 | 3 | 0 | 379 | 20 | 1687
6 | 6 | 19 | 1659 | 550 | 725 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1659
6 | 6 | 20 | 1607 | 550 | 682 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1607
6 | 6 | 21 | 1561 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 384 | 4 | 1561
6 | 6 | 22 | 1522 | 550 | 613 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1522
6 | 6 | 23 | 1484 | 550 | 574 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1484
6 | 7 | 0 | 1428 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 247 | 8 | 1428
6 | 7 | 1 | 1381 | 550 | 337 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 124 | 1381
6 | 7 | 2 | 1404 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 207 | 23 | 1404
6 | 7 | 3 | 1444 | 550 | 513 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1444
6 | 7 | 4 | 1452 | 550 | 526 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1452
6 | 7 | 5 | 1440 | 550 | 464 | 250 | 0 | 109 | 31 | 0 | 6 | 0 | 9 | 21 | 1440
6 | 7 | 6 | 1439 | 550 | 367 | 203 | 0 | 109 | 132 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 1439
6 | 7 | 7 | 1514 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 325 | 0 | 5 | 0 | -39 | 152 | 1514
6 | 7 | 8 | 1658 | 550 | 267 | 126 | 0 | 109 | 507 | 0 | 4 | 0 | -204 | 299 | 1658
6 | 7 | 9 | 1756 | 550 | 276 | 117 | 0 | 109 | 701 | 0 | 3 | 0 | -416 | 416 | 1756
6 | 7 | 10 | 1780 | 550 | 279 | 117 | 0 | 109 | 810 | 0 | 2 | 0 | -439 | 352 | 1780
6 | 7 | 11 | 1784 | 550 | 279 | 117 | 0 | 109 | 863 | 0 | 1 | 0 | -439 | 304 | 1784
6 | 7 | 12 | 1732 | 550 | 274 | 117 | 0 | 109 | 876 | 0 | 1 | 0 | -439 | 244 | 1732
6 | 7 | 13 | 1800 | 550 | 281 | 126 | 0 | 109 | 783 | 0 | 1 | 0 | -439 | 389 | 1800
6 | 7 | 14 | 1795 | 550 | 280 | 150 | 0 | 109 | 666 | 0 | 1 | 0 | -255 | 294 | 1795
6 | 7 | 15 | 1816 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 540 | 0 | 1 | 0 | 33 | 118 | 1816
6 | 7 | 16 | 1781 | 550 | 396 | 250 | 0 | 109 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1781
6 | 7 | 17 | 1708 | 550 | 640 | 250 | 0 | 109 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1708
6 | 7 | 18 | 1692 | 550 | 757 | 250 | 0 | 109 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692
6 | 7 | 19 | 1683 | 550 | 477 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 1683
6 | 7 | 20 | 1623 | 550 | 715 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1623
6 | 7 | 21 | 1570 | 550 | 661 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570
6 | 7 | 22 | 1531 | 550 | 622 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531
6 | 7 | 23 | 1489 | 550 | 579 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1489
6 | 8 | 0 | 1428 | 550 | 342 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | -1 | 1428
6 | 8 | 1 | 1378 | 550 | 337 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1378
6 | 8 | 2 | 1399 | 550 | 485 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1399
6 | 8 | 3 | 1442 | 550 | 343 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 12 | 1442
6 | 8 | 4 | 1452 | 550 | 509 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1452
6 | 8 | 5 | 1428 | 550 | 342 | 250 | 0 | 109 | 26 | 0 | 1 | 0 | 135 | 15 | 1428
6 | 8 | 6 | 1421 | 550 | 408 | 203 | 0 | 109 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1421
6 | 8 | 7 | 1487 | 550 | 383 | 150 | 0 | 109 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1487
6 | 8 | 8 | 1643 | 550 | 560 | 126 | 0 | 109 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1643
6 | 8 | 9 | 1756 | 550 | 686 | 117 | 0 | 109 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1756
6 | 8 | 10 | 1801 | 550 | 765 | 117 | 0 | 109 | 227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1801
6 | 8 | 11 | 1801 | 550 | 789 | 117 | 0 | 109 | 208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1801
6 | 8 | 12 | 1727 | 550 | 734 | 117 | 0 | 109 | 191 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1727
6 | 8 | 13 | 1802 | 550 | 835 | 126 | 0 | 109 | 156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1802
6 | 8 | 14 | 1810 | 550 | 850 | 150 | 0 | 109 | 125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1810
6 | 8 | 15 | 1798 | 550 | 821 | 203 | 0 | 109 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1798
6 | 8 | 16 | 1798 | 550 | 809 | 250 | 0 | 109 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1798
6 | 8 | 17 | 1745 | 550 | 790 | 250 | 0 | 109 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1745
6 | 8 | 18 | 1716 | 550 | 781 | 250 | 0 | 109 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1716
6 | 8 | 19 | 1668 | 550 | 739 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1668
6 | 8 | 20 | 1601 | 550 | 662 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 1601
6 | 8 | 21 | 1557 | 550 | 600 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1557
6 | 8 | 22 | 1520 | 550 | 560 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | 1520
6 | 8 | 23 | 1479 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 276 | 23 | 1479
6 | 9 | 0 | 1424 | 550 | 483 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1424
6 | 9 | 1 | 1389 | 550 | 428 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 1389
6 | 9 | 2 | 1412 | 550 | 416 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 1412
6 | 9 | 3 | 1444 | 550 | 343 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 183 | 5 | 1444
6 | 9 | 4 | 1454 | 550 | 475 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1454
6 | 9 | 5 | 1443 | 550 | 454 | 250 | 0 | 109 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1443
6 | 9 | 6 | 1452 | 550 | 344 | 203 | 0 | 109 | 97 | 0 | 3 | 0 | 97 | 49 | 1452
6 | 9 | 7 | 1524 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 208 | 0 | 2 | 0 | 28 | 215 | 1524
6 | 9 | 8 | 1675 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 365 | 0 | 1 | 0 | 31 | 231 | 1675
6 | 9 | 9 | 1792 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 492 | 0 | 1 | 0 | 33 | 228 | 1792
6 | 9 | 10 | 1809 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 586 | 0 | 1 | 0 | 33 | 151 | 1809
6 | 9 | 11 | 1809 | 550 | 282 | 117 | 0 | 109 | 706 | 0 | 0 | 0 | -184 | 229 | 1809
6 | 9 | 12 | 1732 | 550 | 274 | 117 | 0 | 109 | 665 | 0 | 0 | 0 | -271 | 288 | 1732
6 | 9 | 13 | 1797 | 550 | 280 | 126 | 0 | 109 | 634 | 0 | 0 | 0 | -140 | 238 | 1797
6 | 9 | 14 | 1792 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 500 | 0 | 0 | 0 | 33 | 188 | 1792
6 | 9 | 15 | 1757 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 371 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 1757
6 | 9 | 16 | 1762 | 550 | 534 | 250 | 0 | 109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1762
6 | 9 | 17 | 1712 | 550 | 664 | 250 | 0 | 109 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1712
6 | 9 | 18 | 1699 | 550 | 755 | 250 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1699
6 | 9 | 19 | 1678 | 550 | 764 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1678
6 | 9 | 20 | 1613 | 550 | 360 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 1613
6 | 9 | 21 | 1559 | 550 | 650 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1559
6 | 9 | 22 | 1526 | 550 | 605 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1526
6 | 9 | 23 | 1483 | 550 | 554 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1483
6 | 10 | 0 | 1422 | 550 | 443 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1422
6 | 10 | 1 | 1384 | 550 | 338 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 121 | 14 | 1384
6 | 10 | 2 | 1395 | 550 | 339 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 13 | 1395
6 | 10 | 3 | 1432 | 550 | 514 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1432
6 | 10 | 4 | 1441 | 550 | 531 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1441
6 | 10 | 5 | 1405 | 550 | 450 | 250 | 0 | 109 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1405
6 | 10 | 6 | 1349 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 117 | 0 | 0 | 0 | 62 | 46 | 1349
6 | 10 | 7 | 1386 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 253 | 0 | 0 | 0 | -37 | 99 | 1386
6 | 10 | 8 | 1457 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 430 | 0 | 0 | 0 | -212 | 192 | 1457
6 | 10 | 9 | 1539 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 441 | 0 | 0 | 0 | -133 | 193 | 1539
6 | 10 | 10 | 1566 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 415 | 0 | 1 | 0 | -183 | 295 | 1566
6 | 10 | 11 | 1563 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 379 | 0 | 2 | 0 | -266 | 410 | 1563
6 | 10 | 12 | 1540 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 363 | 0 | 3 | 0 | -150 | 286 | 1540
6 | 10 | 13 | 1544 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 339 | 0 | 5 | 0 | -47 | 200 | 1544
6 | 10 | 14 | 1540 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 323 | 0 | 4 | 0 | -40 | 182 | 1540
6 | 10 | 15 | 1549 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 291 | 0 | 4 | 0 | 55 | 75 | 1549
6 | 10 | 16 | 1566 | 550 | 398 | 250 | 0 | 109 | 164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1566
6 | 10 | 17 | 1579 | 550 | 529 | 250 | 0 | 109 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 1579
6 | 10 | 18 | 1596 | 550 | 606 | 250 | 0 | 109 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1596
6 | 10 | 19 | 1597 | 550 | 601 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 81 | 1597
6 | 10 | 20 | 1542 | 550 | 532 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 96 | 1542
6 | 10 | 21 | 1497 | 550 | 477 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 105 | 1497
6 | 10 | 22 | 1456 | 550 | 405 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1456
6 | 10 | 23 | 1424 | 550 | 387 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 1424
6 | 11 | 0 | 1355 | 550 | 335 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1355
6 | 11 | 1 | 1302 | 550 | 330 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1302
6 | 11 | 2 | 1317 | 550 | 331 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 1317
6 | 11 | 3 | 1376 | 550 | 401 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1376
6 | 11 | 4 | 1385 | 550 | 413 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1385
6 | 11 | 5 | 1359 | 550 | 393 | 250 | 0 | 109 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1359
6 | 11 | 6 | 1341 | 550 | 334 | 203 | 0 | 109 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | 1341
6 | 11 | 7 | 1378 | 550 | 337 | 150 | 0 | 109 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | 136 | 1378
6 | 11 | 8 | 1435 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 118 | 0 | 5 | 0 | 80 | 185 | 1435
6 | 11 | 9 | 1487 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 144 | 0 | 4 | 0 | 70 | 231 | 1487
6 | 11 | 10 | 1503 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 174 | 0 | 8 | 0 | 27 | 256 | 1503
6 | 11 | 11 | 1510 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 203 | 0 | 8 | 0 | 27 | 234 | 1510
6 | 11 | 12 | 1509 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 227 | 0 | 8 | 0 | -39 | 275 | 1509
6 | 11 | 13 | 1500 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 213 | 0 | 8 | 0 | -39 | 271 | 1500
6 | 11 | 14 | 1485 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 271 | 0 | 4 | 0 | -39 | 178 | 1485
6 | 11 | 15 | 1484 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 292 | 0 | 2 | 0 | -39 | 105 | 1484
6 | 11 | 16 | 1510 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 183 | 0 | 1 | 0 | 27 | 128 | 1510
6 | 11 | 17 | 1542 | 550 | 483 | 250 | 0 | 109 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 1542
6 | 11 | 18 | 1562 | 550 | 583 | 250 | 0 | 109 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1562
6 | 11 | 19 | 1566 | 550 | 614 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1566
6 | 11 | 20 | 1532 | 550 | 589 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1532
6 | 11 | 21 | 1483 | 550 | 542 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1483
6 | 11 | 22 | 1443 | 550 | 504 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1443
6 | 11 | 23 | 1406 | 550 | 465 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1406
6 | 12 | 0 | 1349 | 550 | 415 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1349
6 | 12 | 1 | 1305 | 550 | 346 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1305
6 | 12 | 2 | 1330 | 550 | 406 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1330
6 | 12 | 3 | 1384 | 550 | 468 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1384
6 | 12 | 4 | 1394 | 550 | 483 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1394
6 | 12 | 5 | 1394 | 550 | 475 | 250 | 0 | 109 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1394
6 | 12 | 6 | 1429 | 550 | 507 | 203 | 0 | 109 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1429
6 | 12 | 7 | 1522 | 550 | 538 | 150 | 0 | 109 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1522
6 | 12 | 8 | 1676 | 550 | 640 | 126 | 0 | 109 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1676
6 | 12 | 9 | 1800 | 550 | 725 | 117 | 0 | 109 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 | 1800
6 | 12 | 10 | 1829 | 550 | 713 | 117 | 0 | 109 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 1829
6 | 12 | 11 | 1830 | 550 | 707 | 117 | 0 | 109 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1830
6 | 12 | 12 | 1760 | 550 | 567 | 117 | 0 | 109 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1760
6 | 12 | 13 | 1830 | 550 | 680 | 126 | 0 | 109 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1830
6 | 12 | 14 | 1837 | 550 | 744 | 150 | 0 | 109 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1837
6 | 12 | 15 | 1828 | 550 | 814 | 203 | 0 | 109 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1828
6 | 12 | 16 | 1824 | 550 | 830 | 250 | 0 | 109 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824
6 | 12 | 17 | 1770 | 550 | 819 | 250 | 0 | 109 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1770
6 | 12 | 18 | 1738 | 550 | 820 | 250 | 0 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738
6 | 12 | 19 | 1700 | 550 | 792 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1700
6 | 12 | 20 | 1639 | 550 | 730 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639
6 | 12 | 21 | 1589 | 550 | 680 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589
6 | 12 | 22 | 1539 | 550 | 353 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | -1 | 1539
6 | 12 | 23 | 1499 | 550 | 591 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1499
6 | 13 | 0 | 1434 | 550 | 520 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1434
6 | 13 | 1 | 1394 | 550 | 479 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1394
6 | 13 | 2 | 1409 | 550 | 497 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1409
6 | 13 | 3 | 1449 | 550 | 540 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449
6 | 13 | 4 | 1458 | 550 | 549 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1458
6 | 13 | 5 | 1445 | 550 | 501 | 250 | 0 | 109 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1445
6 | 13 | 6 | 1458 | 550 | 406 | 203 | 0 | 109 | 152 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1458
6 | 13 | 7 | 1551 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 360 | 0 | 2 | 0 | 28 | 90 | 1551
6 | 13 | 8 | 1726 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 539 | 0 | 2 | 0 | 32 | 106 | 1726
6 | 13 | 9 | 1846 | 550 | 285 | 117 | 0 | 109 | 653 | 0 | 1 | 0 | -133 | 264 | 1846
6 | 13 | 10 | 1890 | 550 | 289 | 117 | 0 | 109 | 756 | 0 | 1 | 0 | -235 | 303 | 1890
6 | 13 | 11 | 1909 | 550 | 291 | 117 | 0 | 109 | 817 | 0 | 1 | 0 | -137 | 161 | 1909
6 | 13 | 12 | 1850 | 550 | 285 | 117 | 0 | 109 | 774 | 0 | 1 | 0 | -162 | 176 | 1850
6 | 13 | 13 | 1918 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 660 | 0 | 0 | 0 | 35 | 176 | 1918
6 | 13 | 14 | 1951 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 553 | 0 | 0 | 0 | 238 | 89 | 1951
6 | 13 | 15 | 1908 | 550 | 587 | 203 | 0 | 109 | 370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1908
6 | 13 | 16 | 1934 | 550 | 659 | 250 | 0 | 109 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1934
6 | 13 | 17 | 1843 | 550 | 793 | 250 | 0 | 109 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1843
6 | 13 | 18 | 1796 | 550 | 869 | 250 | 0 | 109 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1796
6 | 13 | 19 | 1763 | 550 | 854 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1763
6 | 13 | 20 | 1696 | 550 | 365 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 421 | -1 | 1696
6 | 13 | 21 | 1634 | 550 | 722 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1634
6 | 13 | 22 | 1582 | 550 | 668 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1582
6 | 13 | 23 | 1530 | 550 | 617 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1530
6 | 14 | 0 | 1458 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 | 0 | 1458
6 | 14 | 1 | 1416 | 550 | 505 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1416
6 | 14 | 2 | 1427 | 550 | 515 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1427
6 | 14 | 3 | 1454 | 550 | 452 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | -1 | 1454
6 | 14 | 4 | 1460 | 550 | 549 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1460
6 | 14 | 5 | 1454 | 550 | 530 | 250 | 0 | 109 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1454
6 | 14 | 6 | 1481 | 550 | 528 | 203 | 0 | 109 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1481
6 | 14 | 7 | 1570 | 550 | 570 | 150 | 0 | 109 | 170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1570
6 | 14 | 8 | 1738 | 550 | 684 | 126 | 0 | 109 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1738
6 | 14 | 9 | 1845 | 550 | 747 | 117 | 0 | 109 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1845
6 | 14 | 10 | 1871 | 550 | 588 | 117 | 0 | 109 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1871
6 | 14 | 11 | 1919 | 550 | 650 | 117 | 0 | 109 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1919
6 | 14 | 12 | 1856 | 550 | 718 | 117 | 0 | 109 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1856
6 | 14 | 13 | 1903 | 550 | 840 | 126 | 0 | 109 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1903
6 | 14 | 14 | 1917 | 550 | 831 | 150 | 0 | 109 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1917
6 | 14 | 15 | 1901 | 550 | 805 | 203 | 0 | 109 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1901
6 | 14 | 16 | 1887 | 550 | 827 | 250 | 0 | 109 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1887
6 | 14 | 17 | 1816 | 550 | 827 | 250 | 0 | 109 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1816
6 | 14 | 18 | 1781 | 550 | 841 | 250 | 0 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1781
6 | 14 | 19 | 1735 | 550 | 821 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1735
6 | 14 | 20 | 1677 | 550 | 760 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1677
6 | 14 | 21 | 1621 | 550 | 713 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1621
6 | 14 | 22 | 1582 | 550 | 673 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582
6 | 14 | 23 | 1528 | 550 | 619 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528
6 | 15 | 0 | 1455 | 550 | 546 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1455
6 | 15 | 1 | 1414 | 550 | 481 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1414
6 | 15 | 2 | 1425 | 550 | 516 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425
6 | 15 | 3 | 1458 | 550 | 549 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458
6 | 15 | 4 | 1459 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 1459
6 | 15 | 5 | 1452 | 550 | 528 | 250 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452
6 | 15 | 6 | 1459 | 550 | 519 | 203 | 0 | 109 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1459
6 | 15 | 7 | 1549 | 550 | 601 | 150 | 0 | 109 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1549
6 | 15 | 8 | 1716 | 550 | 760 | 126 | 0 | 109 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716
6 | 15 | 9 | 1806 | 550 | 677 | 117 | 0 | 109 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1806
6 | 15 | 10 | 1838 | 550 | 687 | 117 | 0 | 109 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1838
6 | 15 | 11 | 1852 | 550 | 689 | 117 | 0 | 109 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 1852
6 | 15 | 12 | 1771 | 550 | 375 | 117 | 0 | 109 | 272 | 0 | 1 | 0 | 72 | 275 | 1771
6 | 15 | 13 | 1852 | 550 | 382 | 126 | 0 | 109 | 216 | 0 | 1 | 0 | 151 | 317 | 1852
6 | 15 | 14 | 1860 | 550 | 460 | 150 | 0 | 109 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 378 | 1860
6 | 15 | 15 | 1842 | 550 | 469 | 203 | 0 | 109 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 1842
6 | 15 | 16 | 1828 | 550 | 515 | 250 | 0 | 109 | 217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 | 1828
6 | 15 | 17 | 1792 | 550 | 710 | 250 | 0 | 109 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1792
6 | 15 | 18 | 1770 | 550 | 827 | 250 | 0 | 109 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770
6 | 15 | 19 | 1728 | 550 | 819 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728
6 | 15 | 20 | 1668 | 550 | 759 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668
6 | 15 | 21 | 1610 | 550 | 700 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1610
6 | 15 | 22 | 1557 | 550 | 647 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1557
6 | 15 | 23 | 1514 | 550 | 604 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1514
6 | 16 | 0 | 1443 | 550 | 494 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1443
6 | 16 | 1 | 1398 | 550 | 417 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1398
6 | 16 | 2 | 1412 | 550 | 474 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1412
6 | 16 | 3 | 1444 | 550 | 516 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1444
6 | 16 | 4 | 1454 | 550 | 535 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1454
6 | 16 | 5 | 1444 | 550 | 347 | 250 | 0 | 109 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1444
6 | 16 | 6 | 1452 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 186 | 0 | 3 | 0 | 59 | 80 | 1452
6 | 16 | 7 | 1539 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 407 | 0 | 3 | 0 | -131 | 189 | 1539
6 | 16 | 8 | 1693 | 550 | 270 | 126 | 0 | 109 | 633 | 0 | 2 | 0 | -298 | 301 | 1693
6 | 16 | 9 | 1833 | 550 | 284 | 117 | 0 | 109 | 815 | 0 | 3 | 0 | -432 | 387 | 1833
6 | 16 | 10 | 1882 | 550 | 288 | 117 | 0 | 109 | 871 | 0 | 2 | 0 | -439 | 384 | 1882
6 | 16 | 11 | 1890 | 550 | 289 | 117 | 0 | 109 | 902 | 0 | 2 | 0 | -439 | 360 | 1890
6 | 16 | 12 | 1838 | 550 | 284 | 117 | 0 | 109 | 878 | 0 | 3 | 0 | -439 | 336 | 1838
6 | 16 | 13 | 1890 | 550 | 289 | 126 | 0 | 109 | 800 | 0 | 2 | 0 | -439 | 453 | 1890
6 | 16 | 14 | 1894 | 550 | 290 | 150 | 0 | 109 | 747 | 0 | 2 | 0 | -110 | 156 | 1894
6 | 16 | 15 | 1885 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 607 | 0 | 2 | 0 | 35 | 117 | 1885
6 | 16 | 16 | 1860 | 550 | 383 | 250 | 0 | 109 | 388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 1860
6 | 16 | 17 | 1793 | 550 | 633 | 250 | 0 | 109 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1793
6 | 16 | 18 | 1740 | 550 | 788 | 250 | 0 | 109 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1740
6 | 16 | 19 | 1714 | 550 | 805 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714
6 | 16 | 20 | 1662 | 550 | 753 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662
6 | 16 | 21 | 1595 | 550 | 686 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595
6 | 16 | 22 | 1550 | 550 | 353 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 4 | 1550
6 | 16 | 23 | 1508 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 7 | 1508
6 | 17 | 0 | 1440 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 17 | 1440
6 | 17 | 1 | 1392 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 21 | 1392
6 | 17 | 2 | 1398 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 21 | 1398
6 | 17 | 3 | 1430 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 10 | 1430
6 | 17 | 4 | 1431 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1431
6 | 17 | 5 | 1393 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 40 | 0 | 0 | 0 | 161 | 21 | 1393
6 | 17 | 6 | 1384 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 206 | 0 | 0 | 0 | -37 | 91 | 1384
6 | 17 | 7 | 1440 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 449 | 0 | 0 | 0 | -258 | 178 | 1440
6 | 17 | 8 | 1526 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 684 | 0 | 0 | 0 | -441 | 236 | 1526
6 | 17 | 9 | 1623 | 550 | 264 | 117 | 0 | 109 | 868 | 0 | 0 | 0 | -439 | 154 | 1623
6 | 17 | 10 | 1683 | 550 | 269 | 117 | 0 | 109 | 983 | -147 | 1 | 0 | -439 | 240 | 1683
6 | 17 | 11 | 1708 | 550 | 272 | 117 | 0 | 109 | 1024 | -202 | 1 | 0 | -439 | 276 | 1708
6 | 17 | 12 | 1700 | 550 | 271 | 117 | 0 | 109 | 1022 | -169 | 1 | 0 | -439 | 238 | 1700
6 | 17 | 13 | 1713 | 550 | 272 | 126 | 0 | 109 | 970 | 0 | 1 | 0 | -439 | 124 | 1713
6 | 17 | 14 | 1712 | 550 | 272 | 150 | 0 | 109 | 857 | 0 | 0 | 0 | -439 | 213 | 1712
6 | 17 | 15 | 1711 | 550 | 272 | 203 | 0 | 109 | 679 | 0 | 0 | 0 | -439 | 337 | 1711
6 | 17 | 16 | 1716 | 550 | 273 | 250 | 0 | 109 | 447 | 0 | 1 | 0 | -41 | 127 | 1716
6 | 17 | 17 | 1708 | 550 | 503 | 250 | 0 | 109 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1708
6 | 17 | 18 | 1687 | 550 | 300 | 250 | 0 | 109 | 44 | 0 | 2 | 0 | 408 | 24 | 1687
6 | 17 | 19 | 1672 | 550 | 341 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 417 | 3 | 1672
6 | 17 | 20 | 1614 | 550 | 695 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1614
6 | 17 | 21 | 1547 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 356 | 18 | 1547
6 | 17 | 22 | 1497 | 550 | 561 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1497
6 | 17 | 23 | 1452 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 | 31 | 1452
6 | 18 | 0 | 1389 | 550 | 417 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1389
6 | 18 | 1 | 1335 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 64 | 1335
6 | 18 | 2 | 1341 | 550 | 334 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 56 | 1341
6 | 18 | 3 | 1381 | 550 | 343 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1381
6 | 18 | 4 | 1384 | 550 | 338 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 111 | 1384
6 | 18 | 5 | 1340 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 119 | 28 | 1340
6 | 18 | 6 | 1308 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 114 | 0 | 0 | 0 | 23 | 47 | 1308
6 | 18 | 7 | 1354 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 223 | 0 | 0 | 0 | -36 | 96 | 1354
6 | 18 | 8 | 1426 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 301 | 0 | 0 | 0 | -38 | 116 | 1426
6 | 18 | 9 | 1489 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 331 | 0 | 0 | 0 | -39 | 159 | 1489
6 | 18 | 10 | 1522 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 397 | 0 | 0 | 0 | -175 | 262 | 1522
6 | 18 | 11 | 1522 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 462 | 0 | 0 | 0 | -187 | 209 | 1522
6 | 18 | 12 | 1537 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 497 | 0 | 0 | 0 | -215 | 217 | 1537
6 | 18 | 13 | 1547 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 456 | 0 | 0 | 0 | -175 | 219 | 1547
6 | 18 | 14 | 1536 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 371 | 0 | 0 | 0 | -339 | 433 | 1536
6 | 18 | 15 | 1531 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 368 | 0 | 0 | 0 | -54 | 93 | 1531
6 | 18 | 16 | 1553 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 300 | 0 | 0 | 0 | 28 | 54 | 1553
6 | 18 | 17 | 1595 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 169 | 0 | 1 | 0 | 50 | 204 | 1595
6 | 18 | 18 | 1608 | 550 | 618 | 250 | 0 | 109 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1608
6 | 18 | 19 | 1611 | 550 | 293 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 408 | 0 | 1611
6 | 18 | 20 | 1589 | 550 | 672 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1589
6 | 18 | 21 | 1529 | 550 | 598 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1529
6 | 18 | 22 | 1476 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 | 145 | 1476
6 | 18 | 23 | 1438 | 550 | 458 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 1438
6 | 19 | 0 | 1367 | 550 | 389 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1367
6 | 19 | 1 | 1312 | 550 | 331 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 56 | 1312
6 | 19 | 2 | 1330 | 550 | 332 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 65 | 1330
6 | 19 | 3 | 1381 | 550 | 338 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 126 | 1381
6 | 19 | 4 | 1394 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 189 | 26 | 1394
6 | 19 | 5 | 1385 | 550 | 364 | 250 | 0 | 109 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1385
6 | 19 | 6 | 1424 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 206 | 0 | 8 | 0 | 26 | 60 | 1424
6 | 19 | 7 | 1532 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 448 | 0 | 8 | 0 | -144 | 149 | 1532
6 | 19 | 8 | 1713 | 550 | 272 | 126 | 0 | 109 | 676 | 0 | 6 | 0 | -350 | 324 | 1713
6 | 19 | 9 | 1878 | 550 | 288 | 117 | 0 | 109 | 846 | 0 | 4 | 0 | -439 | 403 | 1878
6 | 19 | 10 | 1932 | 550 | 293 | 117 | 0 | 109 | 924 | 0 | 3 | 0 | -439 | 375 | 1932
6 | 19 | 11 | 1966 | 550 | 296 | 117 | 0 | 109 | 949 | 0 | 2 | 0 | -439 | 382 | 1966
6 | 19 | 12 | 1911 | 550 | 291 | 117 | 0 | 109 | 974 | 0 | 4 | 0 | -439 | 305 | 1911
6 | 19 | 13 | 2009 | 550 | 301 | 126 | 0 | 109 | 946 | 0 | 4 | 0 | -439 | 412 | 2009
6 | 19 | 14 | 2027 | 550 | 302 | 150 | 0 | 109 | 844 | 0 | 5 | 0 | -173 | 240 | 2027
6 | 19 | 15 | 1999 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 671 | 0 | 4 | 0 | 37 | 163 | 1999
6 | 19 | 16 | 1969 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 443 | 0 | 4 | 0 | 121 | 230 | 1969
6 | 19 | 17 | 1881 | 550 | 592 | 250 | 0 | 109 | 208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 168 | 1881
6 | 19 | 18 | 1808 | 550 | 737 | 250 | 0 | 109 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 1808
6 | 19 | 19 | 1745 | 550 | 372 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 371 | 89 | 1745
6 | 19 | 20 | 1668 | 550 | 677 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1668
6 | 19 | 21 | 1609 | 550 | 359 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 252 | 87 | 1609
6 | 19 | 22 | 1557 | 550 | 587 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1557
6 | 19 | 23 | 1508 | 550 | 453 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 60 | 1508
6 | 20 | 0 | 1435 | 550 | 441 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1435
6 | 20 | 1 | 1394 | 550 | 419 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1394
6 | 20 | 2 | 1399 | 550 | 400 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1399
6 | 20 | 3 | 1433 | 550 | 342 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 89 | 1433
6 | 20 | 4 | 1444 | 550 | 485 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1444
6 | 20 | 5 | 1435 | 550 | 469 | 250 | 0 | 109 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1435
6 | 20 | 6 | 1435 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 167 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 1435
6 | 20 | 7 | 1514 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 355 | 0 | 0 | 0 | 27 | 61 | 1514
6 | 20 | 8 | 1697 | 550 | 271 | 126 | 0 | 109 | 527 | 0 | 0 | 0 | -41 | 155 | 1697
6 | 20 | 9 | 1845 | 550 | 285 | 117 | 0 | 109 | 668 | 0 | 0 | 0 | -87 | 203 | 1845
6 | 20 | 10 | 1911 | 550 | 291 | 117 | 0 | 109 | 771 | 0 | 1 | 0 | -289 | 361 | 1911
6 | 20 | 11 | 1976 | 550 | 297 | 117 | 0 | 109 | 812 | 0 | 1 | 0 | -322 | 412 | 1976
6 | 20 | 12 | 1890 | 550 | 289 | 117 | 0 | 109 | 737 | 0 | 1 | 0 | -439 | 526 | 1890
6 | 20 | 13 | 1999 | 550 | 300 | 126 | 0 | 109 | 770 | 0 | 1 | 0 | -339 | 482 | 1999
6 | 20 | 14 | 2020 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 717 | 0 | 1 | 0 | 38 | 193 | 2020
6 | 20 | 15 | 1992 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 577 | 0 | 2 | 0 | 37 | 252 | 1992
6 | 20 | 16 | 1963 | 550 | 497 | 250 | 0 | 109 | 381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 173 | 1963
6 | 20 | 17 | 1872 | 550 | 384 | 250 | 0 | 109 | 165 | 0 | 5 | 0 | 346 | 63 | 1872
6 | 20 | 18 | 1828 | 550 | 819 | 250 | 0 | 109 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 1828
6 | 20 | 19 | 1783 | 550 | 809 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1783
6 | 20 | 20 | 1713 | 550 | 696 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 1713
6 | 20 | 21 | 1653 | 550 | 583 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 155 | 1653
6 | 20 | 22 | 1595 | 550 | 508 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 172 | 1595
6 | 20 | 23 | 1539 | 550 | 455 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 169 | 1539
6 | 21 | 0 | 1456 | 550 | 411 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | 1456
6 | 21 | 1 | 1414 | 550 | 341 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 158 | 1414
6 | 21 | 2 | 1419 | 550 | 421 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 1419
6 | 21 | 3 | 1452 | 550 | 464 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 | 1452
6 | 21 | 4 | 1458 | 550 | 477 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 1458
6 | 21 | 5 | 1443 | 550 | 343 | 250 | 0 | 109 | 23 | 0 | 5 | 0 | 127 | 36 | 1443
6 | 21 | 6 | 1456 | 550 | 396 | 203 | 0 | 109 | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 1456
6 | 21 | 7 | 1547 | 550 | 422 | 150 | 0 | 109 | 185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 127 | 1547
6 | 21 | 8 | 1736 | 550 | 591 | 126 | 0 | 109 | 231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 124 | 1736
6 | 21 | 9 | 1863 | 550 | 687 | 117 | 0 | 109 | 285 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 1863
6 | 21 | 10 | 1890 | 550 | 691 | 117 | 0 | 109 | 339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 1890
6 | 21 | 11 | 1895 | 550 | 638 | 117 | 0 | 109 | 412 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 1895
6 | 21 | 12 | 1838 | 550 | 405 | 117 | 0 | 109 | 441 | 0 | 7 | 0 | 0 | 209 | 1838
6 | 21 | 13 | 1924 | 550 | 474 | 126 | 0 | 109 | 357 | 0 | 8 | 0 | 201 | 99 | 1924
6 | 21 | 14 | 1920 | 550 | 735 | 150 | 0 | 109 | 264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 104 | 1920
6 | 21 | 15 | 1900 | 550 | 743 | 203 | 0 | 109 | 182 | 0 | 8 | 0 | 0 | 105 | 1900
6 | 21 | 16 | 1853 | 550 | 383 | 250 | 0 | 109 | 126 | 0 | 8 | 0 | 340 | 87 | 1853
6 | 21 | 17 | 1783 | 550 | 703 | 250 | 0 | 109 | 64 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1783
6 | 21 | 18 | 1751 | 550 | 722 | 250 | 0 | 109 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 | 1751
6 | 21 | 19 | 1733 | 550 | 724 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 1733
6 | 21 | 20 | 1671 | 550 | 656 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98 | 1671
6 | 21 | 21 | 1601 | 550 | 569 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 115 | 1601
6 | 21 | 22 | 1555 | 550 | 551 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 88 | 1555
6 | 21 | 23 | 1514 | 550 | 517 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 81 | 1514
6 | 22 | 0 | 1444 | 550 | 436 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 1444
6 | 22 | 1 | 1405 | 550 | 397 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 1405
6 | 22 | 2 | 1412 | 550 | 407 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 1412
6 | 22 | 3 | 1445 | 550 | 469 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 1445
6 | 22 | 4 | 1457 | 550 | 488 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 1457
6 | 22 | 5 | 1458 | 550 | 491 | 250 | 0 | 109 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1458
6 | 22 | 6 | 1485 | 550 | 490 | 203 | 0 | 109 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1485
6 | 22 | 7 | 1575 | 550 | 431 | 150 | 0 | 109 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195 | 1575
6 | 22 | 8 | 1723 | 550 | 526 | 126 | 0 | 109 | 173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 236 | 1723
6 | 22 | 9 | 1818 | 550 | 595 | 117 | 0 | 109 | 211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 233 | 1818
6 | 22 | 10 | 1828 | 550 | 594 | 117 | 0 | 109 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221 | 1828
6 | 22 | 11 | 1818 | 550 | 549 | 117 | 0 | 109 | 269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 1818
6 | 22 | 12 | 1743 | 550 | 415 | 117 | 0 | 109 | 302 | 0 | 2 | 0 | 0 | 248 | 1743
6 | 22 | 13 | 1804 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 289 | 0 | 1 | 0 | 291 | 176 | 1804
6 | 22 | 14 | 1823 | 550 | 527 | 150 | 0 | 109 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 1823
6 | 22 | 15 | 1834 | 550 | 486 | 203 | 0 | 109 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1834
6 | 22 | 16 | 1830 | 550 | 570 | 250 | 0 | 109 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1830
6 | 22 | 17 | 1760 | 550 | 758 | 250 | 0 | 109 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1760
6 | 22 | 18 | 1741 | 550 | 805 | 250 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1741
6 | 22 | 19 | 1704 | 550 | 795 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704
6 | 22 | 20 | 1641 | 550 | 732 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641
6 | 22 | 21 | 1590 | 550 | 677 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1590
6 | 22 | 22 | 1549 | 550 | 630 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1549
6 | 22 | 23 | 1513 | 550 | 590 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1513
6 | 23 | 0 | 1443 | 550 | 484 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1443
6 | 23 | 1 | 1399 | 550 | 439 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1399
6 | 23 | 2 | 1412 | 550 | 471 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1412
6 | 23 | 3 | 1442 | 550 | 518 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1442
6 | 23 | 4 | 1454 | 550 | 541 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1454
6 | 23 | 5 | 1451 | 550 | 525 | 250 | 0 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1451
6 | 23 | 6 | 1469 | 550 | 485 | 203 | 0 | 109 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1469
6 | 23 | 7 | 1546 | 550 | 452 | 150 | 0 | 109 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1546
6 | 23 | 8 | 1707 | 550 | 396 | 126 | 0 | 109 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 | 1707
6 | 23 | 9 | 1815 | 550 | 413 | 117 | 0 | 109 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 | 1815
6 | 23 | 10 | 1829 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 441 | 0 | 1 | 0 | 34 | 315 | 1829
6 | 23 | 11 | 1825 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 536 | 0 | 1 | 0 | 34 | 216 | 1825
6 | 23 | 12 | 1783 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 605 | 0 | 1 | 0 | 33 | 106 | 1783
6 | 23 | 13 | 1851 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 605 | 0 | 1 | 0 | 34 | 164 | 1851
6 | 23 | 14 | 1873 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 557 | 0 | 0 | 0 | 35 | 210 | 1873
6 | 23 | 15 | 1874 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 465 | 0 | 0 | 0 | 78 | 207 | 1874
6 | 23 | 16 | 1850 | 550 | 644 | 250 | 0 | 109 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1850
6 | 23 | 17 | 1764 | 550 | 741 | 250 | 0 | 109 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1764
6 | 23 | 18 | 1733 | 550 | 806 | 250 | 0 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1733
6 | 23 | 19 | 1723 | 550 | 814 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723
6 | 23 | 20 | 1664 | 550 | 755 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664
6 | 23 | 21 | 1600 | 550 | 683 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1600
6 | 23 | 22 | 1551 | 550 | 634 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1551
6 | 23 | 23 | 1513 | 550 | 597 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1513
6 | 24 | 0 | 1442 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 18 | 1442
6 | 24 | 1 | 1394 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 47 | 1394
6 | 24 | 2 | 1398 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 22 | 1398
6 | 24 | 3 | 1432 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 | 16 | 1432
6 | 24 | 4 | 1439 | 550 | 343 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 12 | 1439
6 | 24 | 5 | 1413 | 550 | 440 | 250 | 0 | 109 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1413
6 | 24 | 6 | 1385 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 152 | 0 | 2 | 0 | 38 | 69 | 1385
6 | 24 | 7 | 1434 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 318 | 0 | 2 | 0 | -66 | 109 | 1434
6 | 24 | 8 | 1508 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 457 | 0 | 1 | 0 | -282 | 285 | 1508
6 | 24 | 9 | 1588 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 543 | 0 | 1 | 0 | -312 | 318 | 1588
6 | 24 | 10 | 1640 | 550 | 265 | 117 | 0 | 109 | 572 | 0 | 1 | 0 | -388 | 414 | 1640
6 | 24 | 11 | 1652 | 550 | 266 | 117 | 0 | 109 | 663 | 0 | 0 | 0 | -439 | 386 | 1652
6 | 24 | 12 | 1672 | 550 | 268 | 117 | 0 | 109 | 687 | 0 | 0 | 0 | -439 | 380 | 1672
6 | 24 | 13 | 1683 | 550 | 269 | 126 | 0 | 109 | 590 | 0 | 0 | 0 | -429 | 468 | 1683
6 | 24 | 14 | 1698 | 550 | 271 | 150 | 0 | 109 | 534 | 0 | 0 | 0 | -245 | 329 | 1698
6 | 24 | 15 | 1686 | 550 | 270 | 203 | 0 | 109 | 389 | 0 | 0 | 0 | -41 | 206 | 1686
6 | 24 | 16 | 1672 | 550 | 428 | 250 | 0 | 109 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1672
6 | 24 | 17 | 1657 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 102 | 0 | 0 | 0 | 339 | 45 | 1657
6 | 24 | 18 | 1660 | 550 | 724 | 250 | 0 | 109 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1660
6 | 24 | 19 | 1662 | 550 | 753 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662
6 | 24 | 20 | 1616 | 550 | 707 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616
6 | 24 | 21 | 1555 | 550 | 354 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 42 | 1555
6 | 24 | 22 | 1502 | 550 | 580 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1502
6 | 24 | 23 | 1454 | 550 | 397 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1454
6 | 25 | 0 | 1398 | 550 | 456 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1398
6 | 25 | 1 | 1354 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 30 | 1354
6 | 25 | 2 | 1357 | 550 | 417 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1357
6 | 25 | 3 | 1396 | 550 | 339 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 139 | 1396
6 | 25 | 4 | 1405 | 550 | 340 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 144 | 1405
6 | 25 | 5 | 1372 | 550 | 423 | 250 | 0 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1372
6 | 25 | 6 | 1332 | 550 | 262 | 203 | 0 | 109 | 110 | 0 | 0 | 0 | 24 | 74 | 1332
6 | 25 | 7 | 1390 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 269 | 0 | 0 | 0 | -73 | 123 | 1390
6 | 25 | 8 | 1456 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 406 | 0 | 0 | 0 | -144 | 147 | 1456
6 | 25 | 9 | 1519 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 458 | 0 | 0 | 0 | -161 | 184 | 1519
6 | 25 | 10 | 1542 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 590 | 0 | 0 | 0 | -407 | 321 | 1542
6 | 25 | 11 | 1556 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 701 | 0 | 0 | 0 | -440 | 257 | 1556
6 | 25 | 12 | 1580 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 722 | 0 | 0 | 0 | -440 | 260 | 1580
6 | 25 | 13 | 1611 | 550 | 263 | 126 | 0 | 109 | 661 | 0 | 0 | 0 | -381 | 283 | 1611
6 | 25 | 14 | 1611 | 550 | 263 | 150 | 0 | 109 | 536 | 0 | 0 | 0 | -239 | 242 | 1611
6 | 25 | 15 | 1623 | 550 | 264 | 203 | 0 | 109 | 437 | 0 | 0 | 0 | -79 | 139 | 1623
6 | 25 | 16 | 1622 | 550 | 360 | 250 | 0 | 109 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1622
6 | 25 | 17 | 1633 | 550 | 562 | 250 | 0 | 109 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1633
6 | 25 | 18 | 1659 | 550 | 711 | 250 | 0 | 109 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1659
6 | 25 | 19 | 1675 | 550 | 766 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
6 | 25 | 20 | 1634 | 550 | 720 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1634
6 | 25 | 21 | 1570 | 550 | 645 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1570
6 | 25 | 22 | 1516 | 550 | 559 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1516
6 | 25 | 23 | 1472 | 550 | 501 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1472
6 | 26 | 0 | 1404 | 550 | 410 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1404
6 | 26 | 1 | 1361 | 550 | 383 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1361
6 | 26 | 2 | 1367 | 550 | 402 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1367
6 | 26 | 3 | 1409 | 550 | 444 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1409
6 | 26 | 4 | 1425 | 550 | 463 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1425
6 | 26 | 5 | 1422 | 550 | 457 | 250 | 0 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1422
6 | 26 | 6 | 1454 | 550 | 457 | 203 | 0 | 109 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1454
6 | 26 | 7 | 1567 | 550 | 491 | 150 | 0 | 109 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1567
6 | 26 | 8 | 1738 | 550 | 522 | 126 | 0 | 109 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1738
6 | 26 | 9 | 1890 | 550 | 551 | 117 | 0 | 109 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1890
6 | 26 | 10 | 1922 | 550 | 565 | 117 | 0 | 109 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1922
6 | 26 | 11 | 1941 | 550 | 590 | 117 | 0 | 109 | 357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 1941
6 | 26 | 12 | 1878 | 550 | 508 | 117 | 0 | 109 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241 | 1878
6 | 26 | 13 | 1969 | 550 | 645 | 126 | 0 | 109 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267 | 1969
6 | 26 | 14 | 1958 | 550 | 653 | 150 | 0 | 109 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 | 1958
6 | 26 | 15 | 1962 | 550 | 667 | 203 | 0 | 109 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 1962
6 | 26 | 16 | 1948 | 550 | 868 | 250 | 0 | 109 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1948
6 | 26 | 17 | 1874 | 550 | 884 | 250 | 0 | 109 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1874
6 | 26 | 18 | 1833 | 550 | 905 | 250 | 0 | 109 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1833
6 | 26 | 19 | 1798 | 550 | 888 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1798
6 | 26 | 20 | 1736 | 550 | 826 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1736
6 | 26 | 21 | 1683 | 550 | 772 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1683
6 | 26 | 22 | 1624 | 550 | 691 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1624
6 | 26 | 23 | 1562 | 550 | 622 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1562
6 | 27 | 0 | 1479 | 550 | 517 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1479
6 | 27 | 1 | 1433 | 550 | 342 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 170 | 1433
6 | 27 | 2 | 1442 | 550 | 448 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1442
6 | 27 | 3 | 1462 | 550 | 484 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 1462
6 | 27 | 4 | 1470 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 297 | -1 | 1470
6 | 27 | 5 | 1457 | 550 | 464 | 250 | 0 | 109 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1457
6 | 27 | 6 | 1483 | 550 | 404 | 203 | 0 | 109 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 1483
6 | 27 | 7 | 1610 | 550 | 383 | 150 | 0 | 109 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 193 | 1610
6 | 27 | 8 | 1823 | 550 | 380 | 126 | 0 | 109 | 394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263 | 1823
6 | 27 | 9 | 2020 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 563 | 0 | 2 | 0 | 117 | 300 | 2020
6 | 27 | 10 | 2105 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 690 | 0 | 1 | 0 | 39 | 337 | 2105
6 | 27 | 11 | 2143 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 728 | 0 | 1 | 0 | 40 | 336 | 2143
6 | 27 | 12 | 2092 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 737 | 0 | 2 | 0 | 39 | 276 | 2092
6 | 27 | 13 | 2197 | 550 | 415 | 126 | 0 | 109 | 690 | 0 | 3 | 0 | 0 | 304 | 2197
6 | 27 | 14 | 2221 | 550 | 426 | 150 | 0 | 109 | 614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 368 | 2221
6 | 27 | 15 | 2180 | 550 | 506 | 203 | 0 | 109 | 478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 330 | 2180
6 | 27 | 16 | 2175 | 550 | 767 | 250 | 0 | 109 | 362 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | 2175
6 | 27 | 17 | 2071 | 550 | 872 | 250 | 0 | 109 | 167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 119 | 2071
6 | 27 | 18 | 1980 | 550 | 906 | 250 | 0 | 109 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 1980
6 | 27 | 19 | 1922 | 550 | 889 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 1922
6 | 27 | 20 | 1838 | 550 | 815 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 1838
6 | 27 | 21 | 1754 | 550 | 724 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 1754
6 | 27 | 22 | 1683 | 550 | 653 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 1683
6 | 27 | 23 | 1611 | 550 | 593 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 1611
6 | 28 | 0 | 1513 | 550 | 474 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 | 1513
6 | 28 | 1 | 1453 | 550 | 402 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1453
6 | 28 | 2 | 1454 | 550 | 422 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1454
6 | 28 | 3 | 1480 | 550 | 532 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1480
6 | 28 | 4 | 1483 | 550 | 494 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 1483
6 | 28 | 5 | 1472 | 550 | 398 | 250 | 0 | 109 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 1472
6 | 28 | 6 | 1511 | 550 | 350 | 203 | 0 | 109 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1511
6 | 28 | 7 | 1668 | 550 | 365 | 150 | 0 | 109 | 337 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 1668
6 | 28 | 8 | 1904 | 550 | 459 | 126 | 0 | 109 | 480 | 0 | 2 | 0 | 0 | 178 | 1904
6 | 28 | 9 | 2096 | 550 | 595 | 117 | 0 | 109 | 552 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 | 2096
6 | 28 | 10 | 2146 | 550 | 586 | 117 | 0 | 109 | 619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163 | 2146
6 | 28 | 11 | 2194 | 550 | 597 | 117 | 0 | 109 | 704 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 2194
6 | 28 | 12 | 2149 | 550 | 585 | 117 | 0 | 109 | 606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 179 | 2149
6 | 28 | 13 | 2209 | 550 | 802 | 126 | 0 | 109 | 434 | 0 | 4 | 0 | 0 | 184 | 2209
6 | 28 | 14 | 2205 | 550 | 831 | 150 | 0 | 109 | 316 | 0 | 4 | 0 | 0 | 245 | 2205
6 | 28 | 15 | 2178 | 550 | 950 | 203 | 0 | 109 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 165 | 2178
6 | 28 | 16 | 2051 | 550 | 975 | 250 | 0 | 109 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 2051
6 | 28 | 17 | 1913 | 550 | 868 | 250 | 0 | 109 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1913
6 | 28 | 18 | 1869 | 550 | 898 | 250 | 0 | 109 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1869
6 | 28 | 19 | 1835 | 550 | 447 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 | 56 | 1835
6 | 28 | 20 | 1776 | 550 | 812 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1776
6 | 28 | 21 | 1708 | 550 | 732 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1708
6 | 28 | 22 | 1647 | 550 | 679 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1647
6 | 28 | 23 | 1586 | 550 | 649 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1586
6 | 29 | 0 | 1501 | 550 | 521 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1501
6 | 29 | 1 | 1445 | 550 | 454 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1445
6 | 29 | 2 | 1452 | 550 | 437 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1452
6 | 29 | 3 | 1479 | 550 | 499 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1479
6 | 29 | 4 | 1481 | 550 | 507 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1481
6 | 29 | 5 | 1485 | 550 | 465 | 250 | 0 | 109 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1485
6 | 29 | 6 | 1530 | 550 | 368 | 203 | 0 | 109 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1530
6 | 29 | 7 | 1676 | 550 | 262 | 150 | 0 | 109 | 349 | 0 | 0 | 0 | 155 | 101 | 1676
6 | 29 | 8 | 1900 | 550 | 387 | 126 | 0 | 109 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1900
6 | 29 | 9 | 2113 | 550 | 407 | 117 | 0 | 109 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2113
6 | 29 | 10 | 2200 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 857 | 0 | 0 | 0 | 41 | 264 | 2200
6 | 29 | 11 | 2241 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 870 | 0 | 1 | 0 | 42 | 290 | 2241
6 | 29 | 12 | 2184 | 550 | 262 | 117 | 0 | 109 | 854 | 0 | 1 | 0 | 41 | 250 | 2184
6 | 29 | 13 | 2305 | 550 | 262 | 126 | 0 | 109 | 839 | 0 | 1 | 0 | 140 | 278 | 2305
6 | 29 | 14 | 2316 | 550 | 634 | 150 | 0 | 109 | 669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 202 | 2316
6 | 29 | 15 | 2287 | 550 | 1003 | 203 | 0 | 109 | 406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2287
6 | 29 | 16 | 2219 | 550 | 1140 | 250 | 0 | 109 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2219
6 | 29 | 17 | 2086 | 550 | 1119 | 250 | 0 | 109 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2086
6 | 29 | 18 | 2021 | 550 | 1097 | 250 | 0 | 109 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2021
6 | 29 | 19 | 1952 | 550 | 1039 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1952
6 | 29 | 20 | 1859 | 550 | 929 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1859
6 | 29 | 21 | 1796 | 550 | 844 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1796
6 | 29 | 22 | 1727 | 550 | 719 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 1727
6 | 29 | 23 | 1657 | 550 | 683 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1657
6 | 30 | 0 | 1549 | 550 | 576 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1549
6 | 30 | 1 | 1489 | 550 | 262 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 245 | 69 | 1489
6 | 30 | 2 | 1485 | 550 | 485 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 1485
6 | 30 | 3 | 1509 | 550 | 478 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 115 | 1509
6 | 30 | 4 | 1513 | 550 | 467 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 129 | 1513
6 | 30 | 5 | 1510 | 550 | 459 | 250 | 0 | 109 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 115 | 1510
6 | 30 | 6 | 1547 | 550 | 447 | 203 | 0 | 109 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 139 | 1547
6 | 30 | 7 | 1695 | 550 | 498 | 150 | 0 | 109 | 197 | 0 | 8 | 0 | 0 | 183 | 1695
6 | 30 | 8 | 1917 | 550 | 710 | 126 | 0 | 109 | 260 | 0 | 8 | 0 | 0 | 154 | 1917
6 | 30 | 9 | 2096 | 550 | 853 | 117 | 0 | 109 | 329 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 2096
6 | 30 | 10 | 2156 | 550 | 905 | 117 | 0 | 109 | 363 | 0 | 8 | 0 | 0 | 104 | 2156
6 | 30 | 11 | 2158 | 550 | 938 | 117 | 0 | 109 | 325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 111 | 2158
6 | 30 | 12 | 2065 | 550 | 829 | 117 | 0 | 109 | 309 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | 2065
6 | 30 | 13 | 2143 | 550 | 890 | 126 | 0 | 109 | 322 | 0 | 9 | 0 | 0 | 137 | 2143
6 | 30 | 14 | 2145 | 550 | 949 | 150 | 0 | 109 | 259 | 0 | 9 | 0 | 0 | 119 | 2145
6 | 30 | 15 | 2105 | 550 | 944 | 203 | 0 | 109 | 171 | 0 | 9 | 0 | 0 | 119 | 2105
6 | 30 | 16 | 2057 | 550 | 905 | 250 | 0 | 109 | 97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 137 | 2057
6 | 30 | 17 | 1952 | 550 | 852 | 250 | 0 | 109 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 137 | 1952
6 | 30 | 18 | 1905 | 550 | 814 | 250 | 0 | 109 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 162 | 1905
6 | 30 | 19 | 1860 | 550 | 831 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 | 1860
6 | 30 | 20 | 1792 | 550 | 763 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 | 1792
6 | 30 | 21 | 1730 | 550 | 734 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 78 | 1730
6 | 30 | 22 | 1668 | 550 | 706 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1668
6 | 30 | 23 | 1598 | 550 | 609 | 250 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 1598
7 | 1 | 0 | 1337 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | 47 | 1337
7 | 1 | 1 | 1230 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 8 | 1230
7 | 1 | 2 | 1223 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 3 | 1223
7 | 1 | 3 | 1260 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 37 | 1260
7 | 1 | 4 | 1271 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 35 | 1271
7 | 1 | 5 | 1236 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 8 | 0 | 4 | 0 | 22 | 10 | 1236
7 | 1 | 6 | 1215 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 71 | 0 | 1 | 0 | 21 | -15 | 1215
7 | 1 | 7 | 1308 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 122 | 0 | 1 | 0 | 62 | 44 | 1308
7 | 1 | 8 | 1492 | 550 | 451 | 131 | 0 | 109 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1492
7 | 1 | 9 | 1643 | 550 | 589 | 123 | 0 | 109 | 196 | 0 | 1 | 0 | 9 | 66 | 1643
7 | 1 | 10 | 1694 | 550 | 636 | 123 | 0 | 109 | 225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1694
7 | 1 | 11 | 1706 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 204 | 0 | 1 | 0 | 400 | 57 | 1706
7 | 1 | 12 | 1649 | 550 | 566 | 123 | 0 | 109 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1649
7 | 1 | 13 | 1637 | 550 | 597 | 131 | 0 | 109 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1637
7 | 1 | 14 | 1623 | 550 | 594 | 158 | 0 | 109 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1623
7 | 1 | 15 | 1598 | 550 | 547 | 216 | 0 | 109 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1598
7 | 1 | 16 | 1597 | 550 | 526 | 271 | 0 | 109 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1597
7 | 1 | 17 | 1572 | 550 | 531 | 271 | 0 | 109 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1572
7 | 1 | 18 | 1569 | 550 | 568 | 271 | 0 | 109 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1569
7 | 1 | 19 | 1571 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 2 | 1571
7 | 1 | 20 | 1501 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 61 | 1501
7 | 1 | 21 | 1430 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 81 | 1430
7 | 1 | 22 | 1360 | 550 | 335 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1360
7 | 1 | 23 | 1287 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 46 | 1287
7 | 2 | 0 | 1168 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 | 6 | 1168
7 | 2 | 1 | 1095 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | -102 | 3 | 1095
7 | 2 | 2 | 1099 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | -125 | 29 | 1099
7 | 2 | 3 | 1150 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | -40 | -5 | 1150
7 | 2 | 4 | 1154 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 | -8 | 1154
7 | 2 | 5 | 1120 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 20 | 0 | 2 | 0 | -70 | -24 | 1120
7 | 2 | 6 | 1100 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 99 | 0 | 1 | 0 | -293 | 156 | 1100
7 | 2 | 7 | 1179 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 243 | 0 | 0 | 0 | -399 | 256 | 1179
7 | 2 | 8 | 1327 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 449 | 0 | 0 | 0 | -445 | 271 | 1327
7 | 2 | 9 | 1499 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 596 | 0 | 1 | 0 | -441 | 299 | 1499
7 | 2 | 10 | 1582 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 689 | 0 | 1 | 0 | -439 | 287 | 1582
7 | 2 | 11 | 1622 | 550 | 264 | 123 | 0 | 109 | 812 | 0 | 1 | 0 | -439 | 202 | 1622
7 | 2 | 12 | 1644 | 550 | 266 | 123 | 0 | 109 | 890 | 0 | 1 | 0 | -439 | 144 | 1644
7 | 2 | 13 | 1663 | 550 | 268 | 131 | 0 | 109 | 884 | 0 | 1 | 0 | -439 | 159 | 1663
7 | 2 | 14 | 1685 | 550 | 270 | 158 | 0 | 109 | 779 | 0 | 0 | 0 | -439 | 258 | 1685
7 | 2 | 15 | 1713 | 550 | 272 | 216 | 0 | 109 | 582 | 0 | 0 | 0 | -321 | 305 | 1713
7 | 2 | 16 | 1723 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 333 | 0 | 0 | 0 | 32 | 166 | 1723
7 | 2 | 17 | 1722 | 550 | 509 | 271 | 0 | 109 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1722
7 | 2 | 18 | 1754 | 550 | 732 | 271 | 0 | 109 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1754
7 | 2 | 19 | 1756 | 550 | 757 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1756
7 | 2 | 20 | 1673 | 550 | 661 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1673
7 | 2 | 21 | 1583 | 550 | 574 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1583
7 | 2 | 22 | 1473 | 550 | 458 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1473
7 | 2 | 23 | 1367 | 550 | 340 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1367
7 | 3 | 0 | 1213 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1213
7 | 3 | 1 | 1125 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -34 | 1125
7 | 3 | 2 | 1139 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | -33 | -21 | 1139
7 | 3 | 3 | 1184 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | -33 | 23 | 1184
7 | 3 | 4 | 1198 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -16 | 1198
7 | 3 | 5 | 1194 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 33 | 0 | 1 | 0 | 21 | -53 | 1194
7 | 3 | 6 | 1275 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 155 | 0 | 1 | 0 | 23 | -41 | 1275
7 | 3 | 7 | 1528 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 338 | 0 | 0 | 0 | 28 | 83 | 1528
7 | 3 | 8 | 1893 | 550 | 488 | 131 | 0 | 109 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1893
7 | 3 | 9 | 2173 | 550 | 730 | 123 | 0 | 109 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2173
7 | 3 | 10 | 2255 | 550 | 952 | 123 | 0 | 109 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2255
7 | 3 | 11 | 2248 | 550 | 943 | 123 | 0 | 109 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2248
7 | 3 | 12 | 2228 | 550 | 878 | 123 | 0 | 109 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2228
7 | 3 | 13 | 2309 | 550 | 1132 | 131 | 0 | 109 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2309
7 | 3 | 14 | 2294 | 550 | 1196 | 158 | 0 | 109 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2294
7 | 3 | 15 | 2221 | 550 | 1121 | 216 | 0 | 109 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2221
7 | 3 | 16 | 2168 | 550 | 610 | 271 | 0 | 109 | 180 | 0 | 0 | 0 | 422 | 26 | 2168
7 | 3 | 17 | 2081 | 550 | 1009 | 271 | 0 | 109 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2081
7 | 3 | 18 | 2037 | 550 | 957 | 271 | 0 | 109 | 38 | 0 | 0 | 0 | 90 | 22 | 2037
7 | 3 | 19 | 1959 | 550 | 1001 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1959
7 | 3 | 20 | 1835 | 550 | 873 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1835
7 | 3 | 21 | 1753 | 550 | 796 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1753
7 | 3 | 22 | 1636 | 550 | 685 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1636
7 | 3 | 23 | 1530 | 550 | 568 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1530
7 | 4 | 0 | 1365 | 550 | 372 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1365
7 | 4 | 1 | 1251 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 36 | 1251
7 | 4 | 2 | 1232 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16 | 1232
7 | 4 | 3 | 1272 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 30 | 1272
7 | 4 | 4 | 1288 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1288
7 | 4 | 5 | 1275 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 31 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 1275
7 | 4 | 6 | 1334 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 145 | 0 | 3 | 0 | 24 | 25 | 1334
7 | 4 | 7 | 1545 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 366 | 0 | 2 | 0 | 28 | 70 | 1545
7 | 4 | 8 | 1874 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 604 | 0 | 1 | 0 | 35 | 182 | 1874
7 | 4 | 9 | 2123 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 802 | 0 | 0 | 0 | 40 | 237 | 2123
7 | 4 | 10 | 2220 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 922 | 0 | 0 | 0 | 41 | 213 | 2220
7 | 4 | 11 | 2289 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 974 | 0 | 0 | 0 | 43 | 228 | 2289
7 | 4 | 12 | 2253 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 968 | 0 | 1 | 0 | 42 | 198 | 2253
7 | 4 | 13 | 2404 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 890 | 0 | 1 | 0 | 154 | 307 | 2404
7 | 4 | 14 | 2438 | 550 | 701 | 158 | 0 | 109 | 747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 2438
7 | 4 | 15 | 2441 | 550 | 866 | 216 | 0 | 109 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2441
7 | 4 | 16 | 2398 | 550 | 1033 | 271 | 0 | 109 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2398
7 | 4 | 17 | 2250 | 550 | 1121 | 271 | 0 | 109 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2250
7 | 4 | 18 | 2145 | 550 | 1160 | 271 | 0 | 109 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2145
7 | 4 | 19 | 2051 | 550 | 1093 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2051
7 | 4 | 20 | 1914 | 550 | 889 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 1914
7 | 4 | 21 | 1802 | 550 | 748 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 1802
7 | 4 | 22 | 1685 | 550 | 622 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 129 | 1685
7 | 4 | 23 | 1564 | 550 | 484 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 145 | 1564
7 | 5 | 0 | 1410 | 550 | 340 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 135 | 1410
7 | 5 | 1 | 1296 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1296
7 | 5 | 2 | 1287 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | 28 | 1287
7 | 5 | 3 | 1323 | 550 | 332 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1323
7 | 5 | 4 | 1342 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 1342
7 | 5 | 5 | 1330 | 550 | 332 | 271 | 0 | 109 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1330
7 | 5 | 6 | 1406 | 550 | 340 | 216 | 0 | 109 | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 1406
7 | 5 | 7 | 1609 | 550 | 468 | 158 | 0 | 109 | 151 | 0 | 7 | 0 | 0 | 166 | 1609
7 | 5 | 8 | 1900 | 550 | 786 | 131 | 0 | 109 | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 116 | 1900
7 | 5 | 9 | 2131 | 550 | 1017 | 123 | 0 | 109 | 245 | 0 | 8 | 0 | 0 | 79 | 2131
7 | 5 | 10 | 2200 | 550 | 1148 | 123 | 0 | 109 | 208 | 0 | 9 | 0 | 0 | 53 | 2200
7 | 5 | 11 | 2214 | 550 | 1237 | 123 | 0 | 109 | 148 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 2214
7 | 5 | 12 | 2060 | 550 | 1068 | 123 | 0 | 109 | 151 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 2060
7 | 5 | 13 | 2120 | 550 | 1148 | 131 | 0 | 109 | 132 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 2120
7 | 5 | 14 | 2106 | 550 | 1130 | 158 | 0 | 109 | 113 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 2106
7 | 5 | 15 | 2067 | 550 | 1040 | 216 | 0 | 109 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 53 | 2067
7 | 5 | 16 | 2044 | 550 | 941 | 271 | 0 | 109 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 2044
7 | 5 | 17 | 1926 | 550 | 859 | 271 | 0 | 109 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 97 | 1926
7 | 5 | 18 | 1871 | 550 | 774 | 271 | 0 | 109 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 149 | 1871
7 | 5 | 19 | 1819 | 550 | 736 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 146 | 1819
7 | 5 | 20 | 1721 | 550 | 662 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 | 1721
7 | 5 | 21 | 1639 | 550 | 591 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 1639
7 | 5 | 22 | 1570 | 550 | 491 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 1570
7 | 5 | 23 | 1489 | 550 | 353 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1489
7 | 6 | 0 | 1347 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1347
7 | 6 | 1 | 1252 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 35 | 1252
7 | 6 | 2 | 1260 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 43 | 1260
7 | 6 | 3 | 1307 | 550 | 330 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 1307
7 | 6 | 4 | 1319 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1319
7 | 6 | 5 | 1309 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 24 | 0 | 2 | 0 | 63 | 28 | 1309
7 | 6 | 6 | 1375 | 550 | 266 | 216 | 0 | 109 | 130 | 0 | 1 | 0 | 25 | 78 | 1375
7 | 6 | 7 | 1581 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 326 | 0 | 1 | 0 | -42 | 217 | 1581
7 | 6 | 8 | 1910 | 550 | 291 | 131 | 0 | 109 | 565 | 0 | 1 | 0 | -41 | 304 | 1910
7 | 6 | 9 | 2176 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 780 | 0 | 1 | 0 | 41 | 310 | 2176
7 | 6 | 10 | 2274 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 898 | 0 | 1 | 0 | 43 | 288 | 2274
7 | 6 | 11 | 2332 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 957 | 0 | 1 | 0 | 44 | 286 | 2332
7 | 6 | 12 | 2276 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 929 | 0 | 1 | 0 | 43 | 259 | 2276
7 | 6 | 13 | 2396 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 853 | 0 | 1 | 0 | 82 | 408 | 2396
7 | 6 | 14 | 2424 | 550 | 557 | 158 | 0 | 109 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 2424
7 | 6 | 15 | 2421 | 550 | 830 | 216 | 0 | 109 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2421
7 | 6 | 16 | 2385 | 550 | 1077 | 271 | 0 | 109 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2385
7 | 6 | 17 | 2217 | 550 | 1147 | 271 | 0 | 109 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217
7 | 6 | 18 | 2136 | 550 | 1171 | 271 | 0 | 109 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136
7 | 6 | 19 | 2050 | 550 | 1118 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2050
7 | 6 | 20 | 1921 | 550 | 963 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1921
7 | 6 | 21 | 1817 | 550 | 831 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1817
7 | 6 | 22 | 1697 | 550 | 697 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1697
7 | 6 | 23 | 1578 | 550 | 569 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1578
7 | 7 | 0 | 1415 | 550 | 379 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1415
7 | 7 | 1 | 1293 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1293
7 | 7 | 2 | 1279 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 28 | 1279
7 | 7 | 3 | 1310 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1310
7 | 7 | 4 | 1317 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1317
7 | 7 | 5 | 1314 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1314
7 | 7 | 6 | 1367 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 158 | 0 | 1 | 0 | 24 | 47 | 1367
7 | 7 | 7 | 1569 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 376 | 0 | 2 | 0 | 28 | 84 | 1569
7 | 7 | 8 | 1918 | 550 | 389 | 131 | 0 | 109 | 596 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 1918
7 | 7 | 9 | 2200 | 550 | 506 | 123 | 0 | 109 | 742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 2200
7 | 7 | 10 | 2307 | 550 | 553 | 123 | 0 | 109 | 821 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 2307
7 | 7 | 11 | 2377 | 550 | 625 | 123 | 0 | 109 | 855 | 0 | 4 | 0 | 0 | 111 | 2377
7 | 7 | 12 | 2333 | 550 | 627 | 123 | 0 | 109 | 838 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 2333
7 | 7 | 13 | 2473 | 550 | 949 | 131 | 0 | 109 | 727 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2473
7 | 7 | 14 | 2495 | 550 | 1234 | 158 | 0 | 109 | 439 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2495
7 | 7 | 15 | 2412 | 550 | 1348 | 216 | 0 | 109 | 185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2412
7 | 7 | 16 | 2350 | 550 | 1332 | 271 | 0 | 109 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2350
7 | 7 | 17 | 2215 | 550 | 1246 | 271 | 0 | 109 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2215
7 | 7 | 18 | 2120 | 550 | 1147 | 271 | 0 | 109 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2120
7 | 7 | 19 | 2020 | 550 | 1023 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61 | 2020
7 | 7 | 20 | 1895 | 550 | 893 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1895
7 | 7 | 21 | 1796 | 550 | 820 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 1796
7 | 7 | 22 | 1720 | 550 | 736 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | 1720
7 | 7 | 23 | 1621 | 550 | 622 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 1621
7 | 8 | 0 | 1473 | 550 | 449 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 83 | 1473
7 | 8 | 1 | 1361 | 550 | 335 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 85 | 1361
7 | 8 | 2 | 1347 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 72 | 1347
7 | 8 | 3 | 1378 | 550 | 337 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 101 | 1378
7 | 8 | 4 | 1364 | 550 | 336 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 88 | 1364
7 | 8 | 5 | 1323 | 550 | 332 | 271 | 0 | 109 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 1323
7 | 8 | 6 | 1324 | 550 | 272 | 216 | 0 | 109 | 70 | 0 | 11 | 0 | 22 | 74 | 1324
7 | 8 | 7 | 1474 | 550 | 292 | 158 | 0 | 109 | 143 | 0 | 11 | 0 | 20 | 191 | 1474
7 | 8 | 8 | 1677 | 550 | 392 | 131 | 0 | 109 | 175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 310 | 1677
7 | 8 | 9 | 1844 | 550 | 540 | 123 | 0 | 109 | 216 | 0 | 10 | 0 | 0 | 296 | 1844
7 | 8 | 10 | 1924 | 550 | 535 | 123 | 0 | 109 | 261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 336 | 1924
7 | 8 | 11 | 1931 | 550 | 492 | 123 | 0 | 109 | 271 | 0 | 10 | 0 | 0 | 376 | 1931
7 | 8 | 12 | 1948 | 550 | 452 | 123 | 0 | 109 | 318 | 0 | 10 | 0 | 0 | 386 | 1948
7 | 8 | 13 | 1954 | 550 | 530 | 131 | 0 | 109 | 297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 327 | 1954
7 | 8 | 14 | 1967 | 550 | 517 | 158 | 0 | 109 | 325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 297 | 1967
7 | 8 | 15 | 1946 | 550 | 491 | 216 | 0 | 109 | 278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 291 | 1946
7 | 8 | 16 | 1944 | 550 | 541 | 271 | 0 | 109 | 194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 268 | 1944
7 | 8 | 17 | 1917 | 550 | 657 | 271 | 0 | 109 | 89 | 0 | 11 | 0 | 0 | 230 | 1917
7 | 8 | 18 | 1906 | 550 | 767 | 271 | 0 | 109 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 179 | 1906
7 | 8 | 19 | 1870 | 550 | 751 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 178 | 1870
7 | 8 | 20 | 1788 | 550 | 694 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 155 | 1788
7 | 8 | 21 | 1687 | 550 | 580 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 169 | 1687
7 | 8 | 22 | 1578 | 550 | 448 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 194 | 1578
7 | 8 | 23 | 1480 | 550 | 347 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 196 | 1480
7 | 9 | 0 | 1335 | 550 | 333 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1335
7 | 9 | 1 | 1239 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | -34 | 74 | 1239
7 | 9 | 2 | 1217 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | -33 | 51 | 1217
7 | 9 | 3 | 1244 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | -34 | 80 | 1244
7 | 9 | 4 | 1234 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | -34 | 71 | 1234
7 | 9 | 5 | 1206 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 10 | 0 | 4 | 0 | -33 | 33 | 1206
7 | 9 | 6 | 1190 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 55 | 0 | 5 | 0 | -33 | 26 | 1190
7 | 9 | 7 | 1289 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 105 | 0 | 5 | 0 | -35 | 135 | 1289
7 | 9 | 8 | 1443 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 148 | 0 | 5 | 0 | -38 | 276 | 1443
7 | 9 | 9 | 1554 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 250 | 0 | 6 | 0 | 28 | 226 | 1554
7 | 9 | 10 | 1667 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 346 | 0 | 8 | 0 | 30 | 239 | 1667
7 | 9 | 11 | 1725 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 382 | 0 | 8 | 0 | 32 | 259 | 1725
7 | 9 | 12 | 1771 | 550 | 375 | 123 | 0 | 109 | 411 | 0 | 8 | 0 | 0 | 195 | 1771
7 | 9 | 13 | 1779 | 550 | 375 | 131 | 0 | 109 | 357 | 0 | 8 | 0 | 0 | 249 | 1779
7 | 9 | 14 | 1789 | 550 | 560 | 158 | 0 | 109 | 233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 171 | 1789
7 | 9 | 15 | 1717 | 550 | 502 | 216 | 0 | 109 | 155 | 0 | 7 | 0 | 0 | 178 | 1717
7 | 9 | 16 | 1723 | 550 | 477 | 271 | 0 | 109 | 174 | 0 | 5 | 0 | 0 | 137 | 1723
7 | 9 | 17 | 1766 | 550 | 646 | 271 | 0 | 109 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 85 | 1766
7 | 9 | 18 | 1783 | 550 | 764 | 271 | 0 | 109 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 1783
7 | 9 | 19 | 1778 | 550 | 765 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1778
7 | 9 | 20 | 1716 | 550 | 720 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1716
7 | 9 | 21 | 1626 | 550 | 617 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 1626
7 | 9 | 22 | 1526 | 550 | 477 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 | 1526
7 | 9 | 23 | 1433 | 550 | 342 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 157 | 1433
7 | 10 | 0 | 1292 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1292
7 | 10 | 1 | 1191 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | -41 | 36 | 1191
7 | 10 | 2 | 1196 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | -33 | 33 | 1196
7 | 10 | 3 | 1242 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | -34 | 80 | 1242
7 | 10 | 4 | 1261 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 43 | 1261
7 | 10 | 5 | 1273 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 23 | 0 | 4 | 0 | 23 | 31 | 1273
7 | 10 | 6 | 1390 | 550 | 264 | 216 | 0 | 109 | 98 | 0 | 2 | 0 | 24 | 127 | 1390
7 | 10 | 7 | 1663 | 550 | 364 | 158 | 0 | 109 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 242 | 1663
7 | 10 | 8 | 2072 | 550 | 654 | 131 | 0 | 109 | 416 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209 | 2072
7 | 10 | 9 | 2359 | 550 | 880 | 123 | 0 | 109 | 527 | 0 | 3 | 0 | 0 | 167 | 2359
7 | 10 | 10 | 2433 | 550 | 1004 | 123 | 0 | 109 | 501 | 0 | 3 | 0 | 0 | 143 | 2433
7 | 10 | 11 | 2420 | 550 | 1086 | 123 | 0 | 109 | 482 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 2420
7 | 10 | 12 | 2378 | 550 | 910 | 123 | 0 | 109 | 534 | 0 | 4 | 0 | 0 | 148 | 2378
7 | 10 | 13 | 2523 | 550 | 1087 | 131 | 0 | 109 | 450 | 0 | 6 | 0 | 0 | 190 | 2523
7 | 10 | 14 | 2443 | 550 | 1072 | 158 | 0 | 109 | 311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 240 | 2443
7 | 10 | 15 | 2232 | 550 | 935 | 216 | 0 | 109 | 223 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 | 2232
7 | 10 | 16 | 2177 | 550 | 940 | 271 | 0 | 109 | 245 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 2177
7 | 10 | 17 | 2104 | 550 | 991 | 271 | 0 | 109 | 156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2104
7 | 10 | 18 | 2041 | 550 | 1075 | 271 | 0 | 109 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 2041
7 | 10 | 19 | 1970 | 550 | 1037 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1970
7 | 10 | 20 | 1851 | 550 | 882 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1851
7 | 10 | 21 | 1758 | 550 | 778 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1758
7 | 10 | 22 | 1653 | 550 | 641 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1653
7 | 10 | 23 | 1548 | 550 | 525 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1548
7 | 11 | 0 | 1395 | 550 | 341 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 1395
7 | 11 | 1 | 1290 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1290
7 | 11 | 2 | 1290 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1290
7 | 11 | 3 | 1338 | 550 | 333 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1338
7 | 11 | 4 | 1348 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1348
7 | 11 | 5 | 1349 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1349
7 | 11 | 6 | 1437 | 550 | 343 | 216 | 0 | 109 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1437
7 | 11 | 7 | 1679 | 550 | 301 | 158 | 0 | 109 | 356 | 0 | 1 | 0 | 23 | 181 | 1679
7 | 11 | 8 | 2060 | 550 | 402 | 131 | 0 | 109 | 572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 2060
7 | 11 | 9 | 2356 | 550 | 431 | 123 | 0 | 109 | 752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | 2356
7 | 11 | 10 | 2459 | 550 | 440 | 123 | 0 | 109 | 842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394 | 2459
7 | 11 | 11 | 2505 | 550 | 445 | 123 | 0 | 109 | 887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | 2505
7 | 11 | 12 | 2447 | 550 | 279 | 123 | 0 | 109 | 901 | 0 | 2 | 0 | 42 | 441 | 2447
7 | 11 | 13 | 2575 | 550 | 542 | 131 | 0 | 109 | 858 | 0 | 4 | 0 | 0 | 381 | 2575
7 | 11 | 14 | 2584 | 550 | 679 | 158 | 0 | 109 | 756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 329 | 2584
7 | 11 | 15 | 2568 | 550 | 944 | 216 | 0 | 109 | 603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 143 | 2568
7 | 11 | 16 | 2551 | 550 | 1151 | 271 | 0 | 109 | 393 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 2551
7 | 11 | 17 | 2396 | 550 | 1278 | 271 | 0 | 109 | 178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2396
7 | 11 | 18 | 2277 | 550 | 1303 | 271 | 0 | 109 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2277
7 | 11 | 19 | 2183 | 550 | 1250 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2183
7 | 11 | 20 | 2050 | 550 | 1116 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2050
7 | 11 | 21 | 1915 | 550 | 965 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1915
7 | 11 | 22 | 1795 | 550 | 840 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1795
7 | 11 | 23 | 1672 | 550 | 740 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1672
7 | 12 | 0 | 1495 | 550 | 467 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1495
7 | 12 | 1 | 1373 | 550 | 337 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 1373
7 | 12 | 2 | 1355 | 550 | 335 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1355
7 | 12 | 3 | 1388 | 550 | 338 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117 | 1388
7 | 12 | 4 | 1389 | 550 | 344 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 1389
7 | 12 | 5 | 1378 | 550 | 337 | 271 | 0 | 109 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1378
7 | 12 | 6 | 1476 | 550 | 346 | 216 | 0 | 109 | 142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 109 | 1476
7 | 12 | 7 | 1730 | 550 | 371 | 158 | 0 | 109 | 315 | 0 | 4 | 0 | 0 | 223 | 1730
7 | 12 | 8 | 2143 | 550 | 681 | 131 | 0 | 109 | 470 | 0 | 4 | 0 | 0 | 198 | 2143
7 | 12 | 9 | 2425 | 550 | 952 | 123 | 0 | 109 | 528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 | 2425
7 | 12 | 10 | 2463 | 550 | 998 | 123 | 0 | 109 | 511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170 | 2463
7 | 12 | 11 | 2501 | 550 | 900 | 123 | 0 | 109 | 629 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 | 2501
7 | 12 | 12 | 2452 | 550 | 757 | 123 | 0 | 109 | 715 | 0 | 2 | 0 | 0 | 196 | 2452
7 | 12 | 13 | 2625 | 550 | 1059 | 131 | 0 | 109 | 668 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 2625
7 | 12 | 14 | 2572 | 550 | 1346 | 158 | 0 | 109 | 393 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2572
7 | 12 | 15 | 2485 | 550 | 1341 | 216 | 0 | 109 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2485
7 | 12 | 16 | 2370 | 550 | 1274 | 271 | 0 | 109 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2370
7 | 12 | 17 | 2237 | 550 | 1136 | 271 | 0 | 109 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 2237
7 | 12 | 18 | 2167 | 550 | 1097 | 271 | 0 | 109 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 2167
7 | 12 | 19 | 2101 | 550 | 1057 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 2101
7 | 12 | 20 | 1984 | 550 | 930 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 1984
7 | 12 | 21 | 1864 | 550 | 868 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1864
7 | 12 | 22 | 1753 | 550 | 812 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1753
7 | 12 | 23 | 1635 | 550 | 677 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1635
7 | 13 | 0 | 1482 | 550 | 505 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1482
7 | 13 | 1 | 1368 | 550 | 397 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1368
7 | 13 | 2 | 1358 | 550 | 388 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1358
7 | 13 | 3 | 1390 | 550 | 442 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1390
7 | 13 | 4 | 1386 | 550 | 453 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1386
7 | 13 | 5 | 1384 | 550 | 445 | 271 | 0 | 109 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1384
7 | 13 | 6 | 1472 | 550 | 491 | 216 | 0 | 109 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1472
7 | 13 | 7 | 1704 | 550 | 707 | 158 | 0 | 109 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1704
7 | 13 | 8 | 2050 | 550 | 983 | 131 | 0 | 109 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 2050
7 | 13 | 9 | 2273 | 550 | 1101 | 123 | 0 | 109 | 303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 2273
7 | 13 | 10 | 2323 | 550 | 1074 | 123 | 0 | 109 | 294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 2323
7 | 13 | 11 | 2297 | 550 | 1047 | 123 | 0 | 109 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 2297
7 | 13 | 12 | 2211 | 550 | 935 | 123 | 0 | 109 | 262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231 | 2211
7 | 13 | 13 | 2316 | 550 | 1172 | 131 | 0 | 109 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 | 2316
7 | 13 | 14 | 2309 | 550 | 1254 | 158 | 0 | 109 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2309
7 | 13 | 15 | 2277 | 550 | 1259 | 216 | 0 | 109 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2277
7 | 13 | 16 | 2252 | 550 | 1249 | 271 | 0 | 109 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2252
7 | 13 | 17 | 2124 | 550 | 1140 | 271 | 0 | 109 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2124
7 | 13 | 18 | 2031 | 550 | 1060 | 271 | 0 | 109 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2031
7 | 13 | 19 | 1949 | 550 | 991 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1949
7 | 13 | 20 | 1847 | 550 | 820 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1847
7 | 13 | 21 | 1749 | 550 | 723 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 1749
7 | 13 | 22 | 1655 | 550 | 665 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1655
7 | 13 | 23 | 1562 | 550 | 525 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1562
7 | 14 | 0 | 1428 | 550 | 342 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 1428
7 | 14 | 1 | 1313 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1313
7 | 14 | 2 | 1304 | 550 | 330 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1304
7 | 14 | 3 | 1350 | 550 | 334 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1350
7 | 14 | 4 | 1356 | 550 | 357 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1356
7 | 14 | 5 | 1355 | 550 | 335 | 271 | 0 | 109 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 1355
7 | 14 | 6 | 1417 | 550 | 341 | 216 | 0 | 109 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 127 | 1417
7 | 14 | 7 | 1622 | 550 | 427 | 158 | 0 | 109 | 179 | 0 | 5 | 0 | 0 | 194 | 1622
7 | 14 | 8 | 1968 | 550 | 683 | 131 | 0 | 109 | 320 | 0 | 5 | 0 | 0 | 170 | 1968
7 | 14 | 9 | 2247 | 550 | 805 | 123 | 0 | 109 | 521 | 0 | 5 | 0 | 0 | 134 | 2247
7 | 14 | 10 | 2337 | 550 | 933 | 123 | 0 | 109 | 538 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77 | 2337
7 | 14 | 11 | 2382 | 550 | 993 | 123 | 0 | 109 | 532 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 2382
7 | 14 | 12 | 2318 | 550 | 928 | 123 | 0 | 109 | 482 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 2318
7 | 14 | 13 | 2395 | 550 | 1158 | 131 | 0 | 109 | 369 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 2395
7 | 14 | 14 | 2358 | 550 | 1169 | 158 | 0 | 109 | 276 | 0 | 7 | 0 | 0 | 89 | 2358
7 | 14 | 15 | 2304 | 550 | 1147 | 216 | 0 | 109 | 200 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | 2304
7 | 14 | 16 | 2250 | 550 | 1122 | 271 | 0 | 109 | 111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 2250
7 | 14 | 17 | 2118 | 550 | 1023 | 271 | 0 | 109 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | 106 | 2118
7 | 14 | 18 | 2055 | 550 | 952 | 271 | 0 | 109 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 153 | 2055
7 | 14 | 19 | 2005 | 550 | 954 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 114 | 2005
7 | 14 | 20 | 1902 | 550 | 842 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 123 | 1902
7 | 14 | 21 | 1806 | 550 | 749 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 120 | 1806
7 | 14 | 22 | 1709 | 550 | 605 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 166 | 1709
7 | 14 | 23 | 1613 | 550 | 499 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 176 | 1613
7 | 15 | 0 | 1466 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 175 | 91 | 1466
7 | 15 | 1 | 1340 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 | 49 | 1340
7 | 15 | 2 | 1322 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 69 | 51 | 1322
7 | 15 | 3 | 1353 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 | 49 | 1353
7 | 15 | 4 | 1350 | 550 | 372 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1350
7 | 15 | 5 | 1315 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 10 | 0 | 9 | 0 | 66 | 38 | 1315
7 | 15 | 6 | 1306 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 66 | 0 | 8 | 0 | 23 | 72 | 1306
7 | 15 | 7 | 1407 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 154 | 0 | 9 | 0 | -37 | 202 | 1407
7 | 15 | 8 | 1602 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 280 | 0 | 8 | 0 | -41 | 303 | 1602
7 | 15 | 9 | 1763 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 401 | 0 | 7 | 0 | 32 | 279 | 1763
7 | 15 | 10 | 1848 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 479 | 0 | 8 | 0 | 34 | 283 | 1848
7 | 15 | 11 | 1907 | 550 | 291 | 123 | 0 | 109 | 569 | 0 | 8 | 0 | -41 | 298 | 1907
7 | 15 | 12 | 1953 | 550 | 295 | 123 | 0 | 109 | 639 | 0 | 8 | 0 | -92 | 321 | 1953
7 | 15 | 13 | 1998 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 632 | 0 | 8 | 0 | 37 | 269 | 1998
7 | 15 | 14 | 2010 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 624 | 0 | 8 | 0 | 37 | 262 | 2010
7 | 15 | 15 | 2030 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 535 | 0 | 8 | 0 | 102 | 248 | 2030
7 | 15 | 16 | 2052 | 550 | 510 | 271 | 0 | 109 | 357 | 0 | 8 | 0 | 0 | 247 | 2052
7 | 15 | 17 | 2002 | 550 | 707 | 271 | 0 | 109 | 163 | 0 | 8 | 0 | 0 | 194 | 2002
7 | 15 | 18 | 1953 | 550 | 666 | 271 | 0 | 109 | 36 | 0 | 8 | 0 | 139 | 174 | 1953
7 | 15 | 19 | 1903 | 550 | 797 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 168 | 1903
7 | 15 | 20 | 1813 | 550 | 696 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 180 | 1813
7 | 15 | 21 | 1728 | 550 | 371 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 247 | 173 | 1728
7 | 15 | 22 | 1634 | 550 | 504 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 193 | 1634
7 | 15 | 23 | 1532 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136 | 196 | 1532
7 | 16 | 0 | 1386 | 550 | 398 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 1386
7 | 16 | 1 | 1269 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | -34 | 103 | 1269
7 | 16 | 2 | 1243 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | -34 | 78 | 1243
7 | 16 | 3 | 1262 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | -34 | 98 | 1262
7 | 16 | 4 | 1264 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | -34 | 100 | 1264
7 | 16 | 5 | 1227 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 24 | 0 | 5 | 0 | -34 | 40 | 1227
7 | 16 | 6 | 1240 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 139 | 0 | 5 | 0 | -327 | 286 | 1240
7 | 16 | 7 | 1380 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 348 | 0 | 5 | 0 | -343 | 291 | 1380
7 | 16 | 8 | 1563 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 575 | 0 | 5 | 0 | -440 | 371 | 1563
7 | 16 | 9 | 1773 | 550 | 278 | 123 | 0 | 109 | 763 | 0 | 5 | 0 | -439 | 384 | 1773
7 | 16 | 10 | 1895 | 550 | 290 | 123 | 0 | 109 | 878 | 0 | 5 | 0 | -439 | 379 | 1895
7 | 16 | 11 | 1956 | 550 | 296 | 123 | 0 | 109 | 934 | 0 | 4 | 0 | -439 | 379 | 1956
7 | 16 | 12 | 1987 | 550 | 298 | 123 | 0 | 109 | 940 | 0 | 4 | 0 | -439 | 402 | 1987
7 | 16 | 13 | 1981 | 550 | 298 | 131 | 0 | 109 | 897 | 0 | 4 | 0 | -439 | 431 | 1981
7 | 16 | 14 | 1957 | 550 | 296 | 158 | 0 | 109 | 791 | 0 | 4 | 0 | -439 | 488 | 1957
7 | 16 | 15 | 1953 | 550 | 295 | 216 | 0 | 109 | 621 | 0 | 4 | 0 | -41 | 199 | 1953
7 | 16 | 16 | 1976 | 550 | 394 | 271 | 0 | 109 | 409 | 0 | 4 | 0 | 0 | 239 | 1976
7 | 16 | 17 | 1998 | 550 | 815 | 271 | 0 | 109 | 190 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1998
7 | 16 | 18 | 1972 | 550 | 999 | 271 | 0 | 109 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1972
7 | 16 | 19 | 1923 | 550 | 989 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1923
7 | 16 | 20 | 1838 | 550 | 904 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1838
7 | 16 | 21 | 1735 | 550 | 701 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | -1 | 1735
7 | 16 | 22 | 1631 | 550 | 671 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1631
7 | 16 | 23 | 1531 | 550 | 537 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1531
7 | 17 | 0 | 1369 | 550 | 336 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1369
7 | 17 | 1 | 1252 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 36 | 1252
7 | 17 | 2 | 1225 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 9 | 1225
7 | 17 | 3 | 1236 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 20 | 1236
7 | 17 | 4 | 1238 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 23 | 1238
7 | 17 | 5 | 1224 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | -11 | 1224
7 | 17 | 6 | 1269 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 150 | 0 | 0 | 0 | -34 | 16 | 1269
7 | 17 | 7 | 1452 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 367 | 0 | 0 | 0 | -38 | 44 | 1452
7 | 17 | 8 | 1701 | 550 | 271 | 131 | 0 | 109 | 594 | 0 | 0 | 0 | -41 | 87 | 1701
7 | 17 | 9 | 1943 | 550 | 294 | 123 | 0 | 109 | 785 | 0 | 0 | 0 | -53 | 135 | 1943
7 | 17 | 10 | 2076 | 550 | 307 | 123 | 0 | 109 | 903 | 0 | 0 | 0 | -87 | 171 | 2076
7 | 17 | 11 | 2163 | 550 | 315 | 123 | 0 | 109 | 950 | 0 | 0 | 0 | -48 | 164 | 2163
7 | 17 | 12 | 2192 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 946 | 0 | 0 | 0 | 41 | 161 | 2192
7 | 17 | 13 | 2240 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 899 | 0 | 0 | 0 | 42 | 247 | 2240
7 | 17 | 14 | 2253 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 787 | 0 | 0 | 0 | 42 | 345 | 2253
7 | 17 | 15 | 2259 | 550 | 465 | 216 | 0 | 109 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 2259
7 | 17 | 16 | 2284 | 550 | 862 | 271 | 0 | 109 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2284
7 | 17 | 17 | 2256 | 550 | 1123 | 271 | 0 | 109 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2256
7 | 17 | 18 | 2223 | 550 | 1254 | 271 | 0 | 109 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223
7 | 17 | 19 | 2157 | 550 | 1227 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2157
7 | 17 | 20 | 2066 | 550 | 1135 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2066
7 | 17 | 21 | 1940 | 550 | 1010 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1940
7 | 17 | 22 | 1796 | 550 | 866 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1796
7 | 17 | 23 | 1666 | 550 | 730 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1666
7 | 18 | 0 | 1487 | 550 | 520 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1487
7 | 18 | 1 | 1359 | 550 | 368 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1359
7 | 18 | 2 | 1323 | 550 | 337 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1323
7 | 18 | 3 | 1339 | 550 | 363 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1339
7 | 18 | 4 | 1339 | 550 | 398 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1339
7 | 18 | 5 | 1365 | 550 | 374 | 271 | 0 | 109 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1365
7 | 18 | 6 | 1485 | 550 | 383 | 216 | 0 | 109 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1485
7 | 18 | 7 | 1779 | 550 | 500 | 158 | 0 | 109 | 367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1779
7 | 18 | 8 | 2211 | 550 | 714 | 131 | 0 | 109 | 589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | 2211
7 | 18 | 9 | 2531 | 550 | 800 | 123 | 0 | 109 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2531
7 | 18 | 10 | 2649 | 550 | 821 | 123 | 0 | 109 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2649
7 | 18 | 11 | 2697 | 550 | 854 | 123 | 0 | 109 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2697
7 | 18 | 12 | 2662 | 550 | 812 | 123 | 0 | 109 | 779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 2662
7 | 18 | 13 | 2783 | 550 | 988 | 131 | 0 | 109 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2783
7 | 18 | 14 | 2794 | 550 | 1108 | 158 | 0 | 109 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 2794
7 | 18 | 15 | 2774 | 550 | 1327 | 216 | 0 | 109 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2774
7 | 18 | 16 | 2772 | 550 | 1482 | 271 | 0 | 109 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2772
7 | 18 | 17 | 2660 | 550 | 1564 | 271 | 0 | 109 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2660
7 | 18 | 18 | 2552 | 550 | 1586 | 271 | 0 | 109 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552
7 | 18 | 19 | 2424 | 550 | 1494 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2424
7 | 18 | 20 | 2266 | 550 | 1335 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2266
7 | 18 | 21 | 2111 | 550 | 1179 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2111
7 | 18 | 22 | 1964 | 550 | 1032 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1964
7 | 18 | 23 | 1807 | 550 | 874 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1807
7 | 19 | 0 | 1605 | 550 | 663 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1605
7 | 19 | 1 | 1470 | 550 | 504 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1470
7 | 19 | 2 | 1428 | 550 | 460 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1428
7 | 19 | 3 | 1443 | 550 | 501 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1443
7 | 19 | 4 | 1440 | 550 | 485 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1440
7 | 19 | 5 | 1441 | 550 | 440 | 271 | 0 | 109 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1441
7 | 19 | 6 | 1543 | 550 | 459 | 216 | 0 | 109 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 1543
7 | 19 | 7 | 1789 | 550 | 654 | 158 | 0 | 109 | 180 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 | 1789
7 | 19 | 8 | 2149 | 550 | 1019 | 131 | 0 | 109 | 267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 2149
7 | 19 | 9 | 2382 | 550 | 1199 | 123 | 0 | 109 | 325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 2382
7 | 19 | 10 | 2442 | 550 | 681 | 123 | 0 | 109 | 530 | 0 | 6 | 0 | 286 | 157 | 2442
7 | 19 | 11 | 2578 | 550 | 992 | 123 | 0 | 109 | 634 | 0 | 6 | 0 | 0 | 164 | 2578
7 | 19 | 12 | 2457 | 550 | 1026 | 123 | 0 | 109 | 477 | 0 | 5 | 0 | 0 | 167 | 2457
7 | 19 | 13 | 2542 | 550 | 1220 | 131 | 0 | 109 | 489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 2542
7 | 19 | 14 | 2636 | 550 | 1353 | 158 | 0 | 109 | 452 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2636
7 | 19 | 15 | 2577 | 550 | 1410 | 216 | 0 | 109 | 287 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2577
7 | 19 | 16 | 2492 | 550 | 1387 | 271 | 0 | 109 | 171 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2492
7 | 19 | 17 | 2336 | 550 | 1316 | 271 | 0 | 109 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2336
7 | 19 | 18 | 2258 | 550 | 1305 | 271 | 0 | 109 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2258
7 | 19 | 19 | 2149 | 550 | 1213 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2149
7 | 19 | 20 | 2016 | 550 | 1073 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2016
7 | 19 | 21 | 1867 | 550 | 932 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1867
7 | 19 | 22 | 1727 | 550 | 790 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1727
7 | 19 | 23 | 1610 | 550 | 658 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1610
7 | 20 | 0 | 1435 | 550 | 473 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1435
7 | 20 | 1 | 1329 | 550 | 359 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1329
7 | 20 | 2 | 1318 | 550 | 349 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1318
7 | 20 | 3 | 1333 | 550 | 384 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1333
7 | 20 | 4 | 1332 | 550 | 390 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1332
7 | 20 | 5 | 1343 | 550 | 387 | 271 | 0 | 109 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1343
7 | 20 | 6 | 1432 | 550 | 395 | 216 | 0 | 109 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1432
7 | 20 | 7 | 1657 | 550 | 469 | 158 | 0 | 109 | 334 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1657
7 | 20 | 8 | 1997 | 550 | 689 | 131 | 0 | 109 | 510 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1997
7 | 20 | 9 | 2240 | 550 | 781 | 123 | 0 | 109 | 663 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2240
7 | 20 | 10 | 2324 | 550 | 664 | 123 | 0 | 109 | 804 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 2324
7 | 20 | 11 | 2405 | 550 | 514 | 123 | 0 | 109 | 907 | 0 | 3 | 0 | 0 | 199 | 2405
7 | 20 | 12 | 2354 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 914 | 0 | 3 | 0 | 44 | 349 | 2354
7 | 20 | 13 | 2466 | 550 | 521 | 131 | 0 | 109 | 855 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 2466
7 | 20 | 14 | 2478 | 550 | 748 | 158 | 0 | 109 | 751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | 2478
7 | 20 | 15 | 2467 | 550 | 934 | 216 | 0 | 109 | 581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 2467
7 | 20 | 16 | 2445 | 550 | 1123 | 271 | 0 | 109 | 381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2445
7 | 20 | 17 | 2331 | 550 | 1231 | 271 | 0 | 109 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2331
7 | 20 | 18 | 2207 | 550 | 1245 | 271 | 0 | 109 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2207
7 | 20 | 19 | 2086 | 550 | 1155 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2086
7 | 20 | 20 | 1939 | 550 | 1007 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1939
7 | 20 | 21 | 1816 | 550 | 880 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1816
7 | 20 | 22 | 1709 | 550 | 766 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1709
7 | 20 | 23 | 1594 | 550 | 640 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1594
7 | 21 | 0 | 1436 | 550 | 478 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1436
7 | 21 | 1 | 1319 | 550 | 335 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1319
7 | 21 | 2 | 1297 | 550 | 329 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1297
7 | 21 | 3 | 1318 | 550 | 359 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1318
7 | 21 | 4 | 1324 | 550 | 386 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1324
7 | 21 | 5 | 1336 | 550 | 378 | 271 | 0 | 109 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1336
7 | 21 | 6 | 1402 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 143 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 1402
7 | 21 | 7 | 1628 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 358 | 0 | 0 | 0 | 65 | 126 | 1628
7 | 21 | 8 | 1973 | 550 | 409 | 131 | 0 | 109 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1973
7 | 21 | 9 | 2258 | 550 | 446 | 123 | 0 | 109 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2258
7 | 21 | 10 | 2381 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 895 | 0 | 1 | 0 | 82 | 359 | 2381
7 | 21 | 11 | 2455 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 944 | 0 | 1 | 0 | 70 | 396 | 2455
7 | 21 | 12 | 2409 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 937 | 0 | 1 | 0 | 45 | 382 | 2409
7 | 21 | 13 | 2529 | 550 | 572 | 131 | 0 | 109 | 871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 2529
7 | 21 | 14 | 2547 | 550 | 832 | 158 | 0 | 109 | 746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 2547
7 | 21 | 15 | 2519 | 550 | 976 | 216 | 0 | 109 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2519
7 | 21 | 16 | 2510 | 550 | 1166 | 271 | 0 | 109 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2510
7 | 21 | 17 | 2373 | 550 | 1267 | 271 | 0 | 109 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2373
7 | 21 | 18 | 2254 | 550 | 1289 | 271 | 0 | 109 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254
7 | 21 | 19 | 2161 | 550 | 1231 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2161
7 | 21 | 20 | 2030 | 550 | 1087 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2030
7 | 21 | 21 | 1897 | 550 | 530 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 422 | 13 | 1897
7 | 21 | 22 | 1792 | 550 | 853 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1792
7 | 21 | 23 | 1678 | 550 | 332 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 415 | 0 | 1678
7 | 22 | 0 | 1491 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278 | 20 | 1491
7 | 22 | 1 | 1357 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 39 | 1357
7 | 22 | 2 | 1326 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 31 | 1326
7 | 22 | 3 | 1340 | 550 | 381 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1340
7 | 22 | 4 | 1311 | 550 | 363 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1311
7 | 22 | 5 | 1284 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17 | 1284
7 | 22 | 6 | 1311 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 140 | 0 | 0 | 0 | -35 | 69 | 1311
7 | 22 | 7 | 1469 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 358 | 0 | 0 | 0 | -74 | 106 | 1469
7 | 22 | 8 | 1708 | 550 | 272 | 131 | 0 | 109 | 581 | 0 | 0 | 0 | -73 | 138 | 1708
7 | 22 | 9 | 1935 | 550 | 294 | 123 | 0 | 109 | 764 | 0 | 0 | 0 | -220 | 315 | 1935
7 | 22 | 10 | 2056 | 550 | 305 | 123 | 0 | 109 | 880 | 0 | 1 | 0 | -227 | 315 | 2056
7 | 22 | 11 | 2138 | 550 | 313 | 123 | 0 | 109 | 924 | 0 | 1 | 0 | -179 | 297 | 2138
7 | 22 | 12 | 2147 | 550 | 314 | 123 | 0 | 109 | 905 | 0 | 2 | 0 | -203 | 347 | 2147
7 | 22 | 13 | 2187 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 856 | 0 | 2 | 0 | 41 | 236 | 2187
7 | 22 | 14 | 2177 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 748 | 0 | 3 | 0 | 41 | 306 | 2177
7 | 22 | 15 | 2152 | 550 | 561 | 216 | 0 | 109 | 592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 | 2152
7 | 22 | 16 | 2135 | 550 | 754 | 271 | 0 | 109 | 389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 2135
7 | 22 | 17 | 2074 | 550 | 958 | 271 | 0 | 109 | 174 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2074
7 | 22 | 18 | 2005 | 550 | 1040 | 271 | 0 | 109 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2005
7 | 22 | 19 | 1952 | 550 | 995 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1952
7 | 22 | 20 | 1852 | 550 | 883 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1852
7 | 22 | 21 | 1752 | 550 | 748 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1752
7 | 22 | 22 | 1662 | 550 | 324 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 403 | 3 | 1662
7 | 22 | 23 | 1557 | 550 | 505 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 1557
7 | 23 | 0 | 1399 | 550 | 339 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 1399
7 | 23 | 1 | 1269 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 54 | 1269
7 | 23 | 2 | 1252 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 37 | 1252
7 | 23 | 3 | 1255 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 40 | 1255
7 | 23 | 4 | 1248 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 33 | 1248
7 | 23 | 5 | 1225 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 16 | 0 | 1 | 0 | 22 | -6 | 1225
7 | 23 | 6 | 1236 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 132 | 0 | 1 | 0 | -130 | 96 | 1236
7 | 23 | 7 | 1366 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 343 | 0 | 1 | 0 | -174 | 117 | 1366
7 | 23 | 8 | 1567 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 552 | 0 | 1 | 0 | -341 | 303 | 1567
7 | 23 | 9 | 1774 | 550 | 278 | 123 | 0 | 109 | 730 | 0 | 1 | 0 | -435 | 418 | 1774
7 | 23 | 10 | 1872 | 550 | 287 | 123 | 0 | 109 | 840 | 0 | 1 | 0 | -439 | 401 | 1872
7 | 23 | 11 | 1948 | 550 | 295 | 123 | 0 | 109 | 906 | 0 | 2 | 0 | -439 | 402 | 1948
7 | 23 | 12 | 2001 | 550 | 300 | 123 | 0 | 109 | 897 | 0 | 2 | 0 | -439 | 459 | 2001
7 | 23 | 13 | 2022 | 550 | 302 | 131 | 0 | 109 | 845 | 0 | 3 | 0 | -422 | 504 | 2022
7 | 23 | 14 | 2021 | 550 | 302 | 158 | 0 | 109 | 746 | 0 | 4 | 0 | -146 | 298 | 2021
7 | 23 | 15 | 2008 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 589 | 0 | 4 | 0 | 37 | 241 | 2008
7 | 23 | 16 | 2009 | 550 | 606 | 271 | 0 | 109 | 384 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 2009
7 | 23 | 17 | 2014 | 550 | 913 | 271 | 0 | 109 | 167 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2014
7 | 23 | 18 | 1974 | 550 | 1009 | 271 | 0 | 109 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1974
7 | 23 | 19 | 1938 | 550 | 961 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 1938
7 | 23 | 20 | 1863 | 550 | 929 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1863
7 | 23 | 21 | 1753 | 550 | 802 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1753
7 | 23 | 22 | 1640 | 550 | 362 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 243 | 101 | 1640
7 | 23 | 23 | 1529 | 550 | 436 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159 | 1529
7 | 24 | 0 | 1361 | 550 | 335 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 1361
7 | 24 | 1 | 1242 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 25 | 1242
7 | 24 | 2 | 1231 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 14 | 1231
7 | 24 | 3 | 1251 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 34 | 1251
7 | 24 | 4 | 1254 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 22 | 1254
7 | 24 | 5 | 1291 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 17 | 0 | 3 | 0 | 64 | 15 | 1291
7 | 24 | 6 | 1421 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 128 | 0 | 3 | 0 | 74 | 79 | 1421
7 | 24 | 7 | 1715 | 550 | 449 | 158 | 0 | 109 | 324 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | 1715
7 | 24 | 8 | 2145 | 550 | 623 | 131 | 0 | 109 | 513 | 0 | 3 | 0 | 0 | 216 | 2145
7 | 24 | 9 | 2456 | 550 | 752 | 123 | 0 | 109 | 680 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 | 2456
7 | 24 | 10 | 2569 | 550 | 740 | 123 | 0 | 109 | 797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 248 | 2569
7 | 24 | 11 | 2631 | 550 | 768 | 123 | 0 | 109 | 832 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 | 2631
7 | 24 | 12 | 2554 | 550 | 657 | 123 | 0 | 109 | 835 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 2554
7 | 24 | 13 | 2653 | 550 | 940 | 131 | 0 | 109 | 817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 2653
7 | 24 | 14 | 2659 | 550 | 1015 | 158 | 0 | 109 | 743 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2659
7 | 24 | 15 | 2637 | 550 | 1117 | 216 | 0 | 109 | 591 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 2637
7 | 24 | 16 | 2612 | 550 | 1267 | 271 | 0 | 109 | 390 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2612
7 | 24 | 17 | 2479 | 550 | 1369 | 271 | 0 | 109 | 176 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2479
7 | 24 | 18 | 2360 | 550 | 1394 | 271 | 0 | 109 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2360
7 | 24 | 19 | 2246 | 550 | 1313 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2246
7 | 24 | 20 | 2101 | 550 | 1168 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2101
7 | 24 | 21 | 1987 | 550 | 633 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | -1 | 1987
7 | 24 | 22 | 1851 | 550 | 919 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1851
7 | 24 | 23 | 1718 | 550 | 785 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1718
7 | 25 | 0 | 1530 | 550 | 575 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1530
7 | 25 | 1 | 1403 | 550 | 419 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 1403
7 | 25 | 2 | 1379 | 550 | 400 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1379
7 | 25 | 3 | 1396 | 550 | 432 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1396
7 | 25 | 4 | 1392 | 550 | 433 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1392
7 | 25 | 5 | 1413 | 550 | 438 | 271 | 0 | 109 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1413
7 | 25 | 6 | 1504 | 550 | 459 | 216 | 0 | 109 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1504
7 | 25 | 7 | 1776 | 550 | 544 | 158 | 0 | 109 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1776
7 | 25 | 8 | 2191 | 550 | 696 | 131 | 0 | 109 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2191
7 | 25 | 9 | 2477 | 550 | 797 | 123 | 0 | 109 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 2477
7 | 25 | 10 | 2590 | 550 | 754 | 123 | 0 | 109 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 2590
7 | 25 | 11 | 2658 | 550 | 738 | 123 | 0 | 109 | 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | 2658
7 | 25 | 12 | 2619 | 550 | 655 | 123 | 0 | 109 | 886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 2619
7 | 25 | 13 | 2738 | 550 | 881 | 131 | 0 | 109 | 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 2738
7 | 25 | 14 | 2753 | 550 | 1106 | 158 | 0 | 109 | 755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 2753
7 | 25 | 15 | 2745 | 550 | 1251 | 216 | 0 | 109 | 594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2745
7 | 25 | 16 | 2730 | 550 | 1413 | 271 | 0 | 109 | 387 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2730
7 | 25 | 17 | 2610 | 550 | 1505 | 271 | 0 | 109 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2610
7 | 25 | 18 | 2481 | 550 | 1517 | 271 | 0 | 109 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2481
7 | 25 | 19 | 2345 | 550 | 1415 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2345
7 | 25 | 20 | 2202 | 550 | 1272 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202
7 | 25 | 21 | 2065 | 550 | 1135 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065
7 | 25 | 22 | 1916 | 550 | 986 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916
7 | 25 | 23 | 1784 | 550 | 855 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1784
7 | 26 | 0 | 1579 | 550 | 647 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1579
7 | 26 | 1 | 1451 | 550 | 506 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1451
7 | 26 | 2 | 1418 | 550 | 473 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1418
7 | 26 | 3 | 1420 | 550 | 481 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1420
7 | 26 | 4 | 1416 | 550 | 486 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416
7 | 26 | 5 | 1430 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 1430
7 | 26 | 6 | 1539 | 550 | 491 | 216 | 0 | 109 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1539
7 | 26 | 7 | 1820 | 550 | 541 | 158 | 0 | 109 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1820
7 | 26 | 8 | 2271 | 550 | 664 | 131 | 0 | 109 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2271
7 | 26 | 9 | 2600 | 550 | 777 | 123 | 0 | 109 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2600
7 | 26 | 10 | 2718 | 550 | 735 | 123 | 0 | 109 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 2718
7 | 26 | 11 | 2791 | 550 | 740 | 123 | 0 | 109 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2791
7 | 26 | 12 | 2744 | 550 | 676 | 123 | 0 | 109 | 930 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 | 2744
7 | 26 | 13 | 2853 | 550 | 920 | 131 | 0 | 109 | 867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 2853
7 | 26 | 14 | 2855 | 550 | 1132 | 158 | 0 | 109 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2855
7 | 26 | 15 | 2814 | 550 | 1517 | 216 | 0 | 109 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2814
7 | 26 | 16 | 2720 | 550 | 1630 | 271 | 0 | 109 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720
7 | 26 | 17 | 2558 | 550 | 1540 | 271 | 0 | 109 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558
7 | 26 | 18 | 2474 | 550 | 1520 | 271 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474
7 | 26 | 19 | 2386 | 550 | 1456 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386
7 | 26 | 20 | 2247 | 550 | 1317 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247
7 | 26 | 21 | 2113 | 550 | 1183 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2113
7 | 26 | 22 | 1958 | 550 | 1027 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1958
7 | 26 | 23 | 1802 | 550 | 872 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802
7 | 27 | 0 | 1606 | 550 | 677 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1606
7 | 27 | 1 | 1469 | 550 | 534 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1469
7 | 27 | 2 | 1442 | 550 | 504 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1442
7 | 27 | 3 | 1448 | 550 | 516 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1448
7 | 27 | 4 | 1438 | 550 | 509 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1438
7 | 27 | 5 | 1460 | 550 | 511 | 271 | 0 | 109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460
7 | 27 | 6 | 1583 | 550 | 541 | 216 | 0 | 109 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1583
7 | 27 | 7 | 1876 | 550 | 630 | 158 | 0 | 109 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1876
7 | 27 | 8 | 2330 | 550 | 827 | 131 | 0 | 109 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2330
7 | 27 | 9 | 2661 | 550 | 864 | 123 | 0 | 109 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 2661
7 | 27 | 10 | 2786 | 550 | 830 | 123 | 0 | 109 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2786
7 | 27 | 11 | 2868 | 550 | 858 | 123 | 0 | 109 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2868
7 | 27 | 12 | 2825 | 550 | 835 | 123 | 0 | 109 | 930 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 2825
7 | 27 | 13 | 2936 | 550 | 1025 | 131 | 0 | 109 | 853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267 | 2936
7 | 27 | 14 | 2944 | 550 | 1418 | 158 | 0 | 109 | 597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 2944
7 | 27 | 15 | 2840 | 550 | 1630 | 216 | 0 | 109 | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2840
7 | 27 | 16 | 2737 | 550 | 1665 | 271 | 0 | 109 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2737
7 | 27 | 17 | 2589 | 550 | 1581 | 271 | 0 | 109 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2589
7 | 27 | 18 | 2495 | 550 | 1548 | 271 | 0 | 109 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2495
7 | 27 | 19 | 2397 | 550 | 1466 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2397
7 | 27 | 20 | 2256 | 550 | 1326 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2256
7 | 27 | 21 | 2124 | 550 | 1193 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2124
7 | 27 | 22 | 1975 | 550 | 1045 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
7 | 27 | 23 | 1821 | 550 | 469 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1821
7 | 28 | 0 | 1635 | 550 | 705 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635
7 | 28 | 1 | 1500 | 550 | 565 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1500
7 | 28 | 2 | 1468 | 550 | 530 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1468
7 | 28 | 3 | 1475 | 550 | 542 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1475
7 | 28 | 4 | 1457 | 550 | 527 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457
7 | 28 | 5 | 1477 | 550 | 530 | 271 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1477
7 | 28 | 6 | 1601 | 550 | 567 | 216 | 0 | 109 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1601
7 | 28 | 7 | 1884 | 550 | 643 | 158 | 0 | 109 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1884
7 | 28 | 8 | 2323 | 550 | 801 | 131 | 0 | 109 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2323
7 | 28 | 9 | 2641 | 550 | 839 | 123 | 0 | 109 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2641
7 | 28 | 10 | 2772 | 550 | 813 | 123 | 0 | 109 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2772
7 | 28 | 11 | 2852 | 550 | 858 | 123 | 0 | 109 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2852
7 | 28 | 12 | 2823 | 550 | 782 | 123 | 0 | 109 | 916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | 2823
7 | 28 | 13 | 2919 | 550 | 1017 | 131 | 0 | 109 | 846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265 | 2919
7 | 28 | 14 | 2932 | 550 | 1226 | 158 | 0 | 109 | 705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 2932
7 | 28 | 15 | 2920 | 550 | 1489 | 216 | 0 | 109 | 521 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2920
7 | 28 | 16 | 2835 | 550 | 1605 | 271 | 0 | 109 | 299 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2835
7 | 28 | 17 | 2618 | 550 | 1569 | 271 | 0 | 109 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2618
7 | 28 | 18 | 2480 | 550 | 1528 | 271 | 0 | 109 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2480
7 | 28 | 19 | 2380 | 550 | 1448 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2380
7 | 28 | 20 | 2243 | 550 | 1312 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2243
7 | 28 | 21 | 2111 | 550 | 1181 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2111
7 | 28 | 22 | 1966 | 550 | 1036 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1966
7 | 28 | 23 | 1830 | 550 | 899 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1830
7 | 29 | 0 | 1646 | 550 | 710 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1646
7 | 29 | 1 | 1514 | 550 | 563 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1514
7 | 29 | 2 | 1472 | 550 | 524 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1472
7 | 29 | 3 | 1455 | 550 | 512 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1455
7 | 29 | 4 | 1419 | 550 | 486 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1419
7 | 29 | 5 | 1406 | 550 | 457 | 271 | 0 | 109 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1406
7 | 29 | 6 | 1447 | 550 | 400 | 216 | 0 | 109 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1447
7 | 29 | 7 | 1594 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 322 | 0 | 1 | 0 | 29 | 163 | 1594
7 | 29 | 8 | 1851 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 542 | 0 | 1 | 0 | 34 | 222 | 1851
7 | 29 | 9 | 2079 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 737 | 0 | 1 | 0 | 39 | 258 | 2079
7 | 29 | 10 | 2188 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 867 | 0 | 1 | 0 | 41 | 235 | 2188
7 | 29 | 11 | 2251 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 928 | 0 | 1 | 0 | 42 | 236 | 2251
7 | 29 | 12 | 2257 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 927 | 0 | 2 | 0 | 42 | 242 | 2257
7 | 29 | 13 | 2284 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 878 | 0 | 3 | 0 | 43 | 308 | 2284
7 | 29 | 14 | 2267 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 762 | 0 | 3 | 0 | 42 | 381 | 2267
7 | 29 | 15 | 2234 | 550 | 555 | 216 | 0 | 109 | 592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209 | 2234
7 | 29 | 16 | 2222 | 550 | 852 | 271 | 0 | 109 | 382 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 2222
7 | 29 | 17 | 2171 | 550 | 1071 | 271 | 0 | 109 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2171
7 | 29 | 18 | 2108 | 550 | 1146 | 271 | 0 | 109 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2108
7 | 29 | 19 | 2057 | 550 | 1124 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2057
7 | 29 | 20 | 1950 | 550 | 1018 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1950
7 | 29 | 21 | 1845 | 550 | 914 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1845
7 | 29 | 22 | 1737 | 550 | 807 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1737
7 | 29 | 23 | 1618 | 550 | 685 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1618
7 | 30 | 0 | 1445 | 550 | 434 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1445
7 | 30 | 1 | 1310 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1310
7 | 30 | 2 | 1263 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 43 | 1263
7 | 30 | 3 | 1276 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 40 | 1276
7 | 30 | 4 | 1254 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 28 | 1254
7 | 30 | 5 | 1237 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1237
7 | 30 | 6 | 1266 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 118 | 0 | 1 | 0 | -34 | 44 | 1266
7 | 30 | 7 | 1411 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 305 | 0 | 0 | 0 | -73 | 100 | 1411
7 | 30 | 8 | 1638 | 550 | 265 | 131 | 0 | 109 | 519 | 0 | 0 | 0 | -187 | 251 | 1638
7 | 30 | 9 | 1853 | 550 | 286 | 123 | 0 | 109 | 656 | 0 | 0 | 0 | -226 | 355 | 1853
7 | 30 | 10 | 1959 | 550 | 296 | 123 | 0 | 109 | 744 | 0 | 1 | 0 | -366 | 502 | 1959
7 | 30 | 11 | 2034 | 550 | 303 | 123 | 0 | 109 | 844 | 0 | 1 | 0 | -417 | 521 | 2034
7 | 30 | 12 | 2098 | 550 | 309 | 123 | 0 | 109 | 844 | 0 | 1 | 0 | -246 | 408 | 2098
7 | 30 | 13 | 2131 | 550 | 262 | 131 | 0 | 109 | 795 | 0 | 2 | 0 | 40 | 242 | 2131
7 | 30 | 14 | 2129 | 550 | 262 | 158 | 0 | 109 | 665 | 0 | 3 | 0 | 40 | 342 | 2129
7 | 30 | 15 | 2113 | 550 | 262 | 216 | 0 | 109 | 504 | 0 | 3 | 0 | 94 | 375 | 2113
7 | 30 | 16 | 2096 | 550 | 785 | 271 | 0 | 109 | 320 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 2096
7 | 30 | 17 | 2084 | 550 | 1014 | 271 | 0 | 109 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2084
7 | 30 | 18 | 2073 | 550 | 1118 | 271 | 0 | 109 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2073
7 | 30 | 19 | 2045 | 550 | 1113 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2045
7 | 30 | 20 | 1949 | 550 | 1017 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1949
7 | 30 | 21 | 1839 | 550 | 908 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1839
7 | 30 | 22 | 1719 | 550 | 777 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1719
7 | 30 | 23 | 1599 | 550 | 643 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1599
7 | 31 | 0 | 1422 | 550 | 433 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1422
7 | 31 | 1 | 1300 | 550 | 330 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1300
7 | 31 | 2 | 1274 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 37 | 1274
7 | 31 | 3 | 1283 | 550 | 262 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 28 | 1283
7 | 31 | 4 | 1284 | 550 | 328 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1284
7 | 31 | 5 | 1312 | 550 | 331 | 271 | 0 | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1312
7 | 31 | 6 | 1453 | 550 | 405 | 216 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1453
7 | 31 | 7 | 1757 | 550 | 614 | 158 | 0 | 109 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1757
7 | 31 | 8 | 2178 | 550 | 896 | 131 | 0 | 109 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2178
7 | 31 | 9 | 2488 | 550 | 991 | 123 | 0 | 109 | 617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 2488
7 | 31 | 10 | 2603 | 550 | 905 | 123 | 0 | 109 | 697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218 | 2603
7 | 31 | 11 | 2673 | 550 | 1072 | 123 | 0 | 109 | 656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 | 2673
7 | 31 | 12 | 2591 | 550 | 1145 | 123 | 0 | 109 | 596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 2591
7 | 31 | 13 | 2671 | 550 | 1257 | 131 | 0 | 109 | 592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2671
7 | 31 | 14 | 2719 | 550 | 1382 | 158 | 0 | 109 | 512 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2719
7 | 31 | 15 | 2653 | 550 | 1459 | 216 | 0 | 109 | 317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2653
7 | 31 | 16 | 2606 | 550 | 1515 | 271 | 0 | 109 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2606
7 | 31 | 17 | 2453 | 550 | 1471 | 271 | 0 | 109 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2453
7 | 31 | 18 | 2369 | 550 | 1430 | 271 | 0 | 109 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2369
7 | 31 | 19 | 2285 | 550 | 1355 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2285
7 | 31 | 20 | 2138 | 550 | 1208 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2138
7 | 31 | 21 | 2026 | 550 | 1096 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2026
7 | 31 | 22 | 1883 | 550 | 953 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1883
7 | 31 | 23 | 1750 | 550 | 820 | 271 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1750
8 | 1 | 0 | 1617 | 550 | 742 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1617
8 | 1 | 1 | 1491 | 550 | 599 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1491
8 | 1 | 2 | 1464 | 550 | 565 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1464
8 | 1 | 3 | 1468 | 550 | 574 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1468
8 | 1 | 4 | 1458 | 550 | 584 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1458
8 | 1 | 5 | 1489 | 550 | 605 | 214 | 0 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489
8 | 1 | 6 | 1600 | 550 | 633 | 173 | 0 | 109 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1600
8 | 1 | 7 | 1881 | 550 | 709 | 129 | 0 | 109 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1881
8 | 1 | 8 | 2314 | 550 | 884 | 111 | 0 | 109 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2314
8 | 1 | 9 | 2630 | 550 | 925 | 106 | 0 | 109 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 2630
8 | 1 | 10 | 2748 | 550 | 899 | 106 | 0 | 109 | 832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251 | 2748
8 | 1 | 11 | 2818 | 550 | 935 | 106 | 0 | 109 | 854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263 | 2818
8 | 1 | 12 | 2781 | 550 | 847 | 106 | 0 | 109 | 878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 | 2781
8 | 1 | 13 | 2877 | 550 | 652 | 111 | 0 | 109 | 832 | 0 | 2 | 0 | 370 | 251 | 2877
8 | 1 | 14 | 2874 | 550 | 1136 | 129 | 0 | 109 | 725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 2874
8 | 1 | 15 | 2844 | 550 | 1405 | 173 | 0 | 109 | 554 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 2844
8 | 1 | 16 | 2782 | 550 | 1573 | 214 | 0 | 109 | 333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2782
8 | 1 | 17 | 2590 | 550 | 1581 | 214 | 0 | 109 | 133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2590
8 | 1 | 18 | 2469 | 550 | 1566 | 214 | 0 | 109 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2469
8 | 1 | 19 | 2360 | 550 | 1483 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2360
8 | 1 | 20 | 2214 | 550 | 1338 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2214
8 | 1 | 21 | 2080 | 550 | 1203 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2080
8 | 1 | 22 | 1937 | 550 | 1061 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1937
8 | 1 | 23 | 1800 | 550 | 924 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800
8 | 2 | 0 | 1608 | 550 | 676 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1608
8 | 2 | 1 | 1480 | 550 | 536 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1480
8 | 2 | 2 | 1447 | 550 | 505 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 1447
8 | 2 | 3 | 1446 | 550 | 525 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1446
8 | 2 | 4 | 1437 | 550 | 528 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1437
8 | 2 | 5 | 1447 | 550 | 525 | 214 | 0 | 109 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1447
8 | 2 | 6 | 1569 | 550 | 539 | 173 | 0 | 109 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1569
8 | 2 | 7 | 1839 | 550 | 620 | 129 | 0 | 109 | 324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1839
8 | 2 | 8 | 2292 | 550 | 863 | 111 | 0 | 109 | 559 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 2292
8 | 2 | 9 | 2626 | 550 | 909 | 106 | 0 | 109 | 759 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 2626
8 | 2 | 10 | 2741 | 550 | 838 | 106 | 0 | 109 | 869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 266 | 2741
8 | 2 | 11 | 2820 | 550 | 864 | 106 | 0 | 109 | 912 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 2820
8 | 2 | 12 | 2760 | 550 | 792 | 106 | 0 | 109 | 905 | 0 | 4 | 0 | 0 | 294 | 2760
8 | 2 | 13 | 2857 | 550 | 992 | 111 | 0 | 109 | 834 | 0 | 4 | 0 | 0 | 257 | 2857
8 | 2 | 14 | 2872 | 550 | 1177 | 129 | 0 | 109 | 721 | 0 | 3 | 0 | 0 | 183 | 2872
8 | 2 | 15 | 2839 | 550 | 1419 | 173 | 0 | 109 | 528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 2839
8 | 2 | 16 | 2797 | 550 | 1576 | 214 | 0 | 109 | 339 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2797
8 | 2 | 17 | 2650 | 550 | 1627 | 214 | 0 | 109 | 141 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2650
8 | 2 | 18 | 2522 | 550 | 1616 | 214 | 0 | 109 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2522
8 | 2 | 19 | 2423 | 550 | 1543 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2423
8 | 2 | 20 | 2277 | 550 | 1398 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2277
8 | 2 | 21 | 2138 | 550 | 1260 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2138
8 | 2 | 22 | 2005 | 550 | 1102 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2005
8 | 2 | 23 | 1860 | 550 | 960 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1860
8 | 3 | 0 | 1667 | 550 | 737 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 1667
8 | 3 | 1 | 1538 | 550 | 582 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1538
8 | 3 | 2 | 1497 | 550 | 566 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 1497
8 | 3 | 3 | 1495 | 550 | 539 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1495
8 | 3 | 4 | 1483 | 550 | 555 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1483
8 | 3 | 5 | 1501 | 550 | 579 | 214 | 0 | 109 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1501
8 | 3 | 6 | 1617 | 550 | 603 | 173 | 0 | 109 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 1617
8 | 3 | 7 | 1884 | 550 | 705 | 129 | 0 | 109 | 280 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 1884
8 | 3 | 8 | 2316 | 550 | 952 | 111 | 0 | 109 | 504 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 2316
8 | 3 | 9 | 2637 | 550 | 984 | 106 | 0 | 109 | 702 | 0 | 5 | 0 | 0 | 181 | 2637
8 | 3 | 10 | 2740 | 550 | 890 | 106 | 0 | 109 | 822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 259 | 2740
8 | 3 | 11 | 2805 | 550 | 872 | 106 | 0 | 109 | 897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 267 | 2805
8 | 3 | 12 | 2757 | 550 | 820 | 106 | 0 | 109 | 886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 281 | 2757
8 | 3 | 13 | 2848 | 550 | 1017 | 111 | 0 | 109 | 825 | 0 | 6 | 0 | 0 | 230 | 2848
8 | 3 | 14 | 2849 | 550 | 1282 | 129 | 0 | 109 | 693 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 2849
8 | 3 | 15 | 2794 | 550 | 1402 | 173 | 0 | 109 | 521 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2794
8 | 3 | 16 | 2747 | 550 | 1546 | 214 | 0 | 109 | 321 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2747
8 | 3 | 17 | 2623 | 550 | 1607 | 214 | 0 | 109 | 138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2623
8 | 3 | 18 | 2519 | 550 | 1618 | 214 | 0 | 109 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2519
8 | 3 | 19 | 2416 | 550 | 1538 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2416
8 | 3 | 20 | 2271 | 550 | 1394 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2271
8 | 3 | 21 | 2143 | 550 | 1266 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2143
8 | 3 | 22 | 1998 | 550 | 1122 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1998
8 | 3 | 23 | 1863 | 550 | 985 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1863
8 | 4 | 0 | 1674 | 550 | 791 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1674
8 | 4 | 1 | 1550 | 550 | 622 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1550
8 | 4 | 2 | 1524 | 550 | 574 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1524
8 | 4 | 3 | 1523 | 550 | 591 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1523
8 | 4 | 4 | 1510 | 550 | 606 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1510
8 | 4 | 5 | 1536 | 550 | 630 | 214 | 0 | 109 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1536
8 | 4 | 6 | 1656 | 550 | 689 | 173 | 0 | 109 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1656
8 | 4 | 7 | 1957 | 550 | 802 | 129 | 0 | 109 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1957
8 | 4 | 8 | 2389 | 550 | 987 | 111 | 0 | 109 | 518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 2389
8 | 4 | 9 | 2697 | 550 | 1030 | 106 | 0 | 109 | 709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 2697
8 | 4 | 10 | 2809 | 550 | 968 | 106 | 0 | 109 | 825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 249 | 2809
8 | 4 | 11 | 2881 | 550 | 967 | 106 | 0 | 109 | 888 | 0 | 2 | 0 | 0 | 259 | 2881
8 | 4 | 12 | 2819 | 550 | 885 | 106 | 0 | 109 | 895 | 0 | 3 | 0 | 0 | 271 | 2819
8 | 4 | 13 | 2903 | 550 | 1037 | 111 | 0 | 109 | 847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 245 | 2903
8 | 4 | 14 | 2899 | 550 | 1256 | 129 | 0 | 109 | 743 | 0 | 5 | 0 | 0 | 107 | 2899
8 | 4 | 15 | 2859 | 550 | 1415 | 173 | 0 | 109 | 566 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 2859
8 | 4 | 16 | 2812 | 550 | 1588 | 214 | 0 | 109 | 345 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2812
8 | 4 | 17 | 2624 | 550 | 1609 | 214 | 0 | 109 | 135 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2624
8 | 4 | 18 | 2497 | 550 | 1598 | 214 | 0 | 109 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2497
8 | 4 | 19 | 2401 | 550 | 1525 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2401
8 | 4 | 20 | 2263 | 550 | 1387 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2263
8 | 4 | 21 | 2133 | 550 | 1256 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2133
8 | 4 | 22 | 2001 | 550 | 1124 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2001
8 | 4 | 23 | 1873 | 550 | 996 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1873
8 | 5 | 0 | 1691 | 550 | 805 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1691
8 | 5 | 1 | 1559 | 550 | 661 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1559
8 | 5 | 2 | 1519 | 550 | 620 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1519
8 | 5 | 3 | 1503 | 550 | 599 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1503
8 | 5 | 4 | 1476 | 550 | 577 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1476
8 | 5 | 5 | 1461 | 550 | 551 | 214 | 0 | 109 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1461
8 | 5 | 6 | 1517 | 550 | 519 | 173 | 0 | 109 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1517
8 | 5 | 7 | 1706 | 550 | 465 | 129 | 0 | 109 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 1706
8 | 5 | 8 | 1995 | 550 | 396 | 111 | 0 | 109 | 552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1995
8 | 5 | 9 | 2260 | 550 | 452 | 106 | 0 | 109 | 739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 302 | 2260
8 | 5 | 10 | 2371 | 550 | 448 | 106 | 0 | 109 | 831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 | 2371
8 | 5 | 11 | 2454 | 550 | 455 | 106 | 0 | 109 | 872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361 | 2454
8 | 5 | 12 | 2461 | 550 | 504 | 106 | 0 | 109 | 861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 329 | 2461
8 | 5 | 13 | 2491 | 550 | 658 | 111 | 0 | 109 | 805 | 0 | 2 | 0 | 0 | 256 | 2491
8 | 5 | 14 | 2456 | 550 | 734 | 129 | 0 | 109 | 703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 | 2456
8 | 5 | 15 | 2418 | 550 | 938 | 173 | 0 | 109 | 556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 2418
8 | 5 | 16 | 2405 | 550 | 1142 | 214 | 0 | 109 | 348 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 2405
8 | 5 | 17 | 2346 | 550 | 1323 | 214 | 0 | 109 | 145 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2346
8 | 5 | 18 | 2257 | 550 | 1356 | 214 | 0 | 109 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2257
8 | 5 | 19 | 2188 | 550 | 1310 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2188
8 | 5 | 20 | 2081 | 550 | 1203 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2081
8 | 5 | 21 | 1991 | 550 | 1109 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1991
8 | 5 | 22 | 1900 | 550 | 965 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 1900
8 | 5 | 23 | 1777 | 550 | 821 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1777
8 | 6 | 0 | 1602 | 550 | 613 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1602
8 | 6 | 1 | 1473 | 550 | 440 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 1473
8 | 6 | 2 | 1430 | 550 | 444 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1430
8 | 6 | 3 | 1424 | 550 | 499 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1424
8 | 6 | 4 | 1397 | 550 | 360 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1397
8 | 6 | 5 | 1394 | 550 | 476 | 214 | 0 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1394
8 | 6 | 6 | 1435 | 550 | 414 | 173 | 0 | 109 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1435
8 | 6 | 7 | 1576 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 307 | 0 | 0 | 0 | -41 | 260 | 1576
8 | 6 | 8 | 1783 | 550 | 279 | 111 | 0 | 109 | 522 | 0 | 1 | 0 | -41 | 252 | 1783
8 | 6 | 9 | 2042 | 550 | 304 | 106 | 0 | 109 | 677 | 0 | 0 | 0 | -41 | 337 | 2042
8 | 6 | 10 | 2148 | 550 | 314 | 106 | 0 | 109 | 710 | 0 | 1 | 0 | -41 | 399 | 2148
8 | 6 | 11 | 2217 | 550 | 320 | 106 | 0 | 109 | 736 | 0 | 1 | 0 | -41 | 436 | 2217
8 | 6 | 12 | 2256 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 751 | 0 | 1 | 0 | 42 | 435 | 2256
8 | 6 | 13 | 2258 | 550 | 281 | 111 | 0 | 109 | 727 | 0 | 1 | 0 | 39 | 440 | 2258
8 | 6 | 14 | 2273 | 550 | 428 | 129 | 0 | 109 | 651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 | 2273
8 | 6 | 15 | 2244 | 550 | 679 | 173 | 0 | 109 | 489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 243 | 2244
8 | 6 | 16 | 2243 | 550 | 997 | 214 | 0 | 109 | 311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 2243
8 | 6 | 17 | 2235 | 550 | 1230 | 214 | 0 | 109 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2235
8 | 6 | 18 | 2218 | 550 | 1322 | 214 | 0 | 109 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2218
8 | 6 | 19 | 2188 | 550 | 1311 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2188
8 | 6 | 20 | 2084 | 550 | 1206 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2084
8 | 6 | 21 | 1964 | 550 | 1085 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1964
8 | 6 | 22 | 1844 | 550 | 966 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1844
8 | 6 | 23 | 1722 | 550 | 838 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1722
8 | 7 | 0 | 1543 | 550 | 657 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1543
8 | 7 | 1 | 1417 | 550 | 514 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1417
8 | 7 | 2 | 1396 | 550 | 496 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1396
8 | 7 | 3 | 1407 | 550 | 376 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 152 | 1407
8 | 7 | 4 | 1401 | 550 | 506 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1401
8 | 7 | 5 | 1446 | 550 | 562 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1446
8 | 7 | 6 | 1562 | 550 | 645 | 173 | 0 | 109 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 1562
8 | 7 | 7 | 1837 | 550 | 880 | 129 | 0 | 109 | 156 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1837
8 | 7 | 8 | 2216 | 550 | 1217 | 111 | 0 | 109 | 222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2216
8 | 7 | 9 | 2444 | 550 | 1456 | 106 | 0 | 109 | 221 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2444
8 | 7 | 10 | 2522 | 550 | 1447 | 106 | 0 | 109 | 309 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2522
8 | 7 | 11 | 2580 | 550 | 1454 | 106 | 0 | 109 | 339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2580
8 | 7 | 12 | 2488 | 550 | 1316 | 106 | 0 | 109 | 337 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 2488
8 | 7 | 13 | 2579 | 550 | 1480 | 111 | 0 | 109 | 327 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2579
8 | 7 | 14 | 2562 | 550 | 1478 | 129 | 0 | 109 | 294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2562
8 | 7 | 15 | 2543 | 550 | 1437 | 173 | 0 | 109 | 272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2543
8 | 7 | 16 | 2546 | 550 | 1489 | 214 | 0 | 109 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2546
8 | 7 | 17 | 2420 | 550 | 1464 | 214 | 0 | 109 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2420
8 | 7 | 18 | 2347 | 550 | 1459 | 214 | 0 | 109 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2347
8 | 7 | 19 | 2260 | 550 | 1385 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2260
8 | 7 | 20 | 2116 | 550 | 1241 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2116
8 | 7 | 21 | 2010 | 550 | 1135 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2010
8 | 7 | 22 | 1889 | 550 | 1014 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1889
8 | 7 | 23 | 1771 | 550 | 897 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1771
8 | 8 | 0 | 1612 | 550 | 709 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1612
8 | 8 | 1 | 1485 | 550 | 573 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1485
8 | 8 | 2 | 1471 | 550 | 558 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1471
8 | 8 | 3 | 1484 | 550 | 578 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1484
8 | 8 | 4 | 1482 | 550 | 584 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1482
8 | 8 | 5 | 1504 | 550 | 603 | 214 | 0 | 109 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1504
8 | 8 | 6 | 1615 | 550 | 650 | 173 | 0 | 109 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1615
8 | 8 | 7 | 1857 | 550 | 775 | 129 | 0 | 109 | 260 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1857
8 | 8 | 8 | 2278 | 550 | 1063 | 111 | 0 | 109 | 433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2278
8 | 8 | 9 | 2555 | 550 | 1225 | 106 | 0 | 109 | 553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2555
8 | 8 | 10 | 2690 | 550 | 1244 | 106 | 0 | 109 | 637 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 2690
8 | 8 | 11 | 2734 | 550 | 1276 | 106 | 0 | 109 | 620 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 2734
8 | 8 | 12 | 2661 | 550 | 1210 | 106 | 0 | 109 | 606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 2661
8 | 8 | 13 | 2782 | 550 | 1344 | 111 | 0 | 109 | 587 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 2782
8 | 8 | 14 | 2764 | 550 | 1398 | 129 | 0 | 109 | 489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 2764
8 | 8 | 15 | 2735 | 550 | 1457 | 173 | 0 | 109 | 378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 2735
8 | 8 | 16 | 2710 | 550 | 1548 | 214 | 0 | 109 | 263 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2710
8 | 8 | 17 | 2553 | 550 | 1572 | 214 | 0 | 109 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2553
8 | 8 | 18 | 2431 | 550 | 1540 | 214 | 0 | 109 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2431
8 | 8 | 19 | 2329 | 550 | 1453 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2329
8 | 8 | 20 | 2172 | 550 | 1297 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2172
8 | 8 | 21 | 2043 | 550 | 1167 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2043
8 | 8 | 22 | 1928 | 550 | 1048 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1928
8 | 8 | 23 | 1815 | 550 | 928 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1815
8 | 9 | 0 | 1654 | 550 | 752 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1654
8 | 9 | 1 | 1527 | 550 | 612 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1527
8 | 9 | 2 | 1492 | 550 | 577 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1492
8 | 9 | 3 | 1502 | 550 | 594 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1502
8 | 9 | 4 | 1499 | 550 | 597 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1499
8 | 9 | 5 | 1513 | 550 | 608 | 214 | 0 | 109 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1513
8 | 9 | 6 | 1625 | 550 | 653 | 173 | 0 | 109 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1625
8 | 9 | 7 | 1901 | 550 | 805 | 129 | 0 | 109 | 245 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1901
8 | 9 | 8 | 2320 | 550 | 1083 | 111 | 0 | 109 | 408 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 2320
8 | 9 | 9 | 2573 | 550 | 1226 | 106 | 0 | 109 | 518 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2573
8 | 9 | 10 | 2627 | 550 | 1173 | 106 | 0 | 109 | 617 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 2627
8 | 9 | 11 | 2711 | 550 | 1142 | 106 | 0 | 109 | 724 | 0 | 9 | 0 | 0 | 71 | 2711
8 | 9 | 12 | 2688 | 550 | 1085 | 106 | 0 | 109 | 728 | 0 | 9 | 0 | 0 | 101 | 2688
8 | 9 | 13 | 2775 | 550 | 1278 | 111 | 0 | 109 | 638 | 0 | 9 | 0 | 0 | 80 | 2775
8 | 9 | 14 | 2739 | 550 | 1417 | 129 | 0 | 109 | 463 | 0 | 10 | 0 | 0 | 61 | 2739
8 | 9 | 15 | 2675 | 550 | 1464 | 173 | 0 | 109 | 335 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 2675
8 | 9 | 16 | 2621 | 550 | 1546 | 214 | 0 | 109 | 185 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2621
8 | 9 | 17 | 2484 | 550 | 1516 | 214 | 0 | 109 | 84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2484
8 | 9 | 18 | 2408 | 550 | 1512 | 214 | 0 | 109 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2408
8 | 9 | 19 | 2317 | 550 | 1437 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2317
8 | 9 | 20 | 2182 | 550 | 1301 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2182
8 | 9 | 21 | 2057 | 550 | 1175 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2057
8 | 9 | 22 | 1934 | 550 | 1050 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1934
8 | 9 | 23 | 1811 | 550 | 922 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1811
8 | 10 | 0 | 1627 | 550 | 724 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1627
8 | 10 | 1 | 1505 | 550 | 593 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 1505
8 | 10 | 2 | 1471 | 550 | 560 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 1471
8 | 10 | 3 | 1473 | 550 | 565 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 1473
8 | 10 | 4 | 1468 | 550 | 556 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 1468
8 | 10 | 5 | 1489 | 550 | 573 | 214 | 0 | 109 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 1489
8 | 10 | 6 | 1581 | 550 | 586 | 173 | 0 | 109 | 91 | 0 | 11 | 0 | 0 | 61 | 1581
8 | 10 | 7 | 1840 | 550 | 633 | 129 | 0 | 109 | 265 | 0 | 11 | 0 | 0 | 143 | 1840
8 | 10 | 8 | 2262 | 550 | 821 | 111 | 0 | 109 | 476 | 0 | 11 | 0 | 0 | 184 | 2262
8 | 10 | 9 | 2550 | 550 | 944 | 106 | 0 | 109 | 644 | 0 | 11 | 0 | 0 | 186 | 2550
8 | 10 | 10 | 2632 | 550 | 950 | 106 | 0 | 109 | 732 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 2632
8 | 10 | 11 | 2686 | 550 | 947 | 106 | 0 | 109 | 822 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 2686
8 | 10 | 12 | 2630 | 550 | 814 | 106 | 0 | 109 | 805 | 0 | 12 | 0 | 0 | 234 | 2630
8 | 10 | 13 | 2696 | 550 | 1030 | 111 | 0 | 109 | 751 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 2696
8 | 10 | 14 | 2707 | 550 | 1150 | 129 | 0 | 109 | 652 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 2707
8 | 10 | 15 | 2659 | 550 | 1240 | 173 | 0 | 109 | 509 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 2659
8 | 10 | 16 | 2609 | 550 | 1355 | 214 | 0 | 109 | 323 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 2609
8 | 10 | 17 | 2451 | 550 | 1439 | 214 | 0 | 109 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2451
8 | 10 | 18 | 2337 | 550 | 1436 | 214 | 0 | 109 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2337
8 | 10 | 19 | 2241 | 550 | 1360 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2241
8 | 10 | 20 | 2100 | 550 | 1221 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2100
8 | 10 | 21 | 1983 | 550 | 1098 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1983
8 | 10 | 22 | 1866 | 550 | 971 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1866
8 | 10 | 23 | 1747 | 550 | 825 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1747
8 | 11 | 0 | 1579 | 550 | 640 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 1579
8 | 11 | 1 | 1441 | 550 | 509 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1441
8 | 11 | 2 | 1404 | 550 | 471 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 1404
8 | 11 | 3 | 1395 | 550 | 444 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1395
8 | 11 | 4 | 1371 | 550 | 426 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1371
8 | 11 | 5 | 1363 | 550 | 423 | 214 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1363
8 | 11 | 6 | 1400 | 550 | 383 | 173 | 0 | 109 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1400
8 | 11 | 7 | 1556 | 550 | 354 | 129 | 0 | 109 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1556
8 | 11 | 8 | 1815 | 550 | 294 | 111 | 0 | 109 | 536 | 0 | 1 | 0 | -39 | 253 | 1815
8 | 11 | 9 | 2030 | 550 | 306 | 106 | 0 | 109 | 656 | 0 | 1 | 0 | 29 | 273 | 2030
8 | 11 | 10 | 2099 | 550 | 406 | 106 | 0 | 109 | 697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 2099
8 | 11 | 11 | 2181 | 550 | 317 | 106 | 0 | 109 | 777 | 0 | 1 | 0 | -41 | 362 | 2181
8 | 11 | 12 | 2218 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 796 | 0 | 1 | 0 | 41 | 353 | 2218
8 | 11 | 13 | 2247 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 794 | 0 | 1 | 0 | 48 | 372 | 2247
8 | 11 | 14 | 2261 | 550 | 439 | 129 | 0 | 109 | 715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 | 2261
8 | 11 | 15 | 2258 | 550 | 638 | 173 | 0 | 109 | 551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 2258
8 | 11 | 16 | 2246 | 550 | 971 | 214 | 0 | 109 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2246
8 | 11 | 17 | 2197 | 550 | 1175 | 214 | 0 | 109 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2197
8 | 11 | 18 | 2154 | 550 | 1262 | 214 | 0 | 109 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2154
8 | 11 | 19 | 2103 | 550 | 1229 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2103
8 | 11 | 20 | 1994 | 550 | 1120 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1994
8 | 11 | 21 | 1890 | 550 | 1016 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1890
8 | 11 | 22 | 1755 | 550 | 871 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1755
8 | 11 | 23 | 1637 | 550 | 747 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1637
8 | 12 | 0 | 1459 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 29 | 1459
8 | 12 | 1 | 1336 | 550 | 333 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 111 | 1336
8 | 12 | 2 | 1308 | 550 | 380 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1308
8 | 12 | 3 | 1303 | 550 | 330 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 1303
8 | 12 | 4 | 1281 | 550 | 357 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1281
8 | 12 | 5 | 1274 | 550 | 338 | 214 | 0 | 109 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1274
8 | 12 | 6 | 1294 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 108 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69 | 1294
8 | 12 | 7 | 1452 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 311 | 0 | 0 | 0 | -38 | 129 | 1452
8 | 12 | 8 | 1689 | 550 | 270 | 111 | 0 | 109 | 550 | 0 | 0 | 0 | -175 | 274 | 1689
8 | 12 | 9 | 1909 | 550 | 291 | 106 | 0 | 109 | 753 | 0 | 0 | 0 | -249 | 349 | 1909
8 | 12 | 10 | 2021 | 550 | 302 | 106 | 0 | 109 | 873 | 0 | 1 | 0 | -356 | 436 | 2021
8 | 12 | 11 | 2098 | 550 | 309 | 106 | 0 | 109 | 922 | 0 | 2 | 0 | -325 | 425 | 2098
8 | 12 | 12 | 2152 | 550 | 314 | 106 | 0 | 109 | 910 | 0 | 2 | 0 | -262 | 423 | 2152
8 | 12 | 13 | 2189 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 848 | 0 | 3 | 0 | 41 | 265 | 2189
8 | 12 | 14 | 2198 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 715 | 0 | 3 | 0 | 41 | 389 | 2198
8 | 12 | 15 | 2189 | 550 | 487 | 173 | 0 | 109 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | 328 | 2189
8 | 12 | 16 | 2183 | 550 | 771 | 214 | 0 | 109 | 324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | 2183
8 | 12 | 17 | 2145 | 550 | 814 | 214 | 0 | 109 | 130 | 0 | 1 | 0 | 327 | 0 | 2145
8 | 12 | 18 | 2098 | 550 | 1207 | 214 | 0 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2098
8 | 12 | 19 | 2037 | 550 | 1163 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2037
8 | 12 | 20 | 1914 | 550 | 1041 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914
8 | 12 | 21 | 1796 | 550 | 922 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1796
8 | 12 | 22 | 1687 | 550 | 806 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1687
8 | 12 | 23 | 1571 | 550 | 674 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1571
8 | 13 | 0 | 1397 | 550 | 448 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1397
8 | 13 | 1 | 1278 | 550 | 328 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1278
8 | 13 | 2 | 1253 | 550 | 325 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1253
8 | 13 | 3 | 1267 | 550 | 326 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1267
8 | 13 | 4 | 1243 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 47 | 1243
8 | 13 | 5 | 1247 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 8 | 0 | 1 | 0 | 61 | 42 | 1247
8 | 13 | 6 | 1266 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 107 | 0 | 1 | 0 | 22 | 42 | 1266
8 | 13 | 7 | 1406 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 316 | 0 | 1 | 0 | -104 | 143 | 1406
8 | 13 | 8 | 1626 | 550 | 264 | 111 | 0 | 109 | 553 | 0 | 1 | 0 | -324 | 362 | 1626
8 | 13 | 9 | 1841 | 550 | 285 | 106 | 0 | 109 | 751 | 0 | 1 | 0 | -431 | 470 | 1841
8 | 13 | 10 | 1965 | 550 | 296 | 106 | 0 | 109 | 872 | 0 | 1 | 0 | -439 | 470 | 1965
8 | 13 | 11 | 2066 | 550 | 306 | 106 | 0 | 109 | 903 | 0 | 2 | 0 | -439 | 529 | 2066
8 | 13 | 12 | 2115 | 550 | 311 | 106 | 0 | 109 | 864 | 0 | 2 | 0 | -357 | 530 | 2115
8 | 13 | 13 | 2129 | 550 | 312 | 111 | 0 | 109 | 805 | 0 | 2 | 0 | -191 | 431 | 2129
8 | 13 | 14 | 2130 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 677 | 0 | 2 | 0 | 40 | 361 | 2130
8 | 13 | 15 | 2122 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 512 | 0 | 1 | 0 | 117 | 398 | 2122
8 | 13 | 16 | 2115 | 550 | 743 | 214 | 0 | 109 | 302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 2115
8 | 13 | 17 | 2086 | 550 | 1071 | 214 | 0 | 109 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2086
8 | 13 | 18 | 2053 | 550 | 1156 | 214 | 0 | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2053
8 | 13 | 19 | 2033 | 550 | 1159 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2033
8 | 13 | 20 | 1938 | 550 | 1063 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1938
8 | 13 | 21 | 1814 | 550 | 938 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1814
8 | 13 | 22 | 1693 | 550 | 802 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1693
8 | 13 | 23 | 1558 | 550 | 647 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1558
8 | 14 | 0 | 1374 | 550 | 426 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 1374
8 | 14 | 1 | 1257 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 71 | 1257
8 | 14 | 2 | 1238 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 78 | 1238
8 | 14 | 3 | 1237 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 74 | 1237
8 | 14 | 4 | 1232 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 63 | 1232
8 | 14 | 5 | 1237 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 2 | 0 | 8 | 0 | 37 | 55 | 1237
8 | 14 | 6 | 1303 | 550 | 264 | 173 | 0 | 109 | 37 | 0 | 8 | 0 | 23 | 139 | 1303
8 | 14 | 7 | 1445 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 100 | 0 | 9 | 0 | 26 | 260 | 1445
8 | 14 | 8 | 1610 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 163 | 0 | 10 | 0 | 29 | 376 | 1610
8 | 14 | 9 | 1722 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 231 | 0 | 9 | 0 | 63 | 392 | 1722
8 | 14 | 10 | 1851 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 354 | 0 | 9 | 0 | 34 | 427 | 1851
8 | 14 | 11 | 1913 | 550 | 388 | 106 | 0 | 109 | 328 | 0 | 11 | 0 | 0 | 421 | 1913
8 | 14 | 12 | 1916 | 550 | 432 | 106 | 0 | 109 | 271 | 0 | 12 | 0 | 0 | 436 | 1916
8 | 14 | 13 | 1924 | 550 | 454 | 111 | 0 | 109 | 230 | 0 | 11 | 0 | 0 | 459 | 1924
8 | 14 | 14 | 1908 | 550 | 574 | 129 | 0 | 109 | 145 | 0 | 13 | 0 | 0 | 388 | 1908
8 | 14 | 15 | 1888 | 550 | 574 | 173 | 0 | 109 | 103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 366 | 1888
8 | 14 | 16 | 1869 | 550 | 598 | 214 | 0 | 109 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 315 | 1869
8 | 14 | 17 | 1879 | 550 | 798 | 214 | 0 | 109 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 161 | 1879
8 | 14 | 18 | 1874 | 550 | 867 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 119 | 1874
8 | 14 | 19 | 1850 | 550 | 881 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 86 | 1850
8 | 14 | 20 | 1753 | 550 | 803 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67 | 1753
8 | 14 | 21 | 1677 | 550 | 738 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 1677
8 | 14 | 22 | 1581 | 550 | 357 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 278 | 64 | 1581
8 | 14 | 23 | 1488 | 550 | 537 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 1488
8 | 15 | 0 | 1325 | 550 | 343 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 1325
8 | 15 | 1 | 1219 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 55 | 1219
8 | 15 | 2 | 1203 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 41 | 1203
8 | 15 | 3 | 1222 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 60 | 1222
8 | 15 | 4 | 1212 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 51 | 1212
8 | 15 | 5 | 1202 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 41 | 1202
8 | 15 | 6 | 1200 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 28 | 0 | 5 | 0 | 21 | 52 | 1200
8 | 15 | 7 | 1277 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 63 | 0 | 4 | 0 | 23 | 137 | 1277
8 | 15 | 8 | 1402 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 76 | 0 | 2 | 0 | 92 | 200 | 1402
8 | 15 | 9 | 1469 | 550 | 388 | 106 | 0 | 109 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 231 | 1469
8 | 15 | 10 | 1484 | 550 | 347 | 106 | 0 | 109 | 81 | 0 | 5 | 0 | 87 | 199 | 1484
8 | 15 | 11 | 1504 | 550 | 410 | 106 | 0 | 109 | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 243 | 1504
8 | 15 | 12 | 1509 | 550 | 384 | 106 | 0 | 109 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 272 | 1509
8 | 15 | 13 | 1455 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 91 | 0 | 7 | 0 | 68 | 257 | 1455
8 | 15 | 14 | 1419 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 92 | 0 | 7 | 0 | 30 | 240 | 1419
8 | 15 | 15 | 1411 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 94 | 0 | 7 | 0 | 25 | 191 | 1411
8 | 15 | 16 | 1431 | 550 | 342 | 214 | 0 | 109 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 145 | 1431
8 | 15 | 17 | 1457 | 550 | 453 | 214 | 0 | 109 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 1457
8 | 15 | 18 | 1493 | 550 | 533 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1493
8 | 15 | 19 | 1487 | 550 | 493 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 115 | 1487
8 | 15 | 20 | 1434 | 550 | 464 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 91 | 1434
8 | 15 | 21 | 1370 | 550 | 336 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 157 | 1370
8 | 15 | 22 | 1318 | 550 | 331 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110 | 1318
8 | 15 | 23 | 1263 | 550 | 326 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 1263
8 | 16 | 0 | 1170 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | -32 | 62 | 1170
8 | 16 | 1 | 1102 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | -31 | -7 | 1102
8 | 16 | 2 | 1113 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | -31 | 6 | 1113
8 | 16 | 3 | 1134 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | -32 | 27 | 1134
8 | 16 | 4 | 1141 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | -32 | 35 | 1141
8 | 16 | 5 | 1161 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 5 | 0 | 3 | 0 | -32 | 50 | 1161
8 | 16 | 6 | 1216 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 74 | 0 | 2 | 0 | -33 | 79 | 1216
8 | 16 | 7 | 1430 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 229 | 0 | 2 | 0 | -38 | 187 | 1430
8 | 16 | 8 | 1750 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 412 | 0 | 2 | 0 | 35 | 269 | 1750
8 | 16 | 9 | 1965 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 544 | 0 | 2 | 0 | 36 | 356 | 1965
8 | 16 | 10 | 2049 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 642 | 0 | 2 | 0 | 38 | 340 | 2049
8 | 16 | 11 | 2121 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 724 | 0 | 2 | 0 | 40 | 328 | 2121
8 | 16 | 12 | 2139 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 789 | 0 | 2 | 0 | 40 | 281 | 2139
8 | 16 | 13 | 2211 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 783 | 0 | 3 | 0 | 41 | 352 | 2211
8 | 16 | 14 | 2226 | 550 | 418 | 129 | 0 | 109 | 694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 323 | 2226
8 | 16 | 15 | 2231 | 550 | 561 | 173 | 0 | 109 | 537 | 0 | 3 | 0 | 0 | 298 | 2231
8 | 16 | 16 | 2234 | 550 | 958 | 214 | 0 | 109 | 325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 2234
8 | 16 | 17 | 2161 | 550 | 1145 | 214 | 0 | 109 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2161
8 | 16 | 18 | 2094 | 550 | 1203 | 214 | 0 | 109 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2094
8 | 16 | 19 | 2041 | 550 | 1163 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2041
8 | 16 | 20 | 1929 | 550 | 1051 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1929
8 | 16 | 21 | 1819 | 550 | 941 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1819
8 | 16 | 22 | 1710 | 550 | 828 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1710
8 | 16 | 23 | 1603 | 550 | 707 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1603
8 | 17 | 0 | 1440 | 550 | 530 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1440
8 | 17 | 1 | 1324 | 550 | 407 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1324
8 | 17 | 2 | 1297 | 550 | 379 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1297
8 | 17 | 3 | 1305 | 550 | 398 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1305
8 | 17 | 4 | 1307 | 550 | 330 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | 22 | 1307
8 | 17 | 5 | 1316 | 550 | 420 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1316
8 | 17 | 6 | 1387 | 550 | 488 | 173 | 0 | 109 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1387
8 | 17 | 7 | 1636 | 550 | 706 | 129 | 0 | 109 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1636
8 | 17 | 8 | 1972 | 550 | 1003 | 111 | 0 | 109 | 197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1972
8 | 17 | 9 | 2229 | 550 | 1111 | 106 | 0 | 109 | 289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 2229
8 | 17 | 10 | 2329 | 550 | 1148 | 106 | 0 | 109 | 326 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 2329
8 | 17 | 11 | 2329 | 550 | 1239 | 106 | 0 | 109 | 264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 2329
8 | 17 | 12 | 2208 | 550 | 1167 | 106 | 0 | 109 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 2208
8 | 17 | 13 | 2230 | 550 | 1220 | 111 | 0 | 109 | 219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2230
8 | 17 | 14 | 2203 | 550 | 1166 | 129 | 0 | 109 | 208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2203
8 | 17 | 15 | 2175 | 550 | 1144 | 173 | 0 | 109 | 173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2175
8 | 17 | 16 | 2165 | 550 | 1166 | 214 | 0 | 109 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2165
8 | 17 | 17 | 2077 | 550 | 1149 | 214 | 0 | 109 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2077
8 | 17 | 18 | 2053 | 550 | 1169 | 214 | 0 | 109 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2053
8 | 17 | 19 | 1987 | 550 | 1110 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1987
8 | 17 | 20 | 1861 | 550 | 984 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1861
8 | 17 | 21 | 1761 | 550 | 883 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1761
8 | 17 | 22 | 1666 | 550 | 506 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 283 | 0 | 1666
8 | 17 | 23 | 1553 | 550 | 676 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1553
8 | 18 | 0 | 1398 | 550 | 454 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1398
8 | 18 | 1 | 1292 | 550 | 329 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 1292
8 | 18 | 2 | 1283 | 550 | 328 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1283
8 | 18 | 3 | 1310 | 550 | 331 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 1310
8 | 18 | 4 | 1306 | 550 | 362 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 1306
8 | 18 | 5 | 1329 | 550 | 411 | 214 | 0 | 109 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1329
8 | 18 | 6 | 1393 | 550 | 458 | 173 | 0 | 109 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1393
8 | 18 | 7 | 1612 | 550 | 619 | 129 | 0 | 109 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1612
8 | 18 | 8 | 1939 | 550 | 823 | 111 | 0 | 109 | 270 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 1939
8 | 18 | 9 | 2177 | 550 | 913 | 106 | 0 | 109 | 403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 2177
8 | 18 | 10 | 2272 | 550 | 928 | 106 | 0 | 109 | 475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 2272
8 | 18 | 11 | 2346 | 550 | 971 | 106 | 0 | 109 | 513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 2346
8 | 18 | 12 | 2313 | 550 | 926 | 106 | 0 | 109 | 515 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 2313
8 | 18 | 13 | 2386 | 550 | 1038 | 111 | 0 | 109 | 504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 2386
8 | 18 | 14 | 2411 | 550 | 1087 | 129 | 0 | 109 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 2411
8 | 18 | 15 | 2415 | 550 | 1165 | 173 | 0 | 109 | 376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2415
8 | 18 | 16 | 2399 | 550 | 1302 | 214 | 0 | 109 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2399
8 | 18 | 17 | 2279 | 550 | 1330 | 214 | 0 | 109 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2279
8 | 18 | 18 | 2221 | 550 | 1339 | 214 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2221
8 | 18 | 19 | 2132 | 550 | 1257 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2132
8 | 18 | 20 | 1996 | 550 | 1120 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1996
8 | 18 | 21 | 1885 | 550 | 1010 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1885
8 | 18 | 22 | 1781 | 550 | 906 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1781
8 | 18 | 23 | 1675 | 550 | 797 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1675
8 | 19 | 0 | 1515 | 550 | 606 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1515
8 | 19 | 1 | 1374 | 550 | 435 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1374
8 | 19 | 2 | 1359 | 550 | 426 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1359
8 | 19 | 3 | 1371 | 550 | 445 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1371
8 | 19 | 4 | 1350 | 550 | 440 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1350
8 | 19 | 5 | 1340 | 550 | 435 | 214 | 0 | 109 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1340
8 | 19 | 6 | 1361 | 550 | 402 | 173 | 0 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1361
8 | 19 | 7 | 1534 | 550 | 377 | 129 | 0 | 109 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1534
8 | 19 | 8 | 1788 | 550 | 376 | 111 | 0 | 109 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1788
8 | 19 | 9 | 2033 | 550 | 318 | 106 | 0 | 109 | 567 | 0 | 0 | 0 | 26 | 357 | 2033
8 | 19 | 10 | 2172 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 741 | 0 | 1 | 0 | 41 | 362 | 2172
8 | 19 | 11 | 2251 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 785 | 0 | 0 | 0 | 42 | 397 | 2251
8 | 19 | 12 | 2264 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 802 | 0 | 0 | 0 | 42 | 393 | 2264
8 | 19 | 13 | 2304 | 550 | 299 | 111 | 0 | 109 | 782 | 0 | 0 | 0 | 36 | 417 | 2304
8 | 19 | 14 | 2309 | 550 | 548 | 129 | 0 | 109 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 2309
8 | 19 | 15 | 2298 | 550 | 819 | 173 | 0 | 109 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2298
8 | 19 | 16 | 2297 | 550 | 1076 | 214 | 0 | 109 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2297
8 | 19 | 17 | 2245 | 550 | 1256 | 214 | 0 | 109 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2245
8 | 19 | 18 | 2182 | 550 | 1298 | 214 | 0 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182
8 | 19 | 19 | 2122 | 550 | 1248 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2122
8 | 19 | 20 | 2008 | 550 | 1135 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008
8 | 19 | 21 | 1910 | 550 | 1036 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1910
8 | 19 | 22 | 1807 | 550 | 934 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807
8 | 19 | 23 | 1690 | 550 | 817 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690
8 | 20 | 0 | 1527 | 550 | 637 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1527
8 | 20 | 1 | 1387 | 550 | 468 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1387
8 | 20 | 2 | 1360 | 550 | 440 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1360
8 | 20 | 3 | 1357 | 550 | 440 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1357
8 | 20 | 4 | 1342 | 550 | 435 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1342
8 | 20 | 5 | 1322 | 550 | 422 | 214 | 0 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1322
8 | 20 | 6 | 1351 | 550 | 334 | 173 | 0 | 109 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1351
8 | 20 | 7 | 1506 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 303 | 0 | 0 | 0 | -41 | 194 | 1506
8 | 20 | 8 | 1734 | 550 | 274 | 111 | 0 | 109 | 543 | 0 | 0 | 0 | -136 | 283 | 1734
8 | 20 | 9 | 1963 | 550 | 296 | 106 | 0 | 109 | 750 | 0 | 0 | 0 | -171 | 323 | 1963
8 | 20 | 10 | 2101 | 550 | 309 | 106 | 0 | 109 | 873 | 0 | 0 | 0 | -242 | 396 | 2101
8 | 20 | 11 | 2201 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 910 | 0 | 0 | 0 | 41 | 223 | 2201
8 | 20 | 12 | 2276 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 892 | 0 | 0 | 0 | 43 | 314 | 2276
8 | 20 | 13 | 2301 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 820 | 0 | 0 | 0 | 43 | 406 | 2301
8 | 20 | 14 | 2290 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 694 | 0 | 0 | 0 | 99 | 447 | 2290
8 | 20 | 15 | 2310 | 550 | 710 | 173 | 0 | 109 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2310
8 | 20 | 16 | 2336 | 550 | 1122 | 214 | 0 | 109 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2336
8 | 20 | 17 | 2306 | 550 | 1327 | 214 | 0 | 109 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2306
8 | 20 | 18 | 2267 | 550 | 1384 | 214 | 0 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2267
8 | 20 | 19 | 2217 | 550 | 1343 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2217
8 | 20 | 20 | 2103 | 550 | 1229 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2103
8 | 20 | 21 | 1996 | 550 | 1122 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1996
8 | 20 | 22 | 1851 | 550 | 977 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1851
8 | 20 | 23 | 1716 | 550 | 843 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716
8 | 21 | 0 | 1537 | 550 | 661 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1537
8 | 21 | 1 | 1403 | 550 | 508 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1403
8 | 21 | 2 | 1374 | 550 | 486 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1374
8 | 21 | 3 | 1395 | 550 | 515 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1395
8 | 21 | 4 | 1399 | 550 | 526 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399
8 | 21 | 5 | 1429 | 550 | 549 | 214 | 0 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1429
8 | 21 | 6 | 1567 | 550 | 631 | 173 | 0 | 109 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1567
8 | 21 | 7 | 1887 | 550 | 755 | 129 | 0 | 109 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1887
8 | 21 | 8 | 2360 | 550 | 860 | 111 | 0 | 109 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2360
8 | 21 | 9 | 2704 | 550 | 999 | 106 | 0 | 109 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2704
8 | 21 | 10 | 2831 | 550 | 976 | 106 | 0 | 109 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2831
8 | 21 | 11 | 2909 | 550 | 1022 | 106 | 0 | 109 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2909
8 | 21 | 12 | 2859 | 550 | 1021 | 106 | 0 | 109 | 813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 | 2859
8 | 21 | 13 | 2949 | 550 | 1314 | 111 | 0 | 109 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2949
8 | 21 | 14 | 2943 | 550 | 1545 | 129 | 0 | 109 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2943
8 | 21 | 15 | 2865 | 550 | 1618 | 173 | 0 | 109 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865
8 | 21 | 16 | 2806 | 550 | 1685 | 214 | 0 | 109 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2806
8 | 21 | 17 | 2629 | 550 | 1672 | 214 | 0 | 109 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2629
8 | 21 | 18 | 2551 | 550 | 1671 | 214 | 0 | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2551
8 | 21 | 19 | 2439 | 550 | 1565 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2439
8 | 21 | 20 | 2272 | 550 | 1398 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2272
8 | 21 | 21 | 2136 | 550 | 1262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2136
8 | 21 | 22 | 1991 | 550 | 1117 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1991
8 | 21 | 23 | 1853 | 550 | 979 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1853
8 | 22 | 0 | 1665 | 550 | 792 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665
8 | 22 | 1 | 1541 | 550 | 667 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1541
8 | 22 | 2 | 1504 | 550 | 630 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1504
8 | 22 | 3 | 1509 | 550 | 635 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1509
8 | 22 | 4 | 1505 | 550 | 632 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505
8 | 22 | 5 | 1531 | 550 | 653 | 214 | 0 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531
8 | 22 | 6 | 1642 | 550 | 720 | 173 | 0 | 109 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1642
8 | 22 | 7 | 1927 | 550 | 821 | 129 | 0 | 109 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1927
8 | 22 | 8 | 2388 | 550 | 1046 | 111 | 0 | 109 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2388
8 | 22 | 9 | 2720 | 550 | 1138 | 106 | 0 | 109 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2720
8 | 22 | 10 | 2809 | 550 | 1177 | 106 | 0 | 109 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2809
8 | 22 | 11 | 2832 | 550 | 1238 | 106 | 0 | 109 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2832
8 | 22 | 12 | 2768 | 550 | 1152 | 106 | 0 | 109 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2768
8 | 22 | 13 | 2878 | 550 | 1353 | 111 | 0 | 109 | 576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 2878
8 | 22 | 14 | 2797 | 550 | 1584 | 129 | 0 | 109 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2797
8 | 22 | 15 | 2694 | 550 | 1583 | 173 | 0 | 109 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694
8 | 22 | 16 | 2626 | 550 | 1570 | 214 | 0 | 109 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626
8 | 22 | 17 | 2505 | 550 | 1552 | 214 | 0 | 109 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505
8 | 22 | 18 | 2429 | 550 | 1548 | 214 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2429
8 | 22 | 19 | 2343 | 550 | 1470 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343
8 | 22 | 20 | 2207 | 550 | 1334 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207
8 | 22 | 21 | 2085 | 550 | 1212 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085
8 | 22 | 22 | 1958 | 550 | 1084 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1958
8 | 22 | 23 | 1821 | 550 | 948 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821
8 | 23 | 0 | 1654 | 550 | 780 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1654
8 | 23 | 1 | 1542 | 550 | 668 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1542
8 | 23 | 2 | 1513 | 550 | 638 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1513
8 | 23 | 3 | 1521 | 550 | 646 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1521
8 | 23 | 4 | 1513 | 550 | 637 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1513
8 | 23 | 5 | 1518 | 550 | 640 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1518
8 | 23 | 6 | 1614 | 550 | 709 | 173 | 0 | 109 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1614
8 | 23 | 7 | 1871 | 550 | 863 | 129 | 0 | 109 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1871
8 | 23 | 8 | 2293 | 550 | 1082 | 111 | 0 | 109 | 439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2293
8 | 23 | 9 | 2617 | 550 | 1250 | 106 | 0 | 109 | 601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2617
8 | 23 | 10 | 2692 | 550 | 1266 | 106 | 0 | 109 | 659 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2692
8 | 23 | 11 | 2738 | 550 | 1307 | 106 | 0 | 109 | 666 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2738
8 | 23 | 12 | 2689 | 550 | 1336 | 106 | 0 | 109 | 587 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2689
8 | 23 | 13 | 2730 | 550 | 1503 | 111 | 0 | 109 | 455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2730
8 | 23 | 14 | 2684 | 550 | 1482 | 129 | 0 | 109 | 411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2684
8 | 23 | 15 | 2655 | 550 | 1534 | 173 | 0 | 109 | 287 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2655
8 | 23 | 16 | 2644 | 550 | 1601 | 214 | 0 | 109 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2644
8 | 23 | 17 | 2476 | 550 | 1547 | 214 | 0 | 109 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2476
8 | 23 | 18 | 2383 | 550 | 1502 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2383
8 | 23 | 19 | 2265 | 550 | 1388 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2265
8 | 23 | 20 | 2128 | 550 | 1251 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2128
8 | 23 | 21 | 2021 | 550 | 1144 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2021
8 | 23 | 22 | 1903 | 550 | 1026 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1903
8 | 23 | 23 | 1778 | 550 | 900 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1778
8 | 24 | 0 | 1615 | 550 | 727 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1615
8 | 24 | 1 | 1497 | 550 | 604 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1497
8 | 24 | 2 | 1477 | 550 | 587 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1477
8 | 24 | 3 | 1481 | 550 | 599 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1481
8 | 24 | 4 | 1480 | 550 | 605 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1480
8 | 24 | 5 | 1496 | 550 | 619 | 214 | 0 | 109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1496
8 | 24 | 6 | 1600 | 550 | 700 | 173 | 0 | 109 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1600
8 | 24 | 7 | 1837 | 550 | 837 | 129 | 0 | 109 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1837
8 | 24 | 8 | 2210 | 550 | 1027 | 111 | 0 | 109 | 330 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 2210
8 | 24 | 9 | 2516 | 550 | 1125 | 106 | 0 | 109 | 486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 2516
8 | 24 | 10 | 2606 | 550 | 1042 | 106 | 0 | 109 | 569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | 2606
8 | 24 | 11 | 2646 | 550 | 1084 | 106 | 0 | 109 | 602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 | 2646
8 | 24 | 12 | 2579 | 550 | 1042 | 106 | 0 | 109 | 579 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 2579
8 | 24 | 13 | 2670 | 550 | 1357 | 111 | 0 | 109 | 504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2670
8 | 24 | 14 | 2556 | 550 | 1395 | 129 | 0 | 109 | 359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2556
8 | 24 | 15 | 2437 | 550 | 1431 | 173 | 0 | 109 | 171 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2437
8 | 24 | 16 | 2388 | 550 | 1427 | 214 | 0 | 109 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2388
8 | 24 | 17 | 2256 | 550 | 1343 | 214 | 0 | 109 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2256
8 | 24 | 18 | 2185 | 550 | 1308 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2185
8 | 24 | 19 | 2091 | 550 | 1217 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2091
8 | 24 | 20 | 1963 | 550 | 1088 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1963
8 | 24 | 21 | 1868 | 550 | 992 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1868
8 | 24 | 22 | 1757 | 550 | 882 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1757
8 | 24 | 23 | 1663 | 550 | 787 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1663
8 | 25 | 0 | 1502 | 550 | 624 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1502
8 | 25 | 1 | 1391 | 550 | 480 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1391
8 | 25 | 2 | 1385 | 550 | 500 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1385
8 | 25 | 3 | 1408 | 550 | 528 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1408
8 | 25 | 4 | 1401 | 550 | 509 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1401
8 | 25 | 5 | 1432 | 550 | 545 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1432
8 | 25 | 6 | 1514 | 550 | 579 | 173 | 0 | 109 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1514
8 | 25 | 7 | 1763 | 550 | 653 | 129 | 0 | 109 | 248 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 1763
8 | 25 | 8 | 2163 | 550 | 885 | 111 | 0 | 109 | 472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2163
8 | 25 | 9 | 2479 | 550 | 980 | 106 | 0 | 109 | 664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 2479
8 | 25 | 10 | 2589 | 550 | 960 | 106 | 0 | 109 | 758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 2589
8 | 25 | 11 | 2656 | 550 | 982 | 106 | 0 | 109 | 815 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 2656
8 | 25 | 12 | 2608 | 550 | 961 | 106 | 0 | 109 | 777 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 2608
8 | 25 | 13 | 2689 | 550 | 1162 | 111 | 0 | 109 | 690 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 2689
8 | 25 | 14 | 2677 | 550 | 1227 | 129 | 0 | 109 | 603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 2677
8 | 25 | 15 | 2595 | 550 | 1279 | 173 | 0 | 109 | 450 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2595
8 | 25 | 16 | 2557 | 550 | 1419 | 214 | 0 | 109 | 260 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2557
8 | 25 | 17 | 2380 | 550 | 1418 | 214 | 0 | 109 | 84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2380
8 | 25 | 18 | 2297 | 550 | 1414 | 214 | 0 | 109 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2297
8 | 25 | 19 | 2194 | 550 | 1317 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2194
8 | 25 | 20 | 2048 | 550 | 1173 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2048
8 | 25 | 21 | 1936 | 550 | 1061 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1936
8 | 25 | 22 | 1828 | 550 | 954 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1828
8 | 25 | 23 | 1716 | 550 | 841 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1716
8 | 26 | 0 | 1554 | 550 | 665 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1554
8 | 26 | 1 | 1427 | 550 | 524 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1427
8 | 26 | 2 | 1399 | 550 | 262 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 37 | 1399
8 | 26 | 3 | 1409 | 550 | 503 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1409
8 | 26 | 4 | 1387 | 550 | 503 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1387
8 | 26 | 5 | 1372 | 550 | 489 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1372
8 | 26 | 6 | 1379 | 550 | 408 | 173 | 0 | 109 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1379
8 | 26 | 7 | 1521 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 293 | 0 | 0 | 0 | 28 | 150 | 1521
8 | 26 | 8 | 1765 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 529 | 0 | 0 | 0 | 32 | 172 | 1765
8 | 26 | 9 | 1997 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 709 | 0 | 0 | 0 | 37 | 224 | 1997
8 | 26 | 10 | 2112 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 797 | 0 | 0 | 0 | 39 | 249 | 2112
8 | 26 | 11 | 2169 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 810 | 0 | 0 | 0 | 40 | 292 | 2169
8 | 26 | 12 | 2184 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 781 | 0 | 0 | 0 | 41 | 335 | 2184
8 | 26 | 13 | 2206 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 764 | 0 | 0 | 0 | 41 | 369 | 2206
8 | 26 | 14 | 2216 | 550 | 441 | 129 | 0 | 109 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 2216
8 | 26 | 15 | 2229 | 550 | 716 | 173 | 0 | 109 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2229
8 | 26 | 16 | 2223 | 550 | 1067 | 214 | 0 | 109 | 269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2223
8 | 26 | 17 | 2144 | 550 | 771 | 214 | 0 | 109 | 77 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 2144
8 | 26 | 18 | 2056 | 550 | 1177 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2056
8 | 26 | 19 | 1964 | 550 | 1089 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1964
8 | 26 | 20 | 1849 | 550 | 975 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1849
8 | 26 | 21 | 1753 | 550 | 869 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1753
8 | 26 | 22 | 1669 | 550 | 749 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1669
8 | 26 | 23 | 1578 | 550 | 656 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1578
8 | 27 | 0 | 1414 | 550 | 449 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1414
8 | 27 | 1 | 1288 | 550 | 347 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1288
8 | 27 | 2 | 1261 | 550 | 326 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1261
8 | 27 | 3 | 1276 | 550 | 349 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1276
8 | 27 | 4 | 1264 | 550 | 340 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1264
8 | 27 | 5 | 1250 | 550 | 325 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1250
8 | 27 | 6 | 1255 | 550 | 262 | 173 | 0 | 109 | 85 | 0 | 0 | 0 | 22 | 54 | 1255
8 | 27 | 7 | 1368 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 287 | 0 | 0 | 0 | -245 | 276 | 1368
8 | 27 | 8 | 1572 | 550 | 262 | 111 | 0 | 109 | 530 | 0 | 0 | 0 | -342 | 352 | 1572
8 | 27 | 9 | 1782 | 550 | 279 | 106 | 0 | 109 | 735 | 0 | 0 | 0 | -362 | 365 | 1782
8 | 27 | 10 | 1915 | 550 | 292 | 106 | 0 | 109 | 851 | 0 | 0 | 0 | -439 | 446 | 1915
8 | 27 | 11 | 2001 | 550 | 300 | 106 | 0 | 109 | 887 | 0 | 0 | 0 | -369 | 418 | 2001
8 | 27 | 12 | 2047 | 550 | 304 | 106 | 0 | 109 | 855 | 0 | 1 | 0 | -272 | 394 | 2047
8 | 27 | 13 | 2054 | 550 | 305 | 111 | 0 | 109 | 782 | 0 | 1 | 0 | -127 | 323 | 2054
8 | 27 | 14 | 2042 | 550 | 262 | 129 | 0 | 109 | 653 | 0 | 1 | 0 | 38 | 300 | 2042
8 | 27 | 15 | 2040 | 550 | 455 | 173 | 0 | 109 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2040
8 | 27 | 16 | 2045 | 550 | 846 | 214 | 0 | 109 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 2045
8 | 27 | 17 | 2037 | 550 | 1077 | 214 | 0 | 109 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2037
8 | 27 | 18 | 2052 | 550 | 1174 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2052
8 | 27 | 19 | 2025 | 550 | 1151 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025
8 | 27 | 20 | 1934 | 550 | 1060 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1934
8 | 27 | 21 | 1823 | 550 | 949 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1823
8 | 27 | 22 | 1701 | 550 | 827 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1701
8 | 27 | 23 | 1588 | 550 | 707 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1588
8 | 28 | 0 | 1419 | 550 | 516 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1419
8 | 28 | 1 | 1315 | 550 | 396 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1315
8 | 28 | 2 | 1306 | 550 | 390 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1306
8 | 28 | 3 | 1315 | 550 | 410 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1315
8 | 28 | 4 | 1325 | 550 | 434 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1325
8 | 28 | 5 | 1354 | 550 | 472 | 214 | 0 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1354
8 | 28 | 6 | 1464 | 550 | 519 | 173 | 0 | 109 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1464
8 | 28 | 7 | 1776 | 550 | 642 | 129 | 0 | 109 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1776
8 | 28 | 8 | 2195 | 550 | 727 | 111 | 0 | 109 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2195
8 | 28 | 9 | 2487 | 550 | 793 | 106 | 0 | 109 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2487
8 | 28 | 10 | 2597 | 550 | 766 | 106 | 0 | 109 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2597
8 | 28 | 11 | 2666 | 550 | 799 | 106 | 0 | 109 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 2666
8 | 28 | 12 | 2622 | 550 | 456 | 106 | 0 | 109 | 803 | 0 | 1 | 0 | 307 | 290 | 2622
8 | 28 | 13 | 2731 | 550 | 970 | 111 | 0 | 109 | 751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 2731
8 | 28 | 14 | 2753 | 550 | 1157 | 129 | 0 | 109 | 634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | 2753
8 | 28 | 15 | 2755 | 550 | 1437 | 173 | 0 | 109 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2755
8 | 28 | 16 | 2715 | 550 | 1581 | 214 | 0 | 109 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2715
8 | 28 | 17 | 2558 | 550 | 1608 | 214 | 0 | 109 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2558
8 | 28 | 18 | 2438 | 550 | 1560 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2438
8 | 28 | 19 | 2297 | 550 | 1422 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2297
8 | 28 | 20 | 2140 | 550 | 1265 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2140
8 | 28 | 21 | 2030 | 550 | 1154 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2030
8 | 28 | 22 | 1891 | 550 | 1015 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1891
8 | 28 | 23 | 1759 | 550 | 883 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1759
8 | 29 | 0 | 1585 | 550 | 696 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1585
8 | 29 | 1 | 1458 | 550 | 558 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1458
8 | 29 | 2 | 1423 | 550 | 522 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1423
8 | 29 | 3 | 1438 | 550 | 542 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1438
8 | 29 | 4 | 1425 | 550 | 534 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1425
8 | 29 | 5 | 1442 | 550 | 554 | 214 | 0 | 109 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1442
8 | 29 | 6 | 1546 | 550 | 592 | 173 | 0 | 109 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1546
8 | 29 | 7 | 1808 | 550 | 661 | 129 | 0 | 109 | 275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1808
8 | 29 | 8 | 2223 | 550 | 718 | 111 | 0 | 109 | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 232 | 2223
8 | 29 | 9 | 2523 | 550 | 793 | 106 | 0 | 109 | 695 | 0 | 3 | 0 | 0 | 267 | 2523
8 | 29 | 10 | 2631 | 550 | 781 | 106 | 0 | 109 | 824 | 0 | 3 | 0 | 0 | 258 | 2631
8 | 29 | 11 | 2693 | 550 | 797 | 106 | 0 | 109 | 870 | 0 | 3 | 0 | 0 | 258 | 2693
8 | 29 | 12 | 2636 | 550 | 757 | 106 | 0 | 109 | 848 | 0 | 4 | 0 | 0 | 262 | 2636
8 | 29 | 13 | 2743 | 550 | 937 | 111 | 0 | 109 | 793 | 0 | 3 | 0 | 0 | 240 | 2743
8 | 29 | 14 | 2754 | 550 | 1058 | 129 | 0 | 109 | 681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 223 | 2754
8 | 29 | 15 | 2735 | 550 | 1346 | 173 | 0 | 109 | 507 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 2735
8 | 29 | 16 | 2726 | 550 | 1559 | 214 | 0 | 109 | 289 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2726
8 | 29 | 17 | 2566 | 550 | 1599 | 214 | 0 | 109 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2566
8 | 29 | 18 | 2451 | 550 | 1570 | 214 | 0 | 109 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2451
8 | 29 | 19 | 2327 | 550 | 1450 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2327
8 | 29 | 20 | 2169 | 550 | 1292 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2169
8 | 29 | 21 | 2038 | 550 | 1161 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2038
8 | 29 | 22 | 1920 | 550 | 1026 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1920
8 | 29 | 23 | 1785 | 550 | 904 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1785
8 | 30 | 0 | 1614 | 550 | 672 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 1614
8 | 30 | 1 | 1483 | 550 | 535 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1483
8 | 30 | 2 | 1449 | 550 | 487 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 1449
8 | 30 | 3 | 1450 | 550 | 523 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 1450
8 | 30 | 4 | 1435 | 550 | 533 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1435
8 | 30 | 5 | 1465 | 550 | 554 | 214 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1465
8 | 30 | 6 | 1551 | 550 | 623 | 173 | 0 | 109 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1551
8 | 30 | 7 | 1782 | 550 | 725 | 129 | 0 | 109 | 164 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1782
8 | 30 | 8 | 2191 | 550 | 1012 | 111 | 0 | 109 | 322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 2191
8 | 30 | 9 | 2437 | 550 | 1155 | 106 | 0 | 109 | 396 | 0 | 4 | 0 | 0 | 117 | 2437
8 | 30 | 10 | 2518 | 550 | 1187 | 106 | 0 | 109 | 461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 2518
8 | 30 | 11 | 2566 | 550 | 1262 | 106 | 0 | 109 | 441 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 2566
8 | 30 | 12 | 2481 | 550 | 1199 | 106 | 0 | 109 | 410 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 2481
8 | 30 | 13 | 2583 | 550 | 1398 | 111 | 0 | 109 | 359 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2583
8 | 30 | 14 | 2571 | 550 | 1475 | 129 | 0 | 109 | 269 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2571
8 | 30 | 15 | 2536 | 550 | 1505 | 173 | 0 | 109 | 187 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2536
8 | 30 | 16 | 2511 | 550 | 1513 | 214 | 0 | 109 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2511
8 | 30 | 17 | 2394 | 550 | 1479 | 214 | 0 | 109 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2394
8 | 30 | 18 | 2358 | 550 | 1478 | 214 | 0 | 109 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2358
8 | 30 | 19 | 2269 | 550 | 1385 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2269
8 | 30 | 20 | 2129 | 550 | 1251 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2129
8 | 30 | 21 | 2004 | 550 | 1125 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2004
8 | 30 | 22 | 1873 | 550 | 981 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1873
8 | 30 | 23 | 1745 | 550 | 840 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1745
8 | 31 | 0 | 1586 | 550 | 621 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 1586
8 | 31 | 1 | 1462 | 550 | 438 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | 1462
8 | 31 | 2 | 1443 | 550 | 428 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 135 | 1443
8 | 31 | 3 | 1453 | 550 | 503 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1453
8 | 31 | 4 | 1461 | 550 | 522 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1461
8 | 31 | 5 | 1487 | 550 | 536 | 214 | 0 | 109 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1487
8 | 31 | 6 | 1565 | 550 | 589 | 173 | 0 | 109 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 106 | 1565
8 | 31 | 7 | 1811 | 550 | 516 | 129 | 0 | 109 | 106 | 0 | 6 | 0 | 235 | 160 | 1811
8 | 31 | 8 | 2127 | 550 | 1021 | 111 | 0 | 109 | 210 | 0 | 5 | 0 | 0 | 121 | 2127
8 | 31 | 9 | 2354 | 550 | 1131 | 106 | 0 | 109 | 353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 2354
8 | 31 | 10 | 2474 | 550 | 1114 | 106 | 0 | 109 | 451 | 0 | 6 | 0 | 0 | 138 | 2474
8 | 31 | 11 | 2521 | 550 | 1203 | 106 | 0 | 109 | 454 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 2521
8 | 31 | 12 | 2447 | 550 | 1084 | 106 | 0 | 109 | 485 | 0 | 6 | 0 | 0 | 107 | 2447
8 | 31 | 13 | 2586 | 550 | 1202 | 111 | 0 | 109 | 534 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 2586
8 | 31 | 14 | 2606 | 550 | 1309 | 129 | 0 | 109 | 461 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2606
8 | 31 | 15 | 2610 | 550 | 1389 | 173 | 0 | 109 | 354 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 2610
8 | 31 | 16 | 2544 | 550 | 1489 | 214 | 0 | 109 | 175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2544
8 | 31 | 17 | 2392 | 550 | 1456 | 214 | 0 | 109 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2392
8 | 31 | 18 | 2336 | 550 | 1446 | 214 | 0 | 109 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2336
8 | 31 | 19 | 2228 | 550 | 1343 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2228
8 | 31 | 20 | 2080 | 550 | 1199 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2080
8 | 31 | 21 | 1951 | 550 | 1070 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1951
8 | 31 | 22 | 1824 | 550 | 936 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1824
8 | 31 | 23 | 1701 | 550 | 806 | 214 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1701
9 | 1 | 0 | 1478 | 550 | 581 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1478
9 | 1 | 1 | 1393 | 550 | 471 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1393
9 | 1 | 2 | 1379 | 550 | 464 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1379
9 | 1 | 3 | 1389 | 550 | 472 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 1389
9 | 1 | 4 | 1387 | 550 | 477 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 1387
9 | 1 | 5 | 1409 | 550 | 440 | 194 | 0 | 109 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 108 | 1409
9 | 1 | 6 | 1473 | 550 | 477 | 157 | 0 | 109 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 109 | 1473
9 | 1 | 7 | 1666 | 550 | 557 | 115 | 0 | 109 | 219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 1666
9 | 1 | 8 | 1946 | 550 | 692 | 98 | 0 | 109 | 413 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1946
9 | 1 | 9 | 2175 | 550 | 762 | 93 | 0 | 109 | 582 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 2175
9 | 1 | 10 | 2275 | 550 | 701 | 93 | 0 | 109 | 719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 2275
9 | 1 | 11 | 2335 | 550 | 697 | 93 | 0 | 109 | 806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 2335
9 | 1 | 12 | 2306 | 550 | 656 | 93 | 0 | 109 | 819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 2306
9 | 1 | 13 | 2377 | 550 | 791 | 98 | 0 | 109 | 773 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 2377
9 | 1 | 14 | 2391 | 550 | 930 | 115 | 0 | 109 | 655 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2391
9 | 1 | 15 | 2352 | 550 | 1058 | 157 | 0 | 109 | 460 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2352
9 | 1 | 16 | 2332 | 550 | 1229 | 194 | 0 | 109 | 248 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2332
9 | 1 | 17 | 2170 | 550 | 1248 | 194 | 0 | 109 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2170
9 | 1 | 18 | 2083 | 550 | 1225 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2083
9 | 1 | 19 | 1994 | 550 | 1139 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1994
9 | 1 | 20 | 1889 | 550 | 1032 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1889
9 | 1 | 21 | 1802 | 550 | 946 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1802
9 | 1 | 22 | 1716 | 550 | 858 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1716
9 | 1 | 23 | 1625 | 550 | 762 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1625
9 | 2 | 0 | 1488 | 550 | 608 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1488
9 | 2 | 1 | 1398 | 550 | 508 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1398
9 | 2 | 2 | 1386 | 550 | 496 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1386
9 | 2 | 3 | 1383 | 550 | 490 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1383
9 | 2 | 4 | 1363 | 550 | 488 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1363
9 | 2 | 5 | 1357 | 550 | 485 | 194 | 0 | 109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1357
9 | 2 | 6 | 1346 | 550 | 409 | 157 | 0 | 109 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1346
9 | 2 | 7 | 1439 | 550 | 263 | 115 | 0 | 109 | 241 | 0 | 0 | 0 | 26 | 135 | 1439
9 | 2 | 8 | 1631 | 550 | 264 | 98 | 0 | 109 | 439 | 0 | 0 | 0 | -41 | 212 | 1631
9 | 2 | 9 | 1794 | 550 | 280 | 93 | 0 | 109 | 603 | 0 | 0 | 0 | -41 | 200 | 1794
9 | 2 | 10 | 1886 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 665 | 0 | 0 | 0 | 35 | 172 | 1886
9 | 2 | 11 | 1924 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 626 | 0 | 0 | 0 | 36 | 248 | 1924
9 | 2 | 12 | 1900 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 539 | 0 | 0 | 0 | 35 | 312 | 1900
9 | 2 | 13 | 1892 | 550 | 386 | 98 | 0 | 109 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1892
9 | 2 | 14 | 1871 | 550 | 522 | 115 | 0 | 109 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1871
9 | 2 | 15 | 1840 | 550 | 690 | 157 | 0 | 109 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1840
9 | 2 | 16 | 1820 | 550 | 810 | 194 | 0 | 109 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1820
9 | 2 | 17 | 1800 | 550 | 906 | 194 | 0 | 109 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
9 | 2 | 18 | 1818 | 550 | 754 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1818
9 | 2 | 19 | 1783 | 550 | 930 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783
9 | 2 | 20 | 1709 | 550 | 856 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709
9 | 2 | 21 | 1645 | 550 | 792 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645
9 | 2 | 22 | 1574 | 550 | 716 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1574
9 | 2 | 23 | 1500 | 550 | 634 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1500
9 | 3 | 0 | 1386 | 550 | 505 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1386
9 | 3 | 1 | 1307 | 550 | 413 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1307
9 | 3 | 2 | 1296 | 550 | 402 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1296
9 | 3 | 3 | 1302 | 550 | 405 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1302
9 | 3 | 4 | 1295 | 550 | 420 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1295
9 | 3 | 5 | 1289 | 550 | 407 | 194 | 0 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1289
9 | 3 | 6 | 1292 | 550 | 329 | 157 | 0 | 109 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1292
9 | 3 | 7 | 1378 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 296 | 0 | 0 | 0 | -91 | 137 | 1378
9 | 3 | 8 | 1540 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 553 | 0 | 0 | 0 | -331 | 299 | 1540
9 | 3 | 9 | 1727 | 550 | 274 | 93 | 0 | 109 | 755 | 0 | 0 | 0 | -439 | 385 | 1727
9 | 3 | 10 | 1827 | 550 | 283 | 93 | 0 | 109 | 873 | 0 | 0 | 0 | -439 | 358 | 1827
9 | 3 | 11 | 1898 | 550 | 290 | 93 | 0 | 109 | 917 | 0 | 1 | 0 | -439 | 377 | 1898
9 | 3 | 12 | 1932 | 550 | 293 | 93 | 0 | 109 | 888 | 0 | 1 | 0 | -439 | 437 | 1932
9 | 3 | 13 | 1969 | 550 | 297 | 98 | 0 | 109 | 839 | 0 | 1 | 0 | -419 | 494 | 1969
9 | 3 | 14 | 1963 | 550 | 296 | 115 | 0 | 109 | 714 | 0 | 0 | 0 | -132 | 311 | 1963
9 | 3 | 15 | 1963 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 515 | 0 | 0 | 0 | 36 | 334 | 1963
9 | 3 | 16 | 1981 | 550 | 740 | 194 | 0 | 109 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1981
9 | 3 | 17 | 1989 | 550 | 1044 | 194 | 0 | 109 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1989
9 | 3 | 18 | 1982 | 550 | 1104 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1982
9 | 3 | 19 | 1937 | 550 | 1084 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937
9 | 3 | 20 | 1846 | 550 | 993 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846
9 | 3 | 21 | 1748 | 550 | 895 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748
9 | 3 | 22 | 1651 | 550 | 793 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1651
9 | 3 | 23 | 1555 | 550 | 689 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1555
9 | 4 | 0 | 1432 | 550 | 528 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1432
9 | 4 | 1 | 1348 | 550 | 448 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1348
9 | 4 | 2 | 1336 | 550 | 447 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1336
9 | 4 | 3 | 1346 | 550 | 459 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1346
9 | 4 | 4 | 1351 | 550 | 471 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1351
9 | 4 | 5 | 1379 | 550 | 502 | 194 | 0 | 109 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1379
9 | 4 | 6 | 1472 | 550 | 529 | 157 | 0 | 109 | 73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 | 1472
9 | 4 | 7 | 1691 | 550 | 522 | 115 | 0 | 109 | 246 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144 | 1691
9 | 4 | 8 | 1981 | 550 | 505 | 98 | 0 | 109 | 408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 307 | 1981
9 | 4 | 9 | 2203 | 550 | 553 | 93 | 0 | 109 | 554 | 0 | 3 | 0 | 0 | 341 | 2203
9 | 4 | 10 | 2320 | 550 | 495 | 93 | 0 | 109 | 653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 415 | 2320
9 | 4 | 11 | 2385 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 780 | 0 | 6 | 0 | 164 | 421 | 2385
9 | 4 | 12 | 2370 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 790 | 0 | 5 | 0 | 100 | 461 | 2370
9 | 4 | 13 | 2448 | 550 | 704 | 98 | 0 | 109 | 625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 358 | 2448
9 | 4 | 14 | 2401 | 550 | 977 | 115 | 0 | 109 | 425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 2401
9 | 4 | 15 | 2376 | 550 | 1075 | 157 | 0 | 109 | 307 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 | 2376
9 | 4 | 16 | 2350 | 550 | 1357 | 194 | 0 | 109 | 137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2350
9 | 4 | 17 | 2240 | 550 | 1351 | 194 | 0 | 109 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2240
9 | 4 | 18 | 2194 | 550 | 1339 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2194
9 | 4 | 19 | 2090 | 550 | 1236 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2090
9 | 4 | 20 | 1973 | 550 | 1119 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1973
9 | 4 | 21 | 1885 | 550 | 1031 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1885
9 | 4 | 22 | 1790 | 550 | 936 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1790
9 | 4 | 23 | 1686 | 550 | 832 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1686
9 | 5 | 0 | 1543 | 550 | 687 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1543
9 | 5 | 1 | 1456 | 550 | 587 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1456
9 | 5 | 2 | 1451 | 550 | 581 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1451
9 | 5 | 3 | 1455 | 550 | 344 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | 74 | 1455
9 | 5 | 4 | 1453 | 550 | 580 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1453
9 | 5 | 5 | 1470 | 550 | 609 | 194 | 0 | 109 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1470
9 | 5 | 6 | 1546 | 550 | 640 | 157 | 0 | 109 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1546
9 | 5 | 7 | 1756 | 550 | 680 | 115 | 0 | 109 | 257 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1756
9 | 5 | 8 | 2083 | 550 | 758 | 98 | 0 | 109 | 509 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 2083
9 | 5 | 9 | 2327 | 550 | 840 | 93 | 0 | 109 | 649 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 2327
9 | 5 | 10 | 2371 | 550 | 795 | 93 | 0 | 109 | 697 | 0 | 4 | 0 | 0 | 123 | 2371
9 | 5 | 11 | 2405 | 550 | 664 | 93 | 0 | 109 | 770 | 0 | 5 | 0 | 0 | 214 | 2405
9 | 5 | 12 | 2355 | 550 | 521 | 93 | 0 | 109 | 800 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 2355
9 | 5 | 13 | 2445 | 550 | 445 | 98 | 0 | 109 | 779 | 0 | 4 | 0 | 220 | 240 | 2445
9 | 5 | 14 | 2448 | 550 | 895 | 115 | 0 | 109 | 674 | 0 | 4 | 0 | 0 | 101 | 2448
9 | 5 | 15 | 2427 | 550 | 1074 | 157 | 0 | 109 | 487 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 2427
9 | 5 | 16 | 2397 | 550 | 1287 | 194 | 0 | 109 | 253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2397
9 | 5 | 17 | 2271 | 550 | 1346 | 194 | 0 | 109 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2271
9 | 5 | 18 | 2186 | 550 | 1328 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2186
9 | 5 | 19 | 2088 | 550 | 1232 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2088
9 | 5 | 20 | 1972 | 550 | 1117 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1972
9 | 5 | 21 | 1869 | 550 | 1014 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1869
9 | 5 | 22 | 1782 | 550 | 927 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1782
9 | 5 | 23 | 1675 | 550 | 820 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1675
9 | 6 | 0 | 1538 | 550 | 673 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1538
9 | 6 | 1 | 1449 | 550 | 577 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1449
9 | 6 | 2 | 1425 | 550 | 550 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1425
9 | 6 | 3 | 1439 | 550 | 568 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1439
9 | 6 | 4 | 1433 | 550 | 568 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1433
9 | 6 | 5 | 1452 | 550 | 593 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1452
9 | 6 | 6 | 1522 | 550 | 351 | 157 | 0 | 109 | 49 | 0 | 1 | 0 | 285 | 20 | 1522
9 | 6 | 7 | 1706 | 550 | 596 | 115 | 0 | 109 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1706
9 | 6 | 8 | 1983 | 550 | 717 | 98 | 0 | 109 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1983
9 | 6 | 9 | 2158 | 550 | 864 | 93 | 0 | 109 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2158
9 | 6 | 10 | 2212 | 550 | 853 | 93 | 0 | 109 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2212
9 | 6 | 11 | 2215 | 550 | 818 | 93 | 0 | 109 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2215
9 | 6 | 12 | 2100 | 550 | 707 | 93 | 0 | 109 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 2100
9 | 6 | 13 | 2178 | 550 | 868 | 98 | 0 | 109 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2178
9 | 6 | 14 | 2117 | 550 | 451 | 115 | 0 | 109 | 243 | 0 | 1 | 0 | 422 | 226 | 2117
9 | 6 | 15 | 2078 | 550 | 976 | 157 | 0 | 109 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 2078
9 | 6 | 16 | 2045 | 550 | 1089 | 194 | 0 | 109 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2045
9 | 6 | 17 | 1964 | 550 | 1078 | 194 | 0 | 109 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1964
9 | 6 | 18 | 1938 | 550 | 1082 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1938
9 | 6 | 19 | 1860 | 550 | 970 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1860
9 | 6 | 20 | 1762 | 550 | 863 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1762
9 | 6 | 21 | 1676 | 550 | 781 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1676
9 | 6 | 22 | 1601 | 550 | 713 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1601
9 | 6 | 23 | 1519 | 550 | 639 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1519
9 | 7 | 0 | 1410 | 550 | 473 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1410
9 | 7 | 1 | 1343 | 550 | 359 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 125 | 1343
9 | 7 | 2 | 1332 | 550 | 363 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109 | 1332
9 | 7 | 3 | 1350 | 550 | 422 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1350
9 | 7 | 4 | 1352 | 550 | 443 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1352
9 | 7 | 5 | 1369 | 550 | 336 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 172 | 1369
9 | 7 | 6 | 1419 | 550 | 358 | 157 | 0 | 109 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 165 | 1419
9 | 7 | 7 | 1585 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 272 | 0 | 7 | 0 | 29 | 241 | 1585
9 | 7 | 8 | 1850 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 462 | 0 | 7 | 0 | 34 | 328 | 1850
9 | 7 | 9 | 2011 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 589 | 0 | 7 | 0 | 37 | 364 | 2011
9 | 7 | 10 | 2098 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 673 | 0 | 6 | 0 | 39 | 366 | 2098
9 | 7 | 11 | 2118 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 604 | 0 | 3 | 0 | 39 | 458 | 2118
9 | 7 | 12 | 2039 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 494 | 0 | 2 | 0 | 38 | 491 | 2039
9 | 7 | 13 | 2067 | 550 | 436 | 98 | 0 | 109 | 376 | 0 | 3 | 0 | 0 | 495 | 2067
9 | 7 | 14 | 2068 | 550 | 552 | 115 | 0 | 109 | 326 | 0 | 2 | 0 | 0 | 414 | 2068
9 | 7 | 15 | 2066 | 550 | 742 | 157 | 0 | 109 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 2066
9 | 7 | 16 | 2048 | 550 | 991 | 194 | 0 | 109 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 2048
9 | 7 | 17 | 1956 | 550 | 983 | 194 | 0 | 109 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1956
9 | 7 | 18 | 1904 | 550 | 969 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1904
9 | 7 | 19 | 1812 | 550 | 840 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 116 | 1812
9 | 7 | 20 | 1717 | 550 | 739 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 1717
9 | 7 | 21 | 1641 | 550 | 668 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 1641
9 | 7 | 22 | 1574 | 550 | 621 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 1574
9 | 7 | 23 | 1500 | 550 | 558 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 1500
9 | 8 | 0 | 1390 | 550 | 464 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 1390
9 | 8 | 1 | 1324 | 550 | 396 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 1324
9 | 8 | 2 | 1318 | 550 | 410 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 1318
9 | 8 | 3 | 1341 | 550 | 450 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1341
9 | 8 | 4 | 1345 | 550 | 466 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1345
9 | 8 | 5 | 1362 | 550 | 478 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1362
9 | 8 | 6 | 1410 | 550 | 508 | 157 | 0 | 109 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1410
9 | 8 | 7 | 1565 | 550 | 529 | 115 | 0 | 109 | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 115 | 1565
9 | 8 | 8 | 1793 | 550 | 584 | 98 | 0 | 109 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 208 | 1793
9 | 8 | 9 | 1932 | 550 | 662 | 93 | 0 | 109 | 310 | 0 | 3 | 0 | 0 | 205 | 1932
9 | 8 | 10 | 1984 | 550 | 592 | 93 | 0 | 109 | 372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 265 | 1984
9 | 8 | 11 | 2006 | 550 | 518 | 93 | 0 | 109 | 421 | 0 | 5 | 0 | 0 | 310 | 2006
9 | 8 | 12 | 1976 | 550 | 394 | 93 | 0 | 109 | 478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 348 | 1976
9 | 8 | 13 | 2037 | 550 | 591 | 98 | 0 | 109 | 424 | 0 | 3 | 0 | 0 | 262 | 2037
9 | 8 | 14 | 2033 | 550 | 650 | 115 | 0 | 109 | 382 | 0 | 3 | 0 | 0 | 224 | 2033
9 | 8 | 15 | 2002 | 550 | 751 | 157 | 0 | 109 | 274 | 0 | 3 | 0 | 0 | 158 | 2002
9 | 8 | 16 | 1965 | 550 | 936 | 194 | 0 | 109 | 168 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1965
9 | 8 | 17 | 1883 | 550 | 978 | 194 | 0 | 109 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1883
9 | 8 | 18 | 1841 | 550 | 983 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1841
9 | 8 | 19 | 1769 | 550 | 914 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1769
9 | 8 | 20 | 1674 | 550 | 819 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1674
9 | 8 | 21 | 1599 | 550 | 745 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1599
9 | 8 | 22 | 1538 | 550 | 684 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1538
9 | 8 | 23 | 1467 | 550 | 606 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1467
9 | 9 | 0 | 1371 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 | 87 | 1371
9 | 9 | 1 | 1302 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 153 | 1302
9 | 9 | 2 | 1292 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 32 | 1292
9 | 9 | 3 | 1307 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164 | 26 | 1307
9 | 9 | 4 | 1302 | 550 | 430 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1302
9 | 9 | 5 | 1293 | 550 | 423 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1293
9 | 9 | 6 | 1283 | 550 | 328 | 157 | 0 | 109 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1283
9 | 9 | 7 | 1348 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 262 | 0 | 1 | 0 | -51 | 100 | 1348
9 | 9 | 8 | 1470 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 490 | 0 | 1 | 0 | -372 | 332 | 1470
9 | 9 | 9 | 1624 | 550 | 264 | 93 | 0 | 109 | 667 | 0 | 0 | 0 | -439 | 380 | 1624
9 | 9 | 10 | 1690 | 550 | 270 | 93 | 0 | 109 | 779 | 0 | 0 | 0 | -439 | 328 | 1690
9 | 9 | 11 | 1748 | 550 | 276 | 93 | 0 | 109 | 805 | 0 | 0 | 0 | -439 | 354 | 1748
9 | 9 | 12 | 1739 | 550 | 275 | 93 | 0 | 109 | 783 | 0 | 0 | 0 | -439 | 368 | 1739
9 | 9 | 13 | 1775 | 550 | 278 | 98 | 0 | 109 | 755 | 0 | 0 | 0 | -439 | 424 | 1775
9 | 9 | 14 | 1781 | 550 | 279 | 115 | 0 | 109 | 648 | 0 | 0 | 0 | -103 | 183 | 1781
9 | 9 | 15 | 1786 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 468 | 0 | 0 | 0 | 33 | 207 | 1786
9 | 9 | 16 | 1780 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 226 | 0 | 0 | 0 | 398 | 41 | 1780
9 | 9 | 17 | 1713 | 550 | 812 | 194 | 0 | 109 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713
9 | 9 | 18 | 1712 | 550 | 437 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422 | -1 | 1712
9 | 9 | 19 | 1665 | 550 | 812 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665
9 | 9 | 20 | 1593 | 550 | 740 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593
9 | 9 | 21 | 1526 | 550 | 673 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526
9 | 9 | 22 | 1473 | 550 | 567 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 1473
9 | 9 | 23 | 1405 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 16 | 1405
9 | 10 | 0 | 1312 | 550 | 429 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1312
9 | 10 | 1 | 1237 | 550 | 341 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1237
9 | 10 | 2 | 1231 | 550 | 338 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1231
9 | 10 | 3 | 1253 | 550 | 369 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1253
9 | 10 | 4 | 1247 | 550 | 371 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1247
9 | 10 | 5 | 1241 | 550 | 324 | 194 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 1241
9 | 10 | 6 | 1226 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 1226
9 | 10 | 7 | 1293 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 266 | 0 | 0 | 0 | -209 | 200 | 1293
9 | 10 | 8 | 1444 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 529 | 0 | 0 | 0 | -366 | 262 | 1444
9 | 10 | 9 | 1606 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 734 | 0 | 0 | 0 | -439 | 297 | 1606
9 | 10 | 10 | 1709 | 550 | 272 | 93 | 0 | 109 | 834 | 0 | 0 | 0 | -437 | 288 | 1709
9 | 10 | 11 | 1791 | 550 | 280 | 93 | 0 | 109 | 793 | 0 | 0 | 0 | -420 | 386 | 1791
9 | 10 | 12 | 1795 | 550 | 280 | 93 | 0 | 109 | 621 | 0 | 0 | 0 | -239 | 381 | 1795
9 | 10 | 13 | 1767 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 545 | 0 | 0 | 0 | 32 | 171 | 1767
9 | 10 | 14 | 1775 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 464 | 0 | 0 | 0 | 33 | 242 | 1775
9 | 10 | 15 | 1782 | 550 | 623 | 157 | 0 | 109 | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1782
9 | 10 | 16 | 1734 | 550 | 740 | 194 | 0 | 109 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1734
9 | 10 | 17 | 1734 | 550 | 854 | 194 | 0 | 109 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1734
9 | 10 | 18 | 1726 | 550 | 872 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1726
9 | 10 | 19 | 1679 | 550 | 826 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679
9 | 10 | 20 | 1620 | 550 | 759 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1620
9 | 10 | 21 | 1546 | 550 | 675 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1546
9 | 10 | 22 | 1459 | 550 | 578 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1459
9 | 10 | 23 | 1397 | 550 | 513 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1397
9 | 11 | 0 | 1300 | 550 | 408 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1300
9 | 11 | 1 | 1220 | 550 | 322 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1220
9 | 11 | 2 | 1224 | 550 | 327 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1224
9 | 11 | 3 | 1253 | 550 | 325 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71 | 1253
9 | 11 | 4 | 1267 | 550 | 383 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1267
9 | 11 | 5 | 1296 | 550 | 423 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1296
9 | 11 | 6 | 1357 | 550 | 461 | 157 | 0 | 109 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1357
9 | 11 | 7 | 1537 | 550 | 527 | 115 | 0 | 109 | 186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 1537
9 | 11 | 8 | 1847 | 550 | 631 | 98 | 0 | 109 | 288 | 0 | 3 | 0 | 0 | 168 | 1847
9 | 11 | 9 | 2052 | 550 | 872 | 93 | 0 | 109 | 251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 | 2052
9 | 11 | 10 | 2052 | 550 | 885 | 93 | 0 | 109 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | 2052
9 | 11 | 11 | 1976 | 550 | 597 | 93 | 0 | 109 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1976
9 | 11 | 12 | 1943 | 550 | 435 | 93 | 0 | 109 | 422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 332 | 1943
9 | 11 | 13 | 2003 | 550 | 738 | 98 | 0 | 109 | 299 | 0 | 2 | 0 | 0 | 207 | 2003
9 | 11 | 14 | 1986 | 550 | 815 | 115 | 0 | 109 | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 1986
9 | 11 | 15 | 1937 | 550 | 852 | 157 | 0 | 109 | 212 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1937
9 | 11 | 16 | 1947 | 550 | 931 | 194 | 0 | 109 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1947
9 | 11 | 17 | 1882 | 550 | 995 | 194 | 0 | 109 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1882
9 | 11 | 18 | 1862 | 550 | 1006 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1862
9 | 11 | 19 | 1785 | 550 | 920 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1785
9 | 11 | 20 | 1695 | 550 | 840 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1695
9 | 11 | 21 | 1620 | 550 | 765 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620
9 | 11 | 22 | 1544 | 550 | 677 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1544
9 | 11 | 23 | 1479 | 550 | 606 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1479
9 | 12 | 0 | 1365 | 550 | 484 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1365
9 | 12 | 1 | 1300 | 550 | 415 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1300
9 | 12 | 2 | 1296 | 550 | 413 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1296
9 | 12 | 3 | 1321 | 550 | 445 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1321
9 | 12 | 4 | 1335 | 550 | 471 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1335
9 | 12 | 5 | 1350 | 550 | 494 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1350
9 | 12 | 6 | 1395 | 550 | 479 | 157 | 0 | 109 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1395
9 | 12 | 7 | 1551 | 550 | 395 | 115 | 0 | 109 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1551
9 | 12 | 8 | 1837 | 550 | 381 | 98 | 0 | 109 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1837
9 | 12 | 9 | 2014 | 550 | 378 | 93 | 0 | 109 | 582 | 0 | 0 | 0 | 13 | 289 | 2014
9 | 12 | 10 | 2067 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 665 | 0 | 0 | 0 | 54 | 334 | 2067
9 | 12 | 11 | 2123 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 737 | 0 | 0 | 0 | 59 | 313 | 2123
9 | 12 | 12 | 2081 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 737 | 0 | 0 | 0 | 39 | 291 | 2081
9 | 12 | 13 | 2159 | 550 | 537 | 98 | 0 | 109 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2159
9 | 12 | 14 | 2120 | 550 | 723 | 115 | 0 | 109 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2120
9 | 12 | 15 | 2092 | 550 | 918 | 157 | 0 | 109 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2092
9 | 12 | 16 | 2042 | 550 | 1051 | 194 | 0 | 109 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042
9 | 12 | 17 | 1956 | 550 | 1070 | 194 | 0 | 109 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1956
9 | 12 | 18 | 1916 | 550 | 1063 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916
9 | 12 | 19 | 1831 | 550 | 978 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1831
9 | 12 | 20 | 1734 | 550 | 880 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1734
9 | 12 | 21 | 1653 | 550 | 799 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1653
9 | 12 | 22 | 1575 | 550 | 720 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1575
9 | 12 | 23 | 1502 | 550 | 637 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1502
9 | 13 | 0 | 1390 | 550 | 513 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1390
9 | 13 | 1 | 1318 | 550 | 435 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1318
9 | 13 | 2 | 1312 | 550 | 430 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1312
9 | 13 | 3 | 1335 | 550 | 458 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1335
9 | 13 | 4 | 1344 | 550 | 476 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1344
9 | 13 | 5 | 1352 | 550 | 492 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1352
9 | 13 | 6 | 1397 | 550 | 481 | 157 | 0 | 109 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1397
9 | 13 | 7 | 1553 | 550 | 433 | 115 | 0 | 109 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1553
9 | 13 | 8 | 1834 | 550 | 456 | 98 | 0 | 109 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1834
9 | 13 | 9 | 2060 | 550 | 421 | 93 | 0 | 109 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2060
9 | 13 | 10 | 2155 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 812 | 0 | 0 | 0 | 86 | 243 | 2155
9 | 13 | 11 | 2191 | 550 | 427 | 93 | 0 | 109 | 807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 2191
9 | 13 | 12 | 2128 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 793 | 0 | 1 | 0 | 123 | 197 | 2128
9 | 13 | 13 | 2221 | 550 | 418 | 98 | 0 | 109 | 741 | 0 | 1 | 0 | 212 | 92 | 2221
9 | 13 | 14 | 2221 | 550 | 767 | 115 | 0 | 109 | 619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2221
9 | 13 | 15 | 2214 | 550 | 917 | 157 | 0 | 109 | 445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2214
9 | 13 | 16 | 2194 | 550 | 1108 | 194 | 0 | 109 | 225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2194
9 | 13 | 17 | 2078 | 550 | 1174 | 194 | 0 | 109 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2078
9 | 13 | 18 | 2013 | 550 | 1158 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2013
9 | 13 | 19 | 1919 | 550 | 1065 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1919
9 | 13 | 20 | 1820 | 550 | 966 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1820
9 | 13 | 21 | 1738 | 550 | 880 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1738
9 | 13 | 22 | 1646 | 550 | 777 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1646
9 | 13 | 23 | 1558 | 550 | 636 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 1558
9 | 14 | 0 | 1442 | 550 | 531 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 1442
9 | 14 | 1 | 1357 | 550 | 453 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1357
9 | 14 | 2 | 1350 | 550 | 445 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1350
9 | 14 | 3 | 1362 | 550 | 462 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1362
9 | 14 | 4 | 1362 | 550 | 479 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1362
9 | 14 | 5 | 1377 | 550 | 495 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1377
9 | 14 | 6 | 1432 | 550 | 502 | 157 | 0 | 109 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1432
9 | 14 | 7 | 1602 | 550 | 523 | 115 | 0 | 109 | 216 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 1602
9 | 14 | 8 | 1893 | 550 | 654 | 98 | 0 | 109 | 401 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 1893
9 | 14 | 9 | 2112 | 550 | 754 | 93 | 0 | 109 | 547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 2112
9 | 14 | 10 | 2191 | 550 | 771 | 93 | 0 | 109 | 602 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 2191
9 | 14 | 11 | 2208 | 550 | 779 | 93 | 0 | 109 | 596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 2208
9 | 14 | 12 | 2154 | 550 | 720 | 93 | 0 | 109 | 574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 2154
9 | 14 | 13 | 2239 | 550 | 894 | 98 | 0 | 109 | 526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 2239
9 | 14 | 14 | 2234 | 550 | 1018 | 115 | 0 | 109 | 411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2234
9 | 14 | 15 | 2224 | 550 | 1128 | 157 | 0 | 109 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2224
9 | 14 | 16 | 2212 | 550 | 1221 | 194 | 0 | 109 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2212
9 | 14 | 17 | 2114 | 550 | 1229 | 194 | 0 | 109 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2114
9 | 14 | 18 | 2067 | 550 | 1213 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2067
9 | 14 | 19 | 1974 | 550 | 1119 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1974
9 | 14 | 20 | 1880 | 550 | 1025 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1880
9 | 14 | 21 | 1799 | 550 | 944 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1799
9 | 14 | 22 | 1722 | 550 | 868 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1722
9 | 14 | 23 | 1636 | 550 | 782 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1636
9 | 15 | 0 | 1505 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 14 | 1505
9 | 15 | 1 | 1419 | 550 | 341 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 24 | 1419
9 | 15 | 2 | 1405 | 550 | 528 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1405
9 | 15 | 3 | 1417 | 550 | 549 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1417
9 | 15 | 4 | 1426 | 550 | 568 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1426
9 | 15 | 5 | 1434 | 550 | 580 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434
9 | 15 | 6 | 1491 | 550 | 603 | 157 | 0 | 109 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1491
9 | 15 | 7 | 1665 | 550 | 628 | 115 | 0 | 109 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1665
9 | 15 | 8 | 1964 | 550 | 654 | 98 | 0 | 109 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1964
9 | 15 | 9 | 2180 | 550 | 640 | 93 | 0 | 109 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2180
9 | 15 | 10 | 2254 | 550 | 568 | 93 | 0 | 109 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 2254
9 | 15 | 11 | 2316 | 550 | 591 | 93 | 0 | 109 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2316
9 | 15 | 12 | 2273 | 550 | 557 | 93 | 0 | 109 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2273
9 | 15 | 13 | 2356 | 550 | 848 | 98 | 0 | 109 | 621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 2356
9 | 15 | 14 | 2391 | 550 | 1006 | 115 | 0 | 109 | 511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 2391
9 | 15 | 15 | 2321 | 550 | 1106 | 157 | 0 | 109 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 2321
9 | 15 | 16 | 2270 | 550 | 1250 | 194 | 0 | 109 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2270
9 | 15 | 17 | 2150 | 550 | 1263 | 194 | 0 | 109 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2150
9 | 15 | 18 | 2104 | 550 | 1250 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2104
9 | 15 | 19 | 2007 | 550 | 753 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 399 | 1 | 2007
9 | 15 | 20 | 1902 | 550 | 1048 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1902
9 | 15 | 21 | 1813 | 550 | 958 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1813
9 | 15 | 22 | 1731 | 550 | 876 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1731
9 | 15 | 23 | 1637 | 550 | 782 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1637
9 | 16 | 0 | 1512 | 550 | 642 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1512
9 | 16 | 1 | 1417 | 550 | 538 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1417
9 | 16 | 2 | 1396 | 550 | 517 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1396
9 | 16 | 3 | 1396 | 550 | 523 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1396
9 | 16 | 4 | 1389 | 550 | 525 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1389
9 | 16 | 5 | 1370 | 550 | 511 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1370
9 | 16 | 6 | 1383 | 550 | 450 | 157 | 0 | 109 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1383
9 | 16 | 7 | 1490 | 550 | 284 | 115 | 0 | 109 | 261 | 0 | 0 | 0 | 27 | 144 | 1490
9 | 16 | 8 | 1684 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 480 | 0 | 0 | 0 | 31 | 154 | 1684
9 | 16 | 9 | 1851 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 646 | 0 | 0 | 0 | 34 | 157 | 1851
9 | 16 | 10 | 1926 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 767 | 0 | 0 | 0 | 36 | 109 | 1926
9 | 16 | 11 | 1985 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 842 | 0 | 1 | 0 | 37 | 91 | 1985
9 | 16 | 12 | 2003 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 848 | 0 | 2 | 0 | 37 | 102 | 2003
9 | 16 | 13 | 2028 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 796 | 0 | 2 | 0 | 38 | 173 | 2028
9 | 16 | 14 | 2023 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 655 | 0 | 2 | 0 | 40 | 290 | 2023
9 | 16 | 15 | 2001 | 550 | 629 | 157 | 0 | 109 | 455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 2001
9 | 16 | 16 | 1976 | 550 | 866 | 194 | 0 | 109 | 222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1976
9 | 16 | 17 | 1921 | 550 | 1022 | 194 | 0 | 109 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1921
9 | 16 | 18 | 1886 | 550 | 1031 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1886
9 | 16 | 19 | 1823 | 550 | 968 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1823
9 | 16 | 20 | 1734 | 550 | 878 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1734
9 | 16 | 21 | 1654 | 550 | 798 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1654
9 | 16 | 22 | 1585 | 550 | 720 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1585
9 | 16 | 23 | 1511 | 550 | 640 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1511
9 | 17 | 0 | 1395 | 550 | 504 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1395
9 | 17 | 1 | 1318 | 550 | 418 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1318
9 | 17 | 2 | 1301 | 550 | 393 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1301
9 | 17 | 3 | 1309 | 550 | 407 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1309
9 | 17 | 4 | 1306 | 550 | 416 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1306
9 | 17 | 5 | 1297 | 550 | 400 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1297
9 | 17 | 6 | 1285 | 550 | 328 | 157 | 0 | 109 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1285
9 | 17 | 7 | 1376 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 241 | 0 | 3 | 0 | -88 | 184 | 1376
9 | 17 | 8 | 1518 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 435 | 0 | 3 | 0 | -228 | 289 | 1518
9 | 17 | 9 | 1661 | 550 | 267 | 93 | 0 | 109 | 590 | 0 | 3 | 0 | -347 | 396 | 1661
9 | 17 | 10 | 1744 | 550 | 275 | 93 | 0 | 109 | 714 | 0 | 3 | 0 | -439 | 439 | 1744
9 | 17 | 11 | 1793 | 550 | 280 | 93 | 0 | 109 | 747 | 0 | 3 | 0 | -439 | 450 | 1793
9 | 17 | 12 | 1818 | 550 | 282 | 93 | 0 | 109 | 734 | 0 | 3 | 0 | -430 | 477 | 1818
9 | 17 | 13 | 1831 | 550 | 284 | 98 | 0 | 109 | 674 | 0 | 2 | 0 | -273 | 387 | 1831
9 | 17 | 14 | 1835 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 563 | 0 | 2 | 0 | 34 | 200 | 1835
9 | 17 | 15 | 1817 | 550 | 379 | 157 | 0 | 109 | 391 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 | 1817
9 | 17 | 16 | 1811 | 550 | 704 | 194 | 0 | 109 | 183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 1811
9 | 17 | 17 | 1805 | 550 | 910 | 194 | 0 | 109 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1805
9 | 17 | 18 | 1836 | 550 | 978 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1836
9 | 17 | 19 | 1795 | 550 | 937 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1795
9 | 17 | 20 | 1728 | 550 | 866 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1728
9 | 17 | 21 | 1643 | 550 | 734 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 1643
9 | 17 | 22 | 1566 | 550 | 683 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1566
9 | 17 | 23 | 1488 | 550 | 595 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1488
9 | 18 | 0 | 1381 | 550 | 467 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 1381
9 | 18 | 1 | 1306 | 550 | 382 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 1306
9 | 18 | 2 | 1295 | 550 | 385 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 1295
9 | 18 | 3 | 1308 | 550 | 419 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1308
9 | 18 | 4 | 1305 | 550 | 427 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1305
9 | 18 | 5 | 1318 | 550 | 447 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1318
9 | 18 | 6 | 1333 | 550 | 412 | 157 | 0 | 109 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1333
9 | 18 | 7 | 1445 | 550 | 344 | 115 | 0 | 109 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1445
9 | 18 | 8 | 1647 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 422 | 0 | 0 | 0 | 30 | 176 | 1647
9 | 18 | 9 | 1823 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 575 | 0 | 1 | 0 | 34 | 199 | 1823
9 | 18 | 10 | 1874 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 609 | 0 | 1 | 0 | 35 | 215 | 1874
9 | 18 | 11 | 1912 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 688 | 0 | 1 | 0 | 35 | 174 | 1912
9 | 18 | 12 | 1944 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 737 | 0 | 1 | 0 | 36 | 156 | 1944
9 | 18 | 13 | 1980 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 694 | 0 | 2 | 0 | 37 | 228 | 1980
9 | 18 | 14 | 1972 | 550 | 308 | 115 | 0 | 109 | 584 | 0 | 2 | 0 | 27 | 277 | 1972
9 | 18 | 15 | 1981 | 550 | 690 | 157 | 0 | 109 | 403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1981
9 | 18 | 16 | 1964 | 550 | 914 | 194 | 0 | 109 | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1964
9 | 18 | 17 | 1925 | 550 | 1039 | 194 | 0 | 109 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1925
9 | 18 | 18 | 1923 | 550 | 1067 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1923
9 | 18 | 19 | 1871 | 550 | 1016 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1871
9 | 18 | 20 | 1788 | 550 | 926 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1788
9 | 18 | 21 | 1700 | 550 | 823 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1700
9 | 18 | 22 | 1616 | 550 | 746 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1616
9 | 18 | 23 | 1534 | 550 | 656 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1534
9 | 19 | 0 | 1417 | 550 | 534 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1417
9 | 19 | 1 | 1339 | 550 | 435 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1339
9 | 19 | 2 | 1328 | 550 | 409 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1328
9 | 19 | 3 | 1349 | 550 | 469 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1349
9 | 19 | 4 | 1352 | 550 | 483 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1352
9 | 19 | 5 | 1383 | 550 | 522 | 194 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1383
9 | 19 | 6 | 1450 | 550 | 537 | 157 | 0 | 109 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1450
9 | 19 | 7 | 1654 | 550 | 552 | 115 | 0 | 109 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1654
9 | 19 | 8 | 1957 | 550 | 470 | 98 | 0 | 109 | 479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 1957
9 | 19 | 9 | 2192 | 550 | 501 | 93 | 0 | 109 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2192
9 | 19 | 10 | 2265 | 550 | 482 | 93 | 0 | 109 | 738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 2265
9 | 19 | 11 | 2311 | 550 | 484 | 93 | 0 | 109 | 782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 2311
9 | 19 | 12 | 2271 | 550 | 439 | 93 | 0 | 109 | 793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 2271
9 | 19 | 13 | 2378 | 550 | 658 | 98 | 0 | 109 | 704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 2378
9 | 19 | 14 | 2363 | 550 | 890 | 115 | 0 | 109 | 488 | 0 | 2 | 0 | 0 | 209 | 2363
9 | 19 | 15 | 2259 | 550 | 1097 | 157 | 0 | 109 | 317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2259
9 | 19 | 16 | 2274 | 550 | 1228 | 194 | 0 | 109 | 191 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2274
9 | 19 | 17 | 2158 | 550 | 1268 | 194 | 0 | 109 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2158
9 | 19 | 18 | 2094 | 550 | 1238 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2094
9 | 19 | 19 | 1989 | 550 | 1133 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1989
9 | 19 | 20 | 1883 | 550 | 1026 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1883
9 | 19 | 21 | 1793 | 550 | 937 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1793
9 | 19 | 22 | 1712 | 550 | 435 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | -1 | 1712
9 | 19 | 23 | 1620 | 550 | 765 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620
9 | 20 | 0 | 1488 | 550 | 622 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1488
9 | 20 | 1 | 1402 | 550 | 525 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1402
9 | 20 | 2 | 1386 | 550 | 513 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1386
9 | 20 | 3 | 1395 | 550 | 528 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1395
9 | 20 | 4 | 1397 | 550 | 542 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1397
9 | 20 | 5 | 1414 | 550 | 558 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1414
9 | 20 | 6 | 1467 | 550 | 599 | 157 | 0 | 109 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1467
9 | 20 | 7 | 1630 | 550 | 685 | 115 | 0 | 109 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1630
9 | 20 | 8 | 1912 | 550 | 831 | 98 | 0 | 109 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1912
9 | 20 | 9 | 2115 | 550 | 738 | 93 | 0 | 109 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2115
9 | 20 | 10 | 2177 | 550 | 698 | 93 | 0 | 109 | 481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245 | 2177
9 | 20 | 11 | 2223 | 550 | 695 | 93 | 0 | 109 | 532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 243 | 2223
9 | 20 | 12 | 2149 | 550 | 689 | 93 | 0 | 109 | 482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 | 2149
9 | 20 | 13 | 2227 | 550 | 839 | 98 | 0 | 109 | 443 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 | 2227
9 | 20 | 14 | 2186 | 550 | 1042 | 115 | 0 | 109 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2186
9 | 20 | 15 | 2123 | 550 | 1077 | 157 | 0 | 109 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2123
9 | 20 | 16 | 2124 | 550 | 1152 | 194 | 0 | 109 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2124
9 | 20 | 17 | 2044 | 550 | 1172 | 194 | 0 | 109 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2044
9 | 20 | 18 | 2008 | 550 | 1153 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2008
9 | 20 | 19 | 1925 | 550 | 1068 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1925
9 | 20 | 20 | 1833 | 550 | 975 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1833
9 | 20 | 21 | 1740 | 550 | 881 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1740
9 | 20 | 22 | 1663 | 550 | 792 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1663
9 | 20 | 23 | 1585 | 550 | 706 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1585
9 | 21 | 0 | 1458 | 550 | 384 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 33 | 1458
9 | 21 | 1 | 1384 | 550 | 483 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1384
9 | 21 | 2 | 1382 | 550 | 477 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 1382
9 | 21 | 3 | 1397 | 550 | 494 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 1397
9 | 21 | 4 | 1402 | 550 | 512 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1402
9 | 21 | 5 | 1419 | 550 | 522 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 1419
9 | 21 | 6 | 1483 | 550 | 584 | 157 | 0 | 109 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 | 1483
9 | 21 | 7 | 1673 | 550 | 734 | 115 | 0 | 109 | 111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 1673
9 | 21 | 8 | 1935 | 550 | 937 | 98 | 0 | 109 | 180 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 1935
9 | 21 | 9 | 2116 | 550 | 994 | 93 | 0 | 109 | 266 | 0 | 10 | 0 | 0 | 94 | 2116
9 | 21 | 10 | 2180 | 550 | 885 | 93 | 0 | 109 | 348 | 0 | 10 | 0 | 0 | 185 | 2180
9 | 21 | 11 | 2199 | 550 | 738 | 93 | 0 | 109 | 382 | 0 | 9 | 0 | 0 | 318 | 2199
9 | 21 | 12 | 2138 | 550 | 601 | 93 | 0 | 109 | 435 | 0 | 9 | 0 | 0 | 341 | 2138
9 | 21 | 13 | 2231 | 550 | 468 | 98 | 0 | 109 | 410 | 0 | 9 | 0 | 422 | 165 | 2231
9 | 21 | 14 | 2219 | 550 | 1092 | 115 | 0 | 109 | 263 | 0 | 8 | 0 | 0 | 82 | 2219
9 | 21 | 15 | 2220 | 550 | 1123 | 157 | 0 | 109 | 201 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 | 2220
9 | 21 | 16 | 2210 | 550 | 1154 | 194 | 0 | 109 | 96 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 2210
9 | 21 | 17 | 2114 | 550 | 1124 | 194 | 0 | 109 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 2114
9 | 21 | 18 | 2053 | 550 | 1128 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 2053
9 | 21 | 19 | 1928 | 550 | 1054 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1928
9 | 21 | 20 | 1819 | 550 | 959 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1819
9 | 21 | 21 | 1746 | 550 | 887 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1746
9 | 21 | 22 | 1656 | 550 | 798 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1656
9 | 21 | 23 | 1557 | 550 | 701 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1557
9 | 22 | 0 | 1432 | 550 | 569 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1432
9 | 22 | 1 | 1357 | 550 | 482 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1357
9 | 22 | 2 | 1350 | 550 | 472 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1350
9 | 22 | 3 | 1366 | 550 | 493 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1366
9 | 22 | 4 | 1380 | 550 | 514 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1380
9 | 22 | 5 | 1386 | 550 | 527 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1386
9 | 22 | 6 | 1441 | 550 | 589 | 157 | 0 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1441
9 | 22 | 7 | 1590 | 550 | 685 | 115 | 0 | 109 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1590
9 | 22 | 8 | 1825 | 550 | 851 | 98 | 0 | 109 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1825
9 | 22 | 9 | 1973 | 550 | 836 | 93 | 0 | 109 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1973
9 | 22 | 10 | 2026 | 550 | 710 | 93 | 0 | 109 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2026
9 | 22 | 11 | 2026 | 550 | 680 | 93 | 0 | 109 | 402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 2026
9 | 22 | 12 | 1967 | 550 | 566 | 93 | 0 | 109 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1967
9 | 22 | 13 | 2047 | 550 | 781 | 98 | 0 | 109 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2047
9 | 22 | 14 | 2039 | 550 | 944 | 115 | 0 | 109 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2039
9 | 22 | 15 | 2011 | 550 | 993 | 157 | 0 | 109 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2011
9 | 22 | 16 | 1984 | 550 | 1046 | 194 | 0 | 109 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1984
9 | 22 | 17 | 1888 | 550 | 1008 | 194 | 0 | 109 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1888
9 | 22 | 18 | 1835 | 550 | 975 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1835
9 | 22 | 19 | 1752 | 550 | 883 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1752
9 | 22 | 20 | 1661 | 550 | 790 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1661
9 | 22 | 21 | 1583 | 550 | 729 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1583
9 | 22 | 22 | 1521 | 550 | 667 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1521
9 | 22 | 23 | 1459 | 550 | 606 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1459
9 | 23 | 0 | 1354 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 | -24 | 1354
9 | 23 | 1 | 1277 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 | -32 | 1277
9 | 23 | 2 | 1276 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 387 | -227 | 1276
9 | 23 | 3 | 1307 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 7 | 1307
9 | 23 | 4 | 1300 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 397 | -213 | 1300
9 | 23 | 5 | 1288 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | -11 | 1288
9 | 23 | 6 | 1270 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 28 | 0 | 3 | 0 | 22 | 139 | 1270
9 | 23 | 7 | 1297 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 127 | 0 | 5 | 0 | -35 | 164 | 1297
9 | 23 | 8 | 1381 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 264 | 0 | 6 | 0 | -37 | 129 | 1381
9 | 23 | 9 | 1488 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 458 | 0 | 5 | 0 | -343 | 354 | 1488
9 | 23 | 10 | 1506 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 599 | 0 | 5 | 0 | -441 | 329 | 1506
9 | 23 | 11 | 1540 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 684 | 0 | 6 | 0 | -440 | 276 | 1540
9 | 23 | 12 | 1548 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 694 | 0 | 6 | 0 | -440 | 274 | 1548
9 | 23 | 13 | 1564 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 601 | 0 | 6 | 0 | -440 | 378 | 1564
9 | 23 | 14 | 1497 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 430 | 0 | 7 | 0 | -318 | 342 | 1497
9 | 23 | 15 | 1482 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 341 | 0 | 6 | 0 | -82 | 139 | 1482
9 | 23 | 16 | 1488 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 146 | 0 | 6 | 0 | 213 | 8 | 1488
9 | 23 | 17 | 1477 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 17 | 0 | 8 | 0 | 346 | -9 | 1477
9 | 23 | 18 | 1509 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 404 | -18 | 1509
9 | 23 | 19 | 1466 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 338 | 5 | 1466
9 | 23 | 20 | 1413 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 307 | -17 | 1413
9 | 23 | 21 | 1357 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 211 | 1357
9 | 23 | 22 | 1292 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 | 50 | 1292
9 | 23 | 23 | 1253 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 108 | 1253
9 | 24 | 0 | 1171 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | -32 | 80 | 1171
9 | 24 | 1 | 1117 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | -143 | 137 | 1117
9 | 24 | 2 | 1122 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | -175 | 174 | 1122
9 | 24 | 3 | 1155 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | -86 | 119 | 1155
9 | 24 | 4 | 1163 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | -32 | 73 | 1163
9 | 24 | 5 | 1170 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | -32 | 81 | 1170
9 | 24 | 6 | 1142 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 46 | 0 | 6 | 0 | -214 | 226 | 1142
9 | 24 | 7 | 1173 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 250 | 0 | 4 | 0 | -446 | 329 | 1173
9 | 24 | 8 | 1259 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 496 | 0 | 2 | 0 | -446 | 188 | 1259
9 | 24 | 9 | 1356 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 689 | -40 | 1 | 0 | -444 | 136 | 1356
9 | 24 | 10 | 1405 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 764 | -73 | 1 | 0 | -443 | 142 | 1405
9 | 24 | 11 | 1426 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 775 | -74 | 1 | 0 | -443 | 153 | 1426
9 | 24 | 12 | 1444 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 739 | 0 | 0 | 0 | -442 | 133 | 1444
9 | 24 | 13 | 1450 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 695 | 0 | 0 | 0 | -442 | 178 | 1450
9 | 24 | 14 | 1463 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 552 | 0 | 0 | 0 | -442 | 317 | 1463
9 | 24 | 15 | 1474 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 368 | 0 | 0 | 0 | -302 | 330 | 1474
9 | 24 | 16 | 1489 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 164 | 0 | 0 | 0 | -39 | 249 | 1489
9 | 24 | 17 | 1513 | 550 | 533 | 194 | 0 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1513
9 | 24 | 18 | 1544 | 550 | 335 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 20 | 1544
9 | 24 | 19 | 1507 | 550 | 576 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1507
9 | 24 | 20 | 1453 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247 | 90 | 1453
9 | 24 | 21 | 1383 | 550 | 426 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1383
9 | 24 | 22 | 1308 | 550 | 402 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1308
9 | 24 | 23 | 1257 | 550 | 326 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1257
9 | 25 | 0 | 1176 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 94 | 1176
9 | 25 | 1 | 1125 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | -123 | 132 | 1125
9 | 25 | 2 | 1130 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | -96 | 110 | 1130
9 | 25 | 3 | 1172 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 35 | 1172
9 | 25 | 4 | 1192 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 46 | 1192
9 | 25 | 5 | 1222 | 550 | 322 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1222
9 | 25 | 6 | 1265 | 550 | 351 | 157 | 0 | 109 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1265
9 | 25 | 7 | 1396 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 232 | 0 | 1 | 0 | -37 | 164 | 1396
9 | 25 | 8 | 1607 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 480 | 0 | 1 | 0 | -41 | 148 | 1607
9 | 25 | 9 | 1796 | 550 | 280 | 93 | 0 | 109 | 681 | 0 | 1 | 0 | -64 | 146 | 1796
9 | 25 | 10 | 1870 | 550 | 287 | 93 | 0 | 109 | 767 | 0 | 1 | 0 | -213 | 276 | 1870
9 | 25 | 11 | 1923 | 550 | 292 | 93 | 0 | 109 | 809 | 0 | 0 | 0 | -203 | 273 | 1923
9 | 25 | 12 | 1887 | 550 | 289 | 93 | 0 | 109 | 738 | 0 | 1 | 0 | -94 | 201 | 1887
9 | 25 | 13 | 1966 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 649 | 0 | 1 | 0 | 36 | 261 | 1966
9 | 25 | 14 | 1991 | 550 | 581 | 115 | 0 | 109 | 523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 1991
9 | 25 | 15 | 1973 | 550 | 746 | 157 | 0 | 109 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1973
9 | 25 | 16 | 1950 | 550 | 902 | 194 | 0 | 109 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1950
9 | 25 | 17 | 1867 | 550 | 970 | 194 | 0 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1867
9 | 25 | 18 | 1822 | 550 | 969 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822
9 | 25 | 19 | 1729 | 550 | 875 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1729
9 | 25 | 20 | 1631 | 550 | 762 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1631
9 | 25 | 21 | 1547 | 550 | 670 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1547
9 | 25 | 22 | 1473 | 550 | 585 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1473
9 | 25 | 23 | 1402 | 550 | 486 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1402
9 | 26 | 0 | 1309 | 550 | 353 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1309
9 | 26 | 1 | 1239 | 550 | 324 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1239
9 | 26 | 2 | 1244 | 550 | 332 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1244
9 | 26 | 3 | 1269 | 550 | 360 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1269
9 | 26 | 4 | 1290 | 550 | 390 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1290
9 | 26 | 5 | 1303 | 550 | 419 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1303
9 | 26 | 6 | 1319 | 550 | 423 | 157 | 0 | 109 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1319
9 | 26 | 7 | 1452 | 550 | 344 | 115 | 0 | 109 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1452
9 | 26 | 8 | 1671 | 550 | 365 | 98 | 0 | 109 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1671
9 | 26 | 9 | 1831 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 500 | 0 | 0 | 0 | 34 | 283 | 1831
9 | 26 | 10 | 1902 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 642 | 0 | 0 | 0 | 35 | 211 | 1902
9 | 26 | 11 | 1947 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 736 | 0 | 0 | 0 | 36 | 161 | 1947
9 | 26 | 12 | 1913 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 761 | 0 | 0 | 0 | 35 | 103 | 1913
9 | 26 | 13 | 2008 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 684 | 0 | 0 | 0 | 67 | 238 | 2008
9 | 26 | 14 | 2029 | 550 | 555 | 115 | 0 | 109 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2029
9 | 26 | 15 | 2020 | 550 | 792 | 157 | 0 | 109 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2020
9 | 26 | 16 | 2004 | 550 | 984 | 194 | 0 | 109 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2004
9 | 26 | 17 | 1914 | 550 | 1042 | 194 | 0 | 109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914
9 | 26 | 18 | 1873 | 550 | 1020 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873
9 | 26 | 19 | 1783 | 550 | 930 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783
9 | 26 | 20 | 1692 | 550 | 839 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1692
9 | 26 | 21 | 1617 | 550 | 763 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1617
9 | 26 | 22 | 1538 | 550 | 669 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1538
9 | 26 | 23 | 1460 | 550 | 585 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1460
9 | 27 | 0 | 1350 | 550 | 437 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1350
9 | 27 | 1 | 1280 | 550 | 351 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1280
9 | 27 | 2 | 1277 | 550 | 343 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1277
9 | 27 | 3 | 1302 | 550 | 372 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1302
9 | 27 | 4 | 1307 | 550 | 408 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1307
9 | 27 | 5 | 1322 | 550 | 413 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1322
9 | 27 | 6 | 1363 | 550 | 469 | 157 | 0 | 109 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1363
9 | 27 | 7 | 1511 | 550 | 465 | 115 | 0 | 109 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1511
9 | 27 | 8 | 1758 | 550 | 376 | 98 | 0 | 109 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1758
9 | 27 | 9 | 1964 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 593 | 0 | 0 | 0 | 58 | 299 | 1964
9 | 27 | 10 | 2033 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 665 | 0 | 0 | 0 | 55 | 299 | 2033
9 | 27 | 11 | 2068 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 691 | 0 | 0 | 0 | 67 | 296 | 2068
9 | 27 | 12 | 2025 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 676 | 0 | 0 | 0 | 38 | 297 | 2025
9 | 27 | 13 | 2120 | 550 | 485 | 98 | 0 | 109 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 2120
9 | 27 | 14 | 2135 | 550 | 627 | 115 | 0 | 109 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2135
9 | 27 | 15 | 2137 | 550 | 943 | 157 | 0 | 109 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2137
9 | 27 | 16 | 2100 | 550 | 1111 | 194 | 0 | 109 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2100
9 | 27 | 17 | 1997 | 550 | 1128 | 194 | 0 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1997
9 | 27 | 18 | 1949 | 550 | 1096 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949
9 | 27 | 19 | 1857 | 550 | 1003 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1857
9 | 27 | 20 | 1766 | 550 | 912 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1766
9 | 27 | 21 | 1680 | 550 | 404 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1680
9 | 27 | 22 | 1590 | 550 | 736 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1590
9 | 27 | 23 | 1509 | 550 | 645 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1509
9 | 28 | 0 | 1391 | 550 | 497 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1391
9 | 28 | 1 | 1321 | 550 | 421 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1321
9 | 28 | 2 | 1319 | 550 | 412 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1319
9 | 28 | 3 | 1344 | 550 | 431 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1344
9 | 28 | 4 | 1343 | 550 | 435 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1343
9 | 28 | 5 | 1355 | 550 | 455 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1355
9 | 28 | 6 | 1404 | 550 | 481 | 157 | 0 | 109 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1404
9 | 28 | 7 | 1579 | 550 | 495 | 115 | 0 | 109 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1579
9 | 28 | 8 | 1823 | 550 | 435 | 98 | 0 | 109 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1823
9 | 28 | 9 | 2014 | 550 | 458 | 93 | 0 | 109 | 530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273 | 2014
9 | 28 | 10 | 2099 | 550 | 406 | 93 | 0 | 109 | 657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 | 2099
9 | 28 | 11 | 2119 | 550 | 427 | 93 | 0 | 109 | 681 | 0 | 1 | 0 | -21 | 279 | 2119
9 | 28 | 12 | 2075 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 652 | 0 | 2 | 0 | 109 | 298 | 2075
9 | 28 | 13 | 2161 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 551 | 0 | 2 | 0 | 351 | 238 | 2161
9 | 28 | 14 | 2143 | 550 | 799 | 115 | 0 | 109 | 379 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | 2143
9 | 28 | 15 | 2095 | 550 | 1035 | 157 | 0 | 109 | 222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2095
9 | 28 | 16 | 2064 | 550 | 697 | 194 | 0 | 109 | 89 | 0 | 2 | 0 | 422 | 1 | 2064
9 | 28 | 17 | 1967 | 550 | 1100 | 194 | 0 | 109 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1967
9 | 28 | 18 | 1917 | 550 | 1061 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1917
9 | 28 | 19 | 1814 | 550 | 958 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1814
9 | 28 | 20 | 1709 | 550 | 853 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1709
9 | 28 | 21 | 1624 | 550 | 769 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1624
9 | 28 | 22 | 1534 | 550 | 668 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1534
9 | 28 | 23 | 1457 | 550 | 585 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1457
9 | 29 | 0 | 1343 | 550 | 447 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1343
9 | 29 | 1 | 1270 | 550 | 363 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1270
9 | 29 | 2 | 1264 | 550 | 356 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1264
9 | 29 | 3 | 1288 | 550 | 389 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1288
9 | 29 | 4 | 1298 | 550 | 412 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1298
9 | 29 | 5 | 1305 | 550 | 429 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1305
9 | 29 | 6 | 1326 | 550 | 426 | 157 | 0 | 109 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1326
9 | 29 | 7 | 1446 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 247 | 0 | 5 | 0 | 26 | 132 | 1446
9 | 29 | 8 | 1672 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 495 | 0 | 3 | 0 | 31 | 124 | 1672
9 | 29 | 9 | 1852 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 703 | 0 | 2 | 0 | 34 | 99 | 1852
9 | 29 | 10 | 1922 | 550 | 292 | 93 | 0 | 109 | 817 | 0 | 1 | 0 | -68 | 128 | 1922
9 | 29 | 11 | 1956 | 550 | 296 | 93 | 0 | 109 | 855 | 0 | 2 | 0 | -132 | 183 | 1956
9 | 29 | 12 | 1913 | 550 | 291 | 93 | 0 | 109 | 844 | 0 | 2 | 0 | -242 | 266 | 1913
9 | 29 | 13 | 1992 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 774 | 0 | 2 | 0 | 37 | 160 | 1992
9 | 29 | 14 | 2002 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 618 | 0 | 2 | 0 | 37 | 309 | 2002
9 | 29 | 15 | 1990 | 550 | 622 | 157 | 0 | 109 | 401 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 1990
9 | 29 | 16 | 1979 | 550 | 951 | 194 | 0 | 109 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1979
9 | 29 | 17 | 1870 | 550 | 997 | 194 | 0 | 109 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1870
9 | 29 | 18 | 1808 | 550 | 954 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1808
9 | 29 | 19 | 1710 | 550 | 857 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710
9 | 29 | 20 | 1609 | 550 | 756 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609
9 | 29 | 21 | 1516 | 550 | 663 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516
9 | 29 | 22 | 1439 | 550 | 577 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1439
9 | 29 | 23 | 1379 | 550 | 509 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1379
9 | 30 | 0 | 1276 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 111 | 1276
9 | 30 | 1 | 1201 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 65 | 1201
9 | 30 | 2 | 1196 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 38 | 1196
9 | 30 | 3 | 1223 | 550 | 262 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 85 | 1223
9 | 30 | 4 | 1224 | 550 | 337 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1224
9 | 30 | 5 | 1222 | 550 | 338 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1222
9 | 30 | 6 | 1197 | 550 | 262 | 157 | 0 | 109 | 48 | 0 | 1 | 0 | 31 | 39 | 1197
9 | 30 | 7 | 1259 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 241 | 0 | 1 | 0 | -186 | 167 | 1259
9 | 30 | 8 | 1393 | 550 | 262 | 98 | 0 | 109 | 489 | 0 | 1 | 0 | -397 | 281 | 1393
9 | 30 | 9 | 1533 | 550 | 262 | 93 | 0 | 109 | 688 | 0 | 1 | 0 | -440 | 270 | 1533
9 | 30 | 10 | 1626 | 550 | 264 | 93 | 0 | 109 | 777 | 0 | 1 | 0 | -439 | 271 | 1626
9 | 30 | 11 | 1670 | 550 | 268 | 93 | 0 | 109 | 708 | 0 | 1 | 0 | -439 | 380 | 1670
9 | 30 | 12 | 1687 | 550 | 270 | 93 | 0 | 109 | 646 | 0 | 2 | 0 | -362 | 379 | 1687
9 | 30 | 13 | 1728 | 550 | 274 | 98 | 0 | 109 | 539 | 0 | 3 | 0 | -68 | 223 | 1728
9 | 30 | 14 | 1696 | 550 | 262 | 115 | 0 | 109 | 320 | 0 | 3 | 0 | 31 | 306 | 1696
9 | 30 | 15 | 1665 | 550 | 422 | 157 | 0 | 109 | 172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 251 | 1665
9 | 30 | 16 | 1646 | 550 | 633 | 194 | 0 | 109 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 1646
9 | 30 | 17 | 1643 | 550 | 666 | 194 | 0 | 109 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 109 | 1643
9 | 30 | 18 | 1652 | 550 | 655 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 140 | 1652
9 | 30 | 19 | 1609 | 550 | 667 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 1609
9 | 30 | 20 | 1549 | 550 | 284 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 407 | 2 | 1549
9 | 30 | 21 | 1482 | 550 | 617 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1482
9 | 30 | 22 | 1417 | 550 | 536 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1417
9 | 30 | 23 | 1357 | 550 | 470 | 194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1357
10 | 1 | 0 | 1399 | 550 | 514 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1399
10 | 1 | 1 | 1314 | 550 | 417 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 1314
10 | 1 | 2 | 1292 | 550 | 392 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1292
10 | 1 | 3 | 1333 | 550 | 442 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1333
10 | 1 | 4 | 1327 | 550 | 448 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1327
10 | 1 | 5 | 1311 | 550 | 432 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1311
10 | 1 | 6 | 1299 | 550 | 393 | 120 | 0 | 109 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 1299
10 | 1 | 7 | 1371 | 550 | 336 | 94 | 0 | 109 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 185 | 1371
10 | 1 | 8 | 1463 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 185 | 0 | 4 | 0 | 26 | 246 | 1463
10 | 1 | 9 | 1546 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 301 | 0 | 3 | 0 | -40 | 283 | 1546
10 | 1 | 10 | 1587 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 412 | 0 | 3 | 0 | -41 | 214 | 1587
10 | 1 | 11 | 1621 | 550 | 263 | 78 | 0 | 109 | 443 | 0 | 3 | 0 | -119 | 294 | 1621
10 | 1 | 12 | 1632 | 550 | 265 | 78 | 0 | 109 | 372 | 0 | 4 | 0 | -41 | 295 | 1632
10 | 1 | 13 | 1630 | 550 | 264 | 81 | 0 | 109 | 270 | 0 | 3 | 0 | -41 | 394 | 1630
10 | 1 | 14 | 1603 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 212 | 0 | 4 | 0 | 29 | 343 | 1603
10 | 1 | 15 | 1604 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 214 | 0 | 4 | 0 | 29 | 316 | 1604
10 | 1 | 16 | 1627 | 550 | 468 | 148 | 0 | 109 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 252 | 1627
10 | 1 | 17 | 1678 | 550 | 530 | 148 | 0 | 109 | 10 | 0 | 4 | 0 | 153 | 174 | 1678
10 | 1 | 18 | 1701 | 550 | 770 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 119 | 1701
10 | 1 | 19 | 1631 | 550 | 733 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 1631
10 | 1 | 20 | 1554 | 550 | 354 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 302 | 84 | 1554
10 | 1 | 21 | 1469 | 550 | 529 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 126 | 1469
10 | 1 | 22 | 1388 | 550 | 465 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 110 | 1388
10 | 1 | 23 | 1334 | 550 | 333 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 188 | 1334
10 | 2 | 0 | 1228 | 550 | 323 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1228
10 | 2 | 1 | 1152 | 550 | 264 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | -32 | 107 | 1152
10 | 2 | 2 | 1169 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 75 | 1169
10 | 2 | 3 | 1218 | 550 | 322 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 81 | 1218
10 | 2 | 4 | 1262 | 550 | 357 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | 1262
10 | 2 | 5 | 1297 | 550 | 430 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53 | 1297
10 | 2 | 6 | 1325 | 550 | 441 | 120 | 0 | 109 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 | 1325
10 | 2 | 7 | 1455 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 247 | 0 | 7 | 0 | 41 | 145 | 1455
10 | 2 | 8 | 1707 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 496 | 0 | 6 | 0 | 31 | 172 | 1707
10 | 2 | 9 | 1906 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 683 | 0 | 5 | 0 | 35 | 184 | 1906
10 | 2 | 10 | 1954 | 550 | 295 | 78 | 0 | 109 | 881 | 0 | 5 | 0 | -48 | 84 | 1954
10 | 2 | 11 | 1997 | 550 | 299 | 78 | 0 | 109 | 932 | 0 | 5 | 0 | -189 | 213 | 1997
10 | 2 | 12 | 1912 | 550 | 291 | 78 | 0 | 109 | 923 | 0 | 6 | 0 | -366 | 321 | 1912
10 | 2 | 13 | 2000 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 831 | 0 | 6 | 0 | 37 | 124 | 2000
10 | 2 | 14 | 1994 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 646 | 0 | 7 | 0 | 37 | 289 | 1994
10 | 2 | 15 | 1951 | 550 | 513 | 120 | 0 | 109 | 410 | 0 | 7 | 0 | 0 | 242 | 1951
10 | 2 | 16 | 1942 | 550 | 961 | 148 | 0 | 109 | 158 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1942
10 | 2 | 17 | 1875 | 550 | 1045 | 148 | 0 | 109 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1875
10 | 2 | 18 | 1837 | 550 | 1024 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1837
10 | 2 | 19 | 1737 | 550 | 924 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1737
10 | 2 | 20 | 1642 | 550 | 831 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1642
10 | 2 | 21 | 1560 | 550 | 742 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1560
10 | 2 | 22 | 1491 | 550 | 647 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1491
10 | 2 | 23 | 1425 | 550 | 554 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 1425
10 | 3 | 0 | 1304 | 550 | 397 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 1304
10 | 3 | 1 | 1239 | 550 | 367 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1239
10 | 3 | 2 | 1256 | 550 | 392 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 1256
10 | 3 | 3 | 1323 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 236 | 11 | 1323
10 | 3 | 4 | 1358 | 550 | 545 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1358
10 | 3 | 5 | 1377 | 550 | 563 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1377
10 | 3 | 6 | 1386 | 550 | 557 | 120 | 0 | 109 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1386
10 | 3 | 7 | 1454 | 550 | 400 | 94 | 0 | 109 | 222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1454
10 | 3 | 8 | 1687 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 455 | 0 | 1 | 0 | 50 | 179 | 1687
10 | 3 | 9 | 1864 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 576 | 0 | 1 | 0 | 85 | 203 | 1864
10 | 3 | 10 | 1905 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 579 | 0 | 0 | 0 | 79 | 248 | 1905
10 | 3 | 11 | 1931 | 550 | 390 | 78 | 0 | 109 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1931
10 | 3 | 12 | 1835 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 565 | 0 | 0 | 0 | 65 | 206 | 1835
10 | 3 | 13 | 1944 | 550 | 502 | 81 | 0 | 109 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1944
10 | 3 | 14 | 1978 | 550 | 765 | 94 | 0 | 109 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1978
10 | 3 | 15 | 1961 | 550 | 1001 | 120 | 0 | 109 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1961
10 | 3 | 16 | 1949 | 550 | 1078 | 148 | 0 | 109 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949
10 | 3 | 17 | 1899 | 550 | 664 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1899
10 | 3 | 18 | 1860 | 550 | 1053 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860
10 | 3 | 19 | 1769 | 550 | 962 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769
10 | 3 | 20 | 1674 | 550 | 866 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1674
10 | 3 | 21 | 1601 | 550 | 794 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1601
10 | 3 | 22 | 1534 | 550 | 726 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1534
10 | 3 | 23 | 1468 | 550 | 346 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 313 | -1 | 1468
10 | 4 | 0 | 1360 | 550 | 537 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1360
10 | 4 | 1 | 1296 | 550 | 433 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1296
10 | 4 | 2 | 1311 | 550 | 450 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1311
10 | 4 | 3 | 1364 | 550 | 511 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1364
10 | 4 | 4 | 1397 | 550 | 542 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1397
10 | 4 | 5 | 1403 | 550 | 595 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1403
10 | 4 | 6 | 1420 | 550 | 598 | 120 | 0 | 109 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1420
10 | 4 | 7 | 1536 | 550 | 514 | 94 | 0 | 109 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1536
10 | 4 | 8 | 1786 | 550 | 477 | 81 | 0 | 109 | 478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1786
10 | 4 | 9 | 1981 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 610 | 0 | 1 | 0 | 42 | 329 | 1981
10 | 4 | 10 | 2015 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 586 | 0 | 1 | 0 | 37 | 392 | 2015
10 | 4 | 11 | 2006 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 626 | 0 | 1 | 0 | 37 | 343 | 2006
10 | 4 | 12 | 1931 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 657 | 0 | 1 | 0 | 36 | 238 | 1931
10 | 4 | 13 | 2032 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 625 | 0 | 1 | 0 | 38 | 366 | 2032
10 | 4 | 14 | 2058 | 550 | 514 | 94 | 0 | 109 | 534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 2058
10 | 4 | 15 | 2020 | 550 | 854 | 120 | 0 | 109 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2020
10 | 4 | 16 | 2007 | 550 | 1073 | 148 | 0 | 109 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007
10 | 4 | 17 | 1927 | 550 | 1110 | 148 | 0 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927
10 | 4 | 18 | 1900 | 550 | 1093 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900
10 | 4 | 19 | 1800 | 550 | 976 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1800
10 | 4 | 20 | 1704 | 550 | 851 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1704
10 | 4 | 21 | 1629 | 550 | 759 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1629
10 | 4 | 22 | 1548 | 550 | 666 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1548
10 | 4 | 23 | 1476 | 550 | 590 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1476
10 | 5 | 0 | 1365 | 550 | 418 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1365
10 | 5 | 1 | 1294 | 550 | 329 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1294
10 | 5 | 2 | 1310 | 550 | 333 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 1310
10 | 5 | 3 | 1370 | 550 | 336 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 159 | 1370
10 | 5 | 4 | 1391 | 550 | 442 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1391
10 | 5 | 5 | 1413 | 550 | 466 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 | 1413
10 | 5 | 6 | 1428 | 550 | 475 | 120 | 0 | 109 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 145 | 1428
10 | 5 | 7 | 1561 | 550 | 513 | 94 | 0 | 109 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 184 | 1561
10 | 5 | 8 | 1768 | 550 | 715 | 81 | 0 | 109 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | 146 | 1768
10 | 5 | 9 | 1916 | 550 | 826 | 78 | 0 | 109 | 181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 165 | 1916
10 | 5 | 10 | 1928 | 550 | 534 | 78 | 0 | 109 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0 | 401 | 1928
10 | 5 | 11 | 1896 | 550 | 387 | 78 | 0 | 109 | 274 | 0 | 9 | 0 | 0 | 489 | 1896
10 | 5 | 12 | 1787 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 322 | 0 | 12 | 0 | 33 | 421 | 1787
10 | 5 | 13 | 1893 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 392 | 0 | 12 | 0 | 35 | 452 | 1893
10 | 5 | 14 | 1865 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 368 | 0 | 12 | 0 | 67 | 403 | 1865
10 | 5 | 15 | 1864 | 550 | 412 | 120 | 0 | 109 | 311 | 0 | 12 | 0 | 0 | 350 | 1864
10 | 5 | 16 | 1852 | 550 | 756 | 148 | 0 | 109 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 1852
10 | 5 | 17 | 1813 | 550 | 863 | 148 | 0 | 109 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 121 | 1813
10 | 5 | 18 | 1796 | 550 | 861 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 117 | 1796
10 | 5 | 19 | 1708 | 550 | 369 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 392 | 129 | 1708
10 | 5 | 20 | 1630 | 550 | 677 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 136 | 1630
10 | 5 | 21 | 1555 | 550 | 577 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 163 | 1555
10 | 5 | 22 | 1482 | 550 | 493 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 175 | 1482
10 | 5 | 23 | 1431 | 550 | 423 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 194 | 1431
10 | 6 | 0 | 1327 | 550 | 332 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 182 | 1327
10 | 6 | 1 | 1261 | 550 | 326 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 122 | 1261
10 | 6 | 2 | 1290 | 550 | 329 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 147 | 1290
10 | 6 | 3 | 1357 | 550 | 350 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 192 | 1357
10 | 6 | 4 | 1383 | 550 | 408 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 160 | 1383
10 | 6 | 5 | 1391 | 550 | 428 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 148 | 1391
10 | 6 | 6 | 1407 | 550 | 402 | 120 | 0 | 109 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 186 | 1407
10 | 6 | 7 | 1483 | 550 | 347 | 94 | 0 | 109 | 198 | 0 | 7 | 0 | 0 | 178 | 1483
10 | 6 | 8 | 1669 | 550 | 268 | 81 | 0 | 109 | 437 | 0 | 9 | 0 | -41 | 256 | 1669
10 | 6 | 9 | 1813 | 550 | 282 | 78 | 0 | 109 | 619 | 0 | 10 | 0 | -98 | 263 | 1813
10 | 6 | 10 | 1870 | 550 | 287 | 78 | 0 | 109 | 770 | 0 | 9 | 0 | -282 | 349 | 1870
10 | 6 | 11 | 1871 | 550 | 287 | 78 | 0 | 109 | 833 | 0 | 10 | 0 | -439 | 443 | 1871
10 | 6 | 12 | 1791 | 550 | 280 | 78 | 0 | 109 | 791 | 0 | 10 | 0 | -439 | 412 | 1791
10 | 6 | 13 | 1866 | 550 | 287 | 81 | 0 | 109 | 734 | 0 | 9 | 0 | -327 | 423 | 1866
10 | 6 | 14 | 1848 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 601 | 0 | 7 | 0 | 34 | 191 | 1848
10 | 6 | 15 | 1817 | 550 | 379 | 120 | 0 | 109 | 371 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1817
10 | 6 | 16 | 1815 | 550 | 725 | 148 | 0 | 109 | 134 | 0 | 8 | 0 | 0 | 141 | 1815
10 | 6 | 17 | 1771 | 550 | 829 | 148 | 0 | 109 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 118 | 1771
10 | 6 | 18 | 1745 | 550 | 836 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94 | 1745
10 | 6 | 19 | 1671 | 550 | 767 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 88 | 1671
10 | 6 | 20 | 1589 | 550 | 652 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 123 | 1589
10 | 6 | 21 | 1512 | 550 | 615 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 1512
10 | 6 | 22 | 1447 | 550 | 515 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 1447
10 | 6 | 23 | 1380 | 550 | 414 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 153 | 1380
10 | 7 | 0 | 1281 | 550 | 328 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 138 | 1281
10 | 7 | 1 | 1219 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 43 | 1219
10 | 7 | 2 | 1251 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 | 34 | 1251
10 | 7 | 3 | 1312 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 | 122 | 1312
10 | 7 | 4 | 1332 | 550 | 433 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | 1332
10 | 7 | 5 | 1317 | 550 | 428 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1317
10 | 7 | 6 | 1272 | 550 | 364 | 120 | 0 | 109 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | 1272
10 | 7 | 7 | 1305 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 173 | 0 | 6 | 0 | -35 | 146 | 1305
10 | 7 | 8 | 1404 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 374 | 0 | 5 | 0 | -61 | 84 | 1404
10 | 7 | 9 | 1482 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 590 | 0 | 6 | 0 | -441 | 328 | 1482
10 | 7 | 10 | 1523 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 707 | 0 | 7 | 0 | -441 | 251 | 1523
10 | 7 | 11 | 1531 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 745 | 0 | 8 | 0 | -440 | 219 | 1531
10 | 7 | 12 | 1511 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 740 | 0 | 8 | 0 | -441 | 205 | 1511
10 | 7 | 13 | 1501 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 676 | 0 | 9 | 0 | -441 | 255 | 1501
10 | 7 | 14 | 1466 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 509 | 0 | 9 | 0 | -228 | 161 | 1466
10 | 7 | 15 | 1481 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 311 | 0 | 9 | 0 | -44 | 164 | 1481
10 | 7 | 16 | 1479 | 550 | 494 | 148 | 0 | 109 | 96 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 | 1479
10 | 7 | 17 | 1528 | 550 | 676 | 148 | 0 | 109 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1528
10 | 7 | 18 | 1558 | 550 | 744 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1558
10 | 7 | 19 | 1525 | 550 | 705 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1525
10 | 7 | 20 | 1468 | 550 | 395 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 241 | 18 | 1468
10 | 7 | 21 | 1411 | 550 | 540 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 56 | 1411
10 | 7 | 22 | 1339 | 550 | 483 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 1339
10 | 7 | 23 | 1283 | 550 | 336 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 133 | 1283
10 | 8 | 0 | 1191 | 550 | 319 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1191
10 | 8 | 1 | 1135 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 42 | 1135
10 | 8 | 2 | 1165 | 550 | 286 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 48 | 1165
10 | 8 | 3 | 1228 | 550 | 359 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1228
10 | 8 | 4 | 1257 | 550 | 403 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1257
10 | 8 | 5 | 1241 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 19 | 1241
10 | 8 | 6 | 1185 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 20 | 0 | 1 | 0 | 34 | 89 | 1185
10 | 8 | 7 | 1218 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | -33 | 127 | 1218
10 | 8 | 8 | 1311 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 174 | 0 | 0 | 0 | -35 | 170 | 1311
10 | 8 | 9 | 1348 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 245 | 0 | 0 | 0 | -36 | 140 | 1348
10 | 8 | 10 | 1386 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 354 | 0 | 0 | 0 | -37 | 70 | 1386
10 | 8 | 11 | 1403 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 264 | 0 | 0 | 0 | -37 | 177 | 1403
10 | 8 | 12 | 1408 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 190 | 0 | 0 | 0 | -37 | 256 | 1408
10 | 8 | 13 | 1393 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 127 | 0 | 0 | 0 | 25 | 239 | 1393
10 | 8 | 14 | 1406 | 550 | 340 | 94 | 0 | 109 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1406
10 | 8 | 15 | 1412 | 550 | 427 | 120 | 0 | 109 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1412
10 | 8 | 16 | 1441 | 550 | 557 | 148 | 0 | 109 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1441
10 | 8 | 17 | 1501 | 550 | 643 | 148 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1501
10 | 8 | 18 | 1526 | 550 | 269 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 405 | 43 | 1526
10 | 8 | 19 | 1504 | 550 | 638 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1504
10 | 8 | 20 | 1453 | 550 | 591 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1453
10 | 8 | 21 | 1380 | 550 | 533 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1380
10 | 8 | 22 | 1308 | 550 | 466 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1308
10 | 8 | 23 | 1260 | 550 | 423 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1260
10 | 9 | 0 | 1190 | 550 | 319 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1190
10 | 9 | 1 | 1145 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 54 | 1145
10 | 9 | 2 | 1176 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 60 | 1176
10 | 9 | 3 | 1245 | 550 | 417 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1245
10 | 9 | 4 | 1277 | 550 | 463 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1277
10 | 9 | 5 | 1262 | 550 | 448 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1262
10 | 9 | 6 | 1238 | 550 | 406 | 120 | 0 | 109 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1238
10 | 9 | 7 | 1315 | 550 | 382 | 94 | 0 | 109 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1315
10 | 9 | 8 | 1434 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 228 | 0 | 1 | 0 | 51 | 152 | 1434
10 | 9 | 9 | 1512 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 339 | 0 | 1 | 0 | 27 | 146 | 1512
10 | 9 | 10 | 1560 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 487 | 0 | 1 | 0 | -40 | 113 | 1560
10 | 9 | 11 | 1563 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 432 | 0 | 0 | 0 | -40 | 172 | 1563
10 | 9 | 12 | 1551 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 378 | 0 | 0 | 0 | 28 | 146 | 1551
10 | 9 | 13 | 1574 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 323 | 0 | 0 | 0 | 29 | 220 | 1574
10 | 9 | 14 | 1560 | 550 | 361 | 94 | 0 | 109 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1560
10 | 9 | 15 | 1569 | 550 | 563 | 120 | 0 | 109 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1569
10 | 9 | 16 | 1587 | 550 | 654 | 148 | 0 | 109 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1587
10 | 9 | 17 | 1636 | 550 | 825 | 148 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636
10 | 9 | 18 | 1653 | 550 | 423 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1653
10 | 9 | 19 | 1604 | 550 | 374 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1604
10 | 9 | 20 | 1551 | 550 | 739 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1551
10 | 9 | 21 | 1472 | 550 | 648 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1472
10 | 9 | 22 | 1412 | 550 | 578 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1412
10 | 9 | 23 | 1364 | 550 | 522 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1364
10 | 10 | 0 | 1258 | 550 | 392 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1258
10 | 10 | 1 | 1196 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 | 67 | 1196
10 | 10 | 2 | 1236 | 550 | 360 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1236
10 | 10 | 3 | 1313 | 550 | 448 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 51 | 1313
10 | 10 | 4 | 1341 | 550 | 489 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 1341
10 | 10 | 5 | 1336 | 550 | 486 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 1336
10 | 10 | 6 | 1358 | 550 | 501 | 120 | 0 | 109 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1358
10 | 10 | 7 | 1500 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 152 | 0 | 6 | 0 | 172 | 155 | 1500
10 | 10 | 8 | 1694 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 337 | 0 | 7 | 0 | 31 | 317 | 1694
10 | 10 | 9 | 1853 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 521 | 0 | 7 | 0 | 34 | 292 | 1853
10 | 10 | 10 | 1911 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 560 | 0 | 8 | 0 | 35 | 309 | 1911
10 | 10 | 11 | 1874 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 515 | 0 | 10 | 0 | 35 | 315 | 1874
10 | 10 | 12 | 1749 | 550 | 276 | 78 | 0 | 109 | 550 | 0 | 12 | 0 | -121 | 295 | 1749
10 | 10 | 13 | 1843 | 550 | 285 | 81 | 0 | 109 | 659 | 0 | 12 | 0 | -41 | 188 | 1843
10 | 10 | 14 | 1850 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 556 | 0 | 12 | 0 | 34 | 233 | 1850
10 | 10 | 15 | 1819 | 550 | 444 | 120 | 0 | 109 | 336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 248 | 1819
10 | 10 | 16 | 1814 | 550 | 426 | 148 | 0 | 109 | 110 | 0 | 11 | 0 | 422 | 38 | 1814
10 | 10 | 17 | 1785 | 550 | 933 | 148 | 0 | 109 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 1785
10 | 10 | 18 | 1766 | 550 | 911 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 37 | 1766
10 | 10 | 19 | 1682 | 550 | 825 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 37 | 1682
10 | 10 | 20 | 1600 | 550 | 716 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 1600
10 | 10 | 21 | 1527 | 550 | 682 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 1527
10 | 10 | 22 | 1455 | 550 | 596 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 41 | 1455
10 | 10 | 23 | 1395 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 269 | 46 | 1395
10 | 11 | 0 | 1286 | 550 | 414 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 | 1286
10 | 11 | 1 | 1234 | 550 | 346 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 1234
10 | 11 | 2 | 1264 | 550 | 396 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 1264
10 | 11 | 3 | 1331 | 550 | 482 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 1331
10 | 11 | 4 | 1368 | 550 | 541 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1368
10 | 11 | 5 | 1371 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 289 | 4 | 1371
10 | 11 | 6 | 1381 | 550 | 553 | 120 | 0 | 109 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1381
10 | 11 | 7 | 1478 | 550 | 483 | 94 | 0 | 109 | 139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 97 | 1478
10 | 11 | 8 | 1672 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 350 | 0 | 5 | 0 | 39 | 276 | 1672
10 | 11 | 9 | 1791 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 595 | 0 | 6 | 0 | 33 | 158 | 1791
10 | 11 | 10 | 1839 | 550 | 284 | 78 | 0 | 109 | 791 | 0 | 6 | 0 | -183 | 204 | 1839
10 | 11 | 11 | 1850 | 550 | 285 | 78 | 0 | 109 | 847 | 0 | 5 | 0 | -419 | 395 | 1850
10 | 11 | 12 | 1760 | 550 | 277 | 78 | 0 | 109 | 803 | 0 | 5 | 0 | -439 | 377 | 1760
10 | 11 | 13 | 1841 | 550 | 284 | 81 | 0 | 109 | 725 | 0 | 5 | 0 | -41 | 128 | 1841
10 | 11 | 14 | 1843 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 585 | 0 | 3 | 0 | 34 | 206 | 1843
10 | 11 | 15 | 1822 | 550 | 447 | 120 | 0 | 109 | 368 | 0 | 3 | 0 | 0 | 225 | 1822
10 | 11 | 16 | 1820 | 550 | 831 | 148 | 0 | 109 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 1820
10 | 11 | 17 | 1787 | 550 | 945 | 148 | 0 | 109 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1787
10 | 11 | 18 | 1768 | 550 | 959 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1768
10 | 11 | 19 | 1688 | 550 | 846 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1688
10 | 11 | 20 | 1603 | 550 | 379 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 396 | 17 | 1603
10 | 11 | 21 | 1541 | 550 | 731 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1541
10 | 11 | 22 | 1481 | 550 | 666 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1481
10 | 11 | 23 | 1425 | 550 | 607 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1425
10 | 12 | 0 | 1318 | 550 | 487 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1318
10 | 12 | 1 | 1249 | 550 | 408 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1249
10 | 12 | 2 | 1282 | 550 | 447 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1282
10 | 12 | 3 | 1363 | 550 | 547 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1363
10 | 12 | 4 | 1400 | 550 | 590 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1400
10 | 12 | 5 | 1408 | 550 | 598 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1408
10 | 12 | 6 | 1410 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 34 | 0 | 4 | 0 | 328 | 3 | 1410
10 | 12 | 7 | 1470 | 550 | 346 | 94 | 0 | 109 | 218 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1470
10 | 12 | 8 | 1647 | 550 | 266 | 81 | 0 | 109 | 496 | 0 | 2 | 0 | -41 | 184 | 1647
10 | 12 | 9 | 1807 | 550 | 281 | 78 | 0 | 109 | 713 | 0 | 2 | 0 | -171 | 245 | 1807
10 | 12 | 10 | 1858 | 550 | 286 | 78 | 0 | 109 | 844 | 0 | 2 | 0 | -394 | 383 | 1858
10 | 12 | 11 | 1875 | 550 | 288 | 78 | 0 | 109 | 896 | 0 | 2 | 0 | -430 | 382 | 1875
10 | 12 | 12 | 1775 | 550 | 278 | 78 | 0 | 109 | 882 | 0 | 2 | 0 | -439 | 315 | 1775
10 | 12 | 13 | 1871 | 550 | 287 | 81 | 0 | 109 | 796 | 0 | 3 | 0 | -147 | 192 | 1871
10 | 12 | 14 | 1864 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 612 | 0 | 4 | 0 | 34 | 199 | 1864
10 | 12 | 15 | 1833 | 550 | 497 | 120 | 0 | 109 | 358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 196 | 1833
10 | 12 | 16 | 1827 | 550 | 900 | 148 | 0 | 109 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1827
10 | 12 | 17 | 1805 | 550 | 990 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1805
10 | 12 | 18 | 1775 | 550 | 964 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1775
10 | 12 | 19 | 1683 | 550 | 872 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1683
10 | 12 | 20 | 1608 | 550 | 381 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 417 | -1 | 1608
10 | 12 | 21 | 1548 | 550 | 322 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 415 | 0 | 1548
10 | 12 | 22 | 1477 | 550 | 653 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1477
10 | 12 | 23 | 1415 | 550 | 584 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1415
10 | 13 | 0 | 1306 | 550 | 461 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1306
10 | 13 | 1 | 1243 | 550 | 389 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1243
10 | 13 | 2 | 1277 | 550 | 426 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1277
10 | 13 | 3 | 1358 | 550 | 479 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 1358
10 | 13 | 4 | 1403 | 550 | 590 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1403
10 | 13 | 5 | 1402 | 550 | 592 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1402
10 | 13 | 6 | 1402 | 550 | 568 | 120 | 0 | 109 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1402
10 | 13 | 7 | 1466 | 550 | 395 | 94 | 0 | 109 | 223 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 1466
10 | 13 | 8 | 1642 | 550 | 265 | 81 | 0 | 109 | 503 | 0 | 2 | 0 | -118 | 250 | 1642
10 | 13 | 9 | 1787 | 550 | 279 | 78 | 0 | 109 | 708 | 0 | 2 | 0 | -263 | 324 | 1787
10 | 13 | 10 | 1829 | 550 | 283 | 78 | 0 | 109 | 857 | 0 | 1 | 0 | -439 | 390 | 1829
10 | 13 | 11 | 1842 | 550 | 285 | 78 | 0 | 109 | 905 | 0 | 1 | 0 | -439 | 353 | 1842
10 | 13 | 12 | 1755 | 550 | 276 | 78 | 0 | 109 | 878 | 0 | 1 | 0 | -439 | 302 | 1755
10 | 13 | 13 | 1841 | 550 | 285 | 81 | 0 | 109 | 796 | 0 | 1 | 0 | -315 | 334 | 1841
10 | 13 | 14 | 1839 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 614 | 0 | 1 | 0 | 34 | 175 | 1839
10 | 13 | 15 | 1823 | 550 | 613 | 120 | 0 | 109 | 356 | 0 | 1 | 0 | 9 | 65 | 1823
10 | 13 | 16 | 1803 | 550 | 896 | 148 | 0 | 109 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1803
10 | 13 | 17 | 1764 | 550 | 953 | 148 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764
10 | 13 | 18 | 1734 | 550 | 927 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734
10 | 13 | 19 | 1661 | 550 | 854 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661
10 | 13 | 20 | 1585 | 550 | 778 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585
10 | 13 | 21 | 1523 | 550 | 717 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1523
10 | 13 | 22 | 1465 | 550 | 645 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1465
10 | 13 | 23 | 1410 | 550 | 596 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1410
10 | 14 | 0 | 1298 | 550 | 278 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 193 | 1298
10 | 14 | 1 | 1242 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 98 | 1242
10 | 14 | 2 | 1265 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 144 | 1265
10 | 14 | 3 | 1335 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 3 | 1335
10 | 14 | 4 | 1356 | 550 | 550 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1356
10 | 14 | 5 | 1333 | 550 | 526 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333
10 | 14 | 6 | 1293 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94 | 143 | 1293
10 | 14 | 7 | 1333 | 550 | 411 | 94 | 0 | 109 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1333
10 | 14 | 8 | 1433 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 259 | 0 | 0 | 0 | 26 | 146 | 1433
10 | 14 | 9 | 1500 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 355 | 0 | 1 | 0 | -39 | 184 | 1500
10 | 14 | 10 | 1531 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 401 | 0 | 1 | 0 | -40 | 170 | 1531
10 | 14 | 11 | 1539 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 388 | 0 | 2 | 0 | -40 | 190 | 1539
10 | 14 | 12 | 1511 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 290 | 0 | 2 | 0 | -39 | 259 | 1511
10 | 14 | 13 | 1523 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 229 | 0 | 2 | 0 | -39 | 329 | 1523
10 | 14 | 14 | 1514 | 550 | 358 | 94 | 0 | 109 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 235 | 1514
10 | 14 | 15 | 1538 | 550 | 588 | 120 | 0 | 109 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1538
10 | 14 | 16 | 1560 | 550 | 293 | 148 | 0 | 109 | 32 | 0 | 2 | 0 | 409 | 17 | 1560
10 | 14 | 17 | 1595 | 550 | 785 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1595
10 | 14 | 18 | 1592 | 550 | 783 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1592
10 | 14 | 19 | 1541 | 550 | 317 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 415 | 0 | 1541
10 | 14 | 20 | 1483 | 550 | 640 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1483
10 | 14 | 21 | 1418 | 550 | 595 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1418
10 | 14 | 22 | 1343 | 550 | 503 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1343
10 | 14 | 23 | 1317 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 17 | 1317
10 | 15 | 0 | 1213 | 550 | 321 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1213
10 | 15 | 1 | 1156 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 66 | 1156
10 | 15 | 2 | 1189 | 550 | 288 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 72 | 1189
10 | 15 | 3 | 1263 | 550 | 282 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 56 | 1263
10 | 15 | 4 | 1284 | 550 | 385 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1284
10 | 15 | 5 | 1254 | 550 | 351 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 1254
10 | 15 | 6 | 1198 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 24 | 0 | 4 | 0 | 21 | 108 | 1198
10 | 15 | 7 | 1233 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 184 | 0 | 4 | 0 | -34 | 64 | 1233
10 | 15 | 8 | 1313 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 435 | 0 | 2 | 0 | -344 | 218 | 1313
10 | 15 | 9 | 1405 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 667 | 0 | 2 | 0 | -443 | 180 | 1405
10 | 15 | 10 | 1443 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 784 | 0 | 3 | 0 | -442 | 99 | 1443
10 | 15 | 11 | 1451 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 768 | -21 | 4 | -1 | -442 | 144 | 1451
10 | 15 | 12 | 1441 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 684 | 0 | 4 | 0 | -442 | 196 | 1441
10 | 15 | 13 | 1440 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 546 | 0 | 6 | 0 | -442 | 328 | 1440
10 | 15 | 14 | 1409 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 435 | 0 | 7 | 0 | -443 | 395 | 1409
10 | 15 | 15 | 1391 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 272 | 0 | 7 | 0 | -302 | 373 | 1391
10 | 15 | 16 | 1417 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 95 | 0 | 4 | 0 | 25 | 224 | 1417
10 | 15 | 17 | 1503 | 550 | 419 | 148 | 0 | 109 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 271 | 1503
10 | 15 | 18 | 1550 | 550 | 600 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 1550
10 | 15 | 19 | 1509 | 550 | 477 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 1509
10 | 15 | 20 | 1468 | 550 | 399 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 259 | 1468
10 | 15 | 21 | 1404 | 550 | 340 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 254 | 1404
10 | 15 | 22 | 1325 | 550 | 355 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 | 1325
10 | 15 | 23 | 1280 | 550 | 340 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130 | 1280
10 | 16 | 0 | 1187 | 550 | 319 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1187
10 | 16 | 1 | 1130 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | -32 | 90 | 1130
10 | 16 | 2 | 1168 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 77 | 1168
10 | 16 | 3 | 1249 | 550 | 346 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1249
10 | 16 | 4 | 1289 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 209 | 8 | 1289
10 | 16 | 5 | 1303 | 550 | 350 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 134 | 1303
10 | 16 | 6 | 1321 | 550 | 332 | 120 | 0 | 109 | 21 | 0 | 3 | 0 | 35 | 151 | 1321
10 | 16 | 7 | 1438 | 550 | 425 | 94 | 0 | 109 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1438
10 | 16 | 8 | 1637 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 426 | 0 | 1 | 0 | 30 | 178 | 1637
10 | 16 | 9 | 1784 | 550 | 279 | 78 | 0 | 109 | 657 | 0 | 1 | 0 | -43 | 153 | 1784
10 | 16 | 10 | 1825 | 550 | 283 | 78 | 0 | 109 | 831 | 0 | 1 | 0 | -382 | 355 | 1825
10 | 16 | 11 | 1840 | 550 | 284 | 78 | 0 | 109 | 877 | 0 | 1 | 0 | -425 | 366 | 1840
10 | 16 | 12 | 1747 | 550 | 276 | 78 | 0 | 109 | 833 | 0 | 1 | 0 | -439 | 339 | 1747
10 | 16 | 13 | 1846 | 550 | 285 | 81 | 0 | 109 | 744 | 0 | 1 | 0 | -185 | 261 | 1846
10 | 16 | 14 | 1845 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 574 | 0 | 1 | 0 | 34 | 221 | 1845
10 | 16 | 15 | 1827 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 330 | 0 | 2 | 0 | 233 | 221 | 1827
10 | 16 | 16 | 1823 | 550 | 863 | 148 | 0 | 109 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1823
10 | 16 | 17 | 1791 | 550 | 946 | 148 | 0 | 109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1791
10 | 16 | 18 | 1768 | 550 | 955 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1768
10 | 16 | 19 | 1688 | 550 | 880 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1688
10 | 16 | 20 | 1604 | 550 | 653 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1604
10 | 16 | 21 | 1531 | 550 | 303 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 412 | 8 | 1531
10 | 16 | 22 | 1468 | 550 | 632 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1468
10 | 16 | 23 | 1409 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 25 | 1409
10 | 17 | 0 | 1309 | 550 | 470 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1309
10 | 17 | 1 | 1249 | 550 | 325 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1249
10 | 17 | 2 | 1280 | 550 | 441 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1280
10 | 17 | 3 | 1359 | 550 | 538 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1359
10 | 17 | 4 | 1387 | 550 | 579 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1387
10 | 17 | 5 | 1392 | 550 | 584 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1392
10 | 17 | 6 | 1407 | 550 | 501 | 120 | 0 | 109 | 23 | 0 | 1 | 0 | 99 | 4 | 1407
10 | 17 | 7 | 1493 | 550 | 388 | 94 | 0 | 109 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1493
10 | 17 | 8 | 1685 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 472 | 0 | 1 | 0 | 31 | 179 | 1685
10 | 17 | 9 | 1830 | 550 | 283 | 78 | 0 | 109 | 678 | 0 | 1 | 0 | -70 | 201 | 1830
10 | 17 | 10 | 1864 | 550 | 287 | 78 | 0 | 109 | 747 | 0 | 1 | 0 | -229 | 321 | 1864
10 | 17 | 11 | 1862 | 550 | 286 | 78 | 0 | 109 | 748 | 0 | 1 | 0 | -230 | 320 | 1862
10 | 17 | 12 | 1773 | 550 | 278 | 78 | 0 | 109 | 757 | 0 | 1 | 0 | -404 | 404 | 1773
10 | 17 | 13 | 1868 | 550 | 287 | 81 | 0 | 109 | 707 | 0 | 2 | 0 | -155 | 287 | 1868
10 | 17 | 14 | 1874 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 548 | 0 | 1 | 0 | 35 | 275 | 1874
10 | 17 | 15 | 1854 | 550 | 565 | 120 | 0 | 109 | 314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 1854
10 | 17 | 16 | 1844 | 550 | 948 | 148 | 0 | 109 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844
10 | 17 | 17 | 1828 | 550 | 1019 | 148 | 0 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1828
10 | 17 | 18 | 1789 | 550 | 982 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1789
10 | 17 | 19 | 1700 | 550 | 470 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1700
10 | 17 | 20 | 1615 | 550 | 807 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1615
10 | 17 | 21 | 1547 | 550 | 739 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1547
10 | 17 | 22 | 1473 | 550 | 391 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1473
10 | 17 | 23 | 1412 | 550 | 472 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1412
10 | 18 | 0 | 1301 | 550 | 344 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1301
10 | 18 | 1 | 1238 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 21 | 1238
10 | 18 | 2 | 1275 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 12 | 1275
10 | 18 | 3 | 1361 | 550 | 554 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361
10 | 18 | 4 | 1402 | 550 | 596 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1402
10 | 18 | 5 | 1400 | 550 | 593 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
10 | 18 | 6 | 1400 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1 | 1400
10 | 18 | 7 | 1475 | 550 | 346 | 94 | 0 | 109 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1475
10 | 18 | 8 | 1655 | 550 | 267 | 81 | 0 | 109 | 489 | 0 | 0 | 0 | -41 | 200 | 1655
10 | 18 | 9 | 1798 | 550 | 280 | 78 | 0 | 109 | 716 | 0 | 0 | 0 | -200 | 265 | 1798
10 | 18 | 10 | 1844 | 550 | 285 | 78 | 0 | 109 | 850 | 0 | 0 | 0 | -411 | 383 | 1844
10 | 18 | 11 | 1880 | 550 | 288 | 78 | 0 | 109 | 905 | 0 | 0 | 0 | -439 | 389 | 1880
10 | 18 | 12 | 1789 | 550 | 280 | 78 | 0 | 109 | 857 | 0 | 0 | 0 | -439 | 354 | 1789
10 | 18 | 13 | 1881 | 550 | 288 | 81 | 0 | 109 | 763 | 0 | 0 | 0 | -41 | 131 | 1881
10 | 18 | 14 | 1865 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 587 | 0 | 0 | 0 | 34 | 229 | 1865
10 | 18 | 15 | 1850 | 550 | 548 | 120 | 0 | 109 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1850
10 | 18 | 16 | 1851 | 550 | 946 | 148 | 0 | 109 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1851
10 | 18 | 17 | 1818 | 550 | 1008 | 148 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1818
10 | 18 | 18 | 1787 | 550 | 979 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1787
10 | 18 | 19 | 1705 | 550 | 896 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1705
10 | 18 | 20 | 1628 | 550 | 818 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1628
10 | 18 | 21 | 1549 | 550 | 739 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1549
10 | 18 | 22 | 1466 | 550 | 462 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 1466
10 | 18 | 23 | 1409 | 550 | 549 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1409
10 | 19 | 0 | 1314 | 550 | 433 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1314
10 | 19 | 1 | 1259 | 550 | 335 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1259
10 | 19 | 2 | 1295 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 83 | 1295
10 | 19 | 3 | 1374 | 550 | 438 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1374
10 | 19 | 4 | 1406 | 550 | 478 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1406
10 | 19 | 5 | 1404 | 550 | 469 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1404
10 | 19 | 6 | 1394 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 1394
10 | 19 | 7 | 1480 | 550 | 347 | 94 | 0 | 109 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1480
10 | 19 | 8 | 1665 | 550 | 268 | 81 | 0 | 109 | 482 | 0 | 0 | 0 | -41 | 216 | 1665
10 | 19 | 9 | 1808 | 550 | 281 | 78 | 0 | 109 | 706 | 0 | 0 | 0 | -209 | 293 | 1808
10 | 19 | 10 | 1871 | 550 | 287 | 78 | 0 | 109 | 832 | 0 | 0 | 0 | -411 | 426 | 1871
10 | 19 | 11 | 1905 | 550 | 291 | 78 | 0 | 109 | 892 | 0 | 0 | 0 | -439 | 424 | 1905
10 | 19 | 12 | 1823 | 550 | 283 | 78 | 0 | 109 | 849 | 0 | 0 | 0 | -439 | 393 | 1823
10 | 19 | 13 | 1895 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 746 | 0 | 1 | 0 | 35 | 111 | 1895
10 | 19 | 14 | 1879 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 570 | 0 | 0 | 0 | 35 | 259 | 1879
10 | 19 | 15 | 1848 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 328 | 0 | 1 | 0 | 295 | 183 | 1848
10 | 19 | 16 | 1845 | 550 | 945 | 148 | 0 | 109 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1845
10 | 19 | 17 | 1815 | 550 | 1006 | 148 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1815
10 | 19 | 18 | 1778 | 550 | 970 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1778
10 | 19 | 19 | 1689 | 550 | 881 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1689
10 | 19 | 20 | 1607 | 550 | 799 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1607
10 | 19 | 21 | 1547 | 550 | 319 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 415 | 4 | 1547
10 | 19 | 22 | 1485 | 550 | 642 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1485
10 | 19 | 23 | 1416 | 550 | 577 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1416
10 | 20 | 0 | 1318 | 550 | 435 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1318
10 | 20 | 1 | 1249 | 550 | 325 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1249
10 | 20 | 2 | 1288 | 550 | 329 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1288
10 | 20 | 3 | 1360 | 550 | 475 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1360
10 | 20 | 4 | 1385 | 550 | 489 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1385
10 | 20 | 5 | 1379 | 550 | 486 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1379
10 | 20 | 6 | 1392 | 550 | 474 | 120 | 0 | 109 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1392
10 | 20 | 7 | 1497 | 550 | 348 | 94 | 0 | 109 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224 | 1497
10 | 20 | 8 | 1686 | 550 | 366 | 81 | 0 | 109 | 371 | 0 | 2 | 0 | 0 | 207 | 1686
10 | 20 | 9 | 1859 | 550 | 383 | 78 | 0 | 109 | 480 | 0 | 2 | 0 | 0 | 257 | 1859
10 | 20 | 10 | 1892 | 550 | 551 | 78 | 0 | 109 | 401 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 | 1892
10 | 20 | 11 | 1888 | 550 | 628 | 78 | 0 | 109 | 376 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1888
10 | 20 | 12 | 1807 | 550 | 614 | 78 | 0 | 109 | 344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 1807
10 | 20 | 13 | 1919 | 550 | 890 | 81 | 0 | 109 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1919
10 | 20 | 14 | 1926 | 550 | 957 | 94 | 0 | 109 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 1926
10 | 20 | 15 | 1898 | 550 | 460 | 120 | 0 | 109 | 62 | 0 | 3 | 0 | 422 | 172 | 1898
10 | 20 | 16 | 1868 | 550 | 938 | 148 | 0 | 109 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 96 | 1868
10 | 20 | 17 | 1806 | 550 | 880 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 1806
10 | 20 | 18 | 1738 | 550 | 807 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 117 | 1738
10 | 20 | 19 | 1665 | 550 | 753 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98 | 1665
10 | 20 | 20 | 1591 | 550 | 281 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 406 | 89 | 1591
10 | 20 | 21 | 1528 | 550 | 561 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 152 | 1528
10 | 20 | 22 | 1458 | 550 | 461 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 181 | 1458
10 | 20 | 23 | 1417 | 550 | 377 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 224 | 1417
10 | 21 | 0 | 1307 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 | 79 | 1307
10 | 21 | 1 | 1239 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 | 104 | 1239
10 | 21 | 2 | 1267 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 | 79 | 1267
10 | 21 | 3 | 1346 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | 186 | 1346
10 | 21 | 4 | 1364 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160 | 128 | 1364
10 | 21 | 5 | 1344 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 158 | 113 | 1344
10 | 21 | 6 | 1287 | 550 | 392 | 120 | 0 | 109 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1287
10 | 21 | 7 | 1321 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 180 | 0 | 4 | 0 | -73 | 195 | 1321
10 | 21 | 8 | 1441 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 397 | 0 | 5 | 0 | -442 | 479 | 1441
10 | 21 | 9 | 1518 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 498 | 0 | 6 | 0 | -441 | 456 | 1518
10 | 21 | 10 | 1534 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 509 | 0 | 7 | 0 | -440 | 459 | 1534
10 | 21 | 11 | 1517 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 447 | 0 | 8 | 0 | -441 | 504 | 1517
10 | 21 | 12 | 1487 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 365 | 0 | 8 | 0 | -437 | 552 | 1487
10 | 21 | 13 | 1471 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 283 | 0 | 8 | 0 | -442 | 620 | 1471
10 | 21 | 14 | 1460 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 280 | 0 | 7 | 0 | -375 | 533 | 1460
10 | 21 | 15 | 1448 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 199 | 0 | 8 | 0 | -38 | 238 | 1448
10 | 21 | 16 | 1470 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 66 | 0 | 7 | 0 | 26 | 302 | 1470
10 | 21 | 17 | 1536 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 7 | 0 | 314 | 145 | 1536
10 | 21 | 18 | 1566 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 403 | 89 | 1566
10 | 21 | 19 | 1536 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 283 | 179 | 1536
10 | 21 | 20 | 1491 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 363 | 52 | 1491
10 | 21 | 21 | 1415 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 185 | 153 | 1415
10 | 21 | 22 | 1343 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 240 | 1343
10 | 21 | 23 | 1300 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 164 | 61 | 1300
10 | 22 | 0 | 1205 | 550 | 321 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 1205
10 | 22 | 1 | 1153 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 60 | 1153
10 | 22 | 2 | 1182 | 550 | 318 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1182
10 | 22 | 3 | 1268 | 550 | 405 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 32 | 1268
10 | 22 | 4 | 1294 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | 0 | 1294
10 | 22 | 5 | 1267 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 25 | 1267
10 | 22 | 6 | 1209 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125 | 26 | 1209
10 | 22 | 7 | 1218 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 187 | 0 | 0 | 0 | -55 | 71 | 1218
10 | 22 | 8 | 1278 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 456 | 0 | 0 | 0 | -446 | 266 | 1278
10 | 22 | 9 | 1317 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 676 | -68 | 0 | 0 | -445 | 155 | 1317
10 | 22 | 10 | 1347 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 813 | -166 | 0 | 0 | -444 | 145 | 1347
10 | 22 | 11 | 1368 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 852 | -184 | 0 | 0 | -444 | 145 | 1368
10 | 22 | 12 | 1355 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 821 | -163 | 0 | 0 | -444 | 142 | 1355
10 | 22 | 13 | 1346 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 745 | -101 | 1 | 0 | -444 | 143 | 1346
10 | 22 | 14 | 1330 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 563 | 0 | 0 | 0 | -445 | 197 | 1330
10 | 22 | 15 | 1345 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 316 | 0 | 0 | 0 | -379 | 367 | 1345
10 | 22 | 16 | 1395 | 550 | 302 | 148 | 0 | 109 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25 | 181 | 1395
10 | 22 | 17 | 1492 | 550 | 602 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1492
10 | 22 | 18 | 1532 | 550 | 632 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1532
10 | 22 | 19 | 1500 | 550 | 285 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | -1 | 1500
10 | 22 | 20 | 1472 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 6 | 1472
10 | 22 | 21 | 1400 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 16 | 1400
10 | 22 | 22 | 1328 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 29 | 1328
10 | 22 | 23 | 1286 | 550 | 328 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1286
10 | 23 | 0 | 1195 | 550 | 320 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1195
10 | 23 | 1 | 1142 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 105 | 1142
10 | 23 | 2 | 1197 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 107 | 1197
10 | 23 | 3 | 1281 | 550 | 279 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 133 | 1281
10 | 23 | 4 | 1315 | 550 | 436 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1315
10 | 23 | 5 | 1330 | 550 | 493 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1330
10 | 23 | 6 | 1353 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 20 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1 | 1353
10 | 23 | 7 | 1453 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 186 | 0 | 0 | 0 | 192 | 60 | 1453
10 | 23 | 8 | 1611 | 550 | 263 | 81 | 0 | 109 | 451 | 0 | 0 | 0 | -41 | 198 | 1611
10 | 23 | 9 | 1732 | 550 | 274 | 78 | 0 | 109 | 668 | 0 | 0 | 0 | -195 | 248 | 1732
10 | 23 | 10 | 1762 | 550 | 277 | 78 | 0 | 109 | 793 | 0 | 0 | 0 | -439 | 394 | 1762
10 | 23 | 11 | 1762 | 550 | 277 | 78 | 0 | 109 | 850 | 0 | 0 | 0 | -439 | 337 | 1762
10 | 23 | 12 | 1668 | 550 | 268 | 78 | 0 | 109 | 824 | 0 | 0 | 0 | -439 | 278 | 1668
10 | 23 | 13 | 1759 | 550 | 277 | 81 | 0 | 109 | 737 | 0 | 0 | 0 | -407 | 412 | 1759
10 | 23 | 14 | 1767 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 558 | 0 | 0 | 0 | 32 | 162 | 1767
10 | 23 | 15 | 1755 | 550 | 461 | 120 | 0 | 109 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1755
10 | 23 | 16 | 1775 | 550 | 887 | 148 | 0 | 109 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775
10 | 23 | 17 | 1770 | 550 | 963 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1770
10 | 23 | 18 | 1744 | 550 | 938 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1744
10 | 23 | 19 | 1664 | 550 | 435 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1664
10 | 23 | 20 | 1588 | 550 | 360 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | -1 | 1588
10 | 23 | 21 | 1525 | 550 | 719 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1525
10 | 23 | 22 | 1469 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 3 | 1469
10 | 23 | 23 | 1401 | 550 | 587 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1401
10 | 24 | 0 | 1300 | 550 | 437 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1300
10 | 24 | 1 | 1246 | 550 | 399 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1246
10 | 24 | 2 | 1283 | 550 | 458 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1283
10 | 24 | 3 | 1368 | 550 | 561 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368
10 | 24 | 4 | 1405 | 550 | 598 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405
10 | 24 | 5 | 1406 | 550 | 599 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406
10 | 24 | 6 | 1422 | 550 | 625 | 120 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422
10 | 24 | 7 | 1492 | 550 | 514 | 94 | 0 | 109 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1492
10 | 24 | 8 | 1651 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 445 | 0 | 0 | 0 | 30 | 174 | 1651
10 | 24 | 9 | 1769 | 550 | 278 | 78 | 0 | 109 | 657 | 0 | 0 | 0 | -91 | 188 | 1769
10 | 24 | 10 | 1800 | 550 | 281 | 78 | 0 | 109 | 777 | 0 | 0 | 0 | -309 | 314 | 1800
10 | 24 | 11 | 1820 | 550 | 283 | 78 | 0 | 109 | 791 | 0 | 0 | 0 | -325 | 334 | 1820
10 | 24 | 12 | 1709 | 550 | 272 | 78 | 0 | 109 | 740 | 0 | 0 | 0 | -439 | 399 | 1709
10 | 24 | 13 | 1799 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 639 | 0 | 0 | 0 | 33 | 125 | 1799
10 | 24 | 14 | 1807 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 497 | 0 | 0 | 0 | 33 | 262 | 1807
10 | 24 | 15 | 1794 | 550 | 628 | 120 | 0 | 109 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1794
10 | 24 | 16 | 1799 | 550 | 921 | 148 | 0 | 109 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1799
10 | 24 | 17 | 1797 | 550 | 990 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1797
10 | 24 | 18 | 1761 | 550 | 533 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | -1 | 1761
10 | 24 | 19 | 1678 | 550 | 872 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1678
10 | 24 | 20 | 1601 | 550 | 795 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1601
10 | 24 | 21 | 1517 | 550 | 299 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 1517
10 | 24 | 22 | 1463 | 550 | 650 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1463
10 | 24 | 23 | 1400 | 550 | 581 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1400
10 | 25 | 0 | 1298 | 550 | 455 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1298
10 | 25 | 1 | 1244 | 550 | 393 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1244
10 | 25 | 2 | 1287 | 550 | 444 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1287
10 | 25 | 3 | 1367 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 14 | 1367
10 | 25 | 4 | 1398 | 550 | 591 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398
10 | 25 | 5 | 1396 | 550 | 589 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396
10 | 25 | 6 | 1402 | 550 | 596 | 120 | 0 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1402
10 | 25 | 7 | 1490 | 550 | 539 | 94 | 0 | 109 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1490
10 | 25 | 8 | 1688 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 369 | 0 | 0 | 0 | 31 | 286 | 1688
10 | 25 | 9 | 1803 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 593 | 0 | 0 | 0 | 33 | 178 | 1803
10 | 25 | 10 | 1818 | 550 | 282 | 78 | 0 | 109 | 738 | 0 | 1 | 0 | -57 | 117 | 1818
10 | 25 | 11 | 1819 | 550 | 282 | 78 | 0 | 109 | 770 | 0 | 1 | 0 | -47 | 76 | 1819
10 | 25 | 12 | 1732 | 550 | 274 | 78 | 0 | 109 | 752 | 0 | 1 | 0 | -319 | 287 | 1732
10 | 25 | 13 | 1815 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 657 | 0 | 1 | 0 | 33 | 122 | 1815
10 | 25 | 14 | 1821 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 488 | 0 | 1 | 0 | 34 | 283 | 1821
10 | 25 | 15 | 1793 | 550 | 547 | 120 | 0 | 109 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 1793
10 | 25 | 16 | 1804 | 550 | 933 | 148 | 0 | 109 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1804
10 | 25 | 17 | 1796 | 550 | 988 | 148 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796
10 | 25 | 18 | 1756 | 550 | 949 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1756
10 | 25 | 19 | 1681 | 550 | 873 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1681
10 | 25 | 20 | 1609 | 550 | 801 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1609
10 | 25 | 21 | 1550 | 550 | 742 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1550
10 | 25 | 22 | 1481 | 550 | 663 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1481
10 | 25 | 23 | 1419 | 550 | 593 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1419
10 | 26 | 0 | 1317 | 550 | 489 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1317
10 | 26 | 1 | 1254 | 550 | 420 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1254
10 | 26 | 2 | 1298 | 550 | 477 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1298
10 | 26 | 3 | 1375 | 550 | 568 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375
10 | 26 | 4 | 1408 | 550 | 601 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1408
10 | 26 | 5 | 1414 | 550 | 606 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1414
10 | 26 | 6 | 1420 | 550 | 625 | 120 | 0 | 109 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1420
10 | 26 | 7 | 1494 | 550 | 506 | 94 | 0 | 109 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1494
10 | 26 | 8 | 1662 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 440 | 0 | 2 | 0 | 30 | 188 | 1662
10 | 26 | 9 | 1777 | 550 | 278 | 78 | 0 | 109 | 661 | 0 | 1 | 0 | -121 | 221 | 1777
10 | 26 | 10 | 1799 | 550 | 280 | 78 | 0 | 109 | 798 | 0 | 1 | 0 | -439 | 422 | 1799
10 | 26 | 11 | 1817 | 550 | 282 | 78 | 0 | 109 | 857 | 0 | 1 | 0 | -439 | 379 | 1817
10 | 26 | 12 | 1730 | 550 | 274 | 78 | 0 | 109 | 820 | 0 | 1 | 0 | -439 | 337 | 1730
10 | 26 | 13 | 1816 | 550 | 282 | 81 | 0 | 109 | 725 | 0 | 1 | 0 | -222 | 290 | 1816
10 | 26 | 14 | 1826 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 537 | 0 | 1 | 0 | 34 | 239 | 1826
10 | 26 | 15 | 1829 | 550 | 607 | 120 | 0 | 109 | 279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1829
10 | 26 | 16 | 1818 | 550 | 950 | 148 | 0 | 109 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818
10 | 26 | 17 | 1815 | 550 | 585 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1 | 1815
10 | 26 | 18 | 1774 | 550 | 967 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774
10 | 26 | 19 | 1689 | 550 | 882 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689
10 | 26 | 20 | 1620 | 550 | 391 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1620
10 | 26 | 21 | 1560 | 550 | 754 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1560
10 | 26 | 22 | 1486 | 550 | 678 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1486
10 | 26 | 23 | 1434 | 550 | 482 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 136 | 1434
10 | 27 | 0 | 1324 | 550 | 419 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1324
10 | 27 | 1 | 1265 | 550 | 349 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1265
10 | 27 | 2 | 1310 | 550 | 450 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1310
10 | 27 | 3 | 1390 | 550 | 523 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1390
10 | 27 | 4 | 1429 | 550 | 623 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1429
10 | 27 | 5 | 1431 | 550 | 334 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 279 | 1431
10 | 27 | 6 | 1438 | 550 | 582 | 120 | 0 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1438
10 | 27 | 7 | 1526 | 550 | 507 | 94 | 0 | 109 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1526
10 | 27 | 8 | 1689 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 416 | 0 | 0 | 0 | 56 | 215 | 1689
10 | 27 | 9 | 1802 | 550 | 281 | 78 | 0 | 109 | 630 | 0 | 0 | 0 | -41 | 195 | 1802
10 | 27 | 10 | 1818 | 550 | 282 | 78 | 0 | 109 | 745 | 0 | 0 | 0 | -242 | 296 | 1818
10 | 27 | 11 | 1833 | 550 | 284 | 78 | 0 | 109 | 772 | 0 | 0 | 0 | -275 | 315 | 1833
10 | 27 | 12 | 1743 | 550 | 275 | 78 | 0 | 109 | 735 | 0 | 1 | 0 | -322 | 317 | 1743
10 | 27 | 13 | 1837 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 620 | 0 | 0 | 0 | 34 | 181 | 1837
10 | 27 | 14 | 1859 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 383 | 0 | 1 | 0 | 326 | 134 | 1859
10 | 27 | 15 | 1848 | 550 | 798 | 120 | 0 | 109 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 | 1848
10 | 27 | 16 | 1829 | 550 | 995 | 148 | 0 | 109 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1829
10 | 27 | 17 | 1803 | 550 | 942 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 1803
10 | 27 | 18 | 1750 | 550 | 943 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
10 | 27 | 19 | 1677 | 550 | 870 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677
10 | 27 | 20 | 1607 | 550 | 800 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1607
10 | 27 | 21 | 1536 | 550 | 721 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1536
10 | 27 | 22 | 1481 | 550 | 647 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1481
10 | 27 | 23 | 1423 | 550 | 444 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 161 | 1423
10 | 28 | 0 | 1312 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 61 | 1312
10 | 28 | 1 | 1248 | 550 | 325 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1248
10 | 28 | 2 | 1298 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 54 | 1298
10 | 28 | 3 | 1364 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 34 | 1364
10 | 28 | 4 | 1386 | 550 | 510 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1386
10 | 28 | 5 | 1353 | 550 | 461 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1353
10 | 28 | 6 | 1308 | 550 | 467 | 120 | 0 | 109 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1308
10 | 28 | 7 | 1339 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 142 | 0 | 4 | 0 | 24 | 154 | 1339
10 | 28 | 8 | 1440 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 378 | 0 | 4 | 0 | -252 | 308 | 1440
10 | 28 | 9 | 1506 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 596 | 0 | 4 | 0 | -441 | 348 | 1506
10 | 28 | 10 | 1537 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 634 | 0 | 5 | 0 | -440 | 339 | 1537
10 | 28 | 11 | 1508 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 603 | 0 | 5 | 0 | -441 | 342 | 1508
10 | 28 | 12 | 1452 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 598 | 0 | 5 | 0 | -442 | 292 | 1452
10 | 28 | 13 | 1457 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 577 | 0 | 5 | 0 | -442 | 315 | 1457
10 | 28 | 14 | 1433 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 448 | 0 | 4 | 0 | -442 | 408 | 1433
10 | 28 | 15 | 1434 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 248 | 0 | 5 | 0 | -38 | 178 | 1434
10 | 28 | 16 | 1466 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 59 | 0 | 4 | 0 | 289 | 45 | 1466
10 | 28 | 17 | 1553 | 550 | 315 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 414 | 13 | 1553
10 | 28 | 18 | 1571 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 403 | 94 | 1571
10 | 28 | 19 | 1539 | 550 | 271 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 405 | 51 | 1539
10 | 28 | 20 | 1479 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 372 | 32 | 1479
10 | 28 | 21 | 1413 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 292 | 47 | 1413
10 | 28 | 22 | 1342 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 208 | 60 | 1342
10 | 28 | 23 | 1295 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 156 | 64 | 1295
10 | 29 | 0 | 1199 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 81 | 1199
10 | 29 | 1 | 1156 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | -32 | 114 | 1156
10 | 29 | 2 | 1195 | 550 | 320 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 1195
10 | 29 | 3 | 1281 | 550 | 328 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 132 | 1281
10 | 29 | 4 | 1286 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148 | 63 | 1286
10 | 29 | 5 | 1268 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 153 | 41 | 1268
10 | 29 | 6 | 1199 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 10 | 0 | 7 | 0 | 21 | 120 | 1199
10 | 29 | 7 | 1203 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 152 | 0 | 6 | 0 | -143 | 173 | 1203
10 | 29 | 8 | 1258 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 406 | 0 | 6 | 0 | -446 | 290 | 1258
10 | 29 | 9 | 1321 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 581 | 0 | 7 | 0 | -445 | 179 | 1321
10 | 29 | 10 | 1350 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 646 | 0 | 6 | 0 | -444 | 143 | 1350
10 | 29 | 11 | 1358 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 619 | 0 | 6 | 0 | -444 | 178 | 1358
10 | 29 | 12 | 1353 | 550 | 262 | 78 | 0 | 109 | 527 | 0 | 7 | 0 | -444 | 264 | 1353
10 | 29 | 13 | 1339 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 482 | 0 | 6 | 0 | -444 | 293 | 1339
10 | 29 | 14 | 1330 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 411 | 0 | 6 | 0 | -444 | 342 | 1330
10 | 29 | 15 | 1342 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 245 | 0 | 5 | 0 | -194 | 245 | 1342
10 | 29 | 16 | 1397 | 550 | 339 | 148 | 0 | 109 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 188 | 1397
10 | 29 | 17 | 1513 | 550 | 682 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1513
10 | 29 | 18 | 1547 | 550 | 724 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1547
10 | 29 | 19 | 1524 | 550 | 286 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 408 | 19 | 1524
10 | 29 | 20 | 1477 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 377 | 27 | 1477
10 | 29 | 21 | 1416 | 550 | 555 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 1416
10 | 29 | 22 | 1329 | 550 | 479 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1329
10 | 29 | 23 | 1274 | 550 | 385 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1274
10 | 30 | 0 | 1187 | 550 | 339 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1187
10 | 30 | 1 | 1139 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 43 | 1139
10 | 30 | 2 | 1195 | 550 | 320 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1195
10 | 30 | 3 | 1287 | 550 | 476 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1287
10 | 30 | 4 | 1316 | 550 | 507 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1316
10 | 30 | 5 | 1340 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 269 | 0 | 1340
10 | 30 | 6 | 1370 | 550 | 262 | 120 | 0 | 109 | 11 | 0 | 1 | 0 | 316 | 1 | 1370
10 | 30 | 7 | 1459 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 143 | 0 | 1 | 0 | 256 | 44 | 1459
10 | 30 | 8 | 1622 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 375 | 0 | 1 | 0 | 30 | 214 | 1622
10 | 30 | 9 | 1733 | 550 | 274 | 78 | 0 | 109 | 564 | 0 | 1 | 0 | -126 | 283 | 1733
10 | 30 | 10 | 1754 | 550 | 276 | 78 | 0 | 109 | 663 | 0 | 1 | 0 | -394 | 471 | 1754
10 | 30 | 11 | 1759 | 550 | 277 | 78 | 0 | 109 | 654 | 0 | 1 | 0 | -427 | 517 | 1759
10 | 30 | 12 | 1653 | 550 | 267 | 78 | 0 | 109 | 619 | 0 | 1 | 0 | -439 | 468 | 1653
10 | 30 | 13 | 1742 | 550 | 275 | 81 | 0 | 109 | 578 | 0 | 1 | 0 | -270 | 418 | 1742
10 | 30 | 14 | 1743 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 440 | 0 | 1 | 0 | 32 | 255 | 1743
10 | 30 | 15 | 1738 | 550 | 516 | 120 | 0 | 109 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 | 1738
10 | 30 | 16 | 1762 | 550 | 898 | 148 | 0 | 109 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762
10 | 30 | 17 | 1780 | 550 | 551 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1780
10 | 30 | 18 | 1746 | 550 | 939 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746
10 | 30 | 19 | 1678 | 550 | 871 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678
10 | 30 | 20 | 1601 | 550 | 795 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1601
10 | 30 | 21 | 1529 | 550 | 722 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529
10 | 30 | 22 | 1464 | 550 | 657 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464
10 | 30 | 23 | 1390 | 550 | 579 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1390
10 | 31 | 0 | 1282 | 550 | 465 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1282
10 | 31 | 1 | 1237 | 550 | 416 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1237
10 | 31 | 2 | 1287 | 550 | 480 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287
10 | 31 | 3 | 1371 | 550 | 565 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1371
10 | 31 | 4 | 1397 | 550 | 591 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1397
10 | 31 | 5 | 1390 | 550 | 584 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1390
10 | 31 | 6 | 1405 | 550 | 614 | 120 | 0 | 109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405
10 | 31 | 7 | 1476 | 550 | 346 | 94 | 0 | 109 | 160 | 0 | 0 | 0 | 9 | 208 | 1476
10 | 31 | 8 | 1621 | 550 | 262 | 81 | 0 | 109 | 419 | 0 | 0 | 0 | 30 | 170 | 1621
10 | 31 | 9 | 1718 | 550 | 273 | 78 | 0 | 109 | 634 | 0 | 0 | 0 | -41 | 115 | 1718
10 | 31 | 10 | 1734 | 550 | 274 | 78 | 0 | 109 | 760 | 0 | 0 | 0 | -439 | 402 | 1734
10 | 31 | 11 | 1755 | 550 | 276 | 78 | 0 | 109 | 795 | 0 | 0 | 0 | -439 | 386 | 1755
10 | 31 | 12 | 1674 | 550 | 269 | 78 | 0 | 109 | 736 | 0 | 0 | 0 | -439 | 371 | 1674
10 | 31 | 13 | 1748 | 550 | 276 | 81 | 0 | 109 | 646 | 0 | 0 | 0 | -41 | 127 | 1748
10 | 31 | 14 | 1747 | 550 | 262 | 94 | 0 | 109 | 481 | 0 | 0 | 0 | 32 | 219 | 1747
10 | 31 | 15 | 1740 | 550 | 525 | 120 | 0 | 109 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1740
10 | 31 | 16 | 1751 | 550 | 465 | 148 | 0 | 109 | 57 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1751
10 | 31 | 17 | 1768 | 550 | 539 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1768
10 | 31 | 18 | 1740 | 550 | 511 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1740
10 | 31 | 19 | 1670 | 550 | 863 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670
10 | 31 | 20 | 1601 | 550 | 794 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601
10 | 31 | 21 | 1541 | 550 | 735 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1541
10 | 31 | 22 | 1469 | 550 | 663 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1469
10 | 31 | 23 | 1401 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 1401
11 | 1 | 0 | 1312 | 550 | 513 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1312
11 | 1 | 1 | 1277 | 550 | 480 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1277
11 | 1 | 2 | 1314 | 550 | 532 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314
11 | 1 | 3 | 1385 | 550 | 603 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385
11 | 1 | 4 | 1407 | 550 | 616 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1407
11 | 1 | 5 | 1404 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1 | 1404
11 | 1 | 6 | 1425 | 550 | 655 | 99 | 0 | 109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425
11 | 1 | 7 | 1478 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 150 | 0 | 0 | 0 | 165 | 162 | 1478
11 | 1 | 8 | 1595 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 408 | 0 | 0 | 0 | 29 | 167 | 1595
11 | 1 | 9 | 1689 | 550 | 270 | 69 | 0 | 109 | 649 | 0 | 0 | 0 | -247 | 289 | 1689
11 | 1 | 10 | 1711 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 805 | 0 | 1 | 0 | -439 | 344 | 1711
11 | 1 | 11 | 1717 | 550 | 273 | 69 | 0 | 109 | 863 | 0 | 0 | 0 | -439 | 292 | 1717
11 | 1 | 12 | 1638 | 550 | 265 | 69 | 0 | 109 | 836 | 0 | 0 | 0 | -439 | 248 | 1638
11 | 1 | 13 | 1708 | 550 | 272 | 70 | 0 | 109 | 724 | 0 | 0 | 0 | -405 | 388 | 1708
11 | 1 | 14 | 1700 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 519 | 0 | 0 | 0 | 31 | 149 | 1700
11 | 1 | 15 | 1688 | 550 | 442 | 99 | 0 | 109 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1688
11 | 1 | 16 | 1699 | 550 | 865 | 123 | 0 | 109 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1699
11 | 1 | 17 | 1700 | 550 | 917 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700
11 | 1 | 18 | 1679 | 550 | 474 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1679
11 | 1 | 19 | 1624 | 550 | 760 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1624
11 | 1 | 20 | 1567 | 550 | 707 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1567
11 | 1 | 21 | 1509 | 550 | 625 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1509
11 | 1 | 22 | 1468 | 550 | 560 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1468
11 | 1 | 23 | 1420 | 550 | 363 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1420
11 | 2 | 0 | 1333 | 550 | 411 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1333
11 | 2 | 1 | 1289 | 550 | 366 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1289
11 | 2 | 2 | 1330 | 550 | 421 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 1330
11 | 2 | 3 | 1399 | 550 | 500 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1399
11 | 2 | 4 | 1420 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 374 | 0 | 1420
11 | 2 | 5 | 1419 | 550 | 520 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1419
11 | 2 | 6 | 1429 | 550 | 534 | 99 | 0 | 109 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 1429
11 | 2 | 7 | 1485 | 550 | 419 | 80 | 0 | 109 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179 | 1485
11 | 2 | 8 | 1619 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 400 | 0 | 2 | 0 | 29 | 197 | 1619
11 | 2 | 9 | 1720 | 550 | 273 | 69 | 0 | 109 | 646 | 0 | 1 | 0 | -58 | 130 | 1720
11 | 2 | 10 | 1743 | 550 | 275 | 69 | 0 | 109 | 802 | 0 | 0 | 0 | -439 | 377 | 1743
11 | 2 | 11 | 1753 | 550 | 276 | 69 | 0 | 109 | 859 | 0 | 0 | 0 | -439 | 329 | 1753
11 | 2 | 12 | 1678 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 828 | 0 | 0 | 0 | -439 | 292 | 1678
11 | 2 | 13 | 1738 | 550 | 275 | 70 | 0 | 109 | 716 | 0 | 0 | 0 | -152 | 170 | 1738
11 | 2 | 14 | 1737 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 511 | 0 | 0 | 0 | 32 | 193 | 1737
11 | 2 | 15 | 1711 | 550 | 515 | 99 | 0 | 109 | 251 | 0 | 0 | 0 | 9 | 178 | 1711
11 | 2 | 16 | 1708 | 550 | 877 | 123 | 0 | 109 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708
11 | 2 | 17 | 1708 | 550 | 926 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708
11 | 2 | 18 | 1673 | 550 | 891 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673
11 | 2 | 19 | 1608 | 550 | 825 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1608
11 | 2 | 20 | 1549 | 550 | 754 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1549
11 | 2 | 21 | 1492 | 550 | 697 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1492
11 | 2 | 22 | 1457 | 550 | 644 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1457
11 | 2 | 23 | 1413 | 550 | 415 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1413
11 | 3 | 0 | 1333 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 265 | 1333
11 | 3 | 1 | 1295 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1295
11 | 3 | 2 | 1324 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1 | 1324
11 | 3 | 3 | 1391 | 550 | 536 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1391
11 | 3 | 4 | 1396 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 1396
11 | 3 | 5 | 1368 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 161 | 1368
11 | 3 | 6 | 1330 | 550 | 469 | 99 | 0 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1330
11 | 3 | 7 | 1361 | 550 | 447 | 80 | 0 | 109 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1361
11 | 3 | 8 | 1447 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 368 | 0 | 1 | 0 | -38 | 125 | 1447
11 | 3 | 9 | 1507 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 598 | 0 | 1 | 0 | -366 | 284 | 1507
11 | 3 | 10 | 1527 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 773 | 0 | 1 | 0 | -441 | 204 | 1527
11 | 3 | 11 | 1545 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 854 | 0 | 1 | 0 | -440 | 140 | 1545
11 | 3 | 12 | 1518 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 824 | 0 | 1 | 0 | -441 | 144 | 1518
11 | 3 | 13 | 1533 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 712 | 0 | 1 | 0 | -440 | 269 | 1533
11 | 3 | 14 | 1516 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 507 | 0 | 1 | 0 | -124 | 131 | 1516
11 | 3 | 15 | 1501 | 550 | 262 | 99 | 0 | 109 | 248 | 0 | 1 | 0 | 27 | 205 | 1501
11 | 3 | 16 | 1505 | 550 | 670 | 123 | 0 | 109 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1505
11 | 3 | 17 | 1560 | 550 | 777 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1560
11 | 3 | 18 | 1569 | 550 | 784 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1569
11 | 3 | 19 | 1530 | 550 | 329 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 417 | 0 | 1530
11 | 3 | 20 | 1491 | 550 | 707 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1491
11 | 3 | 21 | 1448 | 550 | 664 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1448
11 | 3 | 22 | 1401 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 355 | 1 | 1401
11 | 3 | 23 | 1353 | 550 | 536 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1353
11 | 4 | 0 | 1272 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | 117 | 1272
11 | 4 | 1 | 1230 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 1 | 1230
11 | 4 | 2 | 1273 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227 | 1 | 1273
11 | 4 | 3 | 1339 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 288 | 6 | 1339
11 | 4 | 4 | 1343 | 550 | 537 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 1343
11 | 4 | 5 | 1310 | 550 | 331 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 62 | 1310
11 | 4 | 6 | 1275 | 550 | 408 | 99 | 0 | 109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1275
11 | 4 | 7 | 1310 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 136 | 0 | 0 | 0 | 23 | 150 | 1310
11 | 4 | 8 | 1403 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 358 | 0 | 0 | 0 | -60 | 114 | 1403
11 | 4 | 9 | 1470 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 576 | 0 | 0 | 0 | -392 | 296 | 1470
11 | 4 | 10 | 1488 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 719 | 0 | 0 | 0 | -441 | 220 | 1488
11 | 4 | 11 | 1499 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 694 | 0 | 0 | 0 | -441 | 256 | 1499
11 | 4 | 12 | 1474 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 664 | 0 | 0 | 0 | -442 | 262 | 1474
11 | 4 | 13 | 1492 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 536 | 0 | 0 | 0 | -292 | 257 | 1492
11 | 4 | 14 | 1471 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 309 | 0 | 0 | 0 | 27 | 134 | 1471
11 | 4 | 15 | 1446 | 550 | 286 | 99 | 0 | 109 | 130 | 0 | 0 | 0 | 94 | 178 | 1446
11 | 4 | 16 | 1465 | 550 | 345 | 123 | 0 | 109 | 26 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 1465
11 | 4 | 17 | 1529 | 550 | 747 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529
11 | 4 | 18 | 1531 | 550 | 748 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531
11 | 4 | 19 | 1503 | 550 | 586 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1503
11 | 4 | 20 | 1455 | 550 | 668 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1455
11 | 4 | 21 | 1400 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1 | 1400
11 | 4 | 22 | 1341 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 133 | 1341
11 | 4 | 23 | 1301 | 550 | 472 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1301
11 | 5 | 0 | 1226 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 3 | 1226
11 | 5 | 1 | 1177 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 5 | 1177
11 | 5 | 2 | 1204 | 550 | 320 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1204
11 | 5 | 3 | 1277 | 550 | 355 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1277
11 | 5 | 4 | 1289 | 550 | 466 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1289
11 | 5 | 5 | 1261 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 | 1261
11 | 5 | 6 | 1221 | 550 | 262 | 99 | 0 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 185 | 5 | 1221
11 | 5 | 7 | 1260 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 130 | 0 | 0 | 0 | -34 | 163 | 1260
11 | 5 | 8 | 1316 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 366 | 0 | 0 | 0 | -308 | 267 | 1316
11 | 5 | 9 | 1381 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 611 | 0 | 0 | 0 | -443 | 223 | 1381
11 | 5 | 10 | 1405 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 775 | 0 | 1 | 0 | -443 | 82 | 1405
11 | 5 | 11 | 1428 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 836 | -101 | 1 | 0 | -443 | 145 | 1428
11 | 5 | 12 | 1448 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 804 | -22 | 1 | 0 | -442 | 117 | 1448
11 | 5 | 13 | 1445 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 683 | 0 | 1 | 0 | -442 | 212 | 1445
11 | 5 | 14 | 1435 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 472 | 0 | 1 | 0 | -376 | 337 | 1435
11 | 5 | 15 | 1423 | 550 | 262 | 99 | 0 | 109 | 224 | 0 | 1 | 0 | 26 | 152 | 1423
11 | 5 | 16 | 1448 | 550 | 599 | 123 | 0 | 109 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1448
11 | 5 | 17 | 1516 | 550 | 727 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1516
11 | 5 | 18 | 1528 | 550 | 719 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1528
11 | 5 | 19 | 1497 | 550 | 348 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 361 | 3 | 1497
11 | 5 | 20 | 1451 | 550 | 621 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1451
11 | 5 | 21 | 1398 | 550 | 544 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 1398
11 | 5 | 22 | 1347 | 550 | 484 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 1347
11 | 5 | 23 | 1303 | 550 | 428 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86 | 1303
11 | 6 | 0 | 1230 | 550 | 323 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 117 | 1230
11 | 6 | 1 | 1191 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 118 | 1191
11 | 6 | 2 | 1233 | 550 | 323 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 119 | 1233
11 | 6 | 3 | 1294 | 550 | 329 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 174 | 1294
11 | 6 | 4 | 1310 | 550 | 479 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 1310
11 | 6 | 5 | 1312 | 550 | 481 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 1312
11 | 6 | 6 | 1347 | 550 | 519 | 99 | 0 | 109 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 1347
11 | 6 | 7 | 1446 | 550 | 542 | 80 | 0 | 109 | 67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 1446
11 | 6 | 8 | 1613 | 550 | 609 | 70 | 0 | 109 | 163 | 0 | 8 | 0 | 0 | 104 | 1613
11 | 6 | 9 | 1734 | 550 | 684 | 69 | 0 | 109 | 193 | 0 | 8 | 0 | 0 | 121 | 1734
11 | 6 | 10 | 1757 | 550 | 726 | 69 | 0 | 109 | 208 | 0 | 8 | 0 | 0 | 87 | 1757
11 | 6 | 11 | 1776 | 550 | 750 | 69 | 0 | 109 | 226 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63 | 1776
11 | 6 | 12 | 1726 | 550 | 725 | 69 | 0 | 109 | 171 | 0 | 9 | 0 | 0 | 93 | 1726
11 | 6 | 13 | 1805 | 550 | 874 | 70 | 0 | 109 | 124 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 1805
11 | 6 | 14 | 1806 | 550 | 505 | 80 | 0 | 109 | 95 | 0 | 9 | 0 | 422 | 36 | 1806
11 | 6 | 15 | 1787 | 550 | 959 | 99 | 0 | 109 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1787
11 | 6 | 16 | 1787 | 550 | 966 | 123 | 0 | 109 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1787
11 | 6 | 17 | 1769 | 550 | 934 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1769
11 | 6 | 18 | 1723 | 550 | 879 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 1723
11 | 6 | 19 | 1654 | 550 | 813 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 | 1654
11 | 6 | 20 | 1586 | 550 | 723 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 1586
11 | 6 | 21 | 1533 | 550 | 617 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 | 1533
11 | 6 | 22 | 1478 | 550 | 567 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 121 | 1478
11 | 6 | 23 | 1436 | 550 | 522 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 124 | 1436
11 | 7 | 0 | 1357 | 550 | 335 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 232 | 1357
11 | 7 | 1 | 1298 | 550 | 329 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 180 | 1298
11 | 7 | 2 | 1323 | 550 | 332 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 203 | 1323
11 | 7 | 3 | 1383 | 550 | 460 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 135 | 1383
11 | 7 | 4 | 1387 | 550 | 476 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 | 1387
11 | 7 | 5 | 1381 | 550 | 462 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 133 | 1381
11 | 7 | 6 | 1399 | 550 | 355 | 99 | 0 | 109 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1399
11 | 7 | 7 | 1469 | 550 | 498 | 80 | 0 | 109 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 165 | 1469
11 | 7 | 8 | 1628 | 550 | 361 | 70 | 0 | 109 | 204 | 0 | 7 | 0 | 0 | 327 | 1628
11 | 7 | 9 | 1735 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 455 | 0 | 8 | 0 | 32 | 250 | 1735
11 | 7 | 10 | 1728 | 550 | 274 | 69 | 0 | 109 | 703 | 0 | 7 | 0 | -387 | 403 | 1728
11 | 7 | 11 | 1731 | 550 | 274 | 69 | 0 | 109 | 799 | 0 | 6 | 0 | -439 | 363 | 1731
11 | 7 | 12 | 1657 | 550 | 267 | 69 | 0 | 109 | 780 | 0 | 6 | 0 | -439 | 315 | 1657
11 | 7 | 13 | 1720 | 550 | 273 | 70 | 0 | 109 | 678 | 0 | 5 | 0 | -282 | 317 | 1720
11 | 7 | 14 | 1717 | 550 | 273 | 80 | 0 | 109 | 479 | 0 | 5 | 0 | -41 | 262 | 1717
11 | 7 | 15 | 1706 | 550 | 444 | 99 | 0 | 109 | 230 | 0 | 6 | 0 | 0 | 268 | 1706
11 | 7 | 16 | 1715 | 550 | 809 | 123 | 0 | 109 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 1715
11 | 7 | 17 | 1726 | 550 | 820 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 1726
11 | 7 | 18 | 1696 | 550 | 369 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 422 | 118 | 1696
11 | 7 | 19 | 1626 | 550 | 718 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 1626
11 | 7 | 20 | 1561 | 550 | 526 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 248 | 1561
11 | 7 | 21 | 1502 | 550 | 632 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 1502
11 | 7 | 22 | 1449 | 550 | 597 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1449
11 | 7 | 23 | 1395 | 550 | 559 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 1395
11 | 8 | 0 | 1314 | 550 | 483 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1314
11 | 8 | 1 | 1272 | 550 | 464 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1272
11 | 8 | 2 | 1299 | 550 | 501 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1299
11 | 8 | 3 | 1365 | 550 | 576 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1365
11 | 8 | 4 | 1395 | 550 | 607 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1395
11 | 8 | 5 | 1397 | 550 | 610 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1397
11 | 8 | 6 | 1425 | 550 | 657 | 99 | 0 | 109 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1425
11 | 8 | 7 | 1459 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 124 | 0 | 4 | 0 | 307 | 23 | 1459
11 | 8 | 8 | 1575 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 383 | 0 | 4 | 0 | 29 | 168 | 1575
11 | 8 | 9 | 1668 | 550 | 268 | 69 | 0 | 109 | 621 | 0 | 3 | 0 | -77 | 125 | 1668
11 | 8 | 10 | 1679 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 768 | 0 | 2 | 0 | -439 | 351 | 1679
11 | 8 | 11 | 1682 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 825 | 0 | 1 | 0 | -439 | 298 | 1682
11 | 8 | 12 | 1607 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 795 | 0 | 1 | 0 | -439 | 260 | 1607
11 | 8 | 13 | 1680 | 550 | 269 | 70 | 0 | 109 | 685 | 0 | 1 | 0 | -422 | 418 | 1680
11 | 8 | 14 | 1684 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 485 | 0 | 1 | 0 | 31 | 166 | 1684
11 | 8 | 15 | 1680 | 550 | 419 | 99 | 0 | 109 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1680
11 | 8 | 16 | 1699 | 550 | 392 | 123 | 0 | 109 | 39 | 0 | 0 | 0 | 422 | 64 | 1699
11 | 8 | 17 | 1706 | 550 | 876 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1706
11 | 8 | 18 | 1673 | 550 | 876 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1673
11 | 8 | 19 | 1613 | 550 | 831 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613
11 | 8 | 20 | 1551 | 550 | 766 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1551
11 | 8 | 21 | 1505 | 550 | 722 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1505
11 | 8 | 22 | 1461 | 550 | 677 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1461
11 | 8 | 23 | 1415 | 550 | 632 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1415
11 | 9 | 0 | 1326 | 550 | 332 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211 | 0 | 1326
11 | 9 | 1 | 1283 | 550 | 501 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1283
11 | 9 | 2 | 1322 | 550 | 539 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1322
11 | 9 | 3 | 1394 | 550 | 611 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1394
11 | 9 | 4 | 1414 | 550 | 632 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414
11 | 9 | 5 | 1411 | 550 | 340 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 | 1411
11 | 9 | 6 | 1425 | 550 | 662 | 99 | 0 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425
11 | 9 | 7 | 1485 | 550 | 576 | 80 | 0 | 109 | 88 | 0 | 2 | 0 | 81 | -1 | 1485
11 | 9 | 8 | 1630 | 550 | 633 | 70 | 0 | 109 | 247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1630
11 | 9 | 9 | 1740 | 550 | 447 | 69 | 0 | 109 | 417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 1740
11 | 9 | 10 | 1742 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 584 | 0 | 1 | 0 | 32 | 135 | 1742
11 | 9 | 11 | 1745 | 550 | 275 | 69 | 0 | 109 | 655 | 0 | 1 | 0 | -71 | 157 | 1745
11 | 9 | 12 | 1667 | 550 | 268 | 69 | 0 | 109 | 688 | 0 | 1 | 0 | -377 | 359 | 1667
11 | 9 | 13 | 1749 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 613 | 0 | 1 | 0 | 32 | 112 | 1749
11 | 9 | 14 | 1755 | 550 | 373 | 80 | 0 | 109 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | 1755
11 | 9 | 15 | 1730 | 550 | 737 | 99 | 0 | 109 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1730
11 | 9 | 16 | 1735 | 550 | 906 | 123 | 0 | 109 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1735
11 | 9 | 17 | 1737 | 550 | 933 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1737
11 | 9 | 18 | 1700 | 550 | 486 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 | 9 | 1700
11 | 9 | 19 | 1635 | 550 | 841 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1635
11 | 9 | 20 | 1565 | 550 | 768 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1565
11 | 9 | 21 | 1515 | 550 | 704 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1515
11 | 9 | 22 | 1461 | 550 | 626 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1461
11 | 9 | 23 | 1416 | 550 | 571 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1416
11 | 10 | 0 | 1328 | 550 | 477 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 1328
11 | 10 | 1 | 1290 | 550 | 460 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 1290
11 | 10 | 2 | 1324 | 550 | 516 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1324
11 | 10 | 3 | 1382 | 550 | 597 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1382
11 | 10 | 4 | 1395 | 550 | 608 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1395
11 | 10 | 5 | 1394 | 550 | 600 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1394
11 | 10 | 6 | 1415 | 550 | 649 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1415
11 | 10 | 7 | 1519 | 550 | 733 | 80 | 0 | 109 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1519
11 | 10 | 8 | 1704 | 550 | 827 | 70 | 0 | 109 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 1704
11 | 10 | 9 | 1811 | 550 | 966 | 69 | 0 | 109 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1811
11 | 10 | 10 | 1811 | 550 | 968 | 69 | 0 | 109 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1811
11 | 10 | 11 | 1793 | 550 | 922 | 69 | 0 | 109 | 121 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1793
11 | 10 | 12 | 1713 | 550 | 833 | 69 | 0 | 109 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1713
11 | 10 | 13 | 1783 | 550 | 960 | 70 | 0 | 109 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1783
11 | 10 | 14 | 1788 | 550 | 964 | 80 | 0 | 109 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1788
11 | 10 | 15 | 1769 | 550 | 542 | 99 | 0 | 109 | 46 | 0 | 1 | 0 | 422 | 0 | 1769
11 | 10 | 16 | 1765 | 550 | 974 | 123 | 0 | 109 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1765
11 | 10 | 17 | 1730 | 550 | 947 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1730
11 | 10 | 18 | 1682 | 550 | 559 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 337 | 1682
11 | 10 | 19 | 1626 | 550 | 720 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 1626
11 | 10 | 20 | 1566 | 550 | 662 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 116 | 1566
11 | 10 | 21 | 1514 | 550 | 600 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 123 | 1514
11 | 10 | 22 | 1454 | 550 | 524 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 138 | 1454
11 | 10 | 23 | 1414 | 550 | 474 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 148 | 1414
11 | 11 | 0 | 1328 | 550 | 349 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 186 | 1328
11 | 11 | 1 | 1270 | 550 | 327 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 150 | 1270
11 | 11 | 2 | 1307 | 550 | 344 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 171 | 1307
11 | 11 | 3 | 1378 | 550 | 337 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 251 | 1378
11 | 11 | 4 | 1386 | 550 | 485 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 111 | 1386
11 | 11 | 5 | 1351 | 550 | 471 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 1351
11 | 11 | 6 | 1319 | 550 | 419 | 99 | 0 | 109 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 130 | 1319
11 | 11 | 7 | 1372 | 550 | 441 | 80 | 0 | 109 | 69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 115 | 1372
11 | 11 | 8 | 1481 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 259 | 0 | 8 | 0 | 27 | 196 | 1481
11 | 11 | 9 | 1515 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 430 | 0 | 7 | 0 | -121 | 209 | 1515
11 | 11 | 10 | 1532 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 476 | 0 | 8 | 0 | -191 | 249 | 1532
11 | 11 | 11 | 1492 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 434 | 0 | 10 | 0 | -211 | 269 | 1492
11 | 11 | 12 | 1449 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 439 | 0 | 10 | 0 | -286 | 296 | 1449
11 | 11 | 13 | 1468 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 447 | 0 | 6 | 0 | -235 | 259 | 1468
11 | 11 | 14 | 1471 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 310 | 0 | 5 | 0 | -38 | 193 | 1471
11 | 11 | 15 | 1471 | 550 | 346 | 99 | 0 | 109 | 126 | 0 | 4 | 0 | 0 | 237 | 1471
11 | 11 | 16 | 1507 | 550 | 524 | 123 | 0 | 109 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176 | 1507
11 | 11 | 17 | 1573 | 550 | 782 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1573
11 | 11 | 18 | 1573 | 550 | 789 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1573
11 | 11 | 19 | 1547 | 550 | 762 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1547
11 | 11 | 20 | 1512 | 550 | 696 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1512
11 | 11 | 21 | 1455 | 550 | 634 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1455
11 | 11 | 22 | 1395 | 550 | 546 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1395
11 | 11 | 23 | 1355 | 550 | 498 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1355
11 | 12 | 0 | 1266 | 550 | 326 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1266
11 | 12 | 1 | 1228 | 550 | 392 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1228
11 | 12 | 2 | 1264 | 550 | 392 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1264
11 | 12 | 3 | 1331 | 550 | 446 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1331
11 | 12 | 4 | 1350 | 550 | 502 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1350
11 | 12 | 5 | 1316 | 550 | 439 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1316
11 | 12 | 6 | 1277 | 550 | 428 | 99 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1277
11 | 12 | 7 | 1319 | 550 | 412 | 80 | 0 | 109 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1319
11 | 12 | 8 | 1405 | 550 | 350 | 70 | 0 | 109 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1405
11 | 12 | 9 | 1460 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 201 | 0 | 1 | 0 | 67 | 201 | 1460
11 | 12 | 10 | 1467 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 228 | 0 | 1 | 0 | 26 | 222 | 1467
11 | 12 | 11 | 1459 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 253 | 0 | 2 | 0 | 26 | 188 | 1459
11 | 12 | 12 | 1462 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 239 | 0 | 1 | 0 | 26 | 206 | 1462
11 | 12 | 13 | 1468 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 165 | 0 | 2 | 0 | 36 | 274 | 1468
11 | 12 | 14 | 1466 | 550 | 345 | 80 | 0 | 109 | 119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 260 | 1466
11 | 12 | 15 | 1469 | 550 | 346 | 99 | 0 | 109 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 1469
11 | 12 | 16 | 1497 | 550 | 529 | 123 | 0 | 109 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 166 | 1497
11 | 12 | 17 | 1575 | 550 | 608 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 181 | 1575
11 | 12 | 18 | 1598 | 550 | 712 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 97 | 1598
11 | 12 | 19 | 1577 | 550 | 682 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 105 | 1577
11 | 12 | 20 | 1534 | 550 | 567 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 175 | 1534
11 | 12 | 21 | 1489 | 550 | 552 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 145 | 1489
11 | 12 | 22 | 1423 | 550 | 468 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 164 | 1423
11 | 12 | 23 | 1371 | 550 | 407 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 173 | 1371
11 | 13 | 0 | 1283 | 550 | 328 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 164 | 1283
11 | 13 | 1 | 1242 | 550 | 324 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 126 | 1242
11 | 13 | 2 | 1290 | 550 | 329 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 169 | 1290
11 | 13 | 3 | 1367 | 550 | 374 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 200 | 1367
11 | 13 | 4 | 1389 | 550 | 556 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 1389
11 | 13 | 5 | 1404 | 550 | 584 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 1404
11 | 13 | 6 | 1467 | 550 | 686 | 99 | 0 | 109 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1467
11 | 13 | 7 | 1597 | 550 | 705 | 80 | 0 | 109 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 | 1597
11 | 13 | 8 | 1784 | 550 | 435 | 70 | 0 | 109 | 151 | 0 | 12 | 0 | 300 | 157 | 1784
11 | 13 | 9 | 1904 | 550 | 748 | 69 | 0 | 109 | 222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 195 | 1904
11 | 13 | 10 | 1922 | 550 | 588 | 69 | 0 | 109 | 296 | 0 | 9 | 0 | 0 | 301 | 1922
11 | 13 | 11 | 1900 | 550 | 573 | 69 | 0 | 109 | 349 | 0 | 9 | 0 | 0 | 241 | 1900
11 | 13 | 12 | 1807 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 444 | 0 | 9 | 0 | 33 | 331 | 1807
11 | 13 | 13 | 1843 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 426 | 0 | 9 | 0 | 116 | 301 | 1843
11 | 13 | 14 | 1840 | 550 | 449 | 80 | 0 | 109 | 337 | 0 | 9 | 0 | 0 | 306 | 1840
11 | 13 | 15 | 1838 | 550 | 753 | 99 | 0 | 109 | 169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 152 | 1838
11 | 13 | 16 | 1878 | 550 | 1006 | 123 | 0 | 109 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 1878
11 | 13 | 17 | 1914 | 550 | 1071 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 1914
11 | 13 | 18 | 1899 | 550 | 1076 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1899
11 | 13 | 19 | 1838 | 550 | 986 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1838
11 | 13 | 20 | 1785 | 550 | 965 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1785
11 | 13 | 21 | 1731 | 550 | 919 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1731
11 | 13 | 22 | 1639 | 550 | 837 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1639
11 | 13 | 23 | 1556 | 550 | 746 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1556
11 | 14 | 0 | 1453 | 550 | 619 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1453
11 | 14 | 1 | 1410 | 550 | 589 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1410
11 | 14 | 2 | 1448 | 550 | 628 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1448
11 | 14 | 3 | 1502 | 550 | 715 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1502
11 | 14 | 4 | 1522 | 550 | 736 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1522
11 | 14 | 5 | 1541 | 550 | 756 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1541
11 | 14 | 6 | 1623 | 550 | 860 | 99 | 0 | 109 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1623
11 | 14 | 7 | 1710 | 550 | 880 | 80 | 0 | 109 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1710
11 | 14 | 8 | 1832 | 550 | 771 | 70 | 0 | 109 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1832
11 | 14 | 9 | 1915 | 550 | 474 | 69 | 0 | 109 | 457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 1915
11 | 14 | 10 | 1877 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 585 | 0 | 1 | 0 | 35 | 266 | 1877
11 | 14 | 11 | 1851 | 550 | 285 | 69 | 0 | 109 | 691 | 0 | 1 | 0 | -120 | 266 | 1851
11 | 14 | 12 | 1752 | 550 | 276 | 69 | 0 | 109 | 648 | 0 | 1 | 0 | -210 | 309 | 1752
11 | 14 | 13 | 1797 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 538 | 0 | 1 | 0 | 33 | 234 | 1797
11 | 14 | 14 | 1777 | 550 | 388 | 80 | 0 | 109 | 391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 1777
11 | 14 | 15 | 1766 | 550 | 745 | 99 | 0 | 109 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1766
11 | 14 | 16 | 1812 | 550 | 997 | 123 | 0 | 109 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1812
11 | 14 | 17 | 1854 | 550 | 1071 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854
11 | 14 | 18 | 1840 | 550 | 1057 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1840
11 | 14 | 19 | 1793 | 550 | 1010 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1793
11 | 14 | 20 | 1747 | 550 | 964 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1747
11 | 14 | 21 | 1696 | 550 | 914 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696
11 | 14 | 22 | 1621 | 550 | 839 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621
11 | 14 | 23 | 1543 | 550 | 760 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1543
11 | 15 | 0 | 1444 | 550 | 662 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444
11 | 15 | 1 | 1402 | 550 | 618 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1402
11 | 15 | 2 | 1438 | 550 | 654 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1438
11 | 15 | 3 | 1497 | 550 | 714 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1497
11 | 15 | 4 | 1514 | 550 | 731 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1514
11 | 15 | 5 | 1534 | 550 | 751 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1534
11 | 15 | 6 | 1605 | 550 | 845 | 99 | 0 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1605
11 | 15 | 7 | 1718 | 550 | 905 | 80 | 0 | 109 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718
11 | 15 | 8 | 1884 | 550 | 941 | 70 | 0 | 109 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1884
11 | 15 | 9 | 1969 | 550 | 782 | 69 | 0 | 109 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1969
11 | 15 | 10 | 1929 | 550 | 540 | 69 | 0 | 109 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1929
11 | 15 | 11 | 1845 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 531 | 0 | 0 | 0 | 34 | 290 | 1845
11 | 15 | 12 | 1743 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 675 | 0 | 0 | 0 | 32 | 46 | 1743
11 | 15 | 13 | 1799 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 620 | 0 | 1 | 0 | 33 | 154 | 1799
11 | 15 | 14 | 1786 | 550 | 384 | 80 | 0 | 109 | 433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | 1786
11 | 15 | 15 | 1769 | 550 | 726 | 99 | 0 | 109 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1769
11 | 15 | 16 | 1808 | 550 | 995 | 123 | 0 | 109 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1808
11 | 15 | 17 | 1838 | 550 | 1056 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838
11 | 15 | 18 | 1822 | 550 | 1039 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1822
11 | 15 | 19 | 1782 | 550 | 999 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1782
11 | 15 | 20 | 1733 | 550 | 950 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1733
11 | 15 | 21 | 1681 | 550 | 898 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1681
11 | 15 | 22 | 1606 | 550 | 823 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1606
11 | 15 | 23 | 1527 | 550 | 744 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1527
11 | 16 | 0 | 1430 | 550 | 647 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1430
11 | 16 | 1 | 1385 | 550 | 603 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385
11 | 16 | 2 | 1429 | 550 | 646 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1429
11 | 16 | 3 | 1485 | 550 | 702 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1485
11 | 16 | 4 | 1506 | 550 | 722 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1506
11 | 16 | 5 | 1517 | 550 | 734 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1517
11 | 16 | 6 | 1585 | 550 | 824 | 99 | 0 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585
11 | 16 | 7 | 1676 | 550 | 840 | 80 | 0 | 109 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676
11 | 16 | 8 | 1786 | 550 | 708 | 70 | 0 | 109 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1786
11 | 16 | 9 | 1857 | 550 | 545 | 69 | 0 | 109 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1857
11 | 16 | 10 | 1864 | 550 | 430 | 69 | 0 | 109 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1864
11 | 16 | 11 | 1816 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 579 | 0 | 1 | 0 | 33 | 213 | 1816
11 | 16 | 12 | 1721 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 630 | 0 | 1 | 0 | 32 | 68 | 1721
11 | 16 | 13 | 1785 | 550 | 548 | 70 | 0 | 109 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1785
11 | 16 | 14 | 1749 | 550 | 712 | 80 | 0 | 109 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1749
11 | 16 | 15 | 1771 | 550 | 866 | 99 | 0 | 109 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771
11 | 16 | 16 | 1814 | 550 | 1018 | 123 | 0 | 109 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1814
11 | 16 | 17 | 1829 | 550 | 1044 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1829
11 | 16 | 18 | 1805 | 550 | 1017 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1805
11 | 16 | 19 | 1747 | 550 | 959 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1747
11 | 16 | 20 | 1693 | 550 | 904 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1693
11 | 16 | 21 | 1633 | 550 | 844 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1633
11 | 16 | 22 | 1561 | 550 | 771 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1561
11 | 16 | 23 | 1492 | 550 | 702 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1492
11 | 17 | 0 | 1406 | 550 | 615 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1406
11 | 17 | 1 | 1367 | 550 | 567 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1367
11 | 17 | 2 | 1410 | 550 | 621 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1410
11 | 17 | 3 | 1461 | 550 | 677 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1461
11 | 17 | 4 | 1478 | 550 | 694 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1478
11 | 17 | 5 | 1471 | 550 | 684 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1471
11 | 17 | 6 | 1507 | 550 | 744 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1507
11 | 17 | 7 | 1635 | 550 | 851 | 80 | 0 | 109 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1635
11 | 17 | 8 | 1817 | 550 | 927 | 70 | 0 | 109 | 119 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 1817
11 | 17 | 9 | 1905 | 550 | 867 | 69 | 0 | 109 | 218 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 1905
11 | 17 | 10 | 1881 | 550 | 537 | 69 | 0 | 109 | 344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 265 | 1881
11 | 17 | 11 | 1865 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 469 | 0 | 9 | 0 | 35 | 362 | 1865
11 | 17 | 12 | 1742 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 523 | 0 | 8 | 0 | 32 | 189 | 1742
11 | 17 | 13 | 1770 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 498 | 0 | 7 | 0 | 33 | 241 | 1770
11 | 17 | 14 | 1765 | 550 | 416 | 80 | 0 | 109 | 357 | 0 | 5 | 0 | 0 | 248 | 1765
11 | 17 | 15 | 1769 | 550 | 776 | 99 | 0 | 109 | 156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1769
11 | 17 | 16 | 1806 | 550 | 921 | 123 | 0 | 109 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1806
11 | 17 | 17 | 1815 | 550 | 942 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 85 | 1815
11 | 17 | 18 | 1793 | 550 | 917 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 86 | 1793
11 | 17 | 19 | 1754 | 550 | 879 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 1754
11 | 17 | 20 | 1703 | 550 | 829 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 1703
11 | 17 | 21 | 1646 | 550 | 767 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 1646
11 | 17 | 22 | 1585 | 550 | 704 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1585
11 | 17 | 23 | 1518 | 550 | 647 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1518
11 | 18 | 0 | 1437 | 550 | 343 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 125 | 1437
11 | 18 | 1 | 1395 | 550 | 509 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 1395
11 | 18 | 2 | 1427 | 550 | 590 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1427
11 | 18 | 3 | 1470 | 550 | 575 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 1470
11 | 18 | 4 | 1467 | 550 | 578 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1467
11 | 18 | 5 | 1457 | 550 | 572 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 1457
11 | 18 | 6 | 1462 | 550 | 591 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 1462
11 | 18 | 7 | 1544 | 550 | 646 | 80 | 0 | 109 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 1544
11 | 18 | 8 | 1689 | 550 | 594 | 70 | 0 | 109 | 124 | 0 | 8 | 0 | 0 | 234 | 1689
11 | 18 | 9 | 1759 | 550 | 484 | 69 | 0 | 109 | 268 | 0 | 8 | 0 | 0 | 271 | 1759
11 | 18 | 10 | 1743 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 333 | 0 | 9 | 0 | 92 | 319 | 1743
11 | 18 | 11 | 1746 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 397 | 0 | 10 | 0 | 32 | 317 | 1746
11 | 18 | 12 | 1719 | 550 | 273 | 69 | 0 | 109 | 373 | 0 | 10 | 0 | -41 | 376 | 1719
11 | 18 | 13 | 1699 | 550 | 271 | 70 | 0 | 109 | 406 | 0 | 9 | 0 | -41 | 325 | 1699
11 | 18 | 14 | 1680 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 356 | 0 | 9 | 0 | 31 | 283 | 1680
11 | 18 | 15 | 1675 | 550 | 448 | 99 | 0 | 109 | 175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 285 | 1675
11 | 18 | 16 | 1738 | 550 | 851 | 123 | 0 | 109 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 | 1738
11 | 18 | 17 | 1822 | 550 | 956 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 | 1822
11 | 18 | 18 | 1833 | 550 | 962 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 1833
11 | 18 | 19 | 1799 | 550 | 922 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1799
11 | 18 | 20 | 1750 | 550 | 870 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 1750
11 | 18 | 21 | 1674 | 550 | 783 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 105 | 1674
11 | 18 | 22 | 1573 | 550 | 672 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 | 1573
11 | 18 | 23 | 1491 | 550 | 580 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 | 1491
11 | 19 | 0 | 1395 | 550 | 460 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 149 | 1395
11 | 19 | 1 | 1349 | 550 | 415 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 148 | 1349
11 | 19 | 2 | 1383 | 550 | 463 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 133 | 1383
11 | 19 | 3 | 1423 | 550 | 528 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 108 | 1423
11 | 19 | 4 | 1422 | 550 | 517 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 116 | 1422
11 | 19 | 5 | 1405 | 550 | 540 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77 | 1405
11 | 19 | 6 | 1398 | 550 | 262 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 5 | 0 | 372 | 0 | 1398
11 | 19 | 7 | 1431 | 550 | 509 | 80 | 0 | 109 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 1431
11 | 19 | 8 | 1493 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 275 | 0 | 2 | 0 | -39 | 264 | 1493
11 | 19 | 9 | 1503 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 475 | 0 | 1 | 0 | -263 | 300 | 1503
11 | 19 | 10 | 1488 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 636 | 0 | 2 | 0 | -441 | 301 | 1488
11 | 19 | 11 | 1483 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 699 | 0 | 2 | 0 | -441 | 233 | 1483
11 | 19 | 12 | 1468 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 676 | 0 | 1 | 0 | -442 | 243 | 1468
11 | 19 | 13 | 1447 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 598 | 0 | 2 | 0 | -442 | 298 | 1447
11 | 19 | 14 | 1442 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 422 | 0 | 2 | 0 | -341 | 358 | 1442
11 | 19 | 15 | 1452 | 550 | 262 | 99 | 0 | 109 | 194 | 0 | 1 | 0 | 26 | 211 | 1452
11 | 19 | 16 | 1517 | 550 | 580 | 123 | 0 | 109 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1517
11 | 19 | 17 | 1637 | 550 | 737 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | 1637
11 | 19 | 18 | 1666 | 550 | 781 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1666
11 | 19 | 19 | 1646 | 550 | 745 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1646
11 | 19 | 20 | 1627 | 550 | 724 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1627
11 | 19 | 21 | 1568 | 550 | 657 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1568
11 | 19 | 22 | 1492 | 550 | 581 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 1492
11 | 19 | 23 | 1433 | 550 | 511 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138 | 1433
11 | 20 | 0 | 1347 | 550 | 334 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 166 | 1347
11 | 20 | 1 | 1310 | 550 | 367 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 159 | 1310
11 | 20 | 2 | 1357 | 550 | 435 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138 | 1357
11 | 20 | 3 | 1415 | 550 | 521 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 1415
11 | 20 | 4 | 1428 | 550 | 342 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 224 | 77 | 1428
11 | 20 | 5 | 1439 | 550 | 564 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | 1439
11 | 20 | 6 | 1509 | 550 | 637 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 108 | 1509
11 | 20 | 7 | 1632 | 550 | 724 | 80 | 0 | 109 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 | 1632
11 | 20 | 8 | 1794 | 550 | 639 | 70 | 0 | 109 | 266 | 0 | 7 | 0 | 0 | 153 | 1794
11 | 20 | 9 | 1873 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 467 | 0 | 10 | 0 | 70 | 336 | 1873
11 | 20 | 10 | 1848 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 601 | 0 | 10 | 0 | 34 | 213 | 1848
11 | 20 | 11 | 1829 | 550 | 283 | 69 | 0 | 109 | 584 | 0 | 10 | 0 | -97 | 321 | 1829
11 | 20 | 12 | 1747 | 550 | 276 | 69 | 0 | 109 | 474 | 0 | 11 | 0 | -80 | 338 | 1747
11 | 20 | 13 | 1806 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 376 | 0 | 11 | 0 | 33 | 395 | 1806
11 | 20 | 14 | 1799 | 550 | 377 | 80 | 0 | 109 | 289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 384 | 1799
11 | 20 | 15 | 1797 | 550 | 628 | 99 | 0 | 109 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | 253 | 1797
11 | 20 | 16 | 1834 | 550 | 989 | 123 | 0 | 109 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 1834
11 | 20 | 17 | 1873 | 550 | 1050 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1873
11 | 20 | 18 | 1850 | 550 | 1061 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1850
11 | 20 | 19 | 1804 | 550 | 1015 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1804
11 | 20 | 20 | 1748 | 550 | 961 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1748
11 | 20 | 21 | 1690 | 550 | 901 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1690
11 | 20 | 22 | 1610 | 550 | 822 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1610
11 | 20 | 23 | 1542 | 550 | 754 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1542
11 | 21 | 0 | 1441 | 550 | 653 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1441
11 | 21 | 1 | 1411 | 550 | 622 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1411
11 | 21 | 2 | 1447 | 550 | 657 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1447
11 | 21 | 3 | 1505 | 550 | 349 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 367 | 0 | 1505
11 | 21 | 4 | 1522 | 550 | 735 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1522
11 | 21 | 5 | 1551 | 550 | 766 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1551
11 | 21 | 6 | 1638 | 550 | 456 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 422 | -1 | 1638
11 | 21 | 7 | 1732 | 550 | 917 | 80 | 0 | 109 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1732
11 | 21 | 8 | 1855 | 550 | 773 | 70 | 0 | 109 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1855
11 | 21 | 9 | 1904 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 554 | 0 | 0 | 0 | 96 | 264 | 1904
11 | 21 | 10 | 1857 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 705 | 0 | 0 | 0 | 34 | 128 | 1857
11 | 21 | 11 | 1816 | 550 | 282 | 69 | 0 | 109 | 766 | 0 | 0 | 0 | -66 | 106 | 1816
11 | 21 | 12 | 1720 | 550 | 273 | 69 | 0 | 109 | 738 | 0 | 0 | 0 | -190 | 171 | 1720
11 | 21 | 13 | 1762 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 634 | 0 | 0 | 0 | 32 | 105 | 1762
11 | 21 | 14 | 1750 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 440 | 0 | 0 | 0 | 32 | 277 | 1750
11 | 21 | 15 | 1747 | 550 | 696 | 99 | 0 | 109 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1747
11 | 21 | 16 | 1809 | 550 | 1001 | 123 | 0 | 109 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1809
11 | 21 | 17 | 1852 | 550 | 1069 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1852
11 | 21 | 18 | 1843 | 550 | 1061 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843
11 | 21 | 19 | 1798 | 550 | 1016 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798
11 | 21 | 20 | 1750 | 550 | 967 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750
11 | 21 | 21 | 1693 | 550 | 910 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1693
11 | 21 | 22 | 1610 | 550 | 828 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610
11 | 21 | 23 | 1539 | 550 | 757 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539
11 | 22 | 0 | 1438 | 550 | 656 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438
11 | 22 | 1 | 1406 | 550 | 623 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1406
11 | 22 | 2 | 1449 | 550 | 667 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449
11 | 22 | 3 | 1500 | 550 | 718 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
11 | 22 | 4 | 1513 | 550 | 731 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513
11 | 22 | 5 | 1527 | 550 | 744 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1527
11 | 22 | 6 | 1599 | 550 | 839 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1599
11 | 22 | 7 | 1702 | 550 | 887 | 80 | 0 | 109 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1702
11 | 22 | 8 | 1818 | 550 | 754 | 70 | 0 | 109 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1818
11 | 22 | 9 | 1863 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 535 | 0 | 0 | 0 | 96 | 242 | 1863
11 | 22 | 10 | 1817 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 687 | 0 | 0 | 0 | 33 | 107 | 1817
11 | 22 | 11 | 1781 | 550 | 279 | 69 | 0 | 109 | 755 | 0 | 1 | 0 | -327 | 345 | 1781
11 | 22 | 12 | 1684 | 550 | 270 | 69 | 0 | 109 | 733 | 0 | 0 | 0 | -439 | 392 | 1684
11 | 22 | 13 | 1737 | 550 | 275 | 70 | 0 | 109 | 629 | 0 | 0 | 0 | -41 | 145 | 1737
11 | 22 | 14 | 1729 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 437 | 0 | 0 | 0 | 32 | 259 | 1729
11 | 22 | 15 | 1726 | 550 | 613 | 99 | 0 | 109 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1726
11 | 22 | 16 | 1769 | 550 | 962 | 123 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1769
11 | 22 | 17 | 1806 | 550 | 1023 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1806
11 | 22 | 18 | 1787 | 550 | 1005 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787
11 | 22 | 19 | 1749 | 550 | 966 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1749
11 | 22 | 20 | 1711 | 550 | 928 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1711
11 | 22 | 21 | 1654 | 550 | 621 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1654
11 | 22 | 22 | 1586 | 550 | 803 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1586
11 | 22 | 23 | 1525 | 550 | 742 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1525
11 | 23 | 0 | 1449 | 550 | 645 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1449
11 | 23 | 1 | 1405 | 550 | 600 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1405
11 | 23 | 2 | 1442 | 550 | 633 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1442
11 | 23 | 3 | 1493 | 550 | 710 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1493
11 | 23 | 4 | 1500 | 550 | 717 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500
11 | 23 | 5 | 1481 | 550 | 673 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1481
11 | 23 | 6 | 1478 | 550 | 658 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1478
11 | 23 | 7 | 1545 | 550 | 684 | 80 | 0 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1545
11 | 23 | 8 | 1644 | 550 | 546 | 70 | 0 | 109 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1644
11 | 23 | 9 | 1692 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 376 | 0 | 0 | 0 | 66 | 260 | 1692
11 | 23 | 10 | 1682 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 484 | 0 | 0 | 0 | -41 | 242 | 1682
11 | 23 | 11 | 1663 | 550 | 268 | 69 | 0 | 109 | 573 | 0 | 0 | 0 | -307 | 401 | 1663
11 | 23 | 12 | 1619 | 550 | 263 | 69 | 0 | 109 | 632 | 0 | 0 | 0 | -439 | 435 | 1619
11 | 23 | 13 | 1606 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 576 | 0 | 0 | 0 | -235 | 274 | 1606
11 | 23 | 14 | 1582 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 413 | 0 | 0 | 0 | -41 | 209 | 1582
11 | 23 | 15 | 1580 | 550 | 356 | 99 | 0 | 109 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1580
11 | 23 | 16 | 1616 | 550 | 734 | 123 | 0 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1616
11 | 23 | 17 | 1694 | 550 | 808 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1694
11 | 23 | 18 | 1702 | 550 | 822 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1702
11 | 23 | 19 | 1675 | 550 | 844 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1675
11 | 23 | 20 | 1646 | 550 | 752 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 1646
11 | 23 | 21 | 1587 | 550 | 687 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 1587
11 | 23 | 22 | 1516 | 550 | 611 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1516
11 | 23 | 23 | 1465 | 550 | 552 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 1465
11 | 24 | 0 | 1384 | 550 | 465 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 1384
11 | 24 | 1 | 1355 | 550 | 335 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237 | 1355
11 | 24 | 2 | 1403 | 550 | 504 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1403
11 | 24 | 3 | 1449 | 550 | 559 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1449
11 | 24 | 4 | 1452 | 550 | 344 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 218 | 106 | 1452
11 | 24 | 5 | 1448 | 550 | 552 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 1448
11 | 24 | 6 | 1485 | 550 | 603 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 117 | 1485
11 | 24 | 7 | 1572 | 550 | 623 | 80 | 0 | 109 | 68 | 0 | 7 | 0 | 0 | 135 | 1572
11 | 24 | 8 | 1712 | 550 | 389 | 70 | 0 | 109 | 283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 305 | 1712
11 | 24 | 9 | 1785 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 455 | 0 | 7 | 0 | 111 | 222 | 1785
11 | 24 | 10 | 1777 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 519 | 0 | 8 | 0 | 33 | 227 | 1777
11 | 24 | 11 | 1764 | 550 | 277 | 69 | 0 | 109 | 530 | 0 | 9 | 0 | -41 | 261 | 1764
11 | 24 | 12 | 1682 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 496 | 0 | 10 | 0 | -154 | 333 | 1682
11 | 24 | 13 | 1738 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 426 | 0 | 12 | 0 | 32 | 277 | 1738
11 | 24 | 14 | 1735 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 318 | 0 | 12 | 0 | 53 | 351 | 1735
11 | 24 | 15 | 1742 | 550 | 525 | 99 | 0 | 109 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 300 | 1742
11 | 24 | 16 | 1790 | 550 | 881 | 123 | 0 | 109 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 96 | 1790
11 | 24 | 17 | 1822 | 550 | 939 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 88 | 1822
11 | 24 | 18 | 1807 | 550 | 502 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 422 | 88 | 1807
11 | 24 | 19 | 1772 | 550 | 894 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 82 | 1772
11 | 24 | 20 | 1731 | 550 | 847 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 89 | 1731
11 | 24 | 21 | 1681 | 550 | 790 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 96 | 1681
11 | 24 | 22 | 1626 | 550 | 748 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 83 | 1626
11 | 24 | 23 | 1566 | 550 | 673 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 98 | 1566
11 | 25 | 0 | 1466 | 550 | 577 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 94 | 1466
11 | 25 | 1 | 1416 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 341 | 18 | 1416
11 | 25 | 2 | 1457 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 395 | 5 | 1457
11 | 25 | 3 | 1502 | 550 | 262 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 404 | 41 | 1502
11 | 25 | 4 | 1506 | 550 | 653 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 58 | 1506
11 | 25 | 5 | 1494 | 550 | 667 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 1494
11 | 25 | 6 | 1503 | 550 | 735 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1503
11 | 25 | 7 | 1562 | 550 | 752 | 80 | 0 | 109 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1562
11 | 25 | 8 | 1668 | 550 | 602 | 70 | 0 | 109 | 249 | 0 | 9 | 0 | 0 | 79 | 1668
11 | 25 | 9 | 1700 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 429 | 0 | 9 | 0 | 31 | 241 | 1700
11 | 25 | 10 | 1695 | 550 | 271 | 69 | 0 | 109 | 538 | 0 | 10 | 0 | -163 | 311 | 1695
11 | 25 | 11 | 1678 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 561 | 0 | 10 | 0 | -238 | 348 | 1678
11 | 25 | 12 | 1627 | 550 | 264 | 69 | 0 | 109 | 537 | 0 | 10 | 0 | -252 | 340 | 1627
11 | 25 | 13 | 1615 | 550 | 263 | 70 | 0 | 109 | 469 | 0 | 9 | 0 | -159 | 304 | 1615
11 | 25 | 14 | 1611 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 327 | 0 | 8 | 0 | 29 | 246 | 1611
11 | 25 | 15 | 1620 | 550 | 513 | 99 | 0 | 109 | 155 | 0 | 8 | 0 | 0 | 186 | 1620
11 | 25 | 16 | 1682 | 550 | 873 | 123 | 0 | 109 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1682
11 | 25 | 17 | 1766 | 550 | 980 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1766
11 | 25 | 18 | 1766 | 550 | 981 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1766
11 | 25 | 19 | 1747 | 550 | 962 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1747
11 | 25 | 20 | 1715 | 550 | 930 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1715
11 | 25 | 21 | 1644 | 550 | 859 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1644
11 | 25 | 22 | 1575 | 550 | 791 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1575
11 | 25 | 23 | 1519 | 550 | 734 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1519
11 | 26 | 0 | 1446 | 550 | 662 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1446
11 | 26 | 1 | 1409 | 550 | 625 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1409
11 | 26 | 2 | 1443 | 550 | 660 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1443
11 | 26 | 3 | 1486 | 550 | 703 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1486
11 | 26 | 4 | 1483 | 550 | 699 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1483
11 | 26 | 5 | 1464 | 550 | 680 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1464
11 | 26 | 6 | 1463 | 550 | 702 | 99 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1463
11 | 26 | 7 | 1493 | 550 | 683 | 80 | 0 | 109 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1493
11 | 26 | 8 | 1585 | 550 | 624 | 70 | 0 | 109 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1585
11 | 26 | 9 | 1641 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 278 | 0 | 2 | 0 | 56 | 315 | 1641
11 | 26 | 10 | 1599 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 534 | 0 | 1 | 0 | -190 | 264 | 1599
11 | 26 | 11 | 1541 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 707 | 0 | 2 | 0 | -440 | 282 | 1541
11 | 26 | 12 | 1506 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 711 | 0 | 1 | 0 | -441 | 245 | 1506
11 | 26 | 13 | 1481 | 550 | 262 | 70 | 0 | 109 | 614 | 0 | 1 | 0 | -441 | 316 | 1481
11 | 26 | 14 | 1467 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 425 | 0 | 1 | 0 | -225 | 265 | 1467
11 | 26 | 15 | 1488 | 550 | 348 | 99 | 0 | 109 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 1488
11 | 26 | 16 | 1567 | 550 | 761 | 123 | 0 | 109 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1567
11 | 26 | 17 | 1697 | 550 | 912 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1697
11 | 26 | 18 | 1736 | 550 | 906 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1736
11 | 26 | 19 | 1723 | 550 | 901 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1723
11 | 26 | 20 | 1701 | 550 | 883 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1701
11 | 26 | 21 | 1638 | 550 | 828 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1638
11 | 26 | 22 | 1548 | 550 | 738 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1548
11 | 26 | 23 | 1476 | 550 | 672 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1476
11 | 27 | 0 | 1404 | 550 | 608 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1404
11 | 27 | 1 | 1374 | 550 | 592 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374
11 | 27 | 2 | 1420 | 550 | 637 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1420
11 | 27 | 3 | 1467 | 550 | 685 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467
11 | 27 | 4 | 1484 | 550 | 702 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484
11 | 27 | 5 | 1515 | 550 | 732 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1515
11 | 27 | 6 | 1622 | 550 | 864 | 99 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622
11 | 27 | 7 | 1759 | 550 | 963 | 80 | 0 | 109 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759
11 | 27 | 8 | 1917 | 550 | 959 | 70 | 0 | 109 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917
11 | 27 | 9 | 1996 | 550 | 765 | 69 | 0 | 109 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1996
11 | 27 | 10 | 1979 | 550 | 776 | 69 | 0 | 109 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1979
11 | 27 | 11 | 1988 | 550 | 843 | 69 | 0 | 109 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1988
11 | 27 | 12 | 1926 | 550 | 849 | 69 | 0 | 109 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1926
11 | 27 | 13 | 1983 | 550 | 979 | 70 | 0 | 109 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1983
11 | 27 | 14 | 1981 | 550 | 1008 | 80 | 0 | 109 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1981
11 | 27 | 15 | 1972 | 550 | 1158 | 99 | 0 | 109 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1972
11 | 27 | 16 | 2002 | 550 | 1209 | 123 | 0 | 109 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2002
11 | 27 | 17 | 1982 | 550 | 1159 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1982
11 | 27 | 18 | 1946 | 550 | 1123 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1946
11 | 27 | 19 | 1877 | 550 | 1041 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1877
11 | 27 | 20 | 1807 | 550 | 942 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1807
11 | 27 | 21 | 1741 | 550 | 882 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1741
11 | 27 | 22 | 1649 | 550 | 760 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1649
11 | 27 | 23 | 1557 | 550 | 661 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1557
11 | 28 | 0 | 1453 | 550 | 547 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1453
11 | 28 | 1 | 1415 | 550 | 510 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1415
11 | 28 | 2 | 1455 | 550 | 565 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1455
11 | 28 | 3 | 1496 | 550 | 638 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1496
11 | 28 | 4 | 1499 | 550 | 626 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1499
11 | 28 | 5 | 1503 | 550 | 622 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | 1503
11 | 28 | 6 | 1585 | 550 | 722 | 99 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 101 | 1585
11 | 28 | 7 | 1708 | 550 | 820 | 80 | 0 | 109 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 1708
11 | 28 | 8 | 1855 | 550 | 829 | 70 | 0 | 109 | 185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 1855
11 | 28 | 9 | 1927 | 550 | 550 | 69 | 0 | 109 | 312 | 0 | 7 | 0 | 0 | 330 | 1927
11 | 28 | 10 | 1905 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 500 | 0 | 7 | 0 | 65 | 343 | 1905
11 | 28 | 11 | 1861 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 611 | 0 | 9 | 0 | 34 | 217 | 1861
11 | 28 | 12 | 1781 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 554 | 0 | 8 | 0 | 33 | 196 | 1781
11 | 28 | 13 | 1858 | 550 | 383 | 70 | 0 | 109 | 371 | 0 | 9 | 0 | 0 | 366 | 1858
11 | 28 | 14 | 1885 | 550 | 594 | 80 | 0 | 109 | 238 | 0 | 11 | 0 | 0 | 303 | 1885
11 | 28 | 15 | 1876 | 550 | 854 | 99 | 0 | 109 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 1876
11 | 28 | 16 | 1928 | 550 | 1052 | 123 | 0 | 109 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 1928
11 | 28 | 17 | 1952 | 550 | 689 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 396 | 77 | 1952
11 | 28 | 18 | 1932 | 550 | 1068 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74 | 1932
11 | 28 | 19 | 1880 | 550 | 1030 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 1880
11 | 28 | 20 | 1823 | 550 | 960 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 1823
11 | 28 | 21 | 1766 | 550 | 895 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1766
11 | 28 | 22 | 1688 | 550 | 814 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 1688
11 | 28 | 23 | 1600 | 550 | 733 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1600
11 | 29 | 0 | 1500 | 550 | 621 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1500
11 | 29 | 1 | 1469 | 550 | 604 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 1469
11 | 29 | 2 | 1507 | 550 | 632 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1507
11 | 29 | 3 | 1560 | 550 | 696 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1560
11 | 29 | 4 | 1566 | 550 | 704 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 1566
11 | 29 | 5 | 1585 | 550 | 726 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1585
11 | 29 | 6 | 1682 | 550 | 848 | 99 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1682
11 | 29 | 7 | 1796 | 550 | 930 | 80 | 0 | 109 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1796
11 | 29 | 8 | 1927 | 550 | 849 | 70 | 0 | 109 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1927
11 | 29 | 9 | 1977 | 550 | 683 | 69 | 0 | 109 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1977
11 | 29 | 10 | 1942 | 550 | 486 | 69 | 0 | 109 | 541 | 0 | 4 | 0 | 0 | 183 | 1942
11 | 29 | 11 | 1916 | 550 | 406 | 69 | 0 | 109 | 528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 249 | 1916
11 | 29 | 12 | 1841 | 550 | 381 | 69 | 0 | 109 | 420 | 0 | 5 | 0 | 0 | 307 | 1841
11 | 29 | 13 | 1904 | 550 | 555 | 70 | 0 | 109 | 317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 297 | 1904
11 | 29 | 14 | 1891 | 550 | 718 | 80 | 0 | 109 | 214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 214 | 1891
11 | 29 | 15 | 1899 | 550 | 973 | 99 | 0 | 109 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 1899
11 | 29 | 16 | 1949 | 550 | 1089 | 123 | 0 | 109 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 1949
11 | 29 | 17 | 1972 | 550 | 1121 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 1972
11 | 29 | 18 | 1945 | 550 | 1121 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1945
11 | 29 | 19 | 1896 | 550 | 1046 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1896
11 | 29 | 20 | 1838 | 550 | 1004 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1838
11 | 29 | 21 | 1766 | 550 | 914 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1766
11 | 29 | 22 | 1675 | 550 | 819 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1675
11 | 29 | 23 | 1584 | 550 | 727 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1584
11 | 30 | 0 | 1476 | 550 | 597 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1476
11 | 30 | 1 | 1441 | 550 | 569 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1441
11 | 30 | 2 | 1469 | 550 | 600 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1469
11 | 30 | 3 | 1510 | 550 | 647 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 1510
11 | 30 | 4 | 1527 | 550 | 666 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 1527
11 | 30 | 5 | 1544 | 550 | 681 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 1544
11 | 30 | 6 | 1626 | 550 | 789 | 99 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 1626
11 | 30 | 7 | 1766 | 550 | 914 | 80 | 0 | 109 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1766
11 | 30 | 8 | 1932 | 550 | 923 | 70 | 0 | 109 | 219 | 0 | 7 | 0 | 0 | 54 | 1932
11 | 30 | 9 | 1983 | 550 | 786 | 69 | 0 | 109 | 412 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 1983
11 | 30 | 10 | 1912 | 550 | 528 | 69 | 0 | 109 | 559 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 1912
11 | 30 | 11 | 1879 | 550 | 440 | 69 | 0 | 109 | 590 | 0 | 8 | 0 | 0 | 113 | 1879
11 | 30 | 12 | 1795 | 550 | 377 | 69 | 0 | 109 | 542 | 0 | 8 | 0 | 0 | 140 | 1795
11 | 30 | 13 | 1855 | 550 | 518 | 70 | 0 | 109 | 433 | 0 | 8 | 0 | 0 | 167 | 1855
11 | 30 | 14 | 1855 | 550 | 663 | 80 | 0 | 109 | 314 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 1855
11 | 30 | 15 | 1862 | 550 | 924 | 99 | 0 | 109 | 145 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1862
11 | 30 | 16 | 1924 | 550 | 1117 | 123 | 0 | 109 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1924
11 | 30 | 17 | 1966 | 550 | 1178 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1966
11 | 30 | 18 | 1957 | 550 | 1169 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1957
11 | 30 | 19 | 1919 | 550 | 1130 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1919
11 | 30 | 20 | 1865 | 550 | 1077 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1865
11 | 30 | 21 | 1814 | 550 | 1027 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1814
11 | 30 | 22 | 1725 | 550 | 937 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1725
11 | 30 | 23 | 1642 | 550 | 854 | 123 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1642
12 | 1 | 0 | 1528 | 550 | 721 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1528
12 | 1 | 1 | 1477 | 550 | 674 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1477
12 | 1 | 2 | 1532 | 550 | 730 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1532
12 | 1 | 3 | 1578 | 550 | 776 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1578
12 | 1 | 4 | 1598 | 550 | 795 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1598
12 | 1 | 5 | 1625 | 550 | 822 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1625
12 | 1 | 6 | 1746 | 550 | 976 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1746
12 | 1 | 7 | 1883 | 550 | 1102 | 80 | 0 | 109 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1883
12 | 1 | 8 | 2083 | 550 | 1144 | 72 | 0 | 109 | 203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2083
12 | 1 | 9 | 2176 | 550 | 1076 | 69 | 0 | 109 | 366 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2176
12 | 1 | 10 | 2121 | 550 | 874 | 69 | 0 | 109 | 512 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2121
12 | 1 | 11 | 2075 | 550 | 686 | 69 | 0 | 109 | 605 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 2075
12 | 1 | 12 | 1980 | 550 | 580 | 69 | 0 | 109 | 554 | 0 | 8 | 0 | 0 | 110 | 1980
12 | 1 | 13 | 2043 | 550 | 873 | 72 | 0 | 109 | 390 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 2043
12 | 1 | 14 | 2019 | 550 | 1008 | 80 | 0 | 109 | 261 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2019
12 | 1 | 15 | 2015 | 550 | 1106 | 106 | 0 | 109 | 137 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2015
12 | 1 | 16 | 2085 | 550 | 1264 | 138 | 0 | 109 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2085
12 | 1 | 17 | 2120 | 550 | 1316 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2120
12 | 1 | 18 | 2094 | 550 | 1288 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2094
12 | 1 | 19 | 2037 | 550 | 1231 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2037
12 | 1 | 20 | 1969 | 550 | 1164 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1969
12 | 1 | 21 | 1896 | 550 | 1091 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1896
12 | 1 | 22 | 1806 | 550 | 1001 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1806
12 | 1 | 23 | 1702 | 550 | 897 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1702
12 | 2 | 0 | 1574 | 550 | 757 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1574
12 | 2 | 1 | 1516 | 550 | 713 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1516
12 | 2 | 2 | 1556 | 550 | 408 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 345 | 0 | 1556
12 | 2 | 3 | 1599 | 550 | 795 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1599
12 | 2 | 4 | 1591 | 550 | 786 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1591
12 | 2 | 5 | 1567 | 550 | 764 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1567
12 | 2 | 6 | 1608 | 550 | 836 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1608
12 | 2 | 7 | 1689 | 550 | 906 | 80 | 0 | 109 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1689
12 | 2 | 8 | 1807 | 550 | 766 | 72 | 0 | 109 | 247 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1807
12 | 2 | 9 | 1852 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 468 | 0 | 8 | 0 | 102 | 284 | 1852
12 | 2 | 10 | 1816 | 550 | 282 | 69 | 0 | 109 | 598 | 0 | 8 | 0 | -41 | 241 | 1816
12 | 2 | 11 | 1774 | 550 | 278 | 69 | 0 | 109 | 635 | 0 | 8 | 0 | -168 | 293 | 1774
12 | 2 | 12 | 1714 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 601 | 0 | 8 | 0 | -218 | 323 | 1714
12 | 2 | 13 | 1688 | 550 | 270 | 72 | 0 | 109 | 506 | 0 | 9 | 0 | -41 | 213 | 1688
12 | 2 | 14 | 1656 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 340 | 0 | 8 | 0 | 30 | 277 | 1656
12 | 2 | 15 | 1661 | 550 | 634 | 106 | 0 | 109 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | 114 | 1661
12 | 2 | 16 | 1739 | 550 | 920 | 138 | 0 | 109 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1739
12 | 2 | 17 | 1846 | 550 | 1046 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1846
12 | 2 | 18 | 1865 | 550 | 1065 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1865
12 | 2 | 19 | 1842 | 550 | 1043 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1842
12 | 2 | 20 | 1811 | 550 | 1012 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1811
12 | 2 | 21 | 1748 | 550 | 949 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1748
12 | 2 | 22 | 1662 | 550 | 863 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1662
12 | 2 | 23 | 1577 | 550 | 778 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1577
12 | 3 | 0 | 1461 | 550 | 595 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1461
12 | 3 | 1 | 1436 | 550 | 561 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1436
12 | 3 | 2 | 1468 | 550 | 599 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1468
12 | 3 | 3 | 1504 | 550 | 606 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 1504
12 | 3 | 4 | 1492 | 550 | 608 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 1492
12 | 3 | 5 | 1457 | 550 | 572 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1457
12 | 3 | 6 | 1464 | 550 | 614 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1464
12 | 3 | 7 | 1539 | 550 | 673 | 80 | 0 | 109 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1539
12 | 3 | 8 | 1662 | 550 | 675 | 72 | 0 | 109 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1662
12 | 3 | 9 | 1728 | 550 | 371 | 69 | 0 | 109 | 337 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 1728
12 | 3 | 10 | 1686 | 550 | 270 | 69 | 0 | 109 | 570 | 0 | 4 | 0 | -103 | 217 | 1686
12 | 3 | 11 | 1641 | 550 | 265 | 69 | 0 | 109 | 626 | 0 | 5 | 0 | -272 | 289 | 1641
12 | 3 | 12 | 1636 | 550 | 265 | 69 | 0 | 109 | 486 | 0 | 5 | 0 | -141 | 293 | 1636
12 | 3 | 13 | 1603 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 366 | 0 | 6 | 0 | -41 | 279 | 1603
12 | 3 | 14 | 1566 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 265 | 0 | 7 | 0 | 28 | 265 | 1566
12 | 3 | 15 | 1587 | 550 | 614 | 106 | 0 | 109 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1587
12 | 3 | 16 | 1673 | 550 | 819 | 138 | 0 | 109 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1673
12 | 3 | 17 | 1837 | 550 | 1037 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1837
12 | 3 | 18 | 1871 | 550 | 1067 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1871
12 | 3 | 19 | 1863 | 550 | 1064 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1863
12 | 3 | 20 | 1840 | 550 | 1041 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1840
12 | 3 | 21 | 1763 | 550 | 964 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1763
12 | 3 | 22 | 1644 | 550 | 845 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1644
12 | 3 | 23 | 1557 | 550 | 759 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1557
12 | 4 | 0 | 1457 | 550 | 659 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1457
12 | 4 | 1 | 1424 | 550 | 625 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1424
12 | 4 | 2 | 1478 | 550 | 680 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1478
12 | 4 | 3 | 1525 | 550 | 726 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1525
12 | 4 | 4 | 1540 | 550 | 741 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1540
12 | 4 | 5 | 1591 | 550 | 793 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1591
12 | 4 | 6 | 1760 | 550 | 994 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1760
12 | 4 | 7 | 1939 | 550 | 1163 | 80 | 0 | 109 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1939
12 | 4 | 8 | 2123 | 550 | 1146 | 72 | 0 | 109 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2123
12 | 4 | 9 | 2194 | 550 | 893 | 69 | 0 | 109 | 484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 2194
12 | 4 | 10 | 2134 | 550 | 478 | 69 | 0 | 109 | 658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269 | 2134
12 | 4 | 11 | 2075 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 733 | 0 | 1 | 0 | 39 | 312 | 2075
12 | 4 | 12 | 1951 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 716 | 0 | 0 | 0 | 36 | 209 | 1951
12 | 4 | 13 | 1994 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 618 | 0 | 0 | 0 | 37 | 346 | 1994
12 | 4 | 14 | 1965 | 550 | 603 | 80 | 0 | 109 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1965
12 | 4 | 15 | 1963 | 550 | 1020 | 106 | 0 | 109 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1963
12 | 4 | 16 | 2046 | 550 | 1228 | 138 | 0 | 109 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2046
12 | 4 | 17 | 2123 | 550 | 1326 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123
12 | 4 | 18 | 2112 | 550 | 1315 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112
12 | 4 | 19 | 2066 | 550 | 1268 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2066
12 | 4 | 20 | 2005 | 550 | 1207 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2005
12 | 4 | 21 | 1928 | 550 | 1131 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928
12 | 4 | 22 | 1825 | 550 | 1028 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825
12 | 4 | 23 | 1716 | 550 | 919 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716
12 | 5 | 0 | 1587 | 550 | 790 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587
12 | 5 | 1 | 1547 | 550 | 749 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1547
12 | 5 | 2 | 1579 | 550 | 781 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1579
12 | 5 | 3 | 1611 | 550 | 814 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611
12 | 5 | 4 | 1610 | 550 | 813 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610
12 | 5 | 5 | 1639 | 550 | 841 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1639
12 | 5 | 6 | 1774 | 550 | 1009 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774
12 | 5 | 7 | 1960 | 550 | 1209 | 80 | 0 | 109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960
12 | 5 | 8 | 2183 | 550 | 1359 | 72 | 0 | 109 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183
12 | 5 | 9 | 2316 | 550 | 1468 | 69 | 0 | 109 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2316
12 | 5 | 10 | 2309 | 550 | 1477 | 69 | 0 | 109 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2309
12 | 5 | 11 | 2286 | 550 | 1442 | 69 | 0 | 109 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2286
12 | 5 | 12 | 2195 | 550 | 1369 | 69 | 0 | 109 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2195
12 | 5 | 13 | 2271 | 550 | 1448 | 72 | 0 | 109 | 89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2271
12 | 5 | 14 | 2251 | 550 | 1447 | 80 | 0 | 109 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2251
12 | 5 | 15 | 2225 | 550 | 1424 | 106 | 0 | 109 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2225
12 | 5 | 16 | 2246 | 550 | 1442 | 138 | 0 | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2246
12 | 5 | 17 | 2229 | 550 | 1431 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2229
12 | 5 | 18 | 2173 | 550 | 1375 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2173
12 | 5 | 19 | 2098 | 550 | 1300 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2098
12 | 5 | 20 | 2014 | 550 | 1217 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014
12 | 5 | 21 | 1926 | 550 | 1127 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926
12 | 5 | 22 | 1802 | 550 | 1001 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1802
12 | 5 | 23 | 1678 | 550 | 876 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1678
12 | 6 | 0 | 1546 | 550 | 743 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1546
12 | 6 | 1 | 1491 | 550 | 689 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1491
12 | 6 | 2 | 1526 | 550 | 724 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1526
12 | 6 | 3 | 1583 | 550 | 781 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1583
12 | 6 | 4 | 1593 | 550 | 793 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1593
12 | 6 | 5 | 1614 | 550 | 814 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1614
12 | 6 | 6 | 1728 | 550 | 959 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1728
12 | 6 | 7 | 1885 | 550 | 1108 | 80 | 0 | 109 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1885
12 | 6 | 8 | 2065 | 550 | 1103 | 72 | 0 | 109 | 227 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2065
12 | 6 | 9 | 2140 | 550 | 944 | 69 | 0 | 109 | 443 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2140
12 | 6 | 10 | 2089 | 550 | 535 | 69 | 0 | 109 | 609 | 0 | 2 | 0 | 0 | 215 | 2089
12 | 6 | 11 | 2046 | 550 | 401 | 69 | 0 | 109 | 710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206 | 2046
12 | 6 | 12 | 1941 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 663 | 0 | 1 | 0 | 52 | 235 | 1941
12 | 6 | 13 | 1987 | 550 | 568 | 72 | 0 | 109 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1987
12 | 6 | 14 | 1942 | 550 | 850 | 80 | 0 | 109 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1942
12 | 6 | 15 | 1948 | 550 | 1043 | 106 | 0 | 109 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948
12 | 6 | 16 | 2007 | 550 | 1196 | 138 | 0 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007
12 | 6 | 17 | 2045 | 550 | 1248 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045
12 | 6 | 18 | 2017 | 550 | 1220 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
12 | 6 | 19 | 1964 | 550 | 1166 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1964
12 | 6 | 20 | 1896 | 550 | 1098 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1896
12 | 6 | 21 | 1816 | 550 | 1019 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816
12 | 6 | 22 | 1729 | 550 | 932 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729
12 | 6 | 23 | 1636 | 550 | 834 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1636
12 | 7 | 0 | 1509 | 550 | 711 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1509
12 | 7 | 1 | 1452 | 550 | 636 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1452
12 | 7 | 2 | 1499 | 550 | 658 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1499
12 | 7 | 3 | 1546 | 550 | 710 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1546
12 | 7 | 4 | 1567 | 550 | 726 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1567
12 | 7 | 5 | 1574 | 550 | 712 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1574
12 | 7 | 6 | 1675 | 550 | 839 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1675
12 | 7 | 7 | 1816 | 550 | 973 | 80 | 0 | 109 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 1816
12 | 7 | 8 | 2013 | 550 | 1014 | 72 | 0 | 109 | 188 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 2013
12 | 7 | 9 | 2125 | 550 | 726 | 69 | 0 | 109 | 399 | 0 | 6 | 0 | 0 | 266 | 2125
12 | 7 | 10 | 2101 | 550 | 515 | 69 | 0 | 109 | 511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 341 | 2101
12 | 7 | 11 | 2060 | 550 | 448 | 69 | 0 | 109 | 453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 423 | 2060
12 | 7 | 12 | 1962 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 513 | 0 | 11 | 0 | 36 | 412 | 1962
12 | 7 | 13 | 2018 | 550 | 398 | 72 | 0 | 109 | 464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 413 | 2018
12 | 7 | 14 | 1961 | 550 | 581 | 80 | 0 | 109 | 311 | 0 | 13 | 0 | 0 | 317 | 1961
12 | 7 | 15 | 1959 | 550 | 886 | 106 | 0 | 109 | 140 | 0 | 11 | 0 | 0 | 157 | 1959
12 | 7 | 16 | 2031 | 550 | 1125 | 138 | 0 | 109 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 80 | 2031
12 | 7 | 17 | 2073 | 550 | 1191 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 | 2073
12 | 7 | 18 | 2053 | 550 | 1182 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 65 | 2053
12 | 7 | 19 | 2003 | 550 | 1127 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 | 2003
12 | 7 | 20 | 1941 | 550 | 1097 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 1941
12 | 7 | 21 | 1878 | 550 | 1049 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1878
12 | 7 | 22 | 1778 | 550 | 973 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1778
12 | 7 | 23 | 1685 | 550 | 885 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1685
12 | 8 | 0 | 1565 | 550 | 753 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1565
12 | 8 | 1 | 1521 | 550 | 700 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1521
12 | 8 | 2 | 1573 | 550 | 739 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1573
12 | 8 | 3 | 1625 | 550 | 785 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1625
12 | 8 | 4 | 1634 | 550 | 785 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1634
12 | 8 | 5 | 1666 | 550 | 840 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1666
12 | 8 | 6 | 1802 | 550 | 1024 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1802
12 | 8 | 7 | 1951 | 550 | 1160 | 80 | 0 | 109 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1951
12 | 8 | 8 | 2097 | 550 | 1086 | 72 | 0 | 109 | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 2097
12 | 8 | 9 | 2142 | 550 | 744 | 69 | 0 | 109 | 498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 2142
12 | 8 | 10 | 2076 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 679 | 0 | 0 | 0 | 81 | 326 | 2076
12 | 8 | 11 | 2009 | 550 | 301 | 69 | 0 | 109 | 757 | 0 | 0 | 0 | -41 | 264 | 2009
12 | 8 | 12 | 1880 | 550 | 288 | 69 | 0 | 109 | 742 | 0 | 0 | 0 | -109 | 231 | 1880
12 | 8 | 13 | 1916 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 633 | 0 | 1 | 0 | 35 | 254 | 1916
12 | 8 | 14 | 1886 | 550 | 466 | 80 | 0 | 109 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 | 1886
12 | 8 | 15 | 1884 | 550 | 934 | 106 | 0 | 109 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1884
12 | 8 | 16 | 1948 | 550 | 1131 | 138 | 0 | 109 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1948
12 | 8 | 17 | 2001 | 550 | 1203 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001
12 | 8 | 18 | 1981 | 550 | 1182 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981
12 | 8 | 19 | 1942 | 550 | 1143 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1942
12 | 8 | 20 | 1884 | 550 | 1084 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1884
12 | 8 | 21 | 1819 | 550 | 1004 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1819
12 | 8 | 22 | 1746 | 550 | 936 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1746
12 | 8 | 23 | 1668 | 550 | 841 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1668
12 | 9 | 0 | 1546 | 550 | 690 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1546
12 | 9 | 1 | 1495 | 550 | 649 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1495
12 | 9 | 2 | 1521 | 550 | 262 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 404 | 55 | 1521
12 | 9 | 3 | 1561 | 550 | 268 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 404 | 89 | 1561
12 | 9 | 4 | 1548 | 550 | 672 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1548
12 | 9 | 5 | 1522 | 550 | 689 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1522
12 | 9 | 6 | 1544 | 550 | 739 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1544
12 | 9 | 7 | 1626 | 550 | 467 | 80 | 0 | 109 | 32 | 0 | 1 | 0 | 347 | 40 | 1626
12 | 9 | 8 | 1736 | 550 | 666 | 72 | 0 | 109 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1736
12 | 9 | 9 | 1762 | 550 | 374 | 69 | 0 | 109 | 464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 1762
12 | 9 | 10 | 1715 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 654 | 0 | 1 | 0 | -166 | 226 | 1715
12 | 9 | 11 | 1681 | 550 | 269 | 69 | 0 | 109 | 730 | 0 | 1 | 0 | -291 | 244 | 1681
12 | 9 | 12 | 1631 | 550 | 264 | 69 | 0 | 109 | 658 | 0 | 1 | 0 | -197 | 177 | 1631
12 | 9 | 13 | 1621 | 550 | 263 | 72 | 0 | 109 | 497 | 0 | 1 | 0 | -136 | 265 | 1621
12 | 9 | 14 | 1576 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 296 | 0 | 1 | 0 | 29 | 249 | 1576
12 | 9 | 15 | 1549 | 550 | 571 | 106 | 0 | 109 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1549
12 | 9 | 16 | 1609 | 550 | 794 | 138 | 0 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1609
12 | 9 | 17 | 1710 | 550 | 913 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710
12 | 9 | 18 | 1724 | 550 | 900 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1724
12 | 9 | 19 | 1717 | 550 | 864 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1717
12 | 9 | 20 | 1664 | 550 | 799 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1664
12 | 9 | 21 | 1592 | 550 | 748 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1592
12 | 9 | 22 | 1511 | 550 | 625 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1511
12 | 9 | 23 | 1445 | 550 | 586 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1445
12 | 10 | 0 | 1350 | 550 | 466 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1350
12 | 10 | 1 | 1311 | 550 | 412 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1311
12 | 10 | 2 | 1366 | 550 | 459 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 1366
12 | 10 | 3 | 1422 | 550 | 341 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 218 | 64 | 1422
12 | 10 | 4 | 1411 | 550 | 576 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1411
12 | 10 | 5 | 1384 | 550 | 582 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1384
12 | 10 | 6 | 1375 | 550 | 337 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 272 | 0 | 1375
12 | 10 | 7 | 1431 | 550 | 659 | 80 | 0 | 109 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1431
12 | 10 | 8 | 1529 | 550 | 506 | 72 | 0 | 109 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1529
12 | 10 | 9 | 1562 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 474 | 0 | 1 | 0 | -70 | 167 | 1562
12 | 10 | 10 | 1529 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 654 | 0 | 0 | 0 | -441 | 326 | 1529
12 | 10 | 11 | 1489 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 741 | 0 | 1 | 0 | -441 | 198 | 1489
12 | 10 | 12 | 1466 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 735 | 0 | 1 | 0 | -442 | 182 | 1466
12 | 10 | 13 | 1441 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 627 | 0 | 1 | 0 | -442 | 262 | 1441
12 | 10 | 14 | 1408 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 415 | 0 | 1 | 0 | -295 | 286 | 1408
12 | 10 | 15 | 1416 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 175 | 0 | 1 | 0 | 56 | 157 | 1416
12 | 10 | 16 | 1494 | 550 | 581 | 138 | 0 | 109 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1494
12 | 10 | 17 | 1631 | 550 | 757 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1631
12 | 10 | 18 | 1669 | 550 | 803 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1669
12 | 10 | 19 | 1650 | 550 | 776 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1650
12 | 10 | 20 | 1616 | 550 | 745 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1616
12 | 10 | 21 | 1549 | 550 | 665 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1549
12 | 10 | 22 | 1466 | 550 | 585 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1466
12 | 10 | 23 | 1399 | 550 | 517 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1399
12 | 11 | 0 | 1311 | 550 | 421 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1311
12 | 11 | 1 | 1286 | 550 | 382 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1286
12 | 11 | 2 | 1342 | 550 | 455 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1342
12 | 11 | 3 | 1395 | 550 | 527 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1395
12 | 11 | 4 | 1409 | 550 | 532 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1409
12 | 11 | 5 | 1415 | 550 | 539 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1415
12 | 11 | 6 | 1503 | 550 | 655 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1503
12 | 11 | 7 | 1664 | 550 | 835 | 80 | 0 | 109 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1664
12 | 11 | 8 | 1861 | 550 | 906 | 72 | 0 | 109 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1861
12 | 11 | 9 | 1948 | 550 | 798 | 69 | 0 | 109 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1948
12 | 11 | 10 | 1932 | 550 | 534 | 69 | 0 | 109 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1932
12 | 11 | 11 | 1912 | 550 | 451 | 69 | 0 | 109 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1912
12 | 11 | 12 | 1823 | 550 | 421 | 69 | 0 | 109 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1823
12 | 11 | 13 | 1890 | 550 | 713 | 72 | 0 | 109 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1890
12 | 11 | 14 | 1876 | 550 | 906 | 80 | 0 | 109 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1876
12 | 11 | 15 | 1870 | 550 | 1038 | 106 | 0 | 109 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1870
12 | 11 | 16 | 1932 | 550 | 1099 | 138 | 0 | 109 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1932
12 | 11 | 17 | 1939 | 550 | 1107 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1939
12 | 11 | 18 | 1904 | 550 | 1075 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 1904
12 | 11 | 19 | 1839 | 550 | 1004 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 1839
12 | 11 | 20 | 1768 | 550 | 955 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1768
12 | 11 | 21 | 1704 | 550 | 895 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1704
12 | 11 | 22 | 1612 | 550 | 802 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1612
12 | 11 | 23 | 1532 | 550 | 687 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 1532
12 | 12 | 0 | 1420 | 550 | 588 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 1420
12 | 12 | 1 | 1374 | 550 | 564 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1374
12 | 12 | 2 | 1421 | 550 | 611 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1421
12 | 12 | 3 | 1481 | 550 | 672 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1481
12 | 12 | 4 | 1482 | 550 | 680 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1482
12 | 12 | 5 | 1468 | 550 | 669 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1468
12 | 12 | 6 | 1533 | 550 | 767 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1533
12 | 12 | 7 | 1681 | 550 | 916 | 80 | 0 | 109 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1681
12 | 12 | 8 | 1871 | 550 | 1010 | 72 | 0 | 109 | 125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1871
12 | 12 | 9 | 2004 | 550 | 1090 | 69 | 0 | 109 | 179 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2004
12 | 12 | 10 | 1998 | 550 | 1038 | 69 | 0 | 109 | 186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 1998
12 | 12 | 11 | 1992 | 550 | 994 | 69 | 0 | 109 | 188 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | 1992
12 | 12 | 12 | 1881 | 550 | 857 | 69 | 0 | 109 | 189 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99 | 1881
12 | 12 | 13 | 1953 | 550 | 949 | 72 | 0 | 109 | 198 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 1953
12 | 12 | 14 | 1940 | 550 | 995 | 80 | 0 | 109 | 136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 1940
12 | 12 | 15 | 1929 | 550 | 1040 | 106 | 0 | 109 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 1929
12 | 12 | 16 | 1963 | 550 | 1086 | 138 | 0 | 109 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 58 | 1963
12 | 12 | 17 | 1963 | 550 | 1103 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50 | 1963
12 | 12 | 18 | 1920 | 550 | 1069 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 1920
12 | 12 | 19 | 1851 | 550 | 1011 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 1851
12 | 12 | 20 | 1786 | 550 | 924 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 1786
12 | 12 | 21 | 1728 | 550 | 881 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 1728
12 | 12 | 22 | 1639 | 550 | 801 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 1639
12 | 12 | 23 | 1548 | 550 | 694 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 1548
12 | 13 | 0 | 1435 | 550 | 568 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 1435
12 | 13 | 1 | 1395 | 550 | 550 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 1395
12 | 13 | 2 | 1442 | 550 | 612 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 1442
12 | 13 | 3 | 1493 | 550 | 348 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 336 | 0 | 1493
12 | 13 | 4 | 1510 | 550 | 701 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1510
12 | 13 | 5 | 1528 | 550 | 720 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1528
12 | 13 | 6 | 1621 | 550 | 846 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1621
12 | 13 | 7 | 1746 | 550 | 972 | 80 | 0 | 109 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1746
12 | 13 | 8 | 1909 | 550 | 941 | 72 | 0 | 109 | 231 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1909
12 | 13 | 9 | 1989 | 550 | 581 | 69 | 0 | 109 | 475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 198 | 1989
12 | 13 | 10 | 1964 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 640 | 0 | 7 | 0 | 36 | 291 | 1964
12 | 13 | 11 | 1930 | 550 | 293 | 69 | 0 | 109 | 714 | 0 | 7 | 0 | -41 | 229 | 1930
12 | 13 | 12 | 1816 | 550 | 282 | 69 | 0 | 109 | 716 | 0 | 7 | 0 | -233 | 316 | 1816
12 | 13 | 13 | 1866 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 624 | 0 | 7 | 0 | 34 | 208 | 1866
12 | 13 | 14 | 1840 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 421 | 0 | 5 | 0 | 101 | 312 | 1840
12 | 13 | 15 | 1853 | 550 | 850 | 106 | 0 | 109 | 180 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 1853
12 | 13 | 16 | 1924 | 550 | 1100 | 138 | 0 | 109 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1924
12 | 13 | 17 | 1983 | 550 | 1179 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1983
12 | 13 | 18 | 1975 | 550 | 1161 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1975
12 | 13 | 19 | 1928 | 550 | 1127 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1928
12 | 13 | 20 | 1870 | 550 | 1071 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1870
12 | 13 | 21 | 1806 | 550 | 1004 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1806
12 | 13 | 22 | 1725 | 550 | 928 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725
12 | 13 | 23 | 1630 | 550 | 832 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1630
12 | 14 | 0 | 1509 | 550 | 711 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1509
12 | 14 | 1 | 1465 | 550 | 667 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1465
12 | 14 | 2 | 1504 | 550 | 706 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1504
12 | 14 | 3 | 1561 | 550 | 763 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1561
12 | 14 | 4 | 1582 | 550 | 784 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1582
12 | 14 | 5 | 1616 | 550 | 819 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616
12 | 14 | 6 | 1736 | 550 | 971 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1736
12 | 14 | 7 | 1876 | 550 | 1109 | 80 | 0 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1876
12 | 14 | 8 | 2044 | 550 | 1114 | 72 | 0 | 109 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044
12 | 14 | 9 | 2114 | 550 | 904 | 69 | 0 | 109 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2114
12 | 14 | 10 | 2070 | 550 | 593 | 69 | 0 | 109 | 646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 2070
12 | 14 | 11 | 2014 | 550 | 398 | 69 | 0 | 109 | 719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | 2014
12 | 14 | 12 | 1913 | 550 | 414 | 69 | 0 | 109 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1913
12 | 14 | 13 | 1957 | 550 | 753 | 72 | 0 | 109 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1957
12 | 14 | 14 | 1952 | 550 | 965 | 80 | 0 | 109 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1952
12 | 14 | 15 | 1943 | 550 | 1075 | 106 | 0 | 109 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943
12 | 14 | 16 | 1981 | 550 | 1170 | 138 | 0 | 109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1981
12 | 14 | 17 | 2001 | 550 | 1204 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001
12 | 14 | 18 | 1961 | 550 | 1164 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961
12 | 14 | 19 | 1895 | 550 | 1083 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1895
12 | 14 | 20 | 1832 | 550 | 1035 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832
12 | 14 | 21 | 1772 | 550 | 975 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1772
12 | 14 | 22 | 1676 | 550 | 877 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1676
12 | 14 | 23 | 1586 | 550 | 786 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1586
12 | 15 | 0 | 1461 | 550 | 653 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1461
12 | 15 | 1 | 1422 | 550 | 608 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1422
12 | 15 | 2 | 1465 | 550 | 663 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1465
12 | 15 | 3 | 1510 | 550 | 705 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1510
12 | 15 | 4 | 1521 | 550 | 716 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1521
12 | 15 | 5 | 1518 | 550 | 712 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1518
12 | 15 | 6 | 1588 | 550 | 813 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1588
12 | 15 | 7 | 1752 | 550 | 961 | 80 | 0 | 109 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1752
12 | 15 | 8 | 1950 | 550 | 1110 | 72 | 0 | 109 | 89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1950
12 | 15 | 9 | 2055 | 550 | 1170 | 69 | 0 | 109 | 143 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2055
12 | 15 | 10 | 2034 | 550 | 1067 | 69 | 0 | 109 | 192 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2034
12 | 15 | 11 | 2009 | 550 | 815 | 69 | 0 | 109 | 290 | 0 | 8 | 0 | 0 | 168 | 2009
12 | 15 | 12 | 1881 | 550 | 572 | 69 | 0 | 109 | 382 | 0 | 8 | 0 | 0 | 191 | 1881
12 | 15 | 13 | 1917 | 550 | 702 | 72 | 0 | 109 | 346 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 1917
12 | 15 | 14 | 1859 | 550 | 839 | 80 | 0 | 109 | 250 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1859
12 | 15 | 15 | 1830 | 550 | 937 | 106 | 0 | 109 | 120 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1830
12 | 15 | 16 | 1848 | 550 | 968 | 138 | 0 | 109 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 59 | 1848
12 | 15 | 17 | 1856 | 550 | 957 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 92 | 1856
12 | 15 | 18 | 1813 | 550 | 915 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 1813
12 | 15 | 19 | 1760 | 550 | 863 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 1760
12 | 15 | 20 | 1695 | 550 | 800 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 87 | 1695
12 | 15 | 21 | 1635 | 550 | 757 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 1635
12 | 15 | 22 | 1561 | 550 | 699 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 | 1561
12 | 15 | 23 | 1495 | 550 | 625 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 62 | 1495
12 | 16 | 0 | 1387 | 550 | 501 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 79 | 1387
12 | 16 | 1 | 1351 | 550 | 453 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 1351
12 | 16 | 2 | 1384 | 550 | 262 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 319 | 1 | 1384
12 | 16 | 3 | 1437 | 550 | 564 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 1437
12 | 16 | 4 | 1420 | 550 | 568 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1420
12 | 16 | 5 | 1357 | 550 | 519 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1357
12 | 16 | 6 | 1342 | 550 | 534 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1342
12 | 16 | 7 | 1413 | 550 | 600 | 80 | 0 | 109 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1413
12 | 16 | 8 | 1525 | 550 | 590 | 72 | 0 | 109 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1525
12 | 16 | 9 | 1580 | 550 | 509 | 69 | 0 | 109 | 235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1580
12 | 16 | 10 | 1617 | 550 | 589 | 69 | 0 | 109 | 214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 1617
12 | 16 | 11 | 1628 | 550 | 672 | 69 | 0 | 109 | 154 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1628
12 | 16 | 12 | 1600 | 550 | 611 | 69 | 0 | 109 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0 | 109 | 1600
12 | 16 | 13 | 1611 | 550 | 663 | 72 | 0 | 109 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 1611
12 | 16 | 14 | 1616 | 550 | 732 | 80 | 0 | 109 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1616
12 | 16 | 15 | 1620 | 550 | 734 | 106 | 0 | 109 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 79 | 1620
12 | 16 | 16 | 1652 | 550 | 792 | 138 | 0 | 109 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 1652
12 | 16 | 17 | 1687 | 550 | 797 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83 | 1687
12 | 16 | 18 | 1676 | 550 | 788 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 1676
12 | 16 | 19 | 1655 | 550 | 801 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 1655
12 | 16 | 20 | 1606 | 550 | 754 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 | 1606
12 | 16 | 21 | 1554 | 550 | 659 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 84 | 1554
12 | 16 | 22 | 1502 | 550 | 595 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 96 | 1502
12 | 16 | 23 | 1443 | 550 | 526 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 107 | 1443
12 | 17 | 0 | 1357 | 550 | 439 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 108 | 1357
12 | 17 | 1 | 1313 | 550 | 432 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 71 | 1313
12 | 17 | 2 | 1371 | 550 | 482 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 79 | 1371
12 | 17 | 3 | 1434 | 550 | 542 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 1434
12 | 17 | 4 | 1456 | 550 | 568 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 78 | 1456
12 | 17 | 5 | 1434 | 550 | 554 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 1434
12 | 17 | 6 | 1433 | 550 | 585 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 1433
12 | 17 | 7 | 1516 | 550 | 667 | 80 | 0 | 109 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 1516
12 | 17 | 8 | 1618 | 550 | 573 | 72 | 0 | 109 | 189 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 1618
12 | 17 | 9 | 1667 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 407 | 0 | 12 | 0 | 30 | 228 | 1667
12 | 17 | 10 | 1712 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 543 | 0 | 12 | 0 | -127 | 284 | 1712
12 | 17 | 11 | 1659 | 550 | 267 | 69 | 0 | 109 | 572 | 0 | 12 | 0 | -232 | 312 | 1659
12 | 17 | 12 | 1648 | 550 | 266 | 69 | 0 | 109 | 521 | 0 | 13 | 0 | -190 | 310 | 1648
12 | 17 | 13 | 1632 | 550 | 265 | 72 | 0 | 109 | 455 | 0 | 12 | 0 | -105 | 274 | 1632
12 | 17 | 14 | 1617 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 324 | 0 | 12 | 0 | 29 | 251 | 1617
12 | 17 | 15 | 1659 | 550 | 627 | 106 | 0 | 109 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 1659
12 | 17 | 16 | 1771 | 550 | 897 | 138 | 0 | 109 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 1771
12 | 17 | 17 | 1946 | 550 | 1090 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 1946
12 | 17 | 18 | 2003 | 550 | 1151 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 | 2003
12 | 17 | 19 | 2011 | 550 | 1163 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 2011
12 | 17 | 20 | 1980 | 550 | 1154 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 1980
12 | 17 | 21 | 1915 | 550 | 1070 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 1915
12 | 17 | 22 | 1818 | 550 | 961 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 1818
12 | 17 | 23 | 1723 | 550 | 881 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1723
12 | 18 | 0 | 1611 | 550 | 777 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 1611
12 | 18 | 1 | 1567 | 550 | 716 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | 1567
12 | 18 | 2 | 1597 | 550 | 767 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 1597
12 | 18 | 3 | 1618 | 550 | 794 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 1618
12 | 18 | 4 | 1621 | 550 | 801 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1621
12 | 18 | 5 | 1665 | 550 | 859 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1665
12 | 18 | 6 | 1852 | 550 | 1076 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1852
12 | 18 | 7 | 2090 | 550 | 1326 | 80 | 0 | 109 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2090
12 | 18 | 8 | 2319 | 550 | 1427 | 72 | 0 | 109 | 152 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2319
12 | 18 | 9 | 2405 | 550 | 1287 | 69 | 0 | 109 | 365 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2405
12 | 18 | 10 | 2330 | 550 | 994 | 69 | 0 | 109 | 533 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 2330
12 | 18 | 11 | 2277 | 550 | 803 | 69 | 0 | 109 | 611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 128 | 2277
12 | 18 | 12 | 2147 | 550 | 630 | 69 | 0 | 109 | 592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 190 | 2147
12 | 18 | 13 | 2208 | 550 | 944 | 72 | 0 | 109 | 491 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2208
12 | 18 | 14 | 2195 | 550 | 1134 | 80 | 0 | 109 | 317 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2195
12 | 18 | 15 | 2187 | 550 | 1291 | 106 | 0 | 109 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2187
12 | 18 | 16 | 2263 | 550 | 1448 | 138 | 0 | 109 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2263
12 | 18 | 17 | 2315 | 550 | 1517 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2315
12 | 18 | 18 | 2275 | 550 | 1476 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2275
12 | 18 | 19 | 2209 | 550 | 1410 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2209
12 | 18 | 20 | 2133 | 550 | 1334 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2133
12 | 18 | 21 | 2058 | 550 | 1180 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 1 | 2058
12 | 18 | 22 | 1937 | 550 | 1139 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1937
12 | 18 | 23 | 1817 | 550 | 1019 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1817
12 | 19 | 0 | 1668 | 550 | 870 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1668
12 | 19 | 1 | 1614 | 550 | 815 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1614
12 | 19 | 2 | 1642 | 550 | 843 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1642
12 | 19 | 3 | 1674 | 550 | 875 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1674
12 | 19 | 4 | 1681 | 550 | 882 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1681
12 | 19 | 5 | 1708 | 550 | 909 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1708
12 | 19 | 6 | 1859 | 550 | 1092 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1859
12 | 19 | 7 | 2053 | 550 | 1292 | 80 | 0 | 109 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2053
12 | 19 | 8 | 2223 | 550 | 1338 | 72 | 0 | 109 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2223
12 | 19 | 9 | 2319 | 550 | 1275 | 69 | 0 | 109 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2319
12 | 19 | 10 | 2271 | 550 | 1168 | 69 | 0 | 109 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271
12 | 19 | 11 | 2233 | 550 | 1153 | 69 | 0 | 109 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233
12 | 19 | 12 | 2145 | 550 | 1149 | 69 | 0 | 109 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2145
12 | 19 | 13 | 2219 | 550 | 1308 | 72 | 0 | 109 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219
12 | 19 | 14 | 2236 | 550 | 1380 | 80 | 0 | 109 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236
12 | 19 | 15 | 2247 | 550 | 1430 | 106 | 0 | 109 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2247
12 | 19 | 16 | 2301 | 550 | 1496 | 138 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2301
12 | 19 | 17 | 2307 | 550 | 1508 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2307
12 | 19 | 18 | 2270 | 550 | 1471 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2270
12 | 19 | 19 | 2200 | 550 | 1401 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2200
12 | 19 | 20 | 2120 | 550 | 1320 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2120
12 | 19 | 21 | 2025 | 550 | 1225 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2025
12 | 19 | 22 | 1896 | 550 | 1095 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1896
12 | 19 | 23 | 1779 | 550 | 962 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1779
12 | 20 | 0 | 1636 | 550 | 804 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1636
12 | 20 | 1 | 1592 | 550 | 748 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1592
12 | 20 | 2 | 1625 | 550 | 786 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1625
12 | 20 | 3 | 1666 | 550 | 832 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1666
12 | 20 | 4 | 1677 | 550 | 847 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1677
12 | 20 | 5 | 1708 | 550 | 886 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1708
12 | 20 | 6 | 1860 | 550 | 1072 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1860
12 | 20 | 7 | 2042 | 550 | 1264 | 80 | 0 | 109 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2042
12 | 20 | 8 | 2237 | 550 | 1332 | 72 | 0 | 109 | 156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2237
12 | 20 | 9 | 2286 | 550 | 1191 | 69 | 0 | 109 | 360 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2286
12 | 20 | 10 | 2224 | 550 | 959 | 69 | 0 | 109 | 529 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2224
12 | 20 | 11 | 2178 | 550 | 885 | 69 | 0 | 109 | 556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2178
12 | 20 | 12 | 2074 | 550 | 794 | 69 | 0 | 109 | 470 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 | 2074
12 | 20 | 13 | 2142 | 550 | 1024 | 72 | 0 | 109 | 379 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2142
12 | 20 | 14 | 2134 | 550 | 1124 | 80 | 0 | 109 | 267 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2134
12 | 20 | 15 | 2147 | 550 | 1262 | 106 | 0 | 109 | 117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2147
12 | 20 | 16 | 2209 | 550 | 1394 | 138 | 0 | 109 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2209
12 | 20 | 17 | 2233 | 550 | 1434 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2233
12 | 20 | 18 | 2205 | 550 | 1406 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2205
12 | 20 | 19 | 2150 | 550 | 1350 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2150
12 | 20 | 20 | 2088 | 550 | 1287 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2088
12 | 20 | 21 | 2009 | 550 | 1201 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2009
12 | 20 | 22 | 1902 | 550 | 1089 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1902
12 | 20 | 23 | 1789 | 550 | 947 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1789
12 | 21 | 0 | 1653 | 550 | 818 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1653
12 | 21 | 1 | 1605 | 550 | 804 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1605
12 | 21 | 2 | 1645 | 550 | 829 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1645
12 | 21 | 3 | 1678 | 550 | 840 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1678
12 | 21 | 4 | 1690 | 550 | 867 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1690
12 | 21 | 5 | 1722 | 550 | 907 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1722
12 | 21 | 6 | 1885 | 550 | 1114 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1885
12 | 21 | 7 | 2099 | 550 | 1334 | 80 | 0 | 109 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2099
12 | 21 | 8 | 2295 | 550 | 1379 | 72 | 0 | 109 | 177 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2295
12 | 21 | 9 | 2376 | 550 | 1262 | 69 | 0 | 109 | 377 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2376
12 | 21 | 10 | 2336 | 550 | 1052 | 69 | 0 | 109 | 541 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2336
12 | 21 | 11 | 2299 | 550 | 913 | 69 | 0 | 109 | 591 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2299
12 | 21 | 12 | 2196 | 550 | 932 | 69 | 0 | 109 | 488 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 2196
12 | 21 | 13 | 2266 | 550 | 1065 | 72 | 0 | 109 | 433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 2266
12 | 21 | 14 | 2255 | 550 | 1159 | 80 | 0 | 109 | 326 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2255
12 | 21 | 15 | 2276 | 550 | 1337 | 106 | 0 | 109 | 153 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2276
12 | 21 | 16 | 2379 | 550 | 1544 | 138 | 0 | 109 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2379
12 | 21 | 17 | 2454 | 550 | 1648 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2454
12 | 21 | 18 | 2451 | 550 | 1646 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2451
12 | 21 | 19 | 2397 | 550 | 1592 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2397
12 | 21 | 20 | 2331 | 550 | 1525 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2331
12 | 21 | 21 | 2264 | 550 | 1459 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2264
12 | 21 | 22 | 2121 | 550 | 1318 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2121
12 | 21 | 23 | 2007 | 550 | 1204 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2007
12 | 22 | 0 | 1881 | 550 | 1077 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1881
12 | 22 | 1 | 1813 | 550 | 1009 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1813
12 | 22 | 2 | 1820 | 550 | 1016 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1820
12 | 22 | 3 | 1814 | 550 | 1010 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1814
12 | 22 | 4 | 1793 | 550 | 989 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1793
12 | 22 | 5 | 1829 | 550 | 1025 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1829
12 | 22 | 6 | 2031 | 550 | 1258 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2031
12 | 22 | 7 | 2272 | 550 | 1506 | 80 | 0 | 109 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2272
12 | 22 | 8 | 2474 | 550 | 1543 | 72 | 0 | 109 | 191 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2474
12 | 22 | 9 | 2537 | 550 | 1389 | 69 | 0 | 109 | 411 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2537
12 | 22 | 10 | 2462 | 550 | 1149 | 69 | 0 | 109 | 577 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2462
12 | 22 | 11 | 2412 | 550 | 1083 | 69 | 0 | 109 | 593 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2412
12 | 22 | 12 | 2327 | 550 | 1064 | 69 | 0 | 109 | 527 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2327
12 | 22 | 13 | 2376 | 550 | 1150 | 72 | 0 | 109 | 487 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2376
12 | 22 | 14 | 2348 | 550 | 1247 | 80 | 0 | 109 | 354 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2348
12 | 22 | 15 | 2371 | 550 | 1434 | 106 | 0 | 109 | 163 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2371
12 | 22 | 16 | 2458 | 550 | 1633 | 138 | 0 | 109 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2458
12 | 22 | 17 | 2504 | 550 | 1699 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2504
12 | 22 | 18 | 2479 | 550 | 1673 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2479
12 | 22 | 19 | 2427 | 550 | 1620 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2427
12 | 22 | 20 | 2366 | 550 | 1560 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2366
12 | 22 | 21 | 2287 | 550 | 1483 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2287
12 | 22 | 22 | 2174 | 550 | 1369 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2174
12 | 22 | 23 | 2069 | 550 | 1265 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2069
12 | 23 | 0 | 1916 | 550 | 1112 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1916
12 | 23 | 1 | 1843 | 550 | 1040 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1843
12 | 23 | 2 | 1830 | 550 | 1025 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1830
12 | 23 | 3 | 1819 | 550 | 1014 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1819
12 | 23 | 4 | 1785 | 550 | 981 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1785
12 | 23 | 5 | 1759 | 550 | 956 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1759
12 | 23 | 6 | 1859 | 550 | 1090 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1859
12 | 23 | 7 | 2023 | 550 | 1259 | 80 | 0 | 109 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2023
12 | 23 | 8 | 2178 | 550 | 1264 | 72 | 0 | 109 | 179 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2178
12 | 23 | 9 | 2220 | 550 | 1099 | 69 | 0 | 109 | 388 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2220
12 | 23 | 10 | 2138 | 550 | 774 | 69 | 0 | 109 | 574 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 2138
12 | 23 | 11 | 2062 | 550 | 526 | 69 | 0 | 109 | 653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 2062
12 | 23 | 12 | 1979 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 654 | 0 | 6 | 0 | 101 | 228 | 1979
12 | 23 | 13 | 1944 | 550 | 467 | 72 | 0 | 109 | 541 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1944
12 | 23 | 14 | 1899 | 550 | 756 | 80 | 0 | 109 | 337 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 1899
12 | 23 | 15 | 1914 | 550 | 991 | 106 | 0 | 109 | 153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1914
12 | 23 | 16 | 1998 | 550 | 1176 | 138 | 0 | 109 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1998
12 | 23 | 17 | 2119 | 550 | 1318 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2119
12 | 23 | 18 | 2141 | 550 | 1339 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2141
12 | 23 | 19 | 2129 | 550 | 1328 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2129
12 | 23 | 20 | 2080 | 550 | 1279 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2080
12 | 23 | 21 | 2014 | 550 | 1214 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2014
12 | 23 | 22 | 1907 | 550 | 1107 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1907
12 | 23 | 23 | 1824 | 550 | 1025 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1824
12 | 24 | 0 | 1706 | 550 | 907 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1706
12 | 24 | 1 | 1641 | 550 | 842 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1641
12 | 24 | 2 | 1657 | 550 | 858 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1657
12 | 24 | 3 | 1653 | 550 | 854 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1653
12 | 24 | 4 | 1623 | 550 | 823 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1623
12 | 24 | 5 | 1582 | 550 | 782 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1582
12 | 24 | 6 | 1623 | 550 | 854 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1623
12 | 24 | 7 | 1746 | 550 | 983 | 80 | 0 | 109 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1746
12 | 24 | 8 | 1876 | 550 | 953 | 72 | 0 | 109 | 191 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1876
12 | 24 | 9 | 1904 | 550 | 707 | 69 | 0 | 109 | 419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1904
12 | 24 | 10 | 1841 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 573 | 0 | 1 | 0 | 34 | 243 | 1841
12 | 24 | 11 | 1781 | 550 | 279 | 69 | 0 | 109 | 609 | 0 | 1 | 0 | -42 | 206 | 1781
12 | 24 | 12 | 1730 | 550 | 274 | 69 | 0 | 109 | 657 | 0 | 1 | 0 | -134 | 204 | 1730
12 | 24 | 13 | 1682 | 550 | 269 | 72 | 0 | 109 | 603 | 0 | 1 | 0 | -41 | 119 | 1682
12 | 24 | 14 | 1641 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 419 | 0 | 0 | 0 | 73 | 148 | 1641
12 | 24 | 15 | 1671 | 550 | 607 | 106 | 0 | 109 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1671
12 | 24 | 16 | 1773 | 550 | 517 | 138 | 0 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 394 | 42 | 1773
12 | 24 | 17 | 1959 | 550 | 1162 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959
12 | 24 | 18 | 2021 | 550 | 1220 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2021
12 | 24 | 19 | 2020 | 550 | 1223 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
12 | 24 | 20 | 2008 | 550 | 1211 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008
12 | 24 | 21 | 1949 | 550 | 1152 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949
12 | 24 | 22 | 1841 | 550 | 1044 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
12 | 24 | 23 | 1770 | 550 | 973 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770
12 | 25 | 0 | 1653 | 550 | 856 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653
12 | 25 | 1 | 1597 | 550 | 799 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1597
12 | 25 | 2 | 1623 | 550 | 825 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1623
12 | 25 | 3 | 1630 | 550 | 832 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1630
12 | 25 | 4 | 1620 | 550 | 821 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620
12 | 25 | 5 | 1649 | 550 | 849 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1649
12 | 25 | 6 | 1843 | 550 | 1076 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1843
12 | 25 | 7 | 2072 | 550 | 1313 | 80 | 0 | 109 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2072
12 | 25 | 8 | 2334 | 550 | 1428 | 72 | 0 | 109 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2334
12 | 25 | 9 | 2404 | 550 | 1268 | 69 | 0 | 109 | 406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2404
12 | 25 | 10 | 2314 | 550 | 978 | 69 | 0 | 109 | 601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2314
12 | 25 | 11 | 2248 | 550 | 778 | 69 | 0 | 109 | 653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 2248
12 | 25 | 12 | 2117 | 550 | 696 | 69 | 0 | 109 | 596 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 2117
12 | 25 | 13 | 2158 | 550 | 958 | 72 | 0 | 109 | 462 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2158
12 | 25 | 14 | 2130 | 550 | 1082 | 80 | 0 | 109 | 303 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2130
12 | 25 | 15 | 2136 | 550 | 1217 | 106 | 0 | 109 | 149 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2136
12 | 25 | 16 | 2201 | 550 | 1368 | 138 | 0 | 109 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2201
12 | 25 | 17 | 2245 | 550 | 1424 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2245
12 | 25 | 18 | 2230 | 550 | 1396 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2230
12 | 25 | 19 | 2179 | 550 | 1374 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2179
12 | 25 | 20 | 2118 | 550 | 1314 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2118
12 | 25 | 21 | 2052 | 550 | 1242 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2052
12 | 25 | 22 | 1936 | 550 | 1133 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1936
12 | 25 | 23 | 1827 | 550 | 1025 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1827
12 | 26 | 0 | 1704 | 550 | 903 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1704
12 | 26 | 1 | 1654 | 550 | 854 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1654
12 | 26 | 2 | 1679 | 550 | 879 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1679
12 | 26 | 3 | 1696 | 550 | 896 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1696
12 | 26 | 4 | 1692 | 550 | 893 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1692
12 | 26 | 5 | 1714 | 550 | 915 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1714
12 | 26 | 6 | 1896 | 550 | 1128 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1896
12 | 26 | 7 | 2100 | 550 | 1342 | 80 | 0 | 109 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2100
12 | 26 | 8 | 2316 | 550 | 1383 | 72 | 0 | 109 | 192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2316
12 | 26 | 9 | 2364 | 550 | 1185 | 69 | 0 | 109 | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2364
12 | 26 | 10 | 2281 | 550 | 879 | 69 | 0 | 109 | 611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 2281
12 | 26 | 11 | 2197 | 550 | 648 | 69 | 0 | 109 | 691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 2197
12 | 26 | 12 | 2074 | 550 | 426 | 69 | 0 | 109 | 682 | 0 | 2 | 0 | 0 | 236 | 2074
12 | 26 | 13 | 2111 | 550 | 565 | 72 | 0 | 109 | 585 | 0 | 2 | 0 | 0 | 228 | 2111
12 | 26 | 14 | 2075 | 550 | 872 | 80 | 0 | 109 | 383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 2075
12 | 26 | 15 | 2073 | 550 | 1105 | 106 | 0 | 109 | 170 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2073
12 | 26 | 16 | 2144 | 550 | 1279 | 138 | 0 | 109 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 2144
12 | 26 | 17 | 2207 | 550 | 1371 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2207
12 | 26 | 18 | 2192 | 550 | 1363 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2192
12 | 26 | 19 | 2139 | 550 | 1316 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2139
12 | 26 | 20 | 2073 | 550 | 1257 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2073
12 | 26 | 21 | 1993 | 550 | 1180 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1993
12 | 26 | 22 | 1861 | 550 | 1059 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1861
12 | 26 | 23 | 1737 | 550 | 932 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1737
12 | 27 | 0 | 1607 | 550 | 802 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1607
12 | 27 | 1 | 1551 | 550 | 748 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1551
12 | 27 | 2 | 1576 | 550 | 772 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1576
12 | 27 | 3 | 1593 | 550 | 788 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1593
12 | 27 | 4 | 1589 | 550 | 784 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1589
12 | 27 | 5 | 1601 | 550 | 798 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1601
12 | 27 | 6 | 1738 | 550 | 969 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1738
12 | 27 | 7 | 1912 | 550 | 1151 | 80 | 0 | 109 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1912
12 | 27 | 8 | 2128 | 550 | 1259 | 72 | 0 | 109 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2128
12 | 27 | 9 | 2219 | 550 | 1180 | 69 | 0 | 109 | 303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2219
12 | 27 | 10 | 2131 | 550 | 739 | 69 | 0 | 109 | 422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 | 2131
12 | 27 | 11 | 2057 | 550 | 457 | 69 | 0 | 109 | 541 | 0 | 2 | 0 | 0 | 329 | 2057
12 | 27 | 12 | 1962 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 519 | 0 | 3 | 0 | 63 | 387 | 1962
12 | 27 | 13 | 1991 | 550 | 571 | 72 | 0 | 109 | 406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1991
12 | 27 | 14 | 1951 | 550 | 672 | 80 | 0 | 109 | 288 | 0 | 3 | 0 | 0 | 249 | 1951
12 | 27 | 15 | 1950 | 550 | 1015 | 106 | 0 | 109 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1950
12 | 27 | 16 | 2000 | 550 | 1179 | 138 | 0 | 109 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2000
12 | 27 | 17 | 2056 | 550 | 1257 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2056
12 | 27 | 18 | 2048 | 550 | 1250 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2048
12 | 27 | 19 | 2015 | 550 | 1217 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015
12 | 27 | 20 | 1962 | 550 | 1163 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962
12 | 27 | 21 | 1894 | 550 | 1096 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1894
12 | 27 | 22 | 1790 | 550 | 992 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1790
12 | 27 | 23 | 1690 | 550 | 891 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1690
12 | 28 | 0 | 1579 | 550 | 781 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1579
12 | 28 | 1 | 1534 | 550 | 736 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1534
12 | 28 | 2 | 1565 | 550 | 767 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1565
12 | 28 | 3 | 1584 | 550 | 786 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1584
12 | 28 | 4 | 1575 | 550 | 777 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1575
12 | 28 | 5 | 1584 | 550 | 787 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1584
12 | 28 | 6 | 1719 | 550 | 953 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1719
12 | 28 | 7 | 1898 | 550 | 1141 | 80 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898
12 | 28 | 8 | 2096 | 550 | 1185 | 72 | 0 | 109 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2096
12 | 28 | 9 | 2116 | 550 | 938 | 69 | 0 | 109 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2116
12 | 28 | 10 | 2026 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 615 | 0 | 0 | 0 | 133 | 288 | 2026
12 | 28 | 11 | 1936 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 715 | 0 | 0 | 0 | 36 | 195 | 1936
12 | 28 | 12 | 1823 | 550 | 283 | 69 | 0 | 109 | 731 | 0 | 0 | 0 | -54 | 135 | 1823
12 | 28 | 13 | 1793 | 550 | 280 | 72 | 0 | 109 | 640 | 0 | 0 | 0 | -41 | 183 | 1793
12 | 28 | 14 | 1740 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 442 | 0 | 0 | 0 | 55 | 242 | 1740
12 | 28 | 15 | 1721 | 550 | 698 | 106 | 0 | 109 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1721
12 | 28 | 16 | 1785 | 550 | 960 | 138 | 0 | 109 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785
12 | 28 | 17 | 1887 | 550 | 1071 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1887
12 | 28 | 18 | 1899 | 550 | 1072 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1899
12 | 28 | 19 | 1876 | 550 | 1028 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1876
12 | 28 | 20 | 1836 | 550 | 1016 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1836
12 | 28 | 21 | 1774 | 550 | 934 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1774
12 | 28 | 22 | 1658 | 550 | 810 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1658
12 | 28 | 23 | 1564 | 550 | 724 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1564
12 | 29 | 0 | 1444 | 550 | 585 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 1444
12 | 29 | 1 | 1391 | 550 | 522 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 1391
12 | 29 | 2 | 1413 | 550 | 565 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1413
12 | 29 | 3 | 1432 | 550 | 599 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1432
12 | 29 | 4 | 1423 | 550 | 620 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1423
12 | 29 | 5 | 1404 | 550 | 601 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1404
12 | 29 | 6 | 1459 | 550 | 692 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1459
12 | 29 | 7 | 1579 | 550 | 823 | 80 | 0 | 109 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1579
12 | 29 | 8 | 1716 | 550 | 808 | 72 | 0 | 109 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1716
12 | 29 | 9 | 1731 | 550 | 431 | 69 | 0 | 109 | 309 | 0 | 2 | 0 | 0 | 261 | 1731
12 | 29 | 10 | 1667 | 550 | 268 | 69 | 0 | 109 | 435 | 0 | 2 | 0 | -82 | 316 | 1667
12 | 29 | 11 | 1623 | 550 | 264 | 69 | 0 | 109 | 503 | 0 | 2 | 0 | -233 | 359 | 1623
12 | 29 | 12 | 1568 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 481 | 0 | 3 | 0 | -318 | 412 | 1568
12 | 29 | 13 | 1520 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 453 | 0 | 3 | 0 | -342 | 413 | 1520
12 | 29 | 14 | 1494 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 367 | 0 | 3 | 0 | -39 | 162 | 1494
12 | 29 | 15 | 1487 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 183 | 0 | 4 | 0 | 40 | 233 | 1487
12 | 29 | 16 | 1555 | 550 | 711 | 138 | 0 | 109 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1555
12 | 29 | 17 | 1710 | 550 | 909 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1710
12 | 29 | 18 | 1756 | 550 | 955 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1756
12 | 29 | 19 | 1745 | 550 | 946 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1745
12 | 29 | 20 | 1719 | 550 | 920 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1719
12 | 29 | 21 | 1656 | 550 | 858 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1656
12 | 29 | 22 | 1568 | 550 | 769 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1568
12 | 29 | 23 | 1493 | 550 | 694 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1493
12 | 30 | 0 | 1408 | 550 | 262 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 347 | 0 | 1408
12 | 30 | 1 | 1367 | 550 | 262 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 306 | 0 | 1367
12 | 30 | 2 | 1396 | 550 | 589 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1396
12 | 30 | 3 | 1417 | 550 | 620 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417
12 | 30 | 4 | 1391 | 550 | 594 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391
12 | 30 | 5 | 1373 | 550 | 262 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1 | 1373
12 | 30 | 6 | 1415 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 1 | 1415
12 | 30 | 7 | 1504 | 550 | 747 | 80 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504
12 | 30 | 8 | 1601 | 550 | 655 | 72 | 0 | 109 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1601
12 | 30 | 9 | 1602 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 441 | 0 | 0 | 0 | 29 | 142 | 1602
12 | 30 | 10 | 1522 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 632 | 0 | 0 | 0 | -282 | 182 | 1522
12 | 30 | 11 | 1470 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 717 | 0 | 0 | 0 | -442 | 205 | 1470
12 | 30 | 12 | 1430 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 687 | 0 | 1 | 0 | -443 | 195 | 1430
12 | 30 | 13 | 1390 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 576 | 0 | 1 | 0 | -404 | 224 | 1390
12 | 30 | 14 | 1337 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 391 | 0 | 2 | 0 | -204 | 147 | 1337
12 | 30 | 15 | 1345 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 185 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 1345
12 | 30 | 16 | 1442 | 550 | 601 | 138 | 0 | 109 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1442
12 | 30 | 17 | 1604 | 550 | 805 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1604
12 | 30 | 18 | 1650 | 550 | 850 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1650
12 | 30 | 19 | 1640 | 550 | 840 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1640
12 | 30 | 20 | 1599 | 550 | 378 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 422 | 0 | 1599
12 | 30 | 21 | 1537 | 550 | 738 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1537
12 | 30 | 22 | 1439 | 550 | 625 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1439
12 | 30 | 23 | 1370 | 550 | 562 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1370
12 | 31 | 0 | 1269 | 550 | 445 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1269
12 | 31 | 1 | 1230 | 550 | 376 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1230
12 | 31 | 2 | 1258 | 550 | 408 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1258
12 | 31 | 3 | 1279 | 550 | 468 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1279
12 | 31 | 4 | 1261 | 550 | 434 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1261
12 | 31 | 5 | 1223 | 550 | 383 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1223
12 | 31 | 6 | 1209 | 550 | 321 | 106 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1209
12 | 31 | 7 | 1278 | 550 | 496 | 80 | 0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1278
12 | 31 | 8 | 1403 | 550 | 538 | 72 | 0 | 109 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1403
12 | 31 | 9 | 1475 | 550 | 392 | 69 | 0 | 109 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1475
12 | 31 | 10 | 1484 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 194 | 0 | 0 | 0 | 27 | 273 | 1484
12 | 31 | 11 | 1469 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 250 | 0 | 0 | 0 | -38 | 267 | 1469
12 | 31 | 12 | 1451 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 242 | 0 | 1 | 0 | -38 | 256 | 1451
12 | 31 | 13 | 1404 | 550 | 262 | 72 | 0 | 109 | 262 | 0 | 3 | 0 | -37 | 183 | 1404
12 | 31 | 14 | 1377 | 550 | 262 | 80 | 0 | 109 | 255 | 0 | 4 | 0 | -37 | 154 | 1377
12 | 31 | 15 | 1364 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 123 | 0 | 5 | 0 | 24 | 185 | 1364
12 | 31 | 16 | 1429 | 550 | 262 | 138 | 0 | 109 | 20 | 0 | 11 | 0 | 225 | 114 | 1429
12 | 31 | 17 | 1545 | 550 | 711 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 1545
12 | 31 | 18 | 1575 | 550 | 745 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 1575
12 | 31 | 19 | 1556 | 550 | 262 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 403 | 81 | 1556
12 | 31 | 20 | 1515 | 550 | 679 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 1515
12 | 31 | 21 | 1466 | 550 | 501 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 1466
12 | 31 | 22 | 1398 | 550 | 440 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 1398
12 | 31 | 23 | 1366 | 550 | 262 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 157 | 139 | 1366
1 | 1 | 0 | 1413 | 550 | 485 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 124 | 1413
1 | 1 | 1 | 1370 | 550 | 336 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 220 | 1370
1 | 1 | 2 | 1389 | 550 | 483 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 99 | 1389
1 | 1 | 3 | 1402 | 550 | 503 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94 | 1402
1 | 1 | 4 | 1390 | 550 | 493 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | 1390
1 | 1 | 5 | 1354 | 550 | 363 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 189 | 1354
1 | 1 | 6 | 1337 | 550 | 262 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 259 | 48 | 1337
1 | 1 | 7 | 1382 | 550 | 534 | 77 | 0 | 109 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 87 | 1382
1 | 1 | 8 | 1463 | 550 | 384 | 69 | 0 | 109 | 151 | 0 | 10 | 0 | 0 | 190 | 1463
1 | 1 | 9 | 1457 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 326 | 0 | 11 | 0 | -71 | 204 | 1457
1 | 1 | 10 | 1417 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 468 | 0 | 11 | 0 | -443 | 394 | 1417
1 | 1 | 11 | 1395 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 567 | 0 | 12 | 0 | -443 | 272 | 1395
1 | 1 | 12 | 1396 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 555 | 0 | 11 | 0 | -443 | 286 | 1396
1 | 1 | 13 | 1376 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 450 | 0 | 9 | 0 | -444 | 371 | 1376
1 | 1 | 14 | 1377 | 550 | 262 | 77 | 0 | 109 | 297 | 0 | 10 | 0 | -203 | 275 | 1377
1 | 1 | 15 | 1407 | 550 | 262 | 101 | 0 | 109 | 146 | 0 | 11 | 0 | 25 | 203 | 1407
1 | 1 | 16 | 1460 | 550 | 345 | 135 | 0 | 109 | 26 | 0 | 10 | 0 | 259 | 26 | 1460
1 | 1 | 17 | 1600 | 550 | 796 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1600
1 | 1 | 18 | 1637 | 550 | 834 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1637
1 | 1 | 19 | 1644 | 550 | 843 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1644
1 | 1 | 20 | 1646 | 550 | 426 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 422 | 0 | 1646
1 | 1 | 21 | 1624 | 550 | 827 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1624
1 | 1 | 22 | 1572 | 550 | 776 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1572
1 | 1 | 23 | 1539 | 550 | 744 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1539
1 | 2 | 0 | 1468 | 550 | 673 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1468
1 | 2 | 1 | 1434 | 550 | 639 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1434
1 | 2 | 2 | 1464 | 550 | 670 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464
1 | 2 | 3 | 1478 | 550 | 683 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1478
1 | 2 | 4 | 1455 | 550 | 660 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1455
1 | 2 | 5 | 1427 | 550 | 633 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427
1 | 2 | 6 | 1453 | 550 | 693 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453
1 | 2 | 7 | 1537 | 550 | 785 | 77 | 0 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537
1 | 2 | 8 | 1624 | 550 | 689 | 69 | 0 | 109 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1624
1 | 2 | 9 | 1625 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 429 | 0 | 1 | 0 | 30 | 178 | 1625
1 | 2 | 10 | 1561 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 617 | 0 | 1 | 0 | -440 | 396 | 1561
1 | 2 | 11 | 1496 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 716 | 0 | 1 | 0 | -441 | 233 | 1496
1 | 2 | 12 | 1456 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 722 | 0 | 1 | 0 | -442 | 188 | 1456
1 | 2 | 13 | 1412 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 636 | 0 | 1 | 0 | -443 | 228 | 1412
1 | 2 | 14 | 1392 | 550 | 262 | 77 | 0 | 109 | 458 | 0 | 3 | 0 | -443 | 376 | 1392
1 | 2 | 15 | 1409 | 550 | 262 | 101 | 0 | 109 | 223 | 0 | 3 | 0 | -37 | 198 | 1409
1 | 2 | 16 | 1498 | 550 | 641 | 135 | 0 | 109 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1498
1 | 2 | 17 | 1648 | 550 | 852 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1648
1 | 2 | 18 | 1692 | 550 | 894 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1692
1 | 2 | 19 | 1702 | 550 | 905 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1702
1 | 2 | 20 | 1704 | 550 | 901 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1704
1 | 2 | 21 | 1676 | 550 | 848 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1676
1 | 2 | 22 | 1618 | 550 | 782 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1618
1 | 2 | 23 | 1565 | 550 | 756 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1565
1 | 3 | 0 | 1476 | 550 | 681 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1476
1 | 3 | 1 | 1435 | 550 | 639 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1435
1 | 3 | 2 | 1458 | 550 | 662 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1458
1 | 3 | 3 | 1473 | 550 | 679 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473
1 | 3 | 4 | 1440 | 550 | 646 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440
1 | 3 | 5 | 1408 | 550 | 614 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408
1 | 3 | 6 | 1422 | 550 | 262 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1422
1 | 3 | 7 | 1497 | 550 | 748 | 77 | 0 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1497
1 | 3 | 8 | 1611 | 550 | 770 | 69 | 0 | 109 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611
1 | 3 | 9 | 1685 | 550 | 709 | 66 | 0 | 109 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1685
1 | 3 | 10 | 1670 | 550 | 527 | 66 | 0 | 109 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1670
1 | 3 | 11 | 1637 | 550 | 364 | 66 | 0 | 109 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1637
1 | 3 | 12 | 1612 | 550 | 471 | 66 | 0 | 109 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1612
1 | 3 | 13 | 1579 | 550 | 586 | 69 | 0 | 109 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1579
1 | 3 | 14 | 1573 | 550 | 671 | 77 | 0 | 109 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1573
1 | 3 | 15 | 1568 | 550 | 719 | 101 | 0 | 109 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1568
1 | 3 | 16 | 1624 | 550 | 811 | 135 | 0 | 109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624
1 | 3 | 17 | 1718 | 550 | 924 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718
1 | 3 | 18 | 1741 | 550 | 946 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1741
1 | 3 | 19 | 1728 | 550 | 933 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1728
1 | 3 | 20 | 1704 | 550 | 909 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1704
1 | 3 | 21 | 1651 | 550 | 837 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1651
1 | 3 | 22 | 1565 | 550 | 735 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1565
1 | 3 | 23 | 1490 | 550 | 652 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1490
1 | 4 | 0 | 1394 | 550 | 536 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 56 | 1394
1 | 4 | 1 | 1354 | 550 | 527 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1354
1 | 4 | 2 | 1388 | 550 | 576 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1388
1 | 4 | 3 | 1419 | 550 | 613 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1419
1 | 4 | 4 | 1419 | 550 | 562 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 1419
1 | 4 | 5 | 1417 | 550 | 537 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 1417
1 | 4 | 6 | 1475 | 550 | 590 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 1475
1 | 4 | 7 | 1598 | 550 | 788 | 77 | 0 | 109 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 1598
1 | 4 | 8 | 1739 | 550 | 752 | 69 | 0 | 109 | 154 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94 | 1739
1 | 4 | 9 | 1775 | 550 | 375 | 66 | 0 | 109 | 332 | 0 | 11 | 0 | 0 | 332 | 1775
1 | 4 | 10 | 1759 | 550 | 277 | 66 | 0 | 109 | 474 | 0 | 10 | 0 | -69 | 342 | 1759
1 | 4 | 11 | 1750 | 550 | 276 | 66 | 0 | 109 | 496 | 0 | 7 | 0 | -127 | 373 | 1750
1 | 4 | 12 | 1731 | 550 | 274 | 66 | 0 | 109 | 466 | 0 | 7 | 0 | -97 | 356 | 1731
1 | 4 | 13 | 1706 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 449 | 0 | 7 | 0 | -77 | 327 | 1706
1 | 4 | 14 | 1664 | 550 | 268 | 77 | 0 | 109 | 341 | 0 | 6 | 0 | -41 | 354 | 1664
1 | 4 | 15 | 1660 | 550 | 485 | 101 | 0 | 109 | 185 | 0 | 6 | 0 | 0 | 224 | 1660
1 | 4 | 16 | 1729 | 550 | 892 | 135 | 0 | 109 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1729
1 | 4 | 17 | 1842 | 550 | 1043 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1842
1 | 4 | 18 | 1872 | 550 | 1073 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1872
1 | 4 | 19 | 1858 | 550 | 1060 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1858
1 | 4 | 20 | 1840 | 550 | 1043 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1840
1 | 4 | 21 | 1780 | 550 | 984 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1780
1 | 4 | 22 | 1696 | 550 | 901 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1696
1 | 4 | 23 | 1627 | 550 | 410 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1 | 1627
1 | 5 | 0 | 1538 | 550 | 734 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1538
1 | 5 | 1 | 1504 | 550 | 682 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1504
1 | 5 | 2 | 1541 | 550 | 681 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1541
1 | 5 | 3 | 1562 | 550 | 692 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1562
1 | 5 | 4 | 1564 | 550 | 732 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1564
1 | 5 | 5 | 1585 | 550 | 730 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1585
1 | 5 | 6 | 1715 | 550 | 868 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1715
1 | 5 | 7 | 1894 | 550 | 1056 | 77 | 0 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1894
1 | 5 | 8 | 2086 | 550 | 1073 | 69 | 0 | 109 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2086
1 | 5 | 9 | 2130 | 550 | 411 | 66 | 0 | 109 | 420 | 0 | 0 | 0 | 422 | 152 | 2130
1 | 5 | 10 | 2064 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 613 | 0 | 0 | 0 | 38 | 426 | 2064
1 | 5 | 11 | 1993 | 550 | 299 | 66 | 0 | 109 | 718 | 0 | 0 | 0 | -136 | 387 | 1993
1 | 5 | 12 | 1907 | 550 | 291 | 66 | 0 | 109 | 732 | 0 | 0 | 0 | -331 | 490 | 1907
1 | 5 | 13 | 1909 | 550 | 291 | 69 | 0 | 109 | 648 | 0 | 0 | 0 | -128 | 370 | 1909
1 | 5 | 14 | 1882 | 550 | 262 | 77 | 0 | 109 | 470 | 0 | 0 | 0 | 35 | 379 | 1882
1 | 5 | 15 | 1883 | 550 | 792 | 101 | 0 | 109 | 233 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 | 1883
1 | 5 | 16 | 1944 | 550 | 1092 | 135 | 0 | 109 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1944
1 | 5 | 17 | 2010 | 550 | 1215 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2010
1 | 5 | 18 | 2010 | 550 | 1216 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010
1 | 5 | 19 | 1978 | 550 | 1184 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978
1 | 5 | 20 | 1937 | 550 | 1143 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937
1 | 5 | 21 | 1880 | 550 | 1084 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1880
1 | 5 | 22 | 1795 | 550 | 984 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1795
1 | 5 | 23 | 1717 | 550 | 903 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1717
1 | 6 | 0 | 1632 | 550 | 825 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1632
1 | 6 | 1 | 1589 | 550 | 757 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1589
1 | 6 | 2 | 1617 | 550 | 795 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1617
1 | 6 | 3 | 1631 | 550 | 821 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1631
1 | 6 | 4 | 1611 | 550 | 815 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1611
1 | 6 | 5 | 1599 | 550 | 804 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1599
1 | 6 | 6 | 1649 | 550 | 873 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1649
1 | 6 | 7 | 1768 | 550 | 969 | 77 | 0 | 109 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1768
1 | 6 | 8 | 1940 | 550 | 1033 | 69 | 0 | 109 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1940
1 | 6 | 9 | 2010 | 550 | 963 | 66 | 0 | 109 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2010
1 | 6 | 10 | 1984 | 550 | 824 | 66 | 0 | 109 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1984
1 | 6 | 11 | 1955 | 550 | 606 | 66 | 0 | 109 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1955
1 | 6 | 12 | 1880 | 550 | 447 | 66 | 0 | 109 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1880
1 | 6 | 13 | 1868 | 550 | 555 | 69 | 0 | 109 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1868
1 | 6 | 14 | 1837 | 550 | 617 | 77 | 0 | 109 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1837
1 | 6 | 15 | 1829 | 550 | 856 | 101 | 0 | 109 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1829
1 | 6 | 16 | 1872 | 550 | 982 | 135 | 0 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1872
1 | 6 | 17 | 1914 | 550 | 1039 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1914
1 | 6 | 18 | 1919 | 550 | 1037 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1919
1 | 6 | 19 | 1884 | 550 | 1048 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1884
1 | 6 | 20 | 1841 | 550 | 964 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1841
1 | 6 | 21 | 1781 | 550 | 892 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85 | 1781
1 | 6 | 22 | 1706 | 550 | 811 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 1706
1 | 6 | 23 | 1637 | 550 | 737 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 1637
1 | 7 | 0 | 1547 | 550 | 636 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 104 | 1547
1 | 7 | 1 | 1517 | 550 | 616 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 94 | 1517
1 | 7 | 2 | 1552 | 550 | 673 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 71 | 1552
1 | 7 | 3 | 1585 | 550 | 720 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 58 | 1585
1 | 7 | 4 | 1581 | 550 | 720 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 1581
1 | 7 | 5 | 1557 | 550 | 755 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1557
1 | 7 | 6 | 1568 | 550 | 801 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1568
1 | 7 | 7 | 1644 | 550 | 884 | 77 | 0 | 109 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1644
1 | 7 | 8 | 1739 | 550 | 804 | 69 | 0 | 109 | 174 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1739
1 | 7 | 9 | 1762 | 550 | 515 | 66 | 0 | 109 | 419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98 | 1762
1 | 7 | 10 | 1741 | 550 | 275 | 66 | 0 | 109 | 573 | 0 | 5 | 0 | -41 | 204 | 1741
1 | 7 | 11 | 1727 | 550 | 274 | 66 | 0 | 109 | 560 | 0 | 6 | 0 | -88 | 250 | 1727
1 | 7 | 12 | 1719 | 550 | 273 | 66 | 0 | 109 | 476 | 0 | 8 | 0 | -41 | 278 | 1719
1 | 7 | 13 | 1705 | 550 | 272 | 69 | 0 | 109 | 413 | 0 | 8 | 0 | -41 | 325 | 1705
1 | 7 | 14 | 1692 | 550 | 262 | 77 | 0 | 109 | 304 | 0 | 7 | 0 | 31 | 352 | 1692
1 | 7 | 15 | 1715 | 550 | 550 | 101 | 0 | 109 | 168 | 0 | 8 | 0 | 0 | 229 | 1715
1 | 7 | 16 | 1788 | 550 | 875 | 135 | 0 | 109 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 73 | 1788
1 | 7 | 17 | 1940 | 550 | 1095 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 1940
1 | 7 | 18 | 1996 | 550 | 1190 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1996
1 | 7 | 19 | 2001 | 550 | 1171 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 2001
1 | 7 | 20 | 1981 | 550 | 1130 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 1981
1 | 7 | 21 | 1939 | 550 | 1086 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 1939
1 | 7 | 22 | 1853 | 550 | 1043 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1853
1 | 7 | 23 | 1786 | 550 | 979 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1786
1 | 8 | 0 | 1704 | 550 | 894 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1704
1 | 8 | 1 | 1669 | 550 | 849 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 1669
1 | 8 | 2 | 1695 | 550 | 884 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1695
1 | 8 | 3 | 1701 | 550 | 886 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1701
1 | 8 | 4 | 1682 | 550 | 862 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1682
1 | 8 | 5 | 1669 | 550 | 841 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 1669
1 | 8 | 6 | 1727 | 550 | 933 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1727
1 | 8 | 7 | 1857 | 550 | 1092 | 77 | 0 | 109 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1857
1 | 8 | 8 | 2002 | 550 | 1115 | 69 | 0 | 109 | 151 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2002
1 | 8 | 9 | 2051 | 550 | 929 | 66 | 0 | 109 | 329 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 2051
1 | 8 | 10 | 2018 | 550 | 560 | 66 | 0 | 109 | 464 | 0 | 6 | 0 | 0 | 263 | 2018
1 | 8 | 11 | 1993 | 550 | 495 | 66 | 0 | 109 | 466 | 0 | 5 | 0 | 0 | 302 | 1993
1 | 8 | 12 | 1958 | 550 | 491 | 66 | 0 | 109 | 426 | 0 | 4 | 0 | 0 | 312 | 1958
1 | 8 | 13 | 1960 | 550 | 611 | 69 | 0 | 109 | 324 | 0 | 4 | 0 | 0 | 293 | 1960
1 | 8 | 14 | 1957 | 550 | 723 | 77 | 0 | 109 | 235 | 0 | 5 | 0 | 0 | 258 | 1957
1 | 8 | 15 | 1981 | 550 | 967 | 101 | 0 | 109 | 138 | 0 | 4 | 0 | 0 | 112 | 1981
1 | 8 | 16 | 2042 | 550 | 1212 | 135 | 0 | 109 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2042
1 | 8 | 17 | 2161 | 550 | 1365 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2161
1 | 8 | 18 | 2195 | 550 | 1399 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2195
1 | 8 | 19 | 2174 | 550 | 1379 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2174
1 | 8 | 20 | 2148 | 550 | 1353 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2148
1 | 8 | 21 | 2084 | 550 | 1290 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2084
1 | 8 | 22 | 1965 | 550 | 1170 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1965
1 | 8 | 23 | 1880 | 550 | 1086 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880
1 | 9 | 0 | 1785 | 550 | 991 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785
1 | 9 | 1 | 1749 | 550 | 954 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1749
1 | 9 | 2 | 1767 | 550 | 962 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1767
1 | 9 | 3 | 1781 | 550 | 982 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1781
1 | 9 | 4 | 1781 | 550 | 953 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1781
1 | 9 | 5 | 1828 | 550 | 1018 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1828
1 | 9 | 6 | 2003 | 550 | 1206 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2003
1 | 9 | 7 | 2211 | 550 | 1423 | 77 | 0 | 109 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2211
1 | 9 | 8 | 2394 | 550 | 1428 | 69 | 0 | 109 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2394
1 | 9 | 9 | 2453 | 550 | 1216 | 66 | 0 | 109 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2453
1 | 9 | 10 | 2372 | 550 | 698 | 66 | 0 | 109 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 2372
1 | 9 | 11 | 2309 | 550 | 558 | 66 | 0 | 109 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2309
1 | 9 | 12 | 2180 | 550 | 456 | 66 | 0 | 109 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 2180
1 | 9 | 13 | 2204 | 550 | 608 | 69 | 0 | 109 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 2204
1 | 9 | 14 | 2176 | 550 | 925 | 77 | 0 | 109 | 432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 2176
1 | 9 | 15 | 2168 | 550 | 1179 | 101 | 0 | 109 | 224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2168
1 | 9 | 16 | 2214 | 550 | 1371 | 135 | 0 | 109 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2214
1 | 9 | 17 | 2262 | 550 | 1464 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2262
1 | 9 | 18 | 2268 | 550 | 1471 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2268
1 | 9 | 19 | 2228 | 550 | 1432 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2228
1 | 9 | 20 | 2169 | 550 | 1374 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2169
1 | 9 | 21 | 2104 | 550 | 1309 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2104
1 | 9 | 22 | 1996 | 550 | 1193 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1996
1 | 9 | 23 | 1905 | 550 | 1110 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1905
1 | 10 | 0 | 1798 | 550 | 1003 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1798
1 | 10 | 1 | 1750 | 550 | 956 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
1 | 10 | 2 | 1776 | 550 | 965 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1776
1 | 10 | 3 | 1784 | 550 | 980 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1784
1 | 10 | 4 | 1779 | 550 | 985 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1779
1 | 10 | 5 | 1807 | 550 | 1011 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1807
1 | 10 | 6 | 1966 | 550 | 1205 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1966
1 | 10 | 7 | 2172 | 550 | 1420 | 77 | 0 | 109 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2172
1 | 10 | 8 | 2420 | 550 | 1607 | 69 | 0 | 109 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2420
1 | 10 | 9 | 2543 | 550 | 1682 | 66 | 0 | 109 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543
1 | 10 | 10 | 2508 | 550 | 1626 | 66 | 0 | 109 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2508
1 | 10 | 11 | 2461 | 550 | 1549 | 66 | 0 | 109 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2461
1 | 10 | 12 | 2345 | 550 | 1363 | 66 | 0 | 109 | 212 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 2345
1 | 10 | 13 | 2382 | 550 | 1361 | 69 | 0 | 109 | 259 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2382
1 | 10 | 14 | 2347 | 550 | 1363 | 77 | 0 | 109 | 211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2347
1 | 10 | 15 | 2316 | 550 | 1407 | 101 | 0 | 109 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2316
1 | 10 | 16 | 2336 | 550 | 1490 | 135 | 0 | 109 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2336
1 | 10 | 17 | 2343 | 550 | 1526 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2343
1 | 10 | 18 | 2326 | 550 | 1506 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2326
1 | 10 | 19 | 2268 | 550 | 1452 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2268
1 | 10 | 20 | 2201 | 550 | 1386 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2201
1 | 10 | 21 | 2129 | 550 | 1307 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2129
1 | 10 | 22 | 2026 | 550 | 1205 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 2026
1 | 10 | 23 | 1921 | 550 | 1115 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1921
1 | 11 | 0 | 1813 | 550 | 1008 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1813
1 | 11 | 1 | 1772 | 550 | 967 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1772
1 | 11 | 2 | 1792 | 550 | 986 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1792
1 | 11 | 3 | 1796 | 550 | 991 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1796
1 | 11 | 4 | 1784 | 550 | 979 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1784
1 | 11 | 5 | 1809 | 550 | 1004 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1809
1 | 11 | 6 | 1950 | 550 | 1179 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1950
1 | 11 | 7 | 2144 | 550 | 1389 | 77 | 0 | 109 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2144
1 | 11 | 8 | 2363 | 550 | 1519 | 69 | 0 | 109 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2363
1 | 11 | 9 | 2458 | 550 | 1404 | 66 | 0 | 109 | 284 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 2458
1 | 11 | 10 | 2380 | 550 | 898 | 66 | 0 | 109 | 467 | 0 | 9 | 0 | 0 | 281 | 2380
1 | 11 | 11 | 2310 | 550 | 551 | 66 | 0 | 109 | 582 | 0 | 7 | 0 | 0 | 445 | 2310
1 | 11 | 12 | 2163 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 635 | 0 | 7 | 0 | 40 | 494 | 2163
1 | 11 | 13 | 2165 | 550 | 262 | 69 | 0 | 109 | 620 | 0 | 7 | 0 | 77 | 471 | 2165
1 | 11 | 14 | 2107 | 550 | 572 | 77 | 0 | 109 | 486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 308 | 2107
1 | 11 | 15 | 2111 | 550 | 1044 | 101 | 0 | 109 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 2111
1 | 11 | 16 | 2183 | 550 | 1328 | 135 | 0 | 109 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2183
1 | 11 | 17 | 2262 | 550 | 1465 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2262
1 | 11 | 18 | 2272 | 550 | 1477 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2272
1 | 11 | 19 | 2228 | 550 | 1432 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2228
1 | 11 | 20 | 2181 | 550 | 1385 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2181
1 | 11 | 21 | 2128 | 550 | 1319 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2128
1 | 11 | 22 | 2029 | 550 | 1205 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2029
1 | 11 | 23 | 1946 | 550 | 1115 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1946
1 | 12 | 0 | 1840 | 550 | 1007 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1840
1 | 12 | 1 | 1796 | 550 | 968 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1796
1 | 12 | 2 | 1817 | 550 | 997 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1817
1 | 12 | 3 | 1819 | 550 | 1022 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1819
1 | 12 | 4 | 1809 | 550 | 991 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1809
1 | 12 | 5 | 1837 | 550 | 1012 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1837
1 | 12 | 6 | 1998 | 550 | 1235 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1998
1 | 12 | 7 | 2188 | 550 | 1432 | 77 | 0 | 109 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2188
1 | 12 | 8 | 2396 | 550 | 1544 | 69 | 0 | 109 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2396
1 | 12 | 9 | 2473 | 550 | 1504 | 66 | 0 | 109 | 242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2473
1 | 12 | 10 | 2371 | 550 | 1101 | 66 | 0 | 109 | 443 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 2371
1 | 12 | 11 | 2294 | 550 | 772 | 66 | 0 | 109 | 566 | 0 | 5 | 0 | 0 | 226 | 2294
1 | 12 | 12 | 2152 | 550 | 585 | 66 | 0 | 109 | 552 | 0 | 8 | 0 | 0 | 282 | 2152
1 | 12 | 13 | 2182 | 550 | 758 | 69 | 0 | 109 | 479 | 0 | 8 | 0 | 0 | 209 | 2182
1 | 12 | 14 | 2158 | 550 | 944 | 77 | 0 | 109 | 341 | 0 | 8 | 0 | 0 | 129 | 2158
1 | 12 | 15 | 2145 | 550 | 1162 | 101 | 0 | 109 | 189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2145
1 | 12 | 16 | 2181 | 550 | 1336 | 135 | 0 | 109 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2181
1 | 12 | 17 | 2221 | 550 | 1424 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2221
1 | 12 | 18 | 2207 | 550 | 1411 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2207
1 | 12 | 19 | 2164 | 550 | 1368 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2164
1 | 12 | 20 | 2105 | 550 | 1309 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2105
1 | 12 | 21 | 2032 | 550 | 1236 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2032
1 | 12 | 22 | 1942 | 550 | 1145 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1942
1 | 12 | 23 | 1857 | 550 | 1059 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1857
1 | 13 | 0 | 1758 | 550 | 770 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 189 | 1 | 1758
1 | 13 | 1 | 1717 | 550 | 918 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1717
1 | 13 | 2 | 1747 | 550 | 526 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 422 | 1 | 1747
1 | 13 | 3 | 1755 | 550 | 958 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1755
1 | 13 | 4 | 1739 | 550 | 942 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1739
1 | 13 | 5 | 1714 | 550 | 917 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1714
1 | 13 | 6 | 1747 | 550 | 984 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1747
1 | 13 | 7 | 1856 | 550 | 1098 | 77 | 0 | 109 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1856
1 | 13 | 8 | 2000 | 550 | 1073 | 69 | 0 | 109 | 175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2000
1 | 13 | 9 | 2047 | 550 | 666 | 66 | 0 | 109 | 388 | 0 | 5 | 0 | 0 | 263 | 2047
1 | 13 | 10 | 2011 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 527 | 0 | 10 | 0 | 37 | 450 | 2011
1 | 13 | 11 | 2001 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 511 | 0 | 12 | 0 | 37 | 454 | 2001
1 | 13 | 12 | 1973 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 413 | 0 | 13 | 0 | 37 | 523 | 1973
1 | 13 | 13 | 1973 | 550 | 265 | 69 | 0 | 109 | 360 | 0 | 13 | 0 | 37 | 570 | 1973
1 | 13 | 14 | 1963 | 550 | 485 | 77 | 0 | 109 | 274 | 0 | 12 | 0 | 0 | 456 | 1963
1 | 13 | 15 | 1980 | 550 | 803 | 101 | 0 | 109 | 160 | 0 | 13 | 0 | 0 | 244 | 1980
1 | 13 | 16 | 2037 | 550 | 1164 | 135 | 0 | 109 | 41 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 2037
1 | 13 | 17 | 2152 | 550 | 1335 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 2152
1 | 13 | 18 | 2185 | 550 | 1379 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2185
1 | 13 | 19 | 2171 | 550 | 1364 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2171
1 | 13 | 20 | 2142 | 550 | 1335 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2142
1 | 13 | 21 | 2067 | 550 | 1260 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2067
1 | 13 | 22 | 1964 | 550 | 1158 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1964
1 | 13 | 23 | 1892 | 550 | 1087 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1892
1 | 14 | 0 | 1800 | 550 | 995 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1800
1 | 14 | 1 | 1766 | 550 | 962 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1766
1 | 14 | 2 | 1776 | 550 | 975 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1776
1 | 14 | 3 | 1781 | 550 | 982 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1781
1 | 14 | 4 | 1754 | 550 | 957 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1754
1 | 14 | 5 | 1724 | 550 | 927 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1724
1 | 14 | 6 | 1749 | 550 | 988 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1749
1 | 14 | 7 | 1853 | 550 | 1100 | 77 | 0 | 109 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1853
1 | 14 | 8 | 1960 | 550 | 1043 | 69 | 0 | 109 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960
1 | 14 | 9 | 1965 | 550 | 545 | 66 | 0 | 109 | 442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 | 1965
1 | 14 | 10 | 1921 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 642 | 0 | 2 | 0 | 36 | 254 | 1921
1 | 14 | 11 | 1854 | 550 | 286 | 66 | 0 | 109 | 752 | 0 | 2 | 0 | -439 | 528 | 1854
1 | 14 | 12 | 1802 | 550 | 281 | 66 | 0 | 109 | 766 | 0 | 4 | 0 | -439 | 465 | 1802
1 | 14 | 13 | 1760 | 550 | 277 | 69 | 0 | 109 | 687 | 0 | 3 | 0 | -439 | 504 | 1760
1 | 14 | 14 | 1739 | 550 | 275 | 77 | 0 | 109 | 506 | 0 | 3 | 0 | -41 | 260 | 1739
1 | 14 | 15 | 1747 | 550 | 337 | 101 | 0 | 109 | 263 | 0 | 3 | 0 | 32 | 352 | 1747
1 | 14 | 16 | 1828 | 550 | 969 | 135 | 0 | 109 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1828
1 | 14 | 17 | 1990 | 550 | 1192 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1990
1 | 14 | 18 | 2052 | 550 | 1253 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2052
1 | 14 | 19 | 2050 | 550 | 1252 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2050
1 | 14 | 20 | 2021 | 550 | 1221 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2021
1 | 14 | 21 | 1959 | 550 | 1129 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1959
1 | 14 | 22 | 1855 | 550 | 1007 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1855
1 | 14 | 23 | 1773 | 550 | 952 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1773
1 | 15 | 0 | 1684 | 550 | 852 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1684
1 | 15 | 1 | 1626 | 550 | 814 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1626
1 | 15 | 2 | 1649 | 550 | 854 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1649
1 | 15 | 3 | 1667 | 550 | 840 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1667
1 | 15 | 4 | 1667 | 550 | 861 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1667
1 | 15 | 5 | 1693 | 550 | 897 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1693
1 | 15 | 6 | 1841 | 550 | 1065 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1841
1 | 15 | 7 | 2052 | 550 | 1269 | 77 | 0 | 109 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2052
1 | 15 | 8 | 2297 | 550 | 1436 | 69 | 0 | 109 | 98 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2297
1 | 15 | 9 | 2429 | 550 | 1468 | 66 | 0 | 109 | 196 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2429
1 | 15 | 10 | 2386 | 550 | 1189 | 66 | 0 | 109 | 301 | 0 | 9 | 0 | 0 | 162 | 2386
1 | 15 | 11 | 2359 | 550 | 1112 | 66 | 0 | 109 | 349 | 0 | 10 | 0 | 0 | 163 | 2359
1 | 15 | 12 | 2250 | 550 | 951 | 66 | 0 | 109 | 363 | 0 | 11 | 0 | 0 | 200 | 2250
1 | 15 | 13 | 2307 | 550 | 980 | 69 | 0 | 109 | 375 | 0 | 11 | 0 | 0 | 213 | 2307
1 | 15 | 14 | 2292 | 550 | 1029 | 77 | 0 | 109 | 307 | 0 | 12 | 0 | 0 | 208 | 2292
1 | 15 | 15 | 2290 | 550 | 1184 | 101 | 0 | 109 | 182 | 0 | 13 | 0 | 0 | 151 | 2290
1 | 15 | 16 | 2350 | 550 | 1498 | 135 | 0 | 109 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2350
1 | 15 | 17 | 2394 | 550 | 1587 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2394
1 | 15 | 18 | 2390 | 550 | 1583 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2390
1 | 15 | 19 | 2336 | 550 | 1529 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2336
1 | 15 | 20 | 2269 | 550 | 1462 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2269
1 | 15 | 21 | 2189 | 550 | 1383 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2189
1 | 15 | 22 | 2070 | 550 | 1265 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2070
1 | 15 | 23 | 1967 | 550 | 1157 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1967
1 | 16 | 0 | 1850 | 550 | 1033 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1850
1 | 16 | 1 | 1799 | 550 | 986 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1799
1 | 16 | 2 | 1810 | 550 | 997 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1810
1 | 16 | 3 | 1821 | 550 | 1012 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1821
1 | 16 | 4 | 1821 | 550 | 1011 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1821
1 | 16 | 5 | 1847 | 550 | 1041 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1847
1 | 16 | 6 | 2020 | 550 | 1249 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 16 | 7 | 2240 | 550 | 1476 | 77 | 0 | 109 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2240
1 | 16 | 8 | 2467 | 550 | 1590 | 69 | 0 | 109 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2467
1 | 16 | 9 | 2571 | 550 | 1361 | 66 | 0 | 109 | 297 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 2571
1 | 16 | 10 | 2518 | 550 | 1115 | 66 | 0 | 109 | 423 | 0 | 12 | 0 | 0 | 243 | 2518
1 | 16 | 11 | 2466 | 550 | 992 | 66 | 0 | 109 | 458 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2466
1 | 16 | 12 | 2341 | 550 | 859 | 66 | 0 | 109 | 444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 301 | 2341
1 | 16 | 13 | 2373 | 550 | 920 | 69 | 0 | 109 | 433 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2373
1 | 16 | 14 | 2346 | 550 | 1007 | 77 | 0 | 109 | 335 | 0 | 12 | 0 | 0 | 256 | 2346
1 | 16 | 15 | 2339 | 550 | 1198 | 101 | 0 | 109 | 190 | 0 | 12 | 0 | 0 | 179 | 2339
1 | 16 | 16 | 2395 | 550 | 1539 | 135 | 0 | 109 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2395
1 | 16 | 17 | 2449 | 550 | 1643 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2449
1 | 16 | 18 | 2436 | 550 | 1631 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2436
1 | 16 | 19 | 2373 | 550 | 1567 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2373
1 | 16 | 20 | 2307 | 550 | 1501 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2307
1 | 16 | 21 | 2213 | 550 | 1408 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2213
1 | 16 | 22 | 2097 | 550 | 1293 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2097
1 | 16 | 23 | 1993 | 550 | 1191 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1993
1 | 17 | 0 | 1891 | 550 | 1090 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1891
1 | 17 | 1 | 1854 | 550 | 1054 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1854
1 | 17 | 2 | 1872 | 550 | 1071 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1872
1 | 17 | 3 | 1880 | 550 | 1080 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1880
1 | 17 | 4 | 1873 | 550 | 1075 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1873
1 | 17 | 5 | 1908 | 550 | 1110 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1908
1 | 17 | 6 | 2088 | 550 | 1322 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2088
1 | 17 | 7 | 2289 | 550 | 1531 | 77 | 0 | 109 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2289
1 | 17 | 8 | 2447 | 550 | 1524 | 69 | 0 | 109 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2447
1 | 17 | 9 | 2486 | 550 | 1299 | 66 | 0 | 109 | 451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2486
1 | 17 | 10 | 2391 | 550 | 765 | 66 | 0 | 109 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2391
1 | 17 | 11 | 2304 | 550 | 377 | 66 | 0 | 109 | 762 | 0 | 0 | 0 | 43 | 397 | 2304
1 | 17 | 12 | 2168 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 778 | 0 | 0 | 0 | 40 | 363 | 2168
1 | 17 | 13 | 2180 | 550 | 347 | 69 | 0 | 109 | 701 | 0 | 0 | 0 | 41 | 363 | 2180
1 | 17 | 14 | 2145 | 550 | 672 | 77 | 0 | 109 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2145
1 | 17 | 15 | 2172 | 550 | 1141 | 101 | 0 | 109 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2172
1 | 17 | 16 | 2250 | 550 | 1404 | 135 | 0 | 109 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250
1 | 17 | 17 | 2292 | 550 | 1498 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292
1 | 17 | 18 | 2287 | 550 | 1493 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287
1 | 17 | 19 | 2228 | 550 | 1433 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2228
1 | 17 | 20 | 2160 | 550 | 1366 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160
1 | 17 | 21 | 2079 | 550 | 1285 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079
1 | 17 | 22 | 1981 | 550 | 1186 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1981
1 | 17 | 23 | 1874 | 550 | 1080 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874
1 | 18 | 0 | 1759 | 550 | 964 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1759
1 | 18 | 1 | 1712 | 550 | 917 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1712
1 | 18 | 2 | 1734 | 550 | 939 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1734
1 | 18 | 3 | 1754 | 550 | 958 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1754
1 | 18 | 4 | 1751 | 550 | 937 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1751
1 | 18 | 5 | 1774 | 550 | 955 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1774
1 | 18 | 6 | 1905 | 550 | 1113 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1905
1 | 18 | 7 | 2081 | 550 | 1313 | 77 | 0 | 109 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2081
1 | 18 | 8 | 2310 | 550 | 1496 | 69 | 0 | 109 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2310
1 | 18 | 9 | 2434 | 550 | 1592 | 66 | 0 | 109 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2434
1 | 18 | 10 | 2425 | 550 | 1550 | 66 | 0 | 109 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2425
1 | 18 | 11 | 2385 | 550 | 1487 | 66 | 0 | 109 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2385
1 | 18 | 12 | 2286 | 550 | 1376 | 66 | 0 | 109 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2286
1 | 18 | 13 | 2337 | 550 | 1459 | 69 | 0 | 109 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2337
1 | 18 | 14 | 2316 | 550 | 1454 | 77 | 0 | 109 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2316
1 | 18 | 15 | 2292 | 550 | 1450 | 101 | 0 | 109 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2292
1 | 18 | 16 | 2298 | 550 | 1475 | 135 | 0 | 109 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2298
1 | 18 | 17 | 2287 | 550 | 1492 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2287
1 | 18 | 18 | 2252 | 550 | 1457 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2252
1 | 18 | 19 | 2180 | 550 | 1385 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2180
1 | 18 | 20 | 2109 | 550 | 1313 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2109
1 | 18 | 21 | 2037 | 550 | 1239 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2037
1 | 18 | 22 | 1926 | 550 | 1127 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1926
1 | 18 | 23 | 1816 | 550 | 1018 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1816
1 | 19 | 0 | 1703 | 550 | 905 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1703
1 | 19 | 1 | 1663 | 550 | 853 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1663
1 | 19 | 2 | 1695 | 550 | 881 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1695
1 | 19 | 3 | 1715 | 550 | 897 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1715
1 | 19 | 4 | 1715 | 550 | 880 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1715
1 | 19 | 5 | 1726 | 550 | 888 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 1726
1 | 19 | 6 | 1827 | 550 | 1020 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 1827
1 | 19 | 7 | 1982 | 550 | 1186 | 77 | 0 | 109 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 1982
1 | 19 | 8 | 2171 | 550 | 1273 | 69 | 0 | 109 | 115 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 2171
1 | 19 | 9 | 2307 | 550 | 1267 | 66 | 0 | 109 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 2307
1 | 19 | 10 | 2289 | 550 | 1191 | 66 | 0 | 109 | 315 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 2289
1 | 19 | 11 | 2232 | 550 | 1124 | 66 | 0 | 109 | 333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | 2232
1 | 19 | 12 | 2125 | 550 | 981 | 66 | 0 | 109 | 344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 68 | 2125
1 | 19 | 13 | 2130 | 550 | 979 | 69 | 0 | 109 | 366 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2130
1 | 19 | 14 | 2104 | 550 | 990 | 77 | 0 | 109 | 337 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 2104
1 | 19 | 15 | 2081 | 550 | 1096 | 101 | 0 | 109 | 196 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2081
1 | 19 | 16 | 2105 | 550 | 1245 | 135 | 0 | 109 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2105
1 | 19 | 17 | 2153 | 550 | 1349 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2153
1 | 19 | 18 | 2152 | 550 | 1350 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2152
1 | 19 | 19 | 2110 | 550 | 1304 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2110
1 | 19 | 20 | 2064 | 550 | 1266 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2064
1 | 19 | 21 | 1997 | 550 | 1200 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1997
1 | 19 | 22 | 1926 | 550 | 1129 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1926
1 | 19 | 23 | 1842 | 550 | 1046 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1842
1 | 20 | 0 | 1747 | 550 | 952 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1747
1 | 20 | 1 | 1698 | 550 | 903 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1698
1 | 20 | 2 | 1710 | 550 | 916 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710
1 | 20 | 3 | 1715 | 550 | 920 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1715
1 | 20 | 4 | 1700 | 550 | 905 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700
1 | 20 | 5 | 1677 | 550 | 883 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677
1 | 20 | 6 | 1710 | 550 | 949 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1710
1 | 20 | 7 | 1809 | 550 | 1056 | 77 | 0 | 109 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1809
1 | 20 | 8 | 1975 | 550 | 1154 | 69 | 0 | 109 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
1 | 20 | 9 | 2072 | 550 | 1187 | 66 | 0 | 109 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072
1 | 20 | 10 | 2053 | 550 | 1103 | 66 | 0 | 109 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2053
1 | 20 | 11 | 2022 | 550 | 1019 | 66 | 0 | 109 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
1 | 20 | 12 | 1975 | 550 | 1018 | 66 | 0 | 109 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975
1 | 20 | 13 | 1949 | 550 | 1058 | 69 | 0 | 109 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1949
1 | 20 | 14 | 1929 | 550 | 1064 | 77 | 0 | 109 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1929
1 | 20 | 15 | 1920 | 550 | 1064 | 101 | 0 | 109 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1920
1 | 20 | 16 | 1939 | 550 | 1110 | 135 | 0 | 109 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1939
1 | 20 | 17 | 1990 | 550 | 1191 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1990
1 | 20 | 18 | 1996 | 550 | 1197 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1996
1 | 20 | 19 | 1956 | 550 | 1155 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1956
1 | 20 | 20 | 1916 | 550 | 1115 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1916
1 | 20 | 21 | 1845 | 550 | 1043 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1845
1 | 20 | 22 | 1739 | 550 | 937 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1739
1 | 20 | 23 | 1667 | 550 | 865 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1667
1 | 21 | 0 | 1577 | 550 | 773 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1577
1 | 21 | 1 | 1536 | 550 | 731 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1536
1 | 21 | 2 | 1562 | 550 | 756 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1562
1 | 21 | 3 | 1583 | 550 | 780 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1583
1 | 21 | 4 | 1575 | 550 | 776 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1575
1 | 21 | 5 | 1524 | 550 | 727 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1524
1 | 21 | 6 | 1511 | 550 | 744 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1511
1 | 21 | 7 | 1590 | 550 | 841 | 77 | 0 | 109 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1590
1 | 21 | 8 | 1730 | 550 | 923 | 69 | 0 | 109 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1730
1 | 21 | 9 | 1800 | 550 | 870 | 66 | 0 | 109 | 151 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1800
1 | 21 | 10 | 1810 | 550 | 418 | 66 | 0 | 109 | 236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 421 | 1810
1 | 21 | 11 | 1788 | 550 | 262 | 66 | 0 | 109 | 254 | 0 | 11 | 0 | 33 | 503 | 1788
1 | 21 | 12 | 1759 | 550 | 277 | 66 | 0 | 109 | 285 | 0 | 13 | 0 | -44 | 503 | 1759
1 | 21 | 13 | 1745 | 550 | 275 | 69 | 0 | 109 | 299 | 0 | 13 | 0 | -41 | 471 | 1745
1 | 21 | 14 | 1718 | 550 | 286 | 77 | 0 | 109 | 244 | 0 | 12 | 0 | 26 | 414 | 1718
1 | 21 | 15 | 1717 | 550 | 442 | 101 | 0 | 109 | 166 | 0 | 12 | 0 | 0 | 337 | 1717
1 | 21 | 16 | 1766 | 550 | 775 | 135 | 0 | 109 | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | 130 | 1766
1 | 21 | 17 | 1881 | 550 | 995 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 77 | 1881
1 | 21 | 18 | 1949 | 550 | 1095 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 47 | 1949
1 | 21 | 19 | 1939 | 550 | 1096 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 1939
1 | 21 | 20 | 1896 | 550 | 1081 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1896
1 | 21 | 21 | 1828 | 550 | 985 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 1828
1 | 21 | 22 | 1741 | 550 | 891 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 | 1741
1 | 21 | 23 | 1659 | 550 | 812 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42 | 1659
1 | 22 | 0 | 1568 | 550 | 679 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85 | 1568
1 | 22 | 1 | 1540 | 550 | 690 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 1540
1 | 22 | 2 | 1579 | 550 | 777 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1579
1 | 22 | 3 | 1609 | 550 | 807 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1609
1 | 22 | 4 | 1624 | 550 | 821 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1624
1 | 22 | 5 | 1659 | 550 | 858 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1659
1 | 22 | 6 | 1782 | 550 | 1015 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1782
1 | 22 | 7 | 1950 | 550 | 1188 | 77 | 0 | 109 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1950
1 | 22 | 8 | 2141 | 550 | 1248 | 69 | 0 | 109 | 160 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2141
1 | 22 | 9 | 2227 | 550 | 1082 | 66 | 0 | 109 | 364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 2227
1 | 22 | 10 | 2220 | 550 | 915 | 66 | 0 | 109 | 441 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 2220
1 | 22 | 11 | 2172 | 550 | 723 | 66 | 0 | 109 | 529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 | 2172
1 | 22 | 12 | 2054 | 550 | 470 | 66 | 0 | 109 | 642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 2054
1 | 22 | 13 | 2079 | 550 | 512 | 69 | 0 | 109 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 2079
1 | 22 | 14 | 2032 | 550 | 665 | 77 | 0 | 109 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2032
1 | 22 | 15 | 2017 | 550 | 974 | 101 | 0 | 109 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017
1 | 22 | 16 | 2073 | 550 | 1205 | 135 | 0 | 109 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2073
1 | 22 | 17 | 2127 | 550 | 1329 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2127
1 | 22 | 18 | 2132 | 550 | 1334 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2132
1 | 22 | 19 | 2079 | 550 | 1281 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2079
1 | 22 | 20 | 2017 | 550 | 1212 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2017
1 | 22 | 21 | 1946 | 550 | 1108 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1946
1 | 22 | 22 | 1854 | 550 | 1008 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 1854
1 | 22 | 23 | 1775 | 550 | 923 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 1775
1 | 23 | 0 | 1683 | 550 | 829 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 | 1683
1 | 23 | 1 | 1659 | 550 | 808 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 | 1659
1 | 23 | 2 | 1706 | 550 | 860 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 41 | 1706
1 | 23 | 3 | 1737 | 550 | 896 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 1737
1 | 23 | 4 | 1745 | 550 | 905 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 1745
1 | 23 | 5 | 1781 | 550 | 947 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 1781
1 | 23 | 6 | 1914 | 550 | 1142 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1914
1 | 23 | 7 | 2090 | 550 | 1325 | 77 | 0 | 109 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2090
1 | 23 | 8 | 2270 | 550 | 1377 | 69 | 0 | 109 | 153 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2270
1 | 23 | 9 | 2369 | 550 | 1274 | 66 | 0 | 109 | 357 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2369
1 | 23 | 10 | 2343 | 550 | 1028 | 66 | 0 | 109 | 531 | 0 | 13 | 0 | 0 | 46 | 2343
1 | 23 | 11 | 2289 | 550 | 822 | 66 | 0 | 109 | 660 | 0 | 14 | 0 | 0 | 68 | 2289
1 | 23 | 12 | 2186 | 550 | 736 | 66 | 0 | 109 | 638 | 0 | 13 | 0 | 0 | 74 | 2186
1 | 23 | 13 | 2237 | 550 | 950 | 69 | 0 | 109 | 502 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 2237
1 | 23 | 14 | 2241 | 550 | 1092 | 77 | 0 | 109 | 375 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 2241
1 | 23 | 15 | 2254 | 550 | 1281 | 101 | 0 | 109 | 203 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2254
1 | 23 | 16 | 2330 | 550 | 1466 | 135 | 0 | 109 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2330
1 | 23 | 17 | 2383 | 550 | 1579 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2383
1 | 23 | 18 | 2400 | 550 | 1595 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2400
1 | 23 | 19 | 2365 | 550 | 1561 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2365
1 | 23 | 20 | 2322 | 550 | 1518 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2322
1 | 23 | 21 | 2245 | 550 | 1441 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2245
1 | 23 | 22 | 2141 | 550 | 1338 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2141
1 | 23 | 23 | 2054 | 550 | 1251 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2054
1 | 24 | 0 | 1945 | 550 | 1140 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1945
1 | 24 | 1 | 1900 | 550 | 1095 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1900
1 | 24 | 2 | 1911 | 550 | 1107 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1911
1 | 24 | 3 | 1907 | 550 | 1104 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1907
1 | 24 | 4 | 1888 | 550 | 1084 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1888
1 | 24 | 5 | 1931 | 550 | 1127 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1931
1 | 24 | 6 | 2122 | 550 | 1352 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2122
1 | 24 | 7 | 2349 | 550 | 1582 | 77 | 0 | 109 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 2349
1 | 24 | 8 | 2611 | 550 | 1709 | 69 | 0 | 109 | 164 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2611
1 | 24 | 9 | 2741 | 550 | 1658 | 66 | 0 | 109 | 347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2741
1 | 24 | 10 | 2675 | 550 | 1390 | 66 | 0 | 109 | 491 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 2675
1 | 24 | 11 | 2610 | 550 | 1244 | 66 | 0 | 109 | 541 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 | 2610
1 | 24 | 12 | 2464 | 550 | 1066 | 66 | 0 | 109 | 536 | 0 | 11 | 0 | 0 | 126 | 2464
1 | 24 | 13 | 2494 | 550 | 1171 | 69 | 0 | 109 | 465 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 2494
1 | 24 | 14 | 2438 | 550 | 1296 | 77 | 0 | 109 | 348 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 2438
1 | 24 | 15 | 2415 | 550 | 1448 | 101 | 0 | 109 | 196 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2415
1 | 24 | 16 | 2485 | 550 | 1622 | 135 | 0 | 109 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2485
1 | 24 | 17 | 2537 | 550 | 1730 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2537
1 | 24 | 18 | 2545 | 550 | 1739 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2545
1 | 24 | 19 | 2502 | 550 | 1696 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2502
1 | 24 | 20 | 2436 | 550 | 1630 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2436
1 | 24 | 21 | 2346 | 550 | 1540 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2346
1 | 24 | 22 | 2228 | 550 | 1422 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2228
1 | 24 | 23 | 2114 | 550 | 1310 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2114
1 | 25 | 0 | 1993 | 550 | 1188 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1993
1 | 25 | 1 | 1931 | 550 | 1127 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1931
1 | 25 | 2 | 1939 | 550 | 1134 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1939
1 | 25 | 3 | 1938 | 550 | 1133 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1938
1 | 25 | 4 | 1921 | 550 | 1116 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1921
1 | 25 | 5 | 1962 | 550 | 1158 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1962
1 | 25 | 6 | 2143 | 550 | 1374 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2143
1 | 25 | 7 | 2348 | 550 | 1585 | 77 | 0 | 109 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2348
1 | 25 | 8 | 2546 | 550 | 1646 | 69 | 0 | 109 | 163 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2546
1 | 25 | 9 | 2624 | 550 | 1552 | 66 | 0 | 109 | 338 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2624
1 | 25 | 10 | 2559 | 550 | 1317 | 66 | 0 | 109 | 456 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 2559
1 | 25 | 11 | 2516 | 550 | 1097 | 66 | 0 | 109 | 460 | 0 | 9 | 0 | 0 | 225 | 2516
1 | 25 | 12 | 2399 | 550 | 996 | 66 | 0 | 109 | 426 | 0 | 9 | 0 | 0 | 243 | 2399
1 | 25 | 13 | 2443 | 550 | 1134 | 69 | 0 | 109 | 357 | 0 | 9 | 0 | 0 | 215 | 2443
1 | 25 | 14 | 2432 | 550 | 1260 | 77 | 0 | 109 | 263 | 0 | 9 | 0 | 0 | 164 | 2432
1 | 25 | 15 | 2430 | 550 | 1371 | 101 | 0 | 109 | 163 | 0 | 10 | 0 | 0 | 126 | 2430
1 | 25 | 16 | 2474 | 550 | 1616 | 135 | 0 | 109 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2474
1 | 25 | 17 | 2515 | 550 | 1708 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2515
1 | 25 | 18 | 2519 | 550 | 1715 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2519
1 | 25 | 19 | 2462 | 550 | 1659 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2462
1 | 25 | 20 | 2390 | 550 | 1586 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2390
1 | 25 | 21 | 2309 | 550 | 1506 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2309
1 | 25 | 22 | 2180 | 550 | 1376 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2180
1 | 25 | 23 | 2068 | 550 | 1265 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2068
1 | 26 | 0 | 1955 | 550 | 1151 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1955
1 | 26 | 1 | 1894 | 550 | 1088 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1894
1 | 26 | 2 | 1892 | 550 | 1086 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1892
1 | 26 | 3 | 1892 | 550 | 1088 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1892
1 | 26 | 4 | 1878 | 550 | 1074 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1878
1 | 26 | 5 | 1907 | 550 | 1101 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1907
1 | 26 | 6 | 2069 | 550 | 1298 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2069
1 | 26 | 7 | 2275 | 550 | 1514 | 77 | 0 | 109 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2275
1 | 26 | 8 | 2496 | 550 | 1624 | 69 | 0 | 109 | 136 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2496
1 | 26 | 9 | 2587 | 550 | 1604 | 66 | 0 | 109 | 248 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2587
1 | 26 | 10 | 2526 | 550 | 1321 | 66 | 0 | 109 | 324 | 0 | 11 | 0 | 0 | 145 | 2526
1 | 26 | 11 | 2479 | 550 | 1181 | 66 | 0 | 109 | 354 | 0 | 11 | 0 | 0 | 208 | 2479
1 | 26 | 12 | 2371 | 550 | 1059 | 66 | 0 | 109 | 339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 238 | 2371
1 | 26 | 13 | 2415 | 550 | 1153 | 69 | 0 | 109 | 311 | 0 | 10 | 0 | 0 | 213 | 2415
1 | 26 | 14 | 2382 | 550 | 1212 | 77 | 0 | 109 | 254 | 0 | 9 | 0 | 0 | 171 | 2382
1 | 26 | 15 | 2347 | 550 | 1268 | 101 | 0 | 109 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 | 2347
1 | 26 | 16 | 2394 | 550 | 1535 | 135 | 0 | 109 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2394
1 | 26 | 17 | 2415 | 550 | 1610 | 135 | 0 | 109 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2415
1 | 26 | 18 | 2401 | 550 | 1597 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2401
1 | 26 | 19 | 2339 | 550 | 1534 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2339
1 | 26 | 20 | 2273 | 550 | 1468 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2273
1 | 26 | 21 | 2192 | 550 | 1387 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2192
1 | 26 | 22 | 2091 | 550 | 1286 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2091
1 | 26 | 23 | 1992 | 550 | 1188 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1992
1 | 27 | 0 | 1874 | 550 | 1069 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1874
1 | 27 | 1 | 1818 | 550 | 1015 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1818
1 | 27 | 2 | 1825 | 550 | 1022 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1825
1 | 27 | 3 | 1817 | 550 | 1015 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1817
1 | 27 | 4 | 1777 | 550 | 976 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1777
1 | 27 | 5 | 1758 | 550 | 958 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1758
1 | 27 | 6 | 1818 | 550 | 1053 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1818
1 | 27 | 7 | 1941 | 550 | 1186 | 77 | 0 | 109 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1941
1 | 27 | 8 | 2121 | 550 | 1272 | 69 | 0 | 109 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2121
1 | 27 | 9 | 2166 | 550 | 1127 | 66 | 0 | 109 | 245 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 2166
1 | 27 | 10 | 2110 | 550 | 623 | 66 | 0 | 109 | 416 | 0 | 5 | 0 | 0 | 341 | 2110
1 | 27 | 11 | 2039 | 550 | 400 | 66 | 0 | 109 | 493 | 0 | 4 | 0 | 0 | 417 | 2039
1 | 27 | 12 | 1981 | 550 | 331 | 66 | 0 | 109 | 501 | 0 | 4 | 0 | 25 | 395 | 1981
1 | 27 | 13 | 1964 | 550 | 429 | 69 | 0 | 109 | 443 | 0 | 5 | 0 | 0 | 359 | 1964
1 | 27 | 14 | 1921 | 550 | 533 | 77 | 0 | 109 | 330 | 0 | 6 | 0 | 0 | 316 | 1921
1 | 27 | 15 | 1912 | 550 | 787 | 101 | 0 | 109 | 226 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 1912
1 | 27 | 16 | 1960 | 550 | 1080 | 135 | 0 | 109 | 76 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1960
1 | 27 | 17 | 2058 | 550 | 1257 | 135 | 0 | 109 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2058
1 | 27 | 18 | 2106 | 550 | 1308 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2106
1 | 27 | 19 | 2095 | 550 | 1298 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2095
1 | 27 | 20 | 2071 | 550 | 1275 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2071
1 | 27 | 21 | 2016 | 550 | 1220 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2016
1 | 27 | 22 | 1931 | 550 | 1136 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1931
1 | 27 | 23 | 1863 | 550 | 1068 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1863
1 | 28 | 0 | 1783 | 550 | 988 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1783
1 | 28 | 1 | 1739 | 550 | 944 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1739
1 | 28 | 2 | 1743 | 550 | 948 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1743
1 | 28 | 3 | 1756 | 550 | 958 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1756
1 | 28 | 4 | 1726 | 550 | 928 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1726
1 | 28 | 5 | 1684 | 550 | 886 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1684
1 | 28 | 6 | 1721 | 550 | 957 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1721
1 | 28 | 7 | 1821 | 550 | 1058 | 77 | 0 | 109 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1821
1 | 28 | 8 | 1938 | 550 | 1033 | 69 | 0 | 109 | 175 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1938
1 | 28 | 9 | 1958 | 550 | 774 | 66 | 0 | 109 | 429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1958
1 | 28 | 10 | 1907 | 550 | 436 | 66 | 0 | 109 | 589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 154 | 1907
1 | 28 | 11 | 1869 | 550 | 322 | 66 | 0 | 109 | 631 | 0 | 2 | 0 | -34 | 223 | 1869
1 | 28 | 12 | 1863 | 550 | 411 | 66 | 0 | 109 | 458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 267 | 1863
1 | 28 | 13 | 1848 | 550 | 538 | 69 | 0 | 109 | 265 | 0 | 3 | 0 | 0 | 314 | 1848
1 | 28 | 14 | 1836 | 550 | 561 | 77 | 0 | 109 | 246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 1836
1 | 28 | 15 | 1865 | 550 | 704 | 101 | 0 | 109 | 152 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 | 1865
1 | 28 | 16 | 1919 | 550 | 1069 | 135 | 0 | 109 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1919
1 | 28 | 17 | 2042 | 550 | 1240 | 135 | 0 | 109 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2042
1 | 28 | 18 | 2100 | 550 | 1301 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2100
1 | 28 | 19 | 2097 | 550 | 1298 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2097
1 | 28 | 20 | 2072 | 550 | 1273 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2072
1 | 28 | 21 | 2011 | 550 | 1212 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2011
1 | 28 | 22 | 1899 | 550 | 1098 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1899
1 | 28 | 23 | 1814 | 550 | 1012 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1814
1 | 29 | 0 | 1732 | 550 | 929 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1732
1 | 29 | 1 | 1692 | 550 | 890 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1692
1 | 29 | 2 | 1718 | 550 | 915 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1718
1 | 29 | 3 | 1737 | 550 | 935 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1737
1 | 29 | 4 | 1741 | 550 | 941 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1741
1 | 29 | 5 | 1788 | 550 | 991 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1788
1 | 29 | 6 | 1963 | 550 | 1201 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1963
1 | 29 | 7 | 2168 | 550 | 1406 | 77 | 0 | 109 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2168
1 | 29 | 8 | 2363 | 550 | 1437 | 69 | 0 | 109 | 196 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2363
1 | 29 | 9 | 2417 | 550 | 1220 | 66 | 0 | 109 | 438 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2417
1 | 29 | 10 | 2344 | 550 | 731 | 66 | 0 | 109 | 625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 260 | 2344
1 | 29 | 11 | 2291 | 550 | 537 | 66 | 0 | 109 | 656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 371 | 2291
1 | 29 | 12 | 2157 | 550 | 324 | 66 | 0 | 109 | 632 | 0 | 2 | 0 | 27 | 447 | 2157
1 | 29 | 13 | 2168 | 550 | 444 | 69 | 0 | 109 | 633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 361 | 2168
1 | 29 | 14 | 2130 | 550 | 604 | 77 | 0 | 109 | 525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 263 | 2130
1 | 29 | 15 | 2099 | 550 | 868 | 101 | 0 | 109 | 307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 2099
1 | 29 | 16 | 2163 | 550 | 1269 | 135 | 0 | 109 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2163
1 | 29 | 17 | 2233 | 550 | 1435 | 135 | 0 | 109 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2233
1 | 29 | 18 | 2270 | 550 | 1475 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2270
1 | 29 | 19 | 2229 | 550 | 1434 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2229
1 | 29 | 20 | 2177 | 550 | 1382 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2177
1 | 29 | 21 | 2122 | 550 | 1327 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2122
1 | 29 | 22 | 2017 | 550 | 1223 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
1 | 29 | 23 | 1932 | 550 | 1138 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932
1 | 30 | 0 | 1838 | 550 | 1044 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838
1 | 30 | 1 | 1794 | 550 | 1000 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794
1 | 30 | 2 | 1818 | 550 | 1023 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818
1 | 30 | 3 | 1833 | 550 | 1038 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1833
1 | 30 | 4 | 1832 | 550 | 1037 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832
1 | 30 | 5 | 1866 | 550 | 1071 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1866
1 | 30 | 6 | 2036 | 550 | 1276 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2036
1 | 30 | 7 | 2221 | 550 | 1457 | 77 | 0 | 109 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221
1 | 30 | 8 | 2382 | 550 | 1429 | 69 | 0 | 109 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382
1 | 30 | 9 | 2413 | 550 | 1168 | 66 | 0 | 109 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2413
1 | 30 | 10 | 2325 | 550 | 790 | 66 | 0 | 109 | 688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 2325
1 | 30 | 11 | 2237 | 550 | 443 | 66 | 0 | 109 | 796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 | 2237
1 | 30 | 12 | 2104 | 550 | 310 | 66 | 0 | 109 | 810 | 0 | 0 | 0 | -41 | 300 | 2104
1 | 30 | 13 | 2122 | 550 | 462 | 69 | 0 | 109 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2122
1 | 30 | 14 | 2086 | 550 | 697 | 77 | 0 | 109 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2086
1 | 30 | 15 | 2054 | 550 | 971 | 101 | 0 | 109 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2054
1 | 30 | 16 | 2103 | 550 | 1213 | 135 | 0 | 109 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2103
1 | 30 | 17 | 2175 | 550 | 1376 | 135 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2175
1 | 30 | 18 | 2211 | 550 | 1417 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211
1 | 30 | 19 | 2172 | 550 | 1377 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2172
1 | 30 | 20 | 2123 | 550 | 1329 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123
1 | 30 | 21 | 2064 | 550 | 1269 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2064
1 | 30 | 22 | 1979 | 550 | 1184 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1979
1 | 30 | 23 | 1886 | 550 | 1090 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1886
1 | 31 | 0 | 1782 | 550 | 987 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1782
1 | 31 | 1 | 1740 | 550 | 944 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1740
1 | 31 | 2 | 1760 | 550 | 965 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1760
1 | 31 | 3 | 1771 | 550 | 975 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1771
1 | 31 | 4 | 1759 | 550 | 963 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1759
1 | 31 | 5 | 1773 | 550 | 977 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1773
1 | 31 | 6 | 1910 | 550 | 1148 | 101 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1910
1 | 31 | 7 | 2075 | 550 | 1313 | 77 | 0 | 109 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2075
1 | 31 | 8 | 2290 | 550 | 1434 | 69 | 0 | 109 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2290
1 | 31 | 9 | 2393 | 550 | 1474 | 66 | 0 | 109 | 192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2393
1 | 31 | 10 | 2340 | 550 | 1346 | 66 | 0 | 109 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2340
1 | 31 | 11 | 2286 | 550 | 1266 | 66 | 0 | 109 | 294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2286
1 | 31 | 12 | 2175 | 550 | 1187 | 66 | 0 | 109 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2175
1 | 31 | 13 | 2219 | 550 | 1265 | 69 | 0 | 109 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219
1 | 31 | 14 | 2218 | 550 | 1332 | 77 | 0 | 109 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218
1 | 31 | 15 | 2212 | 550 | 1356 | 101 | 0 | 109 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2212
1 | 31 | 16 | 2225 | 550 | 1389 | 135 | 0 | 109 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2225
1 | 31 | 17 | 2210 | 550 | 1411 | 135 | 0 | 109 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2210
1 | 31 | 18 | 2188 | 550 | 1392 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2188
1 | 31 | 19 | 2137 | 550 | 1341 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2137
1 | 31 | 20 | 2075 | 550 | 1280 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2075
1 | 31 | 21 | 1992 | 550 | 1197 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1992
1 | 31 | 22 | 1898 | 550 | 1104 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898
1 | 31 | 23 | 1803 | 550 | 1009 | 135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803
2 | 1 | 0 | 1576 | 550 | 769 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1576
2 | 1 | 1 | 1522 | 550 | 713 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1522
2 | 1 | 2 | 1561 | 550 | 750 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1561
2 | 1 | 3 | 1594 | 550 | 783 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1594
2 | 1 | 4 | 1572 | 550 | 760 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1572
2 | 1 | 5 | 1571 | 550 | 758 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1571
2 | 1 | 6 | 1734 | 550 | 955 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1734
2 | 1 | 7 | 1968 | 550 | 1192 | 84 | 0 | 109 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1968
2 | 1 | 8 | 2244 | 550 | 1413 | 74 | 0 | 109 | 92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2244
2 | 1 | 9 | 2406 | 550 | 1528 | 71 | 0 | 109 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2406
2 | 1 | 10 | 2373 | 550 | 1444 | 71 | 0 | 109 | 191 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2373
2 | 1 | 11 | 2338 | 550 | 1389 | 71 | 0 | 109 | 212 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 2338
2 | 1 | 12 | 2236 | 550 | 1275 | 71 | 0 | 109 | 225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2236
2 | 1 | 13 | 2329 | 550 | 1415 | 74 | 0 | 109 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2329
2 | 1 | 14 | 2311 | 550 | 1426 | 84 | 0 | 109 | 136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2311
2 | 1 | 15 | 2291 | 550 | 1406 | 113 | 0 | 109 | 107 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2291
2 | 1 | 16 | 2331 | 550 | 1464 | 148 | 0 | 109 | 51 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2331
2 | 1 | 17 | 2378 | 550 | 1558 | 148 | 0 | 109 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2378
2 | 1 | 18 | 2408 | 550 | 1591 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2408
2 | 1 | 19 | 2356 | 550 | 1538 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2356
2 | 1 | 20 | 2283 | 550 | 1466 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2283
2 | 1 | 21 | 2185 | 550 | 1368 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2185
2 | 1 | 22 | 2029 | 550 | 1212 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2029
2 | 1 | 23 | 1891 | 550 | 1075 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1891
2 | 2 | 0 | 1746 | 550 | 930 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1746
2 | 2 | 1 | 1689 | 550 | 871 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1689
2 | 2 | 2 | 1712 | 550 | 894 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1712
2 | 2 | 3 | 1740 | 550 | 923 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1740
2 | 2 | 4 | 1724 | 550 | 907 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1724
2 | 2 | 5 | 1762 | 550 | 945 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1762
2 | 2 | 6 | 1979 | 550 | 1196 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1979
2 | 2 | 7 | 2241 | 550 | 1456 | 84 | 0 | 109 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2241
2 | 2 | 8 | 2497 | 550 | 1594 | 74 | 0 | 109 | 159 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2497
2 | 2 | 9 | 2611 | 550 | 1621 | 71 | 0 | 109 | 250 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2611
2 | 2 | 10 | 2572 | 550 | 1492 | 71 | 0 | 109 | 341 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2572
2 | 2 | 11 | 2476 | 550 | 1243 | 71 | 0 | 109 | 492 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2476
2 | 2 | 12 | 2342 | 550 | 864 | 71 | 0 | 109 | 524 | 0 | 12 | 0 | 0 | 212 | 2342
2 | 2 | 13 | 2362 | 550 | 948 | 74 | 0 | 109 | 512 | 0 | 11 | 0 | 0 | 158 | 2362
2 | 2 | 14 | 2328 | 550 | 1027 | 84 | 0 | 109 | 455 | 0 | 11 | 0 | 0 | 92 | 2328
2 | 2 | 15 | 2314 | 550 | 1192 | 113 | 0 | 109 | 304 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 2314
2 | 2 | 16 | 2388 | 550 | 1470 | 148 | 0 | 109 | 101 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2388
2 | 2 | 17 | 2441 | 550 | 1620 | 148 | 0 | 109 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2441
2 | 2 | 18 | 2459 | 550 | 1641 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2459
2 | 2 | 19 | 2407 | 550 | 1588 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2407
2 | 2 | 20 | 2325 | 550 | 1506 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2325
2 | 2 | 21 | 2223 | 550 | 1405 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2223
2 | 2 | 22 | 2081 | 550 | 1263 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2081
2 | 2 | 23 | 1958 | 550 | 1140 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1958
2 | 3 | 0 | 1808 | 550 | 990 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1808
2 | 3 | 1 | 1726 | 550 | 908 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1726
2 | 3 | 2 | 1735 | 550 | 918 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1735
2 | 3 | 3 | 1729 | 550 | 912 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1729
2 | 3 | 4 | 1686 | 550 | 869 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1686
2 | 3 | 5 | 1636 | 550 | 819 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1636
2 | 3 | 6 | 1713 | 550 | 931 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1713
2 | 3 | 7 | 1878 | 550 | 1092 | 84 | 0 | 109 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1878
2 | 3 | 8 | 2063 | 550 | 1136 | 74 | 0 | 109 | 184 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2063
2 | 3 | 9 | 2128 | 550 | 1012 | 71 | 0 | 109 | 365 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2128
2 | 3 | 10 | 2032 | 550 | 633 | 71 | 0 | 109 | 554 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 2032
2 | 3 | 11 | 1936 | 550 | 294 | 71 | 0 | 109 | 711 | 0 | 3 | 0 | -41 | 239 | 1936
2 | 3 | 12 | 1833 | 550 | 284 | 71 | 0 | 109 | 760 | 0 | 2 | 0 | -41 | 98 | 1833
2 | 3 | 13 | 1861 | 550 | 308 | 74 | 0 | 109 | 567 | 0 | 3 | 0 | 25 | 225 | 1861
2 | 3 | 14 | 1853 | 550 | 744 | 84 | 0 | 109 | 291 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71 | 1853
2 | 3 | 15 | 1873 | 550 | 916 | 113 | 0 | 109 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1873
2 | 3 | 16 | 1928 | 550 | 1071 | 148 | 0 | 109 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1928
2 | 3 | 17 | 2052 | 550 | 1240 | 148 | 0 | 109 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2052
2 | 3 | 18 | 2100 | 550 | 1291 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2100
2 | 3 | 19 | 2083 | 550 | 1275 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2083
2 | 3 | 20 | 2038 | 550 | 1230 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2038
2 | 3 | 21 | 1953 | 550 | 1144 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1953
2 | 3 | 22 | 1829 | 550 | 1021 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1829
2 | 3 | 23 | 1738 | 550 | 931 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1738
2 | 4 | 0 | 1616 | 550 | 808 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1616
2 | 4 | 1 | 1564 | 550 | 757 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1564
2 | 4 | 2 | 1592 | 550 | 785 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1592
2 | 4 | 3 | 1605 | 550 | 798 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1605
2 | 4 | 4 | 1557 | 550 | 750 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1557
2 | 4 | 5 | 1487 | 550 | 678 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1487
2 | 4 | 6 | 1523 | 550 | 749 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1523
2 | 4 | 7 | 1650 | 550 | 875 | 84 | 0 | 109 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1650
2 | 4 | 8 | 1826 | 550 | 918 | 74 | 0 | 109 | 172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1826
2 | 4 | 9 | 1917 | 550 | 847 | 71 | 0 | 109 | 325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1917
2 | 4 | 10 | 1876 | 550 | 603 | 71 | 0 | 109 | 449 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 | 1876
2 | 4 | 11 | 1815 | 550 | 324 | 71 | 0 | 109 | 502 | 0 | 5 | 0 | 21 | 233 | 1815
2 | 4 | 12 | 1773 | 550 | 278 | 71 | 0 | 109 | 489 | 0 | 4 | 0 | -41 | 313 | 1773
2 | 4 | 13 | 1740 | 550 | 275 | 74 | 0 | 109 | 446 | 0 | 4 | 0 | -44 | 326 | 1740
2 | 4 | 14 | 1715 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 358 | 0 | 7 | 0 | 31 | 314 | 1715
2 | 4 | 15 | 1714 | 550 | 542 | 113 | 0 | 109 | 251 | 0 | 7 | 0 | 0 | 142 | 1714
2 | 4 | 16 | 1800 | 550 | 787 | 148 | 0 | 109 | 101 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98 | 1800
2 | 4 | 17 | 1976 | 550 | 1121 | 148 | 0 | 109 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 1976
2 | 4 | 18 | 2086 | 550 | 1271 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2086
2 | 4 | 19 | 2086 | 550 | 1271 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2086
2 | 4 | 20 | 2048 | 550 | 1233 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2048
2 | 4 | 21 | 1960 | 550 | 1148 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1960
2 | 4 | 22 | 1811 | 550 | 1002 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1811
2 | 4 | 23 | 1703 | 550 | 895 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1703
2 | 5 | 0 | 1556 | 550 | 748 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1556
2 | 5 | 1 | 1500 | 550 | 693 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
2 | 5 | 2 | 1536 | 550 | 728 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1536
2 | 5 | 3 | 1559 | 550 | 751 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1559
2 | 5 | 4 | 1571 | 550 | 762 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1571
2 | 5 | 5 | 1622 | 550 | 813 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1622
2 | 5 | 6 | 1848 | 550 | 1073 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1848
2 | 5 | 7 | 2160 | 550 | 1407 | 84 | 0 | 109 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2160
2 | 5 | 8 | 2534 | 550 | 1735 | 74 | 0 | 109 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2534
2 | 5 | 9 | 2743 | 550 | 1917 | 71 | 0 | 109 | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2743
2 | 5 | 10 | 2747 | 550 | 1897 | 71 | 0 | 109 | 114 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2747
2 | 5 | 11 | 2719 | 550 | 1846 | 71 | 0 | 109 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2719
2 | 5 | 12 | 2587 | 550 | 1747 | 71 | 0 | 109 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2587
2 | 5 | 13 | 2647 | 550 | 1809 | 74 | 0 | 109 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2647
2 | 5 | 14 | 2626 | 550 | 1796 | 84 | 0 | 109 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2626
2 | 5 | 15 | 2631 | 550 | 1770 | 113 | 0 | 109 | 79 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2631
2 | 5 | 16 | 2636 | 550 | 1777 | 148 | 0 | 109 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2636
2 | 5 | 17 | 2600 | 550 | 1780 | 148 | 0 | 109 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2600
2 | 5 | 18 | 2562 | 550 | 1744 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2562
2 | 5 | 19 | 2474 | 550 | 1656 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2474
2 | 5 | 20 | 2380 | 550 | 1561 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2380
2 | 5 | 21 | 2279 | 550 | 1460 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2279
2 | 5 | 22 | 2102 | 550 | 1283 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2102
2 | 5 | 23 | 1956 | 550 | 1139 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1956
2 | 6 | 0 | 1790 | 550 | 972 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1790
2 | 6 | 1 | 1719 | 550 | 902 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1719
2 | 6 | 2 | 1732 | 550 | 914 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1732
2 | 6 | 3 | 1733 | 550 | 915 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1733
2 | 6 | 4 | 1722 | 550 | 903 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1722
2 | 6 | 5 | 1760 | 550 | 942 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1760
2 | 6 | 6 | 1982 | 550 | 1201 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1982
2 | 6 | 7 | 2239 | 550 | 1454 | 84 | 0 | 109 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2239
2 | 6 | 8 | 2507 | 550 | 1575 | 74 | 0 | 109 | 194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2507
2 | 6 | 9 | 2594 | 550 | 1503 | 71 | 0 | 109 | 337 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2594
2 | 6 | 10 | 2519 | 550 | 1241 | 71 | 0 | 109 | 457 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 2519
2 | 6 | 11 | 2484 | 550 | 997 | 71 | 0 | 109 | 497 | 0 | 7 | 0 | 0 | 253 | 2484
2 | 6 | 12 | 2336 | 550 | 920 | 71 | 0 | 109 | 410 | 0 | 8 | 0 | 0 | 268 | 2336
2 | 6 | 13 | 2406 | 550 | 1063 | 74 | 0 | 109 | 370 | 0 | 8 | 0 | 0 | 232 | 2406
2 | 6 | 14 | 2374 | 550 | 1176 | 84 | 0 | 109 | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 147 | 2374
2 | 6 | 15 | 2350 | 550 | 1318 | 113 | 0 | 109 | 240 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2350
2 | 6 | 16 | 2394 | 550 | 1473 | 148 | 0 | 109 | 105 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2394
2 | 6 | 17 | 2444 | 550 | 1623 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2444
2 | 6 | 18 | 2487 | 550 | 1674 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2487
2 | 6 | 19 | 2431 | 550 | 1619 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2431
2 | 6 | 20 | 2352 | 550 | 1541 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2352
2 | 6 | 21 | 2254 | 550 | 1444 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2254
2 | 6 | 22 | 2098 | 550 | 1287 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2098
2 | 6 | 23 | 1948 | 550 | 1138 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1948
2 | 7 | 0 | 1797 | 550 | 989 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1797
2 | 7 | 1 | 1743 | 550 | 935 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1743
2 | 7 | 2 | 1774 | 550 | 965 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1774
2 | 7 | 3 | 1781 | 550 | 972 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1781
2 | 7 | 4 | 1778 | 550 | 969 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1778
2 | 7 | 5 | 1837 | 550 | 1029 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1837
2 | 7 | 6 | 2071 | 550 | 1298 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2071
2 | 7 | 7 | 2302 | 550 | 1517 | 84 | 0 | 109 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2302
2 | 7 | 8 | 2519 | 550 | 1549 | 74 | 0 | 109 | 235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2519
2 | 7 | 9 | 2579 | 550 | 1398 | 71 | 0 | 109 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2579
2 | 7 | 10 | 2478 | 550 | 1127 | 71 | 0 | 109 | 602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2478
2 | 7 | 11 | 2402 | 550 | 1005 | 71 | 0 | 109 | 636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2402
2 | 7 | 12 | 2249 | 550 | 873 | 71 | 0 | 109 | 558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 2249
2 | 7 | 13 | 2327 | 550 | 998 | 74 | 0 | 109 | 504 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 2327
2 | 7 | 14 | 2326 | 550 | 1142 | 84 | 0 | 109 | 389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 2326
2 | 7 | 15 | 2320 | 550 | 1299 | 113 | 0 | 109 | 246 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2320
2 | 7 | 16 | 2372 | 550 | 1459 | 148 | 0 | 109 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2372
2 | 7 | 17 | 2411 | 550 | 1594 | 148 | 0 | 109 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2411
2 | 7 | 18 | 2433 | 550 | 1621 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2433
2 | 7 | 19 | 2379 | 550 | 1569 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2379
2 | 7 | 20 | 2310 | 550 | 1500 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2310
2 | 7 | 21 | 2208 | 550 | 1396 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2208
2 | 7 | 22 | 2053 | 550 | 1244 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2053
2 | 7 | 23 | 1910 | 550 | 1100 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1910
2 | 8 | 0 | 1767 | 550 | 957 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1767
2 | 8 | 1 | 1705 | 550 | 895 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1705
2 | 8 | 2 | 1736 | 550 | 925 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1736
2 | 8 | 3 | 1754 | 550 | 943 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1754
2 | 8 | 4 | 1757 | 550 | 946 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1757
2 | 8 | 5 | 1816 | 550 | 1005 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1816
2 | 8 | 6 | 2050 | 550 | 1272 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2050
2 | 8 | 7 | 2292 | 550 | 1498 | 84 | 0 | 109 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2292
2 | 8 | 8 | 2508 | 550 | 1517 | 74 | 0 | 109 | 252 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2508
2 | 8 | 9 | 2554 | 550 | 1325 | 71 | 0 | 109 | 489 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2554
2 | 8 | 10 | 2472 | 550 | 1006 | 71 | 0 | 109 | 618 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 2472
2 | 8 | 11 | 2453 | 550 | 943 | 71 | 0 | 109 | 554 | 0 | 7 | 0 | 0 | 219 | 2453
2 | 8 | 12 | 2341 | 550 | 968 | 71 | 0 | 109 | 395 | 0 | 7 | 0 | 0 | 241 | 2341
2 | 8 | 13 | 2416 | 550 | 1112 | 74 | 0 | 109 | 330 | 0 | 7 | 0 | 0 | 234 | 2416
2 | 8 | 14 | 2419 | 550 | 1197 | 84 | 0 | 109 | 279 | 0 | 7 | 0 | 0 | 193 | 2419
2 | 8 | 15 | 2435 | 550 | 1477 | 113 | 0 | 109 | 177 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2435
2 | 8 | 16 | 2462 | 550 | 1583 | 148 | 0 | 109 | 64 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2462
2 | 8 | 17 | 2483 | 550 | 1663 | 148 | 0 | 109 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2483
2 | 8 | 18 | 2487 | 550 | 1672 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2487
2 | 8 | 19 | 2421 | 550 | 1607 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2421
2 | 8 | 20 | 2323 | 550 | 1510 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2323
2 | 8 | 21 | 2235 | 550 | 1421 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2235
2 | 8 | 22 | 2071 | 550 | 1259 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2071
2 | 8 | 23 | 1917 | 550 | 1104 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1917
2 | 9 | 0 | 1770 | 550 | 956 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1770
2 | 9 | 1 | 1701 | 550 | 887 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1701
2 | 9 | 2 | 1747 | 550 | 932 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1747
2 | 9 | 3 | 1760 | 550 | 945 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1760
2 | 9 | 4 | 1753 | 550 | 939 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1753
2 | 9 | 5 | 1807 | 550 | 993 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1807
2 | 9 | 6 | 2025 | 550 | 1247 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2025
2 | 9 | 7 | 2270 | 550 | 1473 | 84 | 0 | 109 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2270
2 | 9 | 8 | 2457 | 550 | 1452 | 74 | 0 | 109 | 267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2457
2 | 9 | 9 | 2496 | 550 | 1217 | 71 | 0 | 109 | 530 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2496
2 | 9 | 10 | 2391 | 550 | 818 | 71 | 0 | 109 | 723 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 2391
2 | 9 | 11 | 2324 | 550 | 428 | 71 | 0 | 109 | 796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369 | 2324
2 | 9 | 12 | 2154 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 778 | 0 | 1 | 0 | 40 | 343 | 2154
2 | 9 | 13 | 2226 | 550 | 418 | 74 | 0 | 109 | 671 | 0 | 2 | 0 | 0 | 402 | 2226
2 | 9 | 14 | 2194 | 550 | 644 | 84 | 0 | 109 | 501 | 0 | 2 | 0 | 0 | 304 | 2194
2 | 9 | 15 | 2137 | 550 | 989 | 113 | 0 | 109 | 308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 2137
2 | 9 | 16 | 2171 | 550 | 1239 | 148 | 0 | 109 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2171
2 | 9 | 17 | 2235 | 550 | 1417 | 148 | 0 | 109 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2235
2 | 9 | 18 | 2304 | 550 | 1495 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2304
2 | 9 | 19 | 2266 | 550 | 1456 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2266
2 | 9 | 20 | 2211 | 550 | 1401 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2211
2 | 9 | 21 | 2139 | 550 | 1329 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2139
2 | 9 | 22 | 2027 | 550 | 1218 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2027
2 | 9 | 23 | 1933 | 550 | 1124 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1933
2 | 10 | 0 | 1800 | 550 | 991 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1800
2 | 10 | 1 | 1737 | 550 | 928 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1737
2 | 10 | 2 | 1765 | 550 | 596 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 361 | -1 | 1765
2 | 10 | 3 | 1770 | 550 | 962 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1770
2 | 10 | 4 | 1730 | 550 | 922 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1730
2 | 10 | 5 | 1706 | 550 | 899 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706
2 | 10 | 6 | 1787 | 550 | 1015 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1787
2 | 10 | 7 | 1951 | 550 | 1167 | 84 | 0 | 109 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1951
2 | 10 | 8 | 2148 | 550 | 1236 | 74 | 0 | 109 | 177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2148
2 | 10 | 9 | 2180 | 550 | 1002 | 71 | 0 | 109 | 352 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 2180
2 | 10 | 10 | 2093 | 550 | 580 | 71 | 0 | 109 | 535 | 0 | 3 | 0 | 0 | 245 | 2093
2 | 10 | 11 | 1986 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 654 | 0 | 3 | 0 | 37 | 300 | 1986
2 | 10 | 12 | 1882 | 550 | 288 | 71 | 0 | 109 | 652 | 0 | 4 | 0 | -69 | 277 | 1882
2 | 10 | 13 | 1854 | 550 | 286 | 74 | 0 | 109 | 573 | 0 | 4 | 0 | -57 | 315 | 1854
2 | 10 | 14 | 1823 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 481 | 0 | 6 | 0 | 34 | 297 | 1823
2 | 10 | 15 | 1814 | 550 | 262 | 113 | 0 | 109 | 316 | 0 | 6 | 0 | 113 | 345 | 1814
2 | 10 | 16 | 1874 | 550 | 799 | 148 | 0 | 109 | 121 | 0 | 6 | 0 | 0 | 141 | 1874
2 | 10 | 17 | 2000 | 550 | 1180 | 148 | 0 | 109 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2000
2 | 10 | 18 | 2097 | 550 | 1286 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2097
2 | 10 | 19 | 2087 | 550 | 1274 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2087
2 | 10 | 20 | 2046 | 550 | 1231 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 2046
2 | 10 | 21 | 1966 | 550 | 1151 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1966
2 | 10 | 22 | 1846 | 550 | 1032 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1846
2 | 10 | 23 | 1754 | 550 | 941 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1754
2 | 11 | 0 | 1629 | 550 | 817 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1629
2 | 11 | 1 | 1581 | 550 | 769 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1581
2 | 11 | 2 | 1606 | 550 | 794 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1606
2 | 11 | 3 | 1620 | 550 | 809 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1620
2 | 11 | 4 | 1582 | 550 | 772 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1582
2 | 11 | 5 | 1546 | 550 | 736 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1546
2 | 11 | 6 | 1575 | 550 | 801 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1575
2 | 11 | 7 | 1689 | 550 | 892 | 84 | 0 | 109 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1689
2 | 11 | 8 | 1819 | 550 | 826 | 74 | 0 | 109 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1819
2 | 11 | 9 | 1843 | 550 | 416 | 71 | 0 | 109 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226 | 1843
2 | 11 | 10 | 1785 | 550 | 279 | 71 | 0 | 109 | 590 | 0 | 1 | 0 | -91 | 276 | 1785
2 | 11 | 11 | 1727 | 550 | 274 | 71 | 0 | 109 | 590 | 0 | 0 | 0 | -142 | 275 | 1727
2 | 11 | 12 | 1668 | 550 | 268 | 71 | 0 | 109 | 547 | 0 | 1 | 0 | -129 | 251 | 1668
2 | 11 | 13 | 1633 | 550 | 265 | 74 | 0 | 109 | 521 | 0 | 1 | 0 | -193 | 306 | 1633
2 | 11 | 14 | 1638 | 550 | 265 | 84 | 0 | 109 | 436 | 0 | 1 | 0 | -41 | 234 | 1638
2 | 11 | 15 | 1657 | 550 | 262 | 113 | 0 | 109 | 266 | 0 | 1 | 0 | 82 | 274 | 1657
2 | 11 | 16 | 1748 | 550 | 726 | 148 | 0 | 109 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1748
2 | 11 | 17 | 1923 | 550 | 1105 | 148 | 0 | 109 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1923
2 | 11 | 18 | 2042 | 550 | 1234 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2042
2 | 11 | 19 | 2056 | 550 | 1247 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2056
2 | 11 | 20 | 2012 | 550 | 1203 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2012
2 | 11 | 21 | 1942 | 550 | 1131 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1942
2 | 11 | 22 | 1808 | 550 | 997 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1808
2 | 11 | 23 | 1704 | 550 | 890 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1704
2 | 12 | 0 | 1585 | 550 | 734 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1585
2 | 12 | 1 | 1522 | 550 | 679 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1522
2 | 12 | 2 | 1554 | 550 | 739 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1554
2 | 12 | 3 | 1567 | 550 | 750 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1567
2 | 12 | 4 | 1545 | 550 | 728 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1545
2 | 12 | 5 | 1534 | 550 | 718 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1534
2 | 12 | 6 | 1629 | 550 | 849 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1629
2 | 12 | 7 | 1815 | 550 | 1009 | 84 | 0 | 109 | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1815
2 | 12 | 8 | 1998 | 550 | 963 | 74 | 0 | 109 | 262 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 1998
2 | 12 | 9 | 2066 | 550 | 537 | 71 | 0 | 109 | 507 | 0 | 10 | 0 | 0 | 282 | 2066
2 | 12 | 10 | 2036 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 642 | 0 | 12 | 0 | 38 | 352 | 2036
2 | 12 | 11 | 1981 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 683 | 0 | 11 | 0 | 37 | 258 | 1981
2 | 12 | 12 | 1883 | 550 | 289 | 71 | 0 | 109 | 646 | 0 | 11 | 0 | -151 | 358 | 1883
2 | 12 | 13 | 1840 | 550 | 284 | 74 | 0 | 109 | 599 | 0 | 10 | 0 | -129 | 343 | 1840
2 | 12 | 14 | 1805 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 536 | 0 | 8 | 0 | 33 | 223 | 1805
2 | 12 | 15 | 1788 | 550 | 262 | 113 | 0 | 109 | 375 | 0 | 5 | 0 | 33 | 341 | 1788
2 | 12 | 16 | 1865 | 550 | 787 | 148 | 0 | 109 | 155 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 | 1865
2 | 12 | 17 | 2019 | 550 | 1198 | 148 | 0 | 109 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019
2 | 12 | 18 | 2141 | 550 | 1333 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2141
2 | 12 | 19 | 2140 | 550 | 1333 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2140
2 | 12 | 20 | 2125 | 550 | 1318 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125
2 | 12 | 21 | 2056 | 550 | 1249 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056
2 | 12 | 22 | 1910 | 550 | 1104 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1910
2 | 12 | 23 | 1802 | 550 | 995 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802
2 | 13 | 0 | 1677 | 550 | 871 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1677
2 | 13 | 1 | 1640 | 550 | 823 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1640
2 | 13 | 2 | 1671 | 550 | 864 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1671
2 | 13 | 3 | 1696 | 550 | 888 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1696
2 | 13 | 4 | 1686 | 550 | 878 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1686
2 | 13 | 5 | 1753 | 550 | 944 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1753
2 | 13 | 6 | 2005 | 550 | 1232 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2005
2 | 13 | 7 | 2260 | 550 | 1453 | 84 | 0 | 109 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2260
2 | 13 | 8 | 2445 | 550 | 1410 | 74 | 0 | 109 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2445
2 | 13 | 9 | 2494 | 550 | 1134 | 71 | 0 | 109 | 579 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2494
2 | 13 | 10 | 2381 | 550 | 518 | 71 | 0 | 109 | 772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 359 | 2381
2 | 13 | 11 | 2280 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 880 | 0 | 4 | 0 | 43 | 361 | 2280
2 | 13 | 12 | 2079 | 550 | 307 | 71 | 0 | 109 | 892 | 0 | 4 | 0 | -300 | 446 | 2079
2 | 13 | 13 | 2094 | 550 | 309 | 74 | 0 | 109 | 830 | 0 | 4 | 0 | -41 | 259 | 2094
2 | 13 | 14 | 2041 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 685 | 0 | 4 | 0 | 38 | 309 | 2041
2 | 13 | 15 | 1991 | 550 | 477 | 113 | 0 | 109 | 440 | 0 | 4 | 0 | 0 | 298 | 1991
2 | 13 | 16 | 2023 | 550 | 1037 | 148 | 0 | 109 | 174 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2023
2 | 13 | 17 | 2084 | 550 | 1258 | 148 | 0 | 109 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2084
2 | 13 | 18 | 2144 | 550 | 1334 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2144
2 | 13 | 19 | 2094 | 550 | 1283 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2094
2 | 13 | 20 | 2028 | 550 | 1218 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2028
2 | 13 | 21 | 1931 | 550 | 1121 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1931
2 | 13 | 22 | 1820 | 550 | 1011 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1820
2 | 13 | 23 | 1699 | 550 | 877 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1699
2 | 14 | 0 | 1552 | 550 | 733 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1552
2 | 14 | 1 | 1530 | 550 | 712 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1530
2 | 14 | 2 | 1579 | 550 | 772 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579
2 | 14 | 3 | 1619 | 550 | 812 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619
2 | 14 | 4 | 1615 | 550 | 806 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1615
2 | 14 | 5 | 1657 | 550 | 847 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1657
2 | 14 | 6 | 1837 | 550 | 1046 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1837
2 | 14 | 7 | 2030 | 550 | 1188 | 84 | 0 | 109 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2030
2 | 14 | 8 | 2223 | 550 | 1179 | 74 | 0 | 109 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2223
2 | 14 | 9 | 2276 | 550 | 919 | 71 | 0 | 109 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2276
2 | 14 | 10 | 2174 | 550 | 519 | 71 | 0 | 109 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2174
2 | 14 | 11 | 2099 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 880 | 0 | 0 | 0 | 39 | 188 | 2099
2 | 14 | 12 | 1913 | 550 | 291 | 71 | 0 | 109 | 819 | 0 | 0 | 0 | -120 | 193 | 1913
2 | 14 | 13 | 1973 | 550 | 394 | 74 | 0 | 109 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1973
2 | 14 | 14 | 1964 | 550 | 658 | 84 | 0 | 109 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1964
2 | 14 | 15 | 1872 | 550 | 787 | 113 | 0 | 109 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1872
2 | 14 | 16 | 1904 | 550 | 960 | 148 | 0 | 109 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1904
2 | 14 | 17 | 1926 | 550 | 1104 | 148 | 0 | 109 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1926
2 | 14 | 18 | 1981 | 550 | 1172 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1981
2 | 14 | 19 | 1932 | 550 | 1123 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1932
2 | 14 | 20 | 1887 | 550 | 1066 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1887
2 | 14 | 21 | 1812 | 550 | 992 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1812
2 | 14 | 22 | 1695 | 550 | 866 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1695
2 | 14 | 23 | 1587 | 550 | 756 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1587
2 | 15 | 0 | 1458 | 550 | 649 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1458
2 | 15 | 1 | 1419 | 550 | 571 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1419
2 | 15 | 2 | 1470 | 550 | 617 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1470
2 | 15 | 3 | 1507 | 550 | 696 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1507
2 | 15 | 4 | 1508 | 550 | 699 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1508
2 | 15 | 5 | 1509 | 550 | 676 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1509
2 | 15 | 6 | 1618 | 550 | 836 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1618
2 | 15 | 7 | 1798 | 550 | 939 | 84 | 0 | 109 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 1798
2 | 15 | 8 | 2066 | 550 | 1100 | 74 | 0 | 109 | 191 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 2066
2 | 15 | 9 | 2152 | 550 | 1009 | 71 | 0 | 109 | 321 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 | 2152
2 | 15 | 10 | 2108 | 550 | 915 | 71 | 0 | 109 | 352 | 0 | 8 | 0 | 0 | 103 | 2108
2 | 15 | 11 | 2079 | 550 | 890 | 71 | 0 | 109 | 313 | 0 | 9 | 0 | 0 | 137 | 2079
2 | 15 | 12 | 1943 | 550 | 656 | 71 | 0 | 109 | 243 | 0 | 12 | 0 | 0 | 302 | 1943
2 | 15 | 13 | 2035 | 550 | 763 | 74 | 0 | 109 | 207 | 0 | 13 | 0 | 0 | 319 | 2035
2 | 15 | 14 | 2053 | 550 | 899 | 84 | 0 | 109 | 180 | 0 | 13 | 0 | 0 | 218 | 2053
2 | 15 | 15 | 2032 | 550 | 943 | 113 | 0 | 109 | 137 | 0 | 13 | 0 | 0 | 167 | 2032
2 | 15 | 16 | 2029 | 550 | 1081 | 148 | 0 | 109 | 61 | 0 | 13 | 0 | 0 | 67 | 2029
2 | 15 | 17 | 2009 | 550 | 1103 | 148 | 0 | 109 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 2009
2 | 15 | 18 | 1993 | 550 | 1095 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 82 | 1993
2 | 15 | 19 | 1903 | 550 | 1002 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 86 | 1903
2 | 15 | 20 | 1830 | 550 | 975 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1830
2 | 15 | 21 | 1726 | 550 | 836 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1726
2 | 15 | 22 | 1613 | 550 | 701 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1613
2 | 15 | 23 | 1519 | 550 | 590 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 113 | 1519
2 | 16 | 0 | 1419 | 550 | 474 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 1419
2 | 16 | 1 | 1398 | 550 | 464 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 113 | 1398
2 | 16 | 2 | 1466 | 550 | 590 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 55 | 1466
2 | 16 | 3 | 1522 | 550 | 661 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 41 | 1522
2 | 16 | 4 | 1542 | 550 | 685 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 37 | 1542
2 | 16 | 5 | 1568 | 550 | 710 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 1568
2 | 16 | 6 | 1718 | 550 | 907 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 1718
2 | 16 | 7 | 1924 | 550 | 1119 | 84 | 0 | 109 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1924
2 | 16 | 8 | 2206 | 550 | 1232 | 74 | 0 | 109 | 230 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2206
2 | 16 | 9 | 2315 | 550 | 1141 | 71 | 0 | 109 | 384 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 2315
2 | 16 | 10 | 2290 | 550 | 803 | 71 | 0 | 109 | 462 | 0 | 10 | 0 | 0 | 285 | 2290
2 | 16 | 11 | 2228 | 550 | 643 | 71 | 0 | 109 | 507 | 0 | 11 | 0 | 0 | 337 | 2228
2 | 16 | 12 | 2099 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 522 | 0 | 12 | 0 | 138 | 435 | 2099
2 | 16 | 13 | 2182 | 550 | 620 | 74 | 0 | 109 | 460 | 0 | 11 | 0 | 0 | 358 | 2182
2 | 16 | 14 | 2185 | 550 | 741 | 84 | 0 | 109 | 367 | 0 | 11 | 0 | 0 | 323 | 2185
2 | 16 | 15 | 2187 | 550 | 897 | 113 | 0 | 109 | 255 | 0 | 11 | 0 | 0 | 252 | 2187
2 | 16 | 16 | 2215 | 550 | 1266 | 148 | 0 | 109 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 2215
2 | 16 | 17 | 2226 | 550 | 1396 | 148 | 0 | 109 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2226
2 | 16 | 18 | 2269 | 550 | 1452 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2269
2 | 16 | 19 | 2229 | 550 | 1413 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2229
2 | 16 | 20 | 2160 | 550 | 1347 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2160
2 | 16 | 21 | 2060 | 550 | 1247 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2060
2 | 16 | 22 | 1942 | 550 | 1131 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1942
2 | 16 | 23 | 1832 | 550 | 1022 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1832
2 | 17 | 0 | 1706 | 550 | 474 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | 0 | 1706
2 | 17 | 1 | 1648 | 550 | 416 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | 0 | 1648
2 | 17 | 2 | 1672 | 550 | 440 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 422 | 0 | 1672
2 | 17 | 3 | 1681 | 550 | 871 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1681
2 | 17 | 4 | 1651 | 550 | 842 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1651
2 | 17 | 5 | 1623 | 550 | 816 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1623
2 | 17 | 6 | 1680 | 550 | 907 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1680
2 | 17 | 7 | 1845 | 550 | 1046 | 84 | 0 | 109 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1845
2 | 17 | 8 | 2058 | 550 | 1092 | 74 | 0 | 109 | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2058
2 | 17 | 9 | 2106 | 550 | 660 | 71 | 0 | 109 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | 2106
2 | 17 | 10 | 2026 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 538 | 0 | 1 | 0 | 38 | 457 | 2026
2 | 17 | 11 | 1934 | 550 | 293 | 71 | 0 | 109 | 634 | 0 | 1 | 0 | -89 | 365 | 1934
2 | 17 | 12 | 1807 | 550 | 281 | 71 | 0 | 109 | 718 | 0 | 1 | 0 | -357 | 434 | 1807
2 | 17 | 13 | 1730 | 550 | 274 | 74 | 0 | 109 | 726 | 0 | 1 | 0 | -291 | 287 | 1730
2 | 17 | 14 | 1664 | 550 | 268 | 84 | 0 | 109 | 618 | 0 | 1 | 0 | -214 | 248 | 1664
2 | 17 | 15 | 1634 | 550 | 262 | 113 | 0 | 109 | 395 | 0 | 1 | 0 | 30 | 174 | 1634
2 | 17 | 16 | 1665 | 550 | 365 | 148 | 0 | 109 | 156 | 0 | 0 | 0 | 138 | 199 | 1665
2 | 17 | 17 | 1777 | 550 | 954 | 148 | 0 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777
2 | 17 | 18 | 1870 | 550 | 1063 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870
2 | 17 | 19 | 1858 | 550 | 1052 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1858
2 | 17 | 20 | 1803 | 550 | 997 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1803
2 | 17 | 21 | 1711 | 550 | 904 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711
2 | 17 | 22 | 1598 | 550 | 791 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598
2 | 17 | 23 | 1507 | 550 | 700 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507
2 | 18 | 0 | 1388 | 550 | 581 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388
2 | 18 | 1 | 1352 | 550 | 546 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1352
2 | 18 | 2 | 1379 | 550 | 572 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379
2 | 18 | 3 | 1420 | 550 | 613 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420
2 | 18 | 4 | 1387 | 550 | 580 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387
2 | 18 | 5 | 1329 | 550 | 522 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329
2 | 18 | 6 | 1324 | 550 | 551 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1324
2 | 18 | 7 | 1393 | 550 | 590 | 84 | 0 | 109 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1393
2 | 18 | 8 | 1520 | 550 | 374 | 74 | 0 | 109 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 1520
2 | 18 | 9 | 1556 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 328 | 0 | 2 | 0 | 28 | 206 | 1556
2 | 18 | 10 | 1537 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 417 | 0 | 3 | 0 | -237 | 362 | 1537
2 | 18 | 11 | 1518 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 462 | 0 | 3 | 0 | -419 | 480 | 1518
2 | 18 | 12 | 1478 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 437 | 0 | 4 | 0 | -420 | 465 | 1478
2 | 18 | 13 | 1443 | 550 | 262 | 74 | 0 | 109 | 414 | 0 | 5 | 0 | -442 | 471 | 1443
2 | 18 | 14 | 1411 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 387 | 0 | 6 | 0 | -435 | 448 | 1411
2 | 18 | 15 | 1410 | 550 | 262 | 113 | 0 | 109 | 304 | 0 | 5 | 0 | -220 | 287 | 1410
2 | 18 | 16 | 1457 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 125 | 0 | 4 | 0 | 26 | 233 | 1457
2 | 18 | 17 | 1568 | 550 | 634 | 148 | 0 | 109 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 107 | 1568
2 | 18 | 18 | 1692 | 550 | 796 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1692
2 | 18 | 19 | 1674 | 550 | 768 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 1674
2 | 18 | 20 | 1617 | 550 | 736 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1617
2 | 18 | 21 | 1530 | 550 | 626 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 87 | 1530
2 | 18 | 22 | 1435 | 550 | 361 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 256 | 1435
2 | 18 | 23 | 1357 | 550 | 335 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 205 | 1357
2 | 19 | 0 | 1265 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 163 | 1265
2 | 19 | 1 | 1251 | 550 | 262 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 143 | 1251
2 | 19 | 2 | 1309 | 550 | 341 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 1309
2 | 19 | 3 | 1358 | 550 | 513 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 1358
2 | 19 | 4 | 1363 | 550 | 545 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1363
2 | 19 | 5 | 1365 | 550 | 547 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1365
2 | 19 | 6 | 1475 | 550 | 692 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1475
2 | 19 | 7 | 1693 | 550 | 896 | 84 | 0 | 109 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1693
2 | 19 | 8 | 1983 | 550 | 1125 | 74 | 0 | 109 | 91 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 1983
2 | 19 | 9 | 2139 | 550 | 1269 | 71 | 0 | 109 | 111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 2139
2 | 19 | 10 | 2157 | 550 | 1262 | 71 | 0 | 109 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 2157
2 | 19 | 11 | 2126 | 550 | 1207 | 71 | 0 | 109 | 143 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 2126
2 | 19 | 12 | 1974 | 550 | 985 | 71 | 0 | 109 | 197 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 1974
2 | 19 | 13 | 2052 | 550 | 1092 | 74 | 0 | 109 | 190 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 2052
2 | 19 | 14 | 2034 | 550 | 1154 | 84 | 0 | 109 | 125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2034
2 | 19 | 15 | 2015 | 550 | 1164 | 113 | 0 | 109 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2015
2 | 19 | 16 | 2040 | 550 | 1186 | 148 | 0 | 109 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2040
2 | 19 | 17 | 1993 | 550 | 1145 | 148 | 0 | 109 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 1993
2 | 19 | 18 | 1970 | 550 | 1105 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45 | 1970
2 | 19 | 19 | 1881 | 550 | 1006 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 55 | 1881
2 | 19 | 20 | 1791 | 550 | 933 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 1791
2 | 19 | 21 | 1684 | 550 | 809 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 1684
2 | 19 | 22 | 1574 | 550 | 666 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 1574
2 | 19 | 23 | 1475 | 550 | 594 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 1475
2 | 20 | 0 | 1353 | 550 | 400 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 143 | 1353
2 | 20 | 1 | 1331 | 550 | 446 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1331
2 | 20 | 2 | 1384 | 550 | 552 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1384
2 | 20 | 3 | 1428 | 550 | 619 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1428
2 | 20 | 4 | 1418 | 550 | 607 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1418
2 | 20 | 5 | 1396 | 550 | 585 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1396
2 | 20 | 6 | 1466 | 550 | 690 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1466
2 | 20 | 7 | 1642 | 550 | 745 | 84 | 0 | 109 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | 1642
2 | 20 | 8 | 1883 | 550 | 896 | 74 | 0 | 109 | 168 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 1883
2 | 20 | 9 | 2037 | 550 | 954 | 71 | 0 | 109 | 264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 2037
2 | 20 | 10 | 2032 | 550 | 882 | 71 | 0 | 109 | 291 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 2032
2 | 20 | 11 | 1998 | 550 | 765 | 71 | 0 | 109 | 337 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 | 1998
2 | 20 | 12 | 1861 | 550 | 429 | 71 | 0 | 109 | 403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 1861
2 | 20 | 13 | 1964 | 550 | 718 | 74 | 0 | 109 | 383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 1964
2 | 20 | 14 | 1962 | 550 | 889 | 84 | 0 | 109 | 289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1962
2 | 20 | 15 | 1941 | 550 | 963 | 113 | 0 | 109 | 195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1941
2 | 20 | 16 | 1946 | 550 | 1020 | 148 | 0 | 109 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1946
2 | 20 | 17 | 1927 | 550 | 1064 | 148 | 0 | 109 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1927
2 | 20 | 18 | 1932 | 550 | 1074 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1932
2 | 20 | 19 | 1869 | 550 | 1008 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1869
2 | 20 | 20 | 1782 | 550 | 942 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1782
2 | 20 | 21 | 1690 | 550 | 866 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1690
2 | 20 | 22 | 1596 | 550 | 788 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1596
2 | 20 | 23 | 1496 | 550 | 689 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1496
2 | 21 | 0 | 1374 | 550 | 546 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1374
2 | 21 | 1 | 1339 | 550 | 491 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1339
2 | 21 | 2 | 1392 | 550 | 567 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1392
2 | 21 | 3 | 1443 | 550 | 596 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1443
2 | 21 | 4 | 1453 | 550 | 614 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1453
2 | 21 | 5 | 1460 | 550 | 652 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1460
2 | 21 | 6 | 1565 | 550 | 791 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1565
2 | 21 | 7 | 1795 | 550 | 1002 | 84 | 0 | 109 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1795
2 | 21 | 8 | 2092 | 550 | 1255 | 74 | 0 | 109 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2092
2 | 21 | 9 | 2251 | 550 | 1408 | 71 | 0 | 109 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2251
2 | 21 | 10 | 2242 | 550 | 1368 | 71 | 0 | 109 | 142 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2242
2 | 21 | 11 | 2216 | 550 | 1346 | 71 | 0 | 109 | 136 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2216
2 | 21 | 12 | 2123 | 550 | 1245 | 71 | 0 | 109 | 144 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2123
2 | 21 | 13 | 2198 | 550 | 1347 | 74 | 0 | 109 | 113 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2198
2 | 21 | 14 | 2195 | 550 | 1330 | 84 | 0 | 109 | 115 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2195
2 | 21 | 15 | 2159 | 550 | 1284 | 113 | 0 | 109 | 95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2159
2 | 21 | 16 | 2158 | 550 | 1297 | 148 | 0 | 109 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2158
2 | 21 | 17 | 2123 | 550 | 1286 | 148 | 0 | 109 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2123
2 | 21 | 18 | 2106 | 550 | 1269 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2106
2 | 21 | 19 | 2020 | 550 | 1182 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2020
2 | 21 | 20 | 1929 | 550 | 1086 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1929
2 | 21 | 21 | 1836 | 550 | 997 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1836
2 | 21 | 22 | 1710 | 550 | 898 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1710
2 | 21 | 23 | 1588 | 550 | 766 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1588
2 | 22 | 0 | 1460 | 550 | 619 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1460
2 | 22 | 1 | 1415 | 550 | 605 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1415
2 | 22 | 2 | 1465 | 550 | 626 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1465
2 | 22 | 3 | 1515 | 550 | 668 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1515
2 | 22 | 4 | 1516 | 550 | 350 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 321 | 34 | 1516
2 | 22 | 5 | 1530 | 550 | 683 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 1530
2 | 22 | 6 | 1646 | 550 | 828 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 1646
2 | 22 | 7 | 1864 | 550 | 1037 | 84 | 0 | 109 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 1864
2 | 22 | 8 | 2155 | 550 | 1302 | 74 | 0 | 109 | 96 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2155
2 | 22 | 9 | 2319 | 550 | 1387 | 71 | 0 | 109 | 192 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2319
2 | 22 | 10 | 2285 | 550 | 1216 | 71 | 0 | 109 | 308 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 2285
2 | 22 | 11 | 2213 | 550 | 1105 | 71 | 0 | 109 | 343 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 2213
2 | 22 | 12 | 2103 | 550 | 1005 | 71 | 0 | 109 | 311 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 | 2103
2 | 22 | 13 | 2209 | 550 | 1094 | 74 | 0 | 109 | 304 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 2209
2 | 22 | 14 | 2221 | 550 | 1188 | 84 | 0 | 109 | 244 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 2221
2 | 22 | 15 | 2214 | 550 | 1292 | 113 | 0 | 109 | 122 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 2214
2 | 22 | 16 | 2255 | 550 | 1375 | 148 | 0 | 109 | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2255
2 | 22 | 17 | 2240 | 550 | 1399 | 148 | 0 | 109 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 2240
2 | 22 | 18 | 2218 | 550 | 1382 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 2218
2 | 22 | 19 | 2143 | 550 | 1315 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2143
2 | 22 | 20 | 2056 | 550 | 1240 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2056
2 | 22 | 21 | 1972 | 550 | 1157 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1972
2 | 22 | 22 | 1860 | 550 | 1045 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1860
2 | 22 | 23 | 1750 | 550 | 934 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1750
2 | 23 | 0 | 1613 | 550 | 797 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1613
2 | 23 | 1 | 1551 | 550 | 735 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1551
2 | 23 | 2 | 1581 | 550 | 764 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1581
2 | 23 | 3 | 1621 | 550 | 804 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1621
2 | 23 | 4 | 1589 | 550 | 773 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1589
2 | 23 | 5 | 1553 | 550 | 708 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 1553
2 | 23 | 6 | 1589 | 550 | 759 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 1589
2 | 23 | 7 | 1742 | 550 | 900 | 84 | 0 | 109 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 1742
2 | 23 | 8 | 2010 | 550 | 1108 | 74 | 0 | 109 | 101 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 2010
2 | 23 | 9 | 2181 | 550 | 1251 | 71 | 0 | 109 | 133 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2181
2 | 23 | 10 | 2212 | 550 | 1269 | 71 | 0 | 109 | 166 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 2212
2 | 23 | 11 | 2181 | 550 | 1218 | 71 | 0 | 109 | 186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 2181
2 | 23 | 12 | 2093 | 550 | 1112 | 71 | 0 | 109 | 206 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 2093
2 | 23 | 13 | 2086 | 550 | 1091 | 74 | 0 | 109 | 224 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 2086
2 | 23 | 14 | 2024 | 550 | 970 | 84 | 0 | 109 | 241 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 2024
2 | 23 | 15 | 1950 | 550 | 906 | 113 | 0 | 109 | 206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 1950
2 | 23 | 16 | 1967 | 550 | 992 | 148 | 0 | 109 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 1967
2 | 23 | 17 | 2065 | 550 | 1217 | 148 | 0 | 109 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2065
2 | 23 | 18 | 2167 | 550 | 1348 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2167
2 | 23 | 19 | 2151 | 550 | 1331 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2151
2 | 23 | 20 | 2107 | 550 | 1289 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2107
2 | 23 | 21 | 2013 | 550 | 905 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 290 | -1 | 2013
2 | 23 | 22 | 1888 | 550 | 1070 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1888
2 | 23 | 23 | 1779 | 550 | 961 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1779
2 | 24 | 0 | 1628 | 550 | 388 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 422 | -1 | 1628
2 | 24 | 1 | 1562 | 550 | 327 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 416 | 0 | 1562
2 | 24 | 2 | 1583 | 550 | 344 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 419 | 1 | 1583
2 | 24 | 3 | 1605 | 550 | 786 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1605
2 | 24 | 4 | 1570 | 550 | 753 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1570
2 | 24 | 5 | 1529 | 550 | 713 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1529
2 | 24 | 6 | 1588 | 550 | 807 | 113 | 0 | 109 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1588
2 | 24 | 7 | 1706 | 550 | 883 | 84 | 0 | 109 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1706
2 | 24 | 8 | 1874 | 550 | 890 | 74 | 0 | 109 | 240 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1874
2 | 24 | 9 | 1940 | 550 | 560 | 71 | 0 | 109 | 434 | 0 | 10 | 0 | 0 | 206 | 1940
2 | 24 | 10 | 1871 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 615 | 0 | 7 | 0 | 35 | 222 | 1871
2 | 24 | 11 | 1766 | 550 | 277 | 71 | 0 | 109 | 795 | 0 | 4 | 0 | -439 | 399 | 1766
2 | 24 | 12 | 1682 | 550 | 269 | 71 | 0 | 109 | 848 | 0 | 3 | 0 | -439 | 271 | 1682
2 | 24 | 13 | 1647 | 550 | 266 | 74 | 0 | 109 | 804 | 0 | 3 | 0 | -439 | 280 | 1647
2 | 24 | 14 | 1602 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 683 | 0 | 2 | 0 | -439 | 351 | 1602
2 | 24 | 15 | 1576 | 550 | 262 | 113 | 0 | 109 | 464 | 0 | 2 | 0 | -41 | 117 | 1576
2 | 24 | 16 | 1639 | 550 | 529 | 148 | 0 | 109 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1639
2 | 24 | 17 | 1795 | 550 | 911 | 148 | 0 | 109 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1795
2 | 24 | 18 | 1946 | 550 | 1139 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1946
2 | 24 | 19 | 1969 | 550 | 1161 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1969
2 | 24 | 20 | 1927 | 550 | 1119 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1927
2 | 24 | 21 | 1851 | 550 | 1044 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1851
2 | 24 | 22 | 1737 | 550 | 930 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737
2 | 24 | 23 | 1641 | 550 | 834 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641
2 | 25 | 0 | 1502 | 550 | 695 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502
2 | 25 | 1 | 1451 | 550 | 643 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1451
2 | 25 | 2 | 1492 | 550 | 684 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1492
2 | 25 | 3 | 1520 | 550 | 712 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 25 | 4 | 1490 | 550 | 682 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1490
2 | 25 | 5 | 1438 | 550 | 630 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1438
2 | 25 | 6 | 1438 | 550 | 664 | 113 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1438
2 | 25 | 7 | 1561 | 550 | 784 | 84 | 0 | 109 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1561
2 | 25 | 8 | 1763 | 550 | 940 | 74 | 0 | 109 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1763
2 | 25 | 9 | 1911 | 550 | 1046 | 71 | 0 | 109 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1911
2 | 25 | 10 | 1940 | 550 | 871 | 71 | 0 | 109 | 188 | 0 | 4 | 0 | 0 | 147 | 1940
2 | 25 | 11 | 1908 | 550 | 445 | 71 | 0 | 109 | 207 | 0 | 5 | 0 | 185 | 336 | 1908
2 | 25 | 12 | 1860 | 550 | 563 | 71 | 0 | 109 | 191 | 0 | 4 | 0 | 0 | 372 | 1860
2 | 25 | 13 | 1820 | 550 | 533 | 74 | 0 | 109 | 228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 321 | 1820
2 | 25 | 14 | 1803 | 550 | 608 | 84 | 0 | 109 | 200 | 0 | 6 | 0 | 0 | 246 | 1803
2 | 25 | 15 | 1821 | 550 | 724 | 113 | 0 | 109 | 137 | 0 | 7 | 0 | 0 | 181 | 1821
2 | 25 | 16 | 1850 | 550 | 887 | 148 | 0 | 109 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77 | 1850
2 | 25 | 17 | 1957 | 550 | 1131 | 148 | 0 | 109 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1957
2 | 25 | 18 | 2031 | 550 | 1215 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2031
2 | 25 | 19 | 2012 | 550 | 1194 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2012
2 | 25 | 20 | 1952 | 550 | 1135 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1952
2 | 25 | 21 | 1852 | 550 | 1036 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1852
2 | 25 | 22 | 1710 | 550 | 893 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1710
2 | 25 | 23 | 1579 | 550 | 761 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1579
2 | 26 | 0 | 1444 | 550 | 619 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1444
2 | 26 | 1 | 1403 | 550 | 585 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1403
2 | 26 | 2 | 1447 | 550 | 629 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1447
2 | 26 | 3 | 1494 | 550 | 676 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1494
2 | 26 | 4 | 1508 | 550 | 690 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1508
2 | 26 | 5 | 1563 | 550 | 744 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1563
2 | 26 | 6 | 1764 | 550 | 980 | 113 | 0 | 109 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1764
2 | 26 | 7 | 1985 | 550 | 1143 | 84 | 0 | 109 | 88 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1985
2 | 26 | 8 | 2250 | 550 | 1230 | 74 | 0 | 109 | 277 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2250
2 | 26 | 9 | 2410 | 550 | 1216 | 71 | 0 | 109 | 418 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2410
2 | 26 | 10 | 2380 | 550 | 962 | 71 | 0 | 109 | 428 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250 | 2380
2 | 26 | 11 | 2318 | 550 | 797 | 71 | 0 | 109 | 506 | 0 | 10 | 0 | 0 | 275 | 2318
2 | 26 | 12 | 2170 | 550 | 448 | 71 | 0 | 109 | 591 | 0 | 10 | 0 | 0 | 391 | 2170
2 | 26 | 13 | 2249 | 550 | 652 | 74 | 0 | 109 | 579 | 0 | 10 | 0 | 0 | 275 | 2249
2 | 26 | 14 | 2223 | 550 | 652 | 84 | 0 | 109 | 533 | 0 | 11 | 0 | 0 | 284 | 2223
2 | 26 | 15 | 2198 | 550 | 826 | 113 | 0 | 109 | 373 | 0 | 13 | 0 | 0 | 214 | 2198
2 | 26 | 16 | 2222 | 550 | 1207 | 148 | 0 | 109 | 176 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2222
2 | 26 | 17 | 2276 | 550 | 1413 | 148 | 0 | 109 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2276
2 | 26 | 18 | 2363 | 550 | 1526 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 2363
2 | 26 | 19 | 2312 | 550 | 1472 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 2312
2 | 26 | 20 | 2237 | 550 | 1395 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 2237
2 | 26 | 21 | 2141 | 550 | 1302 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 2141
2 | 26 | 22 | 2007 | 550 | 1166 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 2007
2 | 26 | 23 | 1870 | 550 | 1021 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 1870
2 | 27 | 0 | 1717 | 550 | 867 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 1717
2 | 27 | 1 | 1665 | 550 | 811 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 1665
2 | 27 | 2 | 1677 | 550 | 834 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 1677
2 | 27 | 3 | 1701 | 550 | 862 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 1701
2 | 27 | 4 | 1687 | 550 | 855 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1687
2 | 27 | 5 | 1723 | 550 | 905 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1723
2 | 27 | 6 | 1938 | 550 | 1149 | 113 | 0 | 109 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1938
2 | 27 | 7 | 2193 | 550 | 1363 | 84 | 0 | 109 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2193
2 | 27 | 8 | 2409 | 550 | 1407 | 74 | 0 | 109 | 258 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2409
2 | 27 | 9 | 2502 | 550 | 1272 | 71 | 0 | 109 | 475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2502
2 | 27 | 10 | 2450 | 550 | 943 | 71 | 0 | 109 | 607 | 0 | 10 | 0 | 0 | 160 | 2450
2 | 27 | 11 | 2426 | 550 | 773 | 71 | 0 | 109 | 630 | 0 | 11 | 0 | 0 | 282 | 2426
2 | 27 | 12 | 2277 | 550 | 536 | 71 | 0 | 109 | 537 | 0 | 11 | 0 | 0 | 463 | 2277
2 | 27 | 13 | 2335 | 550 | 627 | 74 | 0 | 109 | 487 | 0 | 11 | 0 | 0 | 477 | 2335
2 | 27 | 14 | 2308 | 550 | 752 | 84 | 0 | 109 | 424 | 0 | 11 | 0 | 0 | 378 | 2308
2 | 27 | 15 | 2287 | 550 | 890 | 113 | 0 | 109 | 334 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2287
2 | 27 | 16 | 2330 | 550 | 1323 | 148 | 0 | 109 | 160 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 2330
2 | 27 | 17 | 2385 | 550 | 1541 | 148 | 0 | 109 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2385
2 | 27 | 18 | 2443 | 550 | 1622 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2443
2 | 27 | 19 | 2387 | 550 | 1568 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 2387
2 | 27 | 20 | 2298 | 550 | 1463 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 2298
2 | 27 | 21 | 2178 | 550 | 1360 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2178
2 | 27 | 22 | 2020 | 550 | 1202 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 | 27 | 23 | 1861 | 550 | 1043 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1861
2 | 28 | 0 | 1690 | 550 | 872 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1690
2 | 28 | 1 | 1618 | 550 | 800 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1618
2 | 28 | 2 | 1649 | 550 | 831 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1649
2 | 28 | 3 | 1665 | 550 | 425 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 422 | 0 | 1665
2 | 28 | 4 | 1663 | 550 | 846 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1663
2 | 28 | 5 | 1691 | 550 | 875 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1691
2 | 28 | 6 | 1882 | 550 | 1099 | 113 | 0 | 109 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1882
2 | 28 | 7 | 2080 | 550 | 1228 | 84 | 0 | 109 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2080
2 | 28 | 8 | 2252 | 550 | 1163 | 74 | 0 | 109 | 349 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2252
2 | 28 | 9 | 2334 | 550 | 827 | 71 | 0 | 109 | 642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 131 | 2334
2 | 28 | 10 | 2268 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 853 | 0 | 3 | 0 | 42 | 378 | 2268
2 | 28 | 11 | 2210 | 550 | 262 | 71 | 0 | 109 | 960 | 0 | 3 | 0 | 41 | 214 | 2210
2 | 28 | 12 | 2047 | 550 | 304 | 71 | 0 | 109 | 972 | 0 | 4 | 0 | -436 | 473 | 2047
2 | 28 | 13 | 2085 | 550 | 308 | 74 | 0 | 109 | 905 | 0 | 3 | 0 | -130 | 266 | 2085
2 | 28 | 14 | 2028 | 550 | 262 | 84 | 0 | 109 | 753 | 0 | 5 | 0 | 38 | 227 | 2028
2 | 28 | 15 | 1990 | 550 | 633 | 113 | 0 | 109 | 502 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1990
2 | 28 | 16 | 2051 | 550 | 1024 | 148 | 0 | 109 | 215 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2051
2 | 28 | 17 | 2118 | 550 | 1278 | 148 | 0 | 109 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2118
2 | 28 | 18 | 2219 | 550 | 1408 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2219
2 | 28 | 19 | 2201 | 550 | 1388 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2201
2 | 28 | 20 | 2145 | 550 | 1335 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2145
2 | 28 | 21 | 2052 | 550 | 1243 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2052
2 | 28 | 22 | 1939 | 550 | 1131 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1939
2 | 28 | 23 | 1817 | 550 | 1008 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1817
2 | 29 | 0 | 1532 | 550 | 725 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1532
2 | 29 | 1 | 1496 | 550 | 689 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1496
2 | 29 | 2 | 1527 | 550 | 719 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1527
2 | 29 | 3 | 1544 | 550 | 736 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1544
2 | 29 | 4 | 1533 | 550 | 726 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533
2 | 29 | 5 | 1549 | 550 | 742 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1549
2 | 29 | 6 | 1686 | 550 | 912 | 113 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1686
2 | 29 | 7 | 1846 | 550 | 1025 | 84 | 0 | 109 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1846
2 | 29 | 8 | 2020 | 550 | 1090 | 74 | 0 | 109 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 | 29 | 9 | 2093 | 550 | 1066 | 71 | 0 | 109 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2093
2 | 29 | 10 | 2065 | 550 | 1025 | 71 | 0 | 109 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2065
2 | 29 | 11 | 2020 | 550 | 1001 | 71 | 0 | 109 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2020
2 | 29 | 12 | 1911 | 550 | 949 | 71 | 0 | 109 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1911
2 | 29 | 13 | 1988 | 550 | 979 | 74 | 0 | 109 | 212 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1988
2 | 29 | 14 | 2000 | 550 | 1056 | 84 | 0 | 109 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 2000
2 | 29 | 15 | 2003 | 550 | 1086 | 113 | 0 | 109 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 2003
2 | 29 | 16 | 2041 | 550 | 1122 | 148 | 0 | 109 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 2041
2 | 29 | 17 | 2034 | 550 | 1135 | 148 | 0 | 109 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 2034
2 | 29 | 18 | 2019 | 550 | 1127 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 2019
2 | 29 | 19 | 1970 | 550 | 1078 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 72 | 1970
2 | 29 | 20 | 1899 | 550 | 1006 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 1899
2 | 29 | 21 | 1822 | 550 | 931 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 | 1822
2 | 29 | 22 | 1727 | 550 | 828 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 86 | 1727
2 | 29 | 23 | 1620 | 550 | 715 | 148 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1620
3 | 1 | 0 | 1505 | 550 | 638 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 1505
3 | 1 | 1 | 1462 | 550 | 593 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1462
3 | 1 | 2 | 1484 | 550 | 619 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1484
3 | 1 | 3 | 1509 | 550 | 651 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1509
3 | 1 | 4 | 1498 | 550 | 645 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1498
3 | 1 | 5 | 1517 | 550 | 663 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1517
3 | 1 | 6 | 1625 | 550 | 802 | 147 | 0 | 109 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1625
3 | 1 | 7 | 1783 | 550 | 909 | 106 | 0 | 109 | 83 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1783
3 | 1 | 8 | 1934 | 550 | 834 | 92 | 0 | 109 | 264 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 1934
3 | 1 | 9 | 2005 | 550 | 517 | 89 | 0 | 109 | 448 | 0 | 11 | 0 | 0 | 281 | 2005
3 | 1 | 10 | 1972 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 517 | 0 | 11 | 0 | 37 | 397 | 1972
3 | 1 | 11 | 1900 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 607 | 0 | 10 | 0 | 35 | 238 | 1900
3 | 1 | 12 | 1790 | 550 | 280 | 89 | 0 | 109 | 615 | 0 | 10 | 0 | -344 | 481 | 1790
3 | 1 | 13 | 1829 | 550 | 283 | 92 | 0 | 109 | 636 | 0 | 8 | 0 | -251 | 402 | 1829
3 | 1 | 14 | 1818 | 550 | 282 | 106 | 0 | 109 | 521 | 0 | 7 | 0 | -80 | 323 | 1818
3 | 1 | 15 | 1800 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 364 | 0 | 6 | 0 | 33 | 329 | 1800
3 | 1 | 16 | 1823 | 550 | 554 | 182 | 0 | 109 | 164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 255 | 1823
3 | 1 | 17 | 1826 | 550 | 885 | 182 | 0 | 109 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 1826
3 | 1 | 18 | 1884 | 550 | 956 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 79 | 1884
3 | 1 | 19 | 1866 | 550 | 933 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 82 | 1866
3 | 1 | 20 | 1833 | 550 | 899 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 80 | 1833
3 | 1 | 21 | 1782 | 550 | 841 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 86 | 1782
3 | 1 | 22 | 1722 | 550 | 780 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | 1722
3 | 1 | 23 | 1653 | 550 | 714 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 85 | 1653
3 | 2 | 0 | 1562 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 366 | 80 | 1562
3 | 2 | 1 | 1528 | 550 | 598 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 78 | 1528
3 | 2 | 2 | 1556 | 550 | 650 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | 1556
3 | 2 | 3 | 1567 | 550 | 305 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 412 | -1 | 1567
3 | 2 | 4 | 1549 | 550 | 687 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1549
3 | 2 | 5 | 1526 | 550 | 626 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 | 1526
3 | 2 | 6 | 1579 | 550 | 704 | 147 | 0 | 109 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 1579
3 | 2 | 7 | 1678 | 550 | 792 | 106 | 0 | 109 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1678
3 | 2 | 8 | 1791 | 550 | 641 | 92 | 0 | 109 | 328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 1791
3 | 2 | 9 | 1821 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 542 | 0 | 6 | 0 | 34 | 229 | 1821
3 | 2 | 10 | 1791 | 550 | 280 | 89 | 0 | 109 | 646 | 0 | 6 | 0 | -183 | 294 | 1791
3 | 2 | 11 | 1752 | 550 | 276 | 89 | 0 | 109 | 671 | 0 | 7 | 0 | -293 | 343 | 1752
3 | 2 | 12 | 1688 | 550 | 270 | 89 | 0 | 109 | 631 | 0 | 7 | 0 | -311 | 343 | 1688
3 | 2 | 13 | 1691 | 550 | 270 | 92 | 0 | 109 | 593 | 0 | 7 | 0 | -248 | 318 | 1691
3 | 2 | 14 | 1676 | 550 | 269 | 106 | 0 | 109 | 480 | 0 | 7 | 0 | -125 | 280 | 1676
3 | 2 | 15 | 1674 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 341 | 0 | 7 | 0 | 31 | 227 | 1674
3 | 2 | 16 | 1720 | 550 | 358 | 182 | 0 | 109 | 173 | 0 | 8 | 0 | 154 | 186 | 1720
3 | 2 | 17 | 1802 | 550 | 928 | 182 | 0 | 109 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1802
3 | 2 | 18 | 1889 | 550 | 1040 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1889
3 | 2 | 19 | 1892 | 550 | 1046 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1892
3 | 2 | 20 | 1863 | 550 | 1018 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1863
3 | 2 | 21 | 1815 | 550 | 971 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1815
3 | 2 | 22 | 1729 | 550 | 881 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1729
3 | 2 | 23 | 1673 | 550 | 818 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1673
3 | 3 | 0 | 1584 | 550 | 698 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1584
3 | 3 | 1 | 1540 | 550 | 633 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1540
3 | 3 | 2 | 1548 | 550 | 669 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1548
3 | 3 | 3 | 1552 | 550 | 681 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1552
3 | 3 | 4 | 1523 | 550 | 636 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1523
3 | 3 | 5 | 1490 | 550 | 561 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 1490
3 | 3 | 6 | 1531 | 550 | 616 | 147 | 0 | 109 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 1531
3 | 3 | 7 | 1601 | 550 | 586 | 106 | 0 | 109 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1601
3 | 3 | 8 | 1646 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 397 | 0 | 1 | 0 | 111 | 124 | 1646
3 | 3 | 9 | 1650 | 550 | 266 | 89 | 0 | 109 | 657 | 0 | 1 | 0 | -305 | 283 | 1650
3 | 3 | 10 | 1601 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 828 | 0 | 1 | 0 | -439 | 201 | 1601
3 | 3 | 11 | 1559 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 911 | -67 | 1 | 0 | -440 | 144 | 1559
3 | 3 | 12 | 1527 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 911 | -67 | 1 | 0 | -441 | 113 | 1527
3 | 3 | 13 | 1500 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 811 | 0 | 2 | 0 | -441 | 115 | 1500
3 | 3 | 14 | 1482 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 637 | 0 | 4 | 0 | -441 | 255 | 1482
3 | 3 | 15 | 1494 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 407 | 0 | 5 | 0 | -237 | 251 | 1494
3 | 3 | 16 | 1553 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 184 | 0 | 4 | 0 | 73 | 189 | 1553
3 | 3 | 17 | 1668 | 550 | 756 | 182 | 0 | 109 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1668
3 | 3 | 18 | 1773 | 550 | 930 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1773
3 | 3 | 19 | 1790 | 550 | 947 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1790
3 | 3 | 20 | 1771 | 550 | 928 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1771
3 | 3 | 21 | 1710 | 550 | 823 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1710
3 | 3 | 22 | 1619 | 550 | 688 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1619
3 | 3 | 23 | 1550 | 550 | 645 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1550
3 | 4 | 0 | 1467 | 550 | 582 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1467
3 | 4 | 1 | 1436 | 550 | 563 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1436
3 | 4 | 2 | 1462 | 550 | 621 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462
3 | 4 | 3 | 1470 | 550 | 599 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1470
3 | 4 | 4 | 1474 | 550 | 626 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1474
3 | 4 | 5 | 1500 | 550 | 649 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500
3 | 4 | 6 | 1641 | 550 | 828 | 147 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641
3 | 4 | 7 | 1817 | 550 | 939 | 106 | 0 | 109 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817
3 | 4 | 8 | 1999 | 550 | 893 | 92 | 0 | 109 | 317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1999
3 | 4 | 9 | 2065 | 550 | 629 | 89 | 0 | 109 | 506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2065
3 | 4 | 10 | 2014 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 657 | 0 | 3 | 0 | 37 | 307 | 2014
3 | 4 | 11 | 1952 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 651 | 0 | 5 | 0 | 36 | 250 | 1952
3 | 4 | 12 | 1821 | 550 | 283 | 89 | 0 | 109 | 675 | 0 | 5 | 0 | -100 | 210 | 1821
3 | 4 | 13 | 1854 | 550 | 286 | 92 | 0 | 109 | 704 | 0 | 4 | 0 | -41 | 150 | 1854
3 | 4 | 14 | 1829 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 621 | 0 | 3 | 0 | 34 | 144 | 1829
3 | 4 | 15 | 1810 | 550 | 441 | 147 | 0 | 109 | 440 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1810
3 | 4 | 16 | 1835 | 550 | 790 | 182 | 0 | 109 | 191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1835
3 | 4 | 17 | 1849 | 550 | 982 | 182 | 0 | 109 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1849
3 | 4 | 18 | 1900 | 550 | 1059 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900
3 | 4 | 19 | 1865 | 550 | 1025 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1865
3 | 4 | 20 | 1815 | 550 | 974 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815
3 | 4 | 21 | 1755 | 550 | 914 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755
3 | 4 | 22 | 1652 | 550 | 811 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652
3 | 4 | 23 | 1564 | 550 | 723 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564
3 | 5 | 0 | 1465 | 550 | 624 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1465
3 | 5 | 1 | 1429 | 550 | 588 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1429
3 | 5 | 2 | 1459 | 550 | 618 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459
3 | 5 | 3 | 1484 | 550 | 643 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1484
3 | 5 | 4 | 1489 | 550 | 648 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1489
3 | 5 | 5 | 1504 | 550 | 663 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1504
3 | 5 | 6 | 1633 | 550 | 824 | 147 | 0 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1633
3 | 5 | 7 | 1817 | 550 | 1006 | 106 | 0 | 109 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1817
3 | 5 | 8 | 2054 | 550 | 1192 | 92 | 0 | 109 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2054
3 | 5 | 9 | 2193 | 550 | 907 | 89 | 0 | 109 | 113 | 0 | 4 | 0 | 422 | -1 | 2193
3 | 5 | 10 | 2195 | 550 | 1312 | 89 | 0 | 109 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2195
3 | 5 | 11 | 2181 | 550 | 1317 | 89 | 0 | 109 | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2181
3 | 5 | 12 | 2094 | 550 | 1238 | 89 | 0 | 109 | 101 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2094
3 | 5 | 13 | 2161 | 550 | 1289 | 92 | 0 | 109 | 115 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2161
3 | 5 | 14 | 2158 | 550 | 1273 | 106 | 0 | 109 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2158
3 | 5 | 15 | 2146 | 550 | 816 | 147 | 0 | 109 | 93 | 0 | 10 | 0 | 422 | -1 | 2146
3 | 5 | 16 | 2155 | 550 | 1259 | 182 | 0 | 109 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2155
3 | 5 | 17 | 2117 | 550 | 1261 | 182 | 0 | 109 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2117
3 | 5 | 18 | 2093 | 550 | 1248 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2093
3 | 5 | 19 | 2026 | 550 | 1160 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2026
3 | 5 | 20 | 1951 | 550 | 1054 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1951
3 | 5 | 21 | 1860 | 550 | 952 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1860
3 | 5 | 22 | 1757 | 550 | 888 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1757
3 | 5 | 23 | 1643 | 550 | 375 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 422 | -1 | 1643
3 | 6 | 0 | 1519 | 550 | 656 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1519
3 | 6 | 1 | 1475 | 550 | 546 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 1475
3 | 6 | 2 | 1497 | 550 | 573 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 1497
3 | 6 | 3 | 1516 | 550 | 597 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 70 | 1516
3 | 6 | 4 | 1514 | 550 | 593 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 1514
3 | 6 | 5 | 1520 | 550 | 585 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 84 | 1520
3 | 6 | 6 | 1633 | 550 | 740 | 147 | 0 | 109 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 71 | 1633
3 | 6 | 7 | 1806 | 550 | 918 | 106 | 0 | 109 | 57 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 1806
3 | 6 | 8 | 2023 | 550 | 1095 | 92 | 0 | 109 | 133 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 2023
3 | 6 | 9 | 2144 | 550 | 1181 | 89 | 0 | 109 | 183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 2144
3 | 6 | 10 | 2127 | 550 | 1124 | 89 | 0 | 109 | 197 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 2127
3 | 6 | 11 | 2078 | 550 | 1052 | 89 | 0 | 109 | 174 | 0 | 13 | 0 | 0 | 91 | 2078
3 | 6 | 12 | 1991 | 550 | 837 | 89 | 0 | 109 | 160 | 0 | 12 | 0 | 0 | 234 | 1991
3 | 6 | 13 | 2064 | 550 | 996 | 92 | 0 | 109 | 191 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 2064
3 | 6 | 14 | 2052 | 550 | 907 | 106 | 0 | 109 | 185 | 0 | 13 | 0 | 0 | 182 | 2052
3 | 6 | 15 | 2053 | 550 | 893 | 147 | 0 | 109 | 162 | 0 | 13 | 0 | 0 | 179 | 2053
3 | 6 | 16 | 2066 | 550 | 1084 | 182 | 0 | 109 | 87 | 0 | 13 | 0 | 0 | 41 | 2066
3 | 6 | 17 | 2032 | 550 | 1132 | 182 | 0 | 109 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 28 | 2032
3 | 6 | 18 | 2046 | 550 | 1159 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 2046
3 | 6 | 19 | 1995 | 550 | 1079 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 62 | 1995
3 | 6 | 20 | 1934 | 550 | 1037 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 1934
3 | 6 | 21 | 1862 | 550 | 971 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 37 | 1862
3 | 6 | 22 | 1761 | 550 | 849 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 1761
3 | 6 | 23 | 1650 | 550 | 722 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 74 | 1650
3 | 7 | 0 | 1533 | 550 | 618 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 1533
3 | 7 | 1 | 1495 | 550 | 625 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 1495
3 | 7 | 2 | 1519 | 550 | 666 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1519
3 | 7 | 3 | 1545 | 550 | 692 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1545
3 | 7 | 4 | 1548 | 550 | 695 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1548
3 | 7 | 5 | 1582 | 550 | 365 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 365 | -1 | 1582
3 | 7 | 6 | 1701 | 550 | 876 | 147 | 0 | 109 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1701
3 | 7 | 7 | 1820 | 550 | 900 | 106 | 0 | 109 | 125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 1820
3 | 7 | 8 | 1971 | 550 | 760 | 92 | 0 | 109 | 358 | 0 | 11 | 0 | 0 | 91 | 1971
3 | 7 | 9 | 2037 | 550 | 400 | 89 | 0 | 109 | 564 | 0 | 9 | 0 | 0 | 316 | 2037
3 | 7 | 10 | 2017 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 660 | 0 | 7 | 0 | 37 | 303 | 2017
3 | 7 | 11 | 1958 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 650 | 0 | 6 | 0 | 36 | 256 | 1958
3 | 7 | 12 | 1851 | 550 | 285 | 89 | 0 | 109 | 621 | 0 | 6 | 0 | -287 | 478 | 1851
3 | 7 | 13 | 1907 | 550 | 291 | 92 | 0 | 109 | 601 | 0 | 7 | 0 | -41 | 298 | 1907
3 | 7 | 14 | 1874 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 525 | 0 | 6 | 0 | 35 | 281 | 1874
3 | 7 | 15 | 1873 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 397 | 0 | 5 | 0 | 94 | 309 | 1873
3 | 7 | 16 | 1900 | 550 | 837 | 182 | 0 | 109 | 183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1900
3 | 7 | 17 | 1916 | 550 | 1045 | 182 | 0 | 109 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1916
3 | 7 | 18 | 1975 | 550 | 1132 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1975
3 | 7 | 19 | 1953 | 550 | 1110 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1953
3 | 7 | 20 | 1909 | 550 | 1067 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1909
3 | 7 | 21 | 1842 | 550 | 1001 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1842
3 | 7 | 22 | 1755 | 550 | 914 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755
3 | 7 | 23 | 1659 | 550 | 818 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1659
3 | 8 | 0 | 1547 | 550 | 706 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1547
3 | 8 | 1 | 1513 | 550 | 671 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1513
3 | 8 | 2 | 1544 | 550 | 700 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1544
3 | 8 | 3 | 1567 | 550 | 725 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1567
3 | 8 | 4 | 1567 | 550 | 725 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1567
3 | 8 | 5 | 1590 | 550 | 748 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1590
3 | 8 | 6 | 1717 | 550 | 901 | 147 | 0 | 109 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1717
3 | 8 | 7 | 1865 | 550 | 975 | 106 | 0 | 109 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1865
3 | 8 | 8 | 2053 | 550 | 865 | 92 | 0 | 109 | 270 | 0 | 5 | 0 | 0 | 162 | 2053
3 | 8 | 9 | 2092 | 550 | 466 | 89 | 0 | 109 | 472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 399 | 2092
3 | 8 | 10 | 2041 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 567 | 0 | 10 | 0 | 38 | 416 | 2041
3 | 8 | 11 | 1975 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 585 | 0 | 12 | 0 | 37 | 331 | 1975
3 | 8 | 12 | 1862 | 550 | 287 | 89 | 0 | 109 | 656 | 0 | 13 | 0 | -248 | 406 | 1862
3 | 8 | 13 | 1918 | 550 | 292 | 92 | 0 | 109 | 682 | 0 | 12 | 0 | -41 | 222 | 1918
3 | 8 | 14 | 1898 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 567 | 0 | 12 | 0 | 35 | 257 | 1898
3 | 8 | 15 | 1876 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 403 | 0 | 13 | 0 | 35 | 357 | 1876
3 | 8 | 16 | 1889 | 550 | 577 | 182 | 0 | 109 | 201 | 0 | 13 | 0 | 0 | 257 | 1889
3 | 8 | 17 | 1899 | 550 | 967 | 182 | 0 | 109 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 1899
3 | 8 | 18 | 1956 | 550 | 1034 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 | 1956
3 | 8 | 19 | 1928 | 550 | 997 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 77 | 1928
3 | 8 | 20 | 1886 | 550 | 954 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 80 | 1886
3 | 8 | 21 | 1820 | 550 | 879 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 | 1820
3 | 8 | 22 | 1755 | 550 | 808 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 95 | 1755
3 | 8 | 23 | 1669 | 550 | 724 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 93 | 1669
3 | 9 | 0 | 1576 | 550 | 621 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 103 | 1576
3 | 9 | 1 | 1537 | 550 | 595 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 92 | 1537
3 | 9 | 2 | 1557 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 370 | 76 | 1557
3 | 9 | 3 | 1569 | 550 | 600 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | 77 | 1569
3 | 9 | 4 | 1542 | 550 | 604 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 1542
3 | 9 | 5 | 1522 | 550 | 351 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 324 | -1 | 1522
3 | 9 | 6 | 1563 | 550 | 640 | 147 | 0 | 109 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 101 | 1563
3 | 9 | 7 | 1647 | 550 | 578 | 106 | 0 | 109 | 143 | 0 | 5 | 0 | 0 | 156 | 1647
3 | 9 | 8 | 1759 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 371 | 0 | 4 | 0 | 126 | 245 | 1759
3 | 9 | 9 | 1818 | 550 | 282 | 89 | 0 | 109 | 524 | 0 | 5 | 0 | -55 | 314 | 1818
3 | 9 | 10 | 1812 | 550 | 282 | 89 | 0 | 109 | 546 | 0 | 7 | 0 | -267 | 496 | 1812
3 | 9 | 11 | 1757 | 550 | 277 | 89 | 0 | 109 | 507 | 0 | 9 | 0 | -250 | 466 | 1757
3 | 9 | 12 | 1708 | 550 | 272 | 89 | 0 | 109 | 495 | 0 | 9 | 0 | -311 | 495 | 1708
3 | 9 | 13 | 1722 | 550 | 273 | 92 | 0 | 109 | 494 | 0 | 10 | 0 | -123 | 317 | 1722
3 | 9 | 14 | 1698 | 550 | 271 | 106 | 0 | 109 | 416 | 0 | 11 | 0 | -65 | 300 | 1698
3 | 9 | 15 | 1704 | 550 | 271 | 147 | 0 | 109 | 344 | 0 | 10 | 0 | -41 | 314 | 1704
3 | 9 | 16 | 1736 | 550 | 391 | 182 | 0 | 109 | 181 | 0 | 11 | 0 | 0 | 312 | 1736
3 | 9 | 17 | 1821 | 550 | 852 | 182 | 0 | 109 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 82 | 1821
3 | 9 | 18 | 1921 | 550 | 581 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 422 | 69 | 1921
3 | 9 | 19 | 1929 | 550 | 1009 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 70 | 1929
3 | 9 | 20 | 1901 | 550 | 980 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 71 | 1901
3 | 9 | 21 | 1843 | 550 | 954 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 1843
3 | 9 | 22 | 1742 | 550 | 797 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | 1742
3 | 9 | 23 | 1673 | 550 | 760 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 1673
3 | 10 | 0 | 1589 | 550 | 630 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 112 | 1589
3 | 10 | 1 | 1539 | 550 | 594 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | 1539
3 | 10 | 2 | 1552 | 550 | 642 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 1552
3 | 10 | 3 | 1543 | 550 | 626 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 1543
3 | 10 | 4 | 1506 | 550 | 633 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 1506
3 | 10 | 5 | 1481 | 550 | 580 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53 | 1481
3 | 10 | 6 | 1513 | 550 | 689 | 147 | 0 | 109 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1513
3 | 10 | 7 | 1587 | 550 | 617 | 106 | 0 | 109 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1587
3 | 10 | 8 | 1646 | 550 | 266 | 92 | 0 | 109 | 425 | 0 | 5 | 0 | -41 | 240 | 1646
3 | 10 | 9 | 1690 | 550 | 270 | 89 | 0 | 109 | 642 | 0 | 6 | 0 | -364 | 388 | 1690
3 | 10 | 10 | 1660 | 550 | 267 | 89 | 0 | 109 | 744 | 0 | 6 | 0 | -439 | 334 | 1660
3 | 10 | 11 | 1594 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 787 | 0 | 6 | 0 | -439 | 230 | 1594
3 | 10 | 12 | 1552 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 807 | 0 | 5 | 0 | -440 | 170 | 1552
3 | 10 | 13 | 1527 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 810 | -4 | 5 | -1 | -441 | 145 | 1527
3 | 10 | 14 | 1479 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 698 | 0 | 5 | 0 | -442 | 191 | 1479
3 | 10 | 15 | 1474 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 505 | 0 | 5 | 0 | -442 | 338 | 1474
3 | 10 | 16 | 1527 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 249 | 0 | 5 | 0 | 28 | 142 | 1527
3 | 10 | 17 | 1657 | 550 | 331 | 182 | 0 | 109 | 48 | 0 | 4 | 0 | 415 | 18 | 1657
3 | 10 | 18 | 1797 | 550 | 953 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1797
3 | 10 | 19 | 1825 | 550 | 982 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1825
3 | 10 | 20 | 1823 | 550 | 981 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1823
3 | 10 | 21 | 1771 | 550 | 928 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1771
3 | 10 | 22 | 1672 | 550 | 830 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1672
3 | 10 | 23 | 1603 | 550 | 760 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1603
3 | 11 | 0 | 1522 | 550 | 274 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 406 | -1 | 1522
3 | 11 | 1 | 1497 | 550 | 348 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 306 | 0 | 1497
3 | 11 | 2 | 1521 | 550 | 678 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1521
3 | 11 | 3 | 1533 | 550 | 662 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1533
3 | 11 | 4 | 1531 | 550 | 633 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1531
3 | 11 | 5 | 1574 | 550 | 733 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574
3 | 11 | 6 | 1738 | 550 | 919 | 147 | 0 | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738
3 | 11 | 7 | 1893 | 550 | 961 | 106 | 0 | 109 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1893
3 | 11 | 8 | 2026 | 550 | 651 | 92 | 0 | 109 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2026
3 | 11 | 9 | 2071 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 683 | 0 | 0 | 0 | 39 | 339 | 2071
3 | 11 | 10 | 2000 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 862 | 0 | 0 | 0 | 37 | 91 | 2000
3 | 11 | 11 | 1937 | 550 | 294 | 89 | 0 | 109 | 958 | 0 | 1 | 0 | -439 | 375 | 1937
3 | 11 | 12 | 1811 | 550 | 282 | 89 | 0 | 109 | 963 | 0 | 1 | 0 | -439 | 256 | 1811
3 | 11 | 13 | 1837 | 550 | 284 | 92 | 0 | 109 | 904 | 0 | 2 | 0 | -439 | 335 | 1837
3 | 11 | 14 | 1829 | 550 | 283 | 106 | 0 | 109 | 710 | 0 | 2 | 0 | -41 | 110 | 1829
3 | 11 | 15 | 1813 | 550 | 534 | 147 | 0 | 109 | 355 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 | 1813
3 | 11 | 16 | 1838 | 550 | 825 | 182 | 0 | 109 | 132 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1838
3 | 11 | 17 | 1859 | 550 | 989 | 182 | 0 | 109 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1859
3 | 11 | 18 | 1903 | 550 | 1057 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1903
3 | 11 | 19 | 1862 | 550 | 737 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1862
3 | 11 | 20 | 1805 | 550 | 961 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1805
3 | 11 | 21 | 1740 | 550 | 897 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1740
3 | 11 | 22 | 1651 | 550 | 772 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1651
3 | 11 | 23 | 1548 | 550 | 295 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410 | 1 | 1548
3 | 12 | 0 | 1446 | 550 | 603 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1446
3 | 12 | 1 | 1407 | 550 | 561 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1407
3 | 12 | 2 | 1444 | 550 | 597 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1444
3 | 12 | 3 | 1469 | 550 | 621 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1469
3 | 12 | 4 | 1480 | 550 | 633 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1480
3 | 12 | 5 | 1487 | 550 | 621 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1487
3 | 12 | 6 | 1598 | 550 | 784 | 147 | 0 | 109 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1598
3 | 12 | 7 | 1781 | 550 | 967 | 106 | 0 | 109 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1781
3 | 12 | 8 | 2016 | 550 | 1191 | 92 | 0 | 109 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2016
3 | 12 | 9 | 2168 | 550 | 1202 | 89 | 0 | 109 | 77 | 0 | 7 | 0 | 0 | 134 | 2168
3 | 12 | 10 | 2181 | 550 | 1207 | 89 | 0 | 109 | 84 | 0 | 7 | 0 | 0 | 135 | 2181
3 | 12 | 11 | 2158 | 550 | 1125 | 89 | 0 | 109 | 110 | 0 | 9 | 0 | 0 | 166 | 2158
3 | 12 | 12 | 2031 | 550 | 917 | 89 | 0 | 109 | 147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 207 | 2031
3 | 12 | 13 | 2017 | 550 | 398 | 92 | 0 | 109 | 221 | 0 | 12 | 0 | 422 | 213 | 2017
3 | 12 | 14 | 2002 | 550 | 778 | 106 | 0 | 109 | 253 | 0 | 13 | 0 | 0 | 193 | 2002
3 | 12 | 15 | 2003 | 550 | 831 | 147 | 0 | 109 | 179 | 0 | 14 | 0 | 0 | 173 | 2003
3 | 12 | 16 | 2011 | 550 | 990 | 182 | 0 | 109 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | 61 | 2011
3 | 12 | 17 | 1985 | 550 | 1106 | 182 | 0 | 109 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1985
3 | 12 | 18 | 1990 | 550 | 1136 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1990
3 | 12 | 19 | 1944 | 550 | 1090 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1944
3 | 12 | 20 | 1890 | 550 | 1035 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1890
3 | 12 | 21 | 1816 | 550 | 961 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1816
3 | 12 | 22 | 1720 | 550 | 444 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 422 | 0 | 1720
3 | 12 | 23 | 1607 | 550 | 649 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 1607
3 | 13 | 0 | 1505 | 550 | 526 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 1505
3 | 13 | 1 | 1469 | 550 | 507 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 1469
3 | 13 | 2 | 1497 | 550 | 539 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 104 | 1497
3 | 13 | 3 | 1519 | 550 | 573 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 1519
3 | 13 | 4 | 1523 | 550 | 575 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 95 | 1523
3 | 13 | 5 | 1539 | 550 | 589 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 96 | 1539
3 | 13 | 6 | 1652 | 550 | 732 | 147 | 0 | 109 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 84 | 1652
3 | 13 | 7 | 1795 | 550 | 746 | 106 | 0 | 109 | 144 | 0 | 14 | 0 | 0 | 126 | 1795
3 | 13 | 8 | 1982 | 550 | 680 | 92 | 0 | 109 | 327 | 0 | 14 | 0 | 0 | 210 | 1982
3 | 13 | 9 | 2074 | 550 | 404 | 89 | 0 | 109 | 458 | 0 | 14 | 0 | 0 | 450 | 2074
3 | 13 | 10 | 2027 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 559 | 0 | 13 | 0 | 38 | 407 | 2027
3 | 13 | 11 | 1973 | 550 | 297 | 89 | 0 | 109 | 612 | 0 | 12 | 0 | -41 | 345 | 1973
3 | 13 | 12 | 1874 | 550 | 288 | 89 | 0 | 109 | 656 | 0 | 11 | 0 | -292 | 463 | 1874
3 | 13 | 13 | 1910 | 550 | 291 | 92 | 0 | 109 | 714 | 0 | 10 | 0 | -229 | 373 | 1910
3 | 13 | 14 | 1870 | 550 | 287 | 106 | 0 | 109 | 661 | 0 | 8 | 0 | -229 | 378 | 1870
3 | 13 | 15 | 1830 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 498 | 0 | 6 | 0 | 34 | 224 | 1830
3 | 13 | 16 | 1827 | 550 | 380 | 182 | 0 | 109 | 256 | 0 | 5 | 0 | 116 | 229 | 1827
3 | 13 | 17 | 1843 | 550 | 946 | 182 | 0 | 109 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1843
3 | 13 | 18 | 1917 | 550 | 1074 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1917
3 | 13 | 19 | 1916 | 550 | 1073 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1916
3 | 13 | 20 | 1880 | 550 | 1037 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1880
3 | 13 | 21 | 1828 | 550 | 986 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1828
3 | 13 | 22 | 1746 | 550 | 892 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1746
3 | 13 | 23 | 1662 | 550 | 766 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1662
3 | 14 | 0 | 1575 | 550 | 649 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1575
3 | 14 | 1 | 1541 | 550 | 622 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1541
3 | 14 | 2 | 1575 | 550 | 650 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1575
3 | 14 | 3 | 1594 | 550 | 688 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1594
3 | 14 | 4 | 1587 | 550 | 676 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 1587
3 | 14 | 5 | 1611 | 550 | 348 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 420 | 0 | 1611
3 | 14 | 6 | 1737 | 550 | 839 | 147 | 0 | 109 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1737
3 | 14 | 7 | 1869 | 550 | 868 | 106 | 0 | 109 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1869
3 | 14 | 8 | 2006 | 550 | 787 | 92 | 0 | 109 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 2006
3 | 14 | 9 | 2048 | 550 | 352 | 89 | 0 | 109 | 604 | 0 | 1 | 0 | 38 | 305 | 2048
3 | 14 | 10 | 1994 | 550 | 299 | 89 | 0 | 109 | 750 | 0 | 1 | 0 | -41 | 237 | 1994
3 | 14 | 11 | 1923 | 550 | 292 | 89 | 0 | 109 | 757 | 0 | 2 | 0 | -315 | 439 | 1923
3 | 14 | 12 | 1791 | 550 | 280 | 89 | 0 | 109 | 763 | 0 | 2 | 0 | -439 | 437 | 1791
3 | 14 | 13 | 1837 | 550 | 284 | 92 | 0 | 109 | 784 | 0 | 2 | 0 | -439 | 455 | 1837
3 | 14 | 14 | 1806 | 550 | 281 | 106 | 0 | 109 | 685 | 0 | 2 | 0 | -350 | 423 | 1806
3 | 14 | 15 | 1779 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 506 | 0 | 1 | 0 | 33 | 171 | 1779
3 | 14 | 16 | 1797 | 550 | 474 | 182 | 0 | 109 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1797
3 | 14 | 17 | 1804 | 550 | 918 | 182 | 0 | 109 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1804
3 | 14 | 18 | 1864 | 550 | 1018 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1864
3 | 14 | 19 | 1846 | 550 | 582 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1 | 1846
3 | 14 | 20 | 1796 | 550 | 532 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1 | 1796
3 | 14 | 21 | 1756 | 550 | 915 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756
3 | 14 | 22 | 1665 | 550 | 792 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1665
3 | 14 | 23 | 1580 | 550 | 701 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1580
3 | 15 | 0 | 1485 | 550 | 591 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1485
3 | 15 | 1 | 1443 | 550 | 568 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1443
3 | 15 | 2 | 1484 | 550 | 642 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1484
3 | 15 | 3 | 1516 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | 32 | 1516
3 | 15 | 4 | 1530 | 550 | 352 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 336 | -1 | 1530
3 | 15 | 5 | 1552 | 550 | 679 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1552
3 | 15 | 6 | 1656 | 550 | 831 | 147 | 0 | 109 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1656
3 | 15 | 7 | 1754 | 550 | 703 | 106 | 0 | 109 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1754
3 | 15 | 8 | 1865 | 550 | 384 | 92 | 0 | 109 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1865
3 | 15 | 9 | 1898 | 550 | 290 | 89 | 0 | 109 | 740 | 0 | 1 | 0 | -218 | 337 | 1898
3 | 15 | 10 | 1842 | 550 | 285 | 89 | 0 | 109 | 905 | 0 | 1 | 0 | -439 | 342 | 1842
3 | 15 | 11 | 1799 | 550 | 280 | 89 | 0 | 109 | 986 | 0 | 1 | 0 | -439 | 223 | 1799
3 | 15 | 12 | 1702 | 550 | 271 | 89 | 0 | 109 | 989 | 0 | 1 | 0 | -439 | 132 | 1702
3 | 15 | 13 | 1727 | 550 | 274 | 92 | 0 | 109 | 931 | 0 | 1 | 0 | -439 | 209 | 1727
3 | 15 | 14 | 1696 | 550 | 271 | 106 | 0 | 109 | 792 | 0 | 1 | 0 | -439 | 306 | 1696
3 | 15 | 15 | 1656 | 550 | 267 | 147 | 0 | 109 | 562 | 0 | 0 | 0 | -327 | 348 | 1656
3 | 15 | 16 | 1665 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 279 | 0 | 0 | 0 | 30 | 253 | 1665
3 | 15 | 17 | 1672 | 550 | 365 | 182 | 0 | 109 | 58 | 0 | 0 | 0 | 306 | 102 | 1672
3 | 15 | 18 | 1738 | 550 | 824 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1738
3 | 15 | 19 | 1729 | 550 | 393 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 73 | 1729
3 | 15 | 20 | 1691 | 550 | 783 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1691
3 | 15 | 21 | 1639 | 550 | 320 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 65 | 1639
3 | 15 | 22 | 1582 | 550 | 659 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1582
3 | 15 | 23 | 1513 | 550 | 350 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 247 | 73 | 1513
3 | 16 | 0 | 1420 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 264 | 50 | 1420
3 | 16 | 1 | 1397 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 265 | 26 | 1397
3 | 16 | 2 | 1422 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 302 | 13 | 1422
3 | 16 | 3 | 1451 | 550 | 605 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1451
3 | 16 | 4 | 1445 | 550 | 600 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1445
3 | 16 | 5 | 1423 | 550 | 579 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1423
3 | 16 | 6 | 1432 | 550 | 598 | 147 | 0 | 109 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1432
3 | 16 | 7 | 1482 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 189 | 0 | 4 | 0 | 185 | 77 | 1482
3 | 16 | 8 | 1547 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 466 | 0 | 4 | 0 | -132 | 196 | 1547
3 | 16 | 9 | 1574 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 731 | 0 | 3 | 0 | -440 | 270 | 1574
3 | 16 | 10 | 1528 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 902 | -55 | 2 | 0 | -441 | 110 | 1528
3 | 16 | 11 | 1497 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 989 | -192 | 2 | 0 | -441 | 129 | 1497
3 | 16 | 12 | 1443 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 992 | -262 | 2 | 0 | -442 | 143 | 1443
3 | 16 | 13 | 1417 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 934 | -229 | 2 | 0 | -443 | 140 | 1417
3 | 16 | 14 | 1388 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 796 | -109 | 1 | 0 | -443 | 116 | 1388
3 | 16 | 15 | 1367 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 565 | 0 | 1 | 0 | -444 | 177 | 1367
3 | 16 | 16 | 1383 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 279 | 0 | 1 | 0 | -146 | 146 | 1383
3 | 16 | 17 | 1414 | 550 | 410 | 182 | 0 | 109 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1414
3 | 16 | 18 | 1496 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 1496
3 | 16 | 19 | 1510 | 550 | 662 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1510
3 | 16 | 20 | 1489 | 550 | 634 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1489
3 | 16 | 21 | 1447 | 550 | 577 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1447
3 | 16 | 22 | 1376 | 550 | 441 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1376
3 | 16 | 23 | 1332 | 550 | 345 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 1332
3 | 17 | 0 | 1265 | 550 | 326 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1265
3 | 17 | 1 | 1244 | 550 | 324 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1244
3 | 17 | 2 | 1286 | 550 | 332 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 1286
3 | 17 | 3 | 1327 | 550 | 389 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1327
3 | 17 | 4 | 1319 | 550 | 406 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 1319
3 | 17 | 5 | 1279 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 63 | 1279
3 | 17 | 6 | 1255 | 550 | 325 | 147 | 0 | 109 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 1255
3 | 17 | 7 | 1311 | 550 | 331 | 106 | 0 | 109 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1311
3 | 17 | 8 | 1407 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 209 | 0 | 2 | 0 | -37 | 220 | 1407
3 | 17 | 9 | 1441 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 264 | 0 | 2 | 0 | -38 | 203 | 1441
3 | 17 | 10 | 1438 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 348 | 0 | 3 | 0 | -38 | 115 | 1438
3 | 17 | 11 | 1425 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 265 | 0 | 3 | 0 | -38 | 185 | 1425
3 | 17 | 12 | 1435 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 202 | 0 | 3 | 0 | 26 | 194 | 1435
3 | 17 | 13 | 1452 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 170 | 0 | 2 | 0 | 26 | 241 | 1452
3 | 17 | 14 | 1448 | 550 | 294 | 106 | 0 | 109 | 129 | 0 | 0 | 0 | 40 | 220 | 1448
3 | 17 | 15 | 1469 | 550 | 363 | 147 | 0 | 109 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1469
3 | 17 | 16 | 1508 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 63 | 0 | 0 | 0 | 332 | 10 | 1508
3 | 17 | 17 | 1571 | 550 | 610 | 182 | 0 | 109 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 1571
3 | 17 | 18 | 1622 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 353 | 159 | 1622
3 | 17 | 19 | 1609 | 550 | 591 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 172 | 1609
3 | 17 | 20 | 1572 | 550 | 566 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 158 | 1572
3 | 17 | 21 | 1506 | 550 | 497 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 159 | 1506
3 | 17 | 22 | 1419 | 550 | 341 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 229 | 1419
3 | 17 | 23 | 1359 | 550 | 335 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 173 | 1359
3 | 18 | 0 | 1282 | 550 | 328 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 102 | 1282
3 | 18 | 1 | 1255 | 550 | 296 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 90 | 1255
3 | 18 | 2 | 1307 | 550 | 330 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 1307
3 | 18 | 3 | 1354 | 550 | 335 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 1354
3 | 18 | 4 | 1376 | 550 | 343 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 180 | 1376
3 | 18 | 5 | 1416 | 550 | 400 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 1416
3 | 18 | 6 | 1528 | 550 | 530 | 147 | 0 | 109 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 1528
3 | 18 | 7 | 1664 | 550 | 537 | 106 | 0 | 109 | 141 | 0 | 13 | 0 | 9 | 199 | 1664
3 | 18 | 8 | 1845 | 550 | 382 | 92 | 0 | 109 | 340 | 0 | 13 | 0 | 0 | 359 | 1845
3 | 18 | 9 | 1920 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 547 | 0 | 12 | 0 | 35 | 316 | 1920
3 | 18 | 10 | 1906 | 550 | 291 | 89 | 0 | 109 | 745 | 0 | 13 | 0 | -354 | 463 | 1906
3 | 18 | 11 | 1867 | 550 | 287 | 89 | 0 | 109 | 883 | 0 | 13 | 0 | -439 | 375 | 1867
3 | 18 | 12 | 1766 | 550 | 277 | 89 | 0 | 109 | 937 | 0 | 13 | 0 | -439 | 230 | 1766
3 | 18 | 13 | 1805 | 550 | 281 | 92 | 0 | 109 | 911 | 0 | 12 | 0 | -439 | 289 | 1805
3 | 18 | 14 | 1777 | 550 | 278 | 106 | 0 | 109 | 784 | 0 | 12 | 0 | -439 | 377 | 1777
3 | 18 | 15 | 1762 | 550 | 277 | 147 | 0 | 109 | 561 | 0 | 13 | 0 | -55 | 160 | 1762
3 | 18 | 16 | 1787 | 550 | 376 | 182 | 0 | 109 | 284 | 0 | 12 | 0 | 0 | 274 | 1787
3 | 18 | 17 | 1818 | 550 | 896 | 182 | 0 | 109 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1818
3 | 18 | 18 | 1899 | 550 | 1052 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1899
3 | 18 | 19 | 1890 | 550 | 1043 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1890
3 | 18 | 20 | 1854 | 550 | 586 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 422 | 1 | 1854
3 | 18 | 21 | 1799 | 550 | 955 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1799
3 | 18 | 22 | 1715 | 550 | 871 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1715
3 | 18 | 23 | 1629 | 550 | 784 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1629
3 | 19 | 0 | 1533 | 550 | 690 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1533
3 | 19 | 1 | 1500 | 550 | 658 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500
3 | 19 | 2 | 1531 | 550 | 690 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1531
3 | 19 | 3 | 1545 | 550 | 703 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1545
3 | 19 | 4 | 1537 | 550 | 286 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 408 | 0 | 1537
3 | 19 | 5 | 1563 | 550 | 355 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 365 | 0 | 1563
3 | 19 | 6 | 1682 | 550 | 856 | 147 | 0 | 109 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1682
3 | 19 | 7 | 1807 | 550 | 851 | 106 | 0 | 109 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1807
3 | 19 | 8 | 1965 | 550 | 779 | 92 | 0 | 109 | 412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1965
3 | 19 | 9 | 2035 | 550 | 665 | 89 | 0 | 109 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2035
3 | 19 | 10 | 1990 | 550 | 396 | 89 | 0 | 109 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1990
3 | 19 | 11 | 1936 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 649 | 0 | 0 | 0 | 36 | 241 | 1936
3 | 19 | 12 | 1831 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 549 | 0 | 1 | 0 | 34 | 237 | 1831
3 | 19 | 13 | 1864 | 550 | 384 | 92 | 0 | 109 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1864
3 | 19 | 14 | 1859 | 550 | 470 | 106 | 0 | 109 | 424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 1859
3 | 19 | 15 | 1847 | 550 | 663 | 147 | 0 | 109 | 312 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 1847
3 | 19 | 16 | 1862 | 550 | 817 | 182 | 0 | 109 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 1862
3 | 19 | 17 | 1857 | 550 | 951 | 182 | 0 | 109 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1857
3 | 19 | 18 | 1890 | 550 | 963 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1890
3 | 19 | 19 | 1853 | 550 | 897 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 111 | 1853
3 | 19 | 20 | 1793 | 550 | 837 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 111 | 1793
3 | 19 | 21 | 1724 | 550 | 758 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 1724
3 | 19 | 22 | 1651 | 550 | 698 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 1651
3 | 19 | 23 | 1562 | 550 | 272 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 405 | 41 | 1562
3 | 20 | 0 | 1452 | 550 | 560 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1452
3 | 20 | 1 | 1412 | 550 | 560 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1412
3 | 20 | 2 | 1438 | 550 | 534 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1438
3 | 20 | 3 | 1465 | 550 | 602 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1465
3 | 20 | 4 | 1456 | 550 | 604 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1456
3 | 20 | 5 | 1437 | 550 | 523 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 1437
3 | 20 | 6 | 1459 | 550 | 544 | 147 | 0 | 109 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 1459
3 | 20 | 7 | 1564 | 550 | 455 | 106 | 0 | 109 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 193 | 1564
3 | 20 | 8 | 1718 | 550 | 370 | 92 | 0 | 109 | 343 | 0 | 12 | 0 | 0 | 242 | 1718
3 | 20 | 9 | 1818 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 490 | 0 | 11 | 0 | 75 | 232 | 1818
3 | 20 | 10 | 1834 | 550 | 381 | 89 | 0 | 109 | 444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 251 | 1834
3 | 20 | 11 | 1822 | 550 | 380 | 89 | 0 | 109 | 343 | 0 | 11 | 0 | 0 | 340 | 1822
3 | 20 | 12 | 1761 | 550 | 374 | 89 | 0 | 109 | 352 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1761
3 | 20 | 13 | 1814 | 550 | 379 | 92 | 0 | 109 | 362 | 0 | 12 | 0 | 0 | 310 | 1814
3 | 20 | 14 | 1796 | 550 | 377 | 106 | 0 | 109 | 349 | 0 | 12 | 0 | 0 | 293 | 1796
3 | 20 | 15 | 1807 | 550 | 434 | 147 | 0 | 109 | 237 | 0 | 12 | 0 | 0 | 318 | 1807
3 | 20 | 16 | 1843 | 550 | 591 | 182 | 0 | 109 | 135 | 0 | 11 | 0 | 0 | 265 | 1843
3 | 20 | 17 | 1883 | 550 | 931 | 182 | 0 | 109 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 61 | 1883
3 | 20 | 18 | 1969 | 550 | 1070 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 1969
3 | 20 | 19 | 1975 | 550 | 1072 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 | 1975
3 | 20 | 20 | 1948 | 550 | 1044 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 1948
3 | 20 | 21 | 1887 | 550 | 968 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 1887
3 | 20 | 22 | 1791 | 550 | 864 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 77 | 1791
3 | 20 | 23 | 1701 | 550 | 769 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 82 | 1701
3 | 21 | 0 | 1605 | 550 | 656 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99 | 1605
3 | 21 | 1 | 1572 | 550 | 632 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 91 | 1572
3 | 21 | 2 | 1597 | 550 | 665 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 1597
3 | 21 | 3 | 1614 | 550 | 725 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1614
3 | 21 | 4 | 1608 | 550 | 704 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 1608
3 | 21 | 5 | 1638 | 550 | 765 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1638
3 | 21 | 6 | 1783 | 550 | 948 | 147 | 0 | 109 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1783
3 | 21 | 7 | 1951 | 550 | 984 | 106 | 0 | 109 | 197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1951
3 | 21 | 8 | 2146 | 550 | 893 | 92 | 0 | 109 | 456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 2146
3 | 21 | 9 | 2236 | 550 | 646 | 89 | 0 | 109 | 642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 196 | 2236
3 | 21 | 10 | 2167 | 550 | 422 | 89 | 0 | 109 | 721 | 0 | 4 | 0 | 0 | 272 | 2167
3 | 21 | 11 | 2122 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 732 | 0 | 4 | 0 | 84 | 292 | 2122
3 | 21 | 12 | 2000 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 674 | 0 | 3 | 0 | 37 | 276 | 2000
3 | 21 | 13 | 2049 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 607 | 0 | 3 | 0 | 136 | 290 | 2049
3 | 21 | 14 | 2017 | 550 | 488 | 106 | 0 | 109 | 481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2017
3 | 21 | 15 | 2011 | 550 | 642 | 147 | 0 | 109 | 347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 213 | 2011
3 | 21 | 16 | 2032 | 550 | 439 | 182 | 0 | 109 | 181 | 0 | 2 | 0 | 422 | 147 | 2032
3 | 21 | 17 | 2038 | 550 | 1154 | 182 | 0 | 109 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2038
3 | 21 | 18 | 2099 | 550 | 1257 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2099
3 | 21 | 19 | 2067 | 550 | 1225 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2067
3 | 21 | 20 | 2011 | 550 | 1170 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2011
3 | 21 | 21 | 1947 | 550 | 866 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 | 0 | 1947
3 | 21 | 22 | 1841 | 550 | 1000 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1841
3 | 21 | 23 | 1743 | 550 | 901 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1743
3 | 22 | 0 | 1628 | 550 | 785 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1628
3 | 22 | 1 | 1583 | 550 | 741 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1583
3 | 22 | 2 | 1601 | 550 | 758 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1601
3 | 22 | 3 | 1617 | 550 | 773 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1617
3 | 22 | 4 | 1612 | 550 | 767 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1612
3 | 22 | 5 | 1641 | 550 | 796 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1641
3 | 22 | 6 | 1769 | 550 | 929 | 147 | 0 | 109 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1769
3 | 22 | 7 | 1895 | 550 | 913 | 106 | 0 | 109 | 210 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1895
3 | 22 | 8 | 2033 | 550 | 668 | 92 | 0 | 109 | 456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 153 | 2033
3 | 22 | 9 | 2096 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 679 | 0 | 5 | 0 | 70 | 332 | 2096
3 | 22 | 10 | 2041 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 830 | 0 | 5 | 0 | 38 | 158 | 2041
3 | 22 | 11 | 1995 | 550 | 299 | 89 | 0 | 109 | 943 | 0 | 4 | 0 | -377 | 378 | 1995
3 | 22 | 12 | 1875 | 550 | 288 | 89 | 0 | 109 | 982 | 0 | 3 | 0 | -439 | 293 | 1875
3 | 22 | 13 | 1888 | 550 | 289 | 92 | 0 | 109 | 946 | 0 | 2 | 0 | -439 | 339 | 1888
3 | 22 | 14 | 1844 | 550 | 285 | 106 | 0 | 109 | 808 | 0 | 2 | 0 | -428 | 412 | 1844
3 | 22 | 15 | 1795 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 523 | 0 | 1 | 0 | 33 | 170 | 1795
3 | 22 | 16 | 1794 | 550 | 457 | 182 | 0 | 109 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1794
3 | 22 | 17 | 1808 | 550 | 896 | 182 | 0 | 109 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1808
3 | 22 | 18 | 1882 | 550 | 1041 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882
3 | 22 | 19 | 1871 | 550 | 1030 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871
3 | 22 | 20 | 1830 | 550 | 988 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1830
3 | 22 | 21 | 1774 | 550 | 930 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1774
3 | 22 | 22 | 1704 | 550 | 858 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1704
3 | 22 | 23 | 1623 | 550 | 639 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 136 | 1623
3 | 23 | 0 | 1524 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 394 | 19 | 1524
3 | 23 | 1 | 1475 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 349 | 15 | 1475
3 | 23 | 2 | 1490 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 | 375 | 5 | 1490
3 | 23 | 3 | 1503 | 550 | 626 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 1503
3 | 23 | 4 | 1483 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 280 | 1483
3 | 23 | 5 | 1460 | 550 | 525 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 1460
3 | 23 | 6 | 1498 | 550 | 550 | 147 | 0 | 109 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 114 | 1498
3 | 23 | 7 | 1643 | 550 | 673 | 106 | 0 | 109 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 109 | 1643
3 | 23 | 8 | 1819 | 550 | 811 | 92 | 0 | 109 | 130 | 0 | 8 | 0 | 0 | 119 | 1819
3 | 23 | 9 | 1907 | 550 | 841 | 89 | 0 | 109 | 135 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 1907
3 | 23 | 10 | 1904 | 550 | 786 | 89 | 0 | 109 | 149 | 0 | 6 | 0 | 0 | 215 | 1904
3 | 23 | 11 | 1879 | 550 | 756 | 89 | 0 | 109 | 138 | 0 | 8 | 0 | 0 | 229 | 1879
3 | 23 | 12 | 1814 | 550 | 592 | 89 | 0 | 109 | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 316 | 1814
3 | 23 | 13 | 1798 | 550 | 692 | 92 | 0 | 109 | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | 199 | 1798
3 | 23 | 14 | 1781 | 550 | 745 | 106 | 0 | 109 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 1781
3 | 23 | 15 | 1768 | 550 | 690 | 147 | 0 | 109 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 1768
3 | 23 | 16 | 1748 | 550 | 554 | 182 | 0 | 109 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1748
3 | 23 | 17 | 1751 | 550 | 784 | 182 | 0 | 109 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1751
3 | 23 | 18 | 1773 | 550 | 867 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1773
3 | 23 | 19 | 1743 | 550 | 835 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1743
3 | 23 | 20 | 1692 | 550 | 776 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1692
3 | 23 | 21 | 1618 | 550 | 691 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1618
3 | 23 | 22 | 1538 | 550 | 633 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1538
3 | 23 | 23 | 1462 | 550 | 554 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1462
3 | 24 | 0 | 1368 | 550 | 461 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1368
3 | 24 | 1 | 1331 | 550 | 416 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1331
3 | 24 | 2 | 1356 | 550 | 498 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1356
3 | 24 | 3 | 1378 | 550 | 538 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1378
3 | 24 | 4 | 1366 | 550 | 525 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366
3 | 24 | 5 | 1327 | 550 | 486 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327
3 | 24 | 6 | 1321 | 550 | 487 | 147 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1321
3 | 24 | 7 | 1415 | 550 | 527 | 106 | 0 | 109 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1415
3 | 24 | 8 | 1520 | 550 | 580 | 92 | 0 | 109 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1520
3 | 24 | 9 | 1605 | 550 | 630 | 89 | 0 | 109 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1605
3 | 24 | 10 | 1614 | 550 | 586 | 89 | 0 | 109 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1614
3 | 24 | 11 | 1593 | 550 | 465 | 89 | 0 | 109 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 | 1593
3 | 24 | 12 | 1564 | 550 | 402 | 89 | 0 | 109 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | 1564
3 | 24 | 13 | 1556 | 550 | 369 | 92 | 0 | 109 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 1556
3 | 24 | 14 | 1526 | 550 | 351 | 106 | 0 | 109 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1526
3 | 24 | 15 | 1532 | 550 | 396 | 147 | 0 | 109 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 1532
3 | 24 | 16 | 1565 | 550 | 522 | 182 | 0 | 109 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1565
3 | 24 | 17 | 1615 | 550 | 650 | 182 | 0 | 109 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 1615
3 | 24 | 18 | 1676 | 550 | 777 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1676
3 | 24 | 19 | 1670 | 550 | 817 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1670
3 | 24 | 20 | 1633 | 550 | 705 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1633
3 | 24 | 21 | 1558 | 550 | 681 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1558
3 | 24 | 22 | 1463 | 550 | 590 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1463
3 | 24 | 23 | 1382 | 550 | 500 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1382
3 | 25 | 0 | 1297 | 550 | 412 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1297
3 | 25 | 1 | 1271 | 550 | 388 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1271
3 | 25 | 2 | 1307 | 550 | 425 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1307
3 | 25 | 3 | 1350 | 550 | 505 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1350
3 | 25 | 4 | 1356 | 550 | 467 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1356
3 | 25 | 5 | 1361 | 550 | 464 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1361
3 | 25 | 6 | 1457 | 550 | 623 | 147 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1457
3 | 25 | 7 | 1640 | 550 | 793 | 106 | 0 | 109 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1640
3 | 25 | 8 | 1845 | 550 | 947 | 92 | 0 | 109 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845
3 | 25 | 9 | 1948 | 550 | 1020 | 89 | 0 | 109 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1948
3 | 25 | 10 | 1929 | 550 | 985 | 89 | 0 | 109 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929
3 | 25 | 11 | 1905 | 550 | 937 | 89 | 0 | 109 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905
3 | 25 | 12 | 1813 | 550 | 822 | 89 | 0 | 109 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1813
3 | 25 | 13 | 1878 | 550 | 912 | 92 | 0 | 109 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1878
3 | 25 | 14 | 1868 | 550 | 883 | 106 | 0 | 109 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1868
3 | 25 | 15 | 1854 | 550 | 872 | 147 | 0 | 109 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1854
3 | 25 | 16 | 1841 | 550 | 905 | 182 | 0 | 109 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1841
3 | 25 | 17 | 1797 | 550 | 897 | 182 | 0 | 109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1797
3 | 25 | 18 | 1786 | 550 | 897 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1786
3 | 25 | 19 | 1737 | 550 | 854 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1737
3 | 25 | 20 | 1680 | 550 | 803 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1680
3 | 25 | 21 | 1623 | 550 | 644 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 | 1623
3 | 25 | 22 | 1553 | 550 | 548 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1553
3 | 25 | 23 | 1483 | 550 | 479 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 | 1483
3 | 26 | 0 | 1387 | 550 | 360 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 1387
3 | 26 | 1 | 1352 | 550 | 353 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1352
3 | 26 | 2 | 1381 | 550 | 424 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1381
3 | 26 | 3 | 1413 | 550 | 480 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1413
3 | 26 | 4 | 1410 | 550 | 515 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1410
3 | 26 | 5 | 1403 | 550 | 499 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 1403
3 | 26 | 6 | 1465 | 550 | 584 | 147 | 0 | 109 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 1465
3 | 26 | 7 | 1645 | 550 | 703 | 106 | 0 | 109 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 1645
3 | 26 | 8 | 1868 | 550 | 865 | 92 | 0 | 109 | 160 | 0 | 9 | 0 | 0 | 83 | 1868
3 | 26 | 9 | 1962 | 550 | 917 | 89 | 0 | 109 | 175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 116 | 1962
3 | 26 | 10 | 1960 | 550 | 819 | 89 | 0 | 109 | 173 | 0 | 6 | 0 | 0 | 214 | 1960
3 | 26 | 11 | 1940 | 550 | 835 | 89 | 0 | 109 | 133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 218 | 1940
3 | 26 | 12 | 1854 | 550 | 648 | 89 | 0 | 109 | 150 | 0 | 9 | 0 | 0 | 299 | 1854
3 | 26 | 13 | 1894 | 550 | 453 | 92 | 0 | 109 | 273 | 0 | 13 | 0 | 0 | 404 | 1894
3 | 26 | 14 | 1879 | 550 | 425 | 106 | 0 | 109 | 221 | 0 | 14 | 0 | 0 | 454 | 1879
3 | 26 | 15 | 1841 | 550 | 423 | 147 | 0 | 109 | 261 | 0 | 14 | 0 | 0 | 337 | 1841
3 | 26 | 16 | 1831 | 550 | 520 | 182 | 0 | 109 | 173 | 0 | 15 | 0 | 0 | 282 | 1831
3 | 26 | 17 | 1826 | 550 | 810 | 182 | 0 | 109 | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | 109 | 1826
3 | 26 | 18 | 1871 | 550 | 917 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 1871
3 | 26 | 19 | 1840 | 550 | 880 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 108 | 1840
3 | 26 | 20 | 1793 | 550 | 832 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 1793
3 | 26 | 21 | 1728 | 550 | 756 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 118 | 1728
3 | 26 | 22 | 1640 | 550 | 747 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 39 | 1640
3 | 26 | 23 | 1547 | 550 | 679 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1547
3 | 27 | 0 | 1437 | 550 | 553 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 1437
3 | 27 | 1 | 1388 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 237 | 36 | 1388
3 | 27 | 2 | 1420 | 550 | 545 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1420
3 | 27 | 3 | 1450 | 550 | 595 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1450
3 | 27 | 4 | 1459 | 550 | 607 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1459
3 | 27 | 5 | 1478 | 550 | 626 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1478
3 | 27 | 6 | 1547 | 550 | 697 | 147 | 0 | 109 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1547
3 | 27 | 7 | 1638 | 550 | 536 | 106 | 0 | 109 | 244 | 0 | 9 | 0 | 0 | 84 | 1638
3 | 27 | 8 | 1789 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 519 | 0 | 9 | 0 | 33 | 215 | 1789
3 | 27 | 9 | 1864 | 550 | 287 | 89 | 0 | 109 | 754 | 0 | 9 | 0 | -344 | 410 | 1864
3 | 27 | 10 | 1830 | 550 | 283 | 89 | 0 | 109 | 915 | 0 | 8 | 0 | -439 | 315 | 1830
3 | 27 | 11 | 1803 | 550 | 281 | 89 | 0 | 109 | 1029 | 0 | 5 | 0 | -439 | 179 | 1803
3 | 27 | 12 | 1691 | 550 | 270 | 89 | 0 | 109 | 1040 | 0 | 5 | 0 | -439 | 67 | 1691
3 | 27 | 13 | 1708 | 550 | 272 | 92 | 0 | 109 | 980 | 0 | 4 | 0 | -439 | 140 | 1708
3 | 27 | 14 | 1667 | 550 | 268 | 106 | 0 | 109 | 838 | 0 | 5 | 0 | -439 | 230 | 1667
3 | 27 | 15 | 1631 | 550 | 264 | 147 | 0 | 109 | 600 | 0 | 4 | 0 | -255 | 212 | 1631
3 | 27 | 16 | 1646 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 300 | 0 | 3 | 0 | 30 | 210 | 1646
3 | 27 | 17 | 1649 | 550 | 692 | 182 | 0 | 109 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1649
3 | 27 | 18 | 1724 | 550 | 437 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 422 | 20 | 1724
3 | 27 | 19 | 1730 | 550 | 880 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1730
3 | 27 | 20 | 1694 | 550 | 429 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 422 | 0 | 1694
3 | 27 | 21 | 1638 | 550 | 792 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1638
3 | 27 | 22 | 1578 | 550 | 737 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1578
3 | 27 | 23 | 1501 | 550 | 515 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 1501
3 | 28 | 0 | 1405 | 550 | 557 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1405
3 | 28 | 1 | 1377 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 262 | 9 | 1377
3 | 28 | 2 | 1414 | 550 | 566 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1414
3 | 28 | 3 | 1456 | 550 | 612 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1456
3 | 28 | 4 | 1457 | 550 | 590 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1457
3 | 28 | 5 | 1470 | 550 | 623 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1470
3 | 28 | 6 | 1542 | 550 | 702 | 147 | 0 | 109 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1542
3 | 28 | 7 | 1650 | 550 | 658 | 106 | 0 | 109 | 171 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 1650
3 | 28 | 8 | 1793 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 400 | 0 | 6 | 0 | 296 | 78 | 1793
3 | 28 | 9 | 1835 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 619 | 0 | 8 | 0 | 108 | 90 | 1835
3 | 28 | 10 | 1814 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 585 | 0 | 8 | 0 | 46 | 165 | 1814
3 | 28 | 11 | 1792 | 550 | 377 | 89 | 0 | 109 | 468 | 0 | 8 | 0 | 0 | 191 | 1792
3 | 28 | 12 | 1685 | 550 | 366 | 89 | 0 | 109 | 414 | 0 | 8 | 0 | 0 | 149 | 1685
3 | 28 | 13 | 1748 | 550 | 392 | 92 | 0 | 109 | 368 | 0 | 10 | 0 | 0 | 227 | 1748
3 | 28 | 14 | 1737 | 550 | 573 | 106 | 0 | 109 | 218 | 0 | 11 | 0 | 0 | 170 | 1737
3 | 28 | 15 | 1731 | 550 | 649 | 147 | 0 | 109 | 111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 155 | 1731
3 | 28 | 16 | 1744 | 550 | 695 | 182 | 0 | 109 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 1744
3 | 28 | 17 | 1740 | 550 | 736 | 182 | 0 | 109 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 134 | 1740
3 | 28 | 18 | 1742 | 550 | 763 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 125 | 1742
3 | 28 | 19 | 1702 | 550 | 779 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 69 | 1702
3 | 28 | 20 | 1644 | 550 | 766 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 1644
3 | 28 | 21 | 1581 | 550 | 628 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 99 | 1581
3 | 28 | 22 | 1505 | 550 | 490 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 1505
3 | 28 | 23 | 1424 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 151 | 158 | 1424
3 | 29 | 0 | 1322 | 550 | 332 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 136 | 1322
3 | 29 | 1 | 1283 | 550 | 328 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 101 | 1283
3 | 29 | 2 | 1322 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 | 119 | 1322
3 | 29 | 3 | 1361 | 550 | 424 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 1361
3 | 29 | 4 | 1344 | 550 | 365 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 127 | 1344
3 | 29 | 5 | 1320 | 550 | 332 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 137 | 1320
3 | 29 | 6 | 1373 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 18 | 0 | 10 | 0 | 242 | 35 | 1373
3 | 29 | 7 | 1491 | 550 | 348 | 106 | 0 | 109 | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 254 | 1491
3 | 29 | 8 | 1635 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 226 | 0 | 6 | 0 | 37 | 353 | 1635
3 | 29 | 9 | 1671 | 550 | 268 | 89 | 0 | 109 | 422 | 0 | 8 | 0 | -41 | 266 | 1671
3 | 29 | 10 | 1646 | 550 | 266 | 89 | 0 | 109 | 718 | 0 | 5 | 0 | -421 | 330 | 1646
3 | 29 | 11 | 1638 | 550 | 265 | 89 | 0 | 109 | 926 | 0 | 3 | 0 | -439 | 135 | 1638
3 | 29 | 12 | 1551 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 986 | 0 | 4 | 0 | -440 | -9 | 1551
3 | 29 | 13 | 1570 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 968 | 0 | 4 | 0 | -440 | 25 | 1570
3 | 29 | 14 | 1542 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 828 | 0 | 3 | 0 | -440 | 124 | 1542
3 | 29 | 15 | 1512 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 604 | 0 | 2 | 0 | -441 | 279 | 1512
3 | 29 | 16 | 1505 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 316 | 0 | 1 | 0 | -39 | 124 | 1505
3 | 29 | 17 | 1492 | 550 | 348 | 182 | 0 | 109 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1492
3 | 29 | 18 | 1523 | 550 | 274 | 182 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 406 | 0 | 1523
3 | 29 | 19 | 1509 | 550 | 516 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 142 | 1509
3 | 29 | 20 | 1468 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 362 | 1 | 1468
3 | 29 | 21 | 1418 | 550 | 371 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | 11 | 1418
3 | 29 | 22 | 1370 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 244 | 20 | 1370
3 | 29 | 23 | 1318 | 550 | 287 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 169 | 1318
3 | 30 | 0 | 1228 | 550 | 323 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1228
3 | 30 | 1 | 1201 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 43 | 1201
3 | 30 | 2 | 1254 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 30 | 1254
3 | 30 | 3 | 1290 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 171 | 14 | 1290
3 | 30 | 4 | 1287 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 | 10 | 1287
3 | 30 | 5 | 1240 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 116 | 15 | 1240
3 | 30 | 6 | 1201 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 44 | 0 | 9 | 0 | 30 | 50 | 1201
3 | 30 | 7 | 1238 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 284 | 0 | 9 | 0 | -260 | 178 | 1238
3 | 30 | 8 | 1322 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 576 | 0 | 8 | 0 | -445 | 170 | 1322
3 | 30 | 9 | 1398 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 828 | -147 | 7 | -2 | -443 | 145 | 1398
3 | 30 | 10 | 1406 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 969 | -283 | 6 | -1 | -443 | 148 | 1406
3 | 30 | 11 | 1389 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 1033 | -386 | 4 | -1 | -443 | 172 | 1389
3 | 30 | 12 | 1348 | 550 | 262 | 89 | 0 | 109 | 1015 | -379 | 1 | 0 | -444 | 145 | 1348
3 | 30 | 13 | 1346 | 550 | 262 | 92 | 0 | 109 | 922 | -258 | 0 | 0 | -444 | 113 | 1346
3 | 30 | 14 | 1318 | 550 | 262 | 106 | 0 | 109 | 704 | -152 | 0 | 0 | -445 | 184 | 1318
3 | 30 | 15 | 1289 | 550 | 262 | 147 | 0 | 109 | 424 | 0 | 1 | 0 | -445 | 241 | 1289
3 | 30 | 16 | 1296 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 172 | 0 | 2 | 0 | -35 | 54 | 1296
3 | 30 | 17 | 1335 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 40 | 0 | 5 | 0 | 24 | 163 | 1335
3 | 30 | 18 | 1394 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 368 | -85 | 1394
3 | 30 | 19 | 1391 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 158 | 121 | 1391
3 | 30 | 20 | 1361 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 231 | 17 | 1361
3 | 30 | 21 | 1307 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 10 | 0 | 157 | 37 | 1307
3 | 30 | 22 | 1243 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | 46 | 1243
3 | 30 | 23 | 1200 | 550 | 262 | 182 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 45 | 1200
合計（百万kWh） |  |  | 150984.11 | 48180 | 56123.2 | 13706.18 | 0 | 9548.4 | 16337.65 | -409.31 | 337.95 | -9.77 | -1004.84 | 8174.65 | 150984.11