## 前提条件
関西電力送配電株式会社
本データは2026年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2025年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2026年度供給計画における2035年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2026年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2026年度供給計画における2035年度の年間需要電力量を満足するように2025年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2026年度供給計画2035年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2025実績（供計2035補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1127万kW、風力設備容量は26万kW（太陽光・風力ともに2026年度供給計画における2035年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2025年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 1407 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 21 | 1407
4 | 1 | 1 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 45 | 1381
4 | 1 | 2 | 1409 | 550 | 482 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1409
4 | 1 | 3 | 1443 | 550 | 486 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1443
4 | 1 | 4 | 1452 | 550 | 487 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 1452
4 | 1 | 5 | 1468 | 550 | 488 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | 1468
4 | 1 | 6 | 1526 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 29 | 0 | 1 | 0 | 333 | -1 | 1526
4 | 1 | 7 | 1613 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 145 | 0 | 1 | 0 | 339 | -1 | 1613
4 | 1 | 8 | 1762 | 550 | 535 | 114 | 0 | 58 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226 | 1762
4 | 1 | 9 | 1826 | 550 | 422 | 110 | 0 | 58 | 381 | 0 | 0 | 0 | 25 | 280 | 1826
4 | 1 | 10 | 1803 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 430 | 0 | 1 | 0 | 24 | 241 | 1803
4 | 1 | 11 | 1779 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 447 | 0 | 0 | 0 | 24 | 201 | 1779
4 | 1 | 12 | 1684 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 438 | 0 | 0 | 0 | 22 | 117 | 1684
4 | 1 | 13 | 1720 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 420 | 0 | 0 | 0 | 23 | 166 | 1720
4 | 1 | 14 | 1707 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 352 | 0 | 0 | 0 | 22 | 204 | 1707
4 | 1 | 15 | 1691 | 550 | 514 | 167 | 0 | 58 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1691
4 | 1 | 16 | 1700 | 550 | 515 | 215 | 0 | 58 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1700
4 | 1 | 17 | 1711 | 550 | 532 | 215 | 0 | 58 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331 | 1711
4 | 1 | 18 | 1759 | 550 | 608 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1759
4 | 1 | 19 | 1733 | 550 | 575 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1733
4 | 1 | 20 | 1689 | 550 | 525 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1689
4 | 1 | 21 | 1620 | 550 | 506 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1620
4 | 1 | 22 | 1536 | 550 | 496 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1536
4 | 1 | 23 | 1467 | 550 | 430 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | -1 | 1467
4 | 2 | 0 | 1374 | 550 | 391 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143 | 1374
4 | 2 | 1 | 1344 | 550 | 474 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1344
4 | 2 | 2 | 1370 | 550 | 477 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1370
4 | 2 | 3 | 1413 | 550 | 517 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 55 | 1413
4 | 2 | 4 | 1423 | 550 | 483 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 1423
4 | 2 | 5 | 1416 | 550 | 483 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 | 1416
4 | 2 | 6 | 1453 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 32 | 0 | 8 | 0 | 248 | 1 | 1453
4 | 2 | 7 | 1539 | 550 | 497 | 132 | 0 | 58 | 145 | 0 | 8 | 0 | 0 | 149 | 1539
4 | 2 | 8 | 1666 | 550 | 511 | 114 | 0 | 58 | 278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 148 | 1666
4 | 2 | 9 | 1771 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 287 | 0 | 5 | 0 | 24 | 348 | 1771
4 | 2 | 10 | 1707 | 550 | 400 | 110 | 0 | 58 | 380 | 0 | 4 | 0 | -137 | 342 | 1707
4 | 2 | 11 | 1732 | 550 | 403 | 110 | 0 | 58 | 371 | 0 | 4 | 0 | -153 | 389 | 1732
4 | 2 | 12 | 1640 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 250 | 0 | 3 | 0 | -272 | 548 | 1640
4 | 2 | 13 | 1700 | 550 | 399 | 114 | 0 | 58 | 230 | 0 | 1 | 0 | -68 | 416 | 1700
4 | 2 | 14 | 1686 | 550 | 398 | 132 | 0 | 58 | 271 | 0 | 0 | 0 | -20 | 297 | 1686
4 | 2 | 15 | 1685 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 261 | 0 | 0 | 0 | 22 | 238 | 1685
4 | 2 | 16 | 1681 | 550 | 509 | 215 | 0 | 58 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1681
4 | 2 | 17 | 1656 | 550 | 514 | 215 | 0 | 58 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1656
4 | 2 | 18 | 1695 | 550 | 533 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | 1695
4 | 2 | 19 | 1674 | 550 | 522 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1674
4 | 2 | 20 | 1632 | 550 | 507 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 1632
4 | 2 | 21 | 1590 | 550 | 502 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | 1590
4 | 2 | 22 | 1511 | 550 | 493 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 | 1511
4 | 2 | 23 | 1447 | 550 | 605 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1447
4 | 3 | 0 | 1367 | 550 | 477 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1367
4 | 3 | 1 | 1337 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | 0 | 1337
4 | 3 | 2 | 1375 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109 | 49 | 1375
4 | 3 | 3 | 1408 | 550 | 516 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1408
4 | 3 | 4 | 1414 | 550 | 482 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 | 1414
4 | 3 | 5 | 1419 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 186 | 14 | 1419
4 | 3 | 6 | 1452 | 550 | 487 | 167 | 0 | 58 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 | 1452
4 | 3 | 7 | 1531 | 550 | 496 | 132 | 0 | 58 | 210 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 1531
4 | 3 | 8 | 1638 | 550 | 392 | 114 | 0 | 58 | 457 | 0 | 6 | 0 | -20 | 81 | 1638
4 | 3 | 9 | 1728 | 550 | 403 | 110 | 0 | 58 | 598 | 0 | 6 | 0 | -268 | 271 | 1728
4 | 3 | 10 | 1710 | 550 | 401 | 110 | 0 | 58 | 624 | 0 | 6 | 0 | -471 | 432 | 1710
4 | 3 | 11 | 1689 | 550 | 398 | 110 | 0 | 58 | 654 | 0 | 7 | 0 | -471 | 383 | 1689
4 | 3 | 12 | 1620 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 630 | 0 | 8 | 0 | -471 | 345 | 1620
4 | 3 | 13 | 1675 | 550 | 397 | 114 | 0 | 58 | 600 | 0 | 8 | 0 | -471 | 419 | 1675
4 | 3 | 14 | 1663 | 550 | 395 | 132 | 0 | 58 | 495 | 0 | 8 | 0 | -471 | 496 | 1663
4 | 3 | 15 | 1642 | 550 | 393 | 167 | 0 | 58 | 394 | 0 | 8 | 0 | -298 | 370 | 1642
4 | 3 | 16 | 1657 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 218 | 0 | 7 | 0 | 21 | 199 | 1657
4 | 3 | 17 | 1649 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 63 | 0 | 8 | 0 | 347 | 19 | 1649
4 | 3 | 18 | 1701 | 550 | 617 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 7 | 0 | 22 | 231 | 1701
4 | 3 | 19 | 1695 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 332 | 144 | 1695
4 | 3 | 20 | 1656 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 280 | 1656
4 | 3 | 21 | 1613 | 550 | 763 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 1613
4 | 3 | 22 | 1547 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 328 | 0 | 1547
4 | 3 | 23 | 1479 | 550 | 490 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 160 | 1479
4 | 4 | 0 | 1392 | 550 | 480 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 1392
4 | 4 | 1 | 1359 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | 0 | 1359
4 | 4 | 2 | 1400 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 182 | -1 | 1400
4 | 4 | 3 | 1436 | 550 | 485 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120 | 1436
4 | 4 | 4 | 1446 | 550 | 394 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 222 | -2 | 1446
4 | 4 | 5 | 1461 | 550 | 612 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1 | 1461
4 | 4 | 6 | 1495 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 50 | 0 | 8 | 0 | 252 | 21 | 1495
4 | 4 | 7 | 1569 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 218 | 0 | 10 | 0 | 19 | 193 | 1569
4 | 4 | 8 | 1729 | 550 | 403 | 114 | 0 | 58 | 394 | 0 | 9 | 0 | -55 | 256 | 1729
4 | 4 | 9 | 1779 | 550 | 408 | 110 | 0 | 58 | 506 | 0 | 9 | 0 | -471 | 609 | 1779
4 | 4 | 10 | 1758 | 550 | 406 | 110 | 0 | 58 | 678 | 0 | 9 | 0 | -471 | 418 | 1758
4 | 4 | 11 | 1721 | 550 | 402 | 110 | 0 | 58 | 786 | 0 | 9 | 0 | -471 | 277 | 1721
4 | 4 | 12 | 1634 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 814 | 0 | 8 | 0 | -471 | 173 | 1634
4 | 4 | 13 | 1674 | 550 | 396 | 114 | 0 | 58 | 773 | 0 | 8 | 0 | -471 | 246 | 1674
4 | 4 | 14 | 1648 | 550 | 393 | 132 | 0 | 58 | 664 | 0 | 7 | 0 | -471 | 315 | 1648
4 | 4 | 15 | 1620 | 550 | 390 | 167 | 0 | 58 | 495 | 0 | 8 | 0 | -466 | 418 | 1620
4 | 4 | 16 | 1629 | 550 | 391 | 215 | 0 | 58 | 273 | 0 | 7 | 0 | -51 | 186 | 1629
4 | 4 | 17 | 1633 | 550 | 507 | 215 | 0 | 58 | 79 | 0 | 7 | 0 | 34 | 183 | 1633
4 | 4 | 18 | 1686 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 6 | 0 | 190 | 276 | 1686
4 | 4 | 19 | 1695 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 431 | 46 | 1695
4 | 4 | 20 | 1672 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 303 | 151 | 1672
4 | 4 | 21 | 1625 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 409 | -1 | 1625
4 | 4 | 22 | 1569 | 550 | 500 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 242 | 1569
4 | 4 | 23 | 1503 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | 134 | 1503
4 | 5 | 0 | 1414 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 199 | -1 | 1414
4 | 5 | 1 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 | 0 | 1381
4 | 5 | 2 | 1417 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 202 | 0 | 1417
4 | 5 | 3 | 1452 | 550 | 487 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 1452
4 | 5 | 4 | 1452 | 550 | 537 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 1452
4 | 5 | 5 | 1446 | 550 | 605 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1446
4 | 5 | 6 | 1414 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 49 | 0 | 0 | 0 | 185 | 16 | 1414
4 | 5 | 7 | 1429 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 216 | 0 | 0 | 0 | -17 | 101 | 1429
4 | 5 | 8 | 1479 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 438 | 0 | 0 | 0 | -474 | 404 | 1479
4 | 5 | 9 | 1495 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 659 | -5 | 0 | 0 | -473 | 207 | 1495
4 | 5 | 10 | 1474 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 790 | -115 | 0 | 0 | -474 | 166 | 1474
4 | 5 | 11 | 1454 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 794 | -116 | 1 | -1 | -474 | 143 | 1454
4 | 5 | 12 | 1410 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 728 | -106 | 1 | -1 | -475 | 156 | 1410
4 | 5 | 13 | 1406 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 644 | -93 | 1 | -1 | -475 | 219 | 1406
4 | 5 | 14 | 1388 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 507 | 0 | 3 | 0 | -475 | 224 | 1388
4 | 5 | 15 | 1387 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 310 | 0 | 4 | 0 | -422 | 331 | 1387
4 | 5 | 16 | 1409 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 114 | 0 | 5 | 0 | -16 | 94 | 1409
4 | 5 | 17 | 1458 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 30 | 0 | 4 | 0 | 187 | 25 | 1458
4 | 5 | 18 | 1525 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 7 | 0 | 306 | -1 | 1525
4 | 5 | 19 | 1526 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 302 | 5 | 1526
4 | 5 | 20 | 1496 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 431 | -155 | 1496
4 | 5 | 21 | 1445 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 | 17 | 1445
4 | 5 | 22 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 288 | -125 | 1381
4 | 5 | 23 | 1340 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 240 | -121 | 1340
4 | 6 | 0 | 1273 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 137 | -86 | 1273
4 | 6 | 1 | 1244 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 114 | -90 | 1244
4 | 6 | 2 | 1277 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | -51 | 1277
4 | 6 | 3 | 1312 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 | 0 | 1312
4 | 6 | 4 | 1317 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 97 | 0 | 1317
4 | 6 | 5 | 1288 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 1288
4 | 6 | 6 | 1265 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 39 | 0 | 4 | 0 | 57 | 1 | 1265
4 | 6 | 7 | 1312 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 143 | 0 | 3 | 0 | -196 | 233 | 1312
4 | 6 | 8 | 1368 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 329 | 0 | 4 | 0 | -476 | 400 | 1368
4 | 6 | 9 | 1371 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 531 | 0 | 3 | 0 | -476 | 206 | 1371
4 | 6 | 10 | 1365 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 673 | -1 | 2 | -2 | -476 | 62 | 1365
4 | 6 | 11 | 1354 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 728 | -150 | 2 | -2 | -476 | 145 | 1354
4 | 6 | 12 | 1325 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 748 | -79 | 2 | -2 | -477 | 26 | 1325
4 | 6 | 13 | 1325 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 751 | -68 | 3 | -3 | -477 | 8 | 1325
4 | 6 | 14 | 1309 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 655 | 0 | 3 | 0 | -477 | -1 | 1309
4 | 6 | 15 | 1309 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 482 | 0 | 2 | 0 | -477 | 138 | 1309
4 | 6 | 16 | 1329 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 256 | 0 | 2 | 0 | -404 | 263 | 1329
4 | 6 | 17 | 1370 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 65 | 0 | 1 | 0 | 15 | 77 | 1370
4 | 6 | 18 | 1435 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 371 | -150 | 1435
4 | 6 | 19 | 1441 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 404 | -176 | 1441
4 | 6 | 20 | 1419 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | -135 | 1419
4 | 6 | 21 | 1380 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 236 | -70 | 1380
4 | 6 | 22 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 235 | -122 | 1328
4 | 6 | 23 | 1288 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 28 | 1288
4 | 7 | 0 | 1229 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 191 | -177 | 1229
4 | 7 | 1 | 1207 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82 | -92 | 1207
4 | 7 | 2 | 1251 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 | -121 | 1251
4 | 7 | 3 | 1301 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71 | 9 | 1301
4 | 7 | 4 | 1314 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 | -16 | 1314
4 | 7 | 5 | 1318 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 126 | -28 | 1318
4 | 7 | 6 | 1349 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 63 | 0 | 8 | 0 | 211 | -97 | 1349
4 | 7 | 7 | 1426 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 266 | 0 | 6 | 0 | -92 | 117 | 1426
4 | 7 | 8 | 1570 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 515 | 0 | 5 | 0 | -460 | 399 | 1570
4 | 7 | 9 | 1637 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 712 | 0 | 5 | 0 | -471 | 281 | 1637
4 | 7 | 10 | 1636 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 828 | 0 | 5 | 0 | -471 | 164 | 1636
4 | 7 | 11 | 1632 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 867 | -44 | 5 | -5 | -471 | 170 | 1632
4 | 7 | 12 | 1564 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 842 | -58 | 6 | -6 | -472 | 145 | 1564
4 | 7 | 13 | 1606 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 785 | -11 | 8 | -8 | -471 | 192 | 1606
4 | 7 | 14 | 1582 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 679 | -19 | 7 | -7 | -472 | 265 | 1582
4 | 7 | 15 | 1568 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 517 | 0 | 5 | 0 | -472 | 354 | 1568
4 | 7 | 16 | 1567 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 290 | 0 | 4 | 0 | -88 | 149 | 1567
4 | 7 | 17 | 1555 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 85 | 0 | 2 | 0 | 159 | 97 | 1555
4 | 7 | 18 | 1593 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 375 | 2 | 1593
4 | 7 | 19 | 1581 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 366 | 2 | 1581
4 | 7 | 20 | 1553 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 53 | 1553
4 | 7 | 21 | 1504 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 144 | 1504
4 | 7 | 22 | 1446 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 12 | 1446
4 | 7 | 23 | 1397 | 550 | 470 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 36 | 1397
4 | 8 | 0 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1328
4 | 8 | 1 | 1303 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1303
4 | 8 | 2 | 1342 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1342
4 | 8 | 3 | 1390 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1390
4 | 8 | 4 | 1410 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 144 | 1410
4 | 8 | 5 | 1411 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1411
4 | 8 | 6 | 1420 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 1420
4 | 8 | 7 | 1470 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 215 | 0 | 0 | 0 | -18 | 144 | 1470
4 | 8 | 8 | 1592 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 393 | 0 | 0 | 0 | -260 | 348 | 1592
4 | 8 | 9 | 1635 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 546 | 0 | 1 | 0 | -471 | 449 | 1635
4 | 8 | 10 | 1616 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 667 | 0 | 2 | 0 | -471 | 310 | 1616
4 | 8 | 11 | 1602 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 750 | 0 | 5 | 0 | -471 | 211 | 1602
4 | 8 | 12 | 1551 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 810 | -38 | 5 | -5 | -472 | 144 | 1551
4 | 8 | 13 | 1620 | 550 | 390 | 114 | 0 | 58 | 792 | 0 | 7 | 0 | -471 | 180 | 1620
4 | 8 | 14 | 1641 | 550 | 393 | 132 | 0 | 58 | 612 | 0 | 8 | 0 | -471 | 359 | 1641
4 | 8 | 15 | 1623 | 550 | 391 | 167 | 0 | 58 | 339 | 0 | 7 | 0 | -266 | 377 | 1623
4 | 8 | 16 | 1614 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 162 | 0 | 5 | 0 | 20 | 215 | 1614
4 | 8 | 17 | 1588 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 49 | 0 | 3 | 0 | 42 | 282 | 1588
4 | 8 | 18 | 1601 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 385 | 0 | 1601
4 | 8 | 19 | 1569 | 550 | 438 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | 1 | 1569
4 | 8 | 20 | 1528 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 1528
4 | 8 | 21 | 1474 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 261 | -1 | 1474
4 | 8 | 22 | 1418 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 203 | -1 | 1418
4 | 8 | 23 | 1370 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 154 | 0 | 1370
4 | 9 | 0 | 1306 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 1306
4 | 9 | 1 | 1278 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 1278
4 | 9 | 2 | 1316 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | -1 | 1316
4 | 9 | 3 | 1363 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | -1 | 1363
4 | 9 | 4 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 166 | 0 | 1381
4 | 9 | 5 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 167 | -1 | 1381
4 | 9 | 6 | 1391 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 64 | 0 | 3 | 0 | 160 | 0 | 1391
4 | 9 | 7 | 1452 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 264 | 0 | 3 | 0 | -105 | 161 | 1452
4 | 9 | 8 | 1571 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 498 | 0 | 2 | 0 | -472 | 432 | 1571
4 | 9 | 9 | 1624 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 694 | 0 | 2 | 0 | -471 | 290 | 1624
4 | 9 | 10 | 1622 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 831 | 0 | 3 | 0 | -471 | 150 | 1622
4 | 9 | 11 | 1610 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 884 | -100 | 3 | -3 | -471 | 190 | 1610
4 | 9 | 12 | 1536 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 878 | -121 | 2 | -2 | -472 | 144 | 1536
4 | 9 | 13 | 1589 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 821 | -113 | 2 | -2 | -471 | 241 | 1589
4 | 9 | 14 | 1577 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 705 | -64 | 1 | -1 | -472 | 279 | 1577
4 | 9 | 15 | 1558 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 528 | 0 | 0 | 0 | -472 | 338 | 1558
4 | 9 | 16 | 1558 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 294 | 0 | 0 | 0 | -30 | 82 | 1558
4 | 9 | 17 | 1533 | 550 | 615 | 215 | 0 | 58 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1533
4 | 9 | 18 | 1566 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 1566
4 | 9 | 19 | 1557 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 1557
4 | 9 | 20 | 1519 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | 0 | 1519
4 | 9 | 21 | 1466 | 550 | 565 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1466
4 | 9 | 22 | 1408 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 168 | 24 | 1408
4 | 9 | 23 | 1355 | 550 | 476 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 1355
4 | 10 | 0 | 1281 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | -1 | 1281
4 | 10 | 1 | 1260 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 29 | 1260
4 | 10 | 2 | 1303 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 70 | 1303
4 | 10 | 3 | 1345 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 112 | 1345
4 | 10 | 4 | 1359 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 127 | 1359
4 | 10 | 5 | 1351 | 550 | 475 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1351
4 | 10 | 6 | 1370 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 34 | 0 | 3 | 0 | 24 | 145 | 1370
4 | 10 | 7 | 1445 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 118 | 0 | 3 | 0 | 19 | 176 | 1445
4 | 10 | 8 | 1594 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 220 | 0 | 3 | 0 | 20 | 240 | 1594
4 | 10 | 9 | 1646 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 352 | 0 | 5 | 0 | -20 | 198 | 1646
4 | 10 | 10 | 1631 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 466 | 0 | 6 | 0 | -94 | 144 | 1631
4 | 10 | 11 | 1620 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 554 | 0 | 8 | 0 | -256 | 206 | 1620
4 | 10 | 12 | 1574 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 496 | 0 | 10 | 0 | -254 | 215 | 1574
4 | 10 | 13 | 1603 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 362 | 0 | 9 | 0 | -20 | 141 | 1603
4 | 10 | 14 | 1620 | 550 | 390 | 132 | 0 | 58 | 361 | 0 | 11 | 0 | -20 | 138 | 1620
4 | 10 | 15 | 1615 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 227 | 0 | 10 | 0 | 173 | 41 | 1615
4 | 10 | 16 | 1620 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 103 | 0 | 10 | 0 | 296 | -1 | 1620
4 | 10 | 17 | 1594 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 26 | 0 | 8 | 0 | 349 | -1 | 1594
4 | 10 | 18 | 1603 | 550 | 642 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 133 | 1603
4 | 10 | 19 | 1568 | 550 | 500 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 241 | 1568
4 | 10 | 20 | 1523 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 309 | 0 | 1523
4 | 10 | 21 | 1466 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 253 | -1 | 1466
4 | 10 | 22 | 1394 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 176 | 0 | 1394
4 | 10 | 23 | 1351 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 | 0 | 1351
4 | 11 | 0 | 1274 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 1274
4 | 11 | 1 | 1244 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -1 | 1244
4 | 11 | 2 | 1281 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 53 | 1281
4 | 11 | 3 | 1330 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 3 | 1330
4 | 11 | 4 | 1342 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1342
4 | 11 | 5 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | -1 | 1328
4 | 11 | 6 | 1348 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18 | 1348
4 | 11 | 7 | 1435 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 92 | 1435
4 | 11 | 8 | 1566 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 353 | 0 | 0 | 0 | -68 | 170 | 1566
4 | 11 | 9 | 1624 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 489 | 0 | 0 | 0 | -243 | 269 | 1624
4 | 11 | 10 | 1624 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 528 | 0 | 1 | 0 | -452 | 438 | 1624
4 | 11 | 11 | 1601 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 576 | 0 | 2 | 0 | -471 | 387 | 1601
4 | 11 | 12 | 1532 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 611 | 0 | 3 | 0 | -473 | 284 | 1532
4 | 11 | 13 | 1594 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 631 | 0 | 3 | 0 | -471 | 320 | 1594
4 | 11 | 14 | 1601 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 574 | 0 | 2 | 0 | -471 | 367 | 1601
4 | 11 | 15 | 1580 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 445 | 0 | 3 | 0 | -472 | 440 | 1580
4 | 11 | 16 | 1569 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 253 | 0 | 2 | 0 | 19 | 83 | 1569
4 | 11 | 17 | 1532 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 78 | 0 | 2 | 0 | 196 | 44 | 1532
4 | 11 | 18 | 1551 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 333 | 0 | 1551
4 | 11 | 19 | 1542 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 328 | -1 | 1542
4 | 11 | 20 | 1500 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 283 | 0 | 1500
4 | 11 | 21 | 1445 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 273 | -46 | 1445
4 | 11 | 22 | 1392 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 167 | 8 | 1392
4 | 11 | 23 | 1352 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 0 | 1352
4 | 12 | 0 | 1282 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 | 6 | 1282
4 | 12 | 1 | 1246 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 6 | 1246
4 | 12 | 2 | 1277 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 | -1 | 1277
4 | 12 | 3 | 1322 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 | 0 | 1322
4 | 12 | 4 | 1331 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 112 | 0 | 1331
4 | 12 | 5 | 1309 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 7 | 0 | 90 | -1 | 1309
4 | 12 | 6 | 1264 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 78 | 0 | 7 | 0 | 13 | 2 | 1264
4 | 12 | 7 | 1281 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 295 | 0 | 4 | 0 | -217 | 70 | 1281
4 | 12 | 8 | 1315 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 541 | -92 | 2 | -2 | -477 | 232 | 1315
4 | 12 | 9 | 1358 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 734 | -316 | 1 | -1 | -476 | 309 | 1358
4 | 12 | 10 | 1367 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 841 | -402 | 1 | -1 | -476 | 297 | 1367
4 | 12 | 11 | 1366 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 882 | -421 | 1 | -1 | -476 | 274 | 1366
4 | 12 | 12 | 1347 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 854 | -408 | 0 | 0 | -476 | 270 | 1347
4 | 12 | 13 | 1346 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 721 | -154 | 1 | -1 | -476 | 144 | 1346
4 | 12 | 14 | 1342 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 494 | 0 | 2 | 0 | -476 | 193 | 1342
4 | 12 | 15 | 1330 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 255 | 0 | 3 | 0 | -186 | 94 | 1330
4 | 12 | 16 | 1332 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 112 | 0 | 2 | 0 | -15 | 21 | 1332
4 | 12 | 17 | 1363 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 39 | 0 | 3 | 0 | 82 | 27 | 1363
4 | 12 | 18 | 1411 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 8 | 0 | 326 | -137 | 1411
4 | 12 | 19 | 1414 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 128 | 64 | 1414
4 | 12 | 20 | 1383 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 113 | 1383
4 | 12 | 21 | 1342 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 177 | -60 | 1342
4 | 12 | 22 | 1292 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92 | -24 | 1292
4 | 12 | 23 | 1251 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 212 | -182 | 1251
4 | 13 | 0 | 1179 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | -56 | 1179
4 | 13 | 1 | 1148 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | -88 | 1148
4 | 13 | 2 | 1189 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | -49 | 1189
4 | 13 | 3 | 1245 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 5 | 1245
4 | 13 | 4 | 1246 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 5 | 1246
4 | 13 | 5 | 1210 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | -30 | 1210
4 | 13 | 6 | 1183 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 25 | 0 | 16 | 0 | -12 | -10 | 1183
4 | 13 | 7 | 1239 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 74 | 0 | 16 | 0 | -93 | 113 | 1239
4 | 13 | 8 | 1310 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 139 | 0 | 16 | 0 | -110 | 154 | 1310
4 | 13 | 9 | 1359 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 198 | 0 | 15 | 0 | -120 | 159 | 1359
4 | 13 | 10 | 1377 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 150 | 0 | 16 | 0 | -111 | 215 | 1377
4 | 13 | 11 | 1381 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 115 | 0 | 16 | 0 | -231 | 374 | 1381
4 | 13 | 12 | 1360 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 134 | 0 | 15 | 0 | -406 | 510 | 1360
4 | 13 | 13 | 1368 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 156 | 0 | 12 | 0 | -439 | 528 | 1368
4 | 13 | 14 | 1372 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 131 | 0 | 6 | 0 | -423 | 529 | 1372
4 | 13 | 15 | 1380 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 112 | 0 | 9 | 0 | -405 | 500 | 1380
4 | 13 | 16 | 1396 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 83 | 0 | 12 | 0 | -170 | 259 | 1396
4 | 13 | 17 | 1425 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 28 | 0 | 13 | 0 | 17 | 155 | 1425
4 | 13 | 18 | 1485 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 14 | 0 | 246 | 11 | 1485
4 | 13 | 19 | 1482 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 258 | -1 | 1482
4 | 13 | 20 | 1457 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 414 | -181 | 1457
4 | 13 | 21 | 1412 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 | -90 | 1412
4 | 13 | 22 | 1344 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 117 | 6 | 1344
4 | 13 | 23 | 1294 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 138 | -64 | 1294
4 | 14 | 0 | 1229 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -3 | 1229
4 | 14 | 1 | 1197 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | -35 | 1197
4 | 14 | 2 | 1240 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 7 | 1240
4 | 14 | 3 | 1301 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 187 | -105 | 1301
4 | 14 | 4 | 1323 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 0 | 1323
4 | 14 | 5 | 1336 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 120 | -2 | 1336
4 | 14 | 6 | 1372 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 82 | 0 | 2 | 0 | 225 | -101 | 1372
4 | 14 | 7 | 1442 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 292 | 0 | 2 | 0 | -27 | 46 | 1442
4 | 14 | 8 | 1551 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 539 | 0 | 0 | 0 | -216 | 117 | 1551
4 | 14 | 9 | 1636 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 732 | 0 | 0 | 0 | -462 | 256 | 1636
4 | 14 | 10 | 1640 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 838 | 0 | 0 | 0 | -471 | 162 | 1640
4 | 14 | 11 | 1624 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 889 | 0 | 1 | 0 | -471 | 96 | 1624
4 | 14 | 12 | 1537 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 863 | 0 | 5 | 0 | -472 | 34 | 1537
4 | 14 | 13 | 1592 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 776 | 0 | 9 | 0 | -471 | 167 | 1592
4 | 14 | 14 | 1590 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 625 | 0 | 13 | 0 | -452 | 275 | 1590
4 | 14 | 15 | 1601 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 430 | 0 | 13 | 0 | -20 | 14 | 1601
4 | 14 | 16 | 1621 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 158 | 0 | 12 | 0 | 87 | 152 | 1621
4 | 14 | 17 | 1618 | 550 | 477 | 215 | 0 | 58 | 33 | 0 | 11 | 0 | 130 | 144 | 1618
4 | 14 | 18 | 1632 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 4 | 0 | 415 | -1 | 1632
4 | 14 | 19 | 1611 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 398 | -1 | 1611
4 | 14 | 20 | 1571 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 358 | 0 | 1571
4 | 14 | 21 | 1516 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 232 | 1516
4 | 14 | 22 | 1435 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 198 | 1435
4 | 14 | 23 | 1375 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 17 | 1375
4 | 15 | 0 | 1309 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 49 | 1309
4 | 15 | 1 | 1272 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 44 | 1272
4 | 15 | 2 | 1306 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 78 | 1306
4 | 15 | 3 | 1359 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130 | 14 | 1359
4 | 15 | 4 | 1370 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 100 | 1370
4 | 15 | 5 | 1374 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 158 | -1 | 1374
4 | 15 | 6 | 1411 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 65 | 0 | 4 | 0 | 121 | 57 | 1411
4 | 15 | 7 | 1495 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 223 | 0 | 5 | 0 | -18 | 156 | 1495
4 | 15 | 8 | 1623 | 550 | 391 | 114 | 0 | 58 | 458 | 0 | 8 | 0 | -57 | 101 | 1623
4 | 15 | 9 | 1706 | 550 | 400 | 110 | 0 | 58 | 582 | 0 | 8 | 0 | -304 | 302 | 1706
4 | 15 | 10 | 1703 | 550 | 400 | 110 | 0 | 58 | 646 | 0 | 10 | 0 | -471 | 400 | 1703
4 | 15 | 11 | 1695 | 550 | 399 | 110 | 0 | 58 | 568 | 0 | 9 | 0 | -471 | 472 | 1695
4 | 15 | 12 | 1613 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 495 | 0 | 11 | 0 | -471 | 471 | 1613
4 | 15 | 13 | 1685 | 550 | 398 | 114 | 0 | 58 | 431 | 0 | 13 | 0 | -323 | 444 | 1685
4 | 15 | 14 | 1684 | 550 | 398 | 132 | 0 | 58 | 412 | 0 | 11 | 0 | -328 | 451 | 1684
4 | 15 | 15 | 1662 | 550 | 395 | 167 | 0 | 58 | 321 | 0 | 11 | 0 | -231 | 391 | 1662
4 | 15 | 16 | 1674 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 200 | 0 | 11 | 0 | 22 | 229 | 1674
4 | 15 | 17 | 1666 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 68 | 0 | 10 | 0 | 209 | 167 | 1666
4 | 15 | 18 | 1700 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 4 | 0 | 10 | 0 | 431 | 43 | 1700
4 | 15 | 19 | 1692 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 191 | 280 | 1692
4 | 15 | 20 | 1651 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 429 | 0 | 1651
4 | 15 | 21 | 1601 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 381 | -1 | 1601
4 | 15 | 22 | 1526 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 306 | 0 | 1526
4 | 15 | 23 | 1454 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 236 | -1 | 1454
4 | 16 | 0 | 1369 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | 0 | 1369
4 | 16 | 1 | 1338 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | 52 | 1338
4 | 16 | 2 | 1365 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 78 | 1365
4 | 16 | 3 | 1417 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 22 | 1417
4 | 16 | 4 | 1434 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 222 | -1 | 1434
4 | 16 | 5 | 1447 | 550 | 502 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1447
4 | 16 | 6 | 1479 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 92 | 0 | 1 | 0 | 54 | 168 | 1479
4 | 16 | 7 | 1521 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 296 | 0 | 0 | 0 | -62 | 158 | 1521
4 | 16 | 8 | 1637 | 550 | 392 | 114 | 0 | 58 | 469 | 0 | 0 | 0 | -471 | 525 | 1637
4 | 16 | 9 | 1694 | 550 | 399 | 110 | 0 | 58 | 599 | 0 | 0 | 0 | -471 | 449 | 1694
4 | 16 | 10 | 1698 | 550 | 399 | 110 | 0 | 58 | 746 | 0 | 0 | 0 | -471 | 306 | 1698
4 | 16 | 11 | 1686 | 550 | 398 | 110 | 0 | 58 | 770 | 0 | 1 | 0 | -471 | 270 | 1686
4 | 16 | 12 | 1613 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 801 | 0 | 1 | 0 | -471 | 175 | 1613
4 | 16 | 13 | 1657 | 550 | 394 | 114 | 0 | 58 | 819 | 0 | 1 | 0 | -471 | 192 | 1657
4 | 16 | 14 | 1648 | 550 | 393 | 132 | 0 | 58 | 725 | 0 | 1 | 0 | -471 | 260 | 1648
4 | 16 | 15 | 1623 | 550 | 391 | 167 | 0 | 58 | 542 | 0 | 1 | 0 | -471 | 385 | 1623
4 | 16 | 16 | 1620 | 550 | 390 | 215 | 0 | 58 | 302 | 0 | 1 | 0 | -20 | 124 | 1620
4 | 16 | 17 | 1593 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 91 | 0 | 0 | 0 | 168 | 122 | 1593
4 | 16 | 18 | 1619 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 433 | -31 | 1619
4 | 16 | 19 | 1611 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 293 | 105 | 1611
4 | 16 | 20 | 1574 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 409 | -48 | 1574
4 | 16 | 21 | 1531 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 216 | 101 | 1531
4 | 16 | 22 | 1459 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 46 | 1459
4 | 16 | 23 | 1401 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 | 21 | 1401
4 | 17 | 0 | 1319 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 | -127 | 1319
4 | 17 | 1 | 1293 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 66 | 1293
4 | 17 | 2 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5 | 1328
4 | 17 | 3 | 1368 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 128 | 1368
4 | 17 | 4 | 1382 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 135 | 1382
4 | 17 | 5 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | -165 | 1381
4 | 17 | 6 | 1384 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 97 | 0 | 0 | 0 | 54 | 69 | 1384
4 | 17 | 7 | 1441 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 316 | 0 | 1 | 0 | -115 | 110 | 1441
4 | 17 | 8 | 1558 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 560 | 0 | 2 | 0 | -472 | 357 | 1558
4 | 17 | 9 | 1639 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 744 | -24 | 3 | -3 | -471 | 280 | 1639
4 | 17 | 10 | 1646 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 852 | -77 | 5 | -5 | -471 | 231 | 1646
4 | 17 | 11 | 1640 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 887 | -78 | 8 | -8 | -471 | 191 | 1640
4 | 17 | 12 | 1574 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 869 | -75 | 10 | -10 | -472 | 145 | 1574
4 | 17 | 13 | 1629 | 550 | 391 | 114 | 0 | 58 | 827 | 0 | 11 | 0 | -471 | 149 | 1629
4 | 17 | 14 | 1624 | 550 | 391 | 132 | 0 | 58 | 697 | -12 | 12 | -12 | -471 | 279 | 1624
4 | 17 | 15 | 1613 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 520 | 0 | 12 | 0 | -471 | 388 | 1613
4 | 17 | 16 | 1598 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 282 | 0 | 10 | 0 | -206 | 300 | 1598
4 | 17 | 17 | 1558 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 92 | 0 | 9 | 0 | 211 | 34 | 1558
4 | 17 | 18 | 1572 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 5 | 0 | 10 | 0 | 345 | 0 | 1572
4 | 17 | 19 | 1549 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 434 | -107 | 1549
4 | 17 | 20 | 1501 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 372 | -92 | 1501
4 | 17 | 21 | 1452 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 232 | -1 | 1452
4 | 17 | 22 | 1388 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 161 | 6 | 1388
4 | 17 | 23 | 1340 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 114 | 5 | 1340
4 | 18 | 0 | 1269 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 9 | 1269
4 | 18 | 1 | 1240 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 122 | -101 | 1240
4 | 18 | 2 | 1275 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 179 | -122 | 1275
4 | 18 | 3 | 1319 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 243 | -141 | 1319
4 | 18 | 4 | 1330 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 98 | 1330
4 | 18 | 5 | 1307 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 234 | -143 | 1307
4 | 18 | 6 | 1309 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 56 | 0 | 6 | 0 | 82 | 1 | 1309
4 | 18 | 7 | 1378 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 160 | 0 | 5 | 0 | -16 | 100 | 1378
4 | 18 | 8 | 1526 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 284 | 0 | 4 | 0 | -19 | 146 | 1526
4 | 18 | 9 | 1592 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 435 | 0 | 2 | 0 | -346 | 394 | 1592
4 | 18 | 10 | 1617 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 573 | 0 | 2 | 0 | -471 | 405 | 1617
4 | 18 | 11 | 1607 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 590 | 0 | 3 | 0 | -471 | 378 | 1607
4 | 18 | 12 | 1536 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 621 | 0 | 3 | 0 | -472 | 277 | 1536
4 | 18 | 13 | 1607 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 687 | 0 | 4 | 0 | -471 | 276 | 1607
4 | 18 | 14 | 1620 | 550 | 390 | 132 | 0 | 58 | 673 | 0 | 5 | 0 | -471 | 283 | 1620
4 | 18 | 15 | 1620 | 550 | 390 | 167 | 0 | 58 | 523 | 0 | 6 | 0 | -471 | 397 | 1620
4 | 18 | 16 | 1599 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 296 | 0 | 7 | 0 | -20 | 104 | 1599
4 | 18 | 17 | 1557 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 97 | 0 | 7 | 0 | 242 | -1 | 1557
4 | 18 | 18 | 1551 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 5 | 0 | 7 | 0 | 380 | -53 | 1551
4 | 18 | 19 | 1520 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 435 | -134 | 1520
4 | 18 | 20 | 1467 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 412 | -162 | 1467
4 | 18 | 21 | 1413 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 129 | 1413
4 | 18 | 22 | 1361 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 279 | -134 | 1361
4 | 18 | 23 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 249 | -137 | 1328
4 | 19 | 0 | 1257 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | -1 | 1257
4 | 19 | 1 | 1229 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -1 | 1229
4 | 19 | 2 | 1251 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1251
4 | 19 | 3 | 1296 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | -1 | 1296
4 | 19 | 4 | 1285 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -1 | 1285
4 | 19 | 5 | 1234 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | -1 | 1234
4 | 19 | 6 | 1199 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 95 | -3 | 0 | 0 | -12 | -45 | 1199
4 | 19 | 7 | 1257 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 287 | -79 | 0 | 0 | -105 | 25 | 1257
4 | 19 | 8 | 1348 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 516 | -142 | 0 | 0 | -204 | 67 | 1348
4 | 19 | 9 | 1414 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 719 | -199 | 0 | 0 | -315 | 102 | 1414
4 | 19 | 10 | 1437 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 816 | -225 | 0 | 0 | -416 | 155 | 1437
4 | 19 | 11 | 1441 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 857 | -236 | 0 | 0 | -434 | 147 | 1441
4 | 19 | 12 | 1429 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 900 | -248 | 0 | 0 | -475 | 145 | 1429
4 | 19 | 13 | 1442 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 849 | -234 | 1 | -1 | -419 | 135 | 1442
4 | 19 | 14 | 1433 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 727 | -199 | 3 | -3 | -341 | 117 | 1433
4 | 19 | 15 | 1422 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 538 | -146 | 4 | -4 | -326 | 192 | 1422
4 | 19 | 16 | 1414 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 306 | -81 | 5 | -5 | -139 | 116 | 1414
4 | 19 | 17 | 1397 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 94 | -3 | 6 | 0 | 25 | 63 | 1397
4 | 19 | 18 | 1419 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 5 | 0 | 6 | 0 | 308 | -112 | 1419
4 | 19 | 19 | 1416 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 328 | -129 | 1416
4 | 19 | 20 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -16 | 178 | 1381
4 | 19 | 21 | 1336 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -15 | 131 | 1336
4 | 19 | 22 | 1283 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 | 0 | 1283
4 | 19 | 23 | 1252 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 135 | -106 | 1252
4 | 20 | 0 | 1193 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -33 | 4 | 1193
4 | 20 | 1 | 1150 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -75 | 4 | 1150
4 | 20 | 2 | 1185 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -35 | -1 | 1185
4 | 20 | 3 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -13 | 30 | 1237
4 | 20 | 4 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 4 | 1237
4 | 20 | 5 | 1197 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 103 | -126 | 1197
4 | 20 | 6 | 1147 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 37 | 0 | 4 | 0 | 58 | -116 | 1147
4 | 20 | 7 | 1177 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 107 | 0 | 4 | 0 | 12 | -75 | 1177
4 | 20 | 8 | 1232 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 185 | 0 | 2 | 0 | -80 | 14 | 1232
4 | 20 | 9 | 1283 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 256 | 0 | 1 | 0 | -122 | 41 | 1283
4 | 20 | 10 | 1296 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 335 | 0 | 1 | 0 | -276 | 129 | 1296
4 | 20 | 11 | 1300 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 435 | 0 | 1 | 0 | -435 | 192 | 1300
4 | 20 | 12 | 1295 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 467 | 0 | 2 | 0 | -463 | 182 | 1295
4 | 20 | 13 | 1300 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 459 | 0 | 1 | 0 | -473 | 202 | 1300
4 | 20 | 14 | 1307 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 414 | 0 | 1 | 0 | -413 | 176 | 1307
4 | 20 | 15 | 1303 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 289 | 0 | 0 | 0 | -207 | 57 | 1303
4 | 20 | 16 | 1316 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 167 | 0 | 0 | 0 | -62 | -1 | 1316
4 | 20 | 17 | 1367 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1367
4 | 20 | 18 | 1410 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 337 | -143 | 1410
4 | 20 | 19 | 1411 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | -152 | 1411
4 | 20 | 20 | 1372 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | -146 | 1372
4 | 20 | 21 | 1332 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | -143 | 1332
4 | 20 | 22 | 1283 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | -126 | 1283
4 | 20 | 23 | 1242 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1242
4 | 21 | 0 | 1173 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -40 | -1 | 1173
4 | 21 | 1 | 1131 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -1 | -82 | 0 | 1131
4 | 21 | 2 | 1181 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 | -1 | 1181
4 | 21 | 3 | 1236 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1236
4 | 21 | 4 | 1248 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | -35 | 1248
4 | 21 | 5 | 1241 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 183 | -160 | 1241
4 | 21 | 6 | 1254 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 107 | -2 | 5 | 0 | 50 | -70 | 1254
4 | 21 | 7 | 1318 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 334 | -51 | 4 | -4 | -130 | 36 | 1318
4 | 21 | 8 | 1453 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 579 | -92 | 2 | -2 | -194 | 49 | 1453
4 | 21 | 9 | 1561 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 769 | -124 | 2 | -2 | -260 | 69 | 1561
4 | 21 | 10 | 1590 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 877 | -141 | 2 | -2 | -379 | 126 | 1590
4 | 21 | 11 | 1601 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 920 | -146 | 4 | -4 | -390 | 110 | 1601
4 | 21 | 12 | 1546 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 913 | -145 | 5 | -5 | -472 | 143 | 1546
4 | 21 | 13 | 1605 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 867 | -138 | 3 | -3 | -379 | 144 | 1605
4 | 21 | 14 | 1603 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 753 | -121 | 2 | -2 | -374 | 216 | 1603
4 | 21 | 15 | 1594 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 563 | -90 | 1 | -1 | -205 | 162 | 1594
4 | 21 | 16 | 1597 | 550 | 395 | 215 | 0 | 58 | 323 | -7 | 1 | 0 | -20 | 82 | 1597
4 | 21 | 17 | 1568 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 109 | -2 | 1 | 0 | 84 | 164 | 1568
4 | 21 | 18 | 1559 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 329 | 11 | 1559
4 | 21 | 19 | 1532 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410 | -91 | 1532
4 | 21 | 20 | 1477 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 | -1 | 1477
4 | 21 | 21 | 1425 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 361 | -150 | 1425
4 | 21 | 22 | 1372 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 120 | 1372
4 | 21 | 23 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 141 | -29 | 1328
4 | 22 | 0 | 1255 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 3 | 1255
4 | 22 | 1 | 1229 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -2 | 1229
4 | 22 | 2 | 1257 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 10 | 1257
4 | 22 | 3 | 1314 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 91 | 6 | 1314
4 | 22 | 4 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 96 | 1328
4 | 22 | 5 | 1306 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 84 | 5 | 1306
4 | 22 | 6 | 1309 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 108 | 0 | 4 | 0 | -14 | 47 | 1309
4 | 22 | 7 | 1368 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 320 | 0 | 4 | 0 | -184 | 99 | 1368
4 | 22 | 8 | 1516 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 535 | 0 | 5 | 0 | -325 | 190 | 1516
4 | 22 | 9 | 1620 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 659 | 0 | 6 | 0 | -471 | 318 | 1620
4 | 22 | 10 | 1624 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 684 | 0 | 7 | 0 | -471 | 295 | 1624
4 | 22 | 11 | 1632 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 679 | 0 | 9 | 0 | -471 | 305 | 1632
4 | 22 | 12 | 1567 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 540 | 0 | 10 | 0 | -472 | 382 | 1567
4 | 22 | 13 | 1629 | 550 | 391 | 114 | 0 | 58 | 397 | 0 | 13 | 0 | -221 | 327 | 1629
4 | 22 | 14 | 1618 | 550 | 390 | 132 | 0 | 58 | 318 | 0 | 13 | 0 | -20 | 177 | 1618
4 | 22 | 15 | 1608 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 216 | 0 | 12 | 0 | 50 | 166 | 1608
4 | 22 | 16 | 1603 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 111 | 0 | 13 | 0 | 240 | 27 | 1603
4 | 22 | 17 | 1579 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 35 | 0 | 13 | 0 | 175 | 144 | 1579
4 | 22 | 18 | 1585 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 12 | 0 | 215 | 144 | 1585
4 | 22 | 19 | 1550 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 258 | 66 | 1550
4 | 22 | 20 | 1494 | 550 | 492 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 163 | 1494
4 | 22 | 21 | 1441 | 550 | 583 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 1441
4 | 22 | 22 | 1386 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 135 | 24 | 1386
4 | 22 | 23 | 1342 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 91 | 25 | 1342
4 | 23 | 0 | 1269 | 550 | 407 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 15 | 1269
4 | 23 | 1 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | -2 | 1237
4 | 23 | 2 | 1259 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 1259
4 | 23 | 3 | 1306 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 74 | 7 | 1306
4 | 23 | 4 | 1314 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 81 | 10 | 1314
4 | 23 | 5 | 1303 | 550 | 470 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1303
4 | 23 | 6 | 1329 | 550 | 473 | 167 | 0 | 58 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1329
4 | 23 | 7 | 1420 | 550 | 483 | 132 | 0 | 58 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1420
4 | 23 | 8 | 1567 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 193 | 0 | 1 | 0 | 233 | 29 | 1567
4 | 23 | 9 | 1653 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 260 | 0 | 0 | 0 | 195 | 91 | 1653
4 | 23 | 10 | 1669 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 219 | 1669
4 | 23 | 11 | 1685 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 336 | 0 | 1 | 0 | 22 | 219 | 1685
4 | 23 | 12 | 1597 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 270 | 0 | 1 | 0 | -20 | 239 | 1597
4 | 23 | 13 | 1634 | 550 | 392 | 114 | 0 | 58 | 258 | 0 | 1 | 0 | -20 | 281 | 1634
4 | 23 | 14 | 1644 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 235 | 0 | 2 | 0 | 21 | 257 | 1644
4 | 23 | 15 | 1629 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 177 | 0 | 2 | 0 | 33 | 253 | 1629
4 | 23 | 16 | 1621 | 550 | 534 | 215 | 0 | 58 | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 158 | 1621
4 | 23 | 17 | 1586 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 37 | 0 | 3 | 0 | 312 | 22 | 1586
4 | 23 | 18 | 1581 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 4 | 0 | 3 | 0 | 332 | 30 | 1581
4 | 23 | 19 | 1542 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 318 | 8 | 1542
4 | 23 | 20 | 1485 | 550 | 490 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 166 | 1485
4 | 23 | 21 | 1429 | 550 | 574 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1429
4 | 23 | 22 | 1368 | 550 | 477 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1368
4 | 23 | 23 | 1323 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 | 0 | 1323
4 | 24 | 0 | 1253 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 25 | 1253
4 | 24 | 1 | 1214 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -13 | 1214
4 | 24 | 2 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 1237
4 | 24 | 3 | 1294 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 11 | 1294
4 | 24 | 4 | 1311 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | 14 | 1311
4 | 24 | 5 | 1299 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 70 | 12 | 1299
4 | 24 | 6 | 1304 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 86 | 0 | 4 | 0 | 19 | 31 | 1304
4 | 24 | 7 | 1370 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 243 | 0 | 3 | 0 | -166 | 161 | 1370
4 | 24 | 8 | 1498 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 417 | 0 | 4 | 0 | -473 | 439 | 1498
4 | 24 | 9 | 1580 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 550 | 0 | 6 | 0 | -472 | 389 | 1580
4 | 24 | 10 | 1604 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 680 | 0 | 8 | 0 | -471 | 280 | 1604
4 | 24 | 11 | 1612 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 798 | 0 | 7 | -6 | -471 | 177 | 1612
4 | 24 | 12 | 1541 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 873 | -111 | 7 | -7 | -472 | 144 | 1541
4 | 24 | 13 | 1595 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 860 | -80 | 3 | -3 | -471 | 175 | 1595
4 | 24 | 14 | 1587 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 752 | 0 | 2 | 0 | -471 | 175 | 1587
4 | 24 | 15 | 1563 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 564 | 0 | 2 | 0 | -472 | 305 | 1563
4 | 24 | 16 | 1575 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 327 | 0 | 3 | 0 | -189 | 222 | 1575
4 | 24 | 17 | 1548 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 113 | 0 | 2 | 0 | 137 | 84 | 1548
4 | 24 | 18 | 1548 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 8 | 0 | 2 | 0 | 322 | 4 | 1548
4 | 24 | 19 | 1526 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 288 | 23 | 1526
4 | 24 | 20 | 1475 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 338 | -78 | 1475
4 | 24 | 21 | 1423 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 356 | -147 | 1423
4 | 24 | 22 | 1359 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 438 | -293 | 1359
4 | 24 | 23 | 1324 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 13 | 1324
4 | 25 | 0 | 1254 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | -272 | 1254
4 | 25 | 1 | 1210 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -14 | 1210
4 | 25 | 2 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | -124 | 1237
4 | 25 | 3 | 1291 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 230 | -154 | 1291
4 | 25 | 4 | 1308 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | 14 | 1308
4 | 25 | 5 | 1299 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 69 | 13 | 1299
4 | 25 | 6 | 1292 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 47 | 0 | 6 | 0 | 45 | 30 | 1292
4 | 25 | 7 | 1365 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 125 | 0 | 6 | 0 | 15 | 90 | 1365
4 | 25 | 8 | 1478 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 236 | 0 | 6 | 0 | -18 | 143 | 1478
4 | 25 | 9 | 1550 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 405 | 0 | 9 | 0 | -346 | 375 | 1550
4 | 25 | 10 | 1545 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 534 | 0 | 8 | 0 | -472 | 368 | 1545
4 | 25 | 11 | 1563 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 732 | -49 | 8 | -8 | -472 | 245 | 1563
4 | 25 | 12 | 1506 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 778 | -50 | 9 | -9 | -473 | 144 | 1506
4 | 25 | 13 | 1555 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 650 | 0 | 10 | 0 | -472 | 256 | 1555
4 | 25 | 14 | 1554 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 490 | 0 | 10 | 0 | -472 | 397 | 1554
4 | 25 | 15 | 1544 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 310 | 0 | 8 | 0 | -86 | 148 | 1544
4 | 25 | 16 | 1542 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 144 | 0 | 7 | 0 | 59 | 120 | 1542
4 | 25 | 17 | 1508 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 44 | 0 | 6 | 0 | 229 | 17 | 1508
4 | 25 | 18 | 1520 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 3 | 0 | 6 | 0 | 277 | 22 | 1520
4 | 25 | 19 | 1511 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 189 | 103 | 1511
4 | 25 | 20 | 1463 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 233 | 12 | 1463
4 | 25 | 21 | 1416 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | 106 | 1416
4 | 25 | 22 | 1368 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 143 | 7 | 1368
4 | 25 | 23 | 1327 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 186 | -79 | 1327
4 | 26 | 0 | 1253 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 18 | 1253
4 | 26 | 1 | 1218 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | -17 | 1218
4 | 26 | 2 | 1245 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 128 | -106 | 1245
4 | 26 | 3 | 1294 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 46 | 1294
4 | 26 | 4 | 1313 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 194 | -104 | 1313
4 | 26 | 5 | 1281 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 10 | 0 | 187 | -130 | 1281
4 | 26 | 6 | 1240 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 122 | -10 | 7 | -7 | -13 | -23 | 1240
4 | 26 | 7 | 1254 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 352 | -175 | 5 | -5 | -93 | 41 | 1254
4 | 26 | 8 | 1319 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 597 | -297 | 5 | -5 | -172 | 80 | 1319
4 | 26 | 9 | 1366 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 784 | -391 | 5 | -5 | -245 | 111 | 1366
4 | 26 | 10 | 1372 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 891 | -444 | 5 | -5 | -377 | 195 | 1372
4 | 26 | 11 | 1375 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 933 | -465 | 6 | -6 | -442 | 242 | 1375
4 | 26 | 12 | 1356 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 926 | -461 | 7 | -7 | -476 | 260 | 1356
4 | 26 | 13 | 1348 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 877 | -437 | 6 | -6 | -434 | 231 | 1348
4 | 26 | 14 | 1334 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 763 | -380 | 7 | -7 | -302 | 124 | 1334
4 | 26 | 15 | 1312 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 573 | -285 | 6 | -6 | -239 | 99 | 1312
4 | 26 | 16 | 1323 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 333 | -165 | 5 | -5 | -110 | 53 | 1323
4 | 26 | 17 | 1338 | 550 | 394 | 215 | 0 | 58 | 116 | -4 | 2 | 0 | -15 | 22 | 1338
4 | 26 | 18 | 1367 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 9 | 0 | 1 | 0 | 146 | -1 | 1367
4 | 26 | 19 | 1383 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | -150 | 1383
4 | 26 | 20 | 1353 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1353
4 | 26 | 21 | 1325 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -1 | 1325
4 | 26 | 22 | 1278 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | -1 | 1278
4 | 26 | 23 | 1246 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1246
4 | 27 | 0 | 1168 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -43 | -1 | 1168
4 | 27 | 1 | 1137 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | 1137
4 | 27 | 2 | 1173 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -39 | -1 | 1173
4 | 27 | 3 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -1 | 1237
4 | 27 | 4 | 1253 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | -135 | 1253
4 | 27 | 5 | 1215 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -11 | 1215
4 | 27 | 6 | 1159 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 119 | -67 | 0 | 0 | -57 | 0 | 1159
4 | 27 | 7 | 1175 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 350 | -196 | 0 | 0 | -162 | 54 | 1175
4 | 27 | 8 | 1220 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 596 | -335 | 0 | 0 | -249 | 97 | 1220
4 | 27 | 9 | 1276 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 785 | -441 | 1 | -1 | -303 | 128 | 1276
4 | 27 | 10 | 1285 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 892 | -501 | 2 | -2 | -406 | 193 | 1285
4 | 27 | 11 | 1297 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 933 | -523 | 3 | -3 | -452 | 232 | 1297
4 | 27 | 12 | 1299 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 924 | -518 | 4 | -4 | -432 | 218 | 1299
4 | 27 | 13 | 1299 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 867 | -486 | 5 | -5 | -382 | 189 | 1299
4 | 27 | 14 | 1285 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 744 | -417 | 5 | -5 | -283 | 112 | 1285
4 | 27 | 15 | 1274 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 560 | -313 | 6 | -6 | -218 | 81 | 1274
4 | 27 | 16 | 1294 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 298 | -167 | 5 | -5 | -92 | 43 | 1294
4 | 27 | 17 | 1323 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 78 | -2 | 6 | 0 | -15 | 44 | 1323
4 | 27 | 18 | 1370 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 5 | 0 | 7 | 0 | 49 | 97 | 1370
4 | 27 | 19 | 1370 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 186 | -34 | 1370
4 | 27 | 20 | 1348 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 147 | -17 | 1348
4 | 27 | 21 | 1307 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 76 | 1307
4 | 27 | 22 | 1250 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 19 | 1250
4 | 27 | 23 | 1208 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -21 | 1208
4 | 28 | 0 | 1133 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -58 | -26 | 1133
4 | 28 | 1 | 1100 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -163 | 45 | 1100
4 | 28 | 2 | 1148 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -65 | -5 | 1148
4 | 28 | 3 | 1209 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -20 | 1209
4 | 28 | 4 | 1225 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -4 | 1225
4 | 28 | 5 | 1209 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | -19 | 1209
4 | 28 | 6 | 1217 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 63 | 0 | 2 | 0 | -13 | 1 | 1217
4 | 28 | 7 | 1290 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 156 | 0 | 2 | 0 | -28 | 31 | 1290
4 | 28 | 8 | 1377 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 286 | 0 | 2 | 0 | -119 | 97 | 1377
4 | 28 | 9 | 1445 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 349 | 0 | 1 | 0 | -138 | 126 | 1445
4 | 28 | 10 | 1483 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 352 | 0 | 1 | 0 | -73 | 96 | 1483
4 | 28 | 11 | 1507 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 179 | 0 | 1 | 0 | 18 | 202 | 1507
4 | 28 | 12 | 1470 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 121 | 0 | 1 | 0 | 32 | 209 | 1470
4 | 28 | 13 | 1524 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 96 | 0 | 0 | 0 | 233 | 84 | 1524
4 | 28 | 14 | 1529 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 78 | 0 | 1 | 0 | 104 | 217 | 1529
4 | 28 | 15 | 1519 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 67 | 0 | 3 | 0 | 48 | 237 | 1519
4 | 28 | 16 | 1520 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 44 | 0 | 3 | 0 | 65 | 196 | 1520
4 | 28 | 17 | 1485 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 19 | 0 | 2 | 0 | 115 | 137 | 1485
4 | 28 | 18 | 1479 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 3 | 0 | 2 | 0 | 231 | 31 | 1479
4 | 28 | 19 | 1453 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 209 | 28 | 1453
4 | 28 | 20 | 1413 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 211 | -16 | 1413
4 | 28 | 21 | 1358 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 238 | -98 | 1358
4 | 28 | 22 | 1318 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | -1 | 1318
4 | 28 | 23 | 1281 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 45 | 1281
4 | 29 | 0 | 1208 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | -4 | -12 | 8 | 1208
4 | 29 | 1 | 1168 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | -6 | -44 | 0 | 1168
4 | 29 | 2 | 1205 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | -5 | -12 | 5 | 1205
4 | 29 | 3 | 1258 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | -82 | 128 | 1258
4 | 29 | 4 | 1268 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | -49 | 105 | 1268
4 | 29 | 5 | 1232 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | -1 | 7 | -7 | -87 | 106 | 1232
4 | 29 | 6 | 1195 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 126 | -82 | 6 | -6 | -13 | 0 | 1195
4 | 29 | 7 | 1230 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 337 | -219 | 8 | -8 | -16 | -1 | 1230
4 | 29 | 8 | 1309 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 546 | -354 | 10 | -10 | -14 | 20 | 1309
4 | 29 | 9 | 1356 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 713 | -463 | 11 | -11 | -15 | 14 | 1356
4 | 29 | 10 | 1367 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 834 | -541 | 10 | -10 | -32 | -1 | 1367
4 | 29 | 11 | 1372 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 887 | -576 | 10 | -10 | -46 | 0 | 1372
4 | 29 | 12 | 1354 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 905 | -588 | 10 | -10 | -70 | 0 | 1354
4 | 29 | 13 | 1344 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 864 | -561 | 9 | -9 | -70 | 0 | 1344
4 | 29 | 14 | 1329 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 761 | -495 | 8 | -8 | -67 | 1 | 1329
4 | 29 | 15 | 1309 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 577 | -375 | 8 | -8 | -57 | 0 | 1309
4 | 29 | 16 | 1332 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 338 | -219 | 7 | -7 | -15 | 16 | 1332
4 | 29 | 17 | 1359 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 121 | -78 | 7 | -7 | -15 | 119 | 1359
4 | 29 | 18 | 1395 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 10 | 0 | 6 | 0 | 274 | -107 | 1395
4 | 29 | 19 | 1416 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 305 | -106 | 1416
4 | 29 | 20 | 1389 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 320 | -147 | 1389
4 | 29 | 21 | 1348 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 133 | -1 | 1348
4 | 29 | 22 | 1289 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | -1 | 1289
4 | 29 | 23 | 1251 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | -5 | -55 | 94 | 1251
4 | 30 | 0 | 1181 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -136 | 105 | 1181
4 | 30 | 1 | 1147 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -165 | 100 | 1147
4 | 30 | 2 | 1191 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -140 | 119 | 1191
4 | 30 | 3 | 1254 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | -1 | 1254
4 | 30 | 4 | 1283 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 239 | -172 | 1283
4 | 30 | 5 | 1269 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | -1 | 5 | -5 | -43 | 99 | 1269
4 | 30 | 6 | 1277 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 133 | -86 | 6 | -6 | -14 | 80 | 1277
4 | 30 | 7 | 1310 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 364 | -237 | 4 | -4 | -14 | 68 | 1310
4 | 30 | 8 | 1408 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 609 | -396 | 3 | -3 | -16 | 100 | 1408
4 | 30 | 9 | 1480 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 796 | -517 | 3 | -3 | -18 | 112 | 1480
4 | 30 | 10 | 1495 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 900 | -585 | 2 | -2 | -18 | 91 | 1495
4 | 30 | 11 | 1494 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 940 | -611 | 2 | -2 | -18 | 76 | 1494
4 | 30 | 12 | 1449 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 930 | -604 | 2 | -2 | -17 | 33 | 1449
4 | 30 | 13 | 1483 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 878 | -570 | 1 | -1 | -18 | 82 | 1483
4 | 30 | 14 | 1475 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 756 | -491 | 1 | -1 | -18 | 99 | 1475
4 | 30 | 15 | 1451 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 549 | -357 | 0 | 0 | -17 | 112 | 1451
4 | 30 | 16 | 1444 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 300 | -175 | 0 | 0 | -17 | 124 | 1444
4 | 30 | 17 | 1419 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 95 | -59 | 0 | 0 | -16 | 187 | 1419
4 | 30 | 18 | 1429 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 | -1 | 1429
4 | 30 | 19 | 1437 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | -1 | 1437
4 | 30 | 20 | 1396 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | -1 | 1396
4 | 30 | 21 | 1345 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4 | 1345
4 | 30 | 22 | 1285 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1285
4 | 30 | 23 | 1239 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 101 | 1239
5 | 1 | 0 | 1195 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 1195
5 | 1 | 1 | 1170 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -84 | -1 | 1170
5 | 1 | 2 | 1207 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -153 | 105 | 1207
5 | 1 | 3 | 1260 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -89 | 94 | 1260
5 | 1 | 4 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -122 | 134 | 1267
5 | 1 | 5 | 1256 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 12 | -8 | 4 | -4 | -56 | 53 | 1256
5 | 1 | 6 | 1245 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 128 | -83 | 5 | -5 | -13 | 14 | 1245
5 | 1 | 7 | 1274 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 310 | -201 | 5 | -5 | -14 | 31 | 1274
5 | 1 | 8 | 1349 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 484 | -314 | 4 | -4 | -15 | 68 | 1349
5 | 1 | 9 | 1413 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 610 | -396 | 3 | -3 | -28 | 109 | 1413
5 | 1 | 10 | 1422 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 675 | -438 | 4 | -4 | -17 | 84 | 1422
5 | 1 | 11 | 1422 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 723 | -469 | 4 | -4 | -17 | 67 | 1422
5 | 1 | 12 | 1392 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 743 | -483 | 5 | -5 | -16 | 30 | 1392
5 | 1 | 13 | 1421 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 727 | -472 | 5 | -5 | -17 | 57 | 1421
5 | 1 | 14 | 1422 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 638 | -414 | 6 | -6 | -41 | 91 | 1422
5 | 1 | 15 | 1414 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 498 | -323 | 9 | -9 | -16 | 56 | 1414
5 | 1 | 16 | 1438 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 284 | -184 | 9 | -9 | -31 | 114 | 1438
5 | 1 | 17 | 1411 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 77 | -50 | 9 | -9 | -33 | 162 | 1411
5 | 1 | 18 | 1434 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 5 | 0 | 8 | 0 | 130 | 36 | 1434
5 | 1 | 19 | 1429 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 | 41 | 1429
5 | 1 | 20 | 1387 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 124 | 0 | 1387
5 | 1 | 21 | 1338 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 | -1 | 1338
5 | 1 | 22 | 1294 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 1294
5 | 1 | 23 | 1260 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -8 | -13 | 18 | 1260
5 | 2 | 0 | 1193 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | -9 | -62 | -1 | 1193
5 | 2 | 1 | 1155 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | -9 | -101 | 1 | 1155
5 | 2 | 2 | 1191 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | -10 | -64 | -1 | 1191
5 | 2 | 3 | 1238 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | -12 | -102 | 84 | 1238
5 | 2 | 4 | 1250 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | -13 | -49 | 43 | 1250
5 | 2 | 5 | 1232 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 2 | 0 | 13 | -13 | -79 | 54 | 1232
5 | 2 | 6 | 1254 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 36 | -21 | 13 | -13 | -13 | 53 | 1254
5 | 2 | 7 | 1325 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 65 | 0 | 6 | 0 | 106 | 0 | 1325
5 | 2 | 8 | 1438 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 92 | 0 | 5 | 0 | 216 | -1 | 1438
5 | 2 | 9 | 1501 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 151 | 0 | 9 | 0 | 222 | 1 | 1501
5 | 2 | 10 | 1506 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 221 | 0 | 7 | 0 | 160 | 0 | 1506
5 | 2 | 11 | 1478 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 338 | -177 | 7 | -7 | -18 | 217 | 1478
5 | 2 | 12 | 1418 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 499 | -301 | 11 | -11 | -16 | 118 | 1418
5 | 2 | 13 | 1440 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 570 | -344 | 12 | -12 | -17 | 105 | 1440
5 | 2 | 14 | 1423 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 493 | -297 | 11 | -11 | -17 | 96 | 1423
5 | 2 | 15 | 1418 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 424 | -256 | 9 | -9 | -16 | 67 | 1418
5 | 2 | 16 | 1413 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 256 | -154 | 9 | -9 | -16 | 72 | 1413
5 | 2 | 17 | 1393 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 105 | -46 | 8 | -8 | -16 | 95 | 1393
5 | 2 | 18 | 1397 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 12 | 0 | 8 | 0 | 112 | 10 | 1397
5 | 2 | 19 | 1392 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 93 | 1392
5 | 2 | 20 | 1359 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 | 5 | 1359
5 | 2 | 21 | 1320 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 26 | 1320
5 | 2 | 22 | 1277 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | -1 | 1277
5 | 2 | 23 | 1251 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -24 | 1251
5 | 3 | 0 | 1182 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | -6 | -12 | -61 | 1182
5 | 3 | 1 | 1145 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -8 | -322 | 212 | 1145
5 | 3 | 2 | 1187 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 221 | -296 | 1187
5 | 3 | 3 | 1236 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -39 | 1236
5 | 3 | 4 | 1251 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | -5 | -43 | 39 | 1251
5 | 3 | 5 | 1211 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 11 | -7 | 4 | -4 | -12 | -36 | 1211
5 | 3 | 6 | 1168 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 140 | -91 | 3 | -3 | -108 | 28 | 1168
5 | 3 | 7 | 1195 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 362 | -235 | 2 | -2 | -148 | 68 | 1195
5 | 3 | 8 | 1227 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 587 | -381 | 3 | -3 | -288 | 183 | 1227
5 | 3 | 9 | 1262 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 754 | -490 | 1 | -1 | -300 | 180 | 1262
5 | 3 | 10 | 1274 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 854 | -555 | 1 | -1 | -394 | 251 | 1274
5 | 3 | 11 | 1275 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 898 | -583 | 1 | -1 | -408 | 250 | 1275
5 | 3 | 12 | 1275 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 897 | -583 | 1 | -1 | -464 | 307 | 1275
5 | 3 | 13 | 1278 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 862 | -560 | 3 | -3 | -433 | 283 | 1278
5 | 3 | 14 | 1260 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 749 | -486 | 5 | -5 | -359 | 208 | 1260
5 | 3 | 15 | 1260 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 566 | -367 | 9 | -9 | -248 | 110 | 1260
5 | 3 | 16 | 1278 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 302 | -196 | 8 | -8 | -166 | 83 | 1278
5 | 3 | 17 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 88 | -3 | 8 | 0 | 440 | -513 | 1275
5 | 3 | 18 | 1310 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 7 | 0 | 10 | 0 | 439 | -401 | 1310
5 | 3 | 19 | 1322 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 439 | -382 | 1322
5 | 3 | 20 | 1301 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 439 | -402 | 1301
5 | 3 | 21 | 1271 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 440 | -434 | 1271
5 | 3 | 22 | 1239 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | -9 | -478 | 462 | 1239
5 | 3 | 23 | 1203 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -8 | -479 | 427 | 1203
5 | 4 | 0 | 1144 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | -480 | 369 | 1144
5 | 4 | 1 | 1104 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 443 | -600 | 1104
5 | 4 | 2 | 1145 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 442 | -555 | 1145
5 | 4 | 3 | 1193 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -479 | 417 | 1193
5 | 4 | 4 | 1203 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -479 | 427 | 1203
5 | 4 | 5 | 1166 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 11 | 0 | 4 | 0 | 442 | -546 | 1166
5 | 4 | 6 | 1125 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 99 | -3 | 5 | 0 | 443 | -618 | 1125
5 | 4 | 7 | 1153 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 267 | -174 | 6 | -6 | -213 | 125 | 1153
5 | 4 | 8 | 1195 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 478 | -310 | 8 | -8 | -300 | 201 | 1195
5 | 4 | 9 | 1232 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 673 | -437 | 8 | -8 | -345 | 223 | 1232
5 | 4 | 10 | 1247 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 799 | -519 | 9 | -9 | -343 | 192 | 1247
5 | 4 | 11 | 1260 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 855 | -556 | 9 | -9 | -454 | 297 | 1260
5 | 4 | 12 | 1265 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 856 | -556 | 8 | -8 | -423 | 270 | 1265
5 | 4 | 13 | 1258 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 803 | -521 | 9 | -9 | -422 | 272 | 1258
5 | 4 | 14 | 1253 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 692 | -449 | 10 | -10 | -422 | 284 | 1253
5 | 4 | 15 | 1239 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 537 | -349 | 9 | -9 | -329 | 181 | 1239
5 | 4 | 16 | 1253 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 330 | -215 | 7 | -7 | -202 | 85 | 1253
5 | 4 | 17 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 128 | -83 | 6 | -6 | -330 | 304 | 1274
5 | 4 | 18 | 1305 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 14 | 0 | 6 | 0 | 439 | -409 | 1305
5 | 4 | 19 | 1318 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 439 | -382 | 1318
5 | 4 | 20 | 1296 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 439 | -402 | 1296
5 | 4 | 21 | 1270 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 440 | -428 | 1270
5 | 4 | 22 | 1239 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -478 | 462 | 1239
5 | 4 | 23 | 1203 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -479 | 427 | 1203
5 | 5 | 0 | 1139 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 442 | -560 | 1139
5 | 5 | 1 | 1100 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 443 | -600 | 1100
5 | 5 | 2 | 1138 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 442 | -561 | 1138
5 | 5 | 3 | 1201 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -466 | 412 | 1201
5 | 5 | 4 | 1216 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -463 | 424 | 1216
5 | 5 | 5 | 1194 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 12 | 0 | 2 | 0 | 346 | -421 | 1194
5 | 5 | 6 | 1151 | 550 | 393 | 202 | 0 | 58 | 142 | -4 | 2 | 0 | 442 | -634 | 1151
5 | 5 | 7 | 1171 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 368 | -239 | 2 | -2 | -186 | 80 | 1171
5 | 5 | 8 | 1221 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 593 | -385 | 3 | -3 | -341 | 228 | 1221
5 | 5 | 9 | 1253 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 766 | -497 | 2 | -2 | -310 | 176 | 1253
5 | 5 | 10 | 1271 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 861 | -559 | 1 | -1 | -407 | 258 | 1271
5 | 5 | 11 | 1274 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 901 | -585 | 1 | -1 | -421 | 261 | 1274
5 | 5 | 12 | 1276 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 900 | -584 | 1 | -1 | -422 | 264 | 1276
5 | 5 | 13 | 1275 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 860 | -559 | 1 | -1 | -400 | 248 | 1275
5 | 5 | 14 | 1270 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 695 | -451 | 2 | -2 | -286 | 164 | 1270
5 | 5 | 15 | 1266 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 454 | -295 | 3 | -3 | -274 | 182 | 1266
5 | 5 | 16 | 1270 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 237 | -154 | 5 | -5 | -122 | 54 | 1270
5 | 5 | 17 | 1283 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 72 | -2 | 7 | 0 | 440 | -489 | 1283
5 | 5 | 18 | 1315 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 5 | 0 | 7 | 0 | 439 | -391 | 1315
5 | 5 | 19 | 1326 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | -6 | -477 | 548 | 1326
5 | 5 | 20 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | -5 | -477 | 533 | 1311
5 | 5 | 21 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 440 | -426 | 1274
5 | 5 | 22 | 1239 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 440 | -459 | 1239
5 | 5 | 23 | 1195 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -479 | 419 | 1195
5 | 6 | 0 | 1142 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -126 | 11 | 1142
5 | 6 | 1 | 1105 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -165 | 11 | 1105
5 | 6 | 2 | 1142 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -131 | 12 | 1142
5 | 6 | 3 | 1201 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -83 | 24 | 1201
5 | 6 | 4 | 1210 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -75 | 23 | 1210
5 | 6 | 5 | 1190 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 1 | 0 | 6 | 0 | -72 | 0 | 1190
5 | 6 | 6 | 1186 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 48 | 0 | 4 | 0 | -22 | -43 | 1186
5 | 6 | 7 | 1243 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 114 | 0 | 3 | 0 | -80 | 58 | 1243
5 | 6 | 8 | 1300 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 178 | 0 | 2 | 0 | -30 | 24 | 1300
5 | 6 | 9 | 1330 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 181 | 0 | 2 | 0 | -20 | 49 | 1330
5 | 6 | 10 | 1337 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 210 | 0 | 2 | 0 | -96 | 103 | 1337
5 | 6 | 11 | 1348 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 251 | 0 | 2 | 0 | -150 | 127 | 1348
5 | 6 | 12 | 1324 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 264 | 0 | 2 | 0 | -194 | 134 | 1324
5 | 6 | 13 | 1316 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 292 | 0 | 1 | 0 | -244 | 141 | 1316
5 | 6 | 14 | 1321 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 297 | 0 | 0 | 0 | -193 | 69 | 1321
5 | 6 | 15 | 1325 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 250 | 0 | 1 | 0 | -148 | 23 | 1325
5 | 6 | 16 | 1334 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 153 | 0 | 0 | 0 | -81 | 7 | 1334
5 | 6 | 17 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 53 | 0 | 0 | 0 | 128 | -87 | 1349
5 | 6 | 18 | 1379 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 236 | -118 | 1379
5 | 6 | 19 | 1388 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 241 | -110 | 1388
5 | 6 | 20 | 1363 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | 24 | 1363
5 | 6 | 21 | 1330 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | -69 | 1330
5 | 6 | 22 | 1294 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | 57 | 1294
5 | 6 | 23 | 1258 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -66 | 66 | 1258
5 | 7 | 0 | 1193 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | -4 | -83 | 20 | 1193
5 | 7 | 1 | 1158 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -6 | -41 | -57 | 1158
5 | 7 | 2 | 1197 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -6 | -72 | 13 | 1197
5 | 7 | 3 | 1251 | 550 | 464 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | -80 | 1251
5 | 7 | 4 | 1259 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -7 | -31 | 34 | 1259
5 | 7 | 5 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 12 | -5 | 10 | -10 | -71 | 61 | 1252
5 | 7 | 6 | 1258 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 104 | -56 | 9 | -9 | -32 | 43 | 1258
5 | 7 | 7 | 1311 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 293 | -161 | 11 | -11 | -21 | 52 | 1311
5 | 7 | 8 | 1429 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 497 | -274 | 11 | -11 | -108 | 188 | 1429
5 | 7 | 9 | 1532 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 640 | -353 | 11 | -11 | -90 | 217 | 1532
5 | 7 | 10 | 1549 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 700 | -386 | 12 | -12 | -24 | 141 | 1549
5 | 7 | 11 | 1553 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 781 | -431 | 11 | -11 | -158 | 243 | 1553
5 | 7 | 12 | 1507 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 828 | -457 | 10 | -10 | -348 | 366 | 1507
5 | 7 | 13 | 1550 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 800 | -442 | 10 | -10 | -120 | 186 | 1550
5 | 7 | 14 | 1532 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 715 | -395 | 9 | -9 | -157 | 221 | 1532
5 | 7 | 15 | 1511 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 560 | -309 | 8 | -8 | -116 | 177 | 1511
5 | 7 | 16 | 1512 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 349 | -184 | 7 | -7 | -18 | 110 | 1512
5 | 7 | 17 | 1482 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 135 | -4 | 5 | 0 | -18 | 109 | 1482
5 | 7 | 18 | 1480 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 15 | 0 | 4 | 0 | 206 | 0 | 1480
5 | 7 | 19 | 1473 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 214 | 0 | 1473
5 | 7 | 20 | 1434 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 339 | -163 | 1434
5 | 7 | 21 | 1398 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 290 | -150 | 1398
5 | 7 | 22 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 219 | -128 | 1349
5 | 7 | 23 | 1318 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -121 | 1318
5 | 8 | 0 | 1264 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -8 | 1264
5 | 8 | 1 | 1239 | 550 | 462 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | -90 | 1239
5 | 8 | 2 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -6 | 1267
5 | 8 | 3 | 1307 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 1307
5 | 8 | 4 | 1323 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 139 | -76 | 1323
5 | 8 | 5 | 1313 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 15 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 1313
5 | 8 | 6 | 1315 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 145 | -60 | 3 | -3 | -14 | 45 | 1315
5 | 8 | 7 | 1359 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 354 | -150 | 2 | -2 | -43 | 50 | 1359
5 | 8 | 8 | 1462 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 577 | -245 | 2 | -2 | -176 | 180 | 1462
5 | 8 | 9 | 1532 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 766 | -325 | 1 | -1 | -249 | 222 | 1532
5 | 8 | 10 | 1544 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 867 | -368 | 1 | -1 | -257 | 184 | 1544
5 | 8 | 11 | 1545 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 906 | -385 | 1 | -1 | -340 | 246 | 1545
5 | 8 | 12 | 1497 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 906 | -385 | 1 | -1 | -473 | 331 | 1497
5 | 8 | 13 | 1558 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 868 | -369 | 1 | -1 | -239 | 172 | 1558
5 | 8 | 14 | 1556 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 758 | -322 | 1 | -1 | -255 | 227 | 1556
5 | 8 | 15 | 1544 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 585 | -248 | 1 | -1 | -173 | 181 | 1544
5 | 8 | 16 | 1555 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 358 | -152 | 0 | 0 | -207 | 301 | 1555
5 | 8 | 17 | 1517 | 550 | 394 | 258 | 0 | 58 | 133 | -4 | 0 | 0 | 18 | 110 | 1517
5 | 8 | 18 | 1512 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 14 | 0 | 1 | 0 | 96 | 146 | 1512
5 | 8 | 19 | 1499 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | -168 | 1499
5 | 8 | 20 | 1453 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 1 | 1453
5 | 8 | 21 | 1411 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 36 | 1411
5 | 8 | 22 | 1359 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | 2 | 1359
5 | 8 | 23 | 1324 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 51 | 1324
5 | 9 | 0 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -4 | 1267
5 | 9 | 1 | 1238 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -32 | 1238
5 | 9 | 2 | 1266 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | -76 | 1266
5 | 9 | 3 | 1306 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 34 | 1306
5 | 9 | 4 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | -10 | 1316
5 | 9 | 5 | 1296 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 5 | 0 | 3 | 0 | 143 | -110 | 1296
5 | 9 | 6 | 1299 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 57 | 0 | 5 | 0 | 14 | 24 | 1299
5 | 9 | 7 | 1364 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 128 | 0 | 6 | 0 | 15 | 67 | 1364
5 | 9 | 8 | 1499 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 191 | 0 | 7 | 0 | 18 | 157 | 1499
5 | 9 | 9 | 1577 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 239 | 0 | 9 | 0 | 20 | 191 | 1577
5 | 9 | 10 | 1594 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 241 | 0 | 10 | 0 | 20 | 205 | 1594
5 | 9 | 11 | 1584 | 550 | 502 | 121 | 0 | 58 | 232 | 0 | 10 | 0 | 0 | 111 | 1584
5 | 9 | 12 | 1530 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 230 | 0 | 11 | 0 | 19 | 152 | 1530
5 | 9 | 13 | 1604 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 154 | 0 | 12 | 0 | 98 | 214 | 1604
5 | 9 | 14 | 1604 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 110 | 0 | 14 | 0 | 227 | 105 | 1604
5 | 9 | 15 | 1591 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 79 | 0 | 13 | 0 | 179 | 121 | 1591
5 | 9 | 16 | 1594 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 51 | 0 | 14 | 0 | 252 | 22 | 1594
5 | 9 | 17 | 1552 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 22 | 0 | 14 | 0 | 288 | -27 | 1552
5 | 9 | 18 | 1539 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 4 | 0 | 14 | 0 | 127 | 139 | 1539
5 | 9 | 19 | 1506 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 333 | -96 | 1506
5 | 9 | 20 | 1466 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 | 46 | 1466
5 | 9 | 21 | 1416 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 76 | 70 | 1416
5 | 9 | 22 | 1372 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 77 | 1372
5 | 9 | 23 | 1332 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 48 | 1332
5 | 10 | 0 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | -9 | 1275
5 | 10 | 1 | 1251 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | -32 | 1251
5 | 10 | 2 | 1269 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | -11 | 1269
5 | 10 | 3 | 1303 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 23 | 1303
5 | 10 | 4 | 1300 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 22 | 1300
5 | 10 | 5 | 1268 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 4 | 0 | 8 | 0 | 13 | -12 | 1268
5 | 10 | 6 | 1248 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 46 | 0 | 7 | 0 | -13 | 9 | 1248
5 | 10 | 7 | 1281 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 99 | 0 | 10 | 0 | -14 | 38 | 1281
5 | 10 | 8 | 1349 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 197 | 0 | 8 | 0 | -197 | 215 | 1349
5 | 10 | 9 | 1414 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 293 | 0 | 10 | 0 | -96 | 89 | 1414
5 | 10 | 10 | 1457 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 338 | 0 | 12 | 0 | -139 | 128 | 1457
5 | 10 | 11 | 1439 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 374 | 0 | 10 | 0 | -225 | 162 | 1439
5 | 10 | 12 | 1415 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 469 | 0 | 11 | 0 | -385 | 202 | 1415
5 | 10 | 13 | 1417 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 435 | 0 | 10 | 0 | -351 | 197 | 1417
5 | 10 | 14 | 1423 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 419 | 0 | 10 | 0 | -317 | 163 | 1423
5 | 10 | 15 | 1385 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 291 | 0 | 8 | 0 | -225 | 112 | 1385
5 | 10 | 16 | 1367 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 227 | 0 | 4 | 0 | -211 | 92 | 1367
5 | 10 | 17 | 1377 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 109 | 0 | 3 | 0 | -171 | 181 | 1377
5 | 10 | 18 | 1395 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 13 | 0 | 2 | 0 | 99 | 26 | 1395
5 | 10 | 19 | 1411 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | 12 | 1411
5 | 10 | 20 | 1372 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -16 | 127 | 1372
5 | 10 | 21 | 1324 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -15 | 75 | 1324
5 | 10 | 22 | 1288 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 10 | 1288
5 | 10 | 23 | 1264 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | -14 | 1264
5 | 11 | 0 | 1204 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | -11 | -71 | 20 | 1204
5 | 11 | 1 | 1171 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | -14 | -108 | 24 | 1171
5 | 11 | 2 | 1196 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | -14 | -74 | 15 | 1196
5 | 11 | 3 | 1242 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | -11 | -13 | 0 | 1242
5 | 11 | 4 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -8 | -16 | 13 | 1252
5 | 11 | 5 | 1209 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 17 | -11 | 7 | -7 | -71 | 19 | 1209
5 | 11 | 6 | 1154 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 116 | -75 | 5 | -5 | -119 | 33 | 1154
5 | 11 | 7 | 1170 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 279 | -181 | 3 | -3 | -160 | 84 | 1170
5 | 11 | 8 | 1234 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 529 | -343 | 2 | -2 | -248 | 170 | 1234
5 | 11 | 9 | 1279 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 668 | -434 | 1 | -1 | -253 | 180 | 1279
5 | 11 | 10 | 1283 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 663 | -430 | 0 | 0 | -243 | 175 | 1283
5 | 11 | 11 | 1310 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 669 | -435 | 0 | 0 | -191 | 149 | 1310
5 | 11 | 12 | 1297 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 584 | -379 | 0 | 0 | -114 | 88 | 1297
5 | 11 | 13 | 1297 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 444 | -288 | 0 | 0 | -45 | 60 | 1297
5 | 11 | 14 | 1311 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 314 | -204 | 1 | -1 | -14 | 67 | 1311
5 | 11 | 15 | 1308 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 178 | -73 | 1 | -1 | -14 | 18 | 1308
5 | 11 | 16 | 1318 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 101 | -24 | 0 | 0 | -14 | 0 | 1318
5 | 11 | 17 | 1359 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 34 | -1 | 0 | 0 | -15 | 86 | 1359
5 | 11 | 18 | 1388 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1388
5 | 11 | 19 | 1386 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 0 | 1386
5 | 11 | 20 | 1363 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 | 1363
5 | 11 | 21 | 1323 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 | 1323
5 | 11 | 22 | 1281 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | -1 | 1281
5 | 11 | 23 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -18 | 1252
5 | 12 | 0 | 1197 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -59 | 0 | 1197
5 | 12 | 1 | 1159 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -97 | 0 | 1159
5 | 12 | 2 | 1193 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -62 | -1 | 1193
5 | 12 | 3 | 1249 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -1 | -13 | 6 | 1249
5 | 12 | 4 | 1264 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -7 | 1264
5 | 12 | 5 | 1263 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 | -15 | 1263
5 | 12 | 6 | 1275 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 65 | -13 | 5 | -5 | -15 | 39 | 1275
5 | 12 | 7 | 1356 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 175 | -4 | 7 | 0 | -15 | 45 | 1356
5 | 12 | 8 | 1480 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 295 | -18 | 5 | -5 | -18 | 95 | 1480
5 | 12 | 9 | 1552 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 413 | -83 | 3 | -3 | -19 | 123 | 1552
5 | 12 | 10 | 1558 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 528 | -129 | 2 | -2 | -141 | 182 | 1558
5 | 12 | 11 | 1563 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 600 | -147 | 1 | -1 | -270 | 262 | 1563
5 | 12 | 12 | 1506 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 643 | -158 | 0 | 0 | -319 | 222 | 1506
5 | 12 | 13 | 1569 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 613 | -150 | 0 | 0 | -248 | 228 | 1569
5 | 12 | 14 | 1558 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 535 | -131 | 0 | 0 | -198 | 204 | 1558
5 | 12 | 15 | 1556 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 398 | -98 | 0 | 0 | -104 | 161 | 1556
5 | 12 | 16 | 1569 | 550 | 394 | 258 | 0 | 58 | 242 | -5 | 0 | 0 | 19 | 53 | 1569
5 | 12 | 17 | 1526 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 78 | -2 | 0 | 0 | 71 | 124 | 1526
5 | 12 | 18 | 1532 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 295 | -28 | 1532
5 | 12 | 19 | 1520 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | -170 | 1520
5 | 12 | 20 | 1472 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 19 | 1472
5 | 12 | 21 | 1424 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | -143 | 1424
5 | 12 | 22 | 1379 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | -114 | 1379
5 | 12 | 23 | 1334 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22 | 1334
5 | 13 | 0 | 1276 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -88 | 1276
5 | 13 | 1 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | -119 | 1252
5 | 13 | 2 | 1271 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1271
5 | 13 | 3 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1316
5 | 13 | 4 | 1333 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 1333
5 | 13 | 5 | 1323 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 18 | 0 | 2 | 0 | 15 | 33 | 1323
5 | 13 | 6 | 1322 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 160 | 0 | 1 | 0 | 15 | -53 | 1322
5 | 13 | 7 | 1372 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 382 | 0 | 1 | 0 | -341 | 182 | 1372
5 | 13 | 8 | 1499 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 604 | 0 | 1 | 0 | -442 | 210 | 1499
5 | 13 | 9 | 1589 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 775 | 0 | 0 | 0 | -450 | 146 | 1589
5 | 13 | 10 | 1611 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 871 | -496 | 0 | 0 | -80 | 198 | 1611
5 | 13 | 11 | 1614 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 909 | -212 | 0 | 0 | -471 | 269 | 1614
5 | 13 | 12 | 1563 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 908 | -383 | 1 | -1 | -436 | 356 | 1563
5 | 13 | 13 | 1631 | 550 | 392 | 129 | 0 | 58 | 871 | -496 | 1 | -1 | -97 | 224 | 1631
5 | 13 | 14 | 1629 | 550 | 391 | 151 | 0 | 58 | 764 | -411 | 0 | 0 | -20 | 146 | 1629
5 | 13 | 15 | 1617 | 550 | 390 | 202 | 0 | 58 | 592 | -300 | 0 | 0 | -20 | 145 | 1617
5 | 13 | 16 | 1612 | 550 | 505 | 258 | 0 | 58 | 368 | -210 | 1 | -1 | 0 | 83 | 1612
5 | 13 | 17 | 1573 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 147 | 0 | 1 | 0 | 139 | 31 | 1573
5 | 13 | 18 | 1552 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 | 276 | 0 | 1552
5 | 13 | 19 | 1527 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278 | -7 | 1527
5 | 13 | 20 | 1472 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 394 | -178 | 1472
5 | 13 | 21 | 1426 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 283 | -114 | 1426
5 | 13 | 22 | 1379 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 271 | -149 | 1379
5 | 13 | 23 | 1334 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 | -137 | 1334
5 | 14 | 0 | 1279 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1279
5 | 14 | 1 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -16 | 1252
5 | 14 | 2 | 1270 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1270
5 | 14 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1311
5 | 14 | 4 | 1325 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | -184 | 1325
5 | 14 | 5 | 1309 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1309
5 | 14 | 6 | 1303 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 106 | 0 | 0 | 0 | 26 | -28 | 1303
5 | 14 | 7 | 1356 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 298 | 0 | 0 | 0 | -169 | 79 | 1356
5 | 14 | 8 | 1497 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 544 | 0 | 0 | 0 | -434 | 261 | 1497
5 | 14 | 9 | 1593 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 752 | -3 | 0 | 0 | -471 | 197 | 1593
5 | 14 | 10 | 1620 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 858 | -114 | 0 | 0 | -471 | 228 | 1620
5 | 14 | 11 | 1627 | 550 | 391 | 121 | 0 | 58 | 896 | -119 | 0 | 0 | -416 | 146 | 1627
5 | 14 | 12 | 1583 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 908 | -120 | 1 | -1 | -472 | 149 | 1583
5 | 14 | 13 | 1642 | 550 | 393 | 129 | 0 | 58 | 873 | -115 | 1 | -1 | -471 | 225 | 1642
5 | 14 | 14 | 1643 | 550 | 393 | 151 | 0 | 58 | 763 | 0 | 1 | 0 | -378 | 105 | 1643
5 | 14 | 15 | 1636 | 550 | 392 | 202 | 0 | 58 | 591 | 0 | 1 | 0 | -454 | 296 | 1636
5 | 14 | 16 | 1627 | 550 | 391 | 258 | 0 | 58 | 366 | 0 | 2 | 0 | -68 | 70 | 1627
5 | 14 | 17 | 1575 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 144 | 0 | 1 | 0 | 163 | 12 | 1575
5 | 14 | 18 | 1551 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 19 | 0 | 2 | 0 | 276 | -1 | 1551
5 | 14 | 19 | 1532 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 409 | -134 | 1532
5 | 14 | 20 | 1478 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 220 | 1 | 1478
5 | 14 | 21 | 1427 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 | 24 | 1427
5 | 14 | 22 | 1376 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 0 | 1376
5 | 14 | 23 | 1332 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | -1 | 1332
5 | 15 | 0 | 1276 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1276
5 | 15 | 1 | 1251 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -19 | 1251
5 | 15 | 2 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | -59 | 1274
5 | 15 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | -118 | 1311
5 | 15 | 4 | 1322 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241 | -175 | 1322
5 | 15 | 5 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 22 | 0 | 1 | 0 | 189 | -156 | 1311
5 | 15 | 6 | 1310 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 148 | 0 | 1 | 0 | -37 | -1 | 1310
5 | 15 | 7 | 1381 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 352 | 0 | 1 | 0 | -218 | 98 | 1381
5 | 15 | 8 | 1530 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 543 | 0 | 1 | 0 | -407 | 267 | 1530
5 | 15 | 9 | 1647 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 678 | 0 | 2 | 0 | -435 | 280 | 1647
5 | 15 | 10 | 1684 | 550 | 398 | 121 | 0 | 58 | 658 | 0 | 2 | 0 | -464 | 361 | 1684
5 | 15 | 11 | 1679 | 550 | 397 | 121 | 0 | 58 | 643 | 0 | 2 | 0 | -460 | 368 | 1679
5 | 15 | 12 | 1610 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 617 | 0 | 2 | 0 | -407 | 280 | 1610
5 | 15 | 13 | 1658 | 550 | 395 | 129 | 0 | 58 | 553 | 0 | 2 | 0 | -309 | 280 | 1658
5 | 15 | 14 | 1669 | 550 | 396 | 151 | 0 | 58 | 544 | 0 | 2 | 0 | -290 | 258 | 1669
5 | 15 | 15 | 1679 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 435 | 0 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1679
5 | 15 | 16 | 1635 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 220 | 0 | 2 | 0 | 66 | 92 | 1635
5 | 15 | 17 | 1584 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 90 | 0 | 1 | 0 | 238 | 0 | 1584
5 | 15 | 18 | 1584 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 311 | 5 | 1584
5 | 15 | 19 | 1555 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 297 | 0 | 1555
5 | 15 | 20 | 1496 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 239 | 0 | 1496
5 | 15 | 21 | 1442 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | 23 | 1442
5 | 15 | 22 | 1389 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 131 | 1 | 1389
5 | 15 | 23 | 1346 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 | -96 | 1346
5 | 16 | 0 | 1293 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 22 | 1293
5 | 16 | 1 | 1260 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -10 | 1260
5 | 16 | 2 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1275
5 | 16 | 3 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | -12 | 1316
5 | 16 | 4 | 1325 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 16 | 1325
5 | 16 | 5 | 1310 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 31 | 1310
5 | 16 | 6 | 1310 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 1310
5 | 16 | 7 | 1382 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 140 | 0 | 0 | 0 | -16 | 110 | 1382
5 | 16 | 8 | 1519 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 258 | 0 | 0 | 0 | -18 | 153 | 1519
5 | 16 | 9 | 1611 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 376 | 0 | 0 | 0 | -20 | 137 | 1611
5 | 16 | 10 | 1642 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 399 | 0 | 0 | 0 | -41 | 162 | 1642
5 | 16 | 11 | 1633 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 411 | 0 | 1 | 0 | -164 | 264 | 1633
5 | 16 | 12 | 1577 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 341 | 0 | 1 | 0 | -197 | 314 | 1577
5 | 16 | 13 | 1649 | 550 | 394 | 129 | 0 | 58 | 323 | 0 | 2 | 0 | -20 | 213 | 1649
5 | 16 | 14 | 1646 | 550 | 393 | 151 | 0 | 58 | 256 | 0 | 2 | 0 | -20 | 256 | 1646
5 | 16 | 15 | 1636 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 202 | 0 | 3 | 0 | 148 | 84 | 1636
5 | 16 | 16 | 1628 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 118 | 0 | 3 | 0 | 232 | 20 | 1628
5 | 16 | 17 | 1580 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 45 | 0 | 3 | 0 | 229 | 48 | 1580
5 | 16 | 18 | 1567 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 6 | 0 | 3 | 0 | 291 | 12 | 1567
5 | 16 | 19 | 1541 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 253 | 30 | 1541
5 | 16 | 20 | 1484 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 178 | 47 | 1484
5 | 16 | 21 | 1431 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | 58 | 1431
5 | 16 | 22 | 1385 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 123 | 0 | 1385
5 | 16 | 23 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 86 | 1 | 1349
5 | 17 | 0 | 1293 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 16 | 1293
5 | 17 | 1 | 1259 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | -20 | 1259
5 | 17 | 2 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | -14 | 1267
5 | 17 | 3 | 1297 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 15 | 1297
5 | 17 | 4 | 1299 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 15 | 1299
5 | 17 | 5 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 7 | 0 | 16 | 0 | 14 | -18 | 1274
5 | 17 | 6 | 1272 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 41 | 0 | 16 | 0 | -14 | 30 | 1272
5 | 17 | 7 | 1325 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 79 | 0 | 15 | 0 | -15 | 98 | 1325
5 | 17 | 8 | 1411 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 130 | 0 | 14 | 0 | 17 | 124 | 1411
5 | 17 | 9 | 1469 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 172 | 0 | 14 | 0 | 17 | 148 | 1469
5 | 17 | 10 | 1506 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 207 | 0 | 12 | 0 | -18 | 187 | 1506
5 | 17 | 11 | 1499 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 247 | 0 | 13 | 0 | -18 | 139 | 1499
5 | 17 | 12 | 1494 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 252 | 0 | 12 | 0 | -162 | 274 | 1494
5 | 17 | 13 | 1494 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 321 | 0 | 11 | 0 | -293 | 329 | 1494
5 | 17 | 14 | 1494 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 372 | 0 | 11 | 0 | -343 | 306 | 1494
5 | 17 | 15 | 1496 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 332 | 0 | 10 | 0 | -194 | 149 | 1496
5 | 17 | 16 | 1480 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 157 | 0 | 10 | 0 | -18 | 76 | 1480
5 | 17 | 17 | 1467 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 51 | 0 | 10 | 0 | 103 | 48 | 1467
5 | 17 | 18 | 1478 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 7 | 0 | 11 | 0 | 150 | 55 | 1478
5 | 17 | 19 | 1467 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 176 | 27 | 1467
5 | 17 | 20 | 1424 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 161 | 0 | 1424
5 | 17 | 21 | 1380 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 81 | 35 | 1380
5 | 17 | 22 | 1330 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 20 | 1330
5 | 17 | 23 | 1300 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 23 | 1300
5 | 18 | 0 | 1251 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -13 | 2 | 1251
5 | 18 | 1 | 1206 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -12 | -42 | 1206
5 | 18 | 2 | 1220 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | -26 | 1220
5 | 18 | 3 | 1259 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -12 | 1259
5 | 18 | 4 | 1266 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -3 | 1266
5 | 18 | 5 | 1240 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | -13 | -19 | 1240
5 | 18 | 6 | 1211 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 114 | 0 | 0 | 0 | -129 | 27 | 1211
5 | 18 | 7 | 1251 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 327 | 0 | 0 | 0 | -306 | 82 | 1251
5 | 18 | 8 | 1311 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 493 | -36 | 0 | 0 | -477 | 205 | 1311
5 | 18 | 9 | 1381 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 602 | -44 | 1 | -1 | -476 | 181 | 1381
5 | 18 | 10 | 1400 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 664 | -48 | 1 | -1 | -475 | 141 | 1400
5 | 18 | 11 | 1414 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 689 | -50 | 2 | -2 | -475 | 132 | 1414
5 | 18 | 12 | 1410 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 565 | 0 | 2 | 0 | -475 | 200 | 1410
5 | 18 | 13 | 1421 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 412 | 0 | 2 | 0 | -352 | 233 | 1421
5 | 18 | 14 | 1406 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 266 | 0 | 2 | 0 | -110 | 100 | 1406
5 | 18 | 15 | 1408 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 151 | 0 | 1 | 0 | -16 | 73 | 1408
5 | 18 | 16 | 1406 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 80 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54 | 1406
5 | 18 | 17 | 1419 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 50 | 0 | 3 | 0 | 99 | 12 | 1419
5 | 18 | 18 | 1443 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 9 | 0 | 1 | 0 | 287 | -109 | 1443
5 | 18 | 19 | 1449 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | -1 | 1449
5 | 18 | 20 | 1411 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | -277 | 1411
5 | 18 | 21 | 1364 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 12 | 1364
5 | 18 | 22 | 1315 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | -82 | 1315
5 | 18 | 23 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1274
5 | 19 | 0 | 1218 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | -28 | 1218
5 | 19 | 1 | 1178 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | -68 | 1178
5 | 19 | 2 | 1203 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | -44 | 1203
5 | 19 | 3 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -18 | 1252
5 | 19 | 4 | 1269 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1269
5 | 19 | 5 | 1263 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | -16 | 1263
5 | 19 | 6 | 1280 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 94 | 0 | 3 | 0 | -19 | 3 | 1280
5 | 19 | 7 | 1351 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 277 | 0 | 2 | 0 | -137 | 61 | 1351
5 | 19 | 8 | 1497 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 438 | 0 | 1 | 0 | -293 | 225 | 1497
5 | 19 | 9 | 1618 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 532 | 0 | 0 | 0 | -471 | 438 | 1618
5 | 19 | 10 | 1641 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 686 | 0 | 0 | 0 | -471 | 304 | 1641
5 | 19 | 11 | 1643 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 705 | 0 | 0 | 0 | -471 | 287 | 1643
5 | 19 | 12 | 1588 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 663 | 0 | 0 | 0 | -471 | 278 | 1588
5 | 19 | 13 | 1658 | 550 | 395 | 129 | 0 | 58 | 586 | 0 | 0 | 0 | -471 | 411 | 1658
5 | 19 | 14 | 1644 | 550 | 393 | 151 | 0 | 58 | 456 | 0 | 2 | 0 | -370 | 404 | 1644
5 | 19 | 15 | 1623 | 550 | 391 | 202 | 0 | 58 | 327 | 0 | 2 | 0 | -20 | 113 | 1623
5 | 19 | 16 | 1615 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 182 | 0 | 3 | 0 | 38 | 137 | 1615
5 | 19 | 17 | 1566 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 69 | 0 | 4 | 0 | 200 | 38 | 1566
5 | 19 | 18 | 1559 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 10 | 0 | 6 | 0 | 270 | 18 | 1559
5 | 19 | 19 | 1556 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 434 | -140 | 1556
5 | 19 | 20 | 1499 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 315 | -78 | 1499
5 | 19 | 21 | 1451 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 151 | 38 | 1451
5 | 19 | 22 | 1399 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | 42 | 1399
5 | 19 | 23 | 1357 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 122 | -27 | 1357
5 | 20 | 0 | 1296 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 1296
5 | 20 | 1 | 1266 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | -44 | 1266
5 | 20 | 2 | 1280 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1280
5 | 20 | 3 | 1317 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | 0 | 1317
5 | 20 | 4 | 1325 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 205 | -142 | 1325
5 | 20 | 5 | 1315 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 27 | 0 | 6 | 0 | 35 | -8 | 1315
5 | 20 | 6 | 1329 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 165 | 0 | 3 | 0 | -38 | 0 | 1329
5 | 20 | 7 | 1417 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 381 | 0 | 2 | 0 | -190 | 76 | 1417
5 | 20 | 8 | 1587 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 605 | 0 | 1 | 0 | -339 | 194 | 1587
5 | 20 | 9 | 1736 | 550 | 403 | 121 | 0 | 58 | 779 | 0 | 1 | 0 | -421 | 245 | 1736
5 | 20 | 10 | 1780 | 550 | 409 | 121 | 0 | 58 | 876 | 0 | 1 | 0 | -427 | 192 | 1780
5 | 20 | 11 | 1801 | 550 | 411 | 121 | 0 | 58 | 915 | 0 | 2 | 0 | -403 | 147 | 1801
5 | 20 | 12 | 1758 | 550 | 406 | 121 | 0 | 58 | 916 | 0 | 2 | 0 | -471 | 176 | 1758
5 | 20 | 13 | 1855 | 550 | 417 | 129 | 0 | 58 | 879 | 0 | 3 | 0 | -371 | 190 | 1855
5 | 20 | 14 | 1863 | 550 | 418 | 151 | 0 | 58 | 763 | 0 | 4 | 0 | -226 | 145 | 1863
5 | 20 | 15 | 1859 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 593 | 0 | 6 | 0 | 25 | 36 | 1859
5 | 20 | 16 | 1842 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 370 | 0 | 7 | 0 | 25 | 185 | 1842
5 | 20 | 17 | 1756 | 550 | 458 | 258 | 0 | 58 | 149 | 0 | 6 | 0 | 36 | 241 | 1756
5 | 20 | 18 | 1703 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 23 | 0 | 7 | 0 | 419 | -1 | 1703
5 | 20 | 19 | 1660 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 299 | 100 | 1660
5 | 20 | 20 | 1598 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 192 | 145 | 1598
5 | 20 | 21 | 1544 | 550 | 497 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 175 | 1544
5 | 20 | 22 | 1481 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 145 | 1481
5 | 20 | 23 | 1427 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 149 | 1427
5 | 21 | 0 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 74 | 1349
5 | 21 | 1 | 1309 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 36 | 1309
5 | 21 | 2 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 13 | 1316
5 | 21 | 3 | 1348 | 550 | 475 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1348
5 | 21 | 4 | 1357 | 550 | 487 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1357
5 | 21 | 5 | 1341 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 13 | 0 | 3 | 0 | 15 | 55 | 1341
5 | 21 | 6 | 1360 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 94 | 0 | 3 | 0 | -15 | 79 | 1360
5 | 21 | 7 | 1458 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 198 | 0 | 2 | 0 | -17 | 127 | 1458
5 | 21 | 8 | 1643 | 550 | 393 | 129 | 0 | 58 | 313 | 0 | 2 | 0 | -20 | 218 | 1643
5 | 21 | 9 | 1799 | 550 | 411 | 121 | 0 | 58 | 442 | 0 | 3 | 0 | -50 | 264 | 1799
5 | 21 | 10 | 1843 | 550 | 416 | 121 | 0 | 58 | 569 | 0 | 5 | 0 | -208 | 332 | 1843
5 | 21 | 11 | 1903 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 580 | 0 | 6 | 0 | 26 | 173 | 1903
5 | 21 | 12 | 1836 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 514 | 0 | 7 | 0 | 25 | 172 | 1836
5 | 21 | 13 | 1926 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 429 | 0 | 8 | 0 | 27 | 336 | 1926
5 | 21 | 14 | 1927 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 307 | 0 | 8 | 0 | 273 | 191 | 1927
5 | 21 | 15 | 1872 | 550 | 535 | 202 | 0 | 58 | 190 | 0 | 8 | 0 | 0 | 329 | 1872
5 | 21 | 16 | 1835 | 550 | 415 | 258 | 0 | 58 | 115 | 0 | 6 | 0 | 433 | 0 | 1835
5 | 21 | 17 | 1743 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 41 | 0 | 6 | 0 | 368 | 73 | 1743
5 | 21 | 18 | 1705 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 6 | 0 | 4 | 0 | 369 | 71 | 1705
5 | 21 | 19 | 1649 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 166 | 226 | 1649
5 | 21 | 20 | 1584 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 183 | 141 | 1584
5 | 21 | 21 | 1537 | 550 | 418 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 230 | 1537
5 | 21 | 22 | 1477 | 550 | 489 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1477
5 | 21 | 23 | 1423 | 550 | 483 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1423
5 | 22 | 0 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 10 | 1349
5 | 22 | 1 | 1305 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 33 | 1305
5 | 22 | 2 | 1310 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 9 | 1310
5 | 22 | 3 | 1346 | 550 | 475 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1346
5 | 22 | 4 | 1356 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 85 | 1356
5 | 22 | 5 | 1348 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 75 | 11 | 1348
5 | 22 | 6 | 1381 | 550 | 479 | 202 | 0 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1381
5 | 22 | 7 | 1458 | 550 | 487 | 151 | 0 | 58 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1458
5 | 22 | 8 | 1626 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 370 | 0 | 1 | 0 | 21 | 108 | 1626
5 | 22 | 9 | 1799 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 536 | 0 | 0 | 0 | 24 | 121 | 1799
5 | 22 | 10 | 1848 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 548 | 0 | 1 | 0 | 25 | 156 | 1848
5 | 22 | 11 | 1850 | 550 | 417 | 121 | 0 | 58 | 534 | 0 | 2 | 0 | -219 | 387 | 1850
5 | 22 | 12 | 1791 | 550 | 410 | 121 | 0 | 58 | 560 | 0 | 3 | 0 | -432 | 521 | 1791
5 | 22 | 13 | 1903 | 550 | 423 | 129 | 0 | 58 | 605 | 0 | 3 | 0 | -213 | 348 | 1903
5 | 22 | 14 | 1932 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 567 | 0 | 1 | 0 | 27 | 189 | 1932
5 | 22 | 15 | 1889 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 444 | 0 | 1 | 0 | 26 | 219 | 1889
5 | 22 | 16 | 1850 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 289 | 0 | 2 | 0 | 114 | 190 | 1850
5 | 22 | 17 | 1739 | 550 | 581 | 258 | 0 | 58 | 125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 162 | 1739
5 | 22 | 18 | 1666 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 21 | 0 | 7 | 0 | 383 | 0 | 1666
5 | 22 | 19 | 1610 | 550 | 723 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1610
5 | 22 | 20 | 1542 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 261 | 1542
5 | 22 | 21 | 1477 | 550 | 490 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 113 | 1477
5 | 22 | 22 | 1411 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 131 | 1411
5 | 22 | 23 | 1368 | 550 | 477 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1368
5 | 23 | 0 | 1300 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 22 | 1300
5 | 23 | 1 | 1264 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | -14 | 1264
5 | 23 | 2 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | -5 | 1274
5 | 23 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 23 | 1311
5 | 23 | 4 | 1324 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 | 9 | 1324
5 | 23 | 5 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 24 | 0 | 10 | 0 | 14 | 13 | 1316
5 | 23 | 6 | 1319 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 169 | 0 | 9 | 0 | -125 | 67 | 1319
5 | 23 | 7 | 1379 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 385 | 0 | 8 | 0 | -473 | 311 | 1379
5 | 23 | 8 | 1527 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 563 | 0 | 7 | 0 | -473 | 304 | 1527
5 | 23 | 9 | 1631 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 698 | 0 | 5 | 0 | -471 | 278 | 1631
5 | 23 | 10 | 1669 | 550 | 396 | 121 | 0 | 58 | 802 | 0 | 4 | 0 | -471 | 209 | 1669
5 | 23 | 11 | 1709 | 550 | 400 | 121 | 0 | 58 | 860 | 0 | 3 | 0 | -471 | 188 | 1709
5 | 23 | 12 | 1646 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 792 | 0 | 2 | 0 | -471 | 201 | 1646
5 | 23 | 13 | 1704 | 550 | 400 | 129 | 0 | 58 | 663 | 0 | 1 | 0 | -471 | 374 | 1704
5 | 23 | 14 | 1709 | 550 | 400 | 151 | 0 | 58 | 501 | 0 | 0 | 0 | -148 | 197 | 1709
5 | 23 | 15 | 1666 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 318 | 0 | 1 | 0 | 21 | 127 | 1666
5 | 23 | 16 | 1644 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 191 | 0 | 1 | 0 | 182 | 15 | 1644
5 | 23 | 17 | 1580 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 79 | 0 | 0 | 0 | 333 | -87 | 1580
5 | 23 | 18 | 1566 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 434 | -137 | 1566
5 | 23 | 19 | 1546 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 5 | 1546
5 | 23 | 20 | 1499 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 18 | 1499
5 | 23 | 21 | 1437 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 317 | -136 | 1437
5 | 23 | 22 | 1397 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 12 | 1397
5 | 23 | 23 | 1357 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 37 | 1357
5 | 24 | 0 | 1293 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 23 | 1293
5 | 24 | 1 | 1253 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -16 | 1253
5 | 24 | 2 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -2 | 1267
5 | 24 | 3 | 1301 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 26 | 1301
5 | 24 | 4 | 1310 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | -90 | 1310
5 | 24 | 5 | 1279 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1279
5 | 24 | 6 | 1270 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 55 | 0 | 1 | 0 | -44 | 59 | 1270
5 | 24 | 7 | 1299 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 97 | 0 | 3 | 0 | -54 | 105 | 1299
5 | 24 | 8 | 1380 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 122 | 0 | 5 | 0 | -16 | 143 | 1380
5 | 24 | 9 | 1421 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 148 | 0 | 6 | 0 | -17 | 166 | 1421
5 | 24 | 10 | 1431 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 158 | 0 | 8 | 0 | -17 | 164 | 1431
5 | 24 | 11 | 1458 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 151 | 0 | 9 | 0 | -17 | 197 | 1458
5 | 24 | 12 | 1442 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 116 | 0 | 9 | 0 | -17 | 216 | 1442
5 | 24 | 13 | 1442 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 110 | 0 | 11 | 0 | 17 | 178 | 1442
5 | 24 | 14 | 1442 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 124 | 0 | 13 | 0 | 17 | 140 | 1442
5 | 24 | 15 | 1438 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 98 | 0 | 14 | 0 | 17 | 110 | 1438
5 | 24 | 16 | 1434 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 60 | 0 | 15 | 0 | 17 | 87 | 1434
5 | 24 | 17 | 1429 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 26 | 0 | 15 | 0 | 17 | 116 | 1429
5 | 24 | 18 | 1436 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 4 | 0 | 15 | 0 | 136 | 26 | 1436
5 | 24 | 19 | 1428 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 153 | 7 | 1428
5 | 24 | 20 | 1399 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 115 | 1399
5 | 24 | 21 | 1360 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 77 | 1360
5 | 24 | 22 | 1324 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 42 | 1324
5 | 24 | 23 | 1300 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -14 | 47 | 1300
5 | 25 | 0 | 1254 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -30 | 19 | 1254
5 | 25 | 1 | 1215 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -95 | 46 | 1215
5 | 25 | 2 | 1234 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -13 | -14 | 1234
5 | 25 | 3 | 1270 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -25 | 1270
5 | 25 | 4 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | -56 | 1274
5 | 25 | 5 | 1250 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 13 | 0 | 7 | 0 | -13 | -12 | 1250
5 | 25 | 6 | 1224 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 63 | 0 | 7 | 0 | -75 | 30 | 1224
5 | 25 | 7 | 1258 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 136 | 0 | 7 | 0 | -90 | 57 | 1258
5 | 25 | 8 | 1311 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 220 | 0 | 7 | 0 | -344 | 302 | 1311
5 | 25 | 9 | 1363 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 303 | 0 | 6 | 0 | -399 | 335 | 1363
5 | 25 | 10 | 1372 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 304 | 0 | 5 | 0 | -432 | 377 | 1372
5 | 25 | 11 | 1364 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 267 | 0 | 7 | 0 | -390 | 362 | 1364
5 | 25 | 12 | 1350 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 258 | 0 | 7 | 0 | -397 | 364 | 1350
5 | 25 | 13 | 1336 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 261 | 0 | 7 | 0 | -424 | 366 | 1336
5 | 25 | 14 | 1332 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 269 | 0 | 7 | 0 | -451 | 359 | 1332
5 | 25 | 15 | 1338 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 266 | 0 | 8 | 0 | -460 | 325 | 1338
5 | 25 | 16 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 189 | 0 | 8 | 0 | -315 | 212 | 1349
5 | 25 | 17 | 1376 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 77 | 0 | 9 | 0 | -102 | 137 | 1376
5 | 25 | 18 | 1398 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 16 | 0 | 8 | 0 | 49 | 70 | 1398
5 | 25 | 19 | 1412 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 129 | 1412
5 | 25 | 20 | 1379 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 103 | 13 | 1379
5 | 25 | 21 | 1337 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 47 | 1337
5 | 25 | 22 | 1296 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -14 | 46 | 1296
5 | 25 | 23 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -13 | 17 | 1267
5 | 26 | 0 | 1207 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -115 | 58 | 1207
5 | 26 | 1 | 1171 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -26 | -66 | 1171
5 | 26 | 2 | 1199 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -12 | -51 | 1199
5 | 26 | 3 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -103 | 94 | 1252
5 | 26 | 4 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -35 | 50 | 1275
5 | 26 | 5 | 1271 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 7 | 0 | 6 | 0 | -14 | 17 | 1271
5 | 26 | 6 | 1278 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 72 | 0 | 5 | 0 | -14 | 16 | 1278
5 | 26 | 7 | 1334 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 146 | 0 | 5 | 0 | -15 | 50 | 1334
5 | 26 | 8 | 1466 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 214 | 0 | 5 | 0 | 34 | 87 | 1466
5 | 26 | 9 | 1544 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 297 | 0 | 5 | 0 | 19 | 105 | 1544
5 | 26 | 10 | 1542 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 368 | 0 | 3 | 0 | -130 | 183 | 1542
5 | 26 | 11 | 1545 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 385 | 0 | 3 | 0 | -152 | 191 | 1545
5 | 26 | 12 | 1478 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 419 | 0 | 5 | 0 | -273 | 209 | 1478
5 | 26 | 13 | 1560 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 380 | 0 | 5 | 0 | -126 | 175 | 1560
5 | 26 | 14 | 1593 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 312 | 0 | 4 | 0 | -32 | 161 | 1593
5 | 26 | 15 | 1580 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 234 | 0 | 3 | 0 | -20 | 164 | 1580
5 | 26 | 16 | 1579 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 163 | 0 | 3 | 0 | -20 | 178 | 1579
5 | 26 | 17 | 1558 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 72 | 0 | 2 | 0 | 211 | 18 | 1558
5 | 26 | 18 | 1551 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 278 | 5 | 1551
5 | 26 | 19 | 1527 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | -163 | 1527
5 | 26 | 20 | 1479 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | -165 | 1479
5 | 26 | 21 | 1430 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 28 | 1430
5 | 26 | 22 | 1377 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 1377
5 | 26 | 23 | 1333 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 | 1333
5 | 27 | 0 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -95 | 1275
5 | 27 | 1 | 1248 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | -70 | 1248
5 | 27 | 2 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | -79 | 1267
5 | 27 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -57 | 1311
5 | 27 | 4 | 1322 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | -323 | 1322
5 | 27 | 5 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 293 | -253 | 1311
5 | 27 | 6 | 1298 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 109 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | 1298
5 | 27 | 7 | 1356 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 266 | 0 | 0 | 0 | -234 | 176 | 1356
5 | 27 | 8 | 1498 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 452 | 0 | 0 | 0 | -473 | 393 | 1498
5 | 27 | 9 | 1598 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 596 | 0 | 0 | 0 | -471 | 355 | 1598
5 | 27 | 10 | 1617 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 653 | 0 | 0 | 0 | -471 | 316 | 1617
5 | 27 | 11 | 1641 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 672 | 0 | 0 | 0 | -471 | 318 | 1641
5 | 27 | 12 | 1592 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 667 | 0 | 0 | 0 | -471 | 278 | 1592
5 | 27 | 13 | 1660 | 550 | 395 | 129 | 0 | 58 | 608 | 0 | 0 | 0 | -471 | 391 | 1660
5 | 27 | 14 | 1655 | 550 | 394 | 151 | 0 | 58 | 557 | 0 | 0 | 0 | -471 | 416 | 1655
5 | 27 | 15 | 1650 | 550 | 394 | 202 | 0 | 58 | 471 | 0 | 0 | 0 | -297 | 272 | 1650
5 | 27 | 16 | 1634 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 254 | 0 | 0 | 0 | 21 | 104 | 1634
5 | 27 | 17 | 1575 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 88 | 0 | 0 | 0 | 195 | 37 | 1575
5 | 27 | 18 | 1563 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 16 | 0 | 1 | 0 | 292 | -1 | 1563
5 | 27 | 19 | 1545 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 357 | -68 | 1545
5 | 27 | 20 | 1498 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 418 | -177 | 1498
5 | 27 | 21 | 1446 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 357 | -168 | 1446
5 | 27 | 22 | 1397 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 290 | -149 | 1397
5 | 27 | 23 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | -136 | 1349
5 | 28 | 0 | 1293 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1293
5 | 28 | 1 | 1264 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -4 | 1264
5 | 28 | 2 | 1276 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1276
5 | 28 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | -158 | 1311
5 | 28 | 4 | 1326 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 1326
5 | 28 | 5 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 29 | 0 | 1 | 0 | 81 | -55 | 1311
5 | 28 | 6 | 1311 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 166 | 0 | 1 | 0 | -52 | -3 | 1311
5 | 28 | 7 | 1372 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 389 | 0 | 0 | 0 | -356 | 191 | 1372
5 | 28 | 8 | 1513 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 614 | 0 | 0 | 0 | -473 | 246 | 1513
5 | 28 | 9 | 1639 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 780 | -15 | 0 | 0 | -471 | 224 | 1639
5 | 28 | 10 | 1685 | 550 | 398 | 121 | 0 | 58 | 871 | -17 | 0 | 0 | -471 | 175 | 1685
5 | 28 | 11 | 1701 | 550 | 399 | 121 | 0 | 58 | 893 | 0 | 1 | 0 | -471 | 150 | 1701
5 | 28 | 12 | 1644 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 863 | -16 | 1 | -1 | -471 | 146 | 1644
5 | 28 | 13 | 1740 | 550 | 404 | 129 | 0 | 58 | 795 | 0 | 0 | 0 | -471 | 275 | 1740
5 | 28 | 14 | 1724 | 550 | 402 | 151 | 0 | 58 | 628 | 0 | 0 | 0 | -471 | 406 | 1724
5 | 28 | 15 | 1687 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 417 | 0 | 0 | 0 | 22 | 49 | 1687
5 | 28 | 16 | 1659 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 218 | 0 | 1 | 0 | 27 | 158 | 1659
5 | 28 | 17 | 1596 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 76 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1596
5 | 28 | 18 | 1590 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 181 | 141 | 1590
5 | 28 | 19 | 1563 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1563
5 | 28 | 20 | 1509 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 1509
5 | 28 | 21 | 1458 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 130 | 1458
5 | 28 | 22 | 1408 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 1408
5 | 28 | 23 | 1363 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1363
5 | 29 | 0 | 1299 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1299
5 | 29 | 1 | 1270 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1270
5 | 29 | 2 | 1279 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1279
5 | 29 | 3 | 1318 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1318
5 | 29 | 4 | 1334 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1334
5 | 29 | 5 | 1319 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 1319
5 | 29 | 6 | 1322 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 75 | 0 | 0 | 0 | -15 | 63 | 1322
5 | 29 | 7 | 1392 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 135 | 0 | 0 | 0 | -16 | 125 | 1392
5 | 29 | 8 | 1534 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 172 | 0 | 0 | 0 | -19 | 255 | 1534
5 | 29 | 9 | 1615 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 217 | 0 | 0 | 0 | -20 | 299 | 1615
5 | 29 | 10 | 1624 | 550 | 391 | 121 | 0 | 58 | 265 | 0 | 0 | 0 | -20 | 259 | 1624
5 | 29 | 11 | 1640 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 264 | 0 | 0 | 0 | -20 | 274 | 1640
5 | 29 | 12 | 1586 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 245 | 0 | 0 | 0 | -20 | 243 | 1586
5 | 29 | 13 | 1641 | 550 | 393 | 129 | 0 | 58 | 264 | 0 | 0 | 0 | -20 | 267 | 1641
5 | 29 | 14 | 1655 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 244 | 0 | 0 | 0 | 32 | 231 | 1655
5 | 29 | 15 | 1644 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 163 | 0 | 0 | 0 | 227 | 55 | 1644
5 | 29 | 16 | 1644 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 86 | 0 | 0 | 0 | 126 | 177 | 1644
5 | 29 | 17 | 1613 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 35 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 1613
5 | 29 | 18 | 1590 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 202 | 126 | 1590
5 | 29 | 19 | 1559 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 141 | 1559
5 | 29 | 20 | 1503 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 6 | 1503
5 | 29 | 21 | 1449 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | -1 | 1449
5 | 29 | 22 | 1403 | 550 | 481 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1403
5 | 29 | 23 | 1358 | 550 | 476 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1358
5 | 30 | 0 | 1296 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 | 1296
5 | 30 | 1 | 1262 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -8 | 1262
5 | 30 | 2 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1275
5 | 30 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 29 | 1311
5 | 30 | 4 | 1323 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 1323
5 | 30 | 5 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 18 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 1316
5 | 30 | 6 | 1323 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 111 | 0 | 1 | 0 | 15 | -3 | 1323
5 | 30 | 7 | 1366 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 255 | 0 | 1 | 0 | -15 | -23 | 1366
5 | 30 | 8 | 1498 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 490 | 0 | 1 | 0 | -89 | -30 | 1498
5 | 30 | 9 | 1616 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 585 | 0 | 1 | 0 | -114 | 25 | 1616
5 | 30 | 10 | 1635 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 543 | 0 | 2 | 0 | -194 | 163 | 1635
5 | 30 | 11 | 1635 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 519 | 0 | 2 | 0 | -297 | 290 | 1635
5 | 30 | 12 | 1572 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 498 | 0 | 3 | 0 | -381 | 334 | 1572
5 | 30 | 13 | 1629 | 550 | 391 | 129 | 0 | 58 | 450 | 0 | 4 | 0 | -202 | 249 | 1629
5 | 30 | 14 | 1645 | 550 | 393 | 151 | 0 | 58 | 412 | 0 | 3 | 0 | -45 | 123 | 1645
5 | 30 | 15 | 1631 | 550 | 392 | 202 | 0 | 58 | 307 | 0 | 3 | 0 | -20 | 139 | 1631
5 | 30 | 16 | 1617 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 175 | 0 | 2 | 0 | 20 | 165 | 1617
5 | 30 | 17 | 1563 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 57 | 0 | 3 | 0 | 122 | 126 | 1563
5 | 30 | 18 | 1543 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 10 | 0 | 3 | 0 | 276 | -1 | 1543
5 | 30 | 19 | 1520 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 141 | 1520
5 | 30 | 20 | 1466 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 193 | 16 | 1466
5 | 30 | 21 | 1412 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 | 26 | 1412
5 | 30 | 22 | 1361 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 38 | 1361
5 | 30 | 23 | 1323 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 43 | 1323
5 | 31 | 0 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | -4 | 1274
5 | 31 | 1 | 1243 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -13 | -6 | 1243
5 | 31 | 2 | 1256 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -13 | 4 | 1256
5 | 31 | 3 | 1287 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 5 | 1287
5 | 31 | 4 | 1293 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 10 | 1293
5 | 31 | 5 | 1269 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 10 | 0 | 14 | 0 | -13 | 3 | 1269
5 | 31 | 6 | 1244 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 95 | 0 | 14 | 0 | -102 | 38 | 1244
5 | 31 | 7 | 1286 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 230 | 0 | 13 | 0 | -151 | 46 | 1286
5 | 31 | 8 | 1351 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 352 | 0 | 14 | 0 | -216 | 75 | 1351
5 | 31 | 9 | 1399 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 453 | 0 | 15 | 0 | -283 | 96 | 1399
5 | 31 | 10 | 1416 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 507 | 0 | 15 | 0 | -386 | 162 | 1416
5 | 31 | 11 | 1423 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 558 | 0 | 14 | 0 | -437 | 170 | 1423
5 | 31 | 12 | 1421 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 562 | 0 | 13 | 0 | -448 | 176 | 1421
5 | 31 | 13 | 1424 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 488 | 0 | 14 | 0 | -346 | 142 | 1424
5 | 31 | 14 | 1426 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 415 | 0 | 13 | 0 | -266 | 116 | 1426
5 | 31 | 15 | 1391 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 323 | 0 | 12 | 0 | -227 | 84 | 1391
5 | 31 | 16 | 1395 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 230 | 0 | 10 | 0 | -290 | 190 | 1395
5 | 31 | 17 | 1386 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 98 | 0 | 10 | 0 | -196 | 219 | 1386
5 | 31 | 18 | 1402 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 21 | 0 | 11 | 0 | 16 | 99 | 1402
5 | 31 | 19 | 1412 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 93 | 53 | 1412
5 | 31 | 20 | 1380 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43 | 71 | 1380
5 | 31 | 21 | 1334 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 69 | -1 | 1334
5 | 31 | 22 | 1305 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 0 | 1305
5 | 31 | 23 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | -3 | 1274
6 | 1 | 0 | 1232 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -6 | -27 | 12 | 1232
6 | 1 | 1 | 1198 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | -8 | -65 | 16 | 1198
6 | 1 | 2 | 1213 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | -9 | -44 | 10 | 1213
6 | 1 | 3 | 1268 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | -1 | 1268
6 | 1 | 4 | 1284 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 1284
6 | 1 | 5 | 1267 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 24 | -1 | 13 | 0 | 13 | -28 | 1267
6 | 1 | 6 | 1239 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 99 | -57 | 13 | -13 | -31 | 29 | 1239
6 | 1 | 7 | 1257 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 210 | -122 | 13 | -13 | -22 | 45 | 1257
6 | 1 | 8 | 1293 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 353 | -207 | 14 | -14 | -44 | 69 | 1293
6 | 1 | 9 | 1332 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 469 | -275 | 13 | -13 | -57 | 82 | 1332
6 | 1 | 10 | 1344 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 529 | -310 | 11 | -11 | -134 | 146 | 1344
6 | 1 | 11 | 1341 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 592 | -347 | 10 | -10 | -187 | 170 | 1341
6 | 1 | 12 | 1344 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 697 | -410 | 9 | -9 | -249 | 193 | 1344
6 | 1 | 13 | 1348 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 695 | -408 | 10 | -10 | -206 | 145 | 1348
6 | 1 | 14 | 1341 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 611 | -359 | 10 | -10 | -130 | 73 | 1341
6 | 1 | 15 | 1349 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 502 | -295 | 9 | -9 | -111 | 54 | 1349
6 | 1 | 16 | 1372 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 335 | -196 | 6 | -6 | -42 | 29 | 1372
6 | 1 | 17 | 1380 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 143 | -84 | 4 | -4 | -120 | 195 | 1380
6 | 1 | 18 | 1395 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 27 | -1 | 4 | 0 | 178 | -59 | 1395
6 | 1 | 19 | 1405 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 297 | -141 | 1405
6 | 1 | 20 | 1382 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 12 | 1382
6 | 1 | 21 | 1353 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | -1 | 1353
6 | 1 | 22 | 1315 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 159 | -92 | 1315
6 | 1 | 23 | 1283 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 | 1283
6 | 2 | 0 | 1217 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -32 | 2 | 1217
6 | 2 | 1 | 1179 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 | 34 | 1179
6 | 2 | 2 | 1209 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 28 | 1209
6 | 2 | 3 | 1267 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1267
6 | 2 | 4 | 1290 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | -146 | 1290
6 | 2 | 5 | 1290 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 134 | -120 | 1290
6 | 2 | 6 | 1300 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 149 | 0 | 0 | 0 | -84 | 36 | 1300
6 | 2 | 7 | 1359 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 348 | 0 | 0 | 0 | -250 | 115 | 1359
6 | 2 | 8 | 1457 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 557 | 0 | 0 | 0 | -336 | 114 | 1457
6 | 2 | 9 | 1545 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 666 | 0 | 0 | 0 | -322 | 88 | 1545
6 | 2 | 10 | 1558 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 602 | 0 | 0 | 0 | -260 | 103 | 1558
6 | 2 | 11 | 1541 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 538 | 0 | 0 | 0 | -244 | 134 | 1541
6 | 2 | 12 | 1503 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 486 | 0 | 0 | 0 | -248 | 152 | 1503
6 | 2 | 13 | 1557 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 415 | 0 | 1 | 0 | -58 | 77 | 1557
6 | 2 | 14 | 1600 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 387 | 0 | 2 | 0 | -20 | 85 | 1600
6 | 2 | 15 | 1610 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 265 | 0 | 3 | 0 | 20 | 123 | 1610
6 | 2 | 16 | 1600 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 145 | 0 | 3 | 0 | 191 | 15 | 1600
6 | 2 | 17 | 1570 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 59 | 0 | 3 | 0 | 361 | -99 | 1570
6 | 2 | 18 | 1558 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 11 | 0 | 3 | 0 | 434 | -136 | 1558
6 | 2 | 19 | 1533 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 248 | 35 | 1533
6 | 2 | 20 | 1482 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 206 | 25 | 1482
6 | 2 | 21 | 1433 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 164 | 1433
6 | 2 | 22 | 1401 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | 44 | 1401
6 | 2 | 23 | 1376 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 79 | 1376
6 | 3 | 0 | 1328 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 46 | 1328
6 | 3 | 1 | 1290 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 20 | 1290
6 | 3 | 2 | 1302 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 33 | 1302
6 | 3 | 3 | 1341 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 35 | 1341
6 | 3 | 4 | 1352 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 | 29 | 1352
6 | 3 | 5 | 1354 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 4 | 0 | 8 | 0 | 70 | 26 | 1354
6 | 3 | 6 | 1378 | 550 | 478 | 202 | 0 | 58 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 1378
6 | 3 | 7 | 1456 | 550 | 487 | 149 | 0 | 58 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 1456
6 | 3 | 8 | 1582 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 107 | 0 | 11 | 0 | 321 | 21 | 1582
6 | 3 | 9 | 1647 | 550 | 509 | 116 | 0 | 58 | 126 | 0 | 10 | 0 | 116 | 162 | 1647
6 | 3 | 10 | 1634 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 141 | 0 | 9 | 0 | 90 | 281 | 1634
6 | 3 | 11 | 1631 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 147 | 0 | 8 | 0 | 65 | 298 | 1631
6 | 3 | 12 | 1579 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 143 | 0 | 4 | 0 | 108 | 211 | 1579
6 | 3 | 13 | 1612 | 550 | 505 | 125 | 0 | 58 | 136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 235 | 1612
6 | 3 | 14 | 1626 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 163 | 0 | 1 | 0 | 46 | 270 | 1626
6 | 3 | 15 | 1616 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 175 | 0 | 1 | 0 | 23 | 218 | 1616
6 | 3 | 16 | 1604 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 113 | 0 | 0 | 0 | 80 | 165 | 1604
6 | 3 | 17 | 1561 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 53 | 0 | 3 | 0 | 146 | 113 | 1561
6 | 3 | 18 | 1545 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 13 | 0 | 3 | 0 | 19 | 264 | 1545
6 | 3 | 19 | 1519 | 550 | 494 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 163 | 1519
6 | 3 | 20 | 1476 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 158 | 64 | 1476
6 | 3 | 21 | 1439 | 550 | 505 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69 | 1439
6 | 3 | 22 | 1405 | 550 | 499 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1405
6 | 3 | 23 | 1376 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 44 | 1376
6 | 4 | 0 | 1336 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 44 | 1336
6 | 4 | 1 | 1301 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 36 | 1301
6 | 4 | 2 | 1320 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 53 | 1320
6 | 4 | 3 | 1350 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 53 | 1350
6 | 4 | 4 | 1359 | 550 | 476 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1359
6 | 4 | 5 | 1350 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 29 | 0 | 4 | 0 | 15 | 56 | 1350
6 | 4 | 6 | 1347 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 127 | 0 | 3 | 0 | -33 | 51 | 1347
6 | 4 | 7 | 1406 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 307 | 0 | 2 | 0 | -280 | 231 | 1406
6 | 4 | 8 | 1520 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 535 | 0 | 2 | 0 | -416 | 277 | 1520
6 | 4 | 9 | 1622 | 550 | 390 | 116 | 0 | 58 | 667 | 0 | 3 | 0 | -307 | 145 | 1622
6 | 4 | 10 | 1629 | 550 | 391 | 116 | 0 | 58 | 714 | 0 | 5 | 0 | -471 | 266 | 1629
6 | 4 | 11 | 1630 | 550 | 391 | 116 | 0 | 58 | 797 | 0 | 5 | 0 | -471 | 184 | 1630
6 | 4 | 12 | 1576 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 821 | 0 | 6 | 0 | -472 | 108 | 1576
6 | 4 | 13 | 1627 | 550 | 391 | 125 | 0 | 58 | 775 | 0 | 4 | 0 | -471 | 195 | 1627
6 | 4 | 14 | 1627 | 550 | 391 | 149 | 0 | 58 | 683 | 0 | 5 | 0 | -471 | 262 | 1627
6 | 4 | 15 | 1613 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 541 | 0 | 6 | 0 | -412 | 279 | 1613
6 | 4 | 16 | 1611 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 346 | 0 | 5 | 0 | 20 | -6 | 1611
6 | 4 | 17 | 1567 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 151 | 0 | 4 | 0 | 19 | 147 | 1567
6 | 4 | 18 | 1547 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 30 | 0 | 3 | 0 | 366 | -98 | 1547
6 | 4 | 19 | 1527 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 280 | -1 | 1527
6 | 4 | 20 | 1482 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 | 0 | 1482
6 | 4 | 21 | 1440 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | -1 | 1440
6 | 4 | 22 | 1401 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | -76 | 1401
6 | 4 | 23 | 1369 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1369
6 | 5 | 0 | 1315 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1315
6 | 5 | 1 | 1279 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1279
6 | 5 | 2 | 1296 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | -77 | 1296
6 | 5 | 3 | 1335 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1335
6 | 5 | 4 | 1349 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 397 | -295 | 1349
6 | 5 | 5 | 1340 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 30 | 0 | 1 | 0 | 186 | -123 | 1340
6 | 5 | 6 | 1338 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 177 | 0 | 2 | 0 | -109 | 69 | 1338
6 | 5 | 7 | 1378 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 386 | 0 | 1 | 0 | -418 | 263 | 1378
6 | 5 | 8 | 1481 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 589 | 0 | 2 | 0 | -474 | 242 | 1481
6 | 5 | 9 | 1586 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 746 | -15 | 1 | -1 | -471 | 213 | 1586
6 | 5 | 10 | 1619 | 550 | 390 | 116 | 0 | 58 | 844 | -63 | 1 | -1 | -471 | 195 | 1619
6 | 5 | 11 | 1630 | 550 | 391 | 116 | 0 | 58 | 878 | -73 | 0 | 0 | -471 | 181 | 1630
6 | 5 | 12 | 1591 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 877 | -72 | 1 | -1 | -471 | 144 | 1591
6 | 5 | 13 | 1647 | 550 | 393 | 125 | 0 | 58 | 835 | 0 | 2 | 0 | -471 | 155 | 1647
6 | 5 | 14 | 1653 | 550 | 394 | 149 | 0 | 58 | 737 | 0 | 1 | 0 | -471 | 235 | 1653
6 | 5 | 15 | 1646 | 550 | 393 | 202 | 0 | 58 | 580 | 0 | 1 | 0 | -400 | 262 | 1646
6 | 5 | 16 | 1646 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 373 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1646
6 | 5 | 17 | 1606 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 164 | 0 | 0 | 0 | 64 | 132 | 1606
6 | 5 | 18 | 1581 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 434 | -132 | 1581
6 | 5 | 19 | 1557 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | -123 | 1557
6 | 5 | 20 | 1506 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1506
6 | 5 | 21 | 1462 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | -160 | 1462
6 | 5 | 22 | 1420 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316 | -143 | 1420
6 | 5 | 23 | 1383 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | -28 | 1383
6 | 6 | 0 | 1333 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 6 | 1333
6 | 6 | 1 | 1302 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 8 | 1302
6 | 6 | 2 | 1308 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 3 | 1308
6 | 6 | 3 | 1342 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 25 | 1342
6 | 6 | 4 | 1349 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 1349
6 | 6 | 5 | 1340 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 36 | 0 | 3 | 0 | 159 | -104 | 1340
6 | 6 | 6 | 1333 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 157 | 0 | 3 | 0 | -64 | 38 | 1333
6 | 6 | 7 | 1376 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 321 | 0 | 3 | 0 | -322 | 228 | 1376
6 | 6 | 8 | 1508 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 561 | 0 | 4 | 0 | -473 | 294 | 1508
6 | 6 | 9 | 1612 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 731 | 0 | 4 | 0 | -471 | 235 | 1612
6 | 6 | 10 | 1654 | 550 | 394 | 116 | 0 | 58 | 797 | 0 | 5 | 0 | -471 | 205 | 1654
6 | 6 | 11 | 1665 | 550 | 395 | 116 | 0 | 58 | 740 | 0 | 5 | 0 | -471 | 272 | 1665
6 | 6 | 12 | 1615 | 550 | 390 | 116 | 0 | 58 | 656 | 0 | 6 | 0 | -471 | 310 | 1615
6 | 6 | 13 | 1665 | 550 | 395 | 125 | 0 | 58 | 607 | 0 | 7 | 0 | -471 | 394 | 1665
6 | 6 | 14 | 1674 | 550 | 396 | 149 | 0 | 58 | 508 | 0 | 8 | 0 | -471 | 476 | 1674
6 | 6 | 15 | 1656 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 335 | 0 | 7 | 0 | 21 | 94 | 1656
6 | 6 | 16 | 1640 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 197 | 0 | 6 | 0 | 107 | 84 | 1640
6 | 6 | 17 | 1587 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 70 | 0 | 5 | 0 | 266 | 0 | 1587
6 | 6 | 18 | 1566 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 11 | 0 | 6 | 0 | 431 | -128 | 1566
6 | 6 | 19 | 1540 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 352 | -64 | 1540
6 | 6 | 20 | 1497 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 247 | -1 | 1497
6 | 6 | 21 | 1451 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 203 | -1 | 1451
6 | 6 | 22 | 1415 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 167 | -1 | 1415
6 | 6 | 23 | 1381 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 276 | -143 | 1381
6 | 7 | 0 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 224 | -140 | 1332
6 | 7 | 1 | 1295 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 177 | -131 | 1295
6 | 7 | 2 | 1302 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 1302
6 | 7 | 3 | 1330 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | -1 | 1330
6 | 7 | 4 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 1332
6 | 7 | 5 | 1297 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65 | -36 | 1297
6 | 7 | 6 | 1276 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 101 | 0 | 0 | 0 | -35 | 11 | 1276
6 | 7 | 7 | 1307 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 265 | 0 | 0 | 0 | -207 | 103 | 1307
6 | 7 | 8 | 1359 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 460 | 0 | 0 | 0 | -476 | 253 | 1359
6 | 7 | 9 | 1420 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 570 | 0 | 0 | 0 | -475 | 212 | 1420
6 | 7 | 10 | 1451 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 559 | 0 | 0 | 0 | -474 | 253 | 1451
6 | 7 | 11 | 1444 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 490 | 0 | 0 | 0 | -474 | 315 | 1444
6 | 7 | 12 | 1443 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 373 | 0 | 0 | 0 | -474 | 431 | 1443
6 | 7 | 13 | 1444 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 307 | 0 | 0 | 0 | -474 | 489 | 1444
6 | 7 | 14 | 1455 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 307 | 0 | 0 | 0 | -340 | 342 | 1455
6 | 7 | 15 | 1443 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 292 | 0 | 0 | 0 | -276 | 228 | 1443
6 | 7 | 16 | 1443 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 238 | 0 | 0 | 0 | -234 | 193 | 1443
6 | 7 | 17 | 1449 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 109 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77 | 1449
6 | 7 | 18 | 1464 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 219 | -22 | 1464
6 | 7 | 19 | 1469 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | -94 | 1469
6 | 7 | 20 | 1433 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | -73 | 1433
6 | 7 | 21 | 1398 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | -63 | 1398
6 | 7 | 22 | 1359 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 85 | 1359
6 | 7 | 23 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | -1 | 1332
6 | 8 | 0 | 1277 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1277
6 | 8 | 1 | 1235 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -25 | 1235
6 | 8 | 2 | 1246 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 1246
6 | 8 | 3 | 1282 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | -19 | 1282
6 | 8 | 4 | 1298 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -14 | 1298
6 | 8 | 5 | 1271 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | -5 | 1271
6 | 8 | 6 | 1250 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 70 | 0 | 0 | 0 | -13 | -6 | 1250
6 | 8 | 7 | 1277 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 125 | 0 | 0 | 0 | -14 | 20 | 1277
6 | 8 | 8 | 1331 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 154 | 0 | 0 | 0 | -15 | 70 | 1331
6 | 8 | 9 | 1353 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 323 | 0 | 0 | 0 | -429 | 346 | 1353
6 | 8 | 10 | 1367 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 439 | 0 | 0 | 0 | -430 | 245 | 1367
6 | 8 | 11 | 1380 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 383 | 0 | 0 | 0 | -476 | 360 | 1380
6 | 8 | 12 | 1391 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 342 | 0 | 0 | 0 | -396 | 332 | 1391
6 | 8 | 13 | 1399 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 232 | 0 | 0 | 0 | -89 | 134 | 1399
6 | 8 | 14 | 1405 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 166 | 0 | 0 | 0 | -16 | 109 | 1405
6 | 8 | 15 | 1403 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 103 | 0 | 0 | 0 | -16 | 117 | 1403
6 | 8 | 16 | 1407 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 72 | 0 | 1 | 0 | -16 | 104 | 1407
6 | 8 | 17 | 1423 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 35 | 0 | 1 | 0 | 17 | 124 | 1423
6 | 8 | 18 | 1438 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 158 | 25 | 1438
6 | 8 | 19 | 1437 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 171 | 1437
6 | 8 | 20 | 1415 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 149 | 1415
6 | 8 | 21 | 1381 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 116 | 1381
6 | 8 | 22 | 1348 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 85 | 1348
6 | 8 | 23 | 1323 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 61 | 1323
6 | 9 | 0 | 1264 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1264
6 | 9 | 1 | 1219 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 7 | 1219
6 | 9 | 2 | 1237 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 4 | 1237
6 | 9 | 3 | 1277 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 1277
6 | 9 | 4 | 1301 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 1301
6 | 9 | 5 | 1291 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1291
6 | 9 | 6 | 1297 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 103 | 0 | 0 | 0 | -51 | 46 | 1297
6 | 9 | 7 | 1372 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 234 | 0 | 0 | 0 | -195 | 187 | 1372
6 | 9 | 8 | 1503 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 322 | 0 | 0 | 0 | -106 | 165 | 1503
6 | 9 | 9 | 1606 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 374 | 0 | 0 | 0 | -42 | 161 | 1606
6 | 9 | 10 | 1630 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 403 | 0 | 0 | 0 | 21 | 93 | 1630
6 | 9 | 11 | 1647 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 313 | 0 | 0 | 0 | 21 | 200 | 1647
6 | 9 | 12 | 1605 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 231 | 0 | 0 | 0 | -43 | 304 | 1605
6 | 9 | 13 | 1653 | 550 | 536 | 125 | 0 | 58 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1653
6 | 9 | 14 | 1661 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 114 | 0 | 0 | 0 | 182 | 219 | 1661
6 | 9 | 15 | 1649 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 98 | 0 | 1 | 0 | 351 | 0 | 1649
6 | 9 | 16 | 1631 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 70 | 0 | 3 | 0 | 169 | 143 | 1631
6 | 9 | 17 | 1591 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 36 | 0 | 3 | 0 | 307 | -1 | 1591
6 | 9 | 18 | 1570 | 550 | 623 | 249 | 0 | 58 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1570
6 | 9 | 19 | 1541 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 219 | 71 | 1541
6 | 9 | 20 | 1498 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 212 | 35 | 1498
6 | 9 | 21 | 1461 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | 144 | 1461
6 | 9 | 22 | 1415 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 143 | 1415
6 | 9 | 23 | 1386 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 52 | 1386
6 | 10 | 0 | 1341 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 76 | 1341
6 | 10 | 1 | 1308 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 43 | 1308
6 | 10 | 2 | 1319 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 53 | 1319
6 | 10 | 3 | 1349 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78 | 16 | 1349
6 | 10 | 4 | 1359 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 91 | 1359
6 | 10 | 5 | 1367 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 17 | 0 | 6 | 0 | 15 | 83 | 1367
6 | 10 | 6 | 1383 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 53 | 0 | 7 | 0 | 16 | 108 | 1383
6 | 10 | 7 | 1455 | 550 | 487 | 149 | 0 | 58 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 113 | 1455
6 | 10 | 8 | 1587 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 99 | 0 | 10 | 0 | 137 | 219 | 1587
6 | 10 | 9 | 1687 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 102 | 0 | 11 | 0 | 183 | 278 | 1687
6 | 10 | 10 | 1705 | 550 | 518 | 116 | 0 | 58 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | 346 | 1705
6 | 10 | 11 | 1702 | 550 | 644 | 116 | 0 | 58 | 112 | 0 | 10 | 0 | 0 | 212 | 1702
6 | 10 | 12 | 1640 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 136 | 0 | 10 | 0 | 373 | 8 | 1640
6 | 10 | 13 | 1687 | 550 | 653 | 125 | 0 | 58 | 149 | 0 | 9 | 0 | 0 | 143 | 1687
6 | 10 | 14 | 1697 | 550 | 734 | 149 | 0 | 58 | 131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 66 | 1697
6 | 10 | 15 | 1693 | 550 | 758 | 202 | 0 | 58 | 114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1693
6 | 10 | 16 | 1696 | 550 | 515 | 249 | 0 | 58 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 229 | 1696
6 | 10 | 17 | 1655 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 44 | 0 | 10 | 0 | 110 | 245 | 1655
6 | 10 | 18 | 1635 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 11 | 0 | 12 | 0 | 21 | 345 | 1635
6 | 10 | 19 | 1609 | 550 | 505 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 236 | 1609
6 | 10 | 20 | 1567 | 550 | 500 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 1567
6 | 10 | 21 | 1520 | 550 | 494 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 1520
6 | 10 | 22 | 1477 | 550 | 605 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1477
6 | 10 | 23 | 1438 | 550 | 485 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 86 | 1438
6 | 11 | 0 | 1381 | 550 | 479 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1381
6 | 11 | 1 | 1347 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 75 | 1347
6 | 11 | 2 | 1350 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 78 | 1350
6 | 11 | 3 | 1374 | 550 | 478 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 1374
6 | 11 | 4 | 1378 | 550 | 478 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1378
6 | 11 | 5 | 1378 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 19 | 0 | 5 | 0 | 16 | 92 | 1378
6 | 11 | 6 | 1400 | 550 | 481 | 202 | 0 | 58 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1400
6 | 11 | 7 | 1477 | 550 | 489 | 149 | 0 | 58 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 1477
6 | 11 | 8 | 1610 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 138 | 0 | 0 | 0 | 209 | 141 | 1610
6 | 11 | 9 | 1705 | 550 | 516 | 116 | 0 | 58 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | 1705
6 | 11 | 10 | 1712 | 550 | 516 | 116 | 0 | 58 | 144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 321 | 1712
6 | 11 | 11 | 1688 | 550 | 514 | 116 | 0 | 58 | 158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 287 | 1688
6 | 11 | 12 | 1622 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 222 | 0 | 3 | 0 | 21 | 263 | 1622
6 | 11 | 13 | 1648 | 550 | 393 | 125 | 0 | 58 | 282 | 0 | 2 | 0 | -20 | 258 | 1648
6 | 11 | 14 | 1653 | 550 | 394 | 149 | 0 | 58 | 354 | 0 | 2 | 0 | -20 | 166 | 1653
6 | 11 | 15 | 1666 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 323 | 0 | 1 | 0 | 21 | 122 | 1666
6 | 11 | 16 | 1649 | 550 | 567 | 249 | 0 | 58 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1649
6 | 11 | 17 | 1603 | 550 | 504 | 249 | 0 | 58 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 156 | 1603
6 | 11 | 18 | 1585 | 550 | 710 | 249 | 0 | 58 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1585
6 | 11 | 19 | 1565 | 550 | 418 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 241 | 1565
6 | 11 | 20 | 1520 | 550 | 494 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167 | 1520
6 | 11 | 21 | 1472 | 550 | 489 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 124 | 1472
6 | 11 | 22 | 1430 | 550 | 502 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1430
6 | 11 | 23 | 1393 | 550 | 480 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1393
6 | 12 | 0 | 1346 | 550 | 487 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1346
6 | 12 | 1 | 1306 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 44 | 1306
6 | 12 | 2 | 1314 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 48 | 1314
6 | 12 | 3 | 1349 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 65 | 1349
6 | 12 | 4 | 1359 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 69 | 1359
6 | 12 | 5 | 1348 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 29 | 0 | 3 | 0 | 15 | 55 | 1348
6 | 12 | 6 | 1351 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 113 | 0 | 2 | 0 | 15 | 22 | 1351
6 | 12 | 7 | 1415 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 218 | 0 | 2 | 0 | -16 | 65 | 1415
6 | 12 | 8 | 1536 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 312 | 0 | 1 | 0 | -19 | 120 | 1536
6 | 12 | 9 | 1619 | 550 | 390 | 116 | 0 | 58 | 353 | 0 | 0 | 0 | -20 | 172 | 1619
6 | 12 | 10 | 1647 | 550 | 393 | 116 | 0 | 58 | 304 | 0 | 1 | 0 | -35 | 260 | 1647
6 | 12 | 11 | 1633 | 550 | 392 | 116 | 0 | 58 | 292 | 0 | 0 | 0 | -164 | 389 | 1633
6 | 12 | 12 | 1569 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 342 | 0 | 0 | 0 | -292 | 406 | 1569
6 | 12 | 13 | 1626 | 550 | 391 | 125 | 0 | 58 | 484 | 0 | 0 | 0 | -200 | 218 | 1626
6 | 12 | 14 | 1647 | 550 | 393 | 149 | 0 | 58 | 521 | 0 | 0 | 0 | -125 | 101 | 1647
6 | 12 | 15 | 1655 | 550 | 394 | 202 | 0 | 58 | 470 | 0 | 0 | 0 | -103 | 84 | 1655
6 | 12 | 16 | 1665 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 275 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 1665
6 | 12 | 17 | 1608 | 550 | 531 | 249 | 0 | 58 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 1608
6 | 12 | 18 | 1587 | 550 | 502 | 249 | 0 | 58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | 1587
6 | 12 | 19 | 1565 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318 | 0 | 1565
6 | 12 | 20 | 1518 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 140 | 1518
6 | 12 | 21 | 1473 | 550 | 489 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 1473
6 | 12 | 22 | 1420 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 140 | 1420
6 | 12 | 23 | 1390 | 550 | 480 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1390
6 | 13 | 0 | 1338 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | -1 | 1338
6 | 13 | 1 | 1300 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 1300
6 | 13 | 2 | 1314 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3 | 1314
6 | 13 | 3 | 1346 | 550 | 475 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1346
6 | 13 | 4 | 1351 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | 1351
6 | 13 | 5 | 1338 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 1338
6 | 13 | 6 | 1332 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 109 | 0 | 0 | 0 | -15 | 39 | 1332
6 | 13 | 7 | 1388 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 247 | 0 | 0 | 0 | -157 | 152 | 1388
6 | 13 | 8 | 1522 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 391 | 0 | 0 | 0 | -78 | 87 | 1522
6 | 13 | 9 | 1623 | 550 | 391 | 116 | 0 | 58 | 565 | 0 | 0 | 0 | -260 | 203 | 1623
6 | 13 | 10 | 1654 | 550 | 394 | 116 | 0 | 58 | 712 | 0 | 0 | 0 | -471 | 295 | 1654
6 | 13 | 11 | 1687 | 550 | 398 | 116 | 0 | 58 | 748 | 0 | 0 | 0 | -471 | 288 | 1687
6 | 13 | 12 | 1651 | 550 | 394 | 116 | 0 | 58 | 765 | 0 | 0 | 0 | -471 | 239 | 1651
6 | 13 | 13 | 1721 | 550 | 402 | 125 | 0 | 58 | 774 | 0 | 0 | 0 | -471 | 283 | 1721
6 | 13 | 14 | 1745 | 550 | 405 | 149 | 0 | 58 | 713 | 0 | 0 | 0 | -398 | 268 | 1745
6 | 13 | 15 | 1742 | 550 | 404 | 202 | 0 | 58 | 542 | 0 | 1 | 0 | -50 | 35 | 1742
6 | 13 | 16 | 1734 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 320 | 0 | 2 | 0 | 23 | 143 | 1734
6 | 13 | 17 | 1649 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 121 | 0 | 2 | 0 | 279 | 1 | 1649
6 | 13 | 18 | 1613 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 24 | 0 | 2 | 0 | 341 | 0 | 1613
6 | 13 | 19 | 1585 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 141 | 1585
6 | 13 | 20 | 1540 | 550 | 682 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1540
6 | 13 | 21 | 1493 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 227 | 1493
6 | 13 | 22 | 1446 | 550 | 486 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 1446
6 | 13 | 23 | 1415 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 1415
6 | 14 | 0 | 1360 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 95 | 1360
6 | 14 | 1 | 1331 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 26 | 1331
6 | 14 | 2 | 1330 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 25 | 1330
6 | 14 | 3 | 1351 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77 | 22 | 1351
6 | 14 | 4 | 1351 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 84 | 1351
6 | 14 | 5 | 1333 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 60 | 1333
6 | 14 | 6 | 1329 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 53 | 0 | 6 | 0 | 15 | 56 | 1329
6 | 14 | 7 | 1363 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 83 | 0 | 6 | 0 | 15 | 113 | 1363
6 | 14 | 8 | 1435 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 100 | 0 | 7 | 0 | 17 | 189 | 1435
6 | 14 | 9 | 1498 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 126 | 0 | 10 | 0 | -18 | 267 | 1498
6 | 14 | 10 | 1508 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 159 | 0 | 12 | 0 | -18 | 242 | 1508
6 | 14 | 11 | 1503 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 183 | 0 | 13 | 0 | -18 | 212 | 1503
6 | 14 | 12 | 1491 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 159 | 0 | 13 | 0 | -18 | 224 | 1491
6 | 14 | 13 | 1504 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 122 | 0 | 13 | 0 | -18 | 265 | 1504
6 | 14 | 14 | 1503 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 109 | 0 | 13 | 0 | 29 | 206 | 1503
6 | 14 | 15 | 1486 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 95 | 0 | 14 | 0 | 27 | 151 | 1486
6 | 14 | 16 | 1494 | 550 | 491 | 249 | 0 | 58 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 59 | 1494
6 | 14 | 17 | 1493 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 35 | 0 | 15 | 0 | 54 | 143 | 1493
6 | 14 | 18 | 1498 | 550 | 492 | 249 | 0 | 58 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 125 | 1498
6 | 14 | 19 | 1494 | 550 | 492 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 130 | 1494
6 | 14 | 20 | 1469 | 550 | 489 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 108 | 1469
6 | 14 | 21 | 1423 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 69 | 1423
6 | 14 | 22 | 1395 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 118 | 1395
6 | 14 | 23 | 1372 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 94 | 17 | 1372
6 | 15 | 0 | 1331 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 53 | 17 | 1331
6 | 15 | 1 | 1293 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 18 | 1293
6 | 15 | 2 | 1301 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 28 | 1301
6 | 15 | 3 | 1331 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63 | 11 | 1331
6 | 15 | 4 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 71 | 7 | 1332
6 | 15 | 5 | 1320 | 550 | 391 | 249 | 0 | 58 | 23 | 0 | 4 | 0 | 15 | 30 | 1320
6 | 15 | 6 | 1313 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 66 | 0 | 1 | 0 | -14 | 61 | 1313
6 | 15 | 7 | 1349 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 151 | 0 | 1 | 0 | -60 | 111 | 1349
6 | 15 | 8 | 1408 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 273 | 0 | 1 | 0 | -319 | 331 | 1408
6 | 15 | 9 | 1464 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 311 | 0 | 1 | 0 | -249 | 288 | 1464
6 | 15 | 10 | 1479 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 334 | 0 | 2 | 0 | -350 | 380 | 1479
6 | 15 | 11 | 1495 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 409 | 0 | 3 | 0 | -473 | 443 | 1495
6 | 15 | 12 | 1503 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 494 | 0 | 2 | 0 | -473 | 367 | 1503
6 | 15 | 13 | 1508 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 519 | 0 | 1 | 0 | -473 | 339 | 1508
6 | 15 | 14 | 1508 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 485 | 0 | 1 | 0 | -473 | 349 | 1508
6 | 15 | 15 | 1506 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 414 | 0 | 0 | 0 | -393 | 286 | 1506
6 | 15 | 16 | 1507 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 292 | 0 | 0 | 0 | -227 | 196 | 1507
6 | 15 | 17 | 1535 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 142 | 0 | 0 | 0 | 19 | 128 | 1535
6 | 15 | 18 | 1552 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 239 | 1552
6 | 15 | 19 | 1542 | 550 | 559 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1542
6 | 15 | 20 | 1507 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 141 | 1507
6 | 15 | 21 | 1464 | 550 | 488 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1464
6 | 15 | 22 | 1415 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 141 | 1415
6 | 15 | 23 | 1378 | 550 | 478 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1378
6 | 16 | 0 | 1322 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 32 | 1322
6 | 16 | 1 | 1278 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | 1278
6 | 16 | 2 | 1289 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 27 | 1289
6 | 16 | 3 | 1323 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 27 | 1323
6 | 16 | 4 | 1334 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 31 | 1334
6 | 16 | 5 | 1338 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 27 | 0 | 4 | 0 | 15 | 46 | 1338
6 | 16 | 6 | 1366 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 144 | 0 | 3 | 0 | -15 | 35 | 1366
6 | 16 | 7 | 1477 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 319 | 0 | 4 | 0 | -121 | 129 | 1477
6 | 16 | 8 | 1669 | 550 | 396 | 125 | 0 | 58 | 404 | 0 | 5 | 0 | -20 | 151 | 1669
6 | 16 | 9 | 1838 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 458 | 0 | 6 | 0 | 25 | 236 | 1838
6 | 16 | 10 | 1901 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 546 | 0 | 7 | 0 | 26 | 209 | 1901
6 | 16 | 11 | 1955 | 550 | 428 | 116 | 0 | 58 | 639 | 0 | 8 | 0 | -471 | 627 | 1955
6 | 16 | 12 | 1941 | 550 | 427 | 116 | 0 | 58 | 746 | 0 | 9 | 0 | -471 | 506 | 1941
6 | 16 | 13 | 2054 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 760 | 0 | 8 | 0 | 29 | 135 | 2054
6 | 16 | 14 | 2070 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 651 | 0 | 8 | 0 | 29 | 236 | 2070
6 | 16 | 15 | 2056 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 518 | 0 | 9 | 0 | 164 | 166 | 2056
6 | 16 | 16 | 2039 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 338 | 0 | 12 | 0 | 325 | 118 | 2039
6 | 16 | 17 | 1953 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 143 | 0 | 12 | 0 | 419 | 133 | 1953
6 | 16 | 18 | 1889 | 550 | 923 | 249 | 0 | 58 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 71 | 1889
6 | 16 | 19 | 1824 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 426 | 141 | 1824
6 | 16 | 20 | 1746 | 550 | 604 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 275 | 1746
6 | 16 | 21 | 1677 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 205 | 218 | 1677
6 | 16 | 22 | 1612 | 550 | 525 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 1612
6 | 16 | 23 | 1557 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 276 | 1557
6 | 17 | 0 | 1465 | 550 | 500 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 1465
6 | 17 | 1 | 1407 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 156 | -1 | 1407
6 | 17 | 2 | 1405 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61 | 1405
6 | 17 | 3 | 1422 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 1422
6 | 17 | 4 | 1430 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 147 | 1430
6 | 17 | 5 | 1434 | 550 | 485 | 249 | 0 | 58 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1434
6 | 17 | 6 | 1470 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 106 | 0 | 1 | 0 | 17 | 147 | 1470
6 | 17 | 7 | 1579 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 223 | 0 | 1 | 0 | -42 | 251 | 1579
6 | 17 | 8 | 1755 | 550 | 406 | 125 | 0 | 58 | 361 | 0 | 0 | 0 | -20 | 275 | 1755
6 | 17 | 9 | 1897 | 550 | 422 | 116 | 0 | 58 | 522 | 0 | 1 | 0 | -281 | 509 | 1897
6 | 17 | 10 | 1974 | 550 | 431 | 116 | 0 | 58 | 714 | 0 | 1 | 0 | -436 | 540 | 1974
6 | 17 | 11 | 2036 | 550 | 438 | 116 | 0 | 58 | 812 | 0 | 1 | 0 | -471 | 532 | 2036
6 | 17 | 12 | 1999 | 550 | 434 | 116 | 0 | 58 | 826 | 0 | 2 | 0 | -471 | 484 | 1999
6 | 17 | 13 | 2086 | 550 | 443 | 125 | 0 | 58 | 780 | 0 | 1 | 0 | -471 | 600 | 2086
6 | 17 | 14 | 2095 | 550 | 445 | 149 | 0 | 58 | 712 | 0 | 1 | 0 | -269 | 449 | 2095
6 | 17 | 15 | 2089 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 570 | 0 | 2 | 0 | 30 | 288 | 2089
6 | 17 | 16 | 2079 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 373 | 0 | 2 | 0 | 108 | 350 | 2079
6 | 17 | 17 | 2000 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 169 | 0 | 3 | 0 | 347 | 235 | 2000
6 | 17 | 18 | 1938 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 38 | 0 | 3 | 0 | 313 | 338 | 1938
6 | 17 | 19 | 1863 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 339 | 275 | 1863
6 | 17 | 20 | 1770 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 430 | 91 | 1770
6 | 17 | 21 | 1698 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 173 | 275 | 1698
6 | 17 | 22 | 1627 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | 276 | 1627
6 | 17 | 23 | 1559 | 550 | 499 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 | 1559
6 | 18 | 0 | 1465 | 550 | 488 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 1465
6 | 18 | 1 | 1406 | 550 | 488 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1406
6 | 18 | 2 | 1401 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1401
6 | 18 | 3 | 1415 | 550 | 484 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1415
6 | 18 | 4 | 1416 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1416
6 | 18 | 5 | 1415 | 550 | 520 | 249 | 0 | 58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1415
6 | 18 | 6 | 1443 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 147 | 0 | 0 | 0 | -17 | 114 | 1443
6 | 18 | 7 | 1573 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 291 | 0 | 0 | 0 | -52 | 188 | 1573
6 | 18 | 8 | 1783 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 431 | 0 | 0 | 0 | 24 | 206 | 1783
6 | 18 | 9 | 1958 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 608 | 0 | 0 | 0 | 27 | 210 | 1958
6 | 18 | 10 | 2043 | 550 | 439 | 116 | 0 | 58 | 780 | 0 | 0 | 0 | -462 | 562 | 2043
6 | 18 | 11 | 2082 | 550 | 443 | 116 | 0 | 58 | 827 | 0 | 0 | 0 | -471 | 559 | 2082
6 | 18 | 12 | 2052 | 550 | 440 | 116 | 0 | 58 | 808 | 0 | 0 | 0 | -471 | 551 | 2052
6 | 18 | 13 | 2129 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 696 | 0 | 0 | 0 | 31 | 280 | 2129
6 | 18 | 14 | 2157 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 645 | 0 | 0 | 0 | 31 | 335 | 2157
6 | 18 | 15 | 2142 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 495 | 0 | 0 | 0 | 67 | 381 | 2142
6 | 18 | 16 | 2103 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 330 | 0 | 0 | 0 | 243 | 284 | 2103
6 | 18 | 17 | 1991 | 550 | 652 | 249 | 0 | 58 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1991
6 | 18 | 18 | 1923 | 550 | 685 | 249 | 0 | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1923
6 | 18 | 19 | 1858 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 428 | 183 | 1858
6 | 18 | 20 | 1774 | 550 | 573 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 | 1774
6 | 18 | 21 | 1710 | 550 | 520 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | 1710
6 | 18 | 22 | 1633 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 140 | 1633
6 | 18 | 23 | 1558 | 550 | 701 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558
6 | 19 | 0 | 1469 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 126 | 1469
6 | 19 | 1 | 1406 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 140 | 1406
6 | 19 | 2 | 1405 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1405
6 | 19 | 3 | 1416 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1416
6 | 19 | 4 | 1416 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 77 | 1416
6 | 19 | 5 | 1413 | 550 | 482 | 249 | 0 | 58 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1413
6 | 19 | 6 | 1453 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 171 | 0 | 3 | 0 | -17 | 97 | 1453
6 | 19 | 7 | 1583 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 376 | 0 | 3 | 0 | -48 | 106 | 1583
6 | 19 | 8 | 1798 | 550 | 411 | 125 | 0 | 58 | 574 | 0 | 4 | 0 | -471 | 547 | 1798
6 | 19 | 9 | 1986 | 550 | 432 | 116 | 0 | 58 | 722 | 0 | 2 | 0 | -471 | 577 | 1986
6 | 19 | 10 | 2059 | 550 | 440 | 116 | 0 | 58 | 817 | 0 | 1 | 0 | -471 | 548 | 2059
6 | 19 | 11 | 2095 | 550 | 445 | 116 | 0 | 58 | 855 | 0 | 1 | 0 | -471 | 541 | 2095
6 | 19 | 12 | 2058 | 550 | 440 | 116 | 0 | 58 | 859 | 0 | 1 | 0 | -471 | 505 | 2058
6 | 19 | 13 | 2129 | 550 | 448 | 125 | 0 | 58 | 824 | 0 | 1 | 0 | -471 | 594 | 2129
6 | 19 | 14 | 2140 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 729 | 0 | 2 | 0 | 31 | 232 | 2140
6 | 19 | 15 | 2123 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 579 | 0 | 2 | 0 | 31 | 312 | 2123
6 | 19 | 16 | 2105 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 379 | 0 | 2 | 0 | 198 | 280 | 2105
6 | 19 | 17 | 2013 | 550 | 634 | 249 | 0 | 58 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 2013
6 | 19 | 18 | 1938 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 427 | 227 | 1938
6 | 19 | 19 | 1864 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 190 | 1864
6 | 19 | 20 | 1770 | 550 | 580 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1770
6 | 19 | 21 | 1696 | 550 | 405 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 1696
6 | 19 | 22 | 1619 | 550 | 506 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1619
6 | 19 | 23 | 1556 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1556
6 | 20 | 0 | 1455 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | -1 | 1455
6 | 20 | 1 | 1403 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1403
6 | 20 | 2 | 1389 | 550 | 479 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1389
6 | 20 | 3 | 1405 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 1405
6 | 20 | 4 | 1406 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 30 | 1406
6 | 20 | 5 | 1401 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 35 | 0 | 0 | 0 | 113 | 7 | 1401
6 | 20 | 6 | 1433 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 169 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48 | 1433
6 | 20 | 7 | 1559 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 374 | 0 | 0 | 0 | -131 | 170 | 1559
6 | 20 | 8 | 1756 | 550 | 406 | 125 | 0 | 58 | 576 | 0 | 0 | 0 | -360 | 401 | 1756
6 | 20 | 9 | 1955 | 550 | 429 | 116 | 0 | 58 | 730 | 0 | 0 | 0 | -471 | 543 | 1955
6 | 20 | 10 | 2029 | 550 | 437 | 116 | 0 | 58 | 823 | 0 | 0 | 0 | -471 | 516 | 2029
6 | 20 | 11 | 2069 | 550 | 442 | 116 | 0 | 58 | 851 | 0 | 1 | 0 | -471 | 522 | 2069
6 | 20 | 12 | 2021 | 550 | 436 | 116 | 0 | 58 | 843 | 0 | 1 | 0 | -471 | 488 | 2021
6 | 20 | 13 | 2089 | 550 | 444 | 125 | 0 | 58 | 796 | 0 | 2 | 0 | -471 | 585 | 2089
6 | 20 | 14 | 2103 | 550 | 445 | 149 | 0 | 58 | 721 | 0 | 3 | 0 | -266 | 443 | 2103
6 | 20 | 15 | 2093 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 578 | 0 | 4 | 0 | 30 | 282 | 2093
6 | 20 | 16 | 2070 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 378 | 0 | 5 | 0 | 148 | 293 | 2070
6 | 20 | 17 | 1952 | 550 | 408 | 249 | 0 | 58 | 171 | 0 | 5 | 0 | 430 | 81 | 1952
6 | 20 | 18 | 1865 | 550 | 395 | 249 | 0 | 58 | 39 | 0 | 5 | 0 | 429 | 140 | 1865
6 | 20 | 19 | 1796 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 429 | 116 | 1796
6 | 20 | 20 | 1728 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 431 | 46 | 1728
6 | 20 | 21 | 1663 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 412 | -1 | 1663
6 | 20 | 22 | 1604 | 550 | 504 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 238 | 1604
6 | 20 | 23 | 1545 | 550 | 497 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 187 | 1545
6 | 21 | 0 | 1457 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 117 | 90 | 1457
6 | 21 | 1 | 1403 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 97 | 1403
6 | 21 | 2 | 1388 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 97 | 1388
6 | 21 | 3 | 1402 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 1402
6 | 21 | 4 | 1395 | 550 | 480 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 1395
6 | 21 | 5 | 1376 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 26 | 0 | 5 | 0 | 64 | 35 | 1376
6 | 21 | 6 | 1374 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 114 | 0 | 6 | 0 | -16 | 71 | 1374
6 | 21 | 7 | 1434 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 263 | 0 | 6 | 0 | -330 | 349 | 1434
6 | 21 | 8 | 1565 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 426 | 0 | 6 | 0 | -299 | 310 | 1565
6 | 21 | 9 | 1667 | 550 | 396 | 116 | 0 | 58 | 578 | 0 | 6 | 0 | -463 | 426 | 1667
6 | 21 | 10 | 1715 | 550 | 401 | 116 | 0 | 58 | 671 | 0 | 6 | 0 | -471 | 384 | 1715
6 | 21 | 11 | 1733 | 550 | 403 | 116 | 0 | 58 | 722 | 0 | 6 | 0 | -471 | 349 | 1733
6 | 21 | 12 | 1741 | 550 | 404 | 116 | 0 | 58 | 732 | 0 | 6 | 0 | -471 | 346 | 1741
6 | 21 | 13 | 1753 | 550 | 405 | 125 | 0 | 58 | 671 | 0 | 6 | 0 | -471 | 409 | 1753
6 | 21 | 14 | 1747 | 550 | 405 | 149 | 0 | 58 | 608 | 0 | 6 | 0 | -471 | 442 | 1747
6 | 21 | 15 | 1749 | 550 | 405 | 202 | 0 | 58 | 505 | 0 | 7 | 0 | -261 | 283 | 1749
6 | 21 | 16 | 1745 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 338 | 0 | 6 | 0 | 23 | 132 | 1745
6 | 21 | 17 | 1721 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 150 | 0 | 7 | 0 | 277 | 41 | 1721
6 | 21 | 18 | 1696 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 33 | 0 | 8 | 0 | 407 | 2 | 1696
6 | 21 | 19 | 1669 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 415 | 0 | 1669
6 | 21 | 20 | 1640 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 315 | 71 | 1640
6 | 21 | 21 | 1581 | 550 | 501 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 216 | 1581
6 | 21 | 22 | 1521 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 244 | 1521
6 | 21 | 23 | 1472 | 550 | 489 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 1472
6 | 22 | 0 | 1405 | 550 | 400 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 104 | 36 | 1405
6 | 22 | 1 | 1352 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 | 43 | 1352
6 | 22 | 2 | 1347 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | 42 | 1347
6 | 22 | 3 | 1358 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 90 | 1358
6 | 22 | 4 | 1359 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | 59 | 1359
6 | 22 | 5 | 1351 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 31 | 0 | 8 | 0 | 15 | 51 | 1351
6 | 22 | 6 | 1351 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 123 | 0 | 8 | 0 | -111 | 132 | 1351
6 | 22 | 7 | 1407 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 270 | 0 | 7 | 0 | -320 | 304 | 1407
6 | 22 | 8 | 1503 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 395 | 0 | 8 | 0 | -383 | 361 | 1503
6 | 22 | 9 | 1604 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 490 | 0 | 7 | 0 | -470 | 464 | 1604
6 | 22 | 10 | 1634 | 550 | 392 | 116 | 0 | 58 | 572 | 0 | 7 | 0 | -471 | 410 | 1634
6 | 22 | 11 | 1684 | 550 | 398 | 116 | 0 | 58 | 651 | 0 | 8 | 0 | -471 | 374 | 1684
6 | 22 | 12 | 1721 | 550 | 402 | 116 | 0 | 58 | 663 | 0 | 8 | 0 | -471 | 395 | 1721
6 | 22 | 13 | 1729 | 550 | 403 | 125 | 0 | 58 | 624 | 0 | 8 | 0 | -471 | 432 | 1729
6 | 22 | 14 | 1737 | 550 | 404 | 149 | 0 | 58 | 553 | 0 | 8 | 0 | -128 | 143 | 1737
6 | 22 | 15 | 1733 | 550 | 403 | 202 | 0 | 58 | 417 | 0 | 8 | 0 | -127 | 222 | 1733
6 | 22 | 16 | 1734 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 280 | 0 | 9 | 0 | 109 | 90 | 1734
6 | 22 | 17 | 1742 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 117 | 0 | 8 | 0 | 33 | 338 | 1742
6 | 22 | 18 | 1740 | 550 | 529 | 249 | 0 | 58 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 322 | 1740
6 | 22 | 19 | 1723 | 550 | 709 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 125 | 1723
6 | 22 | 20 | 1678 | 550 | 677 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 136 | 1678
6 | 22 | 21 | 1624 | 550 | 506 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 253 | 1624
6 | 22 | 22 | 1562 | 550 | 616 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 61 | 1562
6 | 22 | 23 | 1503 | 550 | 608 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 1503
6 | 23 | 0 | 1426 | 550 | 484 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76 | 1426
6 | 23 | 1 | 1384 | 550 | 479 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1384
6 | 23 | 2 | 1379 | 550 | 497 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 1379
6 | 23 | 3 | 1389 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 109 | 1389
6 | 23 | 4 | 1393 | 550 | 480 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 47 | 1393
6 | 23 | 5 | 1406 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 1406
6 | 23 | 6 | 1467 | 550 | 488 | 202 | 0 | 58 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1467
6 | 23 | 7 | 1622 | 550 | 506 | 149 | 0 | 58 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 | 195 | 1622
6 | 23 | 8 | 1875 | 550 | 946 | 125 | 0 | 58 | 192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1875
6 | 23 | 9 | 1987 | 550 | 747 | 116 | 0 | 58 | 198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 315 | 1987
6 | 23 | 10 | 1946 | 550 | 497 | 116 | 0 | 58 | 224 | 0 | 2 | 0 | 119 | 380 | 1946
6 | 23 | 11 | 1928 | 550 | 635 | 116 | 0 | 58 | 287 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1928
6 | 23 | 12 | 1848 | 550 | 532 | 116 | 0 | 58 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 295 | 1848
6 | 23 | 13 | 1926 | 550 | 555 | 125 | 0 | 58 | 264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 372 | 1926
6 | 23 | 14 | 1932 | 550 | 542 | 149 | 0 | 58 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 432 | 1932
6 | 23 | 15 | 1916 | 550 | 556 | 202 | 0 | 58 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 371 | 1916
6 | 23 | 16 | 1895 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 138 | 0 | 4 | 0 | 407 | 100 | 1895
6 | 23 | 17 | 1839 | 550 | 544 | 249 | 0 | 58 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 369 | 1839
6 | 23 | 18 | 1809 | 550 | 574 | 249 | 0 | 58 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 362 | 1809
6 | 23 | 19 | 1763 | 550 | 459 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 442 | 0 | 1763
6 | 23 | 20 | 1704 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 431 | 23 | 1704
6 | 23 | 21 | 1649 | 550 | 513 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1649
6 | 23 | 22 | 1582 | 550 | 502 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 220 | 1582
6 | 23 | 23 | 1527 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 259 | 1527
6 | 24 | 0 | 1445 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 | 0 | 1445
6 | 24 | 1 | 1401 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 1401
6 | 24 | 2 | 1399 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 1399
6 | 24 | 3 | 1407 | 550 | 482 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1407
6 | 24 | 4 | 1413 | 550 | 542 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1413
6 | 24 | 5 | 1421 | 550 | 552 | 249 | 0 | 58 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1421
6 | 24 | 6 | 1457 | 550 | 595 | 202 | 0 | 58 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1457
6 | 24 | 7 | 1566 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 96 | 0 | 3 | 0 | 155 | 166 | 1566
6 | 24 | 8 | 1731 | 550 | 556 | 125 | 0 | 58 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 1731
6 | 24 | 9 | 1851 | 550 | 542 | 116 | 0 | 58 | 233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 350 | 1851
6 | 24 | 10 | 1864 | 550 | 534 | 116 | 0 | 58 | 294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311 | 1864
6 | 24 | 11 | 1907 | 550 | 539 | 116 | 0 | 58 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 1907
6 | 24 | 12 | 1856 | 550 | 575 | 116 | 0 | 58 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1856
6 | 24 | 13 | 1911 | 550 | 539 | 125 | 0 | 58 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1911
6 | 24 | 14 | 1932 | 550 | 688 | 149 | 0 | 58 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1932
6 | 24 | 15 | 1932 | 550 | 563 | 202 | 0 | 58 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1932
6 | 24 | 16 | 1904 | 550 | 575 | 249 | 0 | 58 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1904
6 | 24 | 17 | 1818 | 550 | 549 | 249 | 0 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 1818
6 | 24 | 18 | 1769 | 550 | 547 | 249 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1769
6 | 24 | 19 | 1729 | 550 | 521 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1729
6 | 24 | 20 | 1669 | 550 | 677 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1669
6 | 24 | 21 | 1622 | 550 | 629 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1622
6 | 24 | 22 | 1564 | 550 | 571 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1564
6 | 24 | 23 | 1508 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 261 | 0 | 1508
6 | 25 | 0 | 1433 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 130 | 1433
6 | 25 | 1 | 1388 | 550 | 491 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1388
6 | 25 | 2 | 1381 | 550 | 479 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1381
6 | 25 | 3 | 1400 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137 | 1400
6 | 25 | 4 | 1406 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1406
6 | 25 | 5 | 1408 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 14 | 0 | 1 | 0 | 136 | 11 | 1408
6 | 25 | 6 | 1443 | 550 | 486 | 202 | 0 | 58 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1443
6 | 25 | 7 | 1571 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 234 | 0 | 1 | 0 | 68 | 122 | 1571
6 | 25 | 8 | 1761 | 550 | 566 | 125 | 0 | 58 | 322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 1761
6 | 25 | 9 | 1895 | 550 | 562 | 116 | 0 | 58 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1895
6 | 25 | 10 | 1956 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 504 | 0 | 1 | 0 | 27 | 311 | 1956
6 | 25 | 11 | 2008 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 580 | 0 | 1 | 0 | 28 | 286 | 2008
6 | 25 | 12 | 1982 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 657 | 0 | 1 | 0 | 28 | 183 | 1982
6 | 25 | 13 | 2088 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 671 | 0 | 1 | 0 | 30 | 264 | 2088
6 | 25 | 14 | 2103 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 564 | 0 | 2 | 0 | 69 | 322 | 2103
6 | 25 | 15 | 2095 | 550 | 634 | 202 | 0 | 58 | 461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 | 2095
6 | 25 | 16 | 2073 | 550 | 579 | 249 | 0 | 58 | 282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354 | 2073
6 | 25 | 17 | 1952 | 550 | 982 | 249 | 0 | 58 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1952
6 | 25 | 18 | 1891 | 550 | 653 | 249 | 0 | 58 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 355 | 1891
6 | 25 | 19 | 1847 | 550 | 626 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1847
6 | 25 | 20 | 1761 | 550 | 542 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 357 | 1761
6 | 25 | 21 | 1700 | 550 | 515 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 322 | 1700
6 | 25 | 22 | 1630 | 550 | 507 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 260 | 1630
6 | 25 | 23 | 1568 | 550 | 570 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 135 | 1568
6 | 26 | 0 | 1477 | 550 | 608 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1477
6 | 26 | 1 | 1417 | 550 | 541 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1417
6 | 26 | 2 | 1405 | 550 | 531 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1405
6 | 26 | 3 | 1417 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 | 1417
6 | 26 | 4 | 1419 | 550 | 553 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1419
6 | 26 | 5 | 1423 | 550 | 550 | 249 | 0 | 58 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1423
6 | 26 | 6 | 1472 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 63 | 0 | 8 | 0 | 203 | -1 | 1472
6 | 26 | 7 | 1610 | 550 | 541 | 149 | 0 | 58 | 115 | 0 | 8 | 0 | 0 | 189 | 1610
6 | 26 | 8 | 1816 | 550 | 528 | 125 | 0 | 58 | 180 | 0 | 7 | 0 | 0 | 368 | 1816
6 | 26 | 9 | 1955 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 265 | 0 | 6 | 0 | 115 | 456 | 1955
6 | 26 | 10 | 1958 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 332 | 0 | 6 | 0 | 27 | 480 | 1958
6 | 26 | 11 | 1939 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 386 | 0 | 5 | 0 | 27 | 408 | 1939
6 | 26 | 12 | 1861 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 427 | 0 | 4 | 0 | 25 | 292 | 1861
6 | 26 | 13 | 1939 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 442 | 0 | 4 | 0 | 27 | 344 | 1939
6 | 26 | 14 | 1952 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 412 | 0 | 4 | 0 | 27 | 363 | 1952
6 | 26 | 15 | 1941 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 376 | 0 | 2 | 0 | 27 | 337 | 1941
6 | 26 | 16 | 1921 | 550 | 540 | 249 | 0 | 58 | 248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1921
6 | 26 | 17 | 1835 | 550 | 571 | 249 | 0 | 58 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1835
6 | 26 | 18 | 1799 | 550 | 534 | 249 | 0 | 58 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 372 | 1799
6 | 26 | 19 | 1749 | 550 | 533 | 249 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 356 | 1749
6 | 26 | 20 | 1689 | 550 | 514 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 1689
6 | 26 | 21 | 1628 | 550 | 507 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263 | 1628
6 | 26 | 22 | 1561 | 550 | 569 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1561
6 | 26 | 23 | 1503 | 550 | 511 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1503
6 | 27 | 0 | 1417 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1417
6 | 27 | 1 | 1369 | 550 | 477 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1369
6 | 27 | 2 | 1362 | 550 | 476 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1362
6 | 27 | 3 | 1378 | 550 | 520 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1378
6 | 27 | 4 | 1386 | 550 | 526 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1386
6 | 27 | 5 | 1385 | 550 | 479 | 249 | 0 | 58 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1385
6 | 27 | 6 | 1415 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 149 | 0 | 2 | 0 | -16 | 81 | 1415
6 | 27 | 7 | 1541 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 334 | 0 | 1 | 0 | -35 | 95 | 1541
6 | 27 | 8 | 1733 | 550 | 403 | 125 | 0 | 58 | 509 | 0 | 2 | 0 | -306 | 392 | 1733
6 | 27 | 9 | 1894 | 550 | 422 | 116 | 0 | 58 | 657 | 0 | 2 | 0 | -471 | 560 | 1894
6 | 27 | 10 | 1938 | 550 | 427 | 116 | 0 | 58 | 734 | 0 | 2 | 0 | -471 | 522 | 1938
6 | 27 | 11 | 1945 | 550 | 427 | 116 | 0 | 58 | 753 | 0 | 2 | 0 | -471 | 510 | 1945
6 | 27 | 12 | 1905 | 550 | 423 | 116 | 0 | 58 | 779 | 0 | 2 | 0 | -471 | 448 | 1905
6 | 27 | 13 | 1982 | 550 | 432 | 125 | 0 | 58 | 745 | 0 | 2 | 0 | -471 | 541 | 1982
6 | 27 | 14 | 2015 | 550 | 435 | 149 | 0 | 58 | 684 | 0 | 2 | 0 | -290 | 427 | 2015
6 | 27 | 15 | 2002 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 547 | 0 | 2 | 0 | 28 | 226 | 2002
6 | 27 | 16 | 1989 | 550 | 556 | 249 | 0 | 58 | 355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 219 | 1989
6 | 27 | 17 | 1883 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 154 | 0 | 1 | 0 | 428 | 54 | 1883
6 | 27 | 18 | 1811 | 550 | 477 | 249 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 1811
6 | 27 | 19 | 1761 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 373 | 141 | 1761
6 | 27 | 20 | 1696 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 143 | 1696
6 | 27 | 21 | 1627 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 1627
6 | 27 | 22 | 1561 | 550 | 629 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1561
6 | 27 | 23 | 1499 | 550 | 565 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1499
6 | 28 | 0 | 1417 | 550 | 529 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1417
6 | 28 | 1 | 1366 | 550 | 477 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1366
6 | 28 | 2 | 1355 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 17 | 1355
6 | 28 | 3 | 1367 | 550 | 477 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1367
6 | 28 | 4 | 1364 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 15 | 1364
6 | 28 | 5 | 1351 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 34 | 0 | 2 | 0 | 26 | 43 | 1351
6 | 28 | 6 | 1352 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 159 | 0 | 2 | 0 | -46 | 38 | 1352
6 | 28 | 7 | 1405 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 357 | 0 | 2 | 0 | -273 | 173 | 1405
6 | 28 | 8 | 1504 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 549 | 0 | 2 | 0 | -473 | 304 | 1504
6 | 28 | 9 | 1604 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 713 | 0 | 2 | 0 | -471 | 247 | 1604
6 | 28 | 10 | 1649 | 550 | 394 | 116 | 0 | 58 | 820 | 0 | 2 | 0 | -471 | 180 | 1649
6 | 28 | 11 | 1678 | 550 | 397 | 116 | 0 | 58 | 865 | 0 | 4 | 0 | -471 | 159 | 1678
6 | 28 | 12 | 1688 | 550 | 398 | 116 | 0 | 58 | 870 | 0 | 4 | 0 | -471 | 163 | 1688
6 | 28 | 13 | 1718 | 550 | 402 | 125 | 0 | 58 | 834 | 0 | 4 | 0 | -471 | 216 | 1718
6 | 28 | 14 | 1733 | 550 | 403 | 149 | 0 | 58 | 741 | 0 | 3 | 0 | -471 | 300 | 1733
6 | 28 | 15 | 1744 | 550 | 404 | 202 | 0 | 58 | 588 | 0 | 2 | 0 | -471 | 411 | 1744
6 | 28 | 16 | 1749 | 550 | 405 | 249 | 0 | 58 | 385 | 0 | 1 | 0 | -146 | 247 | 1749
6 | 28 | 17 | 1741 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 175 | 0 | 1 | 0 | 278 | 41 | 1741
6 | 28 | 18 | 1716 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 429 | 1 | 1716
6 | 28 | 19 | 1683 | 550 | 393 | 249 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 1683
6 | 28 | 20 | 1630 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 1630
6 | 28 | 21 | 1571 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 1571
6 | 28 | 22 | 1504 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 1504
6 | 28 | 23 | 1446 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | -1 | 1446
6 | 29 | 0 | 1378 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1378
6 | 29 | 1 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 23 | 1332
6 | 29 | 2 | 1330 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 25 | 1330
6 | 29 | 3 | 1338 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 23 | 1338
6 | 29 | 4 | 1338 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16 | 1338
6 | 29 | 5 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 1332
6 | 29 | 6 | 1324 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 142 | 0 | 0 | 0 | -50 | 33 | 1324
6 | 29 | 7 | 1374 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 336 | 0 | 0 | 0 | -384 | 276 | 1374
6 | 29 | 8 | 1457 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 529 | 0 | 0 | 0 | -474 | 280 | 1457
6 | 29 | 9 | 1545 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 703 | -10 | 0 | 0 | -472 | 211 | 1545
6 | 29 | 10 | 1616 | 550 | 390 | 116 | 0 | 58 | 821 | -12 | 0 | 0 | -471 | 164 | 1616
6 | 29 | 11 | 1661 | 550 | 395 | 116 | 0 | 58 | 861 | -12 | 1 | -1 | -471 | 164 | 1661
6 | 29 | 12 | 1696 | 550 | 399 | 116 | 0 | 58 | 863 | -12 | 1 | -1 | -471 | 193 | 1696
6 | 29 | 13 | 1721 | 550 | 402 | 125 | 0 | 58 | 822 | -11 | 1 | -1 | -471 | 246 | 1721
6 | 29 | 14 | 1723 | 550 | 402 | 149 | 0 | 58 | 731 | 0 | 1 | 0 | -471 | 303 | 1723
6 | 29 | 15 | 1734 | 550 | 403 | 202 | 0 | 58 | 584 | 0 | 1 | 0 | -471 | 407 | 1734
6 | 29 | 16 | 1749 | 550 | 405 | 249 | 0 | 58 | 383 | 0 | 1 | 0 | -93 | 196 | 1749
6 | 29 | 17 | 1754 | 550 | 521 | 249 | 0 | 58 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | 1754
6 | 29 | 18 | 1746 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 40 | 0 | 1 | 0 | 430 | 29 | 1746
6 | 29 | 19 | 1721 | 550 | 531 | 249 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 330 | 1721
6 | 29 | 20 | 1665 | 550 | 608 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 198 | 1665
6 | 29 | 21 | 1612 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 350 | 14 | 1612
6 | 29 | 22 | 1540 | 550 | 497 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184 | 1540
6 | 29 | 23 | 1475 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 29 | 1475
6 | 30 | 0 | 1403 | 550 | 503 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1403
6 | 30 | 1 | 1359 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 16 | 1359
6 | 30 | 2 | 1350 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 48 | 1350
6 | 30 | 3 | 1360 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1360
6 | 30 | 4 | 1366 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6 | 1366
6 | 30 | 5 | 1383 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9 | 1383
6 | 30 | 6 | 1436 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 158 | 0 | 0 | 0 | -17 | 96 | 1436
6 | 30 | 7 | 1606 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 356 | 0 | 0 | 0 | -20 | 124 | 1606
6 | 30 | 8 | 1855 | 550 | 417 | 125 | 0 | 58 | 557 | 0 | 0 | 0 | -20 | 168 | 1855
6 | 30 | 9 | 2048 | 550 | 439 | 116 | 0 | 58 | 724 | 0 | 0 | 0 | -269 | 430 | 2048
6 | 30 | 10 | 2109 | 550 | 446 | 116 | 0 | 58 | 828 | 0 | 0 | 0 | -416 | 527 | 2109
6 | 30 | 11 | 2158 | 550 | 452 | 116 | 0 | 58 | 867 | 0 | 0 | 0 | -441 | 556 | 2158
6 | 30 | 12 | 2142 | 550 | 450 | 116 | 0 | 58 | 867 | 0 | 1 | 0 | -471 | 571 | 2142
6 | 30 | 13 | 2242 | 550 | 461 | 125 | 0 | 58 | 824 | 0 | 1 | 0 | -260 | 483 | 2242
6 | 30 | 14 | 2265 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 731 | 0 | 1 | 0 | 33 | 354 | 2265
6 | 30 | 15 | 2256 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 577 | 0 | 1 | 0 | 119 | 360 | 2256
6 | 30 | 16 | 2229 | 550 | 639 | 249 | 0 | 58 | 371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361 | 2229
6 | 30 | 17 | 2101 | 550 | 503 | 249 | 0 | 58 | 163 | 0 | 1 | 0 | 443 | 134 | 2101
6 | 30 | 18 | 2012 | 550 | 777 | 249 | 0 | 58 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | 2012
6 | 30 | 19 | 1942 | 550 | 742 | 249 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341 | 1942
6 | 30 | 20 | 1855 | 550 | 666 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331 | 1855
6 | 30 | 21 | 1761 | 550 | 661 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | 1761
6 | 30 | 22 | 1679 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 427 | 5 | 1679
6 | 30 | 23 | 1609 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1 | 1609
7 | 1 | 0 | 1257 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -22 | 1257
7 | 1 | 1 | 1089 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -167 | 1089
7 | 1 | 2 | 1061 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | -113 | 1061
7 | 1 | 3 | 1073 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167 | -26 | 1073
7 | 1 | 4 | 1071 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | -74 | 1071
7 | 1 | 5 | 1107 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | -10 | -177 | 1107
7 | 1 | 6 | 1254 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 137 | 0 | 0 | 0 | -111 | 16 | 1254
7 | 1 | 7 | 1531 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 317 | 0 | 0 | 0 | -150 | 210 | 1531
7 | 1 | 8 | 1949 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 507 | 0 | 0 | 0 | 27 | 288 | 1949
7 | 1 | 9 | 2249 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 642 | 0 | 0 | 0 | 33 | 456 | 2249
7 | 1 | 10 | 2358 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 734 | 0 | 0 | 0 | 35 | 471 | 2358
7 | 1 | 11 | 2426 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 777 | 0 | 0 | 0 | 37 | 494 | 2426
7 | 1 | 12 | 2378 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 761 | 0 | 0 | 0 | 36 | 463 | 2378
7 | 1 | 13 | 2547 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 717 | 0 | 0 | 0 | 115 | 588 | 2547
7 | 1 | 14 | 2590 | 550 | 647 | 157 | 0 | 58 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 2590
7 | 1 | 15 | 2617 | 550 | 962 | 215 | 0 | 58 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 2617
7 | 1 | 16 | 2545 | 550 | 1093 | 269 | 0 | 58 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 2545
7 | 1 | 17 | 2291 | 550 | 999 | 269 | 0 | 58 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 2291
7 | 1 | 18 | 2220 | 550 | 987 | 269 | 0 | 58 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2220
7 | 1 | 19 | 2148 | 550 | 936 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 2148
7 | 1 | 20 | 2002 | 550 | 780 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 2002
7 | 1 | 21 | 1846 | 550 | 617 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1846
7 | 1 | 22 | 1689 | 550 | 514 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1689
7 | 1 | 23 | 1523 | 550 | 646 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523
7 | 2 | 0 | 1335 | 550 | 440 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1335
7 | 2 | 1 | 1178 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -76 | 1178
7 | 2 | 2 | 1132 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -123 | 1132
7 | 2 | 3 | 1129 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -126 | 1129
7 | 2 | 4 | 1133 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -123 | 1133
7 | 2 | 5 | 1160 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | -11 | -107 | 1160
7 | 2 | 6 | 1268 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2 | 1268
7 | 2 | 7 | 1511 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 156 | 0 | 0 | 0 | 18 | 183 | 1511
7 | 2 | 8 | 1925 | 550 | 581 | 130 | 0 | 58 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1925
7 | 2 | 9 | 2224 | 550 | 575 | 121 | 0 | 58 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 2224
7 | 2 | 10 | 2312 | 550 | 585 | 121 | 0 | 58 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 2312
7 | 2 | 11 | 2382 | 550 | 584 | 121 | 0 | 58 | 602 | 0 | 0 | 0 | 2 | 465 | 2382
7 | 2 | 12 | 2345 | 550 | 454 | 121 | 0 | 58 | 647 | 0 | 0 | 0 | 24 | 491 | 2345
7 | 2 | 13 | 2511 | 550 | 608 | 130 | 0 | 58 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 2511
7 | 2 | 14 | 2561 | 550 | 687 | 157 | 0 | 58 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2561
7 | 2 | 15 | 2576 | 550 | 615 | 215 | 0 | 58 | 487 | 0 | 0 | 0 | 264 | 387 | 2576
7 | 2 | 16 | 2572 | 550 | 615 | 269 | 0 | 58 | 297 | 0 | 0 | 0 | 453 | 330 | 2572
7 | 2 | 17 | 2405 | 550 | 1068 | 269 | 0 | 58 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 2405
7 | 2 | 18 | 2246 | 550 | 1013 | 269 | 0 | 58 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 2246
7 | 2 | 19 | 2111 | 550 | 562 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 453 | 218 | 2111
7 | 2 | 20 | 1961 | 550 | 740 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 | 1961
7 | 2 | 21 | 1805 | 550 | 578 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349 | 1805
7 | 2 | 22 | 1652 | 550 | 772 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1652
7 | 2 | 23 | 1500 | 550 | 622 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500
7 | 3 | 0 | 1307 | 550 | 399 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 1307
7 | 3 | 1 | 1134 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -122 | 1134
7 | 3 | 2 | 1100 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -56 | -111 | 1100
7 | 3 | 3 | 1112 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -47 | -108 | 1112
7 | 3 | 4 | 1120 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -138 | 1120
7 | 3 | 5 | 1159 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 25 | 0 | 1 | 0 | -11 | -122 | 1159
7 | 3 | 6 | 1282 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 117 | 0 | 1 | 0 | -27 | -21 | 1282
7 | 3 | 7 | 1567 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 278 | 0 | 0 | 0 | -46 | 181 | 1567
7 | 3 | 8 | 2026 | 550 | 568 | 130 | 0 | 58 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2026
7 | 3 | 9 | 2336 | 550 | 588 | 121 | 0 | 58 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 2336
7 | 3 | 10 | 2430 | 550 | 558 | 121 | 0 | 58 | 671 | 0 | 0 | 0 | 7 | 465 | 2430
7 | 3 | 11 | 2506 | 550 | 440 | 121 | 0 | 58 | 706 | 0 | 0 | 0 | 29 | 602 | 2506
7 | 3 | 12 | 2465 | 550 | 425 | 121 | 0 | 58 | 676 | 0 | 1 | 0 | 31 | 603 | 2465
7 | 3 | 13 | 2609 | 550 | 619 | 130 | 0 | 58 | 572 | 0 | 1 | 0 | 114 | 565 | 2609
7 | 3 | 14 | 2536 | 550 | 875 | 157 | 0 | 58 | 392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 502 | 2536
7 | 3 | 15 | 2406 | 550 | 925 | 215 | 0 | 58 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379 | 2406
7 | 3 | 16 | 2371 | 550 | 925 | 269 | 0 | 58 | 213 | 0 | 2 | 0 | 0 | 354 | 2371
7 | 3 | 17 | 2239 | 550 | 918 | 269 | 0 | 58 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335 | 2239
7 | 3 | 18 | 2151 | 550 | 923 | 269 | 0 | 58 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 | 2151
7 | 3 | 19 | 2067 | 550 | 860 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329 | 2067
7 | 3 | 20 | 1918 | 550 | 703 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 336 | 1918
7 | 3 | 21 | 1769 | 550 | 548 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 342 | 1769
7 | 3 | 22 | 1624 | 550 | 506 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 239 | 1624
7 | 3 | 23 | 1482 | 550 | 464 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 134 | 1482
7 | 4 | 0 | 1302 | 550 | 393 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | 1302
7 | 4 | 1 | 1137 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -119 | 1137
7 | 4 | 2 | 1115 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -142 | 1115
7 | 4 | 3 | 1118 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -139 | 1118
7 | 4 | 4 | 1117 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -140 | 1117
7 | 4 | 5 | 1148 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 26 | 0 | 1 | 0 | -11 | -134 | 1148
7 | 4 | 6 | 1277 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 121 | 0 | 0 | 0 | -14 | -42 | 1277
7 | 4 | 7 | 1575 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 283 | 0 | 0 | 0 | -20 | 158 | 1575
7 | 4 | 8 | 2034 | 550 | 620 | 130 | 0 | 58 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 2034
7 | 4 | 9 | 2337 | 550 | 588 | 121 | 0 | 58 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2337
7 | 4 | 10 | 2431 | 550 | 407 | 121 | 0 | 58 | 670 | 0 | 0 | 0 | 199 | 426 | 2431
7 | 4 | 11 | 2494 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 723 | 0 | 0 | 0 | 64 | 589 | 2494
7 | 4 | 12 | 2438 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 744 | 0 | 0 | 0 | 37 | 539 | 2438
7 | 4 | 13 | 2578 | 550 | 691 | 130 | 0 | 58 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 2578
7 | 4 | 14 | 2610 | 550 | 628 | 157 | 0 | 58 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 2610
7 | 4 | 15 | 2607 | 550 | 619 | 215 | 0 | 58 | 505 | 0 | 0 | 0 | 224 | 436 | 2607
7 | 4 | 16 | 2591 | 550 | 1008 | 269 | 0 | 58 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 2591
7 | 4 | 17 | 2391 | 550 | 1011 | 269 | 0 | 58 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 2391
7 | 4 | 18 | 2270 | 550 | 1018 | 269 | 0 | 58 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341 | 2270
7 | 4 | 19 | 2169 | 550 | 932 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359 | 2169
7 | 4 | 20 | 2013 | 550 | 778 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357 | 2013
7 | 4 | 21 | 1864 | 550 | 534 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 366 | 1864
7 | 4 | 22 | 1704 | 550 | 516 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 | 1704
7 | 4 | 23 | 1552 | 550 | 529 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 1552
7 | 5 | 0 | 1372 | 550 | 454 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 35 | 1372
7 | 5 | 1 | 1218 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | -37 | 1218
7 | 5 | 2 | 1149 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -107 | 1149
7 | 5 | 3 | 1145 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -29 | -93 | 1145
7 | 5 | 4 | 1113 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94 | -59 | 1113
7 | 5 | 5 | 1098 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | -170 | -17 | 1098
7 | 5 | 6 | 1111 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 89 | 0 | 0 | 0 | -409 | 219 | 1111
7 | 5 | 7 | 1283 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 225 | 0 | 1 | 0 | -256 | 159 | 1283
7 | 5 | 8 | 1571 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 413 | 0 | 2 | 0 | -276 | 305 | 1571
7 | 5 | 9 | 1809 | 550 | 412 | 121 | 0 | 58 | 587 | 0 | 2 | 0 | -471 | 550 | 1809
7 | 5 | 10 | 1942 | 550 | 427 | 121 | 0 | 58 | 713 | 0 | 3 | 0 | -471 | 541 | 1942
7 | 5 | 11 | 1998 | 550 | 433 | 121 | 0 | 58 | 763 | 0 | 2 | 0 | -471 | 542 | 1998
7 | 5 | 12 | 2001 | 550 | 434 | 121 | 0 | 58 | 757 | 0 | 1 | 0 | -471 | 551 | 2001
7 | 5 | 13 | 2055 | 550 | 440 | 130 | 0 | 58 | 725 | 0 | 2 | 0 | -471 | 621 | 2055
7 | 5 | 14 | 2060 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 628 | 0 | 2 | 0 | 29 | 247 | 2060
7 | 5 | 15 | 2047 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 495 | 0 | 1 | 0 | 29 | 310 | 2047
7 | 5 | 16 | 2041 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 329 | 0 | 0 | 0 | 225 | 221 | 2041
7 | 5 | 17 | 1999 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 149 | 0 | 0 | 0 | 417 | 167 | 1999
7 | 5 | 18 | 1951 | 550 | 464 | 269 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 439 | 138 | 1951
7 | 5 | 19 | 1893 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 200 | 1893
7 | 5 | 20 | 1800 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 105 | 1800
7 | 5 | 21 | 1667 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 1667
7 | 5 | 22 | 1526 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 145 | 1526
7 | 5 | 23 | 1402 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 120 | 1402
7 | 6 | 0 | 1238 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -15 | 1238
7 | 6 | 1 | 1082 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212 | 28 | 1082
7 | 6 | 2 | 1049 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177 | -40 | 1049
7 | 6 | 3 | 1036 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -277 | 45 | 1036
7 | 6 | 4 | 1023 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -65 | -181 | 1023
7 | 6 | 5 | 997 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 24 | 0 | 4 | 0 | -239 | -58 | 997
7 | 6 | 6 | 1026 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 128 | 0 | 4 | 0 | -403 | 85 | 1026
7 | 6 | 7 | 1216 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 293 | 0 | 4 | 0 | -479 | 244 | 1216
7 | 6 | 8 | 1423 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 432 | 0 | 4 | 0 | -426 | 286 | 1423
7 | 6 | 9 | 1579 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 536 | 0 | 3 | 0 | -452 | 374 | 1579
7 | 6 | 10 | 1695 | 550 | 399 | 121 | 0 | 58 | 665 | 0 | 2 | 0 | -465 | 365 | 1695
7 | 6 | 11 | 1769 | 550 | 407 | 121 | 0 | 58 | 737 | 0 | 2 | 0 | -462 | 356 | 1769
7 | 6 | 12 | 1815 | 550 | 413 | 121 | 0 | 58 | 737 | 0 | 1 | 0 | -354 | 289 | 1815
7 | 6 | 13 | 1854 | 550 | 417 | 130 | 0 | 58 | 704 | 0 | 1 | 0 | -349 | 343 | 1854
7 | 6 | 14 | 1867 | 550 | 418 | 157 | 0 | 58 | 619 | 0 | 1 | 0 | -272 | 336 | 1867
7 | 6 | 15 | 1889 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 494 | 0 | 1 | 0 | 26 | 156 | 1889
7 | 6 | 16 | 1930 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 325 | 0 | 0 | 0 | 27 | 312 | 1930
7 | 6 | 17 | 1949 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 147 | 0 | 0 | 0 | 426 | 110 | 1949
7 | 6 | 18 | 1940 | 550 | 451 | 269 | 0 | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 | 437 | 143 | 1940
7 | 6 | 19 | 1907 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 214 | 1907
7 | 6 | 20 | 1829 | 550 | 458 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 267 | 1829
7 | 6 | 21 | 1700 | 550 | 515 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1700
7 | 6 | 22 | 1546 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 260 | 1546
7 | 6 | 23 | 1400 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 54 | 1400
7 | 7 | 0 | 1216 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -104 | 51 | 1216
7 | 7 | 1 | 1041 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -442 | 214 | 1041
7 | 7 | 2 | 999 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -483 | 214 | 999
7 | 7 | 3 | 1015 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -481 | 228 | 1015
7 | 7 | 4 | 1019 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -401 | 152 | 1019
7 | 7 | 5 | 1057 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 23 | 0 | 2 | 0 | -220 | -14 | 1057
7 | 7 | 6 | 1245 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 115 | 0 | 2 | 0 | -231 | 147 | 1245
7 | 7 | 7 | 1587 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 281 | 0 | 2 | 0 | -20 | 170 | 1587
7 | 7 | 8 | 2076 | 550 | 663 | 130 | 0 | 58 | 446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | 2076
7 | 7 | 9 | 2373 | 550 | 569 | 121 | 0 | 58 | 590 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480 | 2373
7 | 7 | 10 | 2489 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 729 | 0 | 1 | 0 | 46 | 595 | 2489
7 | 7 | 11 | 2553 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 786 | 0 | 1 | 0 | 39 | 609 | 2553
7 | 7 | 12 | 2524 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 790 | 0 | 1 | 0 | 39 | 576 | 2524
7 | 7 | 13 | 2692 | 550 | 628 | 130 | 0 | 58 | 756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 569 | 2692
7 | 7 | 14 | 2729 | 550 | 789 | 157 | 0 | 58 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 2729
7 | 7 | 15 | 2760 | 550 | 1045 | 215 | 0 | 58 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 2760
7 | 7 | 16 | 2776 | 550 | 1213 | 269 | 0 | 58 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 2776
7 | 7 | 17 | 2640 | 550 | 1272 | 269 | 0 | 58 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 2640
7 | 7 | 18 | 2505 | 550 | 801 | 269 | 0 | 58 | 34 | 0 | 1 | 0 | 453 | 339 | 2505
7 | 7 | 19 | 2361 | 550 | 1140 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 2361
7 | 7 | 20 | 2202 | 550 | 760 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 347 | 2202
7 | 7 | 21 | 2046 | 550 | 821 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2046
7 | 7 | 22 | 1851 | 550 | 399 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 145 | 1851
7 | 7 | 23 | 1681 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 19 | 1681
7 | 8 | 0 | 1470 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2 | 1470
7 | 8 | 1 | 1327 | 550 | 414 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 1327
7 | 8 | 2 | 1278 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 1278
7 | 8 | 3 | 1278 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 1278
7 | 8 | 4 | 1285 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1285
7 | 8 | 5 | 1310 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1310
7 | 8 | 6 | 1426 | 550 | 484 | 215 | 0 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1426
7 | 8 | 7 | 1701 | 550 | 579 | 157 | 0 | 58 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1701
7 | 8 | 8 | 2134 | 550 | 565 | 130 | 0 | 58 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 2134
7 | 8 | 9 | 2459 | 550 | 602 | 121 | 0 | 58 | 550 | 0 | 0 | 0 | 46 | 532 | 2459
7 | 8 | 10 | 2591 | 550 | 631 | 121 | 0 | 58 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 2591
7 | 8 | 11 | 2685 | 550 | 711 | 121 | 0 | 58 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 2685
7 | 8 | 12 | 2593 | 550 | 713 | 121 | 0 | 58 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2593
7 | 8 | 13 | 2642 | 550 | 921 | 130 | 0 | 58 | 478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 504 | 2642
7 | 8 | 14 | 2603 | 550 | 1007 | 157 | 0 | 58 | 406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424 | 2603
7 | 8 | 15 | 2528 | 550 | 994 | 215 | 0 | 58 | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | 2528
7 | 8 | 16 | 2472 | 550 | 1036 | 269 | 0 | 58 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | 2472
7 | 8 | 17 | 2308 | 550 | 982 | 269 | 0 | 58 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 2308
7 | 8 | 18 | 2212 | 550 | 968 | 269 | 0 | 58 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | 2212
7 | 8 | 19 | 2120 | 550 | 896 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 2120
7 | 8 | 20 | 1995 | 550 | 762 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 | 1995
7 | 8 | 21 | 1859 | 550 | 533 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 358 | 1859
7 | 8 | 22 | 1694 | 550 | 514 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 280 | 1694
7 | 8 | 23 | 1547 | 550 | 498 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 1547
7 | 9 | 0 | 1359 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 17 | 1359
7 | 9 | 1 | 1220 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -60 | 1220
7 | 9 | 2 | 1180 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -99 | 1180
7 | 9 | 3 | 1193 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -87 | 1193
7 | 9 | 4 | 1178 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -102 | 1178
7 | 9 | 5 | 1207 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 23 | 0 | 2 | 0 | 12 | -96 | 1207
7 | 9 | 6 | 1333 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 126 | 0 | 1 | 0 | -15 | 9 | 1333
7 | 9 | 7 | 1637 | 550 | 508 | 157 | 0 | 58 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1637
7 | 9 | 8 | 2113 | 550 | 562 | 130 | 0 | 58 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2113
7 | 9 | 9 | 2425 | 550 | 598 | 121 | 0 | 58 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 2425
7 | 9 | 10 | 2516 | 550 | 608 | 121 | 0 | 58 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 2516
7 | 9 | 11 | 2563 | 550 | 614 | 121 | 0 | 58 | 723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 496 | 2563
7 | 9 | 12 | 2508 | 550 | 607 | 121 | 0 | 58 | 716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455 | 2508
7 | 9 | 13 | 2649 | 550 | 690 | 130 | 0 | 58 | 674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 545 | 2649
7 | 9 | 14 | 2658 | 550 | 829 | 157 | 0 | 58 | 582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481 | 2658
7 | 9 | 15 | 2623 | 550 | 966 | 215 | 0 | 58 | 448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385 | 2623
7 | 9 | 16 | 2534 | 550 | 1019 | 269 | 0 | 58 | 273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 364 | 2534
7 | 9 | 17 | 2345 | 550 | 991 | 269 | 0 | 58 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351 | 2345
7 | 9 | 18 | 2247 | 550 | 1000 | 269 | 0 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2247
7 | 9 | 19 | 2146 | 550 | 928 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 2146
7 | 9 | 20 | 2005 | 550 | 782 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2005
7 | 9 | 21 | 1884 | 550 | 656 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1884
7 | 9 | 22 | 1713 | 550 | 517 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1713
7 | 9 | 23 | 1553 | 550 | 498 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1553
7 | 10 | 0 | 1370 | 550 | 477 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1370
7 | 10 | 1 | 1224 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -55 | 1224
7 | 10 | 2 | 1163 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -92 | 1163
7 | 10 | 3 | 1153 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | -62 | 1153
7 | 10 | 4 | 1150 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -105 | 1150
7 | 10 | 5 | 1192 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | -12 | -86 | 1192
7 | 10 | 6 | 1324 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 130 | 0 | 0 | 0 | -15 | -3 | 1324
7 | 10 | 7 | 1614 | 550 | 392 | 157 | 0 | 58 | 311 | 0 | 0 | 0 | -20 | 166 | 1614
7 | 10 | 8 | 2066 | 550 | 557 | 130 | 0 | 58 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2066
7 | 10 | 9 | 2363 | 550 | 591 | 121 | 0 | 58 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 2363
7 | 10 | 10 | 2486 | 550 | 605 | 121 | 0 | 58 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 2486
7 | 10 | 11 | 2562 | 550 | 613 | 121 | 0 | 58 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 2562
7 | 10 | 12 | 2532 | 550 | 424 | 121 | 0 | 58 | 741 | 0 | 0 | 0 | 33 | 605 | 2532
7 | 10 | 13 | 2680 | 550 | 682 | 130 | 0 | 58 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2680
7 | 10 | 14 | 2706 | 550 | 819 | 157 | 0 | 58 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 2706
7 | 10 | 15 | 2689 | 550 | 1017 | 215 | 0 | 58 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2689
7 | 10 | 16 | 2595 | 550 | 1078 | 269 | 0 | 58 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 2595
7 | 10 | 17 | 2392 | 550 | 1051 | 269 | 0 | 58 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 2392
7 | 10 | 18 | 2288 | 550 | 1028 | 269 | 0 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 2288
7 | 10 | 19 | 2192 | 550 | 944 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 2192
7 | 10 | 20 | 2065 | 550 | 822 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 2065
7 | 10 | 21 | 1921 | 550 | 680 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1921
7 | 10 | 22 | 1744 | 550 | 520 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1744
7 | 10 | 23 | 1589 | 550 | 571 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1589
7 | 11 | 0 | 1376 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 48 | 1376
7 | 11 | 1 | 1228 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | -26 | 1228
7 | 11 | 2 | 1196 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -58 | 1196
7 | 11 | 3 | 1170 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -56 | 1170
7 | 11 | 4 | 1177 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -77 | 1177
7 | 11 | 5 | 1185 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | -12 | -84 | 1185
7 | 11 | 6 | 1313 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 103 | 0 | 0 | 0 | -14 | 12 | 1313
7 | 11 | 7 | 1619 | 550 | 390 | 157 | 0 | 58 | 245 | 0 | 0 | 0 | -20 | 239 | 1619
7 | 11 | 8 | 2086 | 550 | 559 | 130 | 0 | 58 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 2086
7 | 11 | 9 | 2354 | 550 | 601 | 121 | 0 | 58 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 2354
7 | 11 | 10 | 2461 | 550 | 602 | 121 | 0 | 58 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 2461
7 | 11 | 11 | 2518 | 550 | 616 | 121 | 0 | 58 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 2518
7 | 11 | 12 | 2500 | 550 | 690 | 121 | 0 | 58 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 2500
7 | 11 | 13 | 2620 | 550 | 423 | 130 | 0 | 58 | 543 | 0 | 0 | 0 | 419 | 497 | 2620
7 | 11 | 14 | 2641 | 550 | 992 | 157 | 0 | 58 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2641
7 | 11 | 15 | 2600 | 550 | 693 | 215 | 0 | 58 | 346 | 0 | 0 | 0 | 318 | 420 | 2600
7 | 11 | 16 | 2531 | 550 | 1051 | 269 | 0 | 58 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 2531
7 | 11 | 17 | 2331 | 550 | 997 | 269 | 0 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 2331
7 | 11 | 18 | 2186 | 550 | 932 | 269 | 0 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 2186
7 | 11 | 19 | 2062 | 550 | 821 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363 | 2062
7 | 11 | 20 | 1927 | 550 | 683 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366 | 1927
7 | 11 | 21 | 1797 | 550 | 551 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1797
7 | 11 | 22 | 1635 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 1635
7 | 11 | 23 | 1503 | 550 | 492 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1503
7 | 12 | 0 | 1315 | 550 | 401 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 49 | 1315
7 | 12 | 1 | 1164 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | 1164
7 | 12 | 2 | 1109 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190 | 33 | 1109
7 | 12 | 3 | 1102 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216 | 52 | 1102
7 | 12 | 4 | 1088 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230 | 52 | 1088
7 | 12 | 5 | 1077 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | -247 | 42 | 1077
7 | 12 | 6 | 1104 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 114 | 0 | 0 | 0 | -413 | 191 | 1104
7 | 12 | 7 | 1300 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 291 | 0 | 0 | 0 | -357 | 212 | 1300
7 | 12 | 8 | 1580 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 453 | 0 | 0 | 0 | -205 | 205 | 1580
7 | 12 | 9 | 1803 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 563 | 0 | 0 | 0 | 24 | 98 | 1803
7 | 12 | 10 | 1912 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 610 | 0 | 0 | 0 | 26 | 158 | 1912
7 | 12 | 11 | 1965 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 669 | 0 | 0 | 0 | 27 | 151 | 1965
7 | 12 | 12 | 2009 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 698 | 0 | 0 | 0 | 28 | 165 | 2009
7 | 12 | 13 | 2039 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 661 | 0 | 0 | 0 | 43 | 208 | 2039
7 | 12 | 14 | 2007 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 586 | 0 | 0 | 0 | 88 | 179 | 2007
7 | 12 | 15 | 1983 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 473 | 0 | 0 | 0 | 57 | 241 | 1983
7 | 12 | 16 | 1976 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 312 | 0 | 0 | 0 | 28 | 370 | 1976
7 | 12 | 17 | 1934 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 142 | 0 | 0 | 0 | 27 | 499 | 1934
7 | 12 | 18 | 1877 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 32 | 0 | 1 | 0 | 428 | 150 | 1877
7 | 12 | 19 | 1809 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 113 | 1809
7 | 12 | 20 | 1719 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 332 | 1719
7 | 12 | 21 | 1591 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 286 | 1591
7 | 12 | 22 | 1478 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 193 | 1478
7 | 12 | 23 | 1366 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 | 127 | 1366
7 | 13 | 0 | 1188 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -172 | 93 | 1188
7 | 13 | 1 | 1031 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -367 | 131 | 1031
7 | 13 | 2 | 973 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -462 | 168 | 973
7 | 13 | 3 | 975 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -479 | 187 | 975
7 | 13 | 4 | 959 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -458 | 151 | 959
7 | 13 | 5 | 954 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | -459 | 127 | 954
7 | 13 | 6 | 984 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 121 | 0 | 0 | 0 | -484 | 135 | 984
7 | 13 | 7 | 1130 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 299 | 0 | 0 | 0 | -481 | 158 | 1130
7 | 13 | 8 | 1384 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 478 | 0 | 0 | 0 | -476 | 255 | 1384
7 | 13 | 9 | 1598 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 610 | 0 | 0 | 0 | -392 | 262 | 1598
7 | 13 | 10 | 1720 | 550 | 402 | 121 | 0 | 58 | 672 | 0 | 0 | 0 | -246 | 163 | 1720
7 | 13 | 11 | 1796 | 550 | 410 | 121 | 0 | 58 | 723 | 0 | 0 | 0 | -145 | 79 | 1796
7 | 13 | 12 | 1848 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 726 | 0 | 1 | 0 | 25 | -22 | 1848
7 | 13 | 13 | 1862 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 706 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 1862
7 | 13 | 14 | 1841 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 627 | 0 | 1 | 0 | 25 | 34 | 1841
7 | 13 | 15 | 1852 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 495 | 0 | 2 | 0 | 25 | 118 | 1852
7 | 13 | 16 | 1875 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 315 | 0 | 2 | 0 | 26 | 266 | 1875
7 | 13 | 17 | 1886 | 550 | 406 | 269 | 0 | 58 | 140 | 0 | 3 | 0 | 431 | 29 | 1886
7 | 13 | 18 | 1860 | 550 | 400 | 269 | 0 | 58 | 28 | 0 | 2 | 0 | 430 | 123 | 1860
7 | 13 | 19 | 1808 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 348 | 191 | 1808
7 | 13 | 20 | 1705 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 322 | 115 | 1705
7 | 13 | 21 | 1592 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 297 | 27 | 1592
7 | 13 | 22 | 1466 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 180 | 1466
7 | 13 | 23 | 1339 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 85 | 1339
7 | 14 | 0 | 1136 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -366 | 232 | 1136
7 | 14 | 1 | 1011 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -483 | 224 | 1011
7 | 14 | 2 | 967 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -484 | 181 | 967
7 | 14 | 3 | 974 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -399 | 102 | 974
7 | 14 | 4 | 989 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -483 | 200 | 989
7 | 14 | 5 | 1042 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 17 | 0 | 7 | 0 | -352 | 104 | 1042
7 | 14 | 6 | 1233 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 110 | 0 | 7 | 0 | -214 | 118 | 1233
7 | 14 | 7 | 1515 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 265 | 0 | 8 | 0 | -18 | 106 | 1515
7 | 14 | 8 | 1972 | 550 | 546 | 130 | 0 | 58 | 385 | 0 | 9 | 0 | 0 | 294 | 1972
7 | 14 | 9 | 2302 | 550 | 554 | 121 | 0 | 58 | 434 | 0 | 9 | 0 | 419 | 157 | 2302
7 | 14 | 10 | 2411 | 550 | 859 | 121 | 0 | 58 | 395 | 0 | 10 | 0 | 0 | 418 | 2411
7 | 14 | 11 | 2447 | 550 | 600 | 121 | 0 | 58 | 355 | 0 | 10 | 0 | 353 | 400 | 2447
7 | 14 | 12 | 2339 | 550 | 922 | 121 | 0 | 58 | 284 | 0 | 12 | 0 | 0 | 392 | 2339
7 | 14 | 13 | 2390 | 550 | 1008 | 130 | 0 | 58 | 230 | 0 | 13 | 0 | 0 | 401 | 2390
7 | 14 | 14 | 2328 | 550 | 977 | 157 | 0 | 58 | 173 | 0 | 12 | 0 | 0 | 401 | 2328
7 | 14 | 15 | 2271 | 550 | 937 | 215 | 0 | 58 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 392 | 2271
7 | 14 | 16 | 2232 | 550 | 897 | 269 | 0 | 58 | 74 | 0 | 14 | 0 | 0 | 370 | 2232
7 | 14 | 17 | 2075 | 550 | 804 | 269 | 0 | 58 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 343 | 2075
7 | 14 | 18 | 1981 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 8 | 0 | 14 | 0 | 426 | 267 | 1981
7 | 14 | 19 | 1882 | 550 | 536 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 314 | 144 | 1882
7 | 14 | 20 | 1761 | 550 | 522 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 354 | 1761
7 | 14 | 21 | 1655 | 550 | 510 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 262 | 1655
7 | 14 | 22 | 1529 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | 196 | 1529
7 | 14 | 23 | 1407 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | 83 | 1407
7 | 15 | 0 | 1247 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -36 | 1247
7 | 15 | 1 | 1097 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -248 | 74 | 1097
7 | 15 | 2 | 1070 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -264 | 64 | 1070
7 | 15 | 3 | 1090 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -287 | 108 | 1090
7 | 15 | 4 | 1104 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -220 | 56 | 1104
7 | 15 | 5 | 1149 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 14 | 0 | 1 | 0 | -11 | -121 | 1149
7 | 15 | 6 | 1261 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 87 | 0 | 2 | 0 | -37 | -3 | 1261
7 | 15 | 7 | 1479 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 239 | 0 | 3 | 0 | -18 | 101 | 1479
7 | 15 | 8 | 1900 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 445 | 0 | 2 | 0 | 26 | 300 | 1900
7 | 15 | 9 | 2184 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 609 | 0 | 3 | 0 | 32 | 422 | 2184
7 | 15 | 10 | 2295 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 714 | 0 | 4 | 0 | 34 | 425 | 2295
7 | 15 | 11 | 2341 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 751 | 0 | 5 | 0 | 35 | 432 | 2341
7 | 15 | 12 | 2282 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 751 | 0 | 6 | 0 | 34 | 373 | 2282
7 | 15 | 13 | 2415 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 713 | 0 | 8 | 0 | 36 | 531 | 2415
7 | 15 | 14 | 2424 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 628 | 0 | 7 | 0 | 197 | 438 | 2424
7 | 15 | 15 | 2394 | 550 | 643 | 215 | 0 | 58 | 503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 418 | 2394
7 | 15 | 16 | 2395 | 550 | 451 | 269 | 0 | 58 | 315 | 0 | 7 | 0 | 428 | 317 | 2395
7 | 15 | 17 | 2254 | 550 | 484 | 269 | 0 | 58 | 138 | 0 | 7 | 0 | 437 | 311 | 2254
7 | 15 | 18 | 2139 | 550 | 906 | 269 | 0 | 58 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 319 | 2139
7 | 15 | 19 | 2032 | 550 | 832 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 315 | 2032
7 | 15 | 20 | 1895 | 550 | 687 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 323 | 1895
7 | 15 | 21 | 1746 | 550 | 532 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 327 | 1746
7 | 15 | 22 | 1616 | 550 | 584 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 145 | 1616
7 | 15 | 23 | 1473 | 550 | 392 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 176 | 1473
7 | 16 | 0 | 1296 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 5 | 1296
7 | 16 | 1 | 1131 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -62 | -82 | 1131
7 | 16 | 2 | 1085 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -147 | -43 | 1085
7 | 16 | 3 | 1099 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -143 | -32 | 1099
7 | 16 | 4 | 1122 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -60 | -92 | 1122
7 | 16 | 5 | 1142 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 16 | 0 | 8 | 0 | -11 | -137 | 1142
7 | 16 | 6 | 1273 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 84 | 0 | 9 | 0 | -14 | -18 | 1273
7 | 16 | 7 | 1578 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 172 | 0 | 9 | 0 | -20 | 263 | 1578
7 | 16 | 8 | 1956 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 278 | 0 | 5 | 0 | 67 | 479 | 1956
7 | 16 | 9 | 2160 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 452 | 0 | 4 | 0 | 37 | 549 | 2160
7 | 16 | 10 | 2286 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 592 | 0 | 5 | 0 | 34 | 537 | 2286
7 | 16 | 11 | 2363 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 667 | 0 | 7 | 0 | 35 | 536 | 2363
7 | 16 | 12 | 2323 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 686 | 0 | 7 | 0 | 35 | 477 | 2323
7 | 16 | 13 | 2490 | 550 | 639 | 130 | 0 | 58 | 654 | 0 | 7 | 0 | 0 | 452 | 2490
7 | 16 | 14 | 2491 | 550 | 605 | 157 | 0 | 58 | 527 | 0 | 8 | 0 | 0 | 586 | 2491
7 | 16 | 15 | 2419 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 425 | 0 | 8 | 0 | 417 | 357 | 2419
7 | 16 | 16 | 2356 | 550 | 809 | 269 | 0 | 58 | 281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 382 | 2356
7 | 16 | 17 | 2204 | 550 | 829 | 269 | 0 | 58 | 115 | 0 | 7 | 0 | 0 | 376 | 2204
7 | 16 | 18 | 2133 | 550 | 846 | 269 | 0 | 58 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 381 | 2133
7 | 16 | 19 | 2063 | 550 | 797 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 383 | 2063
7 | 16 | 20 | 1932 | 550 | 651 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 397 | 1932
7 | 16 | 21 | 1785 | 550 | 756 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 144 | 1785
7 | 16 | 22 | 1650 | 550 | 509 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 254 | 1650
7 | 16 | 23 | 1509 | 550 | 599 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 1509
7 | 17 | 0 | 1335 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 43 | 1335
7 | 17 | 1 | 1186 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -98 | 7 | 1186
7 | 17 | 2 | 1154 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -182 | 59 | 1154
7 | 17 | 3 | 1169 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -118 | 10 | 1169
7 | 17 | 4 | 1151 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | -49 | -80 | 1151
7 | 17 | 5 | 1198 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 5 | 0 | 14 | 0 | -18 | -69 | 1198
7 | 17 | 6 | 1319 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 36 | 0 | 14 | 0 | -14 | 71 | 1319
7 | 17 | 7 | 1574 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 64 | 0 | 13 | 0 | 20 | 323 | 1574
7 | 17 | 8 | 1927 | 550 | 644 | 130 | 0 | 58 | 99 | 0 | 14 | 0 | 0 | 432 | 1927
7 | 17 | 9 | 2141 | 550 | 441 | 121 | 0 | 58 | 120 | 0 | 13 | 0 | 432 | 406 | 2141
7 | 17 | 10 | 2137 | 550 | 437 | 121 | 0 | 58 | 130 | 0 | 13 | 0 | 431 | 397 | 2137
7 | 17 | 11 | 2112 | 550 | 841 | 121 | 0 | 58 | 134 | 0 | 13 | 0 | 0 | 395 | 2112
7 | 17 | 12 | 2001 | 550 | 708 | 121 | 0 | 58 | 108 | 0 | 14 | 0 | 0 | 442 | 2001
7 | 17 | 13 | 2064 | 550 | 834 | 130 | 0 | 58 | 103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 376 | 2064
7 | 17 | 14 | 2030 | 550 | 743 | 157 | 0 | 58 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | 383 | 2030
7 | 17 | 15 | 1976 | 550 | 610 | 215 | 0 | 58 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 409 | 1976
7 | 17 | 16 | 1971 | 550 | 582 | 269 | 0 | 58 | 92 | 0 | 11 | 0 | 0 | 409 | 1971
7 | 17 | 17 | 1857 | 550 | 533 | 269 | 0 | 58 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 381 | 1857
7 | 17 | 18 | 1794 | 550 | 526 | 269 | 0 | 58 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 365 | 1794
7 | 17 | 19 | 1726 | 550 | 697 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 141 | 1726
7 | 17 | 20 | 1607 | 550 | 578 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 141 | 1607
7 | 17 | 21 | 1517 | 550 | 494 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 135 | 1517
7 | 17 | 22 | 1407 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 68 | 60 | 1407
7 | 17 | 23 | 1298 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 6 | 1298
7 | 18 | 0 | 1119 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -104 | -55 | 1119
7 | 18 | 1 | 1005 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -278 | 6 | 1005
7 | 18 | 2 | 972 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -402 | 97 | 972
7 | 18 | 3 | 1003 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -360 | 87 | 1003
7 | 18 | 4 | 1017 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -315 | 58 | 1017
7 | 18 | 5 | 1038 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 12 | 0 | 6 | 0 | -231 | -15 | 1038
7 | 18 | 6 | 1108 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 90 | 0 | 6 | 0 | -216 | 16 | 1108
7 | 18 | 7 | 1422 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 240 | 0 | 6 | 0 | -53 | 75 | 1422
7 | 18 | 8 | 1787 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 395 | 0 | 6 | 0 | 24 | 235 | 1787
7 | 18 | 9 | 2087 | 550 | 559 | 121 | 0 | 58 | 536 | 0 | 9 | 0 | 0 | 254 | 2087
7 | 18 | 10 | 2205 | 550 | 576 | 121 | 0 | 58 | 587 | 0 | 9 | 0 | 0 | 304 | 2205
7 | 18 | 11 | 2262 | 550 | 611 | 121 | 0 | 58 | 612 | 0 | 9 | 0 | 0 | 301 | 2262
7 | 18 | 12 | 2223 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 585 | 0 | 11 | 0 | 33 | 475 | 2223
7 | 18 | 13 | 2286 | 550 | 582 | 130 | 0 | 58 | 484 | 0 | 10 | 0 | 0 | 472 | 2286
7 | 18 | 14 | 2274 | 550 | 581 | 157 | 0 | 58 | 403 | 0 | 9 | 0 | 0 | 516 | 2274
7 | 18 | 15 | 2178 | 550 | 418 | 215 | 0 | 58 | 331 | 0 | 8 | 0 | 427 | 171 | 2178
7 | 18 | 16 | 2170 | 550 | 420 | 269 | 0 | 58 | 196 | 0 | 8 | 0 | 427 | 242 | 2170
7 | 18 | 17 | 1994 | 550 | 671 | 269 | 0 | 58 | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 364 | 1994
7 | 18 | 18 | 1923 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 15 | 0 | 6 | 0 | 427 | 209 | 1923
7 | 18 | 19 | 1836 | 550 | 605 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 348 | 1836
7 | 18 | 20 | 1715 | 550 | 517 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 316 | 1715
7 | 18 | 21 | 1603 | 550 | 579 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 1603
7 | 18 | 22 | 1470 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | 48 | 1470
7 | 18 | 23 | 1358 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 73 | 1358
7 | 19 | 0 | 1168 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -11 | -93 | 1168
7 | 19 | 1 | 1011 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -276 | 14 | 1011
7 | 19 | 2 | 991 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -322 | 41 | 991
7 | 19 | 3 | 993 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -313 | 34 | 993
7 | 19 | 4 | 987 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -350 | 67 | 987
7 | 19 | 5 | 967 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 18 | 0 | 4 | 0 | -329 | 8 | 967
7 | 19 | 6 | 988 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 117 | 0 | 5 | 0 | -372 | 26 | 988
7 | 19 | 7 | 1143 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 287 | 0 | 5 | 0 | -397 | 94 | 1143
7 | 19 | 8 | 1397 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 464 | 0 | 4 | 0 | -475 | 277 | 1397
7 | 19 | 9 | 1609 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 622 | 0 | 4 | 0 | -329 | 194 | 1609
7 | 19 | 10 | 1710 | 550 | 400 | 121 | 0 | 58 | 703 | 0 | 3 | 0 | -440 | 315 | 1710
7 | 19 | 11 | 1774 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 748 | 0 | 2 | 0 | 24 | -118 | 1774
7 | 19 | 12 | 1807 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 741 | 0 | 2 | 0 | 24 | -78 | 1807
7 | 19 | 13 | 1847 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 709 | 0 | 3 | 0 | 25 | -17 | 1847
7 | 19 | 14 | 1828 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 632 | 0 | 4 | 0 | 30 | 8 | 1828
7 | 19 | 15 | 1823 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 502 | 0 | 4 | 0 | 25 | 80 | 1823
7 | 19 | 16 | 1827 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 325 | 0 | 4 | 0 | 193 | 39 | 1827
7 | 19 | 17 | 1812 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 148 | 0 | 4 | 0 | 372 | 22 | 1812
7 | 19 | 18 | 1765 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 31 | 0 | 3 | 0 | 430 | 35 | 1765
7 | 19 | 19 | 1713 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 431 | 13 | 1713
7 | 19 | 20 | 1628 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 433 | -73 | 1628
7 | 19 | 21 | 1501 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 421 | -188 | 1501
7 | 19 | 22 | 1401 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | 24 | 1401
7 | 19 | 23 | 1283 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1283
7 | 20 | 0 | 1094 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -215 | 41 | 1094
7 | 20 | 1 | 962 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -356 | 51 | 962
7 | 20 | 2 | 929 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -391 | 52 | 929
7 | 20 | 3 | 927 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -387 | 46 | 927
7 | 20 | 4 | 920 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -387 | 38 | 920
7 | 20 | 5 | 919 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 18 | 0 | 2 | 0 | -400 | 33 | 919
7 | 20 | 6 | 944 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 120 | 0 | 2 | 0 | -429 | 39 | 944
7 | 20 | 7 | 1063 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 294 | 0 | 2 | 0 | -437 | 50 | 1063
7 | 20 | 8 | 1306 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 479 | 0 | 2 | 0 | -473 | 171 | 1306
7 | 20 | 9 | 1506 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 622 | 0 | 1 | 0 | -384 | 149 | 1506
7 | 20 | 10 | 1634 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 704 | 0 | 2 | 0 | -471 | 278 | 1634
7 | 20 | 11 | 1686 | 550 | 398 | 121 | 0 | 58 | 721 | 0 | 2 | 0 | -315 | 151 | 1686
7 | 20 | 12 | 1739 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 709 | 0 | 4 | 0 | 23 | -115 | 1739
7 | 20 | 13 | 1748 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 672 | 0 | 4 | 0 | 23 | -78 | 1748
7 | 20 | 14 | 1761 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 595 | 0 | 5 | 0 | 23 | -16 | 1761
7 | 20 | 15 | 1773 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 480 | 0 | 5 | 0 | 24 | 52 | 1773
7 | 20 | 16 | 1781 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 313 | 0 | 5 | 0 | 59 | 138 | 1781
7 | 20 | 17 | 1816 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 140 | 0 | 6 | 0 | 429 | -25 | 1816
7 | 20 | 18 | 1790 | 550 | 397 | 269 | 0 | 58 | 29 | 0 | 5 | 0 | 431 | 51 | 1790
7 | 20 | 19 | 1756 | 550 | 391 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 431 | 53 | 1756
7 | 20 | 20 | 1665 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 432 | -37 | 1665
7 | 20 | 21 | 1561 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 434 | -142 | 1561
7 | 20 | 22 | 1457 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 436 | -248 | 1457
7 | 20 | 23 | 1353 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 341 | -257 | 1353
7 | 21 | 0 | 1169 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -172 | 73 | 1169
7 | 21 | 1 | 1022 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -329 | 84 | 1022
7 | 21 | 2 | 977 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -358 | 68 | 977
7 | 21 | 3 | 978 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -336 | 47 | 978
7 | 21 | 4 | 970 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -333 | 36 | 970
7 | 21 | 5 | 985 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | -323 | 24 | 985
7 | 21 | 6 | 1054 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 115 | 0 | 1 | 0 | -371 | 97 | 1054
7 | 21 | 7 | 1269 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 285 | 0 | 1 | 0 | -332 | 161 | 1269
7 | 21 | 8 | 1537 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 468 | 0 | 1 | 0 | -426 | 367 | 1537
7 | 21 | 9 | 1784 | 550 | 409 | 121 | 0 | 58 | 620 | 0 | 0 | 0 | -69 | 95 | 1784
7 | 21 | 10 | 1892 | 550 | 421 | 121 | 0 | 58 | 710 | 0 | 1 | 0 | -471 | 502 | 1892
7 | 21 | 11 | 1953 | 550 | 428 | 121 | 0 | 58 | 752 | 0 | 1 | 0 | -446 | 489 | 1953
7 | 21 | 12 | 1984 | 550 | 432 | 121 | 0 | 58 | 752 | 0 | 2 | 0 | -442 | 511 | 1984
7 | 21 | 13 | 2025 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 718 | 0 | 2 | 0 | 29 | 149 | 2025
7 | 21 | 14 | 2016 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 625 | 0 | 2 | 0 | 28 | 207 | 2016
7 | 21 | 15 | 2011 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 491 | 0 | 2 | 0 | 28 | 278 | 2011
7 | 21 | 16 | 2018 | 550 | 743 | 269 | 0 | 58 | 311 | 0 | 1 | 0 | 12 | 74 | 2018
7 | 21 | 17 | 2008 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 129 | 0 | 1 | 0 | 425 | 187 | 2008
7 | 21 | 18 | 1987 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 25 | 0 | 1 | 0 | 426 | 269 | 1987
7 | 21 | 19 | 1937 | 550 | 703 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356 | 1937
7 | 21 | 20 | 1832 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 429 | 135 | 1832
7 | 21 | 21 | 1699 | 550 | 515 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 305 | 1699
7 | 21 | 22 | 1565 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 249 | 48 | 1565
7 | 21 | 23 | 1436 | 550 | 493 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1436
7 | 22 | 0 | 1250 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -30 | 1250
7 | 22 | 1 | 1087 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -31 | -149 | 1087
7 | 22 | 2 | 1046 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -250 | 29 | 1046
7 | 22 | 3 | 1062 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254 | 50 | 1062
7 | 22 | 4 | 1068 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172 | -26 | 1068
7 | 22 | 5 | 1114 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | -10 | -158 | 1114
7 | 22 | 6 | 1270 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 106 | 0 | 0 | 0 | -14 | -34 | 1270
7 | 22 | 7 | 1601 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 279 | 0 | 0 | 0 | -20 | 188 | 1601
7 | 22 | 8 | 2080 | 550 | 453 | 130 | 0 | 58 | 448 | 0 | 0 | 0 | 30 | 411 | 2080
7 | 22 | 9 | 2386 | 550 | 542 | 121 | 0 | 58 | 592 | 0 | 0 | 0 | 36 | 487 | 2386
7 | 22 | 10 | 2496 | 550 | 482 | 121 | 0 | 58 | 701 | 0 | 0 | 0 | 38 | 546 | 2496
7 | 22 | 11 | 2556 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 743 | 0 | 0 | 0 | 168 | 527 | 2556
7 | 22 | 12 | 2487 | 550 | 426 | 121 | 0 | 58 | 745 | 0 | 0 | 0 | 38 | 549 | 2487
7 | 22 | 13 | 2628 | 550 | 621 | 130 | 0 | 58 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 542 | 2628
7 | 22 | 14 | 2652 | 550 | 705 | 157 | 0 | 58 | 640 | 0 | 1 | 0 | 0 | 541 | 2652
7 | 22 | 15 | 2659 | 550 | 918 | 215 | 0 | 58 | 499 | 0 | 2 | 0 | 0 | 417 | 2659
7 | 22 | 16 | 2640 | 550 | 1121 | 269 | 0 | 58 | 316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 324 | 2640
7 | 22 | 17 | 2467 | 550 | 1146 | 269 | 0 | 58 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 | 2467
7 | 22 | 18 | 2322 | 550 | 1119 | 269 | 0 | 58 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 2322
7 | 22 | 19 | 2203 | 550 | 1020 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 | 2203
7 | 22 | 20 | 2062 | 550 | 871 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 2062
7 | 22 | 21 | 1896 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 427 | 202 | 1896
7 | 22 | 22 | 1725 | 550 | 530 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 1725
7 | 22 | 23 | 1559 | 550 | 648 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1559
7 | 23 | 0 | 1368 | 550 | 449 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 | 1368
7 | 23 | 1 | 1203 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -76 | 1203
7 | 23 | 2 | 1141 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -115 | 1141
7 | 23 | 3 | 1144 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -112 | 1144
7 | 23 | 4 | 1138 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -117 | 1138
7 | 23 | 5 | 1201 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | -12 | -70 | 1201
7 | 23 | 6 | 1331 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 104 | 0 | 0 | 0 | -15 | 30 | 1331
7 | 23 | 7 | 1590 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 258 | 0 | 0 | 0 | -20 | 198 | 1590
7 | 23 | 8 | 2033 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 432 | 0 | 0 | 0 | 67 | 407 | 2033
7 | 23 | 9 | 2329 | 550 | 422 | 121 | 0 | 58 | 588 | 0 | 0 | 0 | 35 | 555 | 2329
7 | 23 | 10 | 2444 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 708 | 0 | 0 | 0 | 69 | 549 | 2444
7 | 23 | 11 | 2520 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 760 | 0 | 0 | 0 | 39 | 603 | 2520
7 | 23 | 12 | 2476 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 769 | 0 | 0 | 0 | 38 | 551 | 2476
7 | 23 | 13 | 2618 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 743 | 0 | 0 | 0 | 142 | 606 | 2618
7 | 23 | 14 | 2646 | 550 | 690 | 157 | 0 | 58 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 2646
7 | 23 | 15 | 2636 | 550 | 895 | 215 | 0 | 58 | 507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 | 2636
7 | 23 | 16 | 2611 | 550 | 1091 | 269 | 0 | 58 | 323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319 | 2611
7 | 23 | 17 | 2442 | 550 | 694 | 269 | 0 | 58 | 139 | 0 | 1 | 0 | 453 | 278 | 2442
7 | 23 | 18 | 2310 | 550 | 1112 | 269 | 0 | 58 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 2310
7 | 23 | 19 | 2200 | 550 | 1020 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 301 | 2200
7 | 23 | 20 | 2050 | 550 | 542 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 451 | 176 | 2050
7 | 23 | 21 | 1881 | 550 | 688 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 1881
7 | 23 | 22 | 1711 | 550 | 516 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 315 | 1711
7 | 23 | 23 | 1552 | 550 | 498 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 | 1552
7 | 24 | 0 | 1361 | 550 | 447 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | 1361
7 | 24 | 1 | 1229 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -51 | 1229
7 | 24 | 2 | 1184 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -58 | 1184
7 | 24 | 3 | 1175 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -79 | 1175
7 | 24 | 4 | 1156 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -64 | 1156
7 | 24 | 5 | 1201 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | -12 | -69 | 1201
7 | 24 | 6 | 1337 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 118 | 0 | 0 | 0 | -15 | 22 | 1337
7 | 24 | 7 | 1646 | 550 | 393 | 157 | 0 | 58 | 296 | 0 | 0 | 0 | -20 | 212 | 1646
7 | 24 | 8 | 2127 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 484 | 0 | 0 | 0 | 54 | 462 | 2127
7 | 24 | 9 | 2435 | 550 | 599 | 121 | 0 | 58 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 2435
7 | 24 | 10 | 2546 | 550 | 464 | 121 | 0 | 58 | 736 | 0 | 0 | 0 | 39 | 578 | 2546
7 | 24 | 11 | 2631 | 550 | 575 | 121 | 0 | 58 | 774 | 0 | 1 | 0 | 41 | 511 | 2631
7 | 24 | 12 | 2582 | 550 | 501 | 121 | 0 | 58 | 763 | 0 | 1 | 0 | 40 | 548 | 2582
7 | 24 | 13 | 2710 | 550 | 710 | 130 | 0 | 58 | 727 | 0 | 2 | 0 | 0 | 533 | 2710
7 | 24 | 14 | 2715 | 550 | 800 | 157 | 0 | 58 | 630 | 0 | 2 | 0 | 0 | 518 | 2715
7 | 24 | 15 | 2674 | 550 | 961 | 215 | 0 | 58 | 478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 409 | 2674
7 | 24 | 16 | 2627 | 550 | 1126 | 269 | 0 | 58 | 299 | 0 | 3 | 0 | 0 | 322 | 2627
7 | 24 | 17 | 2478 | 550 | 1186 | 269 | 0 | 58 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 2478
7 | 24 | 18 | 2356 | 550 | 1145 | 269 | 0 | 58 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 304 | 2356
7 | 24 | 19 | 2233 | 550 | 1075 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | 2233
7 | 24 | 20 | 2081 | 550 | 892 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 308 | 2081
7 | 24 | 21 | 1929 | 550 | 736 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 1929
7 | 24 | 22 | 1751 | 550 | 726 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 145 | 1751
7 | 24 | 23 | 1605 | 550 | 504 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 1605
7 | 25 | 0 | 1414 | 550 | 482 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1414
7 | 25 | 1 | 1255 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -26 | 1255
7 | 25 | 2 | 1226 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -55 | 1226
7 | 25 | 3 | 1219 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -41 | -7 | 1219
7 | 25 | 4 | 1200 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -31 | -36 | 1200
7 | 25 | 5 | 1229 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 16 | 0 | 1 | 0 | -13 | -41 | 1229
7 | 25 | 6 | 1364 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 115 | 0 | 1 | 0 | -15 | 51 | 1364
7 | 25 | 7 | 1670 | 550 | 396 | 157 | 0 | 58 | 293 | 0 | 0 | 0 | -20 | 236 | 1670
7 | 25 | 8 | 2163 | 550 | 454 | 130 | 0 | 58 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | 459 | 2163
7 | 25 | 9 | 2483 | 550 | 637 | 121 | 0 | 58 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 486 | 2483
7 | 25 | 10 | 2585 | 550 | 617 | 121 | 0 | 58 | 710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 528 | 2585
7 | 25 | 11 | 2658 | 550 | 652 | 121 | 0 | 58 | 743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 533 | 2658
7 | 25 | 12 | 2569 | 550 | 521 | 121 | 0 | 58 | 736 | 0 | 2 | 0 | 39 | 542 | 2569
7 | 25 | 13 | 2670 | 550 | 872 | 130 | 0 | 58 | 703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 355 | 2670
7 | 25 | 14 | 2667 | 550 | 789 | 157 | 0 | 58 | 606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 503 | 2667
7 | 25 | 15 | 2574 | 550 | 920 | 215 | 0 | 58 | 444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 384 | 2574
7 | 25 | 16 | 2510 | 550 | 1035 | 269 | 0 | 58 | 280 | 0 | 3 | 0 | 0 | 315 | 2510
7 | 25 | 17 | 2359 | 550 | 1057 | 269 | 0 | 58 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | 295 | 2359
7 | 25 | 18 | 2241 | 550 | 1058 | 269 | 0 | 58 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 2241
7 | 25 | 19 | 2140 | 550 | 955 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 306 | 2140
7 | 25 | 20 | 1990 | 550 | 791 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 319 | 1990
7 | 25 | 21 | 1851 | 550 | 647 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 324 | 1851
7 | 25 | 22 | 1697 | 550 | 515 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 302 | 1697
7 | 25 | 23 | 1570 | 550 | 500 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 1570
7 | 26 | 0 | 1387 | 550 | 479 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1387
7 | 26 | 1 | 1234 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -48 | 1234
7 | 26 | 2 | 1174 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -44 | -50 | 1174
7 | 26 | 3 | 1162 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -107 | 1 | 1162
7 | 26 | 4 | 1116 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -176 | 24 | 1116
7 | 26 | 5 | 1106 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 15 | 0 | 1 | 0 | -197 | 21 | 1106
7 | 26 | 6 | 1167 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 115 | 0 | 2 | 0 | -359 | 197 | 1167
7 | 26 | 7 | 1350 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 285 | 0 | 2 | 0 | -355 | 264 | 1350
7 | 26 | 8 | 1632 | 550 | 392 | 130 | 0 | 58 | 472 | 0 | 2 | 0 | -349 | 377 | 1632
7 | 26 | 9 | 1913 | 550 | 424 | 121 | 0 | 58 | 626 | 0 | 2 | 0 | -439 | 571 | 1913
7 | 26 | 10 | 2044 | 550 | 439 | 121 | 0 | 58 | 699 | 0 | 2 | 0 | -406 | 581 | 2044
7 | 26 | 11 | 2117 | 550 | 447 | 121 | 0 | 58 | 732 | 0 | 3 | 0 | -471 | 677 | 2117
7 | 26 | 12 | 2132 | 550 | 449 | 121 | 0 | 58 | 738 | 0 | 3 | 0 | -471 | 684 | 2132
7 | 26 | 13 | 2155 | 550 | 451 | 130 | 0 | 58 | 704 | 0 | 4 | 0 | -208 | 466 | 2155
7 | 26 | 14 | 2124 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 624 | 0 | 4 | 0 | 31 | 311 | 2124
7 | 26 | 15 | 2081 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 492 | 0 | 4 | 0 | 30 | 343 | 2081
7 | 26 | 16 | 2059 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 309 | 0 | 4 | 0 | 269 | 211 | 2059
7 | 26 | 17 | 2010 | 550 | 472 | 269 | 0 | 58 | 141 | 0 | 4 | 0 | 440 | 76 | 2010
7 | 26 | 18 | 1935 | 550 | 396 | 269 | 0 | 58 | 27 | 0 | 4 | 0 | 428 | 203 | 1935
7 | 26 | 19 | 1866 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 428 | 169 | 1866
7 | 26 | 20 | 1758 | 550 | 474 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 347 | 58 | 1758
7 | 26 | 21 | 1643 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 359 | 15 | 1643
7 | 26 | 22 | 1527 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 168 | 1527
7 | 26 | 23 | 1413 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 58 | 1413
7 | 27 | 0 | 1235 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | -14 | 1235
7 | 27 | 1 | 1066 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | -193 | 1066
7 | 27 | 2 | 1013 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | -249 | 1013
7 | 27 | 3 | 1001 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -387 | 119 | 1001
7 | 27 | 4 | 986 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -389 | 107 | 986
7 | 27 | 5 | 989 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 14 | 0 | 2 | 0 | -176 | -117 | 989
7 | 27 | 6 | 1027 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 114 | 0 | 1 | 0 | -483 | 183 | 1027
7 | 27 | 7 | 1191 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 289 | 0 | 1 | 0 | -479 | 226 | 1191
7 | 27 | 8 | 1421 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 474 | 0 | 1 | 0 | -475 | 294 | 1421
7 | 27 | 9 | 1631 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 627 | 0 | 1 | 0 | -423 | 305 | 1631
7 | 27 | 10 | 1751 | 550 | 405 | 121 | 0 | 58 | 718 | 0 | 1 | 0 | -471 | 369 | 1751
7 | 27 | 11 | 1826 | 550 | 414 | 121 | 0 | 58 | 744 | 0 | 1 | 0 | -471 | 409 | 1826
7 | 27 | 12 | 1857 | 550 | 417 | 121 | 0 | 58 | 723 | 0 | 2 | 0 | -401 | 387 | 1857
7 | 27 | 13 | 1879 | 550 | 420 | 130 | 0 | 58 | 684 | 0 | 4 | 0 | -455 | 488 | 1879
7 | 27 | 14 | 1837 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 571 | 0 | 3 | 0 | 25 | 84 | 1837
7 | 27 | 15 | 1825 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 447 | 0 | 3 | 0 | 25 | 138 | 1825
7 | 27 | 16 | 1871 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 295 | 0 | 3 | 0 | 26 | 281 | 1871
7 | 27 | 17 | 1905 | 550 | 780 | 269 | 0 | 58 | 137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 1905
7 | 27 | 18 | 1888 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 26 | 0 | 4 | 0 | 428 | 164 | 1888
7 | 27 | 19 | 1839 | 550 | 509 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 450 | 0 | 1839
7 | 27 | 20 | 1730 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 360 | 101 | 1730
7 | 27 | 21 | 1609 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 | 144 | 1609
7 | 27 | 22 | 1483 | 550 | 422 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 170 | 1483
7 | 27 | 23 | 1367 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 84 | 1367
7 | 28 | 0 | 1166 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -233 | 131 | 1166
7 | 28 | 1 | 1017 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -336 | 86 | 1017
7 | 28 | 2 | 983 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -373 | 89 | 983
7 | 28 | 3 | 998 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353 | 85 | 998
7 | 28 | 4 | 994 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343 | 71 | 994
7 | 28 | 5 | 1043 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | -231 | -6 | 1043
7 | 28 | 6 | 1211 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 109 | 0 | 0 | 0 | -291 | 181 | 1211
7 | 28 | 7 | 1524 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 285 | 0 | 0 | 0 | -32 | 117 | 1524
7 | 28 | 8 | 2020 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 473 | 0 | 0 | 0 | 29 | 391 | 2020
7 | 28 | 9 | 2340 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 631 | 0 | 0 | 0 | 35 | 556 | 2340
7 | 28 | 10 | 2453 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 733 | 0 | 0 | 0 | 37 | 565 | 2453
7 | 28 | 11 | 2526 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 780 | 0 | 0 | 0 | 39 | 589 | 2526
7 | 28 | 12 | 2467 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 779 | 0 | 0 | 0 | 37 | 533 | 2467
7 | 28 | 13 | 2608 | 550 | 506 | 130 | 0 | 58 | 743 | 0 | 1 | 0 | 24 | 596 | 2608
7 | 28 | 14 | 2643 | 550 | 695 | 157 | 0 | 58 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 2643
7 | 28 | 15 | 2647 | 550 | 889 | 215 | 0 | 58 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 2647
7 | 28 | 16 | 2620 | 550 | 644 | 269 | 0 | 58 | 324 | 0 | 0 | 0 | 453 | 322 | 2620
7 | 28 | 17 | 2474 | 550 | 1174 | 269 | 0 | 58 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2474
7 | 28 | 18 | 2334 | 550 | 1140 | 269 | 0 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2334
7 | 28 | 19 | 2198 | 550 | 1012 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 2198
7 | 28 | 20 | 2037 | 550 | 553 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 299 | 307 | 2037
7 | 28 | 21 | 1877 | 550 | 688 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311 | 1877
7 | 28 | 22 | 1707 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 431 | 9 | 1707
7 | 28 | 23 | 1546 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 37 | 1546
7 | 29 | 0 | 1341 | 550 | 420 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 1341
7 | 29 | 1 | 1194 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -84 | 1194
7 | 29 | 2 | 1126 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | -72 | 1126
7 | 29 | 3 | 1116 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | -99 | 1116
7 | 29 | 4 | 1123 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -132 | 1123
7 | 29 | 5 | 1146 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | -13 | -120 | 1146
7 | 29 | 6 | 1314 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 111 | 0 | 0 | 0 | -14 | 5 | 1314
7 | 29 | 7 | 1620 | 550 | 390 | 157 | 0 | 58 | 289 | 0 | 0 | 0 | -20 | 196 | 1620
7 | 29 | 8 | 2090 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 478 | 0 | 0 | 0 | 77 | 408 | 2090
7 | 29 | 9 | 2401 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 638 | 0 | 0 | 0 | 180 | 465 | 2401
7 | 29 | 10 | 2519 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 738 | 0 | 0 | 0 | 145 | 518 | 2519
7 | 29 | 11 | 2604 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 779 | 0 | 0 | 0 | 168 | 539 | 2604
7 | 29 | 12 | 2582 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 767 | 0 | 0 | 0 | 137 | 560 | 2582
7 | 29 | 13 | 2737 | 550 | 713 | 130 | 0 | 58 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 2737
7 | 29 | 14 | 2774 | 550 | 843 | 157 | 0 | 58 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 2774
7 | 29 | 15 | 2762 | 550 | 1049 | 215 | 0 | 58 | 503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386 | 2762
7 | 29 | 16 | 2727 | 550 | 1197 | 269 | 0 | 58 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 2727
7 | 29 | 17 | 2557 | 550 | 1229 | 269 | 0 | 58 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 | 2557
7 | 29 | 18 | 2398 | 550 | 1193 | 269 | 0 | 58 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 | 2398
7 | 29 | 19 | 2254 | 550 | 1076 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 2254
7 | 29 | 20 | 2095 | 550 | 908 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 308 | 2095
7 | 29 | 21 | 1929 | 550 | 735 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | 1929
7 | 29 | 22 | 1753 | 550 | 560 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | 1753
7 | 29 | 23 | 1586 | 550 | 502 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206 | 1586
7 | 30 | 0 | 1375 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 29 | 1375
7 | 30 | 1 | 1236 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -43 | 1236
7 | 30 | 2 | 1173 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -50 | 1173
7 | 30 | 3 | 1158 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -97 | 1158
7 | 30 | 4 | 1144 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -111 | 1144
7 | 30 | 5 | 1184 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | -12 | -81 | 1184
7 | 30 | 6 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 109 | 0 | 0 | 0 | -15 | 22 | 1328
7 | 30 | 7 | 1641 | 550 | 393 | 157 | 0 | 58 | 288 | 0 | 0 | 0 | -20 | 215 | 1641
7 | 30 | 8 | 2118 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 479 | 0 | 0 | 0 | 101 | 411 | 2118
7 | 30 | 9 | 2439 | 550 | 599 | 121 | 0 | 58 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2439
7 | 30 | 10 | 2555 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 739 | 0 | 0 | 0 | 171 | 527 | 2555
7 | 30 | 11 | 2651 | 550 | 541 | 121 | 0 | 58 | 781 | 0 | 0 | 0 | 41 | 559 | 2651
7 | 30 | 12 | 2633 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 778 | 0 | 0 | 0 | 178 | 559 | 2633
7 | 30 | 13 | 2753 | 550 | 667 | 130 | 0 | 58 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 2753
7 | 30 | 14 | 2771 | 550 | 836 | 157 | 0 | 58 | 644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 525 | 2771
7 | 30 | 15 | 2755 | 550 | 1051 | 215 | 0 | 58 | 499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381 | 2755
7 | 30 | 16 | 2714 | 550 | 1199 | 269 | 0 | 58 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 317 | 2714
7 | 30 | 17 | 2537 | 550 | 1223 | 269 | 0 | 58 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 297 | 2537
7 | 30 | 18 | 2383 | 550 | 1181 | 269 | 0 | 58 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 | 2383
7 | 30 | 19 | 2260 | 550 | 1087 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 2260
7 | 30 | 20 | 2117 | 550 | 941 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 2117
7 | 30 | 21 | 1969 | 550 | 791 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1969
7 | 30 | 22 | 1789 | 550 | 613 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 1789
7 | 30 | 23 | 1623 | 550 | 506 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1623
7 | 31 | 0 | 1412 | 550 | 482 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1412
7 | 31 | 1 | 1249 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -4 | 1249
7 | 31 | 2 | 1205 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | -50 | 1205
7 | 31 | 3 | 1190 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -64 | 1190
7 | 31 | 4 | 1161 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -94 | 1161
7 | 31 | 5 | 1214 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | -12 | -51 | 1214
7 | 31 | 6 | 1363 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 99 | 0 | 0 | 0 | -15 | 67 | 1363
7 | 31 | 7 | 1648 | 550 | 393 | 157 | 0 | 58 | 272 | 0 | 0 | 0 | -20 | 238 | 1648
7 | 31 | 8 | 2131 | 550 | 564 | 130 | 0 | 58 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2131
7 | 31 | 9 | 2458 | 550 | 602 | 121 | 0 | 58 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 2458
7 | 31 | 10 | 2588 | 550 | 616 | 121 | 0 | 58 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 2588
7 | 31 | 11 | 2644 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 734 | 0 | 0 | 0 | 307 | 485 | 2644
7 | 31 | 12 | 2613 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 752 | 0 | 0 | 0 | 220 | 523 | 2613
7 | 31 | 13 | 2728 | 550 | 744 | 130 | 0 | 58 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 2728
7 | 31 | 14 | 2746 | 550 | 933 | 157 | 0 | 58 | 633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414 | 2746
7 | 31 | 15 | 2758 | 550 | 1102 | 215 | 0 | 58 | 492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | 2758
7 | 31 | 16 | 2740 | 550 | 1242 | 269 | 0 | 58 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311 | 2740
7 | 31 | 17 | 2570 | 550 | 1274 | 269 | 0 | 58 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 2570
7 | 31 | 18 | 2403 | 550 | 1220 | 269 | 0 | 58 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 | 2403
7 | 31 | 19 | 2262 | 550 | 1089 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 2262
7 | 31 | 20 | 2110 | 550 | 940 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 2110
7 | 31 | 21 | 1959 | 550 | 782 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 1959
7 | 31 | 22 | 1783 | 550 | 603 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 | 1783
7 | 31 | 23 | 1627 | 550 | 507 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | 1627
8 | 1 | 0 | 1579 | 550 | 501 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1579
8 | 1 | 1 | 1452 | 550 | 487 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1452
8 | 1 | 2 | 1412 | 550 | 482 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1412
8 | 1 | 3 | 1397 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1397
8 | 1 | 4 | 1375 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1375
8 | 1 | 5 | 1406 | 550 | 481 | 213 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1406
8 | 1 | 6 | 1527 | 550 | 495 | 172 | 0 | 58 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1527
8 | 1 | 7 | 1809 | 550 | 527 | 128 | 0 | 58 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1809
8 | 1 | 8 | 2211 | 550 | 680 | 110 | 0 | 58 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 2211
8 | 1 | 9 | 2479 | 550 | 794 | 104 | 0 | 58 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2479
8 | 1 | 10 | 2529 | 550 | 691 | 104 | 0 | 58 | 604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 521 | 2529
8 | 1 | 11 | 2601 | 550 | 670 | 104 | 0 | 58 | 691 | 0 | 2 | 0 | 0 | 526 | 2601
8 | 1 | 12 | 2602 | 550 | 623 | 104 | 0 | 58 | 735 | 0 | 3 | 0 | 0 | 529 | 2602
8 | 1 | 13 | 2713 | 550 | 787 | 110 | 0 | 58 | 711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 494 | 2713
8 | 1 | 14 | 2737 | 550 | 946 | 128 | 0 | 58 | 630 | 0 | 3 | 0 | 0 | 422 | 2737
8 | 1 | 15 | 2732 | 550 | 1141 | 172 | 0 | 58 | 485 | 0 | 3 | 0 | 0 | 323 | 2732
8 | 1 | 16 | 2705 | 550 | 1290 | 213 | 0 | 58 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 2705
8 | 1 | 17 | 2535 | 550 | 1317 | 213 | 0 | 58 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 2535
8 | 1 | 18 | 2377 | 550 | 1255 | 213 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 2377
8 | 1 | 19 | 2265 | 550 | 1160 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 2265
8 | 1 | 20 | 2124 | 550 | 1017 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2124
8 | 1 | 21 | 1994 | 550 | 889 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 | 1994
8 | 1 | 22 | 1852 | 550 | 749 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 1852
8 | 1 | 23 | 1723 | 550 | 616 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | 1723
8 | 2 | 0 | 1540 | 550 | 497 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1540
8 | 2 | 1 | 1405 | 550 | 481 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1405
8 | 2 | 2 | 1357 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1357
8 | 2 | 3 | 1340 | 550 | 474 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1340
8 | 2 | 4 | 1314 | 550 | 471 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1314
8 | 2 | 5 | 1308 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 10 | 0 | 7 | 0 | 41 | 40 | 1308
8 | 2 | 6 | 1357 | 550 | 400 | 172 | 0 | 58 | 100 | 0 | 8 | 0 | 15 | 54 | 1357
8 | 2 | 7 | 1524 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 275 | 0 | 6 | 0 | -19 | 137 | 1524
8 | 2 | 8 | 1793 | 550 | 410 | 110 | 0 | 58 | 456 | 0 | 5 | 0 | -20 | 224 | 1793
8 | 2 | 9 | 2029 | 550 | 437 | 104 | 0 | 58 | 583 | 0 | 4 | 0 | -87 | 380 | 2029
8 | 2 | 10 | 2077 | 550 | 442 | 104 | 0 | 58 | 609 | 0 | 3 | 0 | -313 | 624 | 2077
8 | 2 | 11 | 2114 | 550 | 447 | 104 | 0 | 58 | 642 | 0 | 3 | 0 | -471 | 781 | 2114
8 | 2 | 12 | 2142 | 550 | 450 | 104 | 0 | 58 | 693 | 0 | 4 | 0 | -382 | 665 | 2142
8 | 2 | 13 | 2192 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 687 | 0 | 4 | 0 | 32 | 362 | 2192
8 | 2 | 14 | 2195 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 629 | 0 | 3 | 0 | 32 | 406 | 2195
8 | 2 | 15 | 2205 | 550 | 400 | 172 | 0 | 58 | 497 | 0 | 2 | 0 | 52 | 474 | 2205
8 | 2 | 16 | 2207 | 550 | 727 | 213 | 0 | 58 | 312 | 0 | 2 | 0 | 0 | 345 | 2207
8 | 2 | 17 | 2155 | 550 | 881 | 213 | 0 | 58 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 326 | 2155
8 | 2 | 18 | 2086 | 550 | 923 | 213 | 0 | 58 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 321 | 2086
8 | 2 | 19 | 2027 | 550 | 890 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 314 | 2027
8 | 2 | 20 | 1915 | 550 | 778 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | 1915
8 | 2 | 21 | 1805 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 165 | 1805
8 | 2 | 22 | 1689 | 550 | 551 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | 1689
8 | 2 | 23 | 1581 | 550 | 501 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 1581
8 | 3 | 0 | 1416 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 141 | 1416
8 | 3 | 1 | 1295 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | 1295
8 | 3 | 2 | 1258 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 1258
8 | 3 | 3 | 1247 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 10 | 1247
8 | 3 | 4 | 1232 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1232
8 | 3 | 5 | 1236 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1236
8 | 3 | 6 | 1268 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 95 | 0 | 1 | 0 | -40 | 43 | 1268
8 | 3 | 7 | 1415 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 263 | 0 | 1 | 0 | -174 | 200 | 1415
8 | 3 | 8 | 1620 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 446 | 0 | 1 | 0 | -402 | 467 | 1620
8 | 3 | 9 | 1824 | 550 | 414 | 104 | 0 | 58 | 561 | 0 | 1 | 0 | -471 | 607 | 1824
8 | 3 | 10 | 1909 | 550 | 423 | 104 | 0 | 58 | 609 | 0 | 0 | 0 | -469 | 634 | 1909
8 | 3 | 11 | 1970 | 550 | 430 | 104 | 0 | 58 | 666 | 0 | 0 | 0 | -471 | 633 | 1970
8 | 3 | 12 | 2049 | 550 | 439 | 104 | 0 | 58 | 720 | 0 | 0 | 0 | -471 | 649 | 2049
8 | 3 | 13 | 2100 | 550 | 445 | 110 | 0 | 58 | 716 | 0 | 0 | 0 | -471 | 692 | 2100
8 | 3 | 14 | 2136 | 550 | 449 | 128 | 0 | 58 | 642 | 0 | 2 | 0 | -133 | 440 | 2136
8 | 3 | 15 | 2153 | 550 | 394 | 172 | 0 | 58 | 496 | 0 | 2 | 0 | 31 | 450 | 2153
8 | 3 | 16 | 2155 | 550 | 660 | 213 | 0 | 58 | 304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 368 | 2155
8 | 3 | 17 | 2157 | 550 | 888 | 213 | 0 | 58 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 325 | 2157
8 | 3 | 18 | 2113 | 550 | 961 | 213 | 0 | 58 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 309 | 2113
8 | 3 | 19 | 2053 | 550 | 919 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 309 | 2053
8 | 3 | 20 | 1971 | 550 | 408 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 429 | 309 | 1971
8 | 3 | 21 | 1867 | 550 | 735 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 307 | 1867
8 | 3 | 22 | 1739 | 550 | 598 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 316 | 1739
8 | 3 | 23 | 1616 | 550 | 505 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 286 | 1616
8 | 4 | 0 | 1447 | 550 | 486 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137 | 1447
8 | 4 | 1 | 1320 | 550 | 472 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1320
8 | 4 | 2 | 1297 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 10 | 1297
8 | 4 | 3 | 1292 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 10 | 1292
8 | 4 | 4 | 1292 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 3 | 1292
8 | 4 | 5 | 1324 | 550 | 472 | 213 | 0 | 58 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1324
8 | 4 | 6 | 1457 | 550 | 487 | 172 | 0 | 58 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 1457
8 | 4 | 7 | 1782 | 550 | 524 | 128 | 0 | 58 | 207 | 0 | 3 | 0 | 0 | 312 | 1782
8 | 4 | 8 | 2216 | 550 | 754 | 110 | 0 | 58 | 404 | 0 | 3 | 0 | 0 | 337 | 2216
8 | 4 | 9 | 2498 | 550 | 854 | 104 | 0 | 58 | 580 | 0 | 4 | 0 | 0 | 348 | 2498
8 | 4 | 10 | 2581 | 550 | 835 | 104 | 0 | 58 | 685 | 0 | 6 | 0 | 0 | 343 | 2581
8 | 4 | 11 | 2632 | 550 | 835 | 104 | 0 | 58 | 741 | 0 | 9 | 0 | 0 | 335 | 2632
8 | 4 | 12 | 2583 | 550 | 769 | 104 | 0 | 58 | 759 | 0 | 9 | 0 | 0 | 334 | 2583
8 | 4 | 13 | 2671 | 550 | 896 | 110 | 0 | 58 | 727 | 0 | 9 | 0 | 0 | 321 | 2671
8 | 4 | 14 | 2691 | 550 | 982 | 128 | 0 | 58 | 643 | 0 | 9 | 0 | 0 | 321 | 2691
8 | 4 | 15 | 2688 | 550 | 1113 | 172 | 0 | 58 | 485 | 0 | 10 | 0 | 0 | 300 | 2688
8 | 4 | 16 | 2663 | 550 | 1264 | 213 | 0 | 58 | 294 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 2663
8 | 4 | 17 | 2508 | 550 | 1288 | 213 | 0 | 58 | 115 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 2508
8 | 4 | 18 | 2384 | 550 | 1263 | 213 | 0 | 58 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 277 | 2384
8 | 4 | 19 | 2283 | 550 | 1177 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2283
8 | 4 | 20 | 2165 | 550 | 1060 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2165
8 | 4 | 21 | 2060 | 550 | 934 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 | 2060
8 | 4 | 22 | 1935 | 550 | 814 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 295 | 1935
8 | 4 | 23 | 1806 | 550 | 669 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 311 | 1806
8 | 5 | 0 | 1628 | 550 | 507 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 295 | 1628
8 | 5 | 1 | 1500 | 550 | 530 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144 | 1500
8 | 5 | 2 | 1459 | 550 | 487 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 147 | 1459
8 | 5 | 3 | 1445 | 550 | 486 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 1445
8 | 5 | 4 | 1432 | 550 | 484 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | 1432
8 | 5 | 5 | 1471 | 550 | 489 | 213 | 0 | 58 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | 1471
8 | 5 | 6 | 1607 | 550 | 601 | 172 | 0 | 58 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 1607
8 | 5 | 7 | 1890 | 550 | 561 | 128 | 0 | 58 | 244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 345 | 1890
8 | 5 | 8 | 2310 | 550 | 838 | 110 | 0 | 58 | 407 | 0 | 4 | 0 | 0 | 343 | 2310
8 | 5 | 9 | 2571 | 550 | 957 | 104 | 0 | 58 | 544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 354 | 2571
8 | 5 | 10 | 2681 | 550 | 944 | 104 | 0 | 58 | 621 | 0 | 4 | 0 | 0 | 400 | 2681
8 | 5 | 11 | 2716 | 550 | 927 | 104 | 0 | 58 | 665 | 0 | 3 | 0 | 0 | 409 | 2716
8 | 5 | 12 | 2669 | 550 | 865 | 104 | 0 | 58 | 674 | 0 | 5 | 0 | 0 | 413 | 2669
8 | 5 | 13 | 2756 | 550 | 1083 | 110 | 0 | 58 | 650 | 0 | 4 | 0 | 0 | 301 | 2756
8 | 5 | 14 | 2794 | 550 | 1160 | 128 | 0 | 58 | 586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 308 | 2794
8 | 5 | 15 | 2773 | 550 | 1249 | 172 | 0 | 58 | 443 | 0 | 4 | 0 | 0 | 297 | 2773
8 | 5 | 16 | 2759 | 550 | 1364 | 213 | 0 | 58 | 280 | 0 | 4 | 0 | 0 | 290 | 2759
8 | 5 | 17 | 2621 | 550 | 1399 | 213 | 0 | 58 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | 287 | 2621
8 | 5 | 18 | 2487 | 550 | 1361 | 213 | 0 | 58 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 285 | 2487
8 | 5 | 19 | 2374 | 550 | 1259 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 290 | 2374
8 | 5 | 20 | 2247 | 550 | 1113 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 309 | 2247
8 | 5 | 21 | 2119 | 550 | 985 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 310 | 2119
8 | 5 | 22 | 1968 | 550 | 836 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 308 | 1968
8 | 5 | 23 | 1821 | 550 | 682 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 315 | 1821
8 | 6 | 0 | 1633 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 276 | 1633
8 | 6 | 1 | 1520 | 550 | 565 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132 | 1520
8 | 6 | 2 | 1482 | 550 | 490 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 | 1482
8 | 6 | 3 | 1465 | 550 | 488 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 1465
8 | 6 | 4 | 1455 | 550 | 487 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1455
8 | 6 | 5 | 1488 | 550 | 525 | 213 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1488
8 | 6 | 6 | 1626 | 550 | 507 | 172 | 0 | 58 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1626
8 | 6 | 7 | 1930 | 550 | 606 | 128 | 0 | 58 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1930
8 | 6 | 8 | 2337 | 550 | 846 | 110 | 0 | 58 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 2337
8 | 6 | 9 | 2587 | 550 | 922 | 104 | 0 | 58 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2587
8 | 6 | 10 | 2669 | 550 | 908 | 104 | 0 | 58 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2669
8 | 6 | 11 | 2719 | 550 | 920 | 104 | 0 | 58 | 701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385 | 2719
8 | 6 | 12 | 2668 | 550 | 775 | 104 | 0 | 58 | 697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 483 | 2668
8 | 6 | 13 | 2765 | 550 | 945 | 110 | 0 | 58 | 678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423 | 2765
8 | 6 | 14 | 2788 | 550 | 1043 | 128 | 0 | 58 | 603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 | 2788
8 | 6 | 15 | 2790 | 550 | 1162 | 172 | 0 | 58 | 471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 375 | 2790
8 | 6 | 16 | 2775 | 550 | 1311 | 213 | 0 | 58 | 291 | 0 | 2 | 0 | 0 | 350 | 2775
8 | 6 | 17 | 2619 | 550 | 1342 | 213 | 0 | 58 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 346 | 2619
8 | 6 | 18 | 2506 | 550 | 1325 | 213 | 0 | 58 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 343 | 2506
8 | 6 | 19 | 2405 | 550 | 1257 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 324 | 2405
8 | 6 | 20 | 2273 | 550 | 1115 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334 | 2273
8 | 6 | 21 | 2156 | 550 | 1000 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 332 | 2156
8 | 6 | 22 | 2008 | 550 | 840 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 345 | 2008
8 | 6 | 23 | 1863 | 550 | 716 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 324 | 1863
8 | 7 | 0 | 1678 | 550 | 542 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 312 | 1678
8 | 7 | 1 | 1545 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 275 | 1545
8 | 7 | 2 | 1507 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 163 | 131 | 1507
8 | 7 | 3 | 1505 | 550 | 493 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | 1505
8 | 7 | 4 | 1494 | 550 | 491 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 179 | 1494
8 | 7 | 5 | 1544 | 550 | 497 | 213 | 0 | 58 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 220 | 1544
8 | 7 | 6 | 1680 | 550 | 540 | 172 | 0 | 58 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 330 | 1680
8 | 7 | 7 | 1949 | 550 | 821 | 128 | 0 | 58 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 332 | 1949
8 | 7 | 8 | 2240 | 550 | 1129 | 110 | 0 | 58 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 309 | 2240
8 | 7 | 9 | 2380 | 550 | 1221 | 104 | 0 | 58 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 2380
8 | 7 | 10 | 2373 | 550 | 1074 | 104 | 0 | 58 | 212 | 0 | 5 | 0 | 0 | 370 | 2373
8 | 7 | 11 | 2336 | 550 | 924 | 104 | 0 | 58 | 304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 394 | 2336
8 | 7 | 12 | 2259 | 550 | 581 | 104 | 0 | 58 | 403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 562 | 2259
8 | 7 | 13 | 2356 | 550 | 590 | 110 | 0 | 58 | 520 | 0 | 1 | 0 | 88 | 439 | 2356
8 | 7 | 14 | 2381 | 550 | 645 | 128 | 0 | 58 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 2381
8 | 7 | 15 | 2415 | 550 | 786 | 172 | 0 | 58 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 2415
8 | 7 | 16 | 2399 | 550 | 976 | 213 | 0 | 58 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 2399
8 | 7 | 17 | 2251 | 550 | 993 | 213 | 0 | 58 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 2251
8 | 7 | 18 | 2187 | 550 | 1007 | 213 | 0 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 2187
8 | 7 | 19 | 2096 | 550 | 929 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 2096
8 | 7 | 20 | 1978 | 550 | 801 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 | 1978
8 | 7 | 21 | 1854 | 550 | 693 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1854
8 | 7 | 22 | 1699 | 550 | 541 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336 | 1699
8 | 7 | 23 | 1585 | 550 | 502 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 260 | 1585
8 | 8 | 0 | 1419 | 550 | 483 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 111 | 1419
8 | 8 | 1 | 1298 | 550 | 469 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1298
8 | 8 | 2 | 1279 | 550 | 442 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1279
8 | 8 | 3 | 1286 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 1286
8 | 8 | 4 | 1277 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1 | 1277
8 | 8 | 5 | 1305 | 550 | 470 | 213 | 0 | 58 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1305
8 | 8 | 6 | 1375 | 550 | 478 | 172 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1375
8 | 8 | 7 | 1582 | 550 | 502 | 128 | 0 | 58 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1582
8 | 8 | 8 | 1928 | 550 | 541 | 110 | 0 | 58 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1928
8 | 8 | 9 | 2177 | 550 | 591 | 104 | 0 | 58 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 2177
8 | 8 | 10 | 2255 | 550 | 578 | 104 | 0 | 58 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 2255
8 | 8 | 11 | 2289 | 550 | 582 | 104 | 0 | 58 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 2289
8 | 8 | 12 | 2233 | 550 | 498 | 104 | 0 | 58 | 534 | 0 | 0 | 0 | 33 | 456 | 2233
8 | 8 | 13 | 2314 | 550 | 585 | 110 | 0 | 58 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 2314
8 | 8 | 14 | 2303 | 550 | 665 | 128 | 0 | 58 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2303
8 | 8 | 15 | 2349 | 550 | 773 | 172 | 0 | 58 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 2349
8 | 8 | 16 | 2312 | 550 | 928 | 213 | 0 | 58 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2312
8 | 8 | 17 | 2115 | 550 | 892 | 213 | 0 | 58 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 2115
8 | 8 | 18 | 2008 | 550 | 861 | 213 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 2008
8 | 8 | 19 | 1922 | 550 | 788 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1922
8 | 8 | 20 | 1804 | 550 | 667 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1804
8 | 8 | 21 | 1696 | 550 | 556 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1696
8 | 8 | 22 | 1590 | 550 | 503 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1590
8 | 8 | 23 | 1501 | 550 | 492 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1501
8 | 9 | 0 | 1352 | 550 | 475 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1352
8 | 9 | 1 | 1245 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 1245
8 | 9 | 2 | 1217 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -5 | 1217
8 | 9 | 3 | 1207 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -15 | 1207
8 | 9 | 4 | 1186 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -36 | 1186
8 | 9 | 5 | 1188 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | -41 | 1188
8 | 9 | 6 | 1190 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | -27 | -17 | 1190
8 | 9 | 7 | 1274 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 180 | 0 | 0 | 0 | -132 | 101 | 1274
8 | 9 | 8 | 1512 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 256 | 0 | 0 | 0 | -18 | 167 | 1512
8 | 9 | 9 | 1669 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 240 | 0 | 0 | 0 | 21 | 307 | 1669
8 | 9 | 10 | 1677 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 328 | 0 | 0 | 0 | 22 | 226 | 1677
8 | 9 | 11 | 1762 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 491 | 0 | 0 | 0 | 23 | 147 | 1762
8 | 9 | 12 | 1796 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 497 | 0 | 0 | 0 | 24 | 174 | 1796
8 | 9 | 13 | 1848 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 484 | 0 | 0 | 0 | 25 | 232 | 1848
8 | 9 | 14 | 1878 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 450 | 0 | 1 | 0 | 26 | 276 | 1878
8 | 9 | 15 | 1908 | 550 | 539 | 172 | 0 | 58 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263 | 1908
8 | 9 | 16 | 1860 | 550 | 533 | 213 | 0 | 58 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 359 | 1860
8 | 9 | 17 | 1791 | 550 | 582 | 213 | 0 | 58 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 345 | 1791
8 | 9 | 18 | 1772 | 550 | 612 | 213 | 0 | 58 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 332 | 1772
8 | 9 | 19 | 1730 | 550 | 564 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 342 | 1730
8 | 9 | 20 | 1646 | 550 | 509 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 1646
8 | 9 | 21 | 1550 | 550 | 498 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 | 1550
8 | 9 | 22 | 1464 | 550 | 488 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 151 | 1464
8 | 9 | 23 | 1382 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 1382
8 | 10 | 0 | 1248 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 20 | 1248
8 | 10 | 1 | 1159 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -73 | 15 | 1159
8 | 10 | 2 | 1135 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -135 | 50 | 1135
8 | 10 | 3 | 1148 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -128 | 56 | 1148
8 | 10 | 4 | 1152 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -73 | 4 | 1152
8 | 10 | 5 | 1164 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 1 | 0 | 9 | 0 | -39 | -17 | 1164
8 | 10 | 6 | 1174 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 27 | 0 | 12 | 0 | -40 | 6 | 1174
8 | 10 | 7 | 1276 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 78 | 0 | 11 | 0 | -14 | 76 | 1276
8 | 10 | 8 | 1425 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 124 | 0 | 11 | 0 | 17 | 166 | 1425
8 | 10 | 9 | 1555 | 550 | 499 | 104 | 0 | 58 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | 205 | 1555
8 | 10 | 10 | 1605 | 550 | 504 | 104 | 0 | 58 | 137 | 0 | 11 | 0 | 0 | 241 | 1605
8 | 10 | 11 | 1610 | 550 | 505 | 104 | 0 | 58 | 149 | 0 | 11 | 0 | 0 | 233 | 1610
8 | 10 | 12 | 1606 | 550 | 504 | 104 | 0 | 58 | 179 | 0 | 11 | 0 | 0 | 200 | 1606
8 | 10 | 13 | 1639 | 550 | 508 | 110 | 0 | 58 | 151 | 0 | 11 | 0 | 0 | 251 | 1639
8 | 10 | 14 | 1612 | 550 | 505 | 128 | 0 | 58 | 134 | 0 | 11 | 0 | 0 | 226 | 1612
8 | 10 | 15 | 1629 | 550 | 507 | 172 | 0 | 58 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 226 | 1629
8 | 10 | 16 | 1651 | 550 | 509 | 213 | 0 | 58 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 250 | 1651
8 | 10 | 17 | 1658 | 550 | 510 | 213 | 0 | 58 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 292 | 1658
8 | 10 | 18 | 1665 | 550 | 511 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 319 | 1665
8 | 10 | 19 | 1628 | 550 | 507 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 288 | 1628
8 | 10 | 20 | 1567 | 550 | 500 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 234 | 1567
8 | 10 | 21 | 1486 | 550 | 491 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 162 | 1486
8 | 10 | 22 | 1388 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 75 | 1388
8 | 10 | 23 | 1309 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 | 46 | 1309
8 | 11 | 0 | 1187 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | -62 | 25 | 1187
8 | 11 | 1 | 1098 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | -197 | 71 | 1098
8 | 11 | 2 | 1088 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -206 | 72 | 1088
8 | 11 | 3 | 1097 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -221 | 97 | 1097
8 | 11 | 4 | 1101 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -110 | -10 | 1101
8 | 11 | 5 | 1124 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 2 | 0 | 10 | 0 | -11 | -87 | 1124
8 | 11 | 6 | 1155 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 32 | 0 | 8 | 0 | -11 | -43 | 1155
8 | 11 | 7 | 1284 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 104 | 0 | 8 | 0 | -14 | 61 | 1284
8 | 11 | 8 | 1461 | 550 | 488 | 110 | 0 | 58 | 157 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 1461
8 | 11 | 9 | 1583 | 550 | 502 | 104 | 0 | 58 | 185 | 0 | 10 | 0 | 0 | 174 | 1583
8 | 11 | 10 | 1624 | 550 | 506 | 104 | 0 | 58 | 212 | 0 | 11 | 0 | 0 | 183 | 1624
8 | 11 | 11 | 1646 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 224 | 0 | 11 | 0 | 69 | 241 | 1646
8 | 11 | 12 | 1660 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 208 | 0 | 12 | 0 | 21 | 318 | 1660
8 | 11 | 13 | 1663 | 550 | 396 | 110 | 0 | 58 | 214 | 0 | 11 | 0 | 21 | 303 | 1663
8 | 11 | 14 | 1670 | 550 | 512 | 128 | 0 | 58 | 181 | 0 | 11 | 0 | 0 | 230 | 1670
8 | 11 | 15 | 1675 | 550 | 512 | 172 | 0 | 58 | 122 | 0 | 11 | 0 | 0 | 250 | 1675
8 | 11 | 16 | 1672 | 550 | 512 | 213 | 0 | 58 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 267 | 1672
8 | 11 | 17 | 1672 | 550 | 512 | 213 | 0 | 58 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 306 | 1672
8 | 11 | 18 | 1661 | 550 | 511 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 317 | 1661
8 | 11 | 19 | 1626 | 550 | 507 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 288 | 1626
8 | 11 | 20 | 1556 | 550 | 499 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 226 | 1556
8 | 11 | 21 | 1491 | 550 | 491 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 169 | 1491
8 | 11 | 22 | 1414 | 550 | 482 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 1414
8 | 11 | 23 | 1336 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 99 | 1336
8 | 12 | 0 | 1204 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -12 | -5 | 1204
8 | 12 | 1 | 1116 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -160 | 55 | 1116
8 | 12 | 2 | 1111 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -163 | 53 | 1111
8 | 12 | 3 | 1120 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -164 | 62 | 1120
8 | 12 | 4 | 1129 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -72 | -20 | 1129
8 | 12 | 5 | 1160 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 2 | 0 | 12 | 0 | -11 | -53 | 1160
8 | 12 | 6 | 1230 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 41 | 0 | 11 | 0 | -13 | 22 | 1230
8 | 12 | 7 | 1397 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 119 | 0 | 11 | 0 | 25 | 117 | 1397
8 | 12 | 8 | 1620 | 550 | 506 | 110 | 0 | 58 | 208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 178 | 1620
8 | 12 | 9 | 1773 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 276 | 0 | 10 | 0 | 106 | 280 | 1773
8 | 12 | 10 | 1819 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 315 | 0 | 9 | 0 | 24 | 370 | 1819
8 | 12 | 11 | 1824 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 351 | 0 | 9 | 0 | 25 | 338 | 1824
8 | 12 | 12 | 1846 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 379 | 0 | 8 | 0 | 25 | 333 | 1846
8 | 12 | 13 | 1885 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 351 | 0 | 7 | 0 | 26 | 394 | 1885
8 | 12 | 14 | 1919 | 550 | 540 | 128 | 0 | 58 | 297 | 0 | 6 | 0 | 12 | 328 | 1919
8 | 12 | 15 | 1891 | 550 | 913 | 172 | 0 | 58 | 191 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1891
8 | 12 | 16 | 1889 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 112 | 0 | 4 | 0 | 427 | 136 | 1889
8 | 12 | 17 | 1831 | 550 | 451 | 213 | 0 | 58 | 42 | 0 | 4 | 0 | 293 | 220 | 1831
8 | 12 | 18 | 1795 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 3 | 0 | 215 | 361 | 1795
8 | 12 | 19 | 1744 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 255 | 276 | 1744
8 | 12 | 20 | 1648 | 550 | 825 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1648
8 | 12 | 21 | 1545 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 192 | 141 | 1545
8 | 12 | 22 | 1443 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 225 | 6 | 1443
8 | 12 | 23 | 1346 | 550 | 475 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1346
8 | 13 | 0 | 1208 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 9 | 1208
8 | 13 | 1 | 1108 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -84 | -19 | 1108
8 | 13 | 2 | 1092 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 | 1 | 1092
8 | 13 | 3 | 1102 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 | -11 | 1102
8 | 13 | 4 | 1107 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -59 | 1107
8 | 13 | 5 | 1129 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | -11 | -75 | 1129
8 | 13 | 6 | 1166 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 52 | 0 | 1 | 0 | -12 | -44 | 1166
8 | 13 | 7 | 1322 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 173 | 0 | 1 | 0 | -248 | 271 | 1322
8 | 13 | 8 | 1538 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 324 | 0 | 1 | 0 | -133 | 239 | 1538
8 | 13 | 9 | 1696 | 550 | 399 | 104 | 0 | 58 | 414 | 0 | 0 | 0 | -163 | 334 | 1696
8 | 13 | 10 | 1779 | 550 | 408 | 104 | 0 | 58 | 488 | 0 | 0 | 0 | -465 | 636 | 1779
8 | 13 | 11 | 1844 | 550 | 416 | 104 | 0 | 58 | 535 | 0 | 0 | 0 | -471 | 652 | 1844
8 | 13 | 12 | 1888 | 550 | 421 | 104 | 0 | 58 | 547 | 0 | 0 | 0 | -390 | 598 | 1888
8 | 13 | 13 | 1915 | 550 | 424 | 110 | 0 | 58 | 520 | 0 | 0 | 0 | -218 | 471 | 1915
8 | 13 | 14 | 1920 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 458 | 0 | 0 | 0 | 27 | 310 | 1920
8 | 13 | 15 | 1921 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 354 | 0 | 0 | 0 | 27 | 371 | 1921
8 | 13 | 16 | 1889 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 187 | 0 | 0 | 0 | 218 | 274 | 1889
8 | 13 | 17 | 1862 | 550 | 602 | 213 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 1862
8 | 13 | 18 | 1860 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 406 | 238 | 1860
8 | 13 | 19 | 1820 | 550 | 465 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 92 | 1820
8 | 13 | 20 | 1721 | 550 | 536 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1721
8 | 13 | 21 | 1624 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 413 | 0 | 1624
8 | 13 | 22 | 1517 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 1517
8 | 13 | 23 | 1407 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 115 | 1407
8 | 14 | 0 | 1251 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 54 | 1251
8 | 14 | 1 | 1148 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -16 | 1148
8 | 14 | 2 | 1127 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 9 | 1127
8 | 14 | 3 | 1127 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | 32 | 1127
8 | 14 | 4 | 1122 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -30 | 1122
8 | 14 | 5 | 1143 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | -11 | -63 | 1143
8 | 14 | 6 | 1179 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 82 | 0 | 0 | 0 | -180 | 108 | 1179
8 | 14 | 7 | 1337 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 242 | 0 | 0 | 0 | -379 | 349 | 1337
8 | 14 | 8 | 1577 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 433 | 0 | 0 | 0 | -432 | 469 | 1577
8 | 14 | 9 | 1754 | 550 | 406 | 104 | 0 | 58 | 562 | 0 | 0 | 0 | -471 | 545 | 1754
8 | 14 | 10 | 1838 | 550 | 415 | 104 | 0 | 58 | 623 | 0 | 0 | 0 | -471 | 559 | 1838
8 | 14 | 11 | 1894 | 550 | 422 | 104 | 0 | 58 | 675 | 0 | 0 | 0 | -471 | 556 | 1894
8 | 14 | 12 | 1934 | 550 | 426 | 104 | 0 | 58 | 683 | 0 | 0 | 0 | -471 | 584 | 1934
8 | 14 | 13 | 1951 | 550 | 428 | 110 | 0 | 58 | 644 | 0 | 0 | 0 | -471 | 632 | 1951
8 | 14 | 14 | 1955 | 550 | 428 | 128 | 0 | 58 | 561 | 0 | 0 | 0 | -388 | 618 | 1955
8 | 14 | 15 | 1955 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 436 | 0 | 0 | 0 | 27 | 323 | 1955
8 | 14 | 16 | 1973 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 259 | 0 | 0 | 0 | 324 | 180 | 1973
8 | 14 | 17 | 1953 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 90 | 0 | 1 | 0 | 426 | 226 | 1953
8 | 14 | 18 | 1900 | 550 | 444 | 213 | 0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 437 | 189 | 1900
8 | 14 | 19 | 1829 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 189 | 1829
8 | 14 | 20 | 1736 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 225 | 1736
8 | 14 | 21 | 1638 | 550 | 508 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 1638
8 | 14 | 22 | 1522 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 219 | 92 | 1522
8 | 14 | 23 | 1412 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 186 | 1412
8 | 15 | 0 | 1252 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 55 | 1252
8 | 15 | 1 | 1160 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -22 | 1160
8 | 15 | 2 | 1125 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 14 | 1125
8 | 15 | 3 | 1127 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -35 | 1127
8 | 15 | 4 | 1121 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -24 | 1121
8 | 15 | 5 | 1131 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | -14 | -71 | 1131
8 | 15 | 6 | 1170 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 72 | 0 | 0 | 0 | -185 | 114 | 1170
8 | 15 | 7 | 1316 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 222 | 0 | 0 | 0 | -272 | 241 | 1316
8 | 15 | 8 | 1544 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 397 | 0 | 0 | 0 | -443 | 483 | 1544
8 | 15 | 9 | 1697 | 550 | 399 | 104 | 0 | 58 | 531 | 0 | 0 | 0 | -471 | 526 | 1697
8 | 15 | 10 | 1781 | 550 | 409 | 104 | 0 | 58 | 638 | 0 | 0 | 0 | -471 | 493 | 1781
8 | 15 | 11 | 1843 | 550 | 416 | 104 | 0 | 58 | 669 | 0 | 0 | 0 | -471 | 517 | 1843
8 | 15 | 12 | 1877 | 550 | 420 | 104 | 0 | 58 | 671 | 0 | 0 | 0 | -471 | 545 | 1877
8 | 15 | 13 | 1906 | 550 | 423 | 110 | 0 | 58 | 626 | 0 | 1 | 0 | -471 | 609 | 1906
8 | 15 | 14 | 1923 | 550 | 425 | 128 | 0 | 58 | 540 | 0 | 0 | 0 | -168 | 390 | 1923
8 | 15 | 15 | 1960 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 397 | 0 | 0 | 0 | 27 | 367 | 1960
8 | 15 | 16 | 1911 | 550 | 709 | 213 | 0 | 58 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1911
8 | 15 | 17 | 1841 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 75 | 0 | 0 | 0 | 428 | 128 | 1841
8 | 15 | 18 | 1822 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 429 | 175 | 1822
8 | 15 | 19 | 1794 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 154 | 1794
8 | 15 | 20 | 1706 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 151 | 1706
8 | 15 | 21 | 1613 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 1613
8 | 15 | 22 | 1501 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 81 | 1501
8 | 15 | 23 | 1402 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 22 | 1402
8 | 16 | 0 | 1248 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1248
8 | 16 | 1 | 1132 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -67 | 1132
8 | 16 | 2 | 1105 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -62 | 1105
8 | 16 | 3 | 1115 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | -39 | 1115
8 | 16 | 4 | 1109 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -64 | 1109
8 | 16 | 5 | 1118 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | -10 | -88 | 1118
8 | 16 | 6 | 1139 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 76 | 0 | 0 | 0 | -188 | 82 | 1139
8 | 16 | 7 | 1276 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 237 | 0 | 0 | 0 | -171 | 85 | 1276
8 | 16 | 8 | 1499 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 426 | 0 | 0 | 0 | -441 | 407 | 1499
8 | 16 | 9 | 1724 | 550 | 402 | 104 | 0 | 58 | 594 | 0 | 0 | 0 | -471 | 487 | 1724
8 | 16 | 10 | 1823 | 550 | 413 | 104 | 0 | 58 | 661 | 0 | 0 | 0 | -471 | 508 | 1823
8 | 16 | 11 | 1881 | 550 | 420 | 104 | 0 | 58 | 662 | 0 | 0 | 0 | -471 | 558 | 1881
8 | 16 | 12 | 1918 | 550 | 424 | 104 | 0 | 58 | 659 | 0 | 1 | 0 | -471 | 593 | 1918
8 | 16 | 13 | 1942 | 550 | 427 | 110 | 0 | 58 | 626 | 0 | 2 | 0 | -449 | 618 | 1942
8 | 16 | 14 | 1952 | 550 | 428 | 128 | 0 | 58 | 573 | 0 | 3 | 0 | -242 | 454 | 1952
8 | 16 | 15 | 1967 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 432 | 0 | 2 | 0 | 27 | 337 | 1967
8 | 16 | 16 | 1971 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 258 | 0 | 2 | 0 | 426 | 75 | 1971
8 | 16 | 17 | 1950 | 550 | 544 | 213 | 0 | 58 | 93 | 0 | 2 | 0 | 453 | 37 | 1950
8 | 16 | 18 | 1918 | 550 | 446 | 213 | 0 | 58 | 9 | 0 | 2 | 0 | 437 | 203 | 1918
8 | 16 | 19 | 1873 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 428 | 232 | 1873
8 | 16 | 20 | 1762 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 344 | 205 | 1762
8 | 16 | 21 | 1662 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 308 | 141 | 1662
8 | 16 | 22 | 1563 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 124 | 226 | 1563
8 | 16 | 23 | 1462 | 550 | 566 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 1462
8 | 17 | 0 | 1307 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 51 | 1307
8 | 17 | 1 | 1198 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | -2 | 1198
8 | 17 | 2 | 1169 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -31 | 1169
8 | 17 | 3 | 1167 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | -29 | 1167
8 | 17 | 4 | 1157 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | -44 | 1157
8 | 17 | 5 | 1158 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 2 | 0 | -11 | -49 | 1158
8 | 17 | 6 | 1179 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 72 | 0 | 1 | 0 | -184 | 121 | 1179
8 | 17 | 7 | 1291 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 205 | 0 | 1 | 0 | -344 | 304 | 1291
8 | 17 | 8 | 1492 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 382 | 0 | 1 | 0 | -372 | 374 | 1492
8 | 17 | 9 | 1691 | 550 | 398 | 104 | 0 | 58 | 525 | 0 | 1 | 0 | -471 | 526 | 1691
8 | 17 | 10 | 1788 | 550 | 409 | 104 | 0 | 58 | 614 | 0 | 1 | 0 | -471 | 523 | 1788
8 | 17 | 11 | 1866 | 550 | 418 | 104 | 0 | 58 | 665 | 0 | 1 | 0 | -471 | 541 | 1866
8 | 17 | 12 | 1900 | 550 | 422 | 104 | 0 | 58 | 680 | 0 | 0 | 0 | -471 | 557 | 1900
8 | 17 | 13 | 1925 | 550 | 425 | 110 | 0 | 58 | 656 | 0 | 1 | 0 | -471 | 596 | 1925
8 | 17 | 14 | 1917 | 550 | 424 | 128 | 0 | 58 | 561 | 0 | 1 | 0 | -387 | 582 | 1917
8 | 17 | 15 | 1940 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 422 | 0 | 1 | 0 | 27 | 321 | 1940
8 | 17 | 16 | 1958 | 550 | 619 | 213 | 0 | 58 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 1958
8 | 17 | 17 | 1912 | 550 | 664 | 213 | 0 | 58 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359 | 1912
8 | 17 | 18 | 1895 | 550 | 724 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 342 | 1895
8 | 17 | 19 | 1857 | 550 | 696 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 338 | 1857
8 | 17 | 20 | 1762 | 550 | 747 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 192 | 1762
8 | 17 | 21 | 1652 | 550 | 510 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 319 | 1652
8 | 17 | 22 | 1540 | 550 | 497 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 | 1540
8 | 17 | 23 | 1435 | 550 | 485 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 1435
8 | 18 | 0 | 1271 | 550 | 421 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1271
8 | 18 | 1 | 1171 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | -29 | 1171
8 | 18 | 2 | 1140 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -60 | 1140
8 | 18 | 3 | 1155 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -45 | 1155
8 | 18 | 4 | 1164 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -35 | 1164
8 | 18 | 5 | 1213 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | -15 | 1213
8 | 18 | 6 | 1337 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38 | 50 | 1337
8 | 18 | 7 | 1658 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 248 | 0 | 0 | 0 | 21 | 264 | 1658
8 | 18 | 8 | 2078 | 550 | 558 | 110 | 0 | 58 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 2078
8 | 18 | 9 | 2372 | 550 | 763 | 104 | 0 | 58 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2372
8 | 18 | 10 | 2466 | 550 | 602 | 104 | 0 | 58 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 2466
8 | 18 | 11 | 2528 | 550 | 610 | 104 | 0 | 58 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 2528
8 | 18 | 12 | 2495 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 723 | 0 | 0 | 0 | 124 | 547 | 2495
8 | 18 | 13 | 2600 | 550 | 669 | 110 | 0 | 58 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2600
8 | 18 | 14 | 2625 | 550 | 642 | 128 | 0 | 58 | 608 | 0 | 0 | 0 | 215 | 424 | 2625
8 | 18 | 15 | 2630 | 550 | 1083 | 172 | 0 | 58 | 455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311 | 2630
8 | 18 | 16 | 2605 | 550 | 1228 | 213 | 0 | 58 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 2605
8 | 18 | 17 | 2433 | 550 | 1248 | 213 | 0 | 58 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 2433
8 | 18 | 18 | 2330 | 550 | 1218 | 213 | 0 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 | 2330
8 | 18 | 19 | 2232 | 550 | 680 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 453 | 276 | 2232
8 | 18 | 20 | 2091 | 550 | 992 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 2091
8 | 18 | 21 | 1964 | 550 | 853 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 287 | 1964
8 | 18 | 22 | 1831 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 322 | 295 | 1831
8 | 18 | 23 | 1707 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 431 | 62 | 1707
8 | 19 | 0 | 1534 | 550 | 496 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 214 | 1534
8 | 19 | 1 | 1413 | 550 | 482 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 1413
8 | 19 | 2 | 1368 | 550 | 477 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1368
8 | 19 | 3 | 1359 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1359
8 | 19 | 4 | 1355 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1355
8 | 19 | 5 | 1381 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1381
8 | 19 | 6 | 1481 | 550 | 490 | 172 | 0 | 58 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1481
8 | 19 | 7 | 1761 | 550 | 522 | 128 | 0 | 58 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1761
8 | 19 | 8 | 2149 | 550 | 582 | 110 | 0 | 58 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 2149
8 | 19 | 9 | 2410 | 550 | 613 | 104 | 0 | 58 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 2410
8 | 19 | 10 | 2491 | 550 | 605 | 104 | 0 | 58 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 2491
8 | 19 | 11 | 2538 | 550 | 611 | 104 | 0 | 58 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 2538
8 | 19 | 12 | 2483 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 726 | 0 | 1 | 0 | 192 | 463 | 2483
8 | 19 | 13 | 2588 | 550 | 655 | 110 | 0 | 58 | 694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 | 2588
8 | 19 | 14 | 2595 | 550 | 846 | 128 | 0 | 58 | 606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406 | 2595
8 | 19 | 15 | 2593 | 550 | 1021 | 172 | 0 | 58 | 461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 329 | 2593
8 | 19 | 16 | 2596 | 550 | 1203 | 213 | 0 | 58 | 273 | 0 | 2 | 0 | 0 | 297 | 2596
8 | 19 | 17 | 2464 | 550 | 1256 | 213 | 0 | 58 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 2464
8 | 19 | 18 | 2346 | 550 | 1228 | 213 | 0 | 58 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 287 | 2346
8 | 19 | 19 | 2229 | 550 | 1119 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 286 | 2229
8 | 19 | 20 | 2087 | 550 | 977 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 285 | 2087
8 | 19 | 21 | 1966 | 550 | 851 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 290 | 1966
8 | 19 | 22 | 1823 | 550 | 705 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 293 | 1823
8 | 19 | 23 | 1696 | 550 | 572 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 301 | 1696
8 | 20 | 0 | 1517 | 550 | 494 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 1517
8 | 20 | 1 | 1391 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 1391
8 | 20 | 2 | 1363 | 550 | 477 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1363
8 | 20 | 3 | 1354 | 550 | 475 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1354
8 | 20 | 4 | 1354 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1354
8 | 20 | 5 | 1389 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1389
8 | 20 | 6 | 1501 | 550 | 492 | 172 | 0 | 58 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1501
8 | 20 | 7 | 1766 | 550 | 523 | 128 | 0 | 58 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1766
8 | 20 | 8 | 2165 | 550 | 613 | 110 | 0 | 58 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 2165
8 | 20 | 9 | 2429 | 550 | 662 | 104 | 0 | 58 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 2429
8 | 20 | 10 | 2524 | 550 | 612 | 104 | 0 | 58 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 2524
8 | 20 | 11 | 2572 | 550 | 657 | 104 | 0 | 58 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 2572
8 | 20 | 12 | 2534 | 550 | 618 | 104 | 0 | 58 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 2534
8 | 20 | 13 | 2642 | 550 | 735 | 110 | 0 | 58 | 685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503 | 2642
8 | 20 | 14 | 2650 | 550 | 853 | 128 | 0 | 58 | 601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459 | 2650
8 | 20 | 15 | 2649 | 550 | 1062 | 172 | 0 | 58 | 457 | 0 | 2 | 0 | 0 | 348 | 2649
8 | 20 | 16 | 2641 | 550 | 1231 | 213 | 0 | 58 | 267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 319 | 2641
8 | 20 | 17 | 2483 | 550 | 1263 | 213 | 0 | 58 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 307 | 2483
8 | 20 | 18 | 2376 | 550 | 1250 | 213 | 0 | 58 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 2376
8 | 20 | 19 | 2268 | 550 | 1152 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 | 2268
8 | 20 | 20 | 2137 | 550 | 1021 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 | 2137
8 | 20 | 21 | 2016 | 550 | 904 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 289 | 2016
8 | 20 | 22 | 1860 | 550 | 748 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 | 1860
8 | 20 | 23 | 1732 | 550 | 617 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1732
8 | 21 | 0 | 1550 | 550 | 498 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1550
8 | 21 | 1 | 1421 | 550 | 483 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1421
8 | 21 | 2 | 1387 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1387
8 | 21 | 3 | 1376 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1376
8 | 21 | 4 | 1368 | 550 | 477 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1368
8 | 21 | 5 | 1411 | 550 | 482 | 213 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1411
8 | 21 | 6 | 1530 | 550 | 496 | 172 | 0 | 58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1530
8 | 21 | 7 | 1797 | 550 | 526 | 128 | 0 | 58 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1797
8 | 21 | 8 | 2191 | 550 | 616 | 110 | 0 | 58 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 2191
8 | 21 | 9 | 2466 | 550 | 691 | 104 | 0 | 58 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 2466
8 | 21 | 10 | 2554 | 550 | 636 | 104 | 0 | 58 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 2554
8 | 21 | 11 | 2593 | 550 | 670 | 104 | 0 | 58 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2593
8 | 21 | 12 | 2547 | 550 | 619 | 104 | 0 | 58 | 719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 496 | 2547
8 | 21 | 13 | 2634 | 550 | 738 | 110 | 0 | 58 | 685 | 0 | 2 | 0 | 0 | 491 | 2634
8 | 21 | 14 | 2653 | 550 | 901 | 128 | 0 | 58 | 608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 406 | 2653
8 | 21 | 15 | 2651 | 550 | 1098 | 172 | 0 | 58 | 463 | 0 | 3 | 0 | 0 | 307 | 2651
8 | 21 | 16 | 2633 | 550 | 1256 | 213 | 0 | 58 | 273 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2633
8 | 21 | 17 | 2488 | 550 | 1297 | 213 | 0 | 58 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 2488
8 | 21 | 18 | 2377 | 550 | 1271 | 213 | 0 | 58 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 2377
8 | 21 | 19 | 2260 | 550 | 1161 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 2260
8 | 21 | 20 | 2122 | 550 | 1024 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 2122
8 | 21 | 21 | 1998 | 550 | 898 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1998
8 | 21 | 22 | 1862 | 550 | 755 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 284 | 1862
8 | 21 | 23 | 1730 | 550 | 613 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 294 | 1730
8 | 22 | 0 | 1561 | 550 | 499 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 239 | 1561
8 | 22 | 1 | 1430 | 550 | 484 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 1430
8 | 22 | 2 | 1395 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1395
8 | 22 | 3 | 1382 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1382
8 | 22 | 4 | 1377 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1377
8 | 22 | 5 | 1408 | 550 | 482 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 1408
8 | 22 | 6 | 1509 | 550 | 493 | 172 | 0 | 58 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 1509
8 | 22 | 7 | 1783 | 550 | 524 | 128 | 0 | 58 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1783
8 | 22 | 8 | 2185 | 550 | 641 | 110 | 0 | 58 | 443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382 | 2185
8 | 22 | 9 | 2464 | 550 | 738 | 104 | 0 | 58 | 591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422 | 2464
8 | 22 | 10 | 2552 | 550 | 700 | 104 | 0 | 58 | 677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462 | 2552
8 | 22 | 11 | 2594 | 550 | 727 | 104 | 0 | 58 | 715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439 | 2594
8 | 22 | 12 | 2563 | 550 | 694 | 104 | 0 | 58 | 723 | 0 | 2 | 0 | 0 | 432 | 2563
8 | 22 | 13 | 2662 | 550 | 894 | 110 | 0 | 58 | 683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 364 | 2662
8 | 22 | 14 | 2673 | 550 | 983 | 128 | 0 | 58 | 597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 352 | 2673
8 | 22 | 15 | 2659 | 550 | 1123 | 172 | 0 | 58 | 447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 305 | 2659
8 | 22 | 16 | 2638 | 550 | 1275 | 213 | 0 | 58 | 261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | 2638
8 | 22 | 17 | 2476 | 550 | 1285 | 213 | 0 | 58 | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 2476
8 | 22 | 18 | 2363 | 550 | 1253 | 213 | 0 | 58 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 2363
8 | 22 | 19 | 2242 | 550 | 1139 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 2242
8 | 22 | 20 | 2111 | 550 | 1009 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | 2111
8 | 22 | 21 | 1986 | 550 | 882 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1986
8 | 22 | 22 | 1858 | 550 | 754 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 1858
8 | 22 | 23 | 1730 | 550 | 621 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 284 | 1730
8 | 23 | 0 | 1562 | 550 | 499 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 239 | 1562
8 | 23 | 1 | 1430 | 550 | 484 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 1430
8 | 23 | 2 | 1386 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 1386
8 | 23 | 3 | 1375 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 1375
8 | 23 | 4 | 1347 | 550 | 475 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1347
8 | 23 | 5 | 1345 | 550 | 474 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1345
8 | 23 | 6 | 1372 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 56 | 0 | 1 | 0 | 88 | 58 | 1372
8 | 23 | 7 | 1525 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 178 | 0 | 1 | 0 | 19 | 202 | 1525
8 | 23 | 8 | 1782 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 331 | 0 | 0 | 0 | 24 | 320 | 1782
8 | 23 | 9 | 1994 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 386 | 0 | 0 | 0 | 28 | 479 | 1994
8 | 23 | 10 | 2019 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 356 | 0 | 0 | 0 | 28 | 534 | 2019
8 | 23 | 11 | 2043 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 393 | 0 | 0 | 0 | 29 | 520 | 2043
8 | 23 | 12 | 2054 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 456 | 0 | 0 | 0 | 29 | 468 | 2054
8 | 23 | 13 | 2108 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 477 | 0 | 0 | 0 | 78 | 446 | 2108
8 | 23 | 14 | 2117 | 550 | 573 | 128 | 0 | 58 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 2117
8 | 23 | 15 | 2147 | 550 | 643 | 172 | 0 | 58 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 2147
8 | 23 | 16 | 2165 | 550 | 818 | 213 | 0 | 58 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 2165
8 | 23 | 17 | 2109 | 550 | 924 | 213 | 0 | 58 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2109
8 | 23 | 18 | 2083 | 550 | 957 | 213 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2083
8 | 23 | 19 | 2036 | 550 | 919 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 2036
8 | 23 | 20 | 1943 | 550 | 825 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1943
8 | 23 | 21 | 1846 | 550 | 725 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1846
8 | 23 | 22 | 1742 | 550 | 618 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1742
8 | 23 | 23 | 1642 | 550 | 512 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1642
8 | 24 | 0 | 1483 | 550 | 497 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 136 | 1483
8 | 24 | 1 | 1361 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1361
8 | 24 | 2 | 1325 | 550 | 472 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1325
8 | 24 | 3 | 1323 | 550 | 472 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1323
8 | 24 | 4 | 1301 | 550 | 469 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1301
8 | 24 | 5 | 1305 | 550 | 470 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1305
8 | 24 | 6 | 1316 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 1316
8 | 24 | 7 | 1438 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 185 | 0 | 0 | 0 | -17 | 145 | 1438
8 | 24 | 8 | 1644 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 334 | 0 | 0 | 0 | -20 | 219 | 1644
8 | 24 | 9 | 1825 | 550 | 414 | 104 | 0 | 58 | 447 | 0 | 0 | 0 | -124 | 376 | 1825
8 | 24 | 10 | 1926 | 550 | 425 | 104 | 0 | 58 | 551 | 0 | 0 | 0 | -313 | 551 | 1926
8 | 24 | 11 | 2001 | 550 | 434 | 104 | 0 | 58 | 583 | 0 | 0 | 0 | -471 | 743 | 2001
8 | 24 | 12 | 2041 | 550 | 438 | 104 | 0 | 58 | 613 | 0 | 0 | 0 | -216 | 494 | 2041
8 | 24 | 13 | 2088 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 605 | 0 | 0 | 0 | 30 | 346 | 2088
8 | 24 | 14 | 2093 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 527 | 0 | 0 | 0 | 30 | 411 | 2093
8 | 24 | 15 | 2121 | 550 | 563 | 172 | 0 | 58 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 2121
8 | 24 | 16 | 2107 | 550 | 743 | 213 | 0 | 58 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 2107
8 | 24 | 17 | 2096 | 550 | 905 | 213 | 0 | 58 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 2096
8 | 24 | 18 | 2102 | 550 | 979 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 2102
8 | 24 | 19 | 2044 | 550 | 924 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 2044
8 | 24 | 20 | 1943 | 550 | 822 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 1943
8 | 24 | 21 | 1831 | 550 | 708 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1831
8 | 24 | 22 | 1700 | 550 | 567 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1700
8 | 24 | 23 | 1587 | 550 | 502 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1587
8 | 25 | 0 | 1428 | 550 | 484 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1428
8 | 25 | 1 | 1311 | 550 | 471 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1311
8 | 25 | 2 | 1281 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | 1281
8 | 25 | 3 | 1280 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | 1280
8 | 25 | 4 | 1282 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1282
8 | 25 | 5 | 1335 | 550 | 473 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1335
8 | 25 | 6 | 1482 | 550 | 490 | 172 | 0 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1482
8 | 25 | 7 | 1794 | 550 | 526 | 128 | 0 | 58 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1794
8 | 25 | 8 | 2209 | 550 | 788 | 110 | 0 | 58 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 2209
8 | 25 | 9 | 2485 | 550 | 947 | 104 | 0 | 58 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 2485
8 | 25 | 10 | 2553 | 550 | 901 | 104 | 0 | 58 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 2553
8 | 25 | 11 | 2611 | 550 | 861 | 104 | 0 | 58 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 2611
8 | 25 | 12 | 2584 | 550 | 781 | 104 | 0 | 58 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 2584
8 | 25 | 13 | 2714 | 550 | 990 | 110 | 0 | 58 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 2714
8 | 25 | 14 | 2733 | 550 | 1165 | 128 | 0 | 58 | 517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 | 2733
8 | 25 | 15 | 2718 | 550 | 1340 | 172 | 0 | 58 | 301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 295 | 2718
8 | 25 | 16 | 2608 | 550 | 1370 | 213 | 0 | 58 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 2608
8 | 25 | 17 | 2427 | 550 | 1286 | 213 | 0 | 58 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 2427
8 | 25 | 18 | 2356 | 550 | 1254 | 213 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 2356
8 | 25 | 19 | 2253 | 550 | 1152 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 2253
8 | 25 | 20 | 2125 | 550 | 1020 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2125
8 | 25 | 21 | 2005 | 550 | 900 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2005
8 | 25 | 22 | 1868 | 550 | 763 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1868
8 | 25 | 23 | 1725 | 550 | 621 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1725
8 | 26 | 0 | 1565 | 550 | 500 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 241 | 1565
8 | 26 | 1 | 1440 | 550 | 485 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132 | 1440
8 | 26 | 2 | 1399 | 550 | 555 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1399
8 | 26 | 3 | 1399 | 550 | 575 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1399
8 | 26 | 4 | 1389 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1389
8 | 26 | 5 | 1427 | 550 | 484 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1427
8 | 26 | 6 | 1541 | 550 | 497 | 172 | 0 | 58 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | 1541
8 | 26 | 7 | 1817 | 550 | 538 | 128 | 0 | 58 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 1817
8 | 26 | 8 | 2184 | 550 | 774 | 110 | 0 | 58 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 2184
8 | 26 | 9 | 2444 | 550 | 912 | 104 | 0 | 58 | 485 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 | 2444
8 | 26 | 10 | 2513 | 550 | 844 | 104 | 0 | 58 | 555 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 | 2513
8 | 26 | 11 | 2580 | 550 | 616 | 104 | 0 | 58 | 626 | 0 | 2 | 0 | 257 | 367 | 2580
8 | 26 | 12 | 2527 | 550 | 698 | 104 | 0 | 58 | 654 | 0 | 2 | 0 | 0 | 461 | 2527
8 | 26 | 13 | 2636 | 550 | 882 | 110 | 0 | 58 | 652 | 0 | 3 | 0 | 0 | 381 | 2636
8 | 26 | 14 | 2650 | 550 | 1011 | 128 | 0 | 58 | 576 | 0 | 4 | 0 | 0 | 323 | 2650
8 | 26 | 15 | 2618 | 550 | 1106 | 172 | 0 | 58 | 433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 295 | 2618
8 | 26 | 16 | 2585 | 550 | 1228 | 213 | 0 | 58 | 253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 2585
8 | 26 | 17 | 2427 | 550 | 1245 | 213 | 0 | 58 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 2427
8 | 26 | 18 | 2322 | 550 | 1214 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 2322
8 | 26 | 19 | 2216 | 550 | 1108 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 281 | 2216
8 | 26 | 20 | 2073 | 550 | 965 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 281 | 2073
8 | 26 | 21 | 1948 | 550 | 842 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 1948
8 | 26 | 22 | 1819 | 550 | 701 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 293 | 1819
8 | 26 | 23 | 1693 | 550 | 572 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 297 | 1693
8 | 27 | 0 | 1521 | 550 | 495 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 203 | 1521
8 | 27 | 1 | 1397 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1397
8 | 27 | 2 | 1362 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1362
8 | 27 | 3 | 1358 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1358
8 | 27 | 4 | 1358 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1358
8 | 27 | 5 | 1405 | 550 | 427 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 1405
8 | 27 | 6 | 1492 | 550 | 491 | 172 | 0 | 58 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 1492
8 | 27 | 7 | 1755 | 550 | 521 | 128 | 0 | 58 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | 1755
8 | 27 | 8 | 2194 | 550 | 810 | 110 | 0 | 58 | 364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 2194
8 | 27 | 9 | 2406 | 550 | 941 | 104 | 0 | 58 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2406
8 | 27 | 10 | 2499 | 550 | 931 | 104 | 0 | 58 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2499
8 | 27 | 11 | 2535 | 550 | 921 | 104 | 0 | 58 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2535
8 | 27 | 12 | 2493 | 550 | 805 | 104 | 0 | 58 | 607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368 | 2493
8 | 27 | 13 | 2601 | 550 | 1008 | 110 | 0 | 58 | 550 | 0 | 2 | 0 | 0 | 323 | 2601
8 | 27 | 14 | 2633 | 550 | 1064 | 128 | 0 | 58 | 464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 367 | 2633
8 | 27 | 15 | 2580 | 550 | 1145 | 172 | 0 | 58 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 345 | 2580
8 | 27 | 16 | 2484 | 550 | 1194 | 213 | 0 | 58 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 2484
8 | 27 | 17 | 2312 | 550 | 1147 | 213 | 0 | 58 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 2312
8 | 27 | 18 | 2248 | 550 | 1124 | 213 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 2248
8 | 27 | 19 | 2154 | 550 | 1032 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 2154
8 | 27 | 20 | 2031 | 550 | 912 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2031
8 | 27 | 21 | 1916 | 550 | 794 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1916
8 | 27 | 22 | 1791 | 550 | 669 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1791
8 | 27 | 23 | 1672 | 550 | 549 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1672
8 | 28 | 0 | 1496 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 141 | 1496
8 | 28 | 1 | 1380 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1380
8 | 28 | 2 | 1340 | 550 | 474 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1340
8 | 28 | 3 | 1339 | 550 | 474 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1339
8 | 28 | 4 | 1332 | 550 | 473 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1332
8 | 28 | 5 | 1373 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1373
8 | 28 | 6 | 1467 | 550 | 621 | 172 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467
8 | 28 | 7 | 1729 | 550 | 518 | 128 | 0 | 58 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1729
8 | 28 | 8 | 2116 | 550 | 613 | 110 | 0 | 58 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 2116
8 | 28 | 9 | 2363 | 550 | 676 | 104 | 0 | 58 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 2363
8 | 28 | 10 | 2448 | 550 | 640 | 104 | 0 | 58 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 2448
8 | 28 | 11 | 2503 | 550 | 669 | 104 | 0 | 58 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 2503
8 | 28 | 12 | 2454 | 550 | 617 | 104 | 0 | 58 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 2454
8 | 28 | 13 | 2529 | 550 | 731 | 110 | 0 | 58 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 2529
8 | 28 | 14 | 2600 | 550 | 879 | 128 | 0 | 58 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 2600
8 | 28 | 15 | 2612 | 550 | 1073 | 172 | 0 | 58 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 2612
8 | 28 | 16 | 2605 | 550 | 1241 | 213 | 0 | 58 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312 | 2605
8 | 28 | 17 | 2463 | 550 | 824 | 213 | 0 | 58 | 70 | 0 | 1 | 0 | 453 | 294 | 2463
8 | 28 | 18 | 2355 | 550 | 1235 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | 2355
8 | 28 | 19 | 2233 | 550 | 1115 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | 2233
8 | 28 | 20 | 2090 | 550 | 970 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 2090
8 | 28 | 21 | 1965 | 550 | 844 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 1965
8 | 28 | 22 | 1823 | 550 | 696 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 304 | 1823
8 | 28 | 23 | 1698 | 550 | 570 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 305 | 1698
8 | 29 | 0 | 1524 | 550 | 495 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 206 | 1524
8 | 29 | 1 | 1408 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 0 | 1408
8 | 29 | 2 | 1375 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1375
8 | 29 | 3 | 1370 | 550 | 477 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1370
8 | 29 | 4 | 1360 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1360
8 | 29 | 5 | 1392 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1392
8 | 29 | 6 | 1500 | 550 | 492 | 172 | 0 | 58 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 1500
8 | 29 | 7 | 1764 | 550 | 522 | 128 | 0 | 58 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1764
8 | 29 | 8 | 2143 | 550 | 630 | 110 | 0 | 58 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 2143
8 | 29 | 9 | 2397 | 550 | 726 | 104 | 0 | 58 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 2397
8 | 29 | 10 | 2477 | 550 | 645 | 104 | 0 | 58 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 2477
8 | 29 | 11 | 2532 | 550 | 629 | 104 | 0 | 58 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 2532
8 | 29 | 12 | 2499 | 550 | 606 | 104 | 0 | 58 | 665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 515 | 2499
8 | 29 | 13 | 2605 | 550 | 726 | 110 | 0 | 58 | 636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 524 | 2605
8 | 29 | 14 | 2639 | 550 | 918 | 128 | 0 | 58 | 557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427 | 2639
8 | 29 | 15 | 2639 | 550 | 1115 | 172 | 0 | 58 | 419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324 | 2639
8 | 29 | 16 | 2617 | 550 | 1254 | 213 | 0 | 58 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 2617
8 | 29 | 17 | 2450 | 550 | 1264 | 213 | 0 | 58 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | 2450
8 | 29 | 18 | 2332 | 550 | 1216 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | 2332
8 | 29 | 19 | 2221 | 550 | 1101 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 297 | 2221
8 | 29 | 20 | 2082 | 550 | 956 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 303 | 2082
8 | 29 | 21 | 1961 | 550 | 834 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 303 | 1961
8 | 29 | 22 | 1808 | 550 | 677 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 307 | 1808
8 | 29 | 23 | 1695 | 550 | 562 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 | 1695
8 | 30 | 0 | 1523 | 550 | 495 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 1523
8 | 30 | 1 | 1395 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1395
8 | 30 | 2 | 1350 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 1350
8 | 30 | 3 | 1333 | 550 | 473 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1333
8 | 30 | 4 | 1321 | 550 | 472 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1321
8 | 30 | 5 | 1315 | 550 | 471 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1315
8 | 30 | 6 | 1337 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 69 | 0 | 0 | 0 | -15 | 114 | 1337
8 | 30 | 7 | 1505 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 233 | 0 | 0 | 0 | -20 | 167 | 1505
8 | 30 | 8 | 1764 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 421 | 0 | 0 | 0 | 23 | 213 | 1764
8 | 30 | 9 | 1998 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 580 | 0 | 0 | 0 | 28 | 289 | 1998
8 | 30 | 10 | 2107 | 550 | 446 | 104 | 0 | 58 | 661 | 0 | 0 | 0 | -253 | 541 | 2107
8 | 30 | 11 | 2163 | 550 | 452 | 104 | 0 | 58 | 695 | 0 | 0 | 0 | -359 | 663 | 2163
8 | 30 | 12 | 2185 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 704 | 0 | 0 | 0 | 32 | 348 | 2185
8 | 30 | 13 | 2229 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 680 | 0 | 1 | 0 | 33 | 408 | 2229
8 | 30 | 14 | 2247 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 586 | 0 | 1 | 0 | 107 | 428 | 2247
8 | 30 | 15 | 2244 | 550 | 606 | 172 | 0 | 58 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428 | 2244
8 | 30 | 16 | 2243 | 550 | 854 | 213 | 0 | 58 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 | 2243
8 | 30 | 17 | 2181 | 550 | 985 | 213 | 0 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2181
8 | 30 | 18 | 2151 | 550 | 1028 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 2151
8 | 30 | 19 | 2081 | 550 | 955 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 2081
8 | 30 | 20 | 1972 | 550 | 834 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1972
8 | 30 | 21 | 1850 | 550 | 719 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1850
8 | 30 | 22 | 1725 | 550 | 590 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1725
8 | 30 | 23 | 1611 | 550 | 505 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1611
8 | 31 | 0 | 1443 | 550 | 486 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1443
8 | 31 | 1 | 1310 | 550 | 470 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1310
8 | 31 | 2 | 1271 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 1271
8 | 31 | 3 | 1262 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 1262
8 | 31 | 4 | 1239 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1239
8 | 31 | 5 | 1224 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 | 1224
8 | 31 | 6 | 1242 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 69 | 0 | 0 | 0 | -13 | 17 | 1242
8 | 31 | 7 | 1360 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 242 | 0 | 0 | 0 | -201 | 194 | 1360
8 | 31 | 8 | 1568 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 443 | 0 | 0 | 0 | -453 | 471 | 1568
8 | 31 | 9 | 1783 | 550 | 409 | 104 | 0 | 58 | 607 | 0 | 0 | 0 | -471 | 526 | 1783
8 | 31 | 10 | 1926 | 550 | 425 | 104 | 0 | 58 | 701 | 0 | 0 | 0 | -471 | 559 | 1926
8 | 31 | 11 | 2014 | 550 | 435 | 104 | 0 | 58 | 736 | 0 | 0 | 0 | -455 | 586 | 2014
8 | 31 | 12 | 2076 | 550 | 442 | 104 | 0 | 58 | 728 | 0 | 1 | 0 | -327 | 520 | 2076
8 | 31 | 13 | 2114 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 678 | 0 | 1 | 0 | 30 | 298 | 2114
8 | 31 | 14 | 2126 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 574 | 0 | 1 | 0 | 31 | 395 | 2126
8 | 31 | 15 | 2133 | 550 | 564 | 172 | 0 | 58 | 423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365 | 2133
8 | 31 | 16 | 2151 | 550 | 757 | 213 | 0 | 58 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 | 2151
8 | 31 | 17 | 2140 | 550 | 939 | 213 | 0 | 58 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 309 | 2140
8 | 31 | 18 | 2114 | 550 | 988 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 2114
8 | 31 | 19 | 2058 | 550 | 927 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 308 | 2058
8 | 31 | 20 | 1947 | 550 | 816 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 307 | 1947
8 | 31 | 21 | 1829 | 550 | 689 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 316 | 1829
8 | 31 | 22 | 1699 | 550 | 542 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 333 | 1699
8 | 31 | 23 | 1574 | 550 | 501 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 248 | 1574
9 | 1 | 0 | 1346 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1346
9 | 1 | 1 | 1249 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 34 | 1249
9 | 1 | 2 | 1221 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 14 | 1221
9 | 1 | 3 | 1226 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 20 | 1226
9 | 1 | 4 | 1232 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 25 | 1232
9 | 1 | 5 | 1275 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71 | 11 | 1275
9 | 1 | 6 | 1395 | 550 | 538 | 156 | 0 | 58 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1395
9 | 1 | 7 | 1646 | 550 | 509 | 114 | 0 | 58 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | 1646
9 | 1 | 8 | 2004 | 550 | 567 | 97 | 0 | 58 | 454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 2004
9 | 1 | 9 | 2246 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 612 | 0 | 1 | 0 | 43 | 501 | 2246
9 | 1 | 10 | 2331 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 706 | 0 | 1 | 0 | 50 | 485 | 2331
9 | 1 | 11 | 2380 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 743 | 0 | 2 | 0 | 36 | 510 | 2380
9 | 1 | 12 | 2341 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 749 | 0 | 2 | 0 | 35 | 466 | 2341
9 | 1 | 13 | 2428 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 715 | 0 | 2 | 0 | 77 | 540 | 2428
9 | 1 | 14 | 2424 | 550 | 633 | 114 | 0 | 58 | 611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 456 | 2424
9 | 1 | 15 | 2407 | 550 | 799 | 156 | 0 | 58 | 441 | 0 | 2 | 0 | 0 | 401 | 2407
9 | 1 | 16 | 2393 | 550 | 1039 | 193 | 0 | 58 | 233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 317 | 2393
9 | 1 | 17 | 2279 | 550 | 1131 | 193 | 0 | 58 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 276 | 2279
9 | 1 | 18 | 2188 | 550 | 1102 | 193 | 0 | 58 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 2188
9 | 1 | 19 | 2074 | 550 | 987 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 281 | 2074
9 | 1 | 20 | 1957 | 550 | 869 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 281 | 1957
9 | 1 | 21 | 1845 | 550 | 753 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 284 | 1845
9 | 1 | 22 | 1726 | 550 | 635 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 285 | 1726
9 | 1 | 23 | 1614 | 550 | 517 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 292 | 1614
9 | 2 | 0 | 1461 | 550 | 488 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 1461
9 | 2 | 1 | 1364 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133 | 39 | 1364
9 | 2 | 2 | 1329 | 550 | 473 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1329
9 | 2 | 3 | 1325 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1325
9 | 2 | 4 | 1317 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1317
9 | 2 | 5 | 1351 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1351
9 | 2 | 6 | 1450 | 550 | 486 | 156 | 0 | 58 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 1450
9 | 2 | 7 | 1683 | 550 | 513 | 114 | 0 | 58 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1683
9 | 2 | 8 | 2021 | 550 | 552 | 97 | 0 | 58 | 455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 2021
9 | 2 | 9 | 2247 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 621 | 0 | 1 | 0 | 123 | 413 | 2247
9 | 2 | 10 | 2323 | 550 | 434 | 92 | 0 | 58 | 723 | 0 | 1 | 0 | 35 | 430 | 2323
9 | 2 | 11 | 2368 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 766 | 0 | 1 | 0 | 35 | 477 | 2368
9 | 2 | 12 | 2316 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 755 | 0 | 1 | 0 | 34 | 437 | 2316
9 | 2 | 13 | 2396 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 720 | 0 | 1 | 0 | 116 | 465 | 2396
9 | 2 | 14 | 2400 | 550 | 619 | 114 | 0 | 58 | 615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443 | 2400
9 | 2 | 15 | 2398 | 550 | 881 | 156 | 0 | 58 | 438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 | 2398
9 | 2 | 16 | 2395 | 550 | 1059 | 193 | 0 | 58 | 230 | 0 | 2 | 0 | 0 | 303 | 2395
9 | 2 | 17 | 2266 | 550 | 1113 | 193 | 0 | 58 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 287 | 2266
9 | 2 | 18 | 2168 | 550 | 1084 | 193 | 0 | 58 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 2168
9 | 2 | 19 | 2048 | 550 | 961 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 283 | 2048
9 | 2 | 20 | 1939 | 550 | 850 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 286 | 1939
9 | 2 | 21 | 1836 | 550 | 749 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 284 | 1836
9 | 2 | 22 | 1714 | 550 | 624 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 1714
9 | 2 | 23 | 1604 | 550 | 507 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 1604
9 | 3 | 0 | 1455 | 550 | 487 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 | 1455
9 | 3 | 1 | 1350 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1350
9 | 3 | 2 | 1319 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1319
9 | 3 | 3 | 1315 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1315
9 | 3 | 4 | 1310 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1310
9 | 3 | 5 | 1343 | 550 | 474 | 193 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1343
9 | 3 | 6 | 1435 | 550 | 485 | 156 | 0 | 58 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1435
9 | 3 | 7 | 1677 | 550 | 512 | 114 | 0 | 58 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1677
9 | 3 | 8 | 2023 | 550 | 552 | 97 | 0 | 58 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2023
9 | 3 | 9 | 2233 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 570 | 0 | 0 | 0 | 47 | 527 | 2233
9 | 3 | 10 | 2311 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 635 | 0 | 0 | 0 | 34 | 553 | 2311
9 | 3 | 11 | 2346 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 627 | 0 | 0 | 0 | 151 | 479 | 2346
9 | 3 | 12 | 2283 | 550 | 582 | 92 | 0 | 58 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 2283
9 | 3 | 13 | 2324 | 550 | 680 | 97 | 0 | 58 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 2324
9 | 3 | 14 | 2365 | 550 | 841 | 114 | 0 | 58 | 428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373 | 2365
9 | 3 | 15 | 2331 | 550 | 947 | 156 | 0 | 58 | 282 | 0 | 2 | 0 | 0 | 336 | 2331
9 | 3 | 16 | 2287 | 550 | 1035 | 193 | 0 | 58 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 318 | 2287
9 | 3 | 17 | 2170 | 550 | 1021 | 193 | 0 | 58 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 309 | 2170
9 | 3 | 18 | 2103 | 550 | 995 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 303 | 2103
9 | 3 | 19 | 2001 | 550 | 898 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 299 | 2001
9 | 3 | 20 | 1892 | 550 | 788 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 299 | 1892
9 | 3 | 21 | 1788 | 550 | 683 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 301 | 1788
9 | 3 | 22 | 1681 | 550 | 572 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 305 | 1681
9 | 3 | 23 | 1577 | 550 | 501 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273 | 1577
9 | 4 | 0 | 1436 | 550 | 499 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1436
9 | 4 | 1 | 1346 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1346
9 | 4 | 2 | 1317 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1317
9 | 4 | 3 | 1321 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1321
9 | 4 | 4 | 1316 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1316
9 | 4 | 5 | 1349 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1349
9 | 4 | 6 | 1444 | 550 | 486 | 156 | 0 | 58 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | 1444
9 | 4 | 7 | 1636 | 550 | 508 | 114 | 0 | 58 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 288 | 1636
9 | 4 | 8 | 1915 | 550 | 626 | 97 | 0 | 58 | 207 | 0 | 4 | 0 | 0 | 373 | 1915
9 | 4 | 9 | 2085 | 550 | 461 | 92 | 0 | 58 | 261 | 0 | 3 | 0 | 275 | 385 | 2085
9 | 4 | 10 | 2123 | 550 | 711 | 92 | 0 | 58 | 340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371 | 2123
9 | 4 | 11 | 2153 | 550 | 723 | 92 | 0 | 58 | 369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 359 | 2153
9 | 4 | 12 | 2085 | 550 | 716 | 92 | 0 | 58 | 317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 350 | 2085
9 | 4 | 13 | 2160 | 550 | 871 | 97 | 0 | 58 | 259 | 0 | 2 | 0 | 0 | 323 | 2160
9 | 4 | 14 | 2167 | 550 | 905 | 114 | 0 | 58 | 220 | 0 | 3 | 0 | 0 | 317 | 2167
9 | 4 | 15 | 2151 | 550 | 927 | 156 | 0 | 58 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 310 | 2151
9 | 4 | 16 | 2141 | 550 | 962 | 193 | 0 | 58 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 306 | 2141
9 | 4 | 17 | 2056 | 550 | 925 | 193 | 0 | 58 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 2056
9 | 4 | 18 | 1990 | 550 | 877 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 309 | 1990
9 | 4 | 19 | 1871 | 550 | 760 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 306 | 1871
9 | 4 | 20 | 1756 | 550 | 644 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 305 | 1756
9 | 4 | 21 | 1649 | 550 | 540 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 303 | 1649
9 | 4 | 22 | 1551 | 550 | 498 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 243 | 1551
9 | 4 | 23 | 1464 | 550 | 488 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 165 | 1464
9 | 5 | 0 | 1339 | 550 | 474 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 1339
9 | 5 | 1 | 1255 | 550 | 392 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 35 | 1255
9 | 5 | 2 | 1243 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 26 | 1243
9 | 5 | 3 | 1253 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 37 | 1253
9 | 5 | 4 | 1259 | 550 | 404 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 29 | 1259
9 | 5 | 5 | 1293 | 550 | 468 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 1293
9 | 5 | 6 | 1382 | 550 | 479 | 156 | 0 | 58 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 115 | 1382
9 | 5 | 7 | 1583 | 550 | 502 | 114 | 0 | 58 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 286 | 1583
9 | 5 | 8 | 1825 | 550 | 655 | 97 | 0 | 58 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 340 | 1825
9 | 5 | 9 | 1973 | 550 | 592 | 92 | 0 | 58 | 203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 474 | 1973
9 | 5 | 10 | 1991 | 550 | 548 | 92 | 0 | 58 | 295 | 0 | 3 | 0 | 0 | 445 | 1991
9 | 5 | 11 | 2034 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 362 | 0 | 5 | 0 | 179 | 399 | 2034
9 | 5 | 12 | 2008 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 406 | 0 | 6 | 0 | 40 | 467 | 2008
9 | 5 | 13 | 2055 | 550 | 427 | 97 | 0 | 58 | 414 | 0 | 4 | 0 | 29 | 476 | 2055
9 | 5 | 14 | 2092 | 550 | 560 | 114 | 0 | 58 | 414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 390 | 2092
9 | 5 | 15 | 2096 | 550 | 685 | 156 | 0 | 58 | 301 | 0 | 5 | 0 | 0 | 341 | 2096
9 | 5 | 16 | 2075 | 550 | 756 | 193 | 0 | 58 | 171 | 0 | 4 | 0 | 0 | 343 | 2075
9 | 5 | 17 | 1957 | 550 | 781 | 193 | 0 | 58 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 | 1957
9 | 5 | 18 | 1890 | 550 | 770 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 316 | 1890
9 | 5 | 19 | 1810 | 550 | 686 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 320 | 1810
9 | 5 | 20 | 1711 | 550 | 587 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 320 | 1711
9 | 5 | 21 | 1616 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 279 | 144 | 1616
9 | 5 | 22 | 1523 | 550 | 495 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 223 | 1523
9 | 5 | 23 | 1442 | 550 | 486 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 152 | 1442
9 | 6 | 0 | 1315 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1315
9 | 6 | 1 | 1224 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | 1224
9 | 6 | 2 | 1195 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -10 | 1195
9 | 6 | 3 | 1195 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -10 | 1195
9 | 6 | 4 | 1183 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -22 | 1183
9 | 6 | 5 | 1177 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | -31 | 1177
9 | 6 | 6 | 1176 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 63 | 0 | 5 | 0 | -12 | -33 | 1176
9 | 6 | 7 | 1261 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 243 | 0 | 4 | 0 | -183 | 86 | 1261
9 | 6 | 8 | 1435 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 457 | 0 | 3 | 0 | -474 | 355 | 1435
9 | 6 | 9 | 1580 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 621 | 0 | 3 | 0 | -472 | 339 | 1580
9 | 6 | 10 | 1652 | 550 | 394 | 92 | 0 | 58 | 721 | 0 | 3 | 0 | -471 | 305 | 1652
9 | 6 | 11 | 1706 | 550 | 400 | 92 | 0 | 58 | 775 | 0 | 2 | 0 | -471 | 300 | 1706
9 | 6 | 12 | 1721 | 550 | 402 | 92 | 0 | 58 | 767 | 0 | 1 | 0 | -471 | 322 | 1721
9 | 6 | 13 | 1764 | 550 | 407 | 97 | 0 | 58 | 717 | 0 | 0 | 0 | -471 | 406 | 1764
9 | 6 | 14 | 1781 | 550 | 409 | 114 | 0 | 58 | 604 | 0 | 0 | 0 | -471 | 517 | 1781
9 | 6 | 15 | 1783 | 550 | 409 | 156 | 0 | 58 | 425 | 0 | 0 | 0 | -20 | 205 | 1783
9 | 6 | 16 | 1788 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 220 | 0 | 0 | 0 | 177 | 201 | 1788
9 | 6 | 17 | 1755 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 56 | 0 | 1 | 0 | 430 | 78 | 1755
9 | 6 | 18 | 1735 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 402 | 142 | 1735
9 | 6 | 19 | 1683 | 550 | 513 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 314 | 1683
9 | 6 | 20 | 1595 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 143 | 1595
9 | 6 | 21 | 1506 | 550 | 493 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1506
9 | 6 | 22 | 1419 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 1419
9 | 6 | 23 | 1335 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 1 | 1335
9 | 7 | 0 | 1220 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1220
9 | 7 | 1 | 1137 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -65 | 1137
9 | 7 | 2 | 1117 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -63 | 1117
9 | 7 | 3 | 1124 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -55 | 1124
9 | 7 | 4 | 1121 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -80 | 1121
9 | 7 | 5 | 1124 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -78 | 1124
9 | 7 | 6 | 1122 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | -54 | -35 | 1122
9 | 7 | 7 | 1202 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 223 | 0 | 0 | 0 | -374 | 242 | 1202
9 | 7 | 8 | 1351 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 415 | 0 | 0 | 0 | -476 | 318 | 1351
9 | 7 | 9 | 1517 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 549 | 0 | 0 | 0 | -473 | 352 | 1517
9 | 7 | 10 | 1602 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 642 | 0 | 0 | 0 | -471 | 342 | 1602
9 | 7 | 11 | 1675 | 550 | 396 | 92 | 0 | 58 | 697 | 0 | 0 | 0 | -471 | 353 | 1675
9 | 7 | 12 | 1724 | 550 | 402 | 92 | 0 | 58 | 685 | 0 | 0 | 0 | -471 | 408 | 1724
9 | 7 | 13 | 1748 | 550 | 405 | 97 | 0 | 58 | 640 | 0 | 0 | 0 | -471 | 469 | 1748
9 | 7 | 14 | 1767 | 550 | 407 | 114 | 0 | 58 | 560 | 0 | 0 | 0 | -318 | 396 | 1767
9 | 7 | 15 | 1779 | 550 | 408 | 156 | 0 | 58 | 400 | 0 | 0 | 0 | -20 | 227 | 1779
9 | 7 | 16 | 1793 | 550 | 526 | 193 | 0 | 58 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1793
9 | 7 | 17 | 1815 | 550 | 612 | 193 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1815
9 | 7 | 18 | 1817 | 550 | 676 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | 1817
9 | 7 | 19 | 1770 | 550 | 637 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1770
9 | 7 | 20 | 1696 | 550 | 578 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1696
9 | 7 | 21 | 1614 | 550 | 505 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1614
9 | 7 | 22 | 1515 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 1515
9 | 7 | 23 | 1417 | 550 | 483 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1417
9 | 8 | 0 | 1288 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 1288
9 | 8 | 1 | 1198 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -4 | 1198
9 | 8 | 2 | 1181 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -21 | 1181
9 | 8 | 3 | 1195 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -7 | 1195
9 | 8 | 4 | 1202 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1202
9 | 8 | 5 | 1240 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 7 | 1240
9 | 8 | 6 | 1344 | 550 | 474 | 156 | 0 | 58 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1344
9 | 8 | 7 | 1589 | 550 | 502 | 114 | 0 | 58 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | 1589
9 | 8 | 8 | 1936 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 394 | 0 | 2 | 0 | 247 | 199 | 1936
9 | 8 | 9 | 2162 | 550 | 670 | 92 | 0 | 58 | 478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 2162
9 | 8 | 10 | 2217 | 550 | 654 | 92 | 0 | 58 | 538 | 0 | 2 | 0 | 0 | 323 | 2217
9 | 8 | 11 | 2277 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 610 | 0 | 1 | 0 | 220 | 357 | 2277
9 | 8 | 12 | 2225 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 584 | 0 | 1 | 0 | 68 | 483 | 2225
9 | 8 | 13 | 2310 | 550 | 601 | 97 | 0 | 58 | 546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457 | 2310
9 | 8 | 14 | 2319 | 550 | 763 | 114 | 0 | 58 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367 | 2319
9 | 8 | 15 | 2295 | 550 | 888 | 156 | 0 | 58 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 | 2295
9 | 8 | 16 | 2270 | 550 | 761 | 193 | 0 | 58 | 155 | 0 | 1 | 0 | 238 | 314 | 2270
9 | 8 | 17 | 2165 | 550 | 1012 | 193 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 2165
9 | 8 | 18 | 2097 | 550 | 1002 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2097
9 | 8 | 19 | 1995 | 550 | 905 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1995
9 | 8 | 20 | 1884 | 550 | 794 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1884
9 | 8 | 21 | 1779 | 550 | 691 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1779
9 | 8 | 22 | 1660 | 550 | 571 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1660
9 | 8 | 23 | 1553 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 1553
9 | 9 | 0 | 1406 | 550 | 481 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1406
9 | 9 | 1 | 1315 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1315
9 | 9 | 2 | 1293 | 550 | 468 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1293
9 | 9 | 3 | 1300 | 550 | 469 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1300
9 | 9 | 4 | 1298 | 550 | 469 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1298
9 | 9 | 5 | 1326 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1326
9 | 9 | 6 | 1414 | 550 | 482 | 156 | 0 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1414
9 | 9 | 7 | 1632 | 550 | 507 | 114 | 0 | 58 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1632
9 | 9 | 8 | 1970 | 550 | 546 | 97 | 0 | 58 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1970
9 | 9 | 9 | 2197 | 550 | 572 | 92 | 0 | 58 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2197
9 | 9 | 10 | 2286 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 686 | 0 | 0 | 0 | 100 | 411 | 2286
9 | 9 | 11 | 2334 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 704 | 0 | 0 | 0 | 174 | 367 | 2334
9 | 9 | 12 | 2294 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 699 | 0 | 0 | 0 | 104 | 402 | 2294
9 | 9 | 13 | 2394 | 550 | 608 | 97 | 0 | 58 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 2394
9 | 9 | 14 | 2392 | 550 | 798 | 114 | 0 | 58 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2392
9 | 9 | 15 | 2395 | 550 | 972 | 156 | 0 | 58 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2395
9 | 9 | 16 | 2367 | 550 | 1091 | 193 | 0 | 58 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 2367
9 | 9 | 17 | 2227 | 550 | 1083 | 193 | 0 | 58 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2227
9 | 9 | 18 | 2150 | 550 | 1053 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 2150
9 | 9 | 19 | 2037 | 550 | 944 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | 2037
9 | 9 | 20 | 1916 | 550 | 820 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1916
9 | 9 | 21 | 1804 | 550 | 706 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1804
9 | 9 | 22 | 1698 | 550 | 592 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 1698
9 | 9 | 23 | 1597 | 550 | 503 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 1597
9 | 10 | 0 | 1452 | 550 | 487 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1452
9 | 10 | 1 | 1350 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1350
9 | 10 | 2 | 1324 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1324
9 | 10 | 3 | 1325 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1325
9 | 10 | 4 | 1325 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1325
9 | 10 | 5 | 1354 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1354
9 | 10 | 6 | 1434 | 550 | 485 | 156 | 0 | 58 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129 | 1434
9 | 10 | 7 | 1652 | 550 | 509 | 114 | 0 | 58 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 | 1652
9 | 10 | 8 | 1958 | 550 | 544 | 97 | 0 | 58 | 359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 348 | 1958
9 | 10 | 9 | 2187 | 550 | 673 | 92 | 0 | 58 | 448 | 0 | 2 | 0 | 0 | 364 | 2187
9 | 10 | 10 | 2252 | 550 | 736 | 92 | 0 | 58 | 454 | 0 | 4 | 0 | 0 | 358 | 2252
9 | 10 | 11 | 2243 | 550 | 739 | 92 | 0 | 58 | 477 | 0 | 5 | 0 | 0 | 322 | 2243
9 | 10 | 12 | 2200 | 550 | 667 | 92 | 0 | 58 | 521 | 0 | 5 | 0 | 0 | 307 | 2200
9 | 10 | 13 | 2336 | 550 | 822 | 97 | 0 | 58 | 499 | 0 | 5 | 0 | 0 | 305 | 2336
9 | 10 | 14 | 2359 | 550 | 980 | 114 | 0 | 58 | 340 | 0 | 6 | 0 | 0 | 311 | 2359
9 | 10 | 15 | 2279 | 550 | 1031 | 156 | 0 | 58 | 166 | 0 | 5 | 0 | 0 | 313 | 2279
9 | 10 | 16 | 2193 | 550 | 996 | 193 | 0 | 58 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 319 | 2193
9 | 10 | 17 | 2082 | 550 | 935 | 193 | 0 | 58 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 319 | 2082
9 | 10 | 18 | 2047 | 550 | 929 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 314 | 2047
9 | 10 | 19 | 1958 | 550 | 842 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 313 | 1958
9 | 10 | 20 | 1860 | 550 | 748 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 309 | 1860
9 | 10 | 21 | 1760 | 550 | 649 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 307 | 1760
9 | 10 | 22 | 1657 | 550 | 543 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 311 | 1657
9 | 10 | 23 | 1540 | 550 | 497 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | 134 | 1540
9 | 11 | 0 | 1393 | 550 | 480 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 1393
9 | 11 | 1 | 1299 | 550 | 469 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1299
9 | 11 | 2 | 1271 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 | 1271
9 | 11 | 3 | 1261 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13 | 1261
9 | 11 | 4 | 1276 | 550 | 467 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1276
9 | 11 | 5 | 1294 | 550 | 469 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1294
9 | 11 | 6 | 1363 | 550 | 476 | 156 | 0 | 58 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1363
9 | 11 | 7 | 1529 | 550 | 495 | 114 | 0 | 58 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206 | 1529
9 | 11 | 8 | 1784 | 550 | 579 | 97 | 0 | 58 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1784
9 | 11 | 9 | 1989 | 550 | 548 | 92 | 0 | 58 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1989
9 | 11 | 10 | 2057 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 413 | 0 | 0 | 0 | 105 | 450 | 2057
9 | 11 | 11 | 2085 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 445 | 0 | 0 | 0 | 129 | 422 | 2085
9 | 11 | 12 | 2030 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 398 | 0 | 0 | 0 | 33 | 510 | 2030
9 | 11 | 13 | 2080 | 550 | 558 | 97 | 0 | 58 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 2080
9 | 11 | 14 | 2086 | 550 | 659 | 114 | 0 | 58 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 2086
9 | 11 | 15 | 2075 | 550 | 704 | 156 | 0 | 58 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 2075
9 | 11 | 16 | 2072 | 550 | 787 | 193 | 0 | 58 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 2072
9 | 11 | 17 | 1969 | 550 | 810 | 193 | 0 | 58 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1969
9 | 11 | 18 | 1918 | 550 | 798 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1918
9 | 11 | 19 | 1826 | 550 | 706 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1826
9 | 11 | 20 | 1729 | 550 | 607 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1729
9 | 11 | 21 | 1637 | 550 | 519 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1637
9 | 11 | 22 | 1543 | 550 | 497 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1543
9 | 11 | 23 | 1455 | 550 | 513 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1455
9 | 12 | 0 | 1331 | 550 | 473 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1331
9 | 12 | 1 | 1248 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 1248
9 | 12 | 2 | 1229 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 1229
9 | 12 | 3 | 1239 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 1239
9 | 12 | 4 | 1237 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 1237
9 | 12 | 5 | 1272 | 550 | 466 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1272
9 | 12 | 6 | 1344 | 550 | 474 | 156 | 0 | 58 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1344
9 | 12 | 7 | 1548 | 550 | 498 | 114 | 0 | 58 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 1548
9 | 12 | 8 | 1844 | 550 | 567 | 97 | 0 | 58 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1844
9 | 12 | 9 | 2063 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 468 | 0 | 0 | 0 | 230 | 276 | 2063
9 | 12 | 10 | 2136 | 550 | 597 | 92 | 0 | 58 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2136
9 | 12 | 11 | 2154 | 550 | 654 | 92 | 0 | 58 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2154
9 | 12 | 12 | 2089 | 550 | 673 | 92 | 0 | 58 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 2089
9 | 12 | 13 | 2150 | 550 | 843 | 97 | 0 | 58 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | 2150
9 | 12 | 14 | 2105 | 550 | 521 | 114 | 0 | 58 | 244 | 0 | 1 | 0 | 341 | 276 | 2105
9 | 12 | 15 | 2096 | 550 | 845 | 156 | 0 | 58 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 2096
9 | 12 | 16 | 2040 | 550 | 815 | 193 | 0 | 58 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 329 | 2040
9 | 12 | 17 | 1949 | 550 | 788 | 193 | 0 | 58 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 333 | 1949
9 | 12 | 18 | 1893 | 550 | 761 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 328 | 1893
9 | 12 | 19 | 1792 | 550 | 665 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 323 | 1792
9 | 12 | 20 | 1680 | 550 | 561 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 315 | 1680
9 | 12 | 21 | 1595 | 550 | 503 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 287 | 1595
9 | 12 | 22 | 1511 | 550 | 493 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 213 | 1511
9 | 12 | 23 | 1436 | 550 | 485 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 147 | 1436
9 | 13 | 0 | 1316 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1316
9 | 13 | 1 | 1232 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 24 | 1232
9 | 13 | 2 | 1217 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1217
9 | 13 | 3 | 1217 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1217
9 | 13 | 4 | 1214 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7 | 1214
9 | 13 | 5 | 1214 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 5 | 1214
9 | 13 | 6 | 1218 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 39 | 0 | 8 | 0 | 12 | 6 | 1218
9 | 13 | 7 | 1301 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 134 | 0 | 9 | 0 | -64 | 111 | 1301
9 | 13 | 8 | 1503 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 266 | 0 | 9 | 0 | -173 | 307 | 1503
9 | 13 | 9 | 1670 | 550 | 396 | 92 | 0 | 58 | 406 | 0 | 9 | 0 | -102 | 261 | 1670
9 | 13 | 10 | 1720 | 550 | 402 | 92 | 0 | 58 | 453 | 0 | 9 | 0 | -137 | 293 | 1720
9 | 13 | 11 | 1755 | 550 | 406 | 92 | 0 | 58 | 403 | 0 | 7 | 0 | -103 | 342 | 1755
9 | 13 | 12 | 1718 | 550 | 402 | 92 | 0 | 58 | 325 | 0 | 5 | 0 | -115 | 401 | 1718
9 | 13 | 13 | 1731 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 305 | 0 | 6 | 0 | 23 | 303 | 1731
9 | 13 | 14 | 1703 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 252 | 0 | 6 | 0 | 53 | 281 | 1703
9 | 13 | 15 | 1689 | 550 | 514 | 156 | 0 | 58 | 179 | 0 | 7 | 0 | 0 | 225 | 1689
9 | 13 | 16 | 1684 | 550 | 513 | 193 | 0 | 58 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 281 | 1684
9 | 13 | 17 | 1675 | 550 | 512 | 193 | 0 | 58 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 335 | 1675
9 | 13 | 18 | 1696 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 219 | 277 | 1696
9 | 13 | 19 | 1651 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 174 | 277 | 1651
9 | 13 | 20 | 1588 | 550 | 502 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1588
9 | 13 | 21 | 1520 | 550 | 494 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 217 | 1520
9 | 13 | 22 | 1449 | 550 | 506 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 136 | 1449
9 | 13 | 23 | 1383 | 550 | 479 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 1383
9 | 14 | 0 | 1269 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 63 | 1269
9 | 14 | 1 | 1190 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 9 | 1190
9 | 14 | 2 | 1173 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | -8 | 1173
9 | 14 | 3 | 1186 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 4 | 1186
9 | 14 | 4 | 1187 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 6 | 1187
9 | 14 | 5 | 1183 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -22 | 1183
9 | 14 | 6 | 1186 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 26 | 0 | 3 | 0 | 12 | -8 | 1186
9 | 14 | 7 | 1274 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 115 | 0 | 2 | 0 | 14 | 32 | 1274
9 | 14 | 8 | 1390 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 186 | 0 | 1 | 0 | -16 | 125 | 1390
9 | 14 | 9 | 1521 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 254 | 0 | 1 | 0 | -108 | 285 | 1521
9 | 14 | 10 | 1585 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 341 | 0 | 1 | 0 | -223 | 377 | 1585
9 | 14 | 11 | 1626 | 550 | 391 | 92 | 0 | 58 | 379 | 0 | 1 | 0 | -242 | 397 | 1626
9 | 14 | 12 | 1627 | 550 | 391 | 92 | 0 | 58 | 366 | 0 | 1 | 0 | -268 | 437 | 1627
9 | 14 | 13 | 1655 | 550 | 394 | 97 | 0 | 58 | 348 | 0 | 1 | 0 | -243 | 450 | 1655
9 | 14 | 14 | 1629 | 550 | 391 | 114 | 0 | 58 | 292 | 0 | 1 | 0 | -69 | 292 | 1629
9 | 14 | 15 | 1621 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 216 | 1621
9 | 14 | 16 | 1648 | 550 | 509 | 193 | 0 | 58 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | 1648
9 | 14 | 17 | 1667 | 550 | 511 | 193 | 0 | 58 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329 | 1667
9 | 14 | 18 | 1702 | 550 | 560 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | 1702
9 | 14 | 19 | 1666 | 550 | 524 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | 1666
9 | 14 | 20 | 1596 | 550 | 503 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 1596
9 | 14 | 21 | 1527 | 550 | 495 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1527
9 | 14 | 22 | 1444 | 550 | 507 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1444
9 | 14 | 23 | 1372 | 550 | 478 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1372
9 | 15 | 0 | 1264 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 | 1264
9 | 15 | 1 | 1181 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -21 | 1181
9 | 15 | 2 | 1164 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -37 | 1164
9 | 15 | 3 | 1166 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -35 | 1166
9 | 15 | 4 | 1173 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -29 | 1173
9 | 15 | 5 | 1191 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 1191
9 | 15 | 6 | 1224 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 50 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1224
9 | 15 | 7 | 1355 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 197 | 0 | 1 | 0 | -86 | 132 | 1355
9 | 15 | 8 | 1563 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 398 | 0 | 1 | 0 | -194 | 264 | 1563
9 | 15 | 9 | 1729 | 550 | 403 | 92 | 0 | 58 | 535 | 0 | 0 | 0 | -346 | 437 | 1729
9 | 15 | 10 | 1802 | 550 | 411 | 92 | 0 | 58 | 612 | 0 | 1 | 0 | -471 | 549 | 1802
9 | 15 | 11 | 1855 | 550 | 417 | 92 | 0 | 58 | 674 | 0 | 1 | 0 | -471 | 534 | 1855
9 | 15 | 12 | 1872 | 550 | 419 | 92 | 0 | 58 | 676 | 0 | 1 | 0 | -456 | 532 | 1872
9 | 15 | 13 | 1907 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 620 | 0 | 1 | 0 | 26 | 166 | 1907
9 | 15 | 14 | 1921 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 516 | 0 | 1 | 0 | 27 | 266 | 1921
9 | 15 | 15 | 1910 | 550 | 539 | 156 | 0 | 58 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1910
9 | 15 | 16 | 1920 | 550 | 583 | 193 | 0 | 58 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1920
9 | 15 | 17 | 1878 | 550 | 716 | 193 | 0 | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1878
9 | 15 | 18 | 1873 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 276 | 1873
9 | 15 | 19 | 1816 | 550 | 702 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1816
9 | 15 | 20 | 1728 | 550 | 615 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1728
9 | 15 | 21 | 1644 | 550 | 533 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1644
9 | 15 | 22 | 1537 | 550 | 496 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1537
9 | 15 | 23 | 1441 | 550 | 505 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1441
9 | 16 | 0 | 1305 | 550 | 470 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1305
9 | 16 | 1 | 1214 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1214
9 | 16 | 2 | 1193 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -9 | 1193
9 | 16 | 3 | 1205 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1205
9 | 16 | 4 | 1217 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1217
9 | 16 | 5 | 1257 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 | 1257
9 | 16 | 6 | 1345 | 550 | 475 | 156 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1345
9 | 16 | 7 | 1565 | 550 | 500 | 114 | 0 | 58 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1565
9 | 16 | 8 | 1883 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 423 | 0 | 0 | 0 | 26 | 340 | 1883
9 | 16 | 9 | 2121 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 593 | 0 | 0 | 0 | 31 | 408 | 2121
9 | 16 | 10 | 2221 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 690 | 0 | 0 | 0 | 33 | 409 | 2221
9 | 16 | 11 | 2289 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 714 | 0 | 0 | 0 | 34 | 452 | 2289
9 | 16 | 12 | 2259 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 694 | 0 | 0 | 0 | 33 | 443 | 2259
9 | 16 | 13 | 2346 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 636 | 0 | 1 | 0 | 94 | 521 | 2346
9 | 16 | 14 | 2370 | 550 | 652 | 114 | 0 | 58 | 532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463 | 2370
9 | 16 | 15 | 2367 | 550 | 960 | 156 | 0 | 58 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 303 | 2367
9 | 16 | 16 | 2320 | 550 | 1092 | 193 | 0 | 58 | 147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 2320
9 | 16 | 17 | 2199 | 550 | 639 | 193 | 0 | 58 | 27 | 0 | 2 | 0 | 453 | 277 | 2199
9 | 16 | 18 | 2130 | 550 | 1049 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 2130
9 | 16 | 19 | 2031 | 550 | 948 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2031
9 | 16 | 20 | 1922 | 550 | 837 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 282 | 1922
9 | 16 | 21 | 1812 | 550 | 728 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1812
9 | 16 | 22 | 1698 | 550 | 614 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1698
9 | 16 | 23 | 1594 | 550 | 512 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1594
9 | 17 | 0 | 1444 | 550 | 486 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 1444
9 | 17 | 1 | 1341 | 550 | 474 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1341
9 | 17 | 2 | 1318 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1318
9 | 17 | 3 | 1322 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 6 | 1322
9 | 17 | 4 | 1326 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1326
9 | 17 | 5 | 1349 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1349
9 | 17 | 6 | 1430 | 550 | 484 | 156 | 0 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1430
9 | 17 | 7 | 1656 | 550 | 702 | 114 | 0 | 58 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1656
9 | 17 | 8 | 1986 | 550 | 548 | 97 | 0 | 58 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 1986
9 | 17 | 9 | 2168 | 550 | 568 | 92 | 0 | 58 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 2168
9 | 17 | 10 | 2222 | 550 | 575 | 92 | 0 | 58 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 2222
9 | 17 | 11 | 2262 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 575 | 0 | 0 | 0 | 33 | 565 | 2262
9 | 17 | 12 | 2235 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 600 | 0 | 0 | 0 | 33 | 513 | 2235
9 | 17 | 13 | 2331 | 550 | 628 | 97 | 0 | 58 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 2331
9 | 17 | 14 | 2343 | 550 | 715 | 114 | 0 | 58 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2343
9 | 17 | 15 | 2327 | 550 | 900 | 156 | 0 | 58 | 346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | 2327
9 | 17 | 16 | 2302 | 550 | 1031 | 193 | 0 | 58 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 2302
9 | 17 | 17 | 2172 | 550 | 1049 | 193 | 0 | 58 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 2172
9 | 17 | 18 | 2107 | 550 | 1024 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2107
9 | 17 | 19 | 2005 | 550 | 910 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 2005
9 | 17 | 20 | 1903 | 550 | 820 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1903
9 | 17 | 21 | 1803 | 550 | 721 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1803
9 | 17 | 22 | 1695 | 550 | 614 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1695
9 | 17 | 23 | 1584 | 550 | 502 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1584
9 | 18 | 0 | 1441 | 550 | 485 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153 | 1441
9 | 18 | 1 | 1332 | 550 | 515 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1332
9 | 18 | 2 | 1310 | 550 | 470 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1310
9 | 18 | 3 | 1315 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1315
9 | 18 | 4 | 1312 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1312
9 | 18 | 5 | 1339 | 550 | 474 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1339
9 | 18 | 6 | 1432 | 550 | 484 | 156 | 0 | 58 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 | 1432
9 | 18 | 7 | 1646 | 550 | 509 | 114 | 0 | 58 | 177 | 0 | 3 | 0 | 0 | 235 | 1646
9 | 18 | 8 | 1950 | 550 | 601 | 97 | 0 | 58 | 363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1950
9 | 18 | 9 | 2168 | 550 | 697 | 92 | 0 | 58 | 484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 2168
9 | 18 | 10 | 2216 | 550 | 791 | 92 | 0 | 58 | 442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2216
9 | 18 | 11 | 2185 | 550 | 799 | 92 | 0 | 58 | 399 | 0 | 2 | 0 | 0 | 285 | 2185
9 | 18 | 12 | 2111 | 550 | 715 | 92 | 0 | 58 | 485 | 0 | 2 | 0 | 0 | 209 | 2111
9 | 18 | 13 | 2182 | 550 | 727 | 97 | 0 | 58 | 434 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 2182
9 | 18 | 14 | 2170 | 550 | 786 | 114 | 0 | 58 | 327 | 0 | 4 | 0 | 0 | 331 | 2170
9 | 18 | 15 | 2100 | 550 | 774 | 156 | 0 | 58 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 340 | 2100
9 | 18 | 16 | 2051 | 550 | 794 | 193 | 0 | 58 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 349 | 2051
9 | 18 | 17 | 1937 | 550 | 768 | 193 | 0 | 58 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 347 | 1937
9 | 18 | 18 | 1882 | 550 | 736 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 342 | 1882
9 | 18 | 19 | 1775 | 550 | 645 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 326 | 1775
9 | 18 | 20 | 1680 | 550 | 731 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 145 | 1680
9 | 18 | 21 | 1584 | 550 | 502 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 1584
9 | 18 | 22 | 1481 | 550 | 490 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 187 | 1481
9 | 18 | 23 | 1394 | 550 | 480 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 108 | 1394
9 | 19 | 0 | 1266 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 30 | 1266
9 | 19 | 1 | 1183 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -25 | 1183
9 | 19 | 2 | 1167 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -40 | 1167
9 | 19 | 3 | 1176 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -31 | 1176
9 | 19 | 4 | 1187 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -20 | 1187
9 | 19 | 5 | 1216 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 1216
9 | 19 | 6 | 1267 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 40 | 0 | 4 | 0 | 44 | 26 | 1267
9 | 19 | 7 | 1420 | 550 | 390 | 114 | 0 | 58 | 199 | 0 | 3 | 0 | -16 | 122 | 1420
9 | 19 | 8 | 1679 | 550 | 397 | 97 | 0 | 58 | 402 | 0 | 2 | 0 | -20 | 193 | 1679
9 | 19 | 9 | 1856 | 550 | 417 | 92 | 0 | 58 | 516 | 0 | 1 | 0 | -20 | 242 | 1856
9 | 19 | 10 | 1899 | 550 | 422 | 92 | 0 | 58 | 594 | 0 | 1 | 0 | -292 | 474 | 1899
9 | 19 | 11 | 1918 | 550 | 424 | 92 | 0 | 58 | 623 | 0 | 1 | 0 | -465 | 635 | 1918
9 | 19 | 12 | 1868 | 550 | 419 | 92 | 0 | 58 | 637 | 0 | 1 | 0 | -471 | 582 | 1868
9 | 19 | 13 | 1962 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 595 | 0 | 1 | 0 | 27 | 245 | 1962
9 | 19 | 14 | 1985 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 477 | 0 | 0 | 0 | 28 | 369 | 1985
9 | 19 | 15 | 1967 | 550 | 546 | 156 | 0 | 58 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1967
9 | 19 | 16 | 1962 | 550 | 653 | 193 | 0 | 58 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1962
9 | 19 | 17 | 1845 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 359 | 274 | 1845
9 | 19 | 18 | 1784 | 550 | 639 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1784
9 | 19 | 19 | 1685 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 275 | 1685
9 | 19 | 20 | 1588 | 550 | 624 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1588
9 | 19 | 21 | 1497 | 550 | 561 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1497
9 | 19 | 22 | 1402 | 550 | 593 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1402
9 | 19 | 23 | 1337 | 550 | 474 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1337
9 | 20 | 0 | 1227 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | 1227
9 | 20 | 1 | 1155 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -47 | 1155
9 | 20 | 2 | 1140 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -62 | 1140
9 | 20 | 3 | 1158 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -44 | 1158
9 | 20 | 4 | 1157 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -45 | 1157
9 | 20 | 5 | 1157 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -45 | 1157
9 | 20 | 6 | 1160 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 45 | 0 | 0 | 0 | -11 | -27 | 1160
9 | 20 | 7 | 1233 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 160 | 0 | 1 | 0 | -43 | 4 | 1233
9 | 20 | 8 | 1388 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 266 | 0 | 1 | 0 | -99 | 126 | 1388
9 | 20 | 9 | 1526 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 340 | 0 | 1 | 0 | -52 | 148 | 1526
9 | 20 | 10 | 1583 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 395 | 0 | 1 | 0 | -66 | 164 | 1583
9 | 20 | 11 | 1624 | 550 | 391 | 92 | 0 | 58 | 415 | 0 | 3 | 0 | -102 | 217 | 1624
9 | 20 | 12 | 1622 | 550 | 391 | 92 | 0 | 58 | 350 | 0 | 5 | 0 | -20 | 196 | 1622
9 | 20 | 13 | 1629 | 550 | 391 | 97 | 0 | 58 | 315 | 0 | 6 | 0 | -20 | 232 | 1629
9 | 20 | 14 | 1642 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 258 | 0 | 7 | 0 | 68 | 198 | 1642
9 | 20 | 15 | 1642 | 550 | 565 | 156 | 0 | 58 | 160 | 0 | 8 | 0 | 0 | 145 | 1642
9 | 20 | 16 | 1633 | 550 | 507 | 193 | 0 | 58 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 255 | 1633
9 | 20 | 17 | 1625 | 550 | 533 | 193 | 0 | 58 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 271 | 1625
9 | 20 | 18 | 1632 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 299 | 136 | 1632
9 | 20 | 19 | 1584 | 550 | 502 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 275 | 1584
9 | 20 | 20 | 1521 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 325 | 1 | 1521
9 | 20 | 21 | 1447 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 242 | 9 | 1447
9 | 20 | 22 | 1377 | 550 | 491 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 1377
9 | 20 | 23 | 1323 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | 83 | 1323
9 | 21 | 0 | 1209 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 | 25 | 1209
9 | 21 | 1 | 1132 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | -51 | 1132
9 | 21 | 2 | 1101 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -21 | -72 | 1101
9 | 21 | 3 | 1112 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -10 | -74 | 1112
9 | 21 | 4 | 1110 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -105 | 1110
9 | 21 | 5 | 1117 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | -96 | 1117
9 | 21 | 6 | 1109 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 31 | 0 | 4 | -1 | -14 | -64 | 1109
9 | 21 | 7 | 1148 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 169 | -3 | 4 | -4 | -185 | 56 | 1148
9 | 21 | 8 | 1250 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 367 | -9 | 5 | -5 | -279 | 77 | 1250
9 | 21 | 9 | 1352 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 546 | -17 | 3 | -3 | -358 | 92 | 1352
9 | 21 | 10 | 1420 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 620 | -19 | 3 | -3 | -464 | 194 | 1420
9 | 21 | 11 | 1425 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 607 | -18 | 4 | -4 | -473 | 220 | 1425
9 | 21 | 12 | 1429 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 563 | -16 | 5 | -5 | -384 | 177 | 1429
9 | 21 | 13 | 1414 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 464 | -11 | 6 | -6 | -243 | 110 | 1414
9 | 21 | 14 | 1386 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 362 | -7 | 6 | -6 | -159 | 79 | 1386
9 | 21 | 15 | 1361 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 233 | -2 | 7 | -7 | -89 | 66 | 1361
9 | 21 | 16 | 1368 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 103 | 0 | 7 | 0 | -15 | 83 | 1368
9 | 21 | 17 | 1390 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 17 | 0 | 6 | 0 | -16 | 193 | 1390
9 | 21 | 18 | 1427 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 421 | -189 | 1427
9 | 21 | 19 | 1386 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 332 | -141 | 1386
9 | 21 | 20 | 1321 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 | 142 | 1321
9 | 21 | 21 | 1255 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -13 | 72 | 1255
9 | 21 | 22 | 1187 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -25 | 15 | 1187
9 | 21 | 23 | 1124 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -89 | 18 | 1124
9 | 22 | 0 | 1031 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -156 | -10 | 1031
9 | 22 | 1 | 965 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -271 | 39 | 965
9 | 22 | 2 | 961 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -260 | 24 | 961
9 | 22 | 3 | 991 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -222 | 15 | 991
9 | 22 | 4 | 1016 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -128 | -53 | 1016
9 | 22 | 5 | 1054 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -154 | 1054
9 | 22 | 6 | 1077 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 32 | 0 | 6 | 0 | 10 | -124 | 1077
9 | 22 | 7 | 1225 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 181 | 0 | 4 | 0 | -115 | 44 | 1225
9 | 22 | 8 | 1405 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 409 | 0 | 2 | 0 | -234 | 134 | 1405
9 | 22 | 9 | 1559 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 549 | 0 | 1 | 0 | -278 | 198 | 1559
9 | 22 | 10 | 1602 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 661 | 0 | 1 | 0 | -471 | 322 | 1602
9 | 22 | 11 | 1641 | 550 | 393 | 92 | 0 | 58 | 707 | 0 | 1 | 0 | -452 | 292 | 1641
9 | 22 | 12 | 1616 | 550 | 390 | 92 | 0 | 58 | 672 | 0 | 0 | 0 | -341 | 195 | 1616
9 | 22 | 13 | 1686 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 553 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 1686
9 | 22 | 14 | 1686 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 438 | 0 | 0 | 0 | 22 | 115 | 1686
9 | 22 | 15 | 1689 | 550 | 398 | 156 | 0 | 58 | 320 | 0 | 0 | 0 | -20 | 227 | 1689
9 | 22 | 16 | 1712 | 550 | 557 | 193 | 0 | 58 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1712
9 | 22 | 17 | 1636 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 425 | -1 | 1636
9 | 22 | 18 | 1597 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 1597
9 | 22 | 19 | 1515 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 34 | 1515
9 | 22 | 20 | 1429 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 36 | 1429
9 | 22 | 21 | 1346 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 9 | 1346
9 | 22 | 22 | 1277 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 47 | 1277
9 | 22 | 23 | 1225 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | -58 | 1225
9 | 23 | 0 | 1129 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | -54 | 1129
9 | 23 | 1 | 1066 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -79 | -48 | 1066
9 | 23 | 2 | 1063 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -36 | -94 | 1063
9 | 23 | 3 | 1087 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -41 | -64 | 1087
9 | 23 | 4 | 1109 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -73 | 1109
9 | 23 | 5 | 1116 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -66 | 1116
9 | 23 | 6 | 1104 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 29 | 0 | 2 | 0 | -10 | -70 | 1104
9 | 23 | 7 | 1159 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 122 | 0 | 2 | 0 | -297 | 221 | 1159
9 | 23 | 8 | 1278 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 209 | 0 | 2 | 0 | -387 | 360 | 1278
9 | 23 | 9 | 1381 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 228 | 0 | 0 | 0 | -105 | 169 | 1381
9 | 23 | 10 | 1411 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 230 | 0 | 0 | 0 | -179 | 271 | 1411
9 | 23 | 11 | 1428 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 286 | 0 | 0 | 0 | -273 | 326 | 1428
9 | 23 | 12 | 1405 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 270 | 0 | 0 | 0 | -475 | 521 | 1405
9 | 23 | 13 | 1461 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 277 | 0 | 0 | 0 | -210 | 300 | 1461
9 | 23 | 14 | 1481 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 212 | 0 | 0 | 0 | -18 | 176 | 1481
9 | 23 | 15 | 1491 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 137 | 0 | 0 | 0 | -18 | 219 | 1491
9 | 23 | 16 | 1492 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18 | 220 | 1492
9 | 23 | 17 | 1488 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 231 | 56 | 1488
9 | 23 | 18 | 1494 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 54 | 1494
9 | 23 | 19 | 1451 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 79 | 1451
9 | 23 | 20 | 1392 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 167 | 1392
9 | 23 | 21 | 1335 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 72 | 1335
9 | 23 | 22 | 1264 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 59 | 1264
9 | 23 | 23 | 1215 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1215
9 | 24 | 0 | 1121 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | -60 | 1121
9 | 24 | 1 | 1060 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -77 | -55 | 1060
9 | 24 | 2 | 1063 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -139 | 10 | 1063
9 | 24 | 3 | 1094 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -60 | -38 | 1094
9 | 24 | 4 | 1115 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -86 | 1115
9 | 24 | 5 | 1146 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -56 | 1146
9 | 24 | 6 | 1190 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 26 | 0 | 1 | 0 | -12 | 22 | 1190
9 | 24 | 7 | 1321 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 107 | 0 | 1 | 0 | -15 | 117 | 1321
9 | 24 | 8 | 1510 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 190 | 0 | 1 | 0 | -18 | 243 | 1510
9 | 24 | 9 | 1624 | 550 | 391 | 92 | 0 | 58 | 310 | 0 | 1 | 0 | -50 | 272 | 1624
9 | 24 | 10 | 1677 | 550 | 397 | 92 | 0 | 58 | 465 | 0 | 1 | 0 | -353 | 467 | 1677
9 | 24 | 11 | 1728 | 550 | 403 | 92 | 0 | 58 | 523 | 0 | 1 | 0 | -342 | 443 | 1728
9 | 24 | 12 | 1685 | 550 | 398 | 92 | 0 | 58 | 468 | 0 | 1 | 0 | -260 | 378 | 1685
9 | 24 | 13 | 1763 | 550 | 407 | 97 | 0 | 58 | 361 | 0 | 1 | 0 | -20 | 309 | 1763
9 | 24 | 14 | 1766 | 550 | 524 | 114 | 0 | 58 | 306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | 1766
9 | 24 | 15 | 1770 | 550 | 662 | 156 | 0 | 58 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 1770
9 | 24 | 16 | 1751 | 550 | 463 | 193 | 0 | 58 | 97 | 0 | 1 | 0 | 110 | 279 | 1751
9 | 24 | 17 | 1665 | 550 | 767 | 193 | 0 | 58 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1665
9 | 24 | 18 | 1635 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 433 | 11 | 1635
9 | 24 | 19 | 1554 | 550 | 660 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1554
9 | 24 | 20 | 1479 | 550 | 631 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1479
9 | 24 | 21 | 1402 | 550 | 481 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 1402
9 | 24 | 22 | 1333 | 550 | 473 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1333
9 | 24 | 23 | 1267 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 61 | 1267
9 | 25 | 0 | 1169 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -35 | 1169
9 | 25 | 1 | 1103 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | -75 | 1103
9 | 25 | 2 | 1096 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -24 | -74 | 1096
9 | 25 | 3 | 1131 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | -51 | 1131
9 | 25 | 4 | 1148 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | -34 | 1148
9 | 25 | 5 | 1165 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -42 | 1165
9 | 25 | 6 | 1216 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 25 | 0 | 5 | 0 | 12 | 21 | 1216
9 | 25 | 7 | 1344 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 96 | 0 | 4 | 0 | 15 | 118 | 1344
9 | 25 | 8 | 1547 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 173 | 0 | 2 | 0 | 105 | 173 | 1547
9 | 25 | 9 | 1686 | 550 | 585 | 92 | 0 | 58 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 1686
9 | 25 | 10 | 1737 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 289 | 0 | 1 | 0 | 23 | 335 | 1737
9 | 25 | 11 | 1748 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 288 | 0 | 0 | 0 | 23 | 348 | 1748
9 | 25 | 12 | 1679 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 237 | 0 | 0 | 0 | 22 | 331 | 1679
9 | 25 | 13 | 1749 | 550 | 601 | 97 | 0 | 58 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1749
9 | 25 | 14 | 1752 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 136 | 0 | 0 | 0 | 378 | 127 | 1752
9 | 25 | 15 | 1715 | 550 | 517 | 156 | 0 | 58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1715
9 | 25 | 16 | 1708 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 431 | 30 | 1708
9 | 25 | 17 | 1657 | 550 | 566 | 193 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1657
9 | 25 | 18 | 1633 | 550 | 507 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1633
9 | 25 | 19 | 1554 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 13 | 1554
9 | 25 | 20 | 1486 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 144 | 1486
9 | 25 | 21 | 1411 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 30 | 1411
9 | 25 | 22 | 1335 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 11 | 1335
9 | 25 | 23 | 1270 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | 1270
9 | 26 | 0 | 1178 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -24 | 1178
9 | 26 | 1 | 1104 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -76 | 1104
9 | 26 | 2 | 1096 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -84 | 1096
9 | 26 | 3 | 1132 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -69 | 1132
9 | 26 | 4 | 1148 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -53 | 1148
9 | 26 | 5 | 1166 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -36 | 1166
9 | 26 | 6 | 1218 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 41 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1218
9 | 26 | 7 | 1356 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 163 | 0 | 2 | 0 | -15 | 95 | 1356
9 | 26 | 8 | 1586 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 297 | 0 | 1 | 0 | -20 | 214 | 1586
9 | 26 | 9 | 1761 | 550 | 406 | 92 | 0 | 58 | 330 | 0 | 0 | 0 | -20 | 345 | 1761
9 | 26 | 10 | 1800 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 340 | 0 | 0 | 0 | 24 | 347 | 1800
9 | 26 | 11 | 1804 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 339 | 0 | 0 | 0 | 24 | 352 | 1804
9 | 26 | 12 | 1740 | 550 | 404 | 92 | 0 | 58 | 333 | 0 | 1 | 0 | -20 | 322 | 1740
9 | 26 | 13 | 1811 | 550 | 412 | 97 | 0 | 58 | 309 | 0 | 2 | 0 | -46 | 429 | 1811
9 | 26 | 14 | 1811 | 550 | 528 | 114 | 0 | 58 | 266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 | 1811
9 | 26 | 15 | 1811 | 550 | 581 | 156 | 0 | 58 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 1811
9 | 26 | 16 | 1800 | 550 | 879 | 193 | 0 | 58 | 95 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1800
9 | 26 | 17 | 1712 | 550 | 454 | 193 | 0 | 58 | 13 | 0 | 1 | 0 | 443 | 0 | 1712
9 | 26 | 18 | 1673 | 550 | 534 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | 1673
9 | 26 | 19 | 1586 | 550 | 502 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 1586
9 | 26 | 20 | 1499 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 288 | 18 | 1499
9 | 26 | 21 | 1412 | 550 | 482 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 1412
9 | 26 | 22 | 1323 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 116 | 1323
9 | 26 | 23 | 1245 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 24 | 1245
9 | 27 | 0 | 1141 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -64 | 1141
9 | 27 | 1 | 1064 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 | -122 | 1064
9 | 27 | 2 | 1056 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -46 | -95 | 1056
9 | 27 | 3 | 1069 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -9 | -120 | 1069
9 | 27 | 4 | 1075 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | -150 | 1075
9 | 27 | 5 | 1070 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | -136 | 1070
9 | 27 | 6 | 1032 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 36 | 0 | 5 | 0 | 9 | -171 | 1032
9 | 27 | 7 | 1062 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 142 | -38 | 3 | -3 | -200 | 47 | 1062
9 | 27 | 8 | 1186 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 236 | -63 | 4 | -4 | -144 | 63 | 1186
9 | 27 | 9 | 1261 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 398 | -109 | 4 | -4 | -279 | 162 | 1261
9 | 27 | 10 | 1300 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 536 | -147 | 5 | -5 | -352 | 174 | 1300
9 | 27 | 11 | 1349 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 563 | -155 | 4 | -4 | -323 | 175 | 1349
9 | 27 | 12 | 1348 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 588 | -162 | 4 | -4 | -331 | 164 | 1348
9 | 27 | 13 | 1386 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 564 | -155 | 4 | -4 | -279 | 162 | 1386
9 | 27 | 14 | 1403 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 474 | -130 | 4 | -4 | -193 | 141 | 1403
9 | 27 | 15 | 1403 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 316 | -86 | 3 | -3 | -69 | 89 | 1403
9 | 27 | 16 | 1408 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 139 | 0 | 3 | 0 | 16 | 60 | 1408
9 | 27 | 17 | 1395 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 17 | 0 | 2 | 0 | 300 | -114 | 1395
9 | 27 | 18 | 1386 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 365 | -171 | 1386
9 | 27 | 19 | 1334 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 299 | -157 | 1334
9 | 27 | 20 | 1269 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 216 | -138 | 1269
9 | 27 | 21 | 1198 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -114 | 1198
9 | 27 | 22 | 1133 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 18 | 1133
9 | 27 | 23 | 1083 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | 21 | 1083
9 | 28 | 0 | 1003 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -224 | 36 | 1003
9 | 28 | 1 | 942 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284 | 36 | 942
9 | 28 | 2 | 935 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -220 | -36 | 935
9 | 28 | 3 | 967 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -254 | 30 | 967
9 | 28 | 4 | 994 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -1 | -117 | -80 | 994
9 | 28 | 5 | 998 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -1 | -169 | -24 | 998
9 | 28 | 6 | 950 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 21 | -3 | 1 | -1 | -180 | -41 | 950
9 | 28 | 7 | 983 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 141 | -26 | 2 | -2 | -323 | 80 | 983
9 | 28 | 8 | 1047 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 294 | -56 | 1 | -1 | -393 | 108 | 1047
9 | 28 | 9 | 1138 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 421 | -81 | 1 | -1 | -429 | 138 | 1138
9 | 28 | 10 | 1190 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 557 | -107 | 1 | -1 | -479 | 130 | 1190
9 | 28 | 11 | 1263 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 598 | -115 | 1 | -1 | -446 | 137 | 1263
9 | 28 | 12 | 1302 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 489 | -93 | 2 | -2 | -367 | 184 | 1302
9 | 28 | 13 | 1337 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 354 | -66 | 3 | -3 | -181 | 136 | 1337
9 | 28 | 14 | 1333 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 199 | -35 | 5 | -5 | -73 | 131 | 1333
9 | 28 | 15 | 1343 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 119 | 0 | 4 | 0 | -15 | 82 | 1343
9 | 28 | 16 | 1359 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 49 | 0 | 4 | 0 | 39 | 77 | 1359
9 | 28 | 17 | 1390 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 7 | 0 | 6 | 0 | 62 | 125 | 1390
9 | 28 | 18 | 1415 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107 | 113 | 1415
9 | 28 | 19 | 1382 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 137 | 50 | 1382
9 | 28 | 20 | 1328 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | 31 | 1328
9 | 28 | 21 | 1264 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 39 | 1264
9 | 28 | 22 | 1199 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -6 | 1199
9 | 28 | 23 | 1141 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -62 | 1141
9 | 29 | 0 | 1054 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -89 | -49 | 1054
9 | 29 | 1 | 1000 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -243 | 52 | 1000
9 | 29 | 2 | 1003 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -210 | 22 | 1003
9 | 29 | 3 | 1043 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -48 | 1043
9 | 29 | 4 | 1068 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 | -102 | 1068
9 | 29 | 5 | 1106 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -95 | 1106
9 | 29 | 6 | 1183 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 17 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1183
9 | 29 | 7 | 1372 | 550 | 478 | 114 | 0 | 58 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1372
9 | 29 | 8 | 1580 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 123 | 0 | 1 | 0 | 363 | -1 | 1580
9 | 29 | 9 | 1695 | 550 | 661 | 92 | 0 | 58 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | 182 | 1695
9 | 29 | 10 | 1678 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 203 | 0 | 2 | 0 | 22 | 362 | 1678
9 | 29 | 11 | 1660 | 550 | 395 | 92 | 0 | 58 | 270 | 0 | 4 | 0 | -78 | 369 | 1660
9 | 29 | 12 | 1612 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 359 | 0 | 3 | 0 | -208 | 369 | 1612
9 | 29 | 13 | 1663 | 550 | 395 | 97 | 0 | 58 | 374 | 0 | 4 | 0 | -20 | 205 | 1663
9 | 29 | 14 | 1701 | 550 | 400 | 114 | 0 | 58 | 361 | 0 | 5 | 0 | -20 | 233 | 1701
9 | 29 | 15 | 1686 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 242 | 0 | 6 | 0 | 24 | 261 | 1686
9 | 29 | 16 | 1676 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 110 | 0 | 5 | 0 | 355 | 16 | 1676
9 | 29 | 17 | 1603 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 13 | 0 | 3 | 0 | 371 | 26 | 1603
9 | 29 | 18 | 1565 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 348 | 23 | 1565
9 | 29 | 19 | 1471 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 239 | 39 | 1471
9 | 29 | 20 | 1390 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 145 | 1390
9 | 29 | 21 | 1313 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1313
9 | 29 | 22 | 1233 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 26 | 1233
9 | 29 | 23 | 1173 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -34 | 1173
9 | 30 | 0 | 1076 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | -158 | 1076
9 | 30 | 1 | 1015 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -187 | 1015
9 | 30 | 2 | 1013 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -190 | 1013
9 | 30 | 3 | 1044 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | -161 | 1044
9 | 30 | 4 | 1070 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | -136 | 1070
9 | 30 | 5 | 1097 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 137 | -236 | 1097
9 | 30 | 6 | 1103 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 33 | 0 | 6 | 0 | 10 | -99 | 1103
9 | 30 | 7 | 1202 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 195 | 0 | 4 | 0 | -197 | 89 | 1202
9 | 30 | 8 | 1384 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 390 | 0 | 3 | 0 | -267 | 164 | 1384
9 | 30 | 9 | 1526 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 533 | 0 | 1 | 0 | -372 | 275 | 1526
9 | 30 | 10 | 1568 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 608 | 0 | 2 | 0 | -472 | 341 | 1568
9 | 30 | 11 | 1596 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 611 | 0 | 1 | 0 | -471 | 366 | 1596
9 | 30 | 12 | 1542 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 556 | 0 | 1 | 0 | -463 | 359 | 1542
9 | 30 | 13 | 1622 | 550 | 390 | 97 | 0 | 58 | 499 | 0 | 2 | 0 | -254 | 280 | 1622
9 | 30 | 14 | 1650 | 550 | 394 | 114 | 0 | 58 | 416 | 0 | 1 | 0 | -145 | 262 | 1650
9 | 30 | 15 | 1670 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 262 | 0 | 0 | 0 | 21 | 234 | 1670
9 | 30 | 16 | 1664 | 550 | 666 | 193 | 0 | 58 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1664
9 | 30 | 17 | 1597 | 550 | 572 | 193 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1597
9 | 30 | 18 | 1556 | 550 | 755 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556
9 | 30 | 19 | 1482 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 1482
9 | 30 | 20 | 1408 | 550 | 482 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1408
9 | 30 | 21 | 1337 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 64 | 1337
9 | 30 | 22 | 1271 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 27 | 1271
9 | 30 | 23 | 1210 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1210
10 | 1 | 0 | 1285 | 550 | 468 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1285
10 | 1 | 1 | 1235 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5 | 1235
10 | 1 | 2 | 1234 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6 | 1234
10 | 1 | 3 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1260
10 | 1 | 4 | 1275 | 550 | 520 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275
10 | 1 | 5 | 1286 | 550 | 468 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1286
10 | 1 | 6 | 1304 | 550 | 470 | 120 | 0 | 58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1304
10 | 1 | 7 | 1408 | 550 | 393 | 93 | 0 | 58 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 109 | 1408
10 | 1 | 8 | 1605 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 413 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95 | 1605
10 | 1 | 9 | 1769 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 561 | 0 | 0 | 0 | 23 | 111 | 1769
10 | 1 | 10 | 1837 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 645 | 0 | 0 | 0 | 25 | 93 | 1837
10 | 1 | 11 | 1868 | 550 | 419 | 77 | 0 | 58 | 687 | 0 | 0 | 0 | -289 | 366 | 1868
10 | 1 | 12 | 1813 | 550 | 412 | 77 | 0 | 58 | 680 | 0 | 0 | 0 | -447 | 483 | 1813
10 | 1 | 13 | 1890 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 625 | 0 | 1 | 0 | 26 | 161 | 1890
10 | 1 | 14 | 1890 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 485 | 0 | 1 | 0 | 26 | 288 | 1890
10 | 1 | 15 | 1851 | 550 | 532 | 120 | 0 | 58 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 1851
10 | 1 | 16 | 1827 | 550 | 671 | 147 | 0 | 58 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1827
10 | 1 | 17 | 1757 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 339 | 265 | 1757
10 | 1 | 18 | 1717 | 550 | 669 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1717
10 | 1 | 19 | 1637 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 268 | 1637
10 | 1 | 20 | 1562 | 550 | 503 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 1562
10 | 1 | 21 | 1485 | 550 | 490 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1485
10 | 1 | 22 | 1418 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 127 | 1418
10 | 1 | 23 | 1360 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1360
10 | 2 | 0 | 1274 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1274
10 | 2 | 1 | 1219 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 29 | 1219
10 | 2 | 2 | 1219 | 550 | 460 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1219
10 | 2 | 3 | 1250 | 550 | 464 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1250
10 | 2 | 4 | 1273 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1273
10 | 2 | 5 | 1294 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 14 | 1294
10 | 2 | 6 | 1298 | 550 | 521 | 120 | 0 | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1298
10 | 2 | 7 | 1374 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 152 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115 | 1374
10 | 2 | 8 | 1553 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 400 | 0 | 1 | 0 | -19 | 94 | 1553
10 | 2 | 9 | 1722 | 550 | 402 | 77 | 0 | 58 | 582 | 0 | 0 | 0 | -262 | 315 | 1722
10 | 2 | 10 | 1782 | 550 | 409 | 77 | 0 | 58 | 617 | 0 | 1 | 0 | -406 | 476 | 1782
10 | 2 | 11 | 1808 | 550 | 412 | 77 | 0 | 58 | 647 | 0 | 2 | 0 | -322 | 384 | 1808
10 | 2 | 12 | 1765 | 550 | 407 | 77 | 0 | 58 | 582 | 0 | 2 | 0 | -267 | 356 | 1765
10 | 2 | 13 | 1811 | 550 | 412 | 80 | 0 | 58 | 444 | 0 | 1 | 0 | -20 | 286 | 1811
10 | 2 | 14 | 1821 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 383 | 0 | 1 | 0 | 25 | 322 | 1821
10 | 2 | 15 | 1787 | 550 | 539 | 120 | 0 | 58 | 238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 1787
10 | 2 | 16 | 1787 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 82 | 0 | 0 | 0 | 290 | 271 | 1787
10 | 2 | 17 | 1737 | 550 | 708 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1737
10 | 2 | 18 | 1702 | 550 | 633 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1702
10 | 2 | 19 | 1620 | 550 | 559 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1620
10 | 2 | 20 | 1549 | 550 | 793 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1549
10 | 2 | 21 | 1482 | 550 | 490 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 235 | 1482
10 | 2 | 22 | 1414 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 141 | 127 | 1414
10 | 2 | 23 | 1360 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1360
10 | 3 | 0 | 1278 | 550 | 523 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278
10 | 3 | 1 | 1225 | 550 | 461 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1225
10 | 3 | 2 | 1225 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225
10 | 3 | 3 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1260
10 | 3 | 4 | 1278 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1278
10 | 3 | 5 | 1301 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1301
10 | 3 | 6 | 1318 | 550 | 471 | 120 | 0 | 58 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1318
10 | 3 | 7 | 1404 | 550 | 470 | 93 | 0 | 58 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 144 | 1404
10 | 3 | 8 | 1589 | 550 | 502 | 80 | 0 | 58 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 1589
10 | 3 | 9 | 1740 | 550 | 529 | 77 | 0 | 58 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1740
10 | 3 | 10 | 1763 | 550 | 522 | 77 | 0 | 58 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1763
10 | 3 | 11 | 1761 | 550 | 522 | 77 | 0 | 58 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1761
10 | 3 | 12 | 1690 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 267 | 0 | 0 | 0 | 106 | 243 | 1690
10 | 3 | 13 | 1765 | 550 | 537 | 80 | 0 | 58 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1765
10 | 3 | 14 | 1783 | 550 | 603 | 93 | 0 | 58 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1783
10 | 3 | 15 | 1771 | 550 | 658 | 120 | 0 | 58 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1771
10 | 3 | 16 | 1752 | 550 | 666 | 147 | 0 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1752
10 | 3 | 17 | 1687 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 272 | 269 | 1687
10 | 3 | 18 | 1649 | 550 | 451 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 1649
10 | 3 | 19 | 1581 | 550 | 516 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1581
10 | 3 | 20 | 1521 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 126 | 1521
10 | 3 | 21 | 1457 | 550 | 487 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 213 | 1457
10 | 3 | 22 | 1393 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 155 | 1393
10 | 3 | 23 | 1348 | 550 | 582 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1348
10 | 4 | 0 | 1268 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1268
10 | 4 | 1 | 1219 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | 26 | 1219
10 | 4 | 2 | 1219 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 19 | 1219
10 | 4 | 3 | 1248 | 550 | 463 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1248
10 | 4 | 4 | 1259 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1259
10 | 4 | 5 | 1254 | 550 | 478 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1254
10 | 4 | 6 | 1243 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 82 | 1243
10 | 4 | 7 | 1303 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 50 | 0 | 6 | 0 | 24 | 133 | 1303
10 | 4 | 8 | 1392 | 550 | 480 | 80 | 0 | 58 | 93 | 0 | 8 | 0 | 0 | 123 | 1392
10 | 4 | 9 | 1467 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 123 | 0 | 9 | 0 | 46 | 215 | 1467
10 | 4 | 10 | 1489 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 129 | 0 | 7 | 0 | 18 | 261 | 1489
10 | 4 | 11 | 1505 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 137 | 0 | 8 | 0 | 19 | 267 | 1505
10 | 4 | 12 | 1489 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 131 | 0 | 7 | 0 | 30 | 247 | 1489
10 | 4 | 13 | 1498 | 550 | 617 | 80 | 0 | 58 | 131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1498
10 | 4 | 14 | 1489 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 128 | 0 | 7 | 0 | 96 | 168 | 1489
10 | 4 | 15 | 1460 | 550 | 488 | 120 | 0 | 58 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 146 | 1460
10 | 4 | 16 | 1458 | 550 | 487 | 147 | 0 | 58 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 165 | 1458
10 | 4 | 17 | 1481 | 550 | 601 | 147 | 0 | 58 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 1481
10 | 4 | 18 | 1485 | 550 | 650 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 1485
10 | 4 | 19 | 1448 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 184 | 114 | 1448
10 | 4 | 20 | 1394 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 153 | 1394
10 | 4 | 21 | 1345 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 109 | 1345
10 | 4 | 22 | 1304 | 550 | 545 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1304
10 | 4 | 23 | 1270 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | -1 | 1270
10 | 5 | 0 | 1204 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 44 | 1204
10 | 5 | 1 | 1156 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | 19 | 1156
10 | 5 | 2 | 1152 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | 16 | 1152
10 | 5 | 3 | 1193 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 34 | 1193
10 | 5 | 4 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 42 | 1211
10 | 5 | 5 | 1209 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 22 | 1209
10 | 5 | 6 | 1192 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 21 | 0 | 4 | 0 | 12 | 38 | 1192
10 | 5 | 7 | 1246 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 96 | 0 | 3 | 0 | -30 | 87 | 1246
10 | 5 | 8 | 1318 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 170 | 0 | 2 | 0 | -98 | 167 | 1318
10 | 5 | 9 | 1393 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 205 | 0 | 1 | 0 | -209 | 322 | 1393
10 | 5 | 10 | 1418 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 204 | 0 | 0 | 0 | -310 | 450 | 1418
10 | 5 | 11 | 1424 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 204 | 0 | 0 | 0 | -344 | 490 | 1424
10 | 5 | 12 | 1444 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 250 | 0 | 1 | 0 | -384 | 503 | 1444
10 | 5 | 13 | 1448 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 267 | 0 | 3 | 0 | -354 | 455 | 1448
10 | 5 | 14 | 1437 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 230 | 0 | 2 | 0 | -158 | 273 | 1437
10 | 5 | 15 | 1433 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 165 | 0 | 3 | 0 | -17 | 165 | 1433
10 | 5 | 16 | 1440 | 550 | 499 | 147 | 0 | 58 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 1440
10 | 5 | 17 | 1487 | 550 | 611 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 1487
10 | 5 | 18 | 1507 | 550 | 492 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 258 | 1507
10 | 5 | 19 | 1476 | 550 | 605 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1476
10 | 5 | 20 | 1429 | 550 | 557 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1429
10 | 5 | 21 | 1375 | 550 | 478 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 1375
10 | 5 | 22 | 1312 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1312
10 | 5 | 23 | 1268 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 110 | 1268
10 | 6 | 0 | 1189 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 22 | 1189
10 | 6 | 1 | 1138 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | 1 | 1138
10 | 6 | 2 | 1140 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | 3 | 1140
10 | 6 | 3 | 1186 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 24 | 1186
10 | 6 | 4 | 1213 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 29 | 1213
10 | 6 | 5 | 1238 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | 19 | 1238
10 | 6 | 6 | 1279 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 24 | 0 | 8 | 0 | 111 | 19 | 1279
10 | 6 | 7 | 1394 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 135 | 0 | 9 | 0 | 72 | 88 | 1394
10 | 6 | 8 | 1598 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 306 | 0 | 8 | 0 | -20 | 227 | 1598
10 | 6 | 9 | 1762 | 550 | 406 | 77 | 0 | 58 | 423 | 0 | 8 | 0 | -103 | 343 | 1762
10 | 6 | 10 | 1815 | 550 | 413 | 77 | 0 | 58 | 558 | 0 | 8 | 0 | -303 | 454 | 1815
10 | 6 | 11 | 1837 | 550 | 415 | 77 | 0 | 58 | 660 | 0 | 7 | 0 | -394 | 464 | 1837
10 | 6 | 12 | 1784 | 550 | 409 | 77 | 0 | 58 | 706 | 0 | 6 | 0 | -471 | 449 | 1784
10 | 6 | 13 | 1856 | 550 | 417 | 80 | 0 | 58 | 660 | 0 | 6 | 0 | -337 | 422 | 1856
10 | 6 | 14 | 1852 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 522 | 0 | 6 | 0 | 25 | 209 | 1852
10 | 6 | 15 | 1822 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 316 | 0 | 7 | 0 | 25 | 357 | 1822
10 | 6 | 16 | 1804 | 550 | 599 | 147 | 0 | 58 | 107 | 0 | 6 | 0 | 0 | 337 | 1804
10 | 6 | 17 | 1733 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 6 | 0 | 322 | 255 | 1733
10 | 6 | 18 | 1701 | 550 | 587 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 352 | 1701
10 | 6 | 19 | 1611 | 550 | 505 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 219 | 126 | 1611
10 | 6 | 20 | 1540 | 550 | 497 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 282 | 1540
10 | 6 | 21 | 1477 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 272 | 1477
10 | 6 | 22 | 1407 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 261 | -1 | 1407
10 | 6 | 23 | 1357 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 207 | 3 | 1357
10 | 7 | 0 | 1275 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 116 | 1275
10 | 7 | 1 | 1226 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 68 | 1226
10 | 7 | 2 | 1226 | 550 | 461 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1226
10 | 7 | 3 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1260
10 | 7 | 4 | 1288 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 130 | 1288
10 | 7 | 5 | 1301 | 550 | 546 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301
10 | 7 | 6 | 1317 | 550 | 471 | 120 | 0 | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1317
10 | 7 | 7 | 1416 | 550 | 426 | 93 | 0 | 58 | 174 | 0 | 0 | 0 | 16 | 99 | 1416
10 | 7 | 8 | 1612 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 397 | 0 | 0 | 0 | -20 | 158 | 1612
10 | 7 | 9 | 1785 | 550 | 409 | 77 | 0 | 58 | 576 | 0 | 0 | 0 | -20 | 135 | 1785
10 | 7 | 10 | 1852 | 550 | 417 | 77 | 0 | 58 | 690 | 0 | 0 | 0 | -249 | 309 | 1852
10 | 7 | 11 | 1905 | 550 | 423 | 77 | 0 | 58 | 713 | 0 | 0 | 0 | -454 | 538 | 1905
10 | 7 | 12 | 1843 | 550 | 416 | 77 | 0 | 58 | 673 | 0 | 0 | 0 | -469 | 538 | 1843
10 | 7 | 13 | 1934 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 602 | 0 | 0 | 0 | 27 | 228 | 1934
10 | 7 | 14 | 1938 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 474 | 0 | 0 | 0 | 27 | 347 | 1938
10 | 7 | 15 | 1926 | 550 | 631 | 120 | 0 | 58 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1926
10 | 7 | 16 | 1906 | 550 | 603 | 147 | 0 | 58 | 93 | 0 | 1 | 0 | 453 | 1 | 1906
10 | 7 | 17 | 1820 | 550 | 979 | 147 | 0 | 58 | 5 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 1820
10 | 7 | 18 | 1770 | 550 | 832 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 159 | 1770
10 | 7 | 19 | 1678 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432 | 11 | 1678
10 | 7 | 20 | 1593 | 550 | 552 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | 1593
10 | 7 | 21 | 1528 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | -1 | 1528
10 | 7 | 22 | 1458 | 550 | 703 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458
10 | 7 | 23 | 1397 | 550 | 642 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397
10 | 8 | 0 | 1314 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1314
10 | 8 | 1 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1260
10 | 8 | 2 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1260
10 | 8 | 3 | 1290 | 550 | 491 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1290
10 | 8 | 4 | 1304 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1304
10 | 8 | 5 | 1314 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1314
10 | 8 | 6 | 1332 | 550 | 578 | 120 | 0 | 58 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1332
10 | 8 | 7 | 1438 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 155 | 0 | 1 | 0 | 171 | 21 | 1438
10 | 8 | 8 | 1638 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 346 | 0 | 1 | 0 | 21 | 193 | 1638
10 | 8 | 9 | 1820 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 568 | 0 | 2 | 0 | 24 | 152 | 1820
10 | 8 | 10 | 1913 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 695 | 0 | 2 | 0 | 26 | 116 | 1913
10 | 8 | 11 | 1967 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 712 | 0 | 2 | 0 | 27 | 152 | 1967
10 | 8 | 12 | 1917 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 655 | 0 | 2 | 0 | 26 | 160 | 1917
10 | 8 | 13 | 2025 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 557 | 0 | 3 | 0 | 29 | 359 | 2025
10 | 8 | 14 | 2037 | 550 | 634 | 93 | 0 | 58 | 419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2037
10 | 8 | 15 | 1997 | 550 | 741 | 120 | 0 | 58 | 245 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 1997
10 | 8 | 16 | 1946 | 550 | 826 | 147 | 0 | 58 | 71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 287 | 1946
10 | 8 | 17 | 1853 | 550 | 818 | 147 | 0 | 58 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 265 | 1853
10 | 8 | 18 | 1797 | 550 | 708 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 322 | 1797
10 | 8 | 19 | 1702 | 550 | 666 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 270 | 1702
10 | 8 | 20 | 1616 | 550 | 414 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 437 | 1 | 1616
10 | 8 | 21 | 1539 | 550 | 776 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1539
10 | 8 | 22 | 1458 | 550 | 693 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1458
10 | 8 | 23 | 1395 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 224 | 1395
10 | 9 | 0 | 1312 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 73 | 1312
10 | 9 | 1 | 1251 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 70 | 24 | 1251
10 | 9 | 2 | 1253 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 73 | 23 | 1253
10 | 9 | 3 | 1285 | 550 | 468 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 49 | 1285
10 | 9 | 4 | 1300 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 63 | 1300
10 | 9 | 5 | 1314 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 75 | 1314
10 | 9 | 6 | 1333 | 550 | 482 | 120 | 0 | 58 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 85 | 1333
10 | 9 | 7 | 1419 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 176 | 0 | 13 | 0 | 71 | 69 | 1419
10 | 9 | 8 | 1596 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 402 | 0 | 12 | 0 | -20 | 125 | 1596
10 | 9 | 9 | 1749 | 550 | 405 | 77 | 0 | 58 | 581 | 0 | 14 | 0 | -269 | 333 | 1749
10 | 9 | 10 | 1788 | 550 | 409 | 77 | 0 | 58 | 705 | 0 | 12 | 0 | -471 | 448 | 1788
10 | 9 | 11 | 1811 | 550 | 412 | 77 | 0 | 58 | 769 | 0 | 12 | 0 | -471 | 404 | 1811
10 | 9 | 12 | 1732 | 550 | 403 | 77 | 0 | 58 | 752 | 0 | 12 | 0 | -471 | 351 | 1732
10 | 9 | 13 | 1800 | 550 | 411 | 80 | 0 | 58 | 670 | 0 | 13 | 0 | -471 | 489 | 1800
10 | 9 | 14 | 1800 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 515 | 0 | 13 | 0 | 24 | 158 | 1800
10 | 9 | 15 | 1784 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 304 | 0 | 12 | 0 | 28 | 323 | 1784
10 | 9 | 16 | 1775 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 101 | 0 | 12 | 0 | 250 | 268 | 1775
10 | 9 | 17 | 1713 | 550 | 672 | 147 | 0 | 58 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 268 | 1713
10 | 9 | 18 | 1669 | 550 | 633 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 270 | 1669
10 | 9 | 19 | 1581 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 419 | 8 | 1581
10 | 9 | 20 | 1514 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 214 | 147 | 1514
10 | 9 | 21 | 1453 | 550 | 487 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 203 | 1453
10 | 9 | 22 | 1384 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 143 | 1384
10 | 9 | 23 | 1340 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 | 75 | 1340
10 | 10 | 0 | 1254 | 550 | 464 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1254
10 | 10 | 1 | 1206 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 46 | 1206
10 | 10 | 2 | 1212 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 17 | 1212
10 | 10 | 3 | 1248 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 8 | 1248
10 | 10 | 4 | 1272 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1272
10 | 10 | 5 | 1295 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 1295
10 | 10 | 6 | 1307 | 550 | 470 | 120 | 0 | 58 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1307
10 | 10 | 7 | 1374 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 101 | 1374
10 | 10 | 8 | 1533 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 380 | 0 | 0 | 0 | -182 | 258 | 1533
10 | 10 | 9 | 1676 | 550 | 397 | 77 | 0 | 58 | 543 | 0 | 0 | 0 | -399 | 450 | 1676
10 | 10 | 10 | 1720 | 550 | 402 | 77 | 0 | 58 | 628 | 0 | 0 | 0 | -471 | 476 | 1720
10 | 10 | 11 | 1743 | 550 | 404 | 77 | 0 | 58 | 615 | 0 | 0 | 0 | -471 | 510 | 1743
10 | 10 | 12 | 1679 | 550 | 397 | 77 | 0 | 58 | 565 | 0 | 0 | 0 | -471 | 503 | 1679
10 | 10 | 13 | 1757 | 550 | 406 | 80 | 0 | 58 | 491 | 0 | 0 | 0 | -259 | 431 | 1757
10 | 10 | 14 | 1756 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 358 | 0 | 0 | 0 | 23 | 285 | 1756
10 | 10 | 15 | 1733 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 213 | 0 | 1 | 0 | 153 | 249 | 1733
10 | 10 | 16 | 1718 | 550 | 427 | 147 | 0 | 58 | 71 | 0 | 1 | 0 | 438 | 26 | 1718
10 | 10 | 17 | 1670 | 550 | 597 | 147 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1670
10 | 10 | 18 | 1632 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 125 | 1632
10 | 10 | 19 | 1566 | 550 | 539 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1566
10 | 10 | 20 | 1503 | 550 | 568 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1503
10 | 10 | 21 | 1440 | 550 | 509 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1440
10 | 10 | 22 | 1375 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 1375
10 | 10 | 23 | 1329 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 144 | 1329
10 | 11 | 0 | 1256 | 550 | 464 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1256
10 | 11 | 1 | 1198 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 8 | 1198
10 | 11 | 2 | 1202 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 12 | 1202
10 | 11 | 3 | 1233 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76 | 1233
10 | 11 | 4 | 1246 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 89 | 1246
10 | 11 | 5 | 1238 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 11 | 1238
10 | 11 | 6 | 1226 | 550 | 461 | 120 | 0 | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1226
10 | 11 | 7 | 1275 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 99 | 0 | 1 | 0 | 14 | 71 | 1275
10 | 11 | 8 | 1370 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 200 | 0 | 3 | 0 | -16 | 106 | 1370
10 | 11 | 9 | 1436 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 269 | 0 | 1 | 0 | -17 | 109 | 1436
10 | 11 | 10 | 1462 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 332 | 0 | 1 | 0 | -163 | 218 | 1462
10 | 11 | 11 | 1482 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 374 | 0 | 2 | 0 | -252 | 284 | 1482
10 | 11 | 12 | 1458 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 380 | 0 | 1 | 0 | -272 | 275 | 1458
10 | 11 | 13 | 1483 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 363 | 0 | 0 | 0 | -174 | 217 | 1483
10 | 11 | 14 | 1479 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 301 | 0 | 0 | 0 | -18 | 106 | 1479
10 | 11 | 15 | 1482 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 210 | 0 | 0 | 0 | 18 | 137 | 1482
10 | 11 | 16 | 1502 | 550 | 560 | 147 | 0 | 58 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1502
10 | 11 | 17 | 1515 | 550 | 494 | 147 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | 1515
10 | 11 | 18 | 1512 | 550 | 494 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | 1512
10 | 11 | 19 | 1474 | 550 | 489 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | 1474
10 | 11 | 20 | 1422 | 550 | 666 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1422
10 | 11 | 21 | 1365 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 220 | 0 | 1365
10 | 11 | 22 | 1314 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1314
10 | 11 | 23 | 1272 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1272
10 | 12 | 0 | 1200 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 43 | 1200
10 | 12 | 1 | 1150 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 16 | 1150
10 | 12 | 2 | 1158 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 24 | 1158
10 | 12 | 3 | 1197 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 40 | 1197
10 | 12 | 4 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 54 | 1211
10 | 12 | 5 | 1207 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 50 | 1207
10 | 12 | 6 | 1182 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 45 | 1182
10 | 12 | 7 | 1198 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 46 | 0 | 1 | 0 | -60 | 121 | 1198
10 | 12 | 8 | 1268 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 122 | 0 | 1 | 0 | -151 | 219 | 1268
10 | 12 | 9 | 1354 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 176 | 0 | 0 | 0 | -70 | 174 | 1354
10 | 12 | 10 | 1393 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 203 | 0 | 0 | 0 | -198 | 314 | 1393
10 | 12 | 11 | 1379 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 146 | 0 | 0 | 0 | -326 | 485 | 1379
10 | 12 | 12 | 1376 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 135 | 0 | 0 | 0 | -322 | 489 | 1376
10 | 12 | 13 | 1404 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 160 | 0 | 0 | 0 | -128 | 295 | 1404
10 | 12 | 14 | 1414 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 161 | 0 | 0 | 0 | -114 | 277 | 1414
10 | 12 | 15 | 1395 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 74 | 0 | 0 | 0 | -16 | 220 | 1395
10 | 12 | 16 | 1442 | 550 | 500 | 147 | 0 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1442
10 | 12 | 17 | 1489 | 550 | 497 | 147 | 0 | 58 | 5 | 0 | 1 | 0 | 231 | 0 | 1489
10 | 12 | 18 | 1507 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 216 | 144 | 1507
10 | 12 | 19 | 1480 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 326 | 6 | 1480
10 | 12 | 20 | 1427 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 183 | 1427
10 | 12 | 21 | 1370 | 550 | 477 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 132 | 1370
10 | 12 | 22 | 1314 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80 | 1314
10 | 12 | 23 | 1275 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77 | 45 | 1275
10 | 13 | 0 | 1200 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 34 | 1200
10 | 13 | 1 | 1145 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -11 | 2 | 1145
10 | 13 | 2 | 1149 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -11 | 7 | 1149
10 | 13 | 3 | 1193 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -12 | 52 | 1193
10 | 13 | 4 | 1202 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 39 | 1202
10 | 13 | 5 | 1207 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 46 | 1207
10 | 13 | 6 | 1210 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 19 | 0 | 6 | 0 | 12 | 56 | 1210
10 | 13 | 7 | 1277 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 126 | 0 | 7 | 0 | -62 | 116 | 1277
10 | 13 | 8 | 1386 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 265 | 0 | 6 | 0 | -257 | 295 | 1386
10 | 13 | 9 | 1444 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 340 | 0 | 9 | 0 | -411 | 432 | 1444
10 | 13 | 10 | 1493 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 440 | 0 | 9 | 0 | -473 | 443 | 1493
10 | 13 | 11 | 1503 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 443 | 0 | 10 | 0 | -473 | 449 | 1503
10 | 13 | 12 | 1493 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 443 | 0 | 10 | 0 | -473 | 439 | 1493
10 | 13 | 13 | 1513 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 443 | 0 | 9 | 0 | -473 | 457 | 1513
10 | 13 | 14 | 1504 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 378 | 0 | 8 | 0 | -447 | 475 | 1504
10 | 13 | 15 | 1503 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 238 | 0 | 8 | 0 | -18 | 158 | 1503
10 | 13 | 16 | 1509 | 550 | 493 | 147 | 0 | 58 | 77 | 0 | 7 | 0 | 0 | 177 | 1509
10 | 13 | 17 | 1527 | 550 | 537 | 147 | 0 | 58 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 1527
10 | 13 | 18 | 1535 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 377 | 7 | 1535
10 | 13 | 19 | 1489 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 318 | 20 | 1489
10 | 13 | 20 | 1446 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 294 | 0 | 1446
10 | 13 | 21 | 1385 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 237 | -1 | 1385
10 | 13 | 22 | 1322 | 550 | 542 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 6 | 1322
10 | 13 | 23 | 1272 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 110 | 1272
10 | 14 | 0 | 1199 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 40 | 1199
10 | 14 | 1 | 1146 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -12 | 1146
10 | 14 | 2 | 1155 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -2 | 1155
10 | 14 | 3 | 1198 | 550 | 417 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1198
10 | 14 | 4 | 1225 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1225
10 | 14 | 5 | 1242 | 550 | 463 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1242
10 | 14 | 6 | 1271 | 550 | 466 | 120 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1271
10 | 14 | 7 | 1370 | 550 | 477 | 93 | 0 | 58 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1370
10 | 14 | 8 | 1550 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 321 | 0 | 0 | 0 | 19 | 133 | 1550
10 | 14 | 9 | 1718 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 500 | 0 | 0 | 0 | 22 | 122 | 1718
10 | 14 | 10 | 1791 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 625 | 0 | 0 | 0 | 24 | 68 | 1791
10 | 14 | 11 | 1836 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 660 | 0 | 1 | 0 | 25 | 76 | 1836
10 | 14 | 12 | 1800 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 617 | 0 | 2 | 0 | 24 | 83 | 1800
10 | 14 | 13 | 1892 | 550 | 393 | 80 | 0 | 58 | 528 | 0 | 3 | 0 | 25 | 255 | 1892
10 | 14 | 14 | 1925 | 550 | 543 | 93 | 0 | 58 | 399 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1925
10 | 14 | 15 | 1902 | 550 | 696 | 120 | 0 | 58 | 199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 1902
10 | 14 | 16 | 1869 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 49 | 0 | 3 | 0 | 404 | 269 | 1869
10 | 14 | 17 | 1816 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 442 | 148 | 1816
10 | 14 | 18 | 1777 | 550 | 718 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 297 | 1777
10 | 14 | 19 | 1695 | 550 | 633 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 300 | 1695
10 | 14 | 20 | 1622 | 550 | 556 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 304 | 1622
10 | 14 | 21 | 1553 | 550 | 498 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 294 | 1553
10 | 14 | 22 | 1485 | 550 | 542 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 184 | 1485
10 | 14 | 23 | 1424 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 181 | 1424
10 | 15 | 0 | 1331 | 550 | 473 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1331
10 | 15 | 1 | 1271 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1271
10 | 15 | 2 | 1271 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1271
10 | 15 | 3 | 1293 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1293
10 | 15 | 4 | 1307 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1307
10 | 15 | 5 | 1319 | 550 | 472 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1319
10 | 15 | 6 | 1344 | 550 | 474 | 120 | 0 | 58 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 1344
10 | 15 | 7 | 1458 | 550 | 629 | 93 | 0 | 58 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1458
10 | 15 | 8 | 1657 | 550 | 404 | 80 | 0 | 58 | 283 | 0 | 1 | 0 | 19 | 262 | 1657
10 | 15 | 9 | 1783 | 550 | 517 | 77 | 0 | 58 | 343 | 0 | 1 | 0 | 1 | 236 | 1783
10 | 15 | 10 | 1803 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 392 | 0 | 1 | 0 | 24 | 312 | 1803
10 | 15 | 11 | 1801 | 550 | 411 | 77 | 0 | 58 | 422 | 0 | 1 | 0 | -20 | 302 | 1801
10 | 15 | 12 | 1760 | 550 | 406 | 77 | 0 | 58 | 463 | 0 | 0 | 0 | -140 | 346 | 1760
10 | 15 | 13 | 1847 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 397 | 0 | 0 | 0 | 25 | 348 | 1847
10 | 15 | 14 | 1842 | 550 | 486 | 93 | 0 | 58 | 305 | 0 | 0 | 0 | 25 | 325 | 1842
10 | 15 | 15 | 1827 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 195 | 0 | 0 | 0 | 429 | 86 | 1827
10 | 15 | 16 | 1820 | 550 | 698 | 147 | 0 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1820
10 | 15 | 17 | 1764 | 550 | 708 | 147 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1764
10 | 15 | 18 | 1725 | 550 | 657 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312 | 1725
10 | 15 | 19 | 1644 | 550 | 560 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 327 | 1644
10 | 15 | 20 | 1570 | 550 | 500 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 312 | 1570
10 | 15 | 21 | 1517 | 550 | 494 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 265 | 1517
10 | 15 | 22 | 1444 | 550 | 686 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1444
10 | 15 | 23 | 1393 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 155 | 1393
10 | 16 | 0 | 1314 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 1314
10 | 16 | 1 | 1259 | 550 | 497 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1259
10 | 16 | 2 | 1268 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1268
10 | 16 | 3 | 1295 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 1295
10 | 16 | 4 | 1314 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 | 20 | 1314
10 | 16 | 5 | 1331 | 550 | 453 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 118 | 1331
10 | 16 | 6 | 1361 | 550 | 476 | 120 | 0 | 58 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1361
10 | 16 | 7 | 1473 | 550 | 489 | 93 | 0 | 58 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 198 | 1473
10 | 16 | 8 | 1652 | 550 | 510 | 80 | 0 | 58 | 161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 289 | 1652
10 | 16 | 9 | 1779 | 550 | 637 | 77 | 0 | 58 | 171 | 0 | 4 | 0 | 0 | 282 | 1779
10 | 16 | 10 | 1816 | 550 | 628 | 77 | 0 | 58 | 219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1816
10 | 16 | 11 | 1834 | 550 | 658 | 77 | 0 | 58 | 209 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1834
10 | 16 | 12 | 1753 | 550 | 572 | 77 | 0 | 58 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1753
10 | 16 | 13 | 1834 | 550 | 642 | 80 | 0 | 58 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1834
10 | 16 | 14 | 1830 | 550 | 680 | 93 | 0 | 58 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1830
10 | 16 | 15 | 1816 | 550 | 695 | 120 | 0 | 58 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 | 1816
10 | 16 | 16 | 1816 | 550 | 756 | 147 | 0 | 58 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269 | 1816
10 | 16 | 17 | 1779 | 550 | 754 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 1779
10 | 16 | 18 | 1742 | 550 | 717 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269 | 1742
10 | 16 | 19 | 1665 | 550 | 611 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 297 | 1665
10 | 16 | 20 | 1590 | 550 | 521 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 311 | 1590
10 | 16 | 21 | 1520 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 273 | 1520
10 | 16 | 22 | 1455 | 550 | 684 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1455
10 | 16 | 23 | 1389 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 218 | 1389
10 | 17 | 0 | 1296 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 1296
10 | 17 | 1 | 1242 | 550 | 448 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 18 | 1242
10 | 17 | 2 | 1235 | 550 | 452 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 17 | 1235
10 | 17 | 3 | 1266 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 1266
10 | 17 | 4 | 1285 | 550 | 468 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1285
10 | 17 | 5 | 1301 | 550 | 539 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1301
10 | 17 | 6 | 1307 | 550 | 470 | 120 | 0 | 58 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 82 | 1307
10 | 17 | 7 | 1379 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 156 | 0 | 9 | 0 | -16 | 140 | 1379
10 | 17 | 8 | 1547 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 383 | 0 | 5 | 0 | -194 | 276 | 1547
10 | 17 | 9 | 1675 | 550 | 397 | 77 | 0 | 58 | 573 | 0 | 3 | 0 | -434 | 451 | 1675
10 | 17 | 10 | 1721 | 550 | 402 | 77 | 0 | 58 | 691 | 0 | 3 | 0 | -471 | 411 | 1721
10 | 17 | 11 | 1751 | 550 | 405 | 77 | 0 | 58 | 746 | 0 | 3 | 0 | -471 | 383 | 1751
10 | 17 | 12 | 1702 | 550 | 400 | 77 | 0 | 58 | 714 | 0 | 1 | 0 | -471 | 373 | 1702
10 | 17 | 13 | 1785 | 550 | 409 | 80 | 0 | 58 | 627 | 0 | 1 | 0 | -437 | 497 | 1785
10 | 17 | 14 | 1806 | 550 | 411 | 93 | 0 | 58 | 466 | 0 | 0 | 0 | -179 | 407 | 1806
10 | 17 | 15 | 1799 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 261 | 0 | 0 | 0 | 120 | 301 | 1799
10 | 17 | 16 | 1790 | 550 | 963 | 147 | 0 | 58 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1790
10 | 17 | 17 | 1722 | 550 | 658 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307 | 1722
10 | 17 | 18 | 1673 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 385 | 142 | 1673
10 | 17 | 19 | 1593 | 550 | 526 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 309 | 1593
10 | 17 | 20 | 1526 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 197 | 180 | 1526
10 | 17 | 21 | 1467 | 550 | 488 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 219 | 1467
10 | 17 | 22 | 1395 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 145 | 1395
10 | 17 | 23 | 1343 | 550 | 474 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 105 | 1343
10 | 18 | 0 | 1268 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 1268
10 | 18 | 1 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 21 | 1211
10 | 18 | 2 | 1213 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 23 | 1213
10 | 18 | 3 | 1243 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 73 | 18 | 1243
10 | 18 | 4 | 1258 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 94 | 1258
10 | 18 | 5 | 1258 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 96 | 1258
10 | 18 | 6 | 1235 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 18 | 0 | 2 | 0 | 13 | 85 | 1235
10 | 18 | 7 | 1274 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 107 | 0 | 2 | 0 | -77 | 152 | 1274
10 | 18 | 8 | 1378 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 213 | 0 | 4 | 0 | -16 | 100 | 1378
10 | 18 | 9 | 1439 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 292 | 0 | 4 | 0 | -85 | 154 | 1439
10 | 18 | 10 | 1478 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 319 | 0 | 4 | 0 | -305 | 386 | 1478
10 | 18 | 11 | 1463 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 333 | 0 | 2 | 0 | -436 | 490 | 1463
10 | 18 | 12 | 1479 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 366 | 0 | 2 | 0 | -434 | 471 | 1479
10 | 18 | 13 | 1488 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 339 | 0 | 3 | 0 | -74 | 143 | 1488
10 | 18 | 14 | 1498 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 305 | 0 | 3 | 0 | -25 | 125 | 1498
10 | 18 | 15 | 1506 | 550 | 493 | 120 | 0 | 58 | 177 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 1506
10 | 18 | 16 | 1495 | 550 | 689 | 147 | 0 | 58 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1495
10 | 18 | 17 | 1511 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 363 | 0 | 1511
10 | 18 | 18 | 1520 | 550 | 562 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 | 1520
10 | 18 | 19 | 1482 | 550 | 490 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 1482
10 | 18 | 20 | 1433 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209 | 79 | 1433
10 | 18 | 21 | 1382 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 1382
10 | 18 | 22 | 1329 | 550 | 454 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 105 | 1329
10 | 18 | 23 | 1287 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 127 | 1287
10 | 19 | 0 | 1218 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 59 | 1218
10 | 19 | 1 | 1164 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 | 26 | 1164
10 | 19 | 2 | 1168 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -11 | 28 | 1168
10 | 19 | 3 | 1205 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 | 67 | 1205
10 | 19 | 4 | 1217 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 55 | 1217
10 | 19 | 5 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 47 | 1211
10 | 19 | 6 | 1195 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 10 | 0 | 9 | 0 | 12 | 47 | 1195
10 | 19 | 7 | 1225 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 66 | 0 | 9 | 0 | -13 | 73 | 1225
10 | 19 | 8 | 1269 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 132 | 0 | 6 | 0 | -206 | 260 | 1269
10 | 19 | 9 | 1308 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 207 | 0 | 3 | 0 | -343 | 367 | 1308
10 | 19 | 10 | 1323 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 284 | 0 | 2 | 0 | -286 | 249 | 1323
10 | 19 | 11 | 1319 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 327 | 0 | 1 | 0 | -456 | 373 | 1319
10 | 19 | 12 | 1336 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 298 | 0 | 1 | 0 | -293 | 256 | 1336
10 | 19 | 13 | 1356 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 213 | 0 | 0 | 0 | -310 | 376 | 1356
10 | 19 | 14 | 1340 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 158 | 0 | 1 | 0 | -15 | 106 | 1340
10 | 19 | 15 | 1341 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 114 | 0 | 1 | 0 | 15 | 94 | 1341
10 | 19 | 16 | 1371 | 550 | 477 | 147 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1371
10 | 19 | 17 | 1419 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269 | 5 | 1419
10 | 19 | 18 | 1432 | 550 | 559 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1432
10 | 19 | 19 | 1402 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 72 | 1402
10 | 19 | 20 | 1370 | 550 | 477 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1370
10 | 19 | 21 | 1318 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1318
10 | 19 | 22 | 1269 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1269
10 | 19 | 23 | 1231 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 2 | 1231
10 | 20 | 0 | 1167 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 33 | 1167
10 | 20 | 1 | 1122 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | -13 | 1122
10 | 20 | 2 | 1140 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 6 | 1140
10 | 20 | 3 | 1186 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 29 | 1186
10 | 20 | 4 | 1218 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 44 | 1218
10 | 20 | 5 | 1238 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 77 | 1238
10 | 20 | 6 | 1262 | 550 | 465 | 120 | 0 | 58 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 1262
10 | 20 | 7 | 1361 | 550 | 476 | 93 | 0 | 58 | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | 1361
10 | 20 | 8 | 1521 | 550 | 572 | 80 | 0 | 58 | 220 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 1521
10 | 20 | 9 | 1642 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 335 | 0 | 6 | 0 | 21 | 206 | 1642
10 | 20 | 10 | 1673 | 550 | 396 | 77 | 0 | 58 | 353 | 0 | 3 | 0 | -65 | 301 | 1673
10 | 20 | 11 | 1665 | 550 | 395 | 77 | 0 | 58 | 361 | 0 | 3 | 0 | -124 | 345 | 1665
10 | 20 | 12 | 1602 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 328 | 0 | 4 | 0 | -20 | 216 | 1602
10 | 20 | 13 | 1676 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 223 | 0 | 6 | 0 | 65 | 305 | 1676
10 | 20 | 14 | 1661 | 550 | 511 | 93 | 0 | 58 | 151 | 0 | 8 | 0 | 0 | 290 | 1661
10 | 20 | 15 | 1647 | 550 | 530 | 120 | 0 | 58 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 269 | 1647
10 | 20 | 16 | 1638 | 550 | 508 | 147 | 0 | 58 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 327 | 1638
10 | 20 | 17 | 1612 | 550 | 410 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 10 | 0 | 437 | -1 | 1612
10 | 20 | 18 | 1573 | 550 | 500 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 307 | 1573
10 | 20 | 19 | 1510 | 550 | 745 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1510
10 | 20 | 20 | 1450 | 550 | 486 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 199 | 1450
10 | 20 | 21 | 1394 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 149 | 1394
10 | 20 | 22 | 1343 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 164 | 1343
10 | 20 | 23 | 1302 | 550 | 509 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 1302
10 | 21 | 0 | 1225 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | 39 | 1225
10 | 21 | 1 | 1180 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 13 | 1180
10 | 21 | 2 | 1193 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 26 | 1193
10 | 21 | 3 | 1237 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 57 | 1237
10 | 21 | 4 | 1266 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 97 | 1266
10 | 21 | 5 | 1282 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 | 5 | 1282
10 | 21 | 6 | 1296 | 550 | 540 | 120 | 0 | 58 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1296
10 | 21 | 7 | 1340 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 71 | 0 | 10 | 0 | 52 | 117 | 1340
10 | 21 | 8 | 1474 | 550 | 489 | 80 | 0 | 58 | 163 | 0 | 10 | 0 | 0 | 124 | 1474
10 | 21 | 9 | 1565 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 242 | 0 | 9 | 0 | 19 | 221 | 1565
10 | 21 | 10 | 1572 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 322 | 0 | 8 | 0 | -20 | 188 | 1572
10 | 21 | 11 | 1569 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 336 | 0 | 8 | 0 | -19 | 170 | 1569
10 | 21 | 12 | 1491 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 318 | 0 | 8 | 0 | -110 | 201 | 1491
10 | 21 | 13 | 1555 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 188 | 0 | 9 | 0 | 33 | 248 | 1555
10 | 21 | 14 | 1563 | 550 | 428 | 93 | 0 | 58 | 142 | 0 | 9 | 0 | 13 | 270 | 1563
10 | 21 | 15 | 1570 | 550 | 590 | 120 | 0 | 58 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | 1570
10 | 21 | 16 | 1581 | 550 | 665 | 147 | 0 | 58 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 124 | 1581
10 | 21 | 17 | 1570 | 550 | 506 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 301 | 1570
10 | 21 | 18 | 1547 | 550 | 498 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 286 | 1547
10 | 21 | 19 | 1494 | 550 | 492 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 238 | 1494
10 | 21 | 20 | 1444 | 550 | 486 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 194 | 1444
10 | 21 | 21 | 1397 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 155 | 1397
10 | 21 | 22 | 1348 | 550 | 533 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1348
10 | 21 | 23 | 1307 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | 1307
10 | 22 | 0 | 1231 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 69 | 1231
10 | 22 | 1 | 1182 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 18 | 1182
10 | 22 | 2 | 1197 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 29 | 1197
10 | 22 | 3 | 1254 | 550 | 464 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 1254
10 | 22 | 4 | 1278 | 550 | 467 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 1278
10 | 22 | 5 | 1296 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 1296
10 | 22 | 6 | 1314 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 2 | 0 | 6 | 0 | 69 | 120 | 1314
10 | 22 | 7 | 1389 | 550 | 498 | 93 | 0 | 58 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 144 | 1389
10 | 22 | 8 | 1537 | 550 | 503 | 80 | 0 | 58 | 69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 268 | 1537
10 | 22 | 9 | 1626 | 550 | 537 | 77 | 0 | 58 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 308 | 1626
10 | 22 | 10 | 1629 | 550 | 519 | 77 | 0 | 58 | 98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 321 | 1629
10 | 22 | 11 | 1633 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 104 | 0 | 4 | 0 | 296 | 155 | 1633
10 | 22 | 12 | 1566 | 550 | 500 | 77 | 0 | 58 | 98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 1566
10 | 22 | 13 | 1626 | 550 | 519 | 80 | 0 | 58 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 322 | 1626
10 | 22 | 14 | 1638 | 550 | 555 | 93 | 0 | 58 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 311 | 1638
10 | 22 | 15 | 1634 | 550 | 557 | 120 | 0 | 58 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 | 1634
10 | 22 | 16 | 1638 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 15 | 0 | 7 | 0 | 401 | 71 | 1638
10 | 22 | 17 | 1622 | 550 | 544 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 315 | 1622
10 | 22 | 18 | 1592 | 550 | 643 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 187 | 1592
10 | 22 | 19 | 1544 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 396 | 0 | 1544
10 | 22 | 20 | 1493 | 550 | 491 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245 | 1493
10 | 22 | 21 | 1444 | 550 | 486 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 | 1444
10 | 22 | 22 | 1381 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1381
10 | 22 | 23 | 1335 | 550 | 473 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1335
10 | 23 | 0 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1260
10 | 23 | 1 | 1216 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 57 | 1216
10 | 23 | 2 | 1227 | 550 | 461 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1227
10 | 23 | 3 | 1279 | 550 | 467 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 1279
10 | 23 | 4 | 1307 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 1307
10 | 23 | 5 | 1323 | 550 | 472 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 1323
10 | 23 | 6 | 1342 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 12 | 0 | 7 | 0 | 87 | 119 | 1342
10 | 23 | 7 | 1405 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 131 | 0 | 7 | 0 | 94 | 83 | 1405
10 | 23 | 8 | 1495 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 344 | 0 | 8 | 0 | -18 | 84 | 1495
10 | 23 | 9 | 1552 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 535 | 0 | 7 | 0 | -472 | 408 | 1552
10 | 23 | 10 | 1551 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 653 | 0 | 6 | 0 | -472 | 290 | 1551
10 | 23 | 11 | 1555 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 713 | 0 | 4 | 0 | -472 | 236 | 1555
10 | 23 | 12 | 1481 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 684 | 0 | 3 | 0 | -474 | 194 | 1481
10 | 23 | 13 | 1534 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 602 | 0 | 2 | 0 | -473 | 326 | 1534
10 | 23 | 14 | 1541 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 446 | 0 | 1 | 0 | -438 | 442 | 1541
10 | 23 | 15 | 1548 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 244 | 0 | 2 | 0 | 19 | 166 | 1548
10 | 23 | 16 | 1571 | 550 | 738 | 147 | 0 | 58 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1571
10 | 23 | 17 | 1573 | 550 | 501 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 1573
10 | 23 | 18 | 1560 | 550 | 499 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 303 | 1560
10 | 23 | 19 | 1505 | 550 | 493 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 254 | 1505
10 | 23 | 20 | 1457 | 550 | 645 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1457
10 | 23 | 21 | 1406 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 244 | 1406
10 | 23 | 22 | 1353 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 1353
10 | 23 | 23 | 1307 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1307
10 | 24 | 0 | 1231 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | -1 | 1231
10 | 24 | 1 | 1194 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 1194
10 | 24 | 2 | 1213 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 1213
10 | 24 | 3 | 1267 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1267
10 | 24 | 4 | 1299 | 550 | 439 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 1299
10 | 24 | 5 | 1295 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1295
10 | 24 | 6 | 1306 | 550 | 548 | 120 | 0 | 58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1306
10 | 24 | 7 | 1369 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 126 | 0 | 1 | 0 | 15 | 137 | 1369
10 | 24 | 8 | 1485 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 285 | 0 | 0 | 0 | -18 | 141 | 1485
10 | 24 | 9 | 1546 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 419 | 0 | 0 | 0 | -396 | 449 | 1546
10 | 24 | 10 | 1567 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 545 | 0 | 0 | 0 | -472 | 420 | 1567
10 | 24 | 11 | 1567 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 566 | 0 | 0 | 0 | -472 | 399 | 1567
10 | 24 | 12 | 1501 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 554 | 0 | 0 | 0 | -473 | 346 | 1501
10 | 24 | 13 | 1569 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 456 | 0 | 1 | 0 | -432 | 467 | 1569
10 | 24 | 14 | 1566 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 327 | 0 | 1 | 0 | -19 | 167 | 1566
10 | 24 | 15 | 1551 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 205 | 0 | 0 | 0 | 19 | 210 | 1551
10 | 24 | 16 | 1572 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 52 | 0 | 1 | 0 | 367 | 8 | 1572
10 | 24 | 17 | 1569 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | 124 | 1569
10 | 24 | 18 | 1545 | 550 | 497 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 1545
10 | 24 | 19 | 1494 | 550 | 738 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1494
10 | 24 | 20 | 1444 | 550 | 544 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 1444
10 | 24 | 21 | 1397 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 127 | 1397
10 | 24 | 22 | 1342 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 197 | -1 | 1342
10 | 24 | 23 | 1303 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 1303
10 | 25 | 0 | 1227 | 550 | 461 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1227
10 | 25 | 1 | 1182 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 23 | 1182
10 | 25 | 2 | 1200 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 12 | 1200
10 | 25 | 3 | 1251 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 71 | 1251
10 | 25 | 4 | 1268 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1268
10 | 25 | 5 | 1251 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1251
10 | 25 | 6 | 1222 | 550 | 460 | 120 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1222
10 | 25 | 7 | 1239 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 1239
10 | 25 | 8 | 1298 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 178 | 0 | 0 | 0 | -96 | 139 | 1298
10 | 25 | 9 | 1340 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 205 | 0 | 0 | 0 | -157 | 218 | 1340
10 | 25 | 10 | 1358 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 264 | 0 | 1 | 0 | -132 | 151 | 1358
10 | 25 | 11 | 1374 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 316 | 0 | 0 | 0 | -245 | 229 | 1374
10 | 25 | 12 | 1342 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 300 | 0 | 1 | 0 | -181 | 148 | 1342
10 | 25 | 13 | 1351 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 253 | 0 | 1 | 0 | -74 | 94 | 1351
10 | 25 | 14 | 1365 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 168 | 0 | 1 | 0 | 15 | 91 | 1365
10 | 25 | 15 | 1370 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 75 | 0 | 0 | 0 | 44 | 134 | 1370
10 | 25 | 16 | 1387 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 214 | 10 | 1387
10 | 25 | 17 | 1419 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 119 | 1419
10 | 25 | 18 | 1418 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 273 | 0 | 1418
10 | 25 | 19 | 1393 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 73 | 1393
10 | 25 | 20 | 1359 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 | 8 | 1359
10 | 25 | 21 | 1315 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 130 | 1315
10 | 25 | 22 | 1267 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1267
10 | 25 | 23 | 1229 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 19 | 1229
10 | 26 | 0 | 1164 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1164
10 | 26 | 1 | 1123 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -33 | 1123
10 | 26 | 2 | 1143 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -13 | 1143
10 | 26 | 3 | 1192 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 15 | 1192
10 | 26 | 4 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 1211
10 | 26 | 5 | 1193 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 1193
10 | 26 | 6 | 1152 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1152
10 | 26 | 7 | 1191 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1191
10 | 26 | 8 | 1246 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 126 | 0 | 1 | 0 | -13 | 55 | 1246
10 | 26 | 9 | 1282 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 176 | 0 | 1 | 0 | -50 | 81 | 1282
10 | 26 | 10 | 1318 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 195 | 0 | 2 | 0 | -161 | 208 | 1318
10 | 26 | 11 | 1315 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 176 | 0 | 4 | 0 | -172 | 233 | 1315
10 | 26 | 12 | 1313 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 192 | 0 | 3 | 0 | -115 | 159 | 1313
10 | 26 | 13 | 1319 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 167 | 0 | 4 | 0 | -14 | 85 | 1319
10 | 26 | 14 | 1315 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 123 | 0 | 5 | 0 | -14 | 111 | 1315
10 | 26 | 15 | 1336 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 86 | 0 | 7 | 0 | -15 | 141 | 1336
10 | 26 | 16 | 1348 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87 | 1348
10 | 26 | 17 | 1402 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 87 | 164 | 1402
10 | 26 | 18 | 1407 | 550 | 494 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | 1407
10 | 26 | 19 | 1384 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | 172 | 1384
10 | 26 | 20 | 1354 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 115 | 1354
10 | 26 | 21 | 1308 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 74 | 1308
10 | 26 | 22 | 1256 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | 45 | 1256
10 | 26 | 23 | 1216 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 52 | 1216
10 | 27 | 0 | 1146 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -11 | 3 | 1146
10 | 27 | 1 | 1104 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -99 | 48 | 1104
10 | 27 | 2 | 1131 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -56 | 33 | 1131
10 | 27 | 3 | 1196 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -12 | 55 | 1196
10 | 27 | 4 | 1223 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 59 | 1223
10 | 27 | 5 | 1231 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 48 | 1231
10 | 27 | 6 | 1250 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 10 | 0 | 7 | 0 | 13 | 103 | 1250
10 | 27 | 7 | 1331 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 121 | 0 | 7 | 0 | -15 | 128 | 1331
10 | 27 | 8 | 1460 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 314 | 0 | 7 | 0 | -191 | 253 | 1460
10 | 27 | 9 | 1544 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 486 | 0 | 9 | 0 | -469 | 444 | 1544
10 | 27 | 10 | 1561 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 597 | 0 | 9 | 0 | -472 | 353 | 1561
10 | 27 | 11 | 1569 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 584 | 0 | 10 | 0 | -472 | 373 | 1569
10 | 27 | 12 | 1491 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 502 | 0 | 8 | 0 | -473 | 380 | 1491
10 | 27 | 13 | 1546 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 464 | 0 | 8 | 0 | -409 | 406 | 1546
10 | 27 | 14 | 1555 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 302 | 0 | 7 | 0 | -114 | 270 | 1555
10 | 27 | 15 | 1553 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 178 | 0 | 5 | 0 | 19 | 234 | 1553
10 | 27 | 16 | 1573 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 45 | 0 | 3 | 0 | 240 | 141 | 1573
10 | 27 | 17 | 1578 | 550 | 633 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 187 | 1578
10 | 27 | 18 | 1552 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 403 | 0 | 1552
10 | 27 | 19 | 1499 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 346 | 4 | 1499
10 | 27 | 20 | 1451 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 257 | 44 | 1451
10 | 27 | 21 | 1405 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 236 | 19 | 1405
10 | 27 | 22 | 1342 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 157 | 1342
10 | 27 | 23 | 1295 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 118 | 1295
10 | 28 | 0 | 1228 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 39 | 1228
10 | 28 | 1 | 1186 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 25 | 1186
10 | 28 | 2 | 1209 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 47 | 1209
10 | 28 | 3 | 1261 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 63 | 1261
10 | 28 | 4 | 1288 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 125 | 1288
10 | 28 | 5 | 1305 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 136 | 1305
10 | 28 | 6 | 1319 | 550 | 471 | 120 | 0 | 58 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 105 | 1319
10 | 28 | 7 | 1365 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 112 | 0 | 6 | 0 | 15 | 142 | 1365
10 | 28 | 8 | 1491 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 273 | 0 | 6 | 0 | -82 | 217 | 1491
10 | 28 | 9 | 1561 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 386 | 0 | 6 | 0 | -370 | 465 | 1561
10 | 28 | 10 | 1567 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 444 | 0 | 7 | 0 | -472 | 514 | 1567
10 | 28 | 11 | 1552 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 467 | 0 | 6 | 0 | -472 | 477 | 1552
10 | 28 | 12 | 1482 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 443 | 0 | 6 | 0 | -474 | 433 | 1482
10 | 28 | 13 | 1533 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 387 | 0 | 4 | 0 | -471 | 536 | 1533
10 | 28 | 14 | 1541 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 316 | 0 | 4 | 0 | -215 | 346 | 1541
10 | 28 | 15 | 1544 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 187 | 0 | 4 | 0 | 19 | 217 | 1544
10 | 28 | 16 | 1571 | 550 | 500 | 147 | 0 | 58 | 44 | 0 | 4 | 0 | 88 | 180 | 1571
10 | 28 | 17 | 1582 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 294 | 141 | 1582
10 | 28 | 18 | 1570 | 550 | 514 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 298 | 1570
10 | 28 | 19 | 1525 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 377 | 0 | 1525
10 | 28 | 20 | 1484 | 550 | 415 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 205 | 101 | 1484
10 | 28 | 21 | 1435 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 281 | 0 | 1435
10 | 28 | 22 | 1380 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 221 | 6 | 1380
10 | 28 | 23 | 1328 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 165 | 9 | 1328
10 | 29 | 0 | 1253 | 550 | 464 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1253
10 | 29 | 1 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | 4 | 1211
10 | 29 | 2 | 1240 | 550 | 463 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1240
10 | 29 | 3 | 1301 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 | 48 | 1301
10 | 29 | 4 | 1332 | 550 | 432 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 122 | 1332
10 | 29 | 5 | 1346 | 550 | 510 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 74 | 1346
10 | 29 | 6 | 1384 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 9 | 0 | 7 | 0 | 252 | -1 | 1384
10 | 29 | 7 | 1433 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 123 | 0 | 8 | 0 | 17 | 195 | 1433
10 | 29 | 8 | 1517 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 327 | 0 | 8 | 0 | -130 | 235 | 1517
10 | 29 | 9 | 1573 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 500 | 0 | 7 | 0 | -472 | 464 | 1573
10 | 29 | 10 | 1564 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 605 | 0 | 7 | 0 | -472 | 350 | 1564
10 | 29 | 11 | 1560 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 608 | 0 | 6 | 0 | -472 | 344 | 1560
10 | 29 | 12 | 1495 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 556 | 0 | 5 | 0 | -473 | 333 | 1495
10 | 29 | 13 | 1514 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 499 | 0 | 4 | 0 | -473 | 407 | 1514
10 | 29 | 14 | 1518 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 398 | 0 | 3 | 0 | -470 | 497 | 1518
10 | 29 | 15 | 1531 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 216 | 0 | 4 | 0 | -19 | 213 | 1531
10 | 29 | 16 | 1569 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 48 | 0 | 4 | 0 | 231 | 142 | 1569
10 | 29 | 17 | 1590 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 318 | 124 | 1590
10 | 29 | 18 | 1577 | 550 | 511 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 308 | 1577
10 | 29 | 19 | 1539 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 394 | -1 | 1539
10 | 29 | 20 | 1496 | 550 | 740 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1496
10 | 29 | 21 | 1454 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 309 | 0 | 1454
10 | 29 | 22 | 1393 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 41 | 1393
10 | 29 | 23 | 1348 | 550 | 593 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348
10 | 30 | 0 | 1272 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 10 | 1272
10 | 30 | 1 | 1232 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11 | 1232
10 | 30 | 2 | 1260 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 1 | 1260
10 | 30 | 3 | 1318 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 93 | 1318
10 | 30 | 4 | 1346 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 1346
10 | 30 | 5 | 1355 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 17 | 1355
10 | 30 | 6 | 1389 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 1389
10 | 30 | 7 | 1434 | 550 | 526 | 93 | 0 | 58 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1434
10 | 30 | 8 | 1521 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 331 | 0 | 0 | 0 | -19 | 132 | 1521
10 | 30 | 9 | 1572 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 507 | 0 | 0 | 0 | -472 | 463 | 1572
10 | 30 | 10 | 1549 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 622 | 0 | 0 | 0 | -472 | 325 | 1549
10 | 30 | 11 | 1542 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 673 | 0 | 0 | 0 | -472 | 267 | 1542
10 | 30 | 12 | 1483 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 644 | 0 | 0 | 0 | -474 | 239 | 1483
10 | 30 | 13 | 1525 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 558 | 0 | 0 | 0 | -473 | 363 | 1525
10 | 30 | 14 | 1530 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 409 | 0 | 0 | 0 | -416 | 447 | 1530
10 | 30 | 15 | 1541 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 216 | 0 | 0 | 0 | 19 | 189 | 1541
10 | 30 | 16 | 1567 | 550 | 766 | 147 | 0 | 58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1567
10 | 30 | 17 | 1578 | 550 | 534 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1578
10 | 30 | 18 | 1565 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 291 | 1565
10 | 30 | 19 | 1515 | 550 | 758 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1515
10 | 30 | 20 | 1476 | 550 | 718 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1476
10 | 30 | 21 | 1430 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 1430
10 | 30 | 22 | 1374 | 550 | 478 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 138 | 1374
10 | 30 | 23 | 1327 | 550 | 472 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 1327
10 | 31 | 0 | 1259 | 550 | 438 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 58 | 1259
10 | 31 | 1 | 1213 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 55 | 1213
10 | 31 | 2 | 1237 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 79 | 1237
10 | 31 | 3 | 1295 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1295
10 | 31 | 4 | 1315 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 29 | 1315
10 | 31 | 5 | 1314 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 | 2 | 1314
10 | 31 | 6 | 1331 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 66 | 143 | 1331
10 | 31 | 7 | 1432 | 550 | 484 | 93 | 0 | 58 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 215 | 1432
10 | 31 | 8 | 1574 | 550 | 552 | 80 | 0 | 58 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 1574
10 | 31 | 9 | 1658 | 550 | 625 | 77 | 0 | 58 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 1658
10 | 31 | 10 | 1658 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 76 | 0 | 8 | 0 | 222 | 278 | 1658
10 | 31 | 11 | 1674 | 550 | 643 | 77 | 0 | 58 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 1674
10 | 31 | 12 | 1616 | 550 | 593 | 77 | 0 | 58 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 1616
10 | 31 | 13 | 1680 | 550 | 912 | 80 | 0 | 58 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 1680
10 | 31 | 14 | 1686 | 550 | 661 | 93 | 0 | 58 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1686
10 | 31 | 15 | 1673 | 550 | 640 | 120 | 0 | 58 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 270 | 1673
10 | 31 | 16 | 1686 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 8 | 0 | 15 | 0 | 354 | 165 | 1686
10 | 31 | 17 | 1656 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 369 | 129 | 1656
10 | 31 | 18 | 1622 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 174 | 289 | 1622
10 | 31 | 19 | 1570 | 550 | 788 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 1570
10 | 31 | 20 | 1520 | 550 | 494 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 264 | 1520
10 | 31 | 21 | 1467 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 302 | 14 | 1467
10 | 31 | 22 | 1394 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 200 | 41 | 1394
10 | 31 | 23 | 1340 | 550 | 474 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 1340
11 | 1 | 0 | 1334 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 134 | 71 | 1334
11 | 1 | 1 | 1284 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 79 | 77 | 1284
11 | 1 | 2 | 1303 | 550 | 470 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 1303
11 | 1 | 3 | 1360 | 550 | 476 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 146 | 1360
11 | 1 | 4 | 1367 | 550 | 477 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 152 | 1367
11 | 1 | 5 | 1348 | 550 | 413 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 183 | 1348
11 | 1 | 6 | 1320 | 550 | 472 | 98 | 0 | 58 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 131 | 1320
11 | 1 | 7 | 1378 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 96 | 0 | 3 | 0 | 16 | 186 | 1378
11 | 1 | 8 | 1447 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 265 | 0 | 2 | 0 | -17 | 130 | 1447
11 | 1 | 9 | 1463 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 424 | 0 | 1 | 0 | -389 | 362 | 1463
11 | 1 | 10 | 1443 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 464 | 0 | 2 | 0 | -474 | 386 | 1443
11 | 1 | 11 | 1423 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 497 | 0 | 1 | 0 | -475 | 335 | 1423
11 | 1 | 12 | 1425 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 610 | 0 | 1 | 0 | -475 | 224 | 1425
11 | 1 | 13 | 1431 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 501 | 0 | 2 | 0 | -475 | 336 | 1431
11 | 1 | 14 | 1419 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 308 | 0 | 2 | 0 | -345 | 377 | 1419
11 | 1 | 15 | 1408 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 156 | 0 | 3 | 0 | -61 | 215 | 1408
11 | 1 | 16 | 1433 | 550 | 485 | 123 | 0 | 58 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 181 | 1433
11 | 1 | 17 | 1477 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 252 | 1477
11 | 1 | 18 | 1482 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 356 | 3 | 1482
11 | 1 | 19 | 1462 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 339 | -1 | 1462
11 | 1 | 20 | 1435 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 258 | 53 | 1435
11 | 1 | 21 | 1392 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 172 | 96 | 1392
11 | 1 | 22 | 1337 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 198 | 1337
11 | 1 | 23 | 1298 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 1298
11 | 2 | 0 | 1223 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | 112 | 1223
11 | 2 | 1 | 1178 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 66 | 1178
11 | 2 | 2 | 1209 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 97 | 1209
11 | 2 | 3 | 1278 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 128 | 1278
11 | 2 | 4 | 1299 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 91 | 1299
11 | 2 | 5 | 1285 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 84 | 1285
11 | 2 | 6 | 1245 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 129 | 1245
11 | 2 | 7 | 1275 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 87 | 0 | 1 | 0 | -14 | 124 | 1275
11 | 2 | 8 | 1327 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 248 | 0 | 0 | 0 | -347 | 359 | 1327
11 | 2 | 9 | 1367 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 449 | 0 | 0 | 0 | -476 | 329 | 1367
11 | 2 | 10 | 1371 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 455 | 0 | 1 | 0 | -476 | 326 | 1371
11 | 2 | 11 | 1377 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 465 | 0 | 1 | 0 | -476 | 322 | 1377
11 | 2 | 12 | 1359 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 454 | 0 | 1 | 0 | -476 | 315 | 1359
11 | 2 | 13 | 1359 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 401 | 0 | 1 | 0 | -476 | 366 | 1359
11 | 2 | 14 | 1348 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 251 | 0 | 1 | 0 | -343 | 362 | 1348
11 | 2 | 15 | 1336 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 120 | 0 | 1 | 0 | -149 | 269 | 1336
11 | 2 | 16 | 1370 | 550 | 477 | 123 | 0 | 58 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 1370
11 | 2 | 17 | 1446 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 325 | -1 | 1446
11 | 2 | 18 | 1456 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 334 | 0 | 1456
11 | 2 | 19 | 1446 | 550 | 391 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 159 | 163 | 1446
11 | 2 | 20 | 1424 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 263 | 39 | 1424
11 | 2 | 21 | 1387 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 207 | 57 | 1387
11 | 2 | 22 | 1336 | 550 | 473 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 1336
11 | 2 | 23 | 1292 | 550 | 468 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1292
11 | 3 | 0 | 1203 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 67 | 1203
11 | 3 | 1 | 1172 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -17 | 65 | 1172
11 | 3 | 2 | 1198 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -12 | 85 | 1198
11 | 3 | 3 | 1273 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 134 | 1273
11 | 3 | 4 | 1301 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 172 | 3 | 1301
11 | 3 | 5 | 1301 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 160 | 1301
11 | 3 | 6 | 1292 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 7 | 0 | 11 | 0 | 150 | 29 | 1292
11 | 3 | 7 | 1334 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 103 | 0 | 13 | 0 | -15 | 156 | 1334
11 | 3 | 8 | 1400 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 284 | 0 | 13 | 0 | -238 | 274 | 1400
11 | 3 | 9 | 1464 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 376 | 0 | 14 | 0 | -474 | 483 | 1464
11 | 3 | 10 | 1467 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 447 | 0 | 14 | 0 | -474 | 415 | 1467
11 | 3 | 11 | 1449 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 579 | 0 | 13 | 0 | -474 | 266 | 1449
11 | 3 | 12 | 1449 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 593 | 0 | 12 | 0 | -474 | 253 | 1449
11 | 3 | 13 | 1449 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 485 | 0 | 12 | 0 | -474 | 359 | 1449
11 | 3 | 14 | 1430 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 368 | 0 | 12 | 0 | -419 | 392 | 1430
11 | 3 | 15 | 1430 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 168 | 0 | 10 | 0 | -17 | 174 | 1430
11 | 3 | 16 | 1474 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 32 | 0 | 9 | 0 | 264 | 49 | 1474
11 | 3 | 17 | 1555 | 550 | 514 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 301 | -1 | 1555
11 | 3 | 18 | 1574 | 550 | 572 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 261 | 1574
11 | 3 | 19 | 1552 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 160 | 263 | 1552
11 | 3 | 20 | 1521 | 550 | 496 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 289 | 1521
11 | 3 | 21 | 1485 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 360 | 0 | 1485
11 | 3 | 22 | 1426 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 287 | 16 | 1426
11 | 3 | 23 | 1379 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 255 | -1 | 1379
11 | 4 | 0 | 1297 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 168 | 0 | 1297
11 | 4 | 1 | 1259 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 131 | -1 | 1259
11 | 4 | 2 | 1299 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 91 | 1299
11 | 4 | 3 | 1359 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 218 | 16 | 1359
11 | 4 | 4 | 1394 | 550 | 661 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1394
11 | 4 | 5 | 1418 | 550 | 686 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1418
11 | 4 | 6 | 1461 | 550 | 624 | 98 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1461
11 | 4 | 7 | 1522 | 550 | 593 | 80 | 0 | 58 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1522
11 | 4 | 8 | 1634 | 550 | 600 | 70 | 0 | 58 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1634
11 | 4 | 9 | 1706 | 550 | 400 | 68 | 0 | 58 | 449 | 0 | 0 | 0 | -20 | 201 | 1706
11 | 4 | 10 | 1716 | 550 | 401 | 68 | 0 | 58 | 531 | 0 | 0 | 0 | -259 | 367 | 1716
11 | 4 | 11 | 1712 | 550 | 401 | 68 | 0 | 58 | 581 | 0 | 0 | 0 | -396 | 450 | 1712
11 | 4 | 12 | 1642 | 550 | 393 | 68 | 0 | 58 | 585 | 0 | 0 | 0 | -369 | 357 | 1642
11 | 4 | 13 | 1697 | 550 | 399 | 70 | 0 | 58 | 456 | 0 | 0 | 0 | -20 | 184 | 1697
11 | 4 | 14 | 1689 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 281 | 0 | 0 | 0 | 78 | 253 | 1689
11 | 4 | 15 | 1665 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 126 | 0 | 0 | 0 | 166 | 278 | 1665
11 | 4 | 16 | 1694 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 282 | 271 | 1694
11 | 4 | 17 | 1715 | 550 | 714 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269 | 1715
11 | 4 | 18 | 1703 | 550 | 701 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1703
11 | 4 | 19 | 1660 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 265 | 273 | 1660
11 | 4 | 20 | 1607 | 550 | 601 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1607
11 | 4 | 21 | 1552 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 429 | 0 | 1552
11 | 4 | 22 | 1483 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 259 | 1483
11 | 4 | 23 | 1429 | 550 | 484 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 212 | 1429
11 | 5 | 0 | 1349 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 119 | 1349
11 | 5 | 1 | 1307 | 550 | 470 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1307
11 | 5 | 2 | 1340 | 550 | 474 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1340
11 | 5 | 3 | 1395 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 1395
11 | 5 | 4 | 1415 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 1415
11 | 5 | 5 | 1420 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 1420
11 | 5 | 6 | 1443 | 550 | 486 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 | 1443
11 | 5 | 7 | 1529 | 550 | 519 | 80 | 0 | 58 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 | 1529
11 | 5 | 8 | 1672 | 550 | 564 | 70 | 0 | 58 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 1672
11 | 5 | 9 | 1751 | 550 | 521 | 68 | 0 | 58 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1751
11 | 5 | 10 | 1750 | 550 | 521 | 68 | 0 | 58 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1750
11 | 5 | 11 | 1751 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 272 | 0 | 0 | 0 | 23 | 391 | 1751
11 | 5 | 12 | 1690 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 219 | 0 | 0 | 0 | 22 | 384 | 1690
11 | 5 | 13 | 1733 | 550 | 519 | 70 | 0 | 58 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378 | 1733
11 | 5 | 14 | 1735 | 550 | 519 | 80 | 0 | 58 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 423 | 1735
11 | 5 | 15 | 1719 | 550 | 689 | 98 | 0 | 58 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1719
11 | 5 | 16 | 1739 | 550 | 710 | 123 | 0 | 58 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 1739
11 | 5 | 17 | 1729 | 550 | 706 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 1729
11 | 5 | 18 | 1709 | 550 | 687 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 289 | 1709
11 | 5 | 19 | 1665 | 550 | 657 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1665
11 | 5 | 20 | 1614 | 550 | 588 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 | 1614
11 | 5 | 21 | 1552 | 550 | 544 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1552
11 | 5 | 22 | 1477 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 1477
11 | 5 | 23 | 1426 | 550 | 695 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1426
11 | 6 | 0 | 1345 | 550 | 474 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 1345
11 | 6 | 1 | 1301 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 1301
11 | 6 | 2 | 1335 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 197 | 1335
11 | 6 | 3 | 1391 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 268 | 0 | 1391
11 | 6 | 4 | 1408 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 | 1408
11 | 6 | 5 | 1414 | 550 | 560 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1414
11 | 6 | 6 | 1430 | 550 | 484 | 98 | 0 | 58 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 233 | 1430
11 | 6 | 7 | 1486 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 58 | 0 | 3 | 0 | 174 | 174 | 1486
11 | 6 | 8 | 1639 | 550 | 508 | 70 | 0 | 58 | 173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 1639
11 | 6 | 9 | 1729 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 327 | 0 | 2 | 0 | 23 | 312 | 1729
11 | 6 | 10 | 1721 | 550 | 402 | 68 | 0 | 58 | 423 | 0 | 2 | 0 | -306 | 524 | 1721
11 | 6 | 11 | 1699 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 495 | 0 | 3 | 0 | -398 | 524 | 1699
11 | 6 | 12 | 1638 | 550 | 392 | 68 | 0 | 58 | 545 | 0 | 2 | 0 | -471 | 494 | 1638
11 | 6 | 13 | 1662 | 550 | 395 | 70 | 0 | 58 | 469 | 0 | 4 | 0 | -334 | 450 | 1662
11 | 6 | 14 | 1653 | 550 | 394 | 80 | 0 | 58 | 354 | 0 | 6 | 0 | -20 | 231 | 1653
11 | 6 | 15 | 1644 | 550 | 509 | 98 | 0 | 58 | 171 | 0 | 8 | 0 | 0 | 250 | 1644
11 | 6 | 16 | 1672 | 550 | 590 | 123 | 0 | 58 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 314 | 1672
11 | 6 | 17 | 1688 | 550 | 626 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 320 | 1688
11 | 6 | 18 | 1668 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 408 | 127 | 1668
11 | 6 | 19 | 1618 | 550 | 599 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 275 | 1618
11 | 6 | 20 | 1568 | 550 | 551 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 274 | 1568
11 | 6 | 21 | 1510 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 274 | 1510
11 | 6 | 22 | 1462 | 550 | 488 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 231 | 1462
11 | 6 | 23 | 1418 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 1418
11 | 7 | 0 | 1342 | 550 | 474 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 126 | 1342
11 | 7 | 1 | 1301 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 1301
11 | 7 | 2 | 1337 | 550 | 474 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 123 | 1337
11 | 7 | 3 | 1392 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 171 | 1392
11 | 7 | 4 | 1411 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 188 | 1411
11 | 7 | 5 | 1415 | 550 | 556 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 117 | 1415
11 | 7 | 6 | 1441 | 550 | 485 | 98 | 0 | 58 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 235 | 1441
11 | 7 | 7 | 1513 | 550 | 533 | 80 | 0 | 58 | 98 | 0 | 7 | 0 | 0 | 187 | 1513
11 | 7 | 8 | 1633 | 550 | 392 | 70 | 0 | 58 | 281 | 0 | 9 | 0 | -20 | 293 | 1633
11 | 7 | 9 | 1689 | 550 | 398 | 68 | 0 | 58 | 483 | 0 | 8 | 0 | -218 | 342 | 1689
11 | 7 | 10 | 1697 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 620 | 0 | 7 | 0 | -471 | 466 | 1697
11 | 7 | 11 | 1693 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 676 | 0 | 6 | 0 | -471 | 407 | 1693
11 | 7 | 12 | 1620 | 550 | 390 | 68 | 0 | 58 | 657 | 0 | 6 | 0 | -471 | 362 | 1620
11 | 7 | 13 | 1662 | 550 | 395 | 70 | 0 | 58 | 535 | 0 | 8 | 0 | -471 | 517 | 1662
11 | 7 | 14 | 1649 | 550 | 394 | 80 | 0 | 58 | 395 | 0 | 9 | 0 | -156 | 319 | 1649
11 | 7 | 15 | 1630 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 190 | 0 | 12 | 0 | 21 | 312 | 1630
11 | 7 | 16 | 1662 | 550 | 573 | 123 | 0 | 58 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 315 | 1662
11 | 7 | 17 | 1674 | 550 | 555 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 234 | 142 | 1674
11 | 7 | 18 | 1652 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 362 | 159 | 1652
11 | 7 | 19 | 1610 | 550 | 606 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 263 | 1610
11 | 7 | 20 | 1559 | 550 | 499 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 57 | 263 | 1559
11 | 7 | 21 | 1508 | 550 | 741 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 1508
11 | 7 | 22 | 1456 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 265 | 1456
11 | 7 | 23 | 1417 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 195 | 1417
11 | 8 | 0 | 1340 | 550 | 439 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 157 | 1340
11 | 8 | 1 | 1295 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 1295
11 | 8 | 2 | 1321 | 550 | 529 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 1321
11 | 8 | 3 | 1368 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 241 | -1 | 1368
11 | 8 | 4 | 1384 | 550 | 461 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 182 | 1384
11 | 8 | 5 | 1377 | 550 | 459 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 178 | 1377
11 | 8 | 6 | 1361 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 5 | 0 | 6 | 0 | 136 | 119 | 1361
11 | 8 | 7 | 1378 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 105 | 0 | 3 | 0 | 16 | 177 | 1378
11 | 8 | 8 | 1426 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 325 | 0 | 2 | 0 | -191 | 223 | 1426
11 | 8 | 9 | 1455 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 527 | 0 | 1 | 0 | -474 | 336 | 1455
11 | 8 | 10 | 1450 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 650 | 0 | 0 | 0 | -474 | 209 | 1450
11 | 8 | 11 | 1444 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 704 | -1 | 0 | 0 | -474 | 150 | 1444
11 | 8 | 12 | 1417 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 684 | -1 | 0 | 0 | -475 | 144 | 1417
11 | 8 | 13 | 1420 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 589 | 0 | 0 | 0 | -475 | 239 | 1420
11 | 8 | 14 | 1404 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 406 | 0 | 0 | 0 | -475 | 396 | 1404
11 | 8 | 15 | 1398 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 179 | 0 | 0 | 0 | -16 | 140 | 1398
11 | 8 | 16 | 1436 | 550 | 540 | 123 | 0 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1436
11 | 8 | 17 | 1485 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1485
11 | 8 | 18 | 1492 | 550 | 591 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 1492
11 | 8 | 19 | 1471 | 550 | 684 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 1471
11 | 8 | 20 | 1441 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 274 | 44 | 1441
11 | 8 | 21 | 1404 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 163 | 118 | 1404
11 | 8 | 22 | 1357 | 550 | 539 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 1357
11 | 8 | 23 | 1326 | 550 | 472 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1326
11 | 9 | 0 | 1241 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 105 | 1241
11 | 9 | 1 | 1203 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 64 | 1203
11 | 9 | 2 | 1241 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 99 | 1241
11 | 9 | 3 | 1297 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 1297
11 | 9 | 4 | 1307 | 550 | 470 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 1307
11 | 9 | 5 | 1282 | 550 | 450 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 93 | 1282
11 | 9 | 6 | 1248 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | 130 | 1248
11 | 9 | 7 | 1310 | 550 | 471 | 80 | 0 | 58 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 104 | 1310
11 | 9 | 8 | 1388 | 550 | 479 | 70 | 0 | 58 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 135 | 1388
11 | 9 | 9 | 1440 | 550 | 603 | 68 | 0 | 58 | 88 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63 | 1440
11 | 9 | 10 | 1462 | 550 | 505 | 68 | 0 | 58 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 1462
11 | 9 | 11 | 1463 | 550 | 488 | 68 | 0 | 58 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 181 | 1463
11 | 9 | 12 | 1456 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 102 | 0 | 10 | 0 | 77 | 202 | 1456
11 | 9 | 13 | 1456 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 113 | 0 | 6 | 0 | 60 | 210 | 1456
11 | 9 | 14 | 1448 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 94 | 0 | 5 | 0 | 82 | 190 | 1448
11 | 9 | 15 | 1445 | 550 | 598 | 98 | 0 | 58 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1445
11 | 9 | 16 | 1459 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 | 1459
11 | 9 | 17 | 1508 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1508
11 | 9 | 18 | 1517 | 550 | 722 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1517
11 | 9 | 19 | 1499 | 550 | 567 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 194 | 1499
11 | 9 | 20 | 1466 | 550 | 488 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 242 | 1466
11 | 9 | 21 | 1420 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 134 | 161 | 1420
11 | 9 | 22 | 1361 | 550 | 586 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1361
11 | 9 | 23 | 1314 | 550 | 519 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1314
11 | 10 | 0 | 1234 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -13 | 120 | 1234
11 | 10 | 1 | 1189 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -29 | 91 | 1189
11 | 10 | 2 | 1225 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -13 | 110 | 1225
11 | 10 | 3 | 1298 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 | 104 | 1298
11 | 10 | 4 | 1329 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 174 | 27 | 1329
11 | 10 | 5 | 1339 | 550 | 474 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 | 1339
11 | 10 | 6 | 1368 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 4 | 0 | 12 | 0 | 236 | 21 | 1368
11 | 10 | 7 | 1448 | 550 | 486 | 80 | 0 | 58 | 89 | 0 | 14 | 0 | 0 | 171 | 1448
11 | 10 | 8 | 1588 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 240 | 0 | 14 | 0 | 20 | 247 | 1588
11 | 10 | 9 | 1680 | 550 | 397 | 68 | 0 | 58 | 347 | 0 | 15 | 0 | -116 | 361 | 1680
11 | 10 | 10 | 1689 | 550 | 398 | 68 | 0 | 58 | 461 | 0 | 14 | 0 | -352 | 492 | 1689
11 | 10 | 11 | 1677 | 550 | 397 | 68 | 0 | 58 | 477 | 0 | 14 | 0 | -434 | 547 | 1677
11 | 10 | 12 | 1597 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 463 | 0 | 15 | 0 | -444 | 498 | 1597
11 | 10 | 13 | 1645 | 550 | 393 | 70 | 0 | 58 | 441 | 0 | 15 | 0 | -416 | 534 | 1645
11 | 10 | 14 | 1650 | 550 | 394 | 80 | 0 | 58 | 339 | 0 | 15 | 0 | -96 | 310 | 1650
11 | 10 | 15 | 1653 | 550 | 539 | 98 | 0 | 58 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 232 | 1653
11 | 10 | 16 | 1692 | 550 | 615 | 123 | 0 | 58 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 307 | 1692
11 | 10 | 17 | 1713 | 550 | 971 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1713
11 | 10 | 18 | 1704 | 550 | 661 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 300 | 1704
11 | 10 | 19 | 1660 | 550 | 473 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 447 | -1 | 1660
11 | 10 | 20 | 1613 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 433 | 51 | 1613
11 | 10 | 21 | 1557 | 550 | 560 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 254 | 0 | 1557
11 | 10 | 22 | 1494 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 365 | -1 | 1494
11 | 10 | 23 | 1436 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 128 | 178 | 1436
11 | 11 | 0 | 1360 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 | 174 | 1360
11 | 11 | 1 | 1325 | 550 | 472 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 112 | 1325
11 | 11 | 2 | 1357 | 550 | 615 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1357
11 | 11 | 3 | 1414 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 166 | 117 | 1414
11 | 11 | 4 | 1436 | 550 | 576 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 119 | 1436
11 | 11 | 5 | 1454 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 225 | 1454
11 | 11 | 6 | 1498 | 550 | 508 | 98 | 0 | 58 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 270 | 1498
11 | 11 | 7 | 1549 | 550 | 758 | 80 | 0 | 58 | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1549
11 | 11 | 8 | 1661 | 550 | 511 | 70 | 0 | 58 | 267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 199 | 1661
11 | 11 | 9 | 1724 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 430 | 0 | 4 | 0 | 59 | 166 | 1724
11 | 11 | 10 | 1729 | 550 | 403 | 68 | 0 | 58 | 529 | 0 | 3 | 0 | -20 | 138 | 1729
11 | 11 | 11 | 1735 | 550 | 403 | 68 | 0 | 58 | 530 | 0 | 4 | 0 | -20 | 142 | 1735
11 | 11 | 12 | 1642 | 550 | 393 | 68 | 0 | 58 | 495 | 0 | 4 | 0 | -109 | 183 | 1642
11 | 11 | 13 | 1700 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 450 | 0 | 4 | 0 | 22 | 157 | 1700
11 | 11 | 14 | 1690 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 336 | 0 | 5 | 0 | 76 | 196 | 1690
11 | 11 | 15 | 1672 | 550 | 512 | 98 | 0 | 58 | 165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 285 | 1672
11 | 11 | 16 | 1706 | 550 | 663 | 123 | 0 | 58 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 282 | 1706
11 | 11 | 17 | 1731 | 550 | 725 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 270 | 1731
11 | 11 | 18 | 1722 | 550 | 714 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 271 | 1722
11 | 11 | 19 | 1681 | 550 | 672 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 274 | 1681
11 | 11 | 20 | 1638 | 550 | 627 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 274 | 1638
11 | 11 | 21 | 1584 | 550 | 564 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 283 | 1584
11 | 11 | 22 | 1518 | 550 | 494 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288 | 1518
11 | 11 | 23 | 1456 | 550 | 589 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | 1456
11 | 12 | 0 | 1380 | 550 | 478 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 166 | 1380
11 | 12 | 1 | 1336 | 550 | 481 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 1336
11 | 12 | 2 | 1367 | 550 | 477 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 153 | 1367
11 | 12 | 3 | 1420 | 550 | 566 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 118 | 1420
11 | 12 | 4 | 1443 | 550 | 586 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 1443
11 | 12 | 5 | 1457 | 550 | 719 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1457
11 | 12 | 6 | 1502 | 550 | 515 | 98 | 0 | 58 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 270 | 1502
11 | 12 | 7 | 1580 | 550 | 526 | 80 | 0 | 58 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 286 | 1580
11 | 12 | 8 | 1690 | 550 | 802 | 70 | 0 | 58 | 208 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1690
11 | 12 | 9 | 1734 | 550 | 519 | 68 | 0 | 58 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226 | 1734
11 | 12 | 10 | 1718 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 326 | 0 | 0 | 0 | 146 | 181 | 1718
11 | 12 | 11 | 1707 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 404 | 0 | 0 | 0 | 22 | 216 | 1707
11 | 12 | 12 | 1636 | 550 | 392 | 68 | 0 | 58 | 403 | 0 | 0 | 0 | -60 | 225 | 1636
11 | 12 | 13 | 1685 | 550 | 513 | 70 | 0 | 58 | 391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1685
11 | 12 | 14 | 1672 | 550 | 512 | 80 | 0 | 58 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1672
11 | 12 | 15 | 1683 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 139 | 0 | 0 | 0 | 175 | 274 | 1683
11 | 12 | 16 | 1721 | 550 | 704 | 123 | 0 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1721
11 | 12 | 17 | 1742 | 550 | 741 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1742
11 | 12 | 18 | 1724 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 271 | 1724
11 | 12 | 19 | 1682 | 550 | 667 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 | 1682
11 | 12 | 20 | 1633 | 550 | 622 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1633
11 | 12 | 21 | 1570 | 550 | 563 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1570
11 | 12 | 22 | 1508 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 274 | 1508
11 | 12 | 23 | 1448 | 550 | 717 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448
11 | 13 | 0 | 1371 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 251 | -1 | 1371
11 | 13 | 1 | 1335 | 550 | 473 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 1335
11 | 13 | 2 | 1360 | 550 | 476 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1360
11 | 13 | 3 | 1411 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1411
11 | 13 | 4 | 1425 | 550 | 484 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1425
11 | 13 | 5 | 1433 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 265 | 1433
11 | 13 | 6 | 1463 | 550 | 750 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1463
11 | 13 | 7 | 1561 | 550 | 572 | 80 | 0 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1561
11 | 13 | 8 | 1705 | 550 | 666 | 70 | 0 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1705
11 | 13 | 9 | 1785 | 550 | 643 | 68 | 0 | 58 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1785
11 | 13 | 10 | 1777 | 550 | 548 | 68 | 0 | 58 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325 | 1777
11 | 13 | 11 | 1745 | 550 | 640 | 68 | 0 | 58 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 1745
11 | 13 | 12 | 1661 | 550 | 511 | 68 | 0 | 58 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 1661
11 | 13 | 13 | 1715 | 550 | 540 | 70 | 0 | 58 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328 | 1715
11 | 13 | 14 | 1715 | 550 | 587 | 80 | 0 | 58 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | 1715
11 | 13 | 15 | 1711 | 550 | 648 | 98 | 0 | 58 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 296 | 1711
11 | 13 | 16 | 1733 | 550 | 720 | 123 | 0 | 58 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 1733
11 | 13 | 17 | 1738 | 550 | 719 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 284 | 1738
11 | 13 | 18 | 1717 | 550 | 710 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 271 | 1717
11 | 13 | 19 | 1671 | 550 | 656 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1671
11 | 13 | 20 | 1617 | 550 | 606 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 274 | 1617
11 | 13 | 21 | 1559 | 550 | 548 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 274 | 1559
11 | 13 | 22 | 1483 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 257 | 1483
11 | 13 | 23 | 1437 | 550 | 485 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 216 | 1437
11 | 14 | 0 | 1360 | 550 | 589 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1360
11 | 14 | 1 | 1321 | 550 | 472 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 1321
11 | 14 | 2 | 1349 | 550 | 475 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 135 | 1349
11 | 14 | 3 | 1404 | 550 | 665 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1404
11 | 14 | 4 | 1422 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 199 | 1422
11 | 14 | 5 | 1424 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 201 | 1424
11 | 14 | 6 | 1456 | 550 | 620 | 98 | 0 | 58 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 119 | 1456
11 | 14 | 7 | 1537 | 550 | 496 | 80 | 0 | 58 | 81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 265 | 1537
11 | 14 | 8 | 1656 | 550 | 554 | 70 | 0 | 58 | 269 | 0 | 7 | 0 | 0 | 148 | 1656
11 | 14 | 9 | 1715 | 550 | 401 | 68 | 0 | 58 | 465 | 0 | 7 | 0 | -88 | 254 | 1715
11 | 14 | 10 | 1699 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 581 | 0 | 5 | 0 | -471 | 509 | 1699
11 | 14 | 11 | 1692 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 576 | 0 | 5 | 0 | -422 | 458 | 1692
11 | 14 | 12 | 1609 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 537 | 0 | 5 | 0 | -471 | 473 | 1609
11 | 14 | 13 | 1660 | 550 | 395 | 70 | 0 | 58 | 459 | 0 | 5 | 0 | -257 | 380 | 1660
11 | 14 | 14 | 1654 | 550 | 394 | 80 | 0 | 58 | 320 | 0 | 5 | 0 | -41 | 288 | 1654
11 | 14 | 15 | 1649 | 550 | 527 | 98 | 0 | 58 | 149 | 0 | 6 | 0 | 0 | 261 | 1649
11 | 14 | 16 | 1679 | 550 | 660 | 123 | 0 | 58 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 261 | 1679
11 | 14 | 17 | 1688 | 550 | 503 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 451 | 0 | 1688
11 | 14 | 18 | 1665 | 550 | 643 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 288 | 1665
11 | 14 | 19 | 1620 | 550 | 729 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 157 | 1620
11 | 14 | 20 | 1574 | 550 | 576 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 263 | 1574
11 | 14 | 21 | 1522 | 550 | 525 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 263 | 1522
11 | 14 | 22 | 1462 | 550 | 539 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 189 | 0 | 1462
11 | 14 | 23 | 1421 | 550 | 566 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 1421
11 | 15 | 0 | 1343 | 550 | 597 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1343
11 | 15 | 1 | 1295 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 174 | -1 | 1295
11 | 15 | 2 | 1333 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 211 | -1 | 1333
11 | 15 | 3 | 1388 | 550 | 513 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141 | 1388
11 | 15 | 4 | 1394 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 179 | 1394
11 | 15 | 5 | 1385 | 550 | 651 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1385
11 | 15 | 6 | 1372 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 3 | 0 | 272 | 0 | 1372
11 | 15 | 7 | 1394 | 550 | 480 | 80 | 0 | 58 | 80 | 0 | 4 | 0 | 134 | 8 | 1394
11 | 15 | 8 | 1436 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 276 | 0 | 3 | 0 | -106 | 196 | 1436
11 | 15 | 9 | 1456 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 481 | 0 | 3 | 0 | -474 | 381 | 1456
11 | 15 | 10 | 1443 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 602 | 0 | 4 | 0 | -474 | 246 | 1443
11 | 15 | 11 | 1441 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 634 | 0 | 4 | 0 | -474 | 212 | 1441
11 | 15 | 12 | 1422 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 577 | 0 | 4 | 0 | -475 | 251 | 1422
11 | 15 | 13 | 1419 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 479 | 0 | 4 | 0 | -475 | 344 | 1419
11 | 15 | 14 | 1395 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 347 | 0 | 5 | 0 | -475 | 441 | 1395
11 | 15 | 15 | 1394 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 164 | 0 | 4 | 0 | -52 | 183 | 1394
11 | 15 | 16 | 1431 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 24 | 0 | 2 | 0 | 268 | 17 | 1431
11 | 15 | 17 | 1487 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 | 143 | 1487
11 | 15 | 18 | 1503 | 550 | 652 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 1503
11 | 15 | 19 | 1485 | 550 | 609 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | 1485
11 | 15 | 20 | 1462 | 550 | 488 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 241 | 1462
11 | 15 | 21 | 1427 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 306 | -1 | 1427
11 | 15 | 22 | 1389 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269 | -1 | 1389
11 | 15 | 23 | 1342 | 550 | 489 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1342
11 | 16 | 0 | 1263 | 550 | 465 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1263
11 | 16 | 1 | 1224 | 550 | 401 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 78 | 1224
11 | 16 | 2 | 1268 | 550 | 466 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1268
11 | 16 | 3 | 1330 | 550 | 473 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 1330
11 | 16 | 4 | 1347 | 550 | 475 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1347
11 | 16 | 5 | 1338 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 1338
11 | 16 | 6 | 1321 | 550 | 472 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1321
11 | 16 | 7 | 1336 | 550 | 473 | 80 | 0 | 58 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1336
11 | 16 | 8 | 1361 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 288 | 0 | 0 | 0 | -211 | 217 | 1361
11 | 16 | 9 | 1363 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 486 | 0 | 0 | 0 | -476 | 288 | 1363
11 | 16 | 10 | 1361 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 609 | -30 | 0 | 0 | -476 | 193 | 1361
11 | 16 | 11 | 1366 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 665 | -33 | 0 | 0 | -476 | 145 | 1366
11 | 16 | 12 | 1345 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 647 | -32 | 0 | 0 | -476 | 141 | 1345
11 | 16 | 13 | 1329 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 556 | 0 | 0 | 0 | -477 | 183 | 1329
11 | 16 | 14 | 1329 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 385 | 0 | 0 | 0 | -477 | 344 | 1329
11 | 16 | 15 | 1341 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 172 | 0 | 0 | 0 | -109 | 183 | 1341
11 | 16 | 16 | 1388 | 550 | 412 | 123 | 0 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 209 | 1388
11 | 16 | 17 | 1472 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 1472
11 | 16 | 18 | 1504 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1504
11 | 16 | 19 | 1487 | 550 | 491 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1487
11 | 16 | 20 | 1466 | 550 | 452 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 277 | 1466
11 | 16 | 21 | 1428 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | -1 | 1428
11 | 16 | 22 | 1367 | 550 | 636 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1367
11 | 16 | 23 | 1323 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203 | -1 | 1323
11 | 17 | 0 | 1241 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 27 | 1241
11 | 17 | 1 | 1200 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 1200
11 | 17 | 2 | 1247 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 75 | 1247
11 | 17 | 3 | 1321 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 1321
11 | 17 | 4 | 1348 | 550 | 475 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1348
11 | 17 | 5 | 1365 | 550 | 477 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1365
11 | 17 | 6 | 1417 | 550 | 709 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417
11 | 17 | 7 | 1503 | 550 | 735 | 80 | 0 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1503
11 | 17 | 8 | 1649 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 251 | 0 | 0 | 0 | 160 | 171 | 1649
11 | 17 | 9 | 1722 | 550 | 402 | 68 | 0 | 58 | 418 | 0 | 0 | 0 | -20 | 246 | 1722
11 | 17 | 10 | 1698 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 577 | 0 | 0 | 0 | -370 | 416 | 1698
11 | 17 | 11 | 1688 | 550 | 398 | 68 | 0 | 58 | 651 | 0 | 1 | 0 | -471 | 433 | 1688
11 | 17 | 12 | 1617 | 550 | 390 | 68 | 0 | 58 | 627 | 0 | 2 | 0 | -471 | 393 | 1617
11 | 17 | 13 | 1688 | 550 | 398 | 70 | 0 | 58 | 526 | 0 | 2 | 0 | -20 | 104 | 1688
11 | 17 | 14 | 1700 | 550 | 479 | 80 | 0 | 58 | 285 | 0 | 4 | 0 | 6 | 238 | 1700
11 | 17 | 15 | 1679 | 550 | 738 | 98 | 0 | 58 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 144 | 1679
11 | 17 | 16 | 1698 | 550 | 804 | 123 | 0 | 58 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144 | 1698
11 | 17 | 17 | 1706 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 431 | 150 | 1706
11 | 17 | 18 | 1684 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 283 | 276 | 1684
11 | 17 | 19 | 1631 | 550 | 544 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 351 | 1631
11 | 17 | 20 | 1579 | 550 | 501 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 340 | 1579
11 | 17 | 21 | 1527 | 550 | 495 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 292 | 1527
11 | 17 | 22 | 1461 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 329 | -1 | 1461
11 | 17 | 23 | 1416 | 550 | 466 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 205 | 1416
11 | 18 | 0 | 1336 | 550 | 473 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 121 | 1336
11 | 18 | 1 | 1297 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 1297
11 | 18 | 2 | 1331 | 550 | 473 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 120 | 1331
11 | 18 | 3 | 1394 | 550 | 656 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1394
11 | 18 | 4 | 1418 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 197 | 1418
11 | 18 | 5 | 1426 | 550 | 540 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1426
11 | 18 | 6 | 1469 | 550 | 628 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 128 | 1469
11 | 18 | 7 | 1556 | 550 | 512 | 80 | 0 | 58 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 290 | 1556
11 | 18 | 8 | 1676 | 550 | 526 | 70 | 0 | 58 | 188 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 1676
11 | 18 | 9 | 1745 | 550 | 522 | 68 | 0 | 58 | 265 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1745
11 | 18 | 10 | 1764 | 550 | 523 | 68 | 0 | 58 | 281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1764
11 | 18 | 11 | 1777 | 550 | 536 | 68 | 0 | 58 | 277 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 1777
11 | 18 | 12 | 1707 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 225 | 0 | 9 | 0 | 22 | 386 | 1707
11 | 18 | 13 | 1767 | 550 | 523 | 70 | 0 | 58 | 231 | 0 | 9 | 0 | 0 | 326 | 1767
11 | 18 | 14 | 1765 | 550 | 522 | 80 | 0 | 58 | 211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 335 | 1765
11 | 18 | 15 | 1763 | 550 | 652 | 98 | 0 | 58 | 106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 289 | 1763
11 | 18 | 16 | 1796 | 550 | 761 | 123 | 0 | 58 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 277 | 1796
11 | 18 | 17 | 1830 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 429 | 270 | 1830
11 | 18 | 18 | 1811 | 550 | 789 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 1811
11 | 18 | 19 | 1764 | 550 | 877 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 143 | 1764
11 | 18 | 20 | 1716 | 550 | 695 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 277 | 1716
11 | 18 | 21 | 1660 | 550 | 616 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 301 | 1660
11 | 18 | 22 | 1575 | 550 | 524 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 308 | 1575
11 | 18 | 23 | 1504 | 550 | 564 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 197 | 1504
11 | 19 | 0 | 1418 | 550 | 555 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 123 | 1418
11 | 19 | 1 | 1377 | 550 | 478 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 162 | 1377
11 | 19 | 2 | 1407 | 550 | 664 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1407
11 | 19 | 3 | 1454 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 233 | 1454
11 | 19 | 4 | 1477 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 253 | 1477
11 | 19 | 5 | 1496 | 550 | 492 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1496
11 | 19 | 6 | 1560 | 550 | 577 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 273 | 1560
11 | 19 | 7 | 1661 | 550 | 638 | 80 | 0 | 58 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 273 | 1661
11 | 19 | 8 | 1792 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 198 | 0 | 2 | 0 | 383 | 142 | 1792
11 | 19 | 9 | 1865 | 550 | 546 | 68 | 0 | 58 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | 1865
11 | 19 | 10 | 1833 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 380 | 0 | 3 | 0 | 25 | 360 | 1833
11 | 19 | 11 | 1811 | 550 | 412 | 68 | 0 | 58 | 457 | 0 | 2 | 0 | -20 | 284 | 1811
11 | 19 | 12 | 1729 | 550 | 403 | 68 | 0 | 58 | 425 | 0 | 2 | 0 | -20 | 243 | 1729
11 | 19 | 13 | 1767 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 355 | 0 | 2 | 0 | 23 | 320 | 1767
11 | 19 | 14 | 1785 | 550 | 661 | 80 | 0 | 58 | 262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | 1785
11 | 19 | 15 | 1777 | 550 | 666 | 98 | 0 | 58 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1777
11 | 19 | 16 | 1828 | 550 | 800 | 123 | 0 | 58 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1828
11 | 19 | 17 | 1864 | 550 | 854 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1864
11 | 19 | 18 | 1852 | 550 | 842 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1852
11 | 19 | 19 | 1805 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 406 | 276 | 1805
11 | 19 | 20 | 1766 | 550 | 755 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 1766
11 | 19 | 21 | 1705 | 550 | 695 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1705
11 | 19 | 22 | 1620 | 550 | 612 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1620
11 | 19 | 23 | 1545 | 550 | 537 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1545
11 | 20 | 0 | 1454 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 234 | 1454
11 | 20 | 1 | 1418 | 550 | 564 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 1418
11 | 20 | 2 | 1437 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 266 | 1437
11 | 20 | 3 | 1485 | 550 | 754 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1485
11 | 20 | 4 | 1505 | 550 | 505 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 1505
11 | 20 | 5 | 1529 | 550 | 527 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1529
11 | 20 | 6 | 1622 | 550 | 642 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1622
11 | 20 | 7 | 1706 | 550 | 681 | 80 | 0 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1706
11 | 20 | 8 | 1819 | 550 | 605 | 70 | 0 | 58 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1819
11 | 20 | 9 | 1864 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 439 | 0 | 0 | 0 | 135 | 225 | 1864
11 | 20 | 10 | 1811 | 550 | 412 | 68 | 0 | 58 | 568 | 0 | 0 | 0 | -125 | 280 | 1811
11 | 20 | 11 | 1780 | 550 | 409 | 68 | 0 | 58 | 619 | 0 | 1 | 0 | -298 | 373 | 1780
11 | 20 | 12 | 1690 | 550 | 398 | 68 | 0 | 58 | 597 | 0 | 1 | 0 | -334 | 352 | 1690
11 | 20 | 13 | 1732 | 550 | 403 | 70 | 0 | 58 | 500 | 0 | 1 | 0 | -20 | 170 | 1732
11 | 20 | 14 | 1722 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 341 | 0 | 1 | 0 | 57 | 246 | 1722
11 | 20 | 15 | 1725 | 550 | 532 | 98 | 0 | 58 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | 1725
11 | 20 | 16 | 1780 | 550 | 711 | 123 | 0 | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 1780
11 | 20 | 17 | 1811 | 550 | 766 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 1811
11 | 20 | 18 | 1806 | 550 | 754 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 | 1806
11 | 20 | 19 | 1764 | 550 | 708 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324 | 1764
11 | 20 | 20 | 1722 | 550 | 663 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 | 1722
11 | 20 | 21 | 1667 | 550 | 604 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331 | 1667
11 | 20 | 22 | 1587 | 550 | 519 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336 | 1587
11 | 20 | 23 | 1514 | 550 | 494 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 1514
11 | 21 | 0 | 1432 | 550 | 484 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1432
11 | 21 | 1 | 1392 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1392
11 | 21 | 2 | 1423 | 550 | 571 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 1423
11 | 21 | 3 | 1471 | 550 | 619 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 1471
11 | 21 | 4 | 1491 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | 263 | 1491
11 | 21 | 5 | 1507 | 550 | 716 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1507
11 | 21 | 6 | 1580 | 550 | 560 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312 | 1580
11 | 21 | 7 | 1672 | 550 | 645 | 80 | 0 | 58 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 | 1672
11 | 21 | 8 | 1793 | 550 | 582 | 70 | 0 | 58 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1793
11 | 21 | 9 | 1862 | 550 | 534 | 68 | 0 | 58 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1862
11 | 21 | 10 | 1803 | 550 | 411 | 68 | 0 | 58 | 464 | 0 | 2 | 0 | -48 | 298 | 1803
11 | 21 | 11 | 1773 | 550 | 408 | 68 | 0 | 58 | 541 | 0 | 5 | 0 | -203 | 346 | 1773
11 | 21 | 12 | 1686 | 550 | 398 | 68 | 0 | 58 | 543 | 0 | 5 | 0 | -369 | 433 | 1686
11 | 21 | 13 | 1719 | 550 | 402 | 70 | 0 | 58 | 460 | 0 | 4 | 0 | -129 | 304 | 1719
11 | 21 | 14 | 1716 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 318 | 0 | 3 | 0 | 22 | 296 | 1716
11 | 21 | 15 | 1704 | 550 | 581 | 98 | 0 | 58 | 142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 271 | 1704
11 | 21 | 16 | 1734 | 550 | 713 | 123 | 0 | 58 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 267 | 1734
11 | 21 | 17 | 1760 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 369 | 266 | 1760
11 | 21 | 18 | 1753 | 550 | 738 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 278 | 1753
11 | 21 | 19 | 1711 | 550 | 674 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1711
11 | 21 | 20 | 1669 | 550 | 613 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 319 | 1669
11 | 21 | 21 | 1625 | 550 | 620 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 266 | 1625
11 | 21 | 22 | 1551 | 550 | 690 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 121 | 1551
11 | 21 | 23 | 1493 | 550 | 491 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 260 | 1493
11 | 22 | 0 | 1417 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 195 | 1417
11 | 22 | 1 | 1365 | 550 | 501 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 123 | 1365
11 | 22 | 2 | 1397 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 175 | 1397
11 | 22 | 3 | 1441 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 312 | -1 | 1441
11 | 22 | 4 | 1449 | 550 | 711 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1449
11 | 22 | 5 | 1442 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | 265 | 1442
11 | 22 | 6 | 1444 | 550 | 733 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1444
11 | 22 | 7 | 1474 | 550 | 722 | 80 | 0 | 58 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1474
11 | 22 | 8 | 1535 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 247 | 0 | 1 | 0 | 19 | 201 | 1535
11 | 22 | 9 | 1535 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 435 | 0 | 1 | 0 | -328 | 362 | 1535
11 | 22 | 10 | 1503 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 556 | 0 | 1 | 0 | -473 | 354 | 1503
11 | 22 | 11 | 1499 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 582 | 0 | 2 | 0 | -473 | 323 | 1499
11 | 22 | 12 | 1462 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 521 | 0 | 2 | 0 | -474 | 348 | 1462
11 | 22 | 13 | 1449 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 447 | 0 | 2 | 0 | -474 | 407 | 1449
11 | 22 | 14 | 1441 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 331 | 0 | 2 | 0 | -467 | 498 | 1441
11 | 22 | 15 | 1449 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 155 | 0 | 2 | 0 | -17 | 214 | 1449
11 | 22 | 16 | 1500 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 | 216 | 143 | 1500
11 | 22 | 17 | 1579 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 | 266 | 1579
11 | 22 | 18 | 1599 | 550 | 570 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 1599
11 | 22 | 19 | 1586 | 550 | 417 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 438 | -1 | 1586
11 | 22 | 20 | 1564 | 550 | 524 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1564
11 | 22 | 21 | 1511 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 173 | 1511
11 | 22 | 22 | 1449 | 550 | 486 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1449
11 | 22 | 23 | 1406 | 550 | 481 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1406
11 | 23 | 0 | 1335 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | -1 | 1335
11 | 23 | 1 | 1303 | 550 | 470 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1303
11 | 23 | 2 | 1344 | 550 | 474 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1344
11 | 23 | 3 | 1392 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1392
11 | 23 | 4 | 1404 | 550 | 481 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1404
11 | 23 | 5 | 1390 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1390
11 | 23 | 6 | 1388 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 143 | 1388
11 | 23 | 7 | 1409 | 550 | 616 | 80 | 0 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1409
11 | 23 | 8 | 1436 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 245 | 0 | 0 | 0 | -17 | 141 | 1436
11 | 23 | 9 | 1437 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 436 | 0 | 0 | 0 | -474 | 410 | 1437
11 | 23 | 10 | 1418 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 557 | 0 | 0 | 0 | -475 | 271 | 1418
11 | 23 | 11 | 1400 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 620 | 0 | 0 | 0 | -475 | 190 | 1400
11 | 23 | 12 | 1378 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 612 | 0 | 0 | 0 | -476 | 177 | 1378
11 | 23 | 13 | 1365 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 527 | 0 | 0 | 0 | -476 | 247 | 1365
11 | 23 | 14 | 1340 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 363 | 0 | 0 | 0 | -476 | 376 | 1340
11 | 23 | 15 | 1365 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 158 | 0 | 0 | 0 | -15 | 127 | 1365
11 | 23 | 16 | 1418 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1418
11 | 23 | 17 | 1507 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 144 | 1507
11 | 23 | 18 | 1536 | 550 | 496 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1536
11 | 23 | 19 | 1542 | 550 | 497 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1542
11 | 23 | 20 | 1526 | 550 | 495 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1526
11 | 23 | 21 | 1485 | 550 | 632 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1485
11 | 23 | 22 | 1430 | 550 | 484 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1430
11 | 23 | 23 | 1393 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 6 | 1393
11 | 24 | 0 | 1323 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 122 | 1323
11 | 24 | 1 | 1291 | 550 | 468 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1291
11 | 24 | 2 | 1323 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2 | 1323
11 | 24 | 3 | 1371 | 550 | 477 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1371
11 | 24 | 4 | 1390 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1390
11 | 24 | 5 | 1388 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 126 | 1388
11 | 24 | 6 | 1394 | 550 | 480 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 204 | 1394
11 | 24 | 7 | 1449 | 550 | 486 | 80 | 0 | 58 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 214 | 1449
11 | 24 | 8 | 1536 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 213 | 0 | 3 | 0 | 76 | 177 | 1536
11 | 24 | 9 | 1579 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 358 | 0 | 2 | 0 | -20 | 174 | 1579
11 | 24 | 10 | 1570 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 486 | 0 | 2 | 0 | -267 | 284 | 1570
11 | 24 | 11 | 1561 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 574 | 0 | 1 | 0 | -431 | 352 | 1561
11 | 24 | 12 | 1498 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 546 | 0 | 1 | 0 | -344 | 230 | 1498
11 | 24 | 13 | 1493 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 435 | 0 | 0 | 0 | -286 | 277 | 1493
11 | 24 | 14 | 1494 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 260 | 0 | 0 | 0 | -18 | 175 | 1494
11 | 24 | 15 | 1502 | 550 | 492 | 98 | 0 | 58 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 1502
11 | 24 | 16 | 1553 | 550 | 498 | 123 | 0 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1553
11 | 24 | 17 | 1628 | 550 | 418 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 41 | 1628
11 | 24 | 18 | 1645 | 550 | 595 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1645
11 | 24 | 19 | 1615 | 550 | 579 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1615
11 | 24 | 20 | 1588 | 550 | 552 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1588
11 | 24 | 21 | 1536 | 550 | 499 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1536
11 | 24 | 22 | 1466 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 1466
11 | 24 | 23 | 1414 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 2 | 1414
11 | 25 | 0 | 1338 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 1338
11 | 25 | 1 | 1310 | 550 | 470 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1310
11 | 25 | 2 | 1347 | 550 | 494 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1347
11 | 25 | 3 | 1397 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 122 | 1397
11 | 25 | 4 | 1411 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1411
11 | 25 | 5 | 1423 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1423
11 | 25 | 6 | 1472 | 550 | 489 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1472
11 | 25 | 7 | 1611 | 550 | 621 | 80 | 0 | 58 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 1611
11 | 25 | 8 | 1785 | 550 | 765 | 70 | 0 | 58 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1785
11 | 25 | 9 | 1912 | 550 | 882 | 68 | 0 | 58 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1912
11 | 25 | 10 | 1924 | 550 | 791 | 68 | 0 | 58 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1924
11 | 25 | 11 | 1903 | 550 | 659 | 68 | 0 | 58 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1903
11 | 25 | 12 | 1794 | 550 | 554 | 68 | 0 | 58 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1794
11 | 25 | 13 | 1811 | 550 | 528 | 70 | 0 | 58 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1811
11 | 25 | 14 | 1780 | 550 | 401 | 80 | 0 | 58 | 241 | 0 | 0 | 0 | 306 | 144 | 1780
11 | 25 | 15 | 1774 | 550 | 640 | 98 | 0 | 58 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1774
11 | 25 | 16 | 1808 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 397 | 277 | 1808
11 | 25 | 17 | 1826 | 550 | 817 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1826
11 | 25 | 18 | 1809 | 550 | 782 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 294 | 1809
11 | 25 | 19 | 1753 | 550 | 723 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 296 | 1753
11 | 25 | 20 | 1707 | 550 | 686 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 288 | 1707
11 | 25 | 21 | 1645 | 550 | 629 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 282 | 1645
11 | 25 | 22 | 1559 | 550 | 546 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1559
11 | 25 | 23 | 1486 | 550 | 491 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 258 | 1486
11 | 26 | 0 | 1407 | 550 | 524 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 144 | 1407
11 | 26 | 1 | 1361 | 550 | 476 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 144 | 1361
11 | 26 | 2 | 1388 | 550 | 479 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 170 | 1388
11 | 26 | 3 | 1436 | 550 | 485 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 211 | 1436
11 | 26 | 4 | 1448 | 550 | 486 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 222 | 1448
11 | 26 | 5 | 1463 | 550 | 595 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 126 | 1463
11 | 26 | 6 | 1530 | 550 | 543 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 273 | 1530
11 | 26 | 7 | 1639 | 550 | 619 | 80 | 0 | 58 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 275 | 1639
11 | 26 | 8 | 1764 | 550 | 593 | 70 | 0 | 58 | 211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1764
11 | 26 | 9 | 1813 | 550 | 535 | 68 | 0 | 58 | 372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 225 | 1813
11 | 26 | 10 | 1813 | 550 | 412 | 68 | 0 | 58 | 435 | 0 | 5 | 0 | -20 | 305 | 1813
11 | 26 | 11 | 1806 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 395 | 0 | 6 | 0 | 24 | 316 | 1806
11 | 26 | 12 | 1744 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 302 | 0 | 7 | 0 | 23 | 347 | 1744
11 | 26 | 13 | 1792 | 550 | 525 | 70 | 0 | 58 | 238 | 0 | 8 | 0 | 0 | 343 | 1792
11 | 26 | 14 | 1773 | 550 | 529 | 80 | 0 | 58 | 216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 332 | 1773
11 | 26 | 15 | 1770 | 550 | 657 | 98 | 0 | 58 | 118 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 1770
11 | 26 | 16 | 1796 | 550 | 766 | 123 | 0 | 58 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 277 | 1796
11 | 26 | 17 | 1823 | 550 | 809 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 1823
11 | 26 | 18 | 1803 | 550 | 788 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 278 | 1803
11 | 26 | 19 | 1759 | 550 | 744 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 275 | 1759
11 | 26 | 20 | 1716 | 550 | 698 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 1716
11 | 26 | 21 | 1655 | 550 | 638 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 277 | 1655
11 | 26 | 22 | 1574 | 550 | 558 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1574
11 | 26 | 23 | 1506 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104 | 276 | 1506
11 | 27 | 0 | 1419 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1419
11 | 27 | 1 | 1372 | 550 | 478 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 | 1372
11 | 27 | 2 | 1412 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 | 1412
11 | 27 | 3 | 1461 | 550 | 488 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241 | 1461
11 | 27 | 4 | 1485 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1485
11 | 27 | 5 | 1504 | 550 | 502 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1504
11 | 27 | 6 | 1581 | 550 | 602 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1581
11 | 27 | 7 | 1688 | 550 | 673 | 80 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1688
11 | 27 | 8 | 1814 | 550 | 528 | 70 | 0 | 58 | 222 | 0 | 0 | 0 | 90 | 296 | 1814
11 | 27 | 9 | 1852 | 550 | 532 | 68 | 0 | 58 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1852
11 | 27 | 10 | 1791 | 550 | 410 | 68 | 0 | 58 | 538 | 0 | 1 | 0 | -63 | 229 | 1791
11 | 27 | 11 | 1773 | 550 | 408 | 68 | 0 | 58 | 581 | 0 | 3 | 0 | -194 | 299 | 1773
11 | 27 | 12 | 1718 | 550 | 401 | 68 | 0 | 58 | 455 | 0 | 6 | 0 | -189 | 369 | 1718
11 | 27 | 13 | 1778 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 266 | 0 | 5 | 0 | 84 | 356 | 1778
11 | 27 | 14 | 1775 | 550 | 524 | 80 | 0 | 58 | 171 | 0 | 5 | 0 | 0 | 387 | 1775
11 | 27 | 15 | 1773 | 550 | 634 | 98 | 0 | 58 | 89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 339 | 1773
11 | 27 | 16 | 1809 | 550 | 751 | 123 | 0 | 58 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 312 | 1809
11 | 27 | 17 | 1820 | 550 | 529 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 376 | 181 | 1820
11 | 27 | 18 | 1795 | 550 | 736 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 325 | 1795
11 | 27 | 19 | 1742 | 550 | 679 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 329 | 1742
11 | 27 | 20 | 1693 | 550 | 633 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 326 | 1693
11 | 27 | 21 | 1640 | 550 | 575 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 331 | 1640
11 | 27 | 22 | 1559 | 550 | 499 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 325 | 1559
11 | 27 | 23 | 1488 | 550 | 491 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 262 | 1488
11 | 28 | 0 | 1410 | 550 | 553 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 119 | 1410
11 | 28 | 1 | 1370 | 550 | 477 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 154 | 1370
11 | 28 | 2 | 1397 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 122 | 143 | 1397
11 | 28 | 3 | 1437 | 550 | 485 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 209 | 1437
11 | 28 | 4 | 1454 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 223 | 1454
11 | 28 | 5 | 1462 | 550 | 597 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 121 | 1462
11 | 28 | 6 | 1518 | 550 | 494 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 307 | 1518
11 | 28 | 7 | 1609 | 550 | 553 | 80 | 0 | 58 | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 314 | 1609
11 | 28 | 8 | 1741 | 550 | 585 | 70 | 0 | 58 | 183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 284 | 1741
11 | 28 | 9 | 1790 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 322 | 0 | 13 | 0 | 53 | 337 | 1790
11 | 28 | 10 | 1757 | 550 | 406 | 68 | 0 | 58 | 416 | 0 | 13 | 0 | -20 | 266 | 1757
11 | 28 | 11 | 1748 | 550 | 405 | 68 | 0 | 58 | 449 | 0 | 13 | 0 | -73 | 278 | 1748
11 | 28 | 12 | 1679 | 550 | 397 | 68 | 0 | 58 | 418 | 0 | 13 | 0 | -199 | 374 | 1679
11 | 28 | 13 | 1722 | 550 | 402 | 70 | 0 | 58 | 372 | 0 | 13 | 0 | -20 | 277 | 1722
11 | 28 | 14 | 1725 | 550 | 518 | 80 | 0 | 58 | 267 | 0 | 12 | 0 | 0 | 240 | 1725
11 | 28 | 15 | 1726 | 550 | 509 | 98 | 0 | 58 | 117 | 0 | 12 | 0 | 180 | 202 | 1726
11 | 28 | 16 | 1773 | 550 | 720 | 123 | 0 | 58 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 297 | 1773
11 | 28 | 17 | 1792 | 550 | 752 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 298 | 1792
11 | 28 | 18 | 1776 | 550 | 744 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 291 | 1776
11 | 28 | 19 | 1740 | 550 | 705 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 293 | 1740
11 | 28 | 20 | 1696 | 550 | 659 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 296 | 1696
11 | 28 | 21 | 1647 | 550 | 608 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 298 | 1647
11 | 28 | 22 | 1571 | 550 | 532 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 299 | 1571
11 | 28 | 23 | 1504 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 273 | 1504
11 | 29 | 0 | 1425 | 550 | 484 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 203 | 1425
11 | 29 | 1 | 1388 | 550 | 479 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 171 | 1388
11 | 29 | 2 | 1409 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 262 | 1409
11 | 29 | 3 | 1441 | 550 | 485 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 220 | 1441
11 | 29 | 4 | 1448 | 550 | 486 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 227 | 1448
11 | 29 | 5 | 1441 | 550 | 485 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 1441
11 | 29 | 6 | 1442 | 550 | 486 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 247 | 1442
11 | 29 | 7 | 1484 | 550 | 490 | 80 | 0 | 58 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 262 | 1484
11 | 29 | 8 | 1556 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 212 | 0 | 2 | 0 | 19 | 256 | 1556
11 | 29 | 9 | 1566 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 394 | 0 | 1 | 0 | -104 | 210 | 1566
11 | 29 | 10 | 1532 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 518 | 0 | 1 | 0 | -473 | 421 | 1532
11 | 29 | 11 | 1512 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 561 | 0 | 0 | 0 | -473 | 359 | 1512
11 | 29 | 12 | 1467 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 551 | 0 | 0 | 0 | -474 | 325 | 1467
11 | 29 | 13 | 1462 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 490 | 0 | 0 | 0 | -474 | 379 | 1462
11 | 29 | 14 | 1455 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 344 | 0 | 0 | 0 | -447 | 481 | 1455
11 | 29 | 15 | 1462 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 151 | 0 | 0 | 0 | 17 | 199 | 1462
11 | 29 | 16 | 1519 | 550 | 502 | 123 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1519
11 | 29 | 17 | 1599 | 550 | 581 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1599
11 | 29 | 18 | 1622 | 550 | 626 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1622
11 | 29 | 19 | 1607 | 550 | 573 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1607
11 | 29 | 20 | 1574 | 550 | 429 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 302 | 1574
11 | 29 | 21 | 1524 | 550 | 495 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1524
11 | 29 | 22 | 1463 | 550 | 555 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1463
11 | 29 | 23 | 1423 | 550 | 570 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1423
11 | 30 | 0 | 1359 | 550 | 476 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1359
11 | 30 | 1 | 1326 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 191 | 1326
11 | 30 | 2 | 1365 | 550 | 477 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1365
11 | 30 | 3 | 1407 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1407
11 | 30 | 4 | 1413 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1413
11 | 30 | 5 | 1402 | 550 | 481 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 1402
11 | 30 | 6 | 1402 | 550 | 481 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1402
11 | 30 | 7 | 1429 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 44 | 0 | 0 | 0 | 309 | -1 | 1429
11 | 30 | 8 | 1464 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 225 | 0 | 0 | 0 | -17 | 189 | 1464
11 | 30 | 9 | 1466 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 415 | 0 | 0 | 0 | -440 | 426 | 1466
11 | 30 | 10 | 1435 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 543 | 0 | 0 | 0 | -474 | 301 | 1435
11 | 30 | 11 | 1414 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 607 | 0 | 0 | 0 | -475 | 217 | 1414
11 | 30 | 12 | 1407 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 595 | 0 | 0 | 0 | -475 | 222 | 1407
11 | 30 | 13 | 1380 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 512 | 0 | 0 | 0 | -476 | 277 | 1380
11 | 30 | 14 | 1369 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 350 | 0 | 0 | 0 | -476 | 418 | 1369
11 | 30 | 15 | 1389 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 150 | 0 | 0 | 0 | -16 | 160 | 1389
11 | 30 | 16 | 1448 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 278 | 1448
11 | 30 | 17 | 1551 | 550 | 498 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1551
11 | 30 | 18 | 1593 | 550 | 525 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1593
11 | 30 | 19 | 1584 | 550 | 512 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | 1584
11 | 30 | 20 | 1572 | 550 | 512 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 327 | 1572
11 | 30 | 21 | 1520 | 550 | 495 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1520
11 | 30 | 22 | 1445 | 550 | 714 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1445
11 | 30 | 23 | 1387 | 550 | 479 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1387
12 | 1 | 0 | 1023 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -121 | 1023
12 | 1 | 1 | 985 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -158 | 985
12 | 1 | 2 | 1039 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -104 | 1039
12 | 1 | 3 | 1129 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -17 | 1129
12 | 1 | 4 | 1162 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1162
12 | 1 | 5 | 1205 | 550 | 458 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1205
12 | 1 | 6 | 1371 | 550 | 477 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1371
12 | 1 | 7 | 1618 | 550 | 535 | 79 | 0 | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1618
12 | 1 | 8 | 1844 | 550 | 583 | 71 | 0 | 58 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1844
12 | 1 | 9 | 1958 | 550 | 544 | 68 | 0 | 58 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 1958
12 | 1 | 10 | 1905 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 486 | 0 | 0 | 0 | 26 | 328 | 1905
12 | 1 | 11 | 1900 | 550 | 422 | 68 | 0 | 58 | 549 | 0 | 0 | 0 | -30 | 283 | 1900
12 | 1 | 12 | 1737 | 550 | 404 | 68 | 0 | 58 | 439 | 0 | 0 | 0 | -20 | 238 | 1737
12 | 1 | 13 | 1814 | 550 | 477 | 71 | 0 | 58 | 398 | 0 | 1 | 0 | 24 | 235 | 1814
12 | 1 | 14 | 1802 | 550 | 553 | 79 | 0 | 58 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1802
12 | 1 | 15 | 1788 | 550 | 696 | 105 | 0 | 58 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1788
12 | 1 | 16 | 1859 | 550 | 825 | 137 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1859
12 | 1 | 17 | 1888 | 550 | 495 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 279 | 1888
12 | 1 | 18 | 1849 | 550 | 824 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1849
12 | 1 | 19 | 1773 | 550 | 719 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1773
12 | 1 | 20 | 1677 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 111 | 1677
12 | 1 | 21 | 1569 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1 | 1569
12 | 1 | 22 | 1420 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 135 | 1420
12 | 1 | 23 | 1288 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 26 | 1288
12 | 2 | 0 | 1144 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 1144
12 | 2 | 1 | 1086 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -58 | 1086
12 | 2 | 2 | 1134 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | 1134
12 | 2 | 3 | 1213 | 550 | 459 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1213
12 | 2 | 4 | 1249 | 550 | 464 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1249
12 | 2 | 5 | 1269 | 550 | 466 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1269
12 | 2 | 6 | 1395 | 550 | 480 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1395
12 | 2 | 7 | 1621 | 550 | 585 | 79 | 0 | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1621
12 | 2 | 8 | 1865 | 550 | 663 | 71 | 0 | 58 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1865
12 | 2 | 9 | 1953 | 550 | 579 | 68 | 0 | 58 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1953
12 | 2 | 10 | 1937 | 550 | 505 | 68 | 0 | 58 | 497 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 | 1937
12 | 2 | 11 | 1907 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 553 | 0 | 0 | 0 | 26 | 263 | 1907
12 | 2 | 12 | 1743 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 491 | 0 | 0 | 0 | 23 | 164 | 1743
12 | 2 | 13 | 1808 | 550 | 412 | 71 | 0 | 58 | 440 | 0 | 0 | 0 | -20 | 297 | 1808
12 | 2 | 14 | 1809 | 550 | 527 | 79 | 0 | 58 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1809
12 | 2 | 15 | 1770 | 550 | 620 | 105 | 0 | 58 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 313 | 1770
12 | 2 | 16 | 1819 | 550 | 736 | 137 | 0 | 58 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 321 | 1819
12 | 2 | 17 | 1839 | 550 | 769 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 322 | 1839
12 | 2 | 18 | 1801 | 550 | 728 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 324 | 1801
12 | 2 | 19 | 1749 | 550 | 692 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 309 | 1749
12 | 2 | 20 | 1669 | 550 | 618 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 302 | 1669
12 | 2 | 21 | 1568 | 550 | 517 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 302 | 1568
12 | 2 | 22 | 1421 | 550 | 483 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 190 | 1421
12 | 2 | 23 | 1291 | 550 | 468 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1291
12 | 3 | 0 | 1155 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1155
12 | 3 | 1 | 1100 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -48 | 1100
12 | 3 | 2 | 1163 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1163
12 | 3 | 3 | 1245 | 550 | 463 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1245
12 | 3 | 4 | 1277 | 550 | 467 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 1277
12 | 3 | 5 | 1296 | 550 | 469 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 | 1296
12 | 3 | 6 | 1419 | 550 | 483 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 212 | 1419
12 | 3 | 7 | 1668 | 550 | 634 | 79 | 0 | 58 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 307 | 1668
12 | 3 | 8 | 1973 | 550 | 862 | 71 | 0 | 58 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 312 | 1973
12 | 3 | 9 | 2109 | 550 | 896 | 68 | 0 | 58 | 204 | 0 | 15 | 0 | 0 | 318 | 2109
12 | 3 | 10 | 2064 | 550 | 739 | 68 | 0 | 58 | 311 | 0 | 17 | 0 | 0 | 321 | 2064
12 | 3 | 11 | 2019 | 550 | 608 | 68 | 0 | 58 | 373 | 0 | 17 | 0 | 0 | 345 | 2019
12 | 3 | 12 | 1908 | 550 | 539 | 68 | 0 | 58 | 322 | 0 | 16 | 0 | 0 | 355 | 1908
12 | 3 | 13 | 2011 | 550 | 654 | 71 | 0 | 58 | 291 | 0 | 16 | 0 | 0 | 371 | 2011
12 | 3 | 14 | 2004 | 550 | 773 | 79 | 0 | 58 | 216 | 0 | 16 | 0 | 0 | 312 | 2004
12 | 3 | 15 | 2001 | 550 | 849 | 105 | 0 | 58 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 314 | 2001
12 | 3 | 16 | 2104 | 550 | 1004 | 137 | 0 | 58 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 326 | 2104
12 | 3 | 17 | 2188 | 550 | 901 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 202 | 325 | 2188
12 | 3 | 18 | 2199 | 550 | 1125 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 314 | 2199
12 | 3 | 19 | 2167 | 550 | 1101 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 306 | 2167
12 | 3 | 20 | 2111 | 550 | 1064 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 287 | 2111
12 | 3 | 21 | 2001 | 550 | 955 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 287 | 2001
12 | 3 | 22 | 1853 | 550 | 807 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 287 | 1853
12 | 3 | 23 | 1709 | 550 | 659 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 291 | 1709
12 | 4 | 0 | 1523 | 550 | 495 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 270 | 1523
12 | 4 | 1 | 1441 | 550 | 485 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 198 | 1441
12 | 4 | 2 | 1497 | 550 | 492 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 247 | 1497
12 | 4 | 3 | 1573 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 280 | 145 | 1573
12 | 4 | 4 | 1587 | 550 | 554 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 274 | 1587
12 | 4 | 5 | 1633 | 550 | 599 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 275 | 1633
12 | 4 | 6 | 1832 | 550 | 828 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 1832
12 | 4 | 7 | 2113 | 550 | 1105 | 79 | 0 | 58 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 2113
12 | 4 | 8 | 2390 | 550 | 1270 | 71 | 0 | 58 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 2390
12 | 4 | 9 | 2469 | 550 | 1197 | 68 | 0 | 58 | 306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2469
12 | 4 | 10 | 2417 | 550 | 1029 | 68 | 0 | 58 | 424 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2417
12 | 4 | 11 | 2379 | 550 | 962 | 68 | 0 | 58 | 453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2379
12 | 4 | 12 | 2225 | 550 | 858 | 68 | 0 | 58 | 404 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2225
12 | 4 | 13 | 2320 | 550 | 1049 | 71 | 0 | 58 | 305 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2320
12 | 4 | 14 | 2331 | 550 | 1176 | 79 | 0 | 58 | 180 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2331
12 | 4 | 15 | 2312 | 550 | 1219 | 105 | 0 | 58 | 91 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2312
12 | 4 | 16 | 2395 | 550 | 1350 | 137 | 0 | 58 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2395
12 | 4 | 17 | 2443 | 550 | 1412 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2443
12 | 4 | 18 | 2424 | 550 | 1393 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2424
12 | 4 | 19 | 2341 | 550 | 1311 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2341
12 | 4 | 20 | 2236 | 550 | 1207 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2236
12 | 4 | 21 | 2114 | 550 | 1085 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2114
12 | 4 | 22 | 1910 | 550 | 880 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 1910
12 | 4 | 23 | 1729 | 550 | 700 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1729
12 | 5 | 0 | 1511 | 550 | 493 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 268 | 1511
12 | 5 | 1 | 1413 | 550 | 482 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 182 | 1413
12 | 5 | 2 | 1468 | 550 | 489 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 229 | 1468
12 | 5 | 3 | 1538 | 550 | 496 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 274 | 1538
12 | 5 | 4 | 1568 | 550 | 545 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 274 | 1568
12 | 5 | 5 | 1628 | 550 | 606 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1628
12 | 5 | 6 | 1828 | 550 | 833 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1828
12 | 5 | 7 | 2093 | 550 | 1100 | 79 | 0 | 58 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 2093
12 | 5 | 8 | 2398 | 550 | 844 | 71 | 0 | 58 | 137 | 0 | 6 | 0 | 453 | 279 | 2398
12 | 5 | 9 | 2453 | 550 | 1175 | 68 | 0 | 58 | 315 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2453
12 | 5 | 10 | 2366 | 550 | 846 | 68 | 0 | 58 | 473 | 0 | 7 | 0 | 0 | 364 | 2366
12 | 5 | 11 | 2289 | 550 | 645 | 68 | 0 | 58 | 543 | 0 | 10 | 0 | 0 | 415 | 2289
12 | 5 | 12 | 2129 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 506 | 0 | 11 | 0 | 152 | 395 | 2129
12 | 5 | 13 | 2195 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 416 | 0 | 11 | 0 | 371 | 329 | 2195
12 | 5 | 14 | 2170 | 550 | 922 | 79 | 0 | 58 | 270 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2170
12 | 5 | 15 | 2185 | 550 | 1066 | 105 | 0 | 58 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2185
12 | 5 | 16 | 2297 | 550 | 1251 | 137 | 0 | 58 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 278 | 2297
12 | 5 | 17 | 2329 | 550 | 1298 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 278 | 2329
12 | 5 | 18 | 2285 | 550 | 1256 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2285
12 | 5 | 19 | 2225 | 550 | 1197 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2225
12 | 5 | 20 | 2142 | 550 | 1113 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2142
12 | 5 | 21 | 2047 | 550 | 1020 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2047
12 | 5 | 22 | 1862 | 550 | 833 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1862
12 | 5 | 23 | 1741 | 550 | 715 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1741
12 | 6 | 0 | 1578 | 550 | 562 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1578
12 | 6 | 1 | 1480 | 550 | 490 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 | 1480
12 | 6 | 2 | 1534 | 550 | 519 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 268 | 1534
12 | 6 | 3 | 1597 | 550 | 581 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 269 | 1597
12 | 6 | 4 | 1580 | 550 | 563 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1580
12 | 6 | 5 | 1563 | 550 | 499 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 274 | 1563
12 | 6 | 6 | 1642 | 550 | 653 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1642
12 | 6 | 7 | 1782 | 550 | 783 | 79 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1782
12 | 6 | 8 | 1913 | 550 | 726 | 71 | 0 | 58 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1913
12 | 6 | 9 | 1910 | 550 | 539 | 68 | 0 | 58 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1910
12 | 6 | 10 | 1797 | 550 | 410 | 68 | 0 | 58 | 547 | 0 | 0 | 0 | -101 | 265 | 1797
12 | 6 | 11 | 1723 | 550 | 402 | 68 | 0 | 58 | 616 | 0 | 0 | 0 | -471 | 500 | 1723
12 | 6 | 12 | 1583 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 607 | 0 | 0 | 0 | -472 | 383 | 1583
12 | 6 | 13 | 1536 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 520 | 0 | 0 | 0 | -472 | 420 | 1536
12 | 6 | 14 | 1477 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 350 | 0 | 0 | 0 | -139 | 190 | 1477
12 | 6 | 15 | 1518 | 550 | 471 | 105 | 0 | 58 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 181 | 1518
12 | 6 | 16 | 1674 | 550 | 593 | 137 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1674
12 | 6 | 17 | 1855 | 550 | 533 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 274 | 1855
12 | 6 | 18 | 1897 | 550 | 849 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1897
12 | 6 | 19 | 1881 | 550 | 818 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1881
12 | 6 | 20 | 1857 | 550 | 803 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1857
12 | 6 | 21 | 1762 | 550 | 702 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1762
12 | 6 | 22 | 1626 | 550 | 549 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1626
12 | 6 | 23 | 1488 | 550 | 491 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1488
12 | 7 | 0 | 1329 | 550 | 473 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1329
12 | 7 | 1 | 1245 | 550 | 463 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1245
12 | 7 | 2 | 1302 | 550 | 470 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1302
12 | 7 | 3 | 1364 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 1364
12 | 7 | 4 | 1356 | 550 | 476 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 1356
12 | 7 | 5 | 1331 | 550 | 473 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 1331
12 | 7 | 6 | 1362 | 550 | 476 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 170 | 1362
12 | 7 | 7 | 1470 | 550 | 611 | 79 | 0 | 58 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 1470
12 | 7 | 8 | 1593 | 550 | 503 | 71 | 0 | 58 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1593
12 | 7 | 9 | 1613 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 346 | 0 | 0 | 0 | -104 | 306 | 1613
12 | 7 | 10 | 1574 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 455 | 0 | 0 | 0 | -472 | 526 | 1574
12 | 7 | 11 | 1495 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 524 | 0 | 0 | 0 | -473 | 379 | 1495
12 | 7 | 12 | 1381 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 581 | 0 | 1 | 0 | -476 | 210 | 1381
12 | 7 | 13 | 1323 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 513 | 0 | 2 | 0 | -477 | 217 | 1323
12 | 7 | 14 | 1272 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 346 | 0 | 1 | 0 | -478 | 327 | 1272
12 | 7 | 15 | 1304 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 145 | 0 | 1 | 0 | -14 | 70 | 1304
12 | 7 | 16 | 1438 | 550 | 485 | 137 | 0 | 58 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 1438
12 | 7 | 17 | 1684 | 550 | 610 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1684
12 | 7 | 18 | 1740 | 550 | 682 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1740
12 | 7 | 19 | 1757 | 550 | 703 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1757
12 | 7 | 20 | 1718 | 550 | 666 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1718
12 | 7 | 21 | 1623 | 550 | 565 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1623
12 | 7 | 22 | 1442 | 550 | 486 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1442
12 | 7 | 23 | 1312 | 550 | 471 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1312
12 | 8 | 0 | 1169 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 1169
12 | 8 | 1 | 1122 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -23 | 1122
12 | 8 | 2 | 1167 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1167
12 | 8 | 3 | 1239 | 550 | 462 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1239
12 | 8 | 4 | 1283 | 550 | 467 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1283
12 | 8 | 5 | 1356 | 550 | 476 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1356
12 | 8 | 6 | 1601 | 550 | 551 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1601
12 | 8 | 7 | 1876 | 550 | 817 | 79 | 0 | 58 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1876
12 | 8 | 8 | 2175 | 550 | 559 | 71 | 0 | 58 | 154 | 0 | 0 | 0 | 452 | 331 | 2175
12 | 8 | 9 | 2334 | 550 | 1076 | 68 | 0 | 58 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2334
12 | 8 | 10 | 2297 | 550 | 972 | 68 | 0 | 58 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 2297
12 | 8 | 11 | 2215 | 550 | 750 | 68 | 0 | 58 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404 | 2215
12 | 8 | 12 | 2010 | 550 | 550 | 68 | 0 | 58 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385 | 2010
12 | 8 | 13 | 2074 | 550 | 739 | 71 | 0 | 58 | 333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 320 | 2074
12 | 8 | 14 | 2048 | 550 | 847 | 79 | 0 | 58 | 208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 303 | 2048
12 | 8 | 15 | 2061 | 550 | 948 | 105 | 0 | 58 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 314 | 2061
12 | 8 | 16 | 2176 | 550 | 1108 | 137 | 0 | 58 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 310 | 2176
12 | 8 | 17 | 2211 | 550 | 707 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 453 | 302 | 2211
12 | 8 | 18 | 2162 | 550 | 1120 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 290 | 2162
12 | 8 | 19 | 2071 | 550 | 1027 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 291 | 2071
12 | 8 | 20 | 1975 | 550 | 932 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 290 | 1975
12 | 8 | 21 | 1872 | 550 | 833 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 283 | 1872
12 | 8 | 22 | 1710 | 550 | 657 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 296 | 1710
12 | 8 | 23 | 1559 | 550 | 509 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 293 | 1559
12 | 9 | 0 | 1348 | 550 | 475 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 117 | 1348
12 | 9 | 1 | 1261 | 550 | 465 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 1261
12 | 9 | 2 | 1336 | 550 | 473 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 | 1336
12 | 9 | 3 | 1429 | 550 | 484 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 192 | 1429
12 | 9 | 4 | 1464 | 550 | 488 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 222 | 1464
12 | 9 | 5 | 1534 | 550 | 505 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 275 | 1534
12 | 9 | 6 | 1729 | 550 | 730 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 278 | 1729
12 | 9 | 7 | 1952 | 550 | 945 | 79 | 0 | 58 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 1952
12 | 9 | 8 | 2190 | 550 | 1044 | 71 | 0 | 58 | 181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 278 | 2190
12 | 9 | 9 | 2272 | 550 | 925 | 68 | 0 | 58 | 362 | 0 | 8 | 0 | 0 | 301 | 2272
12 | 9 | 10 | 2193 | 550 | 571 | 68 | 0 | 58 | 471 | 0 | 7 | 0 | 0 | 468 | 2193
12 | 9 | 11 | 2115 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 535 | 0 | 6 | 0 | 30 | 479 | 2115
12 | 9 | 12 | 1954 | 550 | 428 | 68 | 0 | 58 | 510 | 0 | 6 | 0 | -99 | 433 | 1954
12 | 9 | 13 | 2023 | 550 | 450 | 71 | 0 | 58 | 429 | 0 | 6 | 0 | -18 | 477 | 2023
12 | 9 | 14 | 2015 | 550 | 640 | 79 | 0 | 58 | 293 | 0 | 6 | 0 | 0 | 389 | 2015
12 | 9 | 15 | 2022 | 550 | 893 | 105 | 0 | 58 | 129 | 0 | 6 | 0 | 0 | 281 | 2022
12 | 9 | 16 | 2138 | 550 | 1093 | 137 | 0 | 58 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2138
12 | 9 | 17 | 2230 | 550 | 1202 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2230
12 | 9 | 18 | 2212 | 550 | 1186 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 2212
12 | 9 | 19 | 2143 | 550 | 1118 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 2143
12 | 9 | 20 | 2087 | 550 | 1062 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2087
12 | 9 | 21 | 1983 | 550 | 956 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1983
12 | 9 | 22 | 1822 | 550 | 796 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1822
12 | 9 | 23 | 1681 | 550 | 646 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289 | 1681
12 | 10 | 0 | 1484 | 550 | 490 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 | 1484
12 | 10 | 1 | 1402 | 550 | 481 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1402
12 | 10 | 2 | 1466 | 550 | 488 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 232 | 1466
12 | 10 | 3 | 1541 | 550 | 521 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273 | 1541
12 | 10 | 4 | 1546 | 550 | 524 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1546
12 | 10 | 5 | 1622 | 550 | 598 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1622
12 | 10 | 6 | 1836 | 550 | 841 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | 1836
12 | 10 | 7 | 2068 | 550 | 1071 | 79 | 0 | 58 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2068
12 | 10 | 8 | 2338 | 550 | 1213 | 71 | 0 | 58 | 164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2338
12 | 10 | 9 | 2389 | 550 | 1090 | 68 | 0 | 58 | 341 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2389
12 | 10 | 10 | 2293 | 550 | 849 | 68 | 0 | 58 | 438 | 0 | 3 | 0 | 0 | 327 | 2293
12 | 10 | 11 | 2173 | 550 | 456 | 68 | 0 | 58 | 567 | 0 | 4 | 0 | 32 | 438 | 2173
12 | 10 | 12 | 1971 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 558 | 0 | 3 | 0 | 28 | 317 | 1971
12 | 10 | 13 | 2049 | 550 | 414 | 71 | 0 | 58 | 443 | 0 | 3 | 0 | 62 | 448 | 2049
12 | 10 | 14 | 2025 | 550 | 715 | 79 | 0 | 58 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 321 | 2025
12 | 10 | 15 | 2038 | 550 | 916 | 105 | 0 | 58 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2038
12 | 10 | 16 | 2147 | 550 | 1105 | 137 | 0 | 58 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2147
12 | 10 | 17 | 2240 | 550 | 1214 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2240
12 | 10 | 18 | 2222 | 550 | 1196 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2222
12 | 10 | 19 | 2155 | 550 | 1130 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2155
12 | 10 | 20 | 2080 | 550 | 1055 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2080
12 | 10 | 21 | 1981 | 550 | 956 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1981
12 | 10 | 22 | 1810 | 550 | 785 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1810
12 | 10 | 23 | 1645 | 550 | 620 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1645
12 | 11 | 0 | 1439 | 550 | 485 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1439
12 | 11 | 1 | 1350 | 550 | 475 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1350
12 | 11 | 2 | 1432 | 550 | 484 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1432
12 | 11 | 3 | 1515 | 550 | 496 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1515
12 | 11 | 4 | 1527 | 550 | 506 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1527
12 | 11 | 5 | 1589 | 550 | 566 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1589
12 | 11 | 6 | 1776 | 550 | 781 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | 1776
12 | 11 | 7 | 2006 | 550 | 1017 | 79 | 0 | 58 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2006
12 | 11 | 8 | 2268 | 550 | 1163 | 71 | 0 | 58 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 301 | 2268
12 | 11 | 9 | 2372 | 550 | 1093 | 68 | 0 | 58 | 268 | 0 | 4 | 0 | 0 | 331 | 2372
12 | 11 | 10 | 2346 | 550 | 822 | 68 | 0 | 58 | 390 | 0 | 4 | 0 | 0 | 454 | 2346
12 | 11 | 11 | 2265 | 550 | 595 | 68 | 0 | 58 | 499 | 0 | 4 | 0 | 0 | 491 | 2265
12 | 11 | 12 | 2003 | 550 | 408 | 68 | 0 | 58 | 523 | 0 | 4 | 0 | 28 | 364 | 2003
12 | 11 | 13 | 2045 | 550 | 554 | 71 | 0 | 58 | 469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 339 | 2045
12 | 11 | 14 | 2009 | 550 | 671 | 79 | 0 | 58 | 282 | 0 | 3 | 0 | 0 | 366 | 2009
12 | 11 | 15 | 2012 | 550 | 839 | 105 | 0 | 58 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 338 | 2012
12 | 11 | 16 | 2100 | 550 | 1010 | 137 | 0 | 58 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331 | 2100
12 | 11 | 17 | 2134 | 550 | 1073 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | 2134
12 | 11 | 18 | 2086 | 550 | 1041 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 2086
12 | 11 | 19 | 1993 | 550 | 944 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 1993
12 | 11 | 20 | 1899 | 550 | 853 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 | 1899
12 | 11 | 21 | 1793 | 550 | 732 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 312 | 1793
12 | 11 | 22 | 1638 | 550 | 565 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 319 | 1638
12 | 11 | 23 | 1477 | 550 | 490 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 231 | 1477
12 | 12 | 0 | 1300 | 550 | 469 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 72 | 1300
12 | 12 | 1 | 1233 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 59 | 26 | 1233
12 | 12 | 2 | 1284 | 550 | 468 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 58 | 1284
12 | 12 | 3 | 1378 | 550 | 478 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 141 | 1378
12 | 12 | 4 | 1429 | 550 | 484 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 186 | 1429
12 | 12 | 5 | 1514 | 550 | 494 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 262 | 1514
12 | 12 | 6 | 1712 | 550 | 708 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 1712
12 | 12 | 7 | 1940 | 550 | 931 | 79 | 0 | 58 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 279 | 1940
12 | 12 | 8 | 2239 | 550 | 1122 | 71 | 0 | 58 | 144 | 0 | 15 | 0 | 0 | 279 | 2239
12 | 12 | 9 | 2373 | 550 | 1139 | 68 | 0 | 58 | 263 | 0 | 15 | 0 | 0 | 280 | 2373
12 | 12 | 10 | 2321 | 550 | 990 | 68 | 0 | 58 | 327 | 0 | 15 | 0 | 0 | 313 | 2321
12 | 12 | 11 | 2322 | 550 | 949 | 68 | 0 | 58 | 342 | 0 | 15 | 0 | 0 | 340 | 2322
12 | 12 | 12 | 2205 | 550 | 802 | 68 | 0 | 58 | 296 | 0 | 16 | 0 | 0 | 415 | 2205
12 | 12 | 13 | 2323 | 550 | 1085 | 71 | 0 | 58 | 253 | 0 | 16 | 0 | 0 | 290 | 2323
12 | 12 | 14 | 2333 | 550 | 1173 | 79 | 0 | 58 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 280 | 2333
12 | 12 | 15 | 2352 | 550 | 1258 | 105 | 0 | 58 | 87 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 2352
12 | 12 | 16 | 2431 | 550 | 1382 | 137 | 0 | 58 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2431
12 | 12 | 17 | 2445 | 550 | 1409 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 2445
12 | 12 | 18 | 2385 | 550 | 1348 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2385
12 | 12 | 19 | 2306 | 550 | 1271 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2306
12 | 12 | 20 | 2222 | 550 | 1187 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2222
12 | 12 | 21 | 2088 | 550 | 1053 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2088
12 | 12 | 22 | 1894 | 550 | 856 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 1894
12 | 12 | 23 | 1745 | 550 | 706 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 1745
12 | 13 | 0 | 1533 | 550 | 503 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 271 | 1533
12 | 13 | 1 | 1423 | 550 | 483 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 182 | 1423
12 | 13 | 2 | 1467 | 550 | 488 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 1467
12 | 13 | 3 | 1529 | 550 | 506 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 269 | 1529
12 | 13 | 4 | 1524 | 550 | 499 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 272 | 1524
12 | 13 | 5 | 1504 | 550 | 493 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 260 | 1504
12 | 13 | 6 | 1586 | 550 | 592 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 275 | 1586
12 | 13 | 7 | 1746 | 550 | 750 | 79 | 0 | 58 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 1746
12 | 13 | 8 | 1883 | 550 | 743 | 71 | 0 | 58 | 179 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1883
12 | 13 | 9 | 1904 | 550 | 538 | 68 | 0 | 58 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307 | 1904
12 | 13 | 10 | 1805 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 530 | 0 | 0 | 0 | 24 | 186 | 1805
12 | 13 | 11 | 1761 | 550 | 406 | 68 | 0 | 58 | 598 | 0 | 0 | 0 | -87 | 168 | 1761
12 | 13 | 12 | 1644 | 550 | 393 | 68 | 0 | 58 | 593 | 0 | 0 | 0 | -266 | 248 | 1644
12 | 13 | 13 | 1590 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 510 | 0 | 1 | 0 | -20 | 31 | 1590
12 | 13 | 14 | 1556 | 550 | 479 | 79 | 0 | 58 | 344 | 0 | 2 | 0 | 19 | 25 | 1556
12 | 13 | 15 | 1595 | 550 | 503 | 105 | 0 | 58 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 235 | 1595
12 | 13 | 16 | 1732 | 550 | 688 | 137 | 0 | 58 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 283 | 1732
12 | 13 | 17 | 1870 | 550 | 849 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1870
12 | 13 | 18 | 1885 | 550 | 863 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 1885
12 | 13 | 19 | 1863 | 550 | 835 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1863
12 | 13 | 20 | 1798 | 550 | 773 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 274 | 1798
12 | 13 | 21 | 1708 | 550 | 680 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 1708
12 | 13 | 22 | 1544 | 550 | 509 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 1544
12 | 13 | 23 | 1403 | 550 | 481 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 166 | 1403
12 | 14 | 0 | 1220 | 550 | 426 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 28 | 1220
12 | 14 | 1 | 1151 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -4 | 1151
12 | 14 | 2 | 1178 | 550 | 409 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1178
12 | 14 | 3 | 1239 | 550 | 462 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 1239
12 | 14 | 4 | 1243 | 550 | 463 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1243
12 | 14 | 5 | 1205 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 1205
12 | 14 | 6 | 1184 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 27 | 1184
12 | 14 | 7 | 1306 | 550 | 470 | 79 | 0 | 58 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 118 | 1306
12 | 14 | 8 | 1521 | 550 | 495 | 71 | 0 | 58 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 251 | 1521
12 | 14 | 9 | 1660 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 146 | 0 | 17 | 0 | 21 | 411 | 1660
12 | 14 | 10 | 1627 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 274 | 0 | 16 | 0 | 21 | 251 | 1627
12 | 14 | 11 | 1557 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 378 | 0 | 16 | 0 | -19 | 117 | 1557
12 | 14 | 12 | 1461 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 464 | 0 | 15 | 0 | -207 | 124 | 1461
12 | 14 | 13 | 1415 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 400 | 0 | 14 | 0 | -266 | 199 | 1415
12 | 14 | 14 | 1408 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 246 | 0 | 12 | 0 | -16 | 90 | 1408
12 | 14 | 15 | 1449 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 102 | 0 | 12 | 0 | 96 | 137 | 1449
12 | 14 | 16 | 1603 | 550 | 512 | 137 | 0 | 58 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 320 | 1603
12 | 14 | 17 | 1823 | 550 | 768 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 297 | 1823
12 | 14 | 18 | 1893 | 550 | 831 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 304 | 1893
12 | 14 | 19 | 1882 | 550 | 797 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 328 | 1882
12 | 14 | 20 | 1854 | 550 | 771 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 327 | 1854
12 | 14 | 21 | 1758 | 550 | 668 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 333 | 1758
12 | 14 | 22 | 1573 | 550 | 501 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 316 | 1573
12 | 14 | 23 | 1410 | 550 | 482 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 1410
12 | 15 | 0 | 1236 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53 | 37 | 1236
12 | 15 | 1 | 1177 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 18 | 1177
12 | 15 | 2 | 1233 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 68 | 20 | 1233
12 | 15 | 3 | 1315 | 550 | 471 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 88 | 1315
12 | 15 | 4 | 1361 | 550 | 476 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 128 | 1361
12 | 15 | 5 | 1453 | 550 | 487 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 207 | 1453
12 | 15 | 6 | 1704 | 550 | 682 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 296 | 1704
12 | 15 | 7 | 2014 | 550 | 984 | 79 | 0 | 58 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 308 | 2014
12 | 15 | 8 | 2363 | 550 | 1230 | 71 | 0 | 58 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 310 | 2363
12 | 15 | 9 | 2469 | 550 | 1223 | 68 | 0 | 58 | 269 | 0 | 12 | 0 | 0 | 289 | 2469
12 | 15 | 10 | 2438 | 550 | 1079 | 68 | 0 | 58 | 381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 293 | 2438
12 | 15 | 11 | 2369 | 550 | 966 | 68 | 0 | 58 | 399 | 0 | 10 | 0 | 0 | 318 | 2369
12 | 15 | 12 | 2186 | 550 | 761 | 68 | 0 | 58 | 351 | 0 | 9 | 0 | 0 | 389 | 2186
12 | 15 | 13 | 2261 | 550 | 961 | 71 | 0 | 58 | 291 | 0 | 8 | 0 | 0 | 322 | 2261
12 | 15 | 14 | 2244 | 550 | 1050 | 79 | 0 | 58 | 210 | 0 | 8 | 0 | 0 | 289 | 2244
12 | 15 | 15 | 2253 | 550 | 1157 | 105 | 0 | 58 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2253
12 | 15 | 16 | 2359 | 550 | 1316 | 137 | 0 | 58 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2359
12 | 15 | 17 | 2403 | 550 | 1376 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2403
12 | 15 | 18 | 2383 | 550 | 1357 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2383
12 | 15 | 19 | 2304 | 550 | 1277 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2304
12 | 15 | 20 | 2218 | 550 | 1193 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2218
12 | 15 | 21 | 2098 | 550 | 1072 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2098
12 | 15 | 22 | 1898 | 550 | 873 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1898
12 | 15 | 23 | 1741 | 550 | 715 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1741
12 | 16 | 0 | 1554 | 550 | 531 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 274 | 1554
12 | 16 | 1 | 1460 | 550 | 488 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 223 | 1460
12 | 16 | 2 | 1514 | 550 | 494 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 271 | 1514
12 | 16 | 3 | 1596 | 550 | 572 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1596
12 | 16 | 4 | 1610 | 550 | 586 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1610
12 | 16 | 5 | 1678 | 550 | 651 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1678
12 | 16 | 6 | 1915 | 550 | 920 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | 1915
12 | 16 | 7 | 2179 | 550 | 1186 | 79 | 0 | 58 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2179
12 | 16 | 8 | 2410 | 550 | 1278 | 71 | 0 | 58 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2410
12 | 16 | 9 | 2453 | 550 | 1122 | 68 | 0 | 58 | 365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289 | 2453
12 | 16 | 10 | 2335 | 550 | 799 | 68 | 0 | 58 | 520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339 | 2335
12 | 16 | 11 | 2223 | 550 | 602 | 68 | 0 | 58 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 2223
12 | 16 | 12 | 2027 | 550 | 409 | 68 | 0 | 58 | 566 | 0 | 0 | 0 | 26 | 350 | 2027
12 | 16 | 13 | 2097 | 550 | 633 | 71 | 0 | 58 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 2097
12 | 16 | 14 | 2083 | 550 | 790 | 79 | 0 | 58 | 323 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2083
12 | 16 | 15 | 2094 | 550 | 958 | 105 | 0 | 58 | 140 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2094
12 | 16 | 16 | 2231 | 550 | 1186 | 137 | 0 | 58 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2231
12 | 16 | 17 | 2314 | 550 | 1288 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2314
12 | 16 | 18 | 2303 | 550 | 1276 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2303
12 | 16 | 19 | 2227 | 550 | 1201 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2227
12 | 16 | 20 | 2139 | 550 | 1112 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2139
12 | 16 | 21 | 2021 | 550 | 995 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2021
12 | 16 | 22 | 1873 | 550 | 847 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1873
12 | 16 | 23 | 1715 | 550 | 690 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1715
12 | 17 | 0 | 1520 | 550 | 500 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1520
12 | 17 | 1 | 1434 | 550 | 485 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1434
12 | 17 | 2 | 1490 | 550 | 491 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1490
12 | 17 | 3 | 1562 | 550 | 543 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1562
12 | 17 | 4 | 1581 | 550 | 561 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1581
12 | 17 | 5 | 1647 | 550 | 626 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1647
12 | 17 | 6 | 1847 | 550 | 855 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1847
12 | 17 | 7 | 2100 | 550 | 1108 | 79 | 0 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2100
12 | 17 | 8 | 2368 | 550 | 1232 | 71 | 0 | 58 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311 | 2368
12 | 17 | 9 | 2407 | 550 | 1095 | 68 | 0 | 58 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2407
12 | 17 | 10 | 2319 | 550 | 905 | 68 | 0 | 58 | 410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 | 2319
12 | 17 | 11 | 2281 | 550 | 945 | 68 | 0 | 58 | 331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 327 | 2281
12 | 17 | 12 | 2169 | 550 | 972 | 68 | 0 | 58 | 201 | 0 | 4 | 0 | 0 | 316 | 2169
12 | 17 | 13 | 2273 | 550 | 1154 | 71 | 0 | 58 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 302 | 2273
12 | 17 | 14 | 2263 | 550 | 1177 | 79 | 0 | 58 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 293 | 2263
12 | 17 | 15 | 2278 | 550 | 1228 | 105 | 0 | 58 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288 | 2278
12 | 17 | 16 | 2326 | 550 | 1292 | 137 | 0 | 58 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2326
12 | 17 | 17 | 2308 | 550 | 1277 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 281 | 2308
12 | 17 | 18 | 2241 | 550 | 1211 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2241
12 | 17 | 19 | 2147 | 550 | 1107 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 289 | 2147
12 | 17 | 20 | 2050 | 550 | 1015 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 281 | 2050
12 | 17 | 21 | 1941 | 550 | 902 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 284 | 1941
12 | 17 | 22 | 1769 | 550 | 719 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 295 | 1769
12 | 17 | 23 | 1621 | 550 | 563 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 304 | 1621
12 | 18 | 0 | 1404 | 550 | 481 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 169 | 1404
12 | 18 | 1 | 1323 | 550 | 472 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 97 | 1323
12 | 18 | 2 | 1370 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 140 | 1370
12 | 18 | 3 | 1444 | 550 | 486 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 207 | 1444
12 | 18 | 4 | 1472 | 550 | 489 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 231 | 1472
12 | 18 | 5 | 1530 | 550 | 499 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 277 | 1530
12 | 18 | 6 | 1714 | 550 | 716 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 278 | 1714
12 | 18 | 7 | 1947 | 550 | 954 | 79 | 0 | 58 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 1947
12 | 18 | 8 | 2208 | 550 | 1084 | 71 | 0 | 58 | 156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 285 | 2208
12 | 18 | 9 | 2293 | 550 | 942 | 68 | 0 | 58 | 342 | 0 | 4 | 0 | 0 | 329 | 2293
12 | 18 | 10 | 2210 | 550 | 580 | 68 | 0 | 58 | 470 | 0 | 5 | 0 | 0 | 479 | 2210
12 | 18 | 11 | 2131 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 551 | 0 | 3 | 0 | 31 | 481 | 2131
12 | 18 | 12 | 1979 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 555 | 0 | 2 | 0 | 28 | 329 | 1979
12 | 18 | 13 | 2058 | 550 | 501 | 71 | 0 | 58 | 466 | 0 | 2 | 0 | 10 | 400 | 2058
12 | 18 | 14 | 2037 | 550 | 628 | 79 | 0 | 58 | 306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 413 | 2037
12 | 18 | 15 | 2032 | 550 | 864 | 105 | 0 | 58 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 | 2032
12 | 18 | 16 | 2160 | 550 | 1105 | 137 | 0 | 58 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 2160
12 | 18 | 17 | 2258 | 550 | 1229 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 282 | 2258
12 | 18 | 18 | 2264 | 550 | 1239 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 2264
12 | 18 | 19 | 2201 | 550 | 1174 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2201
12 | 18 | 20 | 2120 | 550 | 1091 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2120
12 | 18 | 21 | 2041 | 550 | 1013 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2041
12 | 18 | 22 | 1879 | 550 | 851 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1879
12 | 18 | 23 | 1735 | 550 | 708 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1735
12 | 19 | 0 | 1570 | 550 | 549 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1570
12 | 19 | 1 | 1487 | 550 | 491 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1487
12 | 19 | 2 | 1549 | 550 | 530 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1549
12 | 19 | 3 | 1617 | 550 | 598 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1617
12 | 19 | 4 | 1634 | 550 | 613 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1634
12 | 19 | 5 | 1695 | 550 | 673 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1695
12 | 19 | 6 | 1927 | 550 | 934 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1927
12 | 19 | 7 | 2192 | 550 | 1202 | 79 | 0 | 58 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2192
12 | 19 | 8 | 2419 | 550 | 1277 | 71 | 0 | 58 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2419
12 | 19 | 9 | 2451 | 550 | 1069 | 68 | 0 | 58 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2451
12 | 19 | 10 | 2318 | 550 | 654 | 68 | 0 | 58 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 2318
12 | 19 | 11 | 2195 | 550 | 571 | 68 | 0 | 58 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 2195
12 | 19 | 12 | 1996 | 550 | 433 | 68 | 0 | 58 | 582 | 0 | 0 | 0 | -82 | 387 | 1996
12 | 19 | 13 | 2057 | 550 | 425 | 71 | 0 | 58 | 475 | 0 | 0 | 0 | 23 | 455 | 2057
12 | 19 | 14 | 1982 | 550 | 547 | 79 | 0 | 58 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 1982
12 | 19 | 15 | 1972 | 550 | 791 | 105 | 0 | 58 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1972
12 | 19 | 16 | 2066 | 550 | 992 | 137 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 2066
12 | 19 | 17 | 2156 | 550 | 1103 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 306 | 2156
12 | 19 | 18 | 2122 | 550 | 1068 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 306 | 2122
12 | 19 | 19 | 2054 | 550 | 1005 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 301 | 2054
12 | 19 | 20 | 1978 | 550 | 936 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 295 | 1978
12 | 19 | 21 | 1883 | 550 | 844 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1883
12 | 19 | 22 | 1728 | 550 | 680 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 | 1728
12 | 19 | 23 | 1585 | 550 | 536 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 1585
12 | 20 | 0 | 1368 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1368
12 | 20 | 1 | 1267 | 550 | 466 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1267
12 | 20 | 2 | 1311 | 550 | 471 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1311
12 | 20 | 3 | 1366 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1366
12 | 20 | 4 | 1354 | 550 | 475 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1354
12 | 20 | 5 | 1314 | 550 | 471 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1314
12 | 20 | 6 | 1351 | 550 | 475 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 | 1351
12 | 20 | 7 | 1474 | 550 | 489 | 79 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1474
12 | 20 | 8 | 1652 | 550 | 510 | 71 | 0 | 58 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 | 1652
12 | 20 | 9 | 1657 | 550 | 510 | 68 | 0 | 58 | 293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 1657
12 | 20 | 10 | 1575 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 433 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57 | 1575
12 | 20 | 11 | 1513 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 525 | 0 | 0 | 0 | -70 | -7 | 1513
12 | 20 | 12 | 1425 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 472 | 0 | 0 | 0 | -17 | -95 | 1425
12 | 20 | 13 | 1403 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 380 | 0 | 1 | 0 | -16 | -30 | 1403
12 | 20 | 14 | 1361 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 252 | 0 | 1 | 0 | -15 | 47 | 1361
12 | 20 | 15 | 1353 | 550 | 477 | 105 | 0 | 58 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1353
12 | 20 | 16 | 1431 | 550 | 484 | 137 | 0 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1431
12 | 20 | 17 | 1565 | 550 | 500 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319 | 1565
12 | 20 | 18 | 1586 | 550 | 512 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328 | 1586
12 | 20 | 19 | 1560 | 550 | 499 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | 1560
12 | 20 | 20 | 1493 | 550 | 491 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 1493
12 | 20 | 21 | 1398 | 550 | 481 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170 | 1398
12 | 20 | 22 | 1275 | 550 | 467 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1275
12 | 20 | 23 | 1195 | 550 | 425 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1195
12 | 21 | 0 | 1079 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | -49 | 1079
12 | 21 | 1 | 1036 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | -93 | 1036
12 | 21 | 2 | 1086 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -61 | 1086
12 | 21 | 3 | 1144 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -4 | 1144
12 | 21 | 4 | 1134 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -15 | 1134
12 | 21 | 5 | 1073 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | -54 | 1073
12 | 21 | 6 | 1042 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | -55 | 1042
12 | 21 | 7 | 1130 | 550 | 393 | 79 | 0 | 58 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10 | 25 | 1130
12 | 21 | 8 | 1327 | 550 | 472 | 71 | 0 | 58 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 116 | 1327
12 | 21 | 9 | 1485 | 550 | 490 | 68 | 0 | 58 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 | 1485
12 | 21 | 10 | 1552 | 550 | 498 | 68 | 0 | 58 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 262 | 1552
12 | 21 | 11 | 1532 | 550 | 496 | 68 | 0 | 58 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 | 1532
12 | 21 | 12 | 1507 | 550 | 493 | 68 | 0 | 58 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1507
12 | 21 | 13 | 1481 | 550 | 490 | 71 | 0 | 58 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1481
12 | 21 | 14 | 1472 | 550 | 489 | 79 | 0 | 58 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 | 1472
12 | 21 | 15 | 1483 | 550 | 490 | 105 | 0 | 58 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 238 | 1483
12 | 21 | 16 | 1540 | 550 | 497 | 137 | 0 | 58 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 281 | 1540
12 | 21 | 17 | 1658 | 550 | 594 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 305 | 1658
12 | 21 | 18 | 1693 | 550 | 629 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 305 | 1693
12 | 21 | 19 | 1686 | 550 | 619 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 307 | 1686
12 | 21 | 20 | 1624 | 550 | 562 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 301 | 1624
12 | 21 | 21 | 1525 | 550 | 495 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 269 | 1525
12 | 21 | 22 | 1384 | 550 | 479 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 143 | 1384
12 | 21 | 23 | 1268 | 550 | 464 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 1268
12 | 22 | 0 | 1128 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | -11 | -11 | 1128
12 | 22 | 1 | 1082 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | -10 | -58 | 1082
12 | 22 | 2 | 1139 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | -11 | 0 | 1139
12 | 22 | 3 | 1211 | 550 | 436 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 10 | 1211
12 | 22 | 4 | 1242 | 550 | 463 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 1242
12 | 22 | 5 | 1303 | 550 | 470 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 73 | 1303
12 | 22 | 6 | 1510 | 550 | 493 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 289 | 1510
12 | 22 | 7 | 1806 | 550 | 798 | 79 | 0 | 58 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 288 | 1806
12 | 22 | 8 | 2108 | 550 | 992 | 71 | 0 | 58 | 124 | 0 | 14 | 0 | 0 | 299 | 2108
12 | 22 | 9 | 2254 | 550 | 1005 | 68 | 0 | 58 | 251 | 0 | 13 | 0 | 0 | 309 | 2254
12 | 22 | 10 | 2224 | 550 | 765 | 68 | 0 | 58 | 348 | 0 | 12 | 0 | 0 | 423 | 2224
12 | 22 | 11 | 2193 | 550 | 699 | 68 | 0 | 58 | 375 | 0 | 13 | 0 | 0 | 430 | 2193
12 | 22 | 12 | 2059 | 550 | 573 | 68 | 0 | 58 | 336 | 0 | 14 | 0 | 0 | 460 | 2059
12 | 22 | 13 | 2105 | 550 | 732 | 71 | 0 | 58 | 326 | 0 | 13 | 0 | 0 | 355 | 2105
12 | 22 | 14 | 2097 | 550 | 839 | 79 | 0 | 58 | 265 | 0 | 11 | 0 | 0 | 295 | 2097
12 | 22 | 15 | 2133 | 550 | 1008 | 105 | 0 | 58 | 121 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2133
12 | 22 | 16 | 2246 | 550 | 1195 | 137 | 0 | 58 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2246
12 | 22 | 17 | 2302 | 550 | 1267 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2302
12 | 22 | 18 | 2280 | 550 | 1245 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2280
12 | 22 | 19 | 2203 | 550 | 1166 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2203
12 | 22 | 20 | 2130 | 550 | 1093 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2130
12 | 22 | 21 | 2008 | 550 | 973 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2008
12 | 22 | 22 | 1843 | 550 | 809 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 281 | 1843
12 | 22 | 23 | 1694 | 550 | 665 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1694
12 | 23 | 0 | 1503 | 550 | 492 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 264 | 1503
12 | 23 | 1 | 1422 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 129 | 1422
12 | 23 | 2 | 1473 | 550 | 489 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | 1473
12 | 23 | 3 | 1545 | 550 | 524 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1545
12 | 23 | 4 | 1555 | 550 | 533 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1555
12 | 23 | 5 | 1639 | 550 | 615 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1639
12 | 23 | 6 | 1872 | 550 | 881 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1872
12 | 23 | 7 | 2153 | 550 | 1168 | 79 | 0 | 58 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2153
12 | 23 | 8 | 2401 | 550 | 1271 | 71 | 0 | 58 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289 | 2401
12 | 23 | 9 | 2437 | 550 | 1080 | 68 | 0 | 58 | 357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 | 2437
12 | 23 | 10 | 2325 | 550 | 650 | 68 | 0 | 58 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 2325
12 | 23 | 11 | 2209 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 589 | 0 | 0 | 0 | 88 | 467 | 2209
12 | 23 | 12 | 1997 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 590 | 0 | 0 | 0 | 28 | 314 | 1997
12 | 23 | 13 | 2052 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 498 | 0 | 0 | 0 | 100 | 386 | 2052
12 | 23 | 14 | 2008 | 550 | 631 | 79 | 0 | 58 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392 | 2008
12 | 23 | 15 | 2007 | 550 | 878 | 105 | 0 | 58 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | 2007
12 | 23 | 16 | 2133 | 550 | 1085 | 137 | 0 | 58 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 2133
12 | 23 | 17 | 2187 | 550 | 1161 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2187
12 | 23 | 18 | 2158 | 550 | 1133 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2158
12 | 23 | 19 | 2072 | 550 | 1036 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 | 2072
12 | 23 | 20 | 1986 | 550 | 949 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | 1986
12 | 23 | 21 | 1860 | 550 | 820 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 | 1860
12 | 23 | 22 | 1706 | 550 | 663 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 296 | 1706
12 | 23 | 23 | 1539 | 550 | 497 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 294 | 1539
12 | 24 | 0 | 1325 | 550 | 472 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1325
12 | 24 | 1 | 1235 | 550 | 462 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1235
12 | 24 | 2 | 1285 | 550 | 468 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1285
12 | 24 | 3 | 1363 | 550 | 476 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 1363
12 | 24 | 4 | 1369 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 1369
12 | 24 | 5 | 1392 | 550 | 480 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1392
12 | 24 | 6 | 1547 | 550 | 543 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1547
12 | 24 | 7 | 1821 | 550 | 831 | 79 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1821
12 | 24 | 8 | 2145 | 550 | 962 | 71 | 0 | 58 | 82 | 0 | 0 | 0 | 131 | 291 | 2145
12 | 24 | 9 | 2301 | 550 | 1173 | 68 | 0 | 58 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 2301
12 | 24 | 10 | 2288 | 550 | 1133 | 68 | 0 | 58 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2288
12 | 24 | 11 | 2256 | 550 | 1122 | 68 | 0 | 58 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2256
12 | 24 | 12 | 2103 | 550 | 983 | 68 | 0 | 58 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2103
12 | 24 | 13 | 2170 | 550 | 1079 | 71 | 0 | 58 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2170
12 | 24 | 14 | 2124 | 550 | 1052 | 79 | 0 | 58 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2124
12 | 24 | 15 | 2071 | 550 | 1007 | 105 | 0 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2071
12 | 24 | 16 | 2117 | 550 | 1072 | 137 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2117
12 | 24 | 17 | 2082 | 550 | 1046 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 2082
12 | 24 | 18 | 2029 | 550 | 995 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2029
12 | 24 | 19 | 1950 | 550 | 912 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1950
12 | 24 | 20 | 1868 | 550 | 834 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 1868
12 | 24 | 21 | 1779 | 550 | 746 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | 1779
12 | 24 | 22 | 1616 | 550 | 579 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | 1616
12 | 24 | 23 | 1459 | 550 | 487 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 225 | 1459
12 | 25 | 0 | 1278 | 550 | 467 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 1278
12 | 25 | 1 | 1197 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | -1 | 1197
12 | 25 | 2 | 1217 | 550 | 460 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1217
12 | 25 | 3 | 1284 | 550 | 467 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1284
12 | 25 | 4 | 1287 | 550 | 468 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1287
12 | 25 | 5 | 1286 | 550 | 468 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1286
12 | 25 | 6 | 1411 | 550 | 482 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | 1411
12 | 25 | 7 | 1698 | 550 | 695 | 79 | 0 | 58 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 1698
12 | 25 | 8 | 2055 | 550 | 1038 | 71 | 0 | 58 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | 2055
12 | 25 | 9 | 2269 | 550 | 1246 | 68 | 0 | 58 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 2269
12 | 25 | 10 | 2262 | 550 | 1222 | 68 | 0 | 58 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 2262
12 | 25 | 11 | 2232 | 550 | 726 | 68 | 0 | 58 | 93 | 0 | 4 | 0 | 453 | 280 | 2232
12 | 25 | 12 | 2099 | 550 | 1041 | 68 | 0 | 58 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2099
12 | 25 | 13 | 2166 | 550 | 1112 | 71 | 0 | 58 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2166
12 | 25 | 14 | 2123 | 550 | 1072 | 79 | 0 | 58 | 75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2123
12 | 25 | 15 | 2069 | 550 | 1017 | 105 | 0 | 58 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2069
12 | 25 | 16 | 2089 | 550 | 1034 | 137 | 0 | 58 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 288 | 2089
12 | 25 | 17 | 2064 | 550 | 995 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 310 | 2064
12 | 25 | 18 | 2027 | 550 | 947 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 320 | 2027
12 | 25 | 19 | 1970 | 550 | 881 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 328 | 1970
12 | 25 | 20 | 1917 | 550 | 830 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 326 | 1917
12 | 25 | 21 | 1845 | 550 | 736 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 351 | 1845
12 | 25 | 22 | 1702 | 550 | 595 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 349 | 1702
12 | 25 | 23 | 1565 | 550 | 500 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 172 | 135 | 1565
12 | 26 | 0 | 1373 | 550 | 478 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 1373
12 | 26 | 1 | 1293 | 550 | 469 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 1293
12 | 26 | 2 | 1365 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 1365
12 | 26 | 3 | 1447 | 550 | 486 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 204 | 1447
12 | 26 | 4 | 1471 | 550 | 489 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 225 | 1471
12 | 26 | 5 | 1532 | 550 | 499 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1532
12 | 26 | 6 | 1720 | 550 | 715 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 1720
12 | 26 | 7 | 1985 | 550 | 989 | 79 | 0 | 58 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 1985
12 | 26 | 8 | 2340 | 550 | 1250 | 71 | 0 | 58 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 281 | 2340
12 | 26 | 9 | 2455 | 550 | 1229 | 68 | 0 | 58 | 256 | 0 | 13 | 0 | 0 | 281 | 2455
12 | 26 | 10 | 2397 | 550 | 1082 | 68 | 0 | 58 | 345 | 0 | 13 | 0 | 0 | 281 | 2397
12 | 26 | 11 | 2377 | 550 | 1072 | 68 | 0 | 58 | 336 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2377
12 | 26 | 12 | 2238 | 550 | 987 | 68 | 0 | 58 | 282 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2238
12 | 26 | 13 | 2257 | 550 | 1017 | 71 | 0 | 58 | 268 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2257
12 | 26 | 14 | 2177 | 550 | 992 | 79 | 0 | 58 | 203 | 0 | 14 | 0 | 0 | 281 | 2177
12 | 26 | 15 | 2181 | 550 | 1065 | 105 | 0 | 58 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | 284 | 2181
12 | 26 | 16 | 2259 | 550 | 1185 | 137 | 0 | 58 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 299 | 2259
12 | 26 | 17 | 2355 | 550 | 1305 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 294 | 2355
12 | 26 | 18 | 2347 | 550 | 1309 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 284 | 2347
12 | 26 | 19 | 2295 | 550 | 1261 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 281 | 2295
12 | 26 | 20 | 2239 | 550 | 1208 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2239
12 | 26 | 21 | 2127 | 550 | 1096 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2127
12 | 26 | 22 | 1938 | 550 | 909 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1938
12 | 26 | 23 | 1811 | 550 | 782 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1811
12 | 27 | 0 | 1631 | 550 | 611 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 271 | 1631
12 | 27 | 1 | 1499 | 550 | 492 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 258 | 1499
12 | 27 | 2 | 1531 | 550 | 496 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 270 | 1531
12 | 27 | 3 | 1542 | 550 | 524 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 269 | 1542
12 | 27 | 4 | 1509 | 550 | 493 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 267 | 1509
12 | 27 | 5 | 1464 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 326 | 0 | 1464
12 | 27 | 6 | 1602 | 550 | 610 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 1602
12 | 27 | 7 | 1808 | 550 | 821 | 79 | 0 | 58 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1808
12 | 27 | 8 | 2013 | 550 | 918 | 71 | 0 | 58 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 2013
12 | 27 | 9 | 2036 | 550 | 777 | 68 | 0 | 58 | 299 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2036
12 | 27 | 10 | 1915 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 436 | 0 | 4 | 0 | 94 | 316 | 1915
12 | 27 | 11 | 1817 | 550 | 413 | 68 | 0 | 58 | 511 | 0 | 4 | 0 | -20 | 233 | 1817
12 | 27 | 12 | 1726 | 550 | 402 | 68 | 0 | 58 | 488 | 0 | 3 | 0 | -79 | 236 | 1726
12 | 27 | 13 | 1689 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 394 | 0 | 4 | 0 | 22 | 201 | 1689
12 | 27 | 14 | 1653 | 550 | 510 | 79 | 0 | 58 | 261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 190 | 1653
12 | 27 | 15 | 1655 | 550 | 540 | 105 | 0 | 58 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | 1655
12 | 27 | 16 | 1771 | 550 | 727 | 137 | 0 | 58 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 276 | 1771
12 | 27 | 17 | 1948 | 550 | 924 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1948
12 | 27 | 18 | 1989 | 550 | 966 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 273 | 1989
12 | 27 | 19 | 1968 | 550 | 887 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 284 | 1968
12 | 27 | 20 | 1929 | 550 | 905 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1929
12 | 27 | 21 | 1841 | 550 | 817 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 274 | 1841
12 | 27 | 22 | 1691 | 550 | 656 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 285 | 1691
12 | 27 | 23 | 1549 | 550 | 507 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 292 | 1549
12 | 28 | 0 | 1389 | 550 | 479 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 161 | 1389
12 | 28 | 1 | 1306 | 550 | 470 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 1306
12 | 28 | 2 | 1339 | 550 | 474 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 116 | 1339
12 | 28 | 3 | 1377 | 550 | 478 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 149 | 1377
12 | 28 | 4 | 1334 | 550 | 473 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 1334
12 | 28 | 5 | 1282 | 550 | 467 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1282
12 | 28 | 6 | 1330 | 550 | 473 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 139 | 1330
12 | 28 | 7 | 1500 | 550 | 509 | 79 | 0 | 58 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1500
12 | 28 | 8 | 1673 | 550 | 556 | 71 | 0 | 58 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 296 | 1673
12 | 28 | 9 | 1670 | 550 | 396 | 68 | 0 | 58 | 310 | 0 | 2 | 0 | -20 | 306 | 1670
12 | 28 | 10 | 1585 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 446 | 0 | 2 | 0 | -398 | 470 | 1585
12 | 28 | 11 | 1467 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 550 | 0 | 2 | 0 | -474 | 324 | 1467
12 | 28 | 12 | 1405 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 541 | 0 | 2 | 0 | -475 | 272 | 1405
12 | 28 | 13 | 1346 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 464 | 0 | 2 | 0 | -476 | 288 | 1346
12 | 28 | 14 | 1298 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 321 | 0 | 2 | 0 | -419 | 318 | 1298
12 | 28 | 15 | 1320 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 153 | 0 | 1 | 0 | -15 | 79 | 1320
12 | 28 | 16 | 1476 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 25 | 0 | 1 | 0 | 159 | 157 | 1476
12 | 28 | 17 | 1748 | 550 | 521 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 282 | 1748
12 | 28 | 18 | 1826 | 550 | 799 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1826
12 | 28 | 19 | 1842 | 550 | 811 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1842
12 | 28 | 20 | 1816 | 550 | 783 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1816
12 | 28 | 21 | 1744 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 273 | 1744
12 | 28 | 22 | 1597 | 550 | 556 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1597
12 | 28 | 23 | 1479 | 550 | 490 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1479
12 | 29 | 0 | 1324 | 550 | 472 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1324
12 | 29 | 1 | 1255 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11 | 1255
12 | 29 | 2 | 1297 | 550 | 469 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1297
12 | 29 | 3 | 1332 | 550 | 473 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1332
12 | 29 | 4 | 1307 | 550 | 470 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1307
12 | 29 | 5 | 1305 | 550 | 470 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1305
12 | 29 | 6 | 1426 | 550 | 484 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1426
12 | 29 | 7 | 1643 | 550 | 584 | 79 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1643
12 | 29 | 8 | 1815 | 550 | 643 | 71 | 0 | 58 | 148 | 0 | 0 | 0 | 210 | 135 | 1815
12 | 29 | 9 | 1778 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 335 | 0 | 0 | 0 | 24 | 354 | 1778
12 | 29 | 10 | 1612 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 503 | 0 | 0 | 0 | -300 | 344 | 1612
12 | 29 | 11 | 1479 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 594 | 0 | 0 | 0 | -474 | 294 | 1479
12 | 29 | 12 | 1391 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 589 | 0 | 0 | 0 | -475 | 212 | 1391
12 | 29 | 13 | 1326 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 489 | 0 | 1 | 0 | -477 | 245 | 1326
12 | 29 | 14 | 1266 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 311 | 0 | 1 | 0 | -409 | 287 | 1266
12 | 29 | 15 | 1310 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 134 | 0 | 0 | 0 | 14 | 60 | 1310
12 | 29 | 16 | 1455 | 550 | 487 | 137 | 0 | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | 1455
12 | 29 | 17 | 1661 | 550 | 527 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388 | 1661
12 | 29 | 18 | 1699 | 550 | 578 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 | 1699
12 | 29 | 19 | 1676 | 550 | 563 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367 | 1676
12 | 29 | 20 | 1625 | 550 | 519 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 1625
12 | 29 | 21 | 1498 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 2 | 1498
12 | 29 | 22 | 1343 | 550 | 474 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1343
12 | 29 | 23 | 1219 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 1219
12 | 30 | 0 | 1087 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -57 | 1087
12 | 30 | 1 | 1030 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -113 | 1030
12 | 30 | 2 | 1070 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -74 | 1070
12 | 30 | 3 | 1112 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -32 | 1112
12 | 30 | 4 | 1106 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -38 | 1106
12 | 30 | 5 | 1081 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -63 | 1081
12 | 30 | 6 | 1105 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -8 | 1105
12 | 30 | 7 | 1231 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 | 121 | 13 | 1231
12 | 30 | 8 | 1419 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 129 | 0 | 2 | 0 | 212 | 8 | 1419
12 | 30 | 9 | 1437 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 285 | 0 | 2 | 0 | -36 | 121 | 1437
12 | 30 | 10 | 1344 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 396 | 0 | 2 | 0 | -349 | 230 | 1344
12 | 30 | 11 | 1331 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 441 | 0 | 2 | 0 | -477 | 300 | 1331
12 | 30 | 12 | 1322 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 391 | 0 | 4 | 0 | -477 | 339 | 1322
12 | 30 | 13 | 1263 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 320 | 0 | 3 | 0 | -478 | 350 | 1263
12 | 30 | 14 | 1190 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 243 | 0 | 2 | 0 | -347 | 216 | 1190
12 | 30 | 15 | 1194 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 121 | 0 | 2 | 0 | -12 | -19 | 1194
12 | 30 | 16 | 1313 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 21 | 0 | 3 | 0 | 124 | 31 | 1313
12 | 30 | 17 | 1523 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 379 | 5 | 1523
12 | 30 | 18 | 1591 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 433 | 18 | 1591
12 | 30 | 19 | 1590 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 433 | 18 | 1590
12 | 30 | 20 | 1556 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 201 | 216 | 1556
12 | 30 | 21 | 1457 | 550 | 487 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 219 | 1457
12 | 30 | 22 | 1325 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 159 | 25 | 1325
12 | 30 | 23 | 1215 | 550 | 424 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 33 | 1215
12 | 31 | 0 | 1102 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | -49 | 1102
12 | 31 | 1 | 1053 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | -97 | 1053
12 | 31 | 2 | 1094 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | -58 | 1094
12 | 31 | 3 | 1126 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -28 | 1126
12 | 31 | 4 | 1118 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | -34 | 1118
12 | 31 | 5 | 1109 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | -42 | 1109
12 | 31 | 6 | 1146 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 25 | 1146
12 | 31 | 7 | 1256 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 15 | 0 | 7 | 0 | 120 | 38 | 1256
12 | 31 | 8 | 1397 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 122 | 0 | 7 | 0 | 16 | 184 | 1397
12 | 31 | 9 | 1386 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 293 | 0 | 6 | 0 | -341 | 363 | 1386
12 | 31 | 10 | 1281 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 444 | 0 | 6 | 0 | -478 | 244 | 1281
12 | 31 | 11 | 1261 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 471 | 0 | 6 | 0 | -478 | 197 | 1261
12 | 31 | 12 | 1247 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 402 | 0 | 7 | 0 | -478 | 251 | 1247
12 | 31 | 13 | 1224 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 280 | 0 | 7 | 0 | -479 | 348 | 1224
12 | 31 | 14 | 1162 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 196 | 0 | 9 | 0 | -480 | 361 | 1162
12 | 31 | 15 | 1221 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 111 | 0 | 9 | 0 | -101 | 100 | 1221
12 | 31 | 16 | 1383 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 20 | 0 | 8 | 0 | 158 | 63 | 1383
12 | 31 | 17 | 1627 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 206 | 279 | 1627
12 | 31 | 18 | 1680 | 550 | 637 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 291 | 1680
12 | 31 | 19 | 1652 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 366 | 144 | 1652
12 | 31 | 20 | 1608 | 550 | 573 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 1608
12 | 31 | 21 | 1536 | 550 | 496 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 139 | 146 | 1536
12 | 31 | 22 | 1441 | 550 | 485 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | 156 | 1441
12 | 31 | 23 | 1401 | 550 | 481 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 166 | 1401
1 | 1 | 0 | 1416 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 259 | 1416
1 | 1 | 1 | 1367 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 183 | 41 | 1367
1 | 1 | 2 | 1373 | 550 | 478 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 141 | 1373
1 | 1 | 3 | 1371 | 550 | 477 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 140 | 1371
1 | 1 | 4 | 1343 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 183 | 17 | 1343
1 | 1 | 5 | 1308 | 550 | 470 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 1308
1 | 1 | 6 | 1315 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 | 146 | 1315
1 | 1 | 7 | 1384 | 550 | 514 | 76 | 0 | 58 | 16 | 0 | 9 | 0 | 16 | 145 | 1384
1 | 1 | 8 | 1448 | 550 | 469 | 68 | 0 | 58 | 149 | 0 | 9 | 0 | 3 | 142 | 1448
1 | 1 | 9 | 1419 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 341 | 0 | 7 | 0 | -338 | 347 | 1419
1 | 1 | 10 | 1369 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 475 | 0 | 7 | 0 | -476 | 301 | 1369
1 | 1 | 11 | 1338 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 503 | 0 | 6 | 0 | -476 | 243 | 1338
1 | 1 | 12 | 1328 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 431 | 0 | 6 | 0 | -477 | 306 | 1328
1 | 1 | 13 | 1312 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 326 | 0 | 6 | 0 | -477 | 392 | 1312
1 | 1 | 14 | 1301 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 223 | 0 | 6 | 0 | -372 | 371 | 1301
1 | 1 | 15 | 1338 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 125 | 0 | 7 | 0 | -15 | 124 | 1338
1 | 1 | 16 | 1415 | 550 | 482 | 135 | 0 | 58 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 163 | 1415
1 | 1 | 17 | 1526 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 253 | 135 | 1526
1 | 1 | 18 | 1554 | 550 | 498 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 307 | 1554
1 | 1 | 19 | 1554 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 196 | 218 | 1554
1 | 1 | 20 | 1553 | 550 | 600 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 202 | 1553
1 | 1 | 21 | 1542 | 550 | 497 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 296 | 1542
1 | 1 | 22 | 1489 | 550 | 491 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1489
1 | 1 | 23 | 1429 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 275 | 1429
1 | 2 | 0 | 1342 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 196 | 9 | 1342
1 | 2 | 1 | 1304 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 161 | 7 | 1304
1 | 2 | 2 | 1332 | 550 | 473 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 112 | 1332
1 | 2 | 3 | 1346 | 550 | 475 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 123 | 1346
1 | 2 | 4 | 1327 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 189 | -1 | 1327
1 | 2 | 5 | 1305 | 550 | 470 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 1305
1 | 2 | 6 | 1327 | 550 | 472 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 140 | 1327
1 | 2 | 7 | 1425 | 550 | 484 | 76 | 0 | 58 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 233 | 1425
1 | 2 | 8 | 1525 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 141 | 0 | 7 | 0 | 32 | 280 | 1525
1 | 2 | 9 | 1538 | 550 | 440 | 65 | 0 | 58 | 312 | 0 | 7 | 0 | 10 | 96 | 1538
1 | 2 | 10 | 1490 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 447 | 0 | 8 | 0 | -157 | 130 | 1490
1 | 2 | 11 | 1447 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 508 | 0 | 7 | 0 | -433 | 303 | 1447
1 | 2 | 12 | 1444 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 462 | 0 | 6 | 0 | -468 | 382 | 1444
1 | 2 | 13 | 1422 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 366 | 0 | 7 | 0 | -353 | 337 | 1422
1 | 2 | 14 | 1414 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 253 | 0 | 9 | 0 | -94 | 173 | 1414
1 | 2 | 15 | 1456 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 104 | 0 | 9 | 0 | 77 | 169 | 1456
1 | 2 | 16 | 1554 | 550 | 502 | 135 | 0 | 58 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 1554
1 | 2 | 17 | 1689 | 550 | 658 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1689
1 | 2 | 18 | 1731 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 312 | 278 | 1731
1 | 2 | 19 | 1734 | 550 | 704 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 1734
1 | 2 | 20 | 1731 | 550 | 702 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1731
1 | 2 | 21 | 1708 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 289 | 280 | 1708
1 | 2 | 22 | 1637 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 220 | 279 | 1637
1 | 2 | 23 | 1581 | 550 | 553 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 1581
1 | 3 | 0 | 1485 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 203 | 145 | 1485
1 | 3 | 1 | 1421 | 550 | 483 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 189 | 1421
1 | 3 | 2 | 1424 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 191 | 1424
1 | 3 | 3 | 1424 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 190 | 1424
1 | 3 | 4 | 1394 | 550 | 480 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 163 | 1394
1 | 3 | 5 | 1371 | 550 | 477 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | 1371
1 | 3 | 6 | 1398 | 550 | 480 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 203 | 1398
1 | 3 | 7 | 1511 | 550 | 493 | 76 | 0 | 58 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 312 | 1511
1 | 3 | 8 | 1634 | 550 | 532 | 68 | 0 | 58 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 301 | 1634
1 | 3 | 9 | 1648 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 266 | 0 | 6 | 0 | 54 | 260 | 1648
1 | 3 | 10 | 1619 | 550 | 390 | 65 | 0 | 58 | 397 | 0 | 6 | 0 | -438 | 591 | 1619
1 | 3 | 11 | 1566 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 468 | 0 | 7 | 0 | -355 | 384 | 1566
1 | 3 | 12 | 1519 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 454 | 0 | 8 | 0 | -399 | 394 | 1519
1 | 3 | 13 | 1481 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 358 | 0 | 9 | 0 | -226 | 275 | 1481
1 | 3 | 14 | 1469 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 227 | 0 | 8 | 0 | -233 | 394 | 1469
1 | 3 | 15 | 1483 | 550 | 443 | 100 | 0 | 58 | 130 | 0 | 7 | 0 | 8 | 187 | 1483
1 | 3 | 16 | 1553 | 550 | 498 | 135 | 0 | 58 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 281 | 1553
1 | 3 | 17 | 1685 | 550 | 584 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 349 | 1685
1 | 3 | 18 | 1729 | 550 | 637 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 340 | 1729
1 | 3 | 19 | 1722 | 550 | 689 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1722
1 | 3 | 20 | 1703 | 550 | 628 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 321 | 1703
1 | 3 | 21 | 1660 | 550 | 583 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 324 | 1660
1 | 3 | 22 | 1578 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 292 | 145 | 1578
1 | 3 | 23 | 1505 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 220 | 144 | 1505
1 | 4 | 0 | 1408 | 550 | 482 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 176 | 1408
1 | 4 | 1 | 1355 | 550 | 476 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 131 | 1355
1 | 4 | 2 | 1374 | 550 | 478 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 148 | 1374
1 | 4 | 3 | 1386 | 550 | 479 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1386
1 | 4 | 4 | 1369 | 550 | 477 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 145 | 1369
1 | 4 | 5 | 1350 | 550 | 415 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 178 | 1350
1 | 4 | 6 | 1374 | 550 | 478 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 185 | 1374
1 | 4 | 7 | 1476 | 550 | 496 | 76 | 0 | 58 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 1476
1 | 4 | 8 | 1594 | 550 | 504 | 68 | 0 | 58 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1594
1 | 4 | 9 | 1629 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 264 | 0 | 4 | 0 | 21 | 278 | 1629
1 | 4 | 10 | 1615 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 312 | 0 | 4 | 0 | 20 | 217 | 1615
1 | 4 | 11 | 1609 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 271 | 0 | 4 | 0 | -20 | 292 | 1609
1 | 4 | 12 | 1612 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 213 | 0 | 4 | 0 | -20 | 353 | 1612
1 | 4 | 13 | 1602 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 177 | 0 | 4 | 0 | -20 | 376 | 1602
1 | 4 | 14 | 1594 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 134 | 0 | 6 | 0 | 20 | 361 | 1594
1 | 4 | 15 | 1608 | 550 | 505 | 100 | 0 | 58 | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 309 | 1608
1 | 4 | 16 | 1662 | 550 | 542 | 135 | 0 | 58 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 353 | 1662
1 | 4 | 17 | 1765 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 294 | 336 | 1765
1 | 4 | 18 | 1802 | 550 | 778 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 1802
1 | 4 | 19 | 1794 | 550 | 526 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 362 | 161 | 1794
1 | 4 | 20 | 1765 | 550 | 746 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1765
1 | 4 | 21 | 1703 | 550 | 684 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1703
1 | 4 | 22 | 1586 | 550 | 530 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312 | 1586
1 | 4 | 23 | 1490 | 550 | 491 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 1490
1 | 5 | 0 | 1381 | 550 | 479 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | 1381
1 | 5 | 1 | 1332 | 550 | 473 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1332
1 | 5 | 2 | 1358 | 550 | 476 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 1358
1 | 5 | 3 | 1385 | 550 | 479 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 161 | 1385
1 | 5 | 4 | 1397 | 550 | 480 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 172 | 1397
1 | 5 | 5 | 1432 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 1432
1 | 5 | 6 | 1570 | 550 | 536 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325 | 1570
1 | 5 | 7 | 1766 | 550 | 789 | 76 | 0 | 58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1766
1 | 5 | 8 | 1983 | 550 | 547 | 68 | 0 | 58 | 100 | 0 | 1 | 0 | 379 | 280 | 1983
1 | 5 | 9 | 2061 | 550 | 856 | 65 | 0 | 58 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2061
1 | 5 | 10 | 2051 | 550 | 710 | 65 | 0 | 58 | 387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2051
1 | 5 | 11 | 2006 | 550 | 630 | 65 | 0 | 58 | 423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2006
1 | 5 | 12 | 1928 | 550 | 519 | 65 | 0 | 58 | 383 | 0 | 2 | 0 | 4 | 347 | 1928
1 | 5 | 13 | 1940 | 550 | 542 | 68 | 0 | 58 | 345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 375 | 1940
1 | 5 | 14 | 1920 | 550 | 572 | 76 | 0 | 58 | 281 | 0 | 4 | 0 | 38 | 341 | 1920
1 | 5 | 15 | 1919 | 550 | 778 | 100 | 0 | 58 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1919
1 | 5 | 16 | 1961 | 550 | 904 | 135 | 0 | 58 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 278 | 1961
1 | 5 | 17 | 1990 | 550 | 961 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1990
1 | 5 | 18 | 1990 | 550 | 961 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 1990
1 | 5 | 19 | 1961 | 550 | 929 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 1961
1 | 5 | 20 | 1916 | 550 | 884 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 1916
1 | 5 | 21 | 1851 | 550 | 819 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 1851
1 | 5 | 22 | 1743 | 550 | 696 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 294 | 1743
1 | 5 | 23 | 1644 | 550 | 611 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1644
1 | 6 | 0 | 1539 | 550 | 497 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 290 | 1539
1 | 6 | 1 | 1498 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 82 | 276 | 1498
1 | 6 | 2 | 1529 | 550 | 496 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 283 | 1529
1 | 6 | 3 | 1563 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 410 | 15 | 1563
1 | 6 | 4 | 1575 | 550 | 532 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 295 | 1575
1 | 6 | 5 | 1611 | 550 | 573 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 289 | 1611
1 | 6 | 6 | 1763 | 550 | 768 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 1763
1 | 6 | 7 | 1946 | 550 | 960 | 76 | 0 | 58 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 1946
1 | 6 | 8 | 2135 | 550 | 1042 | 68 | 0 | 58 | 130 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2135
1 | 6 | 9 | 2195 | 550 | 947 | 65 | 0 | 58 | 289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2195
1 | 6 | 10 | 2124 | 550 | 662 | 65 | 0 | 58 | 416 | 0 | 6 | 0 | 0 | 367 | 2124
1 | 6 | 11 | 2087 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 479 | 0 | 6 | 0 | 95 | 445 | 2087
1 | 6 | 12 | 1970 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 485 | 0 | 6 | 0 | 27 | 390 | 1970
1 | 6 | 13 | 2010 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 430 | 0 | 7 | 0 | 59 | 449 | 2010
1 | 6 | 14 | 2004 | 550 | 631 | 76 | 0 | 58 | 331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 354 | 2004
1 | 6 | 15 | 2011 | 550 | 850 | 100 | 0 | 58 | 169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2011
1 | 6 | 16 | 2070 | 550 | 1011 | 135 | 0 | 58 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2070
1 | 6 | 17 | 2125 | 550 | 1101 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2125
1 | 6 | 18 | 2134 | 550 | 1112 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 2134
1 | 6 | 19 | 2102 | 550 | 1078 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2102
1 | 6 | 20 | 2063 | 550 | 1041 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2063
1 | 6 | 21 | 1997 | 550 | 974 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1997
1 | 6 | 22 | 1880 | 550 | 857 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1880
1 | 6 | 23 | 1786 | 550 | 762 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1786
1 | 7 | 0 | 1679 | 550 | 659 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1679
1 | 7 | 1 | 1639 | 550 | 620 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1639
1 | 7 | 2 | 1659 | 550 | 640 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1659
1 | 7 | 3 | 1663 | 550 | 639 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1663
1 | 7 | 4 | 1658 | 550 | 636 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1658
1 | 7 | 5 | 1690 | 550 | 666 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1690
1 | 7 | 6 | 1840 | 550 | 842 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 286 | 1840
1 | 7 | 7 | 2041 | 550 | 1061 | 76 | 0 | 58 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2041
1 | 7 | 8 | 2257 | 550 | 1184 | 68 | 0 | 58 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2257
1 | 7 | 9 | 2321 | 550 | 1049 | 65 | 0 | 58 | 311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | 2321
1 | 7 | 10 | 2200 | 550 | 582 | 65 | 0 | 58 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 2200
1 | 7 | 11 | 2102 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 612 | 0 | 0 | 0 | 30 | 398 | 2102
1 | 7 | 12 | 1975 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 622 | 0 | 0 | 0 | 28 | 263 | 1975
1 | 7 | 13 | 1988 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 556 | 0 | 1 | 0 | 28 | 338 | 1988
1 | 7 | 14 | 1964 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 410 | 0 | 1 | 0 | 193 | 287 | 1964
1 | 7 | 15 | 1962 | 550 | 728 | 100 | 0 | 58 | 206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319 | 1962
1 | 7 | 16 | 2024 | 550 | 938 | 135 | 0 | 58 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 | 2024
1 | 7 | 17 | 2084 | 550 | 1036 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 2084
1 | 7 | 18 | 2099 | 550 | 1058 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2099
1 | 7 | 19 | 2074 | 550 | 1051 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2074
1 | 7 | 20 | 2027 | 550 | 1004 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2027
1 | 7 | 21 | 1950 | 550 | 925 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 1950
1 | 7 | 22 | 1830 | 550 | 798 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 1830
1 | 7 | 23 | 1716 | 550 | 670 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 | 1716
1 | 8 | 0 | 1595 | 550 | 549 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 299 | 1595
1 | 8 | 1 | 1540 | 550 | 497 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 276 | 1540
1 | 8 | 2 | 1554 | 550 | 513 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 294 | 1554
1 | 8 | 3 | 1582 | 550 | 548 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 286 | 1582
1 | 8 | 4 | 1590 | 550 | 555 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 287 | 1590
1 | 8 | 5 | 1628 | 550 | 599 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1628
1 | 8 | 6 | 1767 | 550 | 771 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1767
1 | 8 | 7 | 1948 | 550 | 961 | 76 | 0 | 58 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1948
1 | 8 | 8 | 2150 | 550 | 1057 | 68 | 0 | 58 | 127 | 0 | 9 | 0 | 0 | 281 | 2150
1 | 8 | 9 | 2224 | 550 | 972 | 65 | 0 | 58 | 290 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2224
1 | 8 | 10 | 2154 | 550 | 802 | 65 | 0 | 58 | 390 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2154
1 | 8 | 11 | 2144 | 550 | 777 | 65 | 0 | 58 | 402 | 0 | 11 | 0 | 0 | 281 | 2144
1 | 8 | 12 | 2070 | 550 | 737 | 65 | 0 | 58 | 347 | 0 | 12 | 0 | 0 | 301 | 2070
1 | 8 | 13 | 2123 | 550 | 827 | 68 | 0 | 58 | 327 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2123
1 | 8 | 14 | 2135 | 550 | 903 | 76 | 0 | 58 | 255 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2135
1 | 8 | 15 | 2153 | 550 | 1015 | 100 | 0 | 58 | 138 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2153
1 | 8 | 16 | 2214 | 550 | 1149 | 135 | 0 | 58 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2214
1 | 8 | 17 | 2278 | 550 | 1242 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2278
1 | 8 | 18 | 2281 | 550 | 1245 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2281
1 | 8 | 19 | 2243 | 550 | 1208 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2243
1 | 8 | 20 | 2187 | 550 | 1153 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2187
1 | 8 | 21 | 2099 | 550 | 1067 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2099
1 | 8 | 22 | 1961 | 550 | 930 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1961
1 | 8 | 23 | 1843 | 550 | 813 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 1843
1 | 9 | 0 | 1722 | 550 | 694 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1722
1 | 9 | 1 | 1664 | 550 | 636 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 275 | 1664
1 | 9 | 2 | 1674 | 550 | 646 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1674
1 | 9 | 3 | 1686 | 550 | 658 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1686
1 | 9 | 4 | 1676 | 550 | 647 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 277 | 1676
1 | 9 | 5 | 1711 | 550 | 680 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1711
1 | 9 | 6 | 1888 | 550 | 893 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 281 | 1888
1 | 9 | 7 | 2093 | 550 | 1111 | 76 | 0 | 58 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2093
1 | 9 | 8 | 2287 | 550 | 1206 | 68 | 0 | 58 | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2287
1 | 9 | 9 | 2363 | 550 | 1136 | 65 | 0 | 58 | 272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2363
1 | 9 | 10 | 2275 | 550 | 832 | 65 | 0 | 58 | 418 | 0 | 2 | 0 | 0 | 350 | 2275
1 | 9 | 11 | 2230 | 550 | 638 | 65 | 0 | 58 | 471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 446 | 2230
1 | 9 | 12 | 2120 | 550 | 493 | 65 | 0 | 58 | 421 | 0 | 3 | 0 | 30 | 500 | 2120
1 | 9 | 13 | 2130 | 550 | 626 | 68 | 0 | 58 | 388 | 0 | 3 | 0 | 0 | 437 | 2130
1 | 9 | 14 | 2086 | 550 | 673 | 76 | 0 | 58 | 339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 387 | 2086
1 | 9 | 15 | 2070 | 550 | 880 | 100 | 0 | 58 | 199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2070
1 | 9 | 16 | 2135 | 550 | 1069 | 135 | 0 | 58 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 2135
1 | 9 | 17 | 2193 | 550 | 1169 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2193
1 | 9 | 18 | 2206 | 550 | 1184 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2206
1 | 9 | 19 | 2176 | 550 | 1153 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2176
1 | 9 | 20 | 2133 | 550 | 1111 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2133
1 | 9 | 21 | 2071 | 550 | 1041 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2071
1 | 9 | 22 | 1954 | 550 | 908 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1954
1 | 9 | 23 | 1869 | 550 | 811 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1869
1 | 10 | 0 | 1763 | 550 | 714 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 | 1763
1 | 10 | 1 | 1700 | 550 | 659 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 1700
1 | 10 | 2 | 1697 | 550 | 659 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | 1697
1 | 10 | 3 | 1690 | 550 | 514 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 300 | 1690
1 | 10 | 4 | 1670 | 550 | 619 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307 | 1670
1 | 10 | 5 | 1655 | 550 | 583 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 327 | 1655
1 | 10 | 6 | 1721 | 550 | 676 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 335 | 1721
1 | 10 | 7 | 1843 | 550 | 812 | 76 | 0 | 58 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 1843
1 | 10 | 8 | 1971 | 550 | 782 | 68 | 0 | 58 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354 | 1971
1 | 10 | 9 | 1955 | 550 | 544 | 65 | 0 | 58 | 368 | 0 | 2 | 0 | 0 | 368 | 1955
1 | 10 | 10 | 1860 | 550 | 418 | 65 | 0 | 58 | 537 | 0 | 4 | 0 | -233 | 461 | 1860
1 | 10 | 11 | 1774 | 550 | 408 | 65 | 0 | 58 | 621 | 0 | 7 | 0 | -446 | 511 | 1774
1 | 10 | 12 | 1693 | 550 | 399 | 65 | 0 | 58 | 609 | 0 | 10 | 0 | -471 | 473 | 1693
1 | 10 | 13 | 1664 | 550 | 395 | 68 | 0 | 58 | 550 | 0 | 10 | 0 | -463 | 496 | 1664
1 | 10 | 14 | 1615 | 550 | 390 | 76 | 0 | 58 | 405 | 0 | 9 | 0 | -164 | 291 | 1615
1 | 10 | 15 | 1601 | 550 | 411 | 100 | 0 | 58 | 208 | 0 | 8 | 0 | 75 | 191 | 1601
1 | 10 | 16 | 1652 | 550 | 510 | 135 | 0 | 58 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 347 | 1652
1 | 10 | 17 | 1752 | 550 | 670 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 332 | 1752
1 | 10 | 18 | 1782 | 550 | 702 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 330 | 1782
1 | 10 | 19 | 1760 | 550 | 695 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 316 | 1760
1 | 10 | 20 | 1725 | 550 | 644 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 332 | 1725
1 | 10 | 21 | 1665 | 550 | 575 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 341 | 1665
1 | 10 | 22 | 1574 | 550 | 501 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 324 | 1574
1 | 10 | 23 | 1493 | 550 | 491 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 253 | 1493
1 | 11 | 0 | 1410 | 550 | 482 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 180 | 1410
1 | 11 | 1 | 1369 | 550 | 477 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 1369
1 | 11 | 2 | 1395 | 550 | 480 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 1395
1 | 11 | 3 | 1425 | 550 | 527 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1425
1 | 11 | 4 | 1418 | 550 | 483 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 185 | 1418
1 | 11 | 5 | 1387 | 550 | 479 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 155 | 1387
1 | 11 | 6 | 1409 | 550 | 482 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 207 | 1409
1 | 11 | 7 | 1502 | 550 | 498 | 76 | 0 | 58 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 294 | 1502
1 | 11 | 8 | 1629 | 550 | 539 | 68 | 0 | 58 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 289 | 1629
1 | 11 | 9 | 1688 | 550 | 514 | 65 | 0 | 58 | 283 | 0 | 11 | 0 | 0 | 207 | 1688
1 | 11 | 10 | 1675 | 550 | 397 | 65 | 0 | 58 | 402 | 0 | 11 | 0 | -20 | 212 | 1675
1 | 11 | 11 | 1678 | 550 | 397 | 65 | 0 | 58 | 452 | 0 | 11 | 0 | -20 | 165 | 1678
1 | 11 | 12 | 1687 | 550 | 398 | 65 | 0 | 58 | 430 | 0 | 10 | 0 | -36 | 212 | 1687
1 | 11 | 13 | 1662 | 550 | 395 | 68 | 0 | 58 | 406 | 0 | 9 | 0 | -84 | 260 | 1662
1 | 11 | 14 | 1660 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 329 | 0 | 9 | 0 | 70 | 179 | 1660
1 | 11 | 15 | 1701 | 550 | 528 | 100 | 0 | 58 | 178 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 1701
1 | 11 | 16 | 1820 | 550 | 752 | 135 | 0 | 58 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 278 | 1820
1 | 11 | 17 | 1993 | 550 | 962 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 278 | 1993
1 | 11 | 18 | 2068 | 550 | 1037 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 278 | 2068
1 | 11 | 19 | 2074 | 550 | 1045 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 277 | 2074
1 | 11 | 20 | 2068 | 550 | 1040 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 2068
1 | 11 | 21 | 2015 | 550 | 988 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 2015
1 | 11 | 22 | 1907 | 550 | 880 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 1907
1 | 11 | 23 | 1823 | 550 | 796 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 275 | 1823
1 | 12 | 0 | 1729 | 550 | 705 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 272 | 1729
1 | 12 | 1 | 1671 | 550 | 648 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 272 | 1671
1 | 12 | 2 | 1673 | 550 | 651 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 271 | 1673
1 | 12 | 3 | 1667 | 550 | 645 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 271 | 1667
1 | 12 | 4 | 1642 | 550 | 620 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 273 | 1642
1 | 12 | 5 | 1634 | 550 | 611 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 275 | 1634
1 | 12 | 6 | 1723 | 550 | 733 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1723
1 | 12 | 7 | 1872 | 550 | 890 | 76 | 0 | 58 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1872
1 | 12 | 8 | 2022 | 550 | 922 | 68 | 0 | 58 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 2022
1 | 12 | 9 | 2062 | 550 | 784 | 65 | 0 | 58 | 320 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2062
1 | 12 | 10 | 2009 | 550 | 574 | 65 | 0 | 58 | 470 | 0 | 5 | 0 | 0 | 287 | 2009
1 | 12 | 11 | 1940 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 559 | 0 | 4 | 0 | 27 | 288 | 1940
1 | 12 | 12 | 1843 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 578 | 0 | 3 | 0 | 25 | 175 | 1843
1 | 12 | 13 | 1805 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 550 | 0 | 2 | 0 | 24 | 164 | 1805
1 | 12 | 14 | 1775 | 550 | 524 | 76 | 0 | 58 | 424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1775
1 | 12 | 15 | 1792 | 550 | 551 | 100 | 0 | 58 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1792
1 | 12 | 16 | 1901 | 550 | 806 | 135 | 0 | 58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1901
1 | 12 | 17 | 2063 | 550 | 1034 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2063
1 | 12 | 18 | 2116 | 550 | 1088 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2116
1 | 12 | 19 | 2098 | 550 | 1078 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 2098
1 | 12 | 20 | 2066 | 550 | 1046 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 2066
1 | 12 | 21 | 2008 | 550 | 978 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2008
1 | 12 | 22 | 1858 | 550 | 817 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1858
1 | 12 | 23 | 1760 | 550 | 708 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1760
1 | 13 | 0 | 1648 | 550 | 605 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 1648
1 | 13 | 1 | 1602 | 550 | 561 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1602
1 | 13 | 2 | 1618 | 550 | 582 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 1618
1 | 13 | 3 | 1634 | 550 | 599 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 1634
1 | 13 | 4 | 1620 | 550 | 579 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 296 | 1620
1 | 13 | 5 | 1656 | 550 | 615 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 294 | 1656
1 | 13 | 6 | 1830 | 550 | 838 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1830
1 | 13 | 7 | 2041 | 550 | 606 | 76 | 0 | 58 | 16 | 0 | 3 | 0 | 453 | 279 | 2041
1 | 13 | 8 | 2221 | 550 | 1137 | 68 | 0 | 58 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 2221
1 | 13 | 9 | 2291 | 550 | 1110 | 65 | 0 | 58 | 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2291
1 | 13 | 10 | 2268 | 550 | 1079 | 65 | 0 | 58 | 232 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 2268
1 | 13 | 11 | 2252 | 550 | 847 | 65 | 0 | 58 | 275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 454 | 2252
1 | 13 | 12 | 2120 | 550 | 644 | 65 | 0 | 58 | 323 | 0 | 5 | 0 | 0 | 475 | 2120
1 | 13 | 13 | 2120 | 550 | 634 | 68 | 0 | 58 | 328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 476 | 2120
1 | 13 | 14 | 2080 | 550 | 652 | 76 | 0 | 58 | 293 | 0 | 7 | 0 | 0 | 444 | 2080
1 | 13 | 15 | 2071 | 550 | 906 | 100 | 0 | 58 | 170 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2071
1 | 13 | 16 | 2098 | 550 | 1024 | 135 | 0 | 58 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2098
1 | 13 | 17 | 2142 | 550 | 1114 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2142
1 | 13 | 18 | 2149 | 550 | 1119 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 2149
1 | 13 | 19 | 2111 | 550 | 1079 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2111
1 | 13 | 20 | 2057 | 550 | 1024 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2057
1 | 13 | 21 | 1985 | 550 | 954 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 1985
1 | 13 | 22 | 1872 | 550 | 842 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 1872
1 | 13 | 23 | 1762 | 550 | 726 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 285 | 1762
1 | 14 | 0 | 1648 | 550 | 592 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 305 | 1648
1 | 14 | 1 | 1598 | 550 | 544 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 304 | 1598
1 | 14 | 2 | 1620 | 550 | 567 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 303 | 1620
1 | 14 | 3 | 1648 | 550 | 608 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 289 | 1648
1 | 14 | 4 | 1654 | 550 | 617 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 285 | 1654
1 | 14 | 5 | 1685 | 550 | 652 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 1685
1 | 14 | 6 | 1847 | 550 | 850 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 1847
1 | 14 | 7 | 2039 | 550 | 1051 | 76 | 0 | 58 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2039
1 | 14 | 8 | 2230 | 550 | 1126 | 68 | 0 | 58 | 141 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2230
1 | 14 | 9 | 2296 | 550 | 964 | 65 | 0 | 58 | 308 | 0 | 8 | 0 | 63 | 280 | 2296
1 | 14 | 10 | 2211 | 550 | 638 | 65 | 0 | 58 | 441 | 0 | 8 | 0 | 0 | 451 | 2211
1 | 14 | 11 | 2168 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 499 | 0 | 9 | 0 | 35 | 563 | 2168
1 | 14 | 12 | 2062 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 489 | 0 | 8 | 0 | 29 | 474 | 2062
1 | 14 | 13 | 2094 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 447 | 0 | 9 | 0 | 30 | 543 | 2094
1 | 14 | 14 | 2073 | 550 | 558 | 76 | 0 | 58 | 355 | 0 | 8 | 0 | 22 | 446 | 2073
1 | 14 | 15 | 2066 | 550 | 870 | 100 | 0 | 58 | 201 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2066
1 | 14 | 16 | 2123 | 550 | 1046 | 135 | 0 | 58 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2123
1 | 14 | 17 | 2186 | 550 | 1160 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2186
1 | 14 | 18 | 2200 | 550 | 1175 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2200
1 | 14 | 19 | 2170 | 550 | 693 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 453 | 280 | 2170
1 | 14 | 20 | 2129 | 550 | 1105 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2129
1 | 14 | 21 | 2068 | 550 | 1044 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2068
1 | 14 | 22 | 1943 | 550 | 921 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1943
1 | 14 | 23 | 1838 | 550 | 815 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1838
1 | 15 | 0 | 1736 | 550 | 712 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1736
1 | 15 | 1 | 1685 | 550 | 665 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1685
1 | 15 | 2 | 1703 | 550 | 675 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284 | 1703
1 | 15 | 3 | 1715 | 550 | 679 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1715
1 | 15 | 4 | 1704 | 550 | 672 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1704
1 | 15 | 5 | 1746 | 550 | 706 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1746
1 | 15 | 6 | 1936 | 550 | 542 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 282 | 1936
1 | 15 | 7 | 2127 | 550 | 1136 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2127
1 | 15 | 8 | 2277 | 550 | 1168 | 68 | 0 | 58 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 2277
1 | 15 | 9 | 2319 | 550 | 1058 | 65 | 0 | 58 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2319
1 | 15 | 10 | 2230 | 550 | 857 | 65 | 0 | 58 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 2230
1 | 15 | 11 | 2156 | 550 | 649 | 65 | 0 | 58 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 2156
1 | 15 | 12 | 2036 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 475 | 0 | 1 | 0 | 82 | 416 | 2036
1 | 15 | 13 | 2098 | 550 | 560 | 68 | 0 | 58 | 400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 460 | 2098
1 | 15 | 14 | 2076 | 550 | 668 | 76 | 0 | 58 | 310 | 0 | 3 | 0 | 0 | 411 | 2076
1 | 15 | 15 | 2042 | 550 | 813 | 100 | 0 | 58 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 338 | 2042
1 | 15 | 16 | 2074 | 550 | 956 | 135 | 0 | 58 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 333 | 2074
1 | 15 | 17 | 2117 | 550 | 1055 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 316 | 2117
1 | 15 | 18 | 2114 | 550 | 1059 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 308 | 2114
1 | 15 | 19 | 2059 | 550 | 1008 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 305 | 2059
1 | 15 | 20 | 2003 | 550 | 954 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 303 | 2003
1 | 15 | 21 | 1923 | 550 | 877 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 301 | 1923
1 | 15 | 22 | 1802 | 550 | 745 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 | 1802
1 | 15 | 23 | 1696 | 550 | 635 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 316 | 1696
1 | 16 | 0 | 1579 | 550 | 501 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 317 | 1579
1 | 16 | 1 | 1527 | 550 | 495 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 1527
1 | 16 | 2 | 1550 | 550 | 498 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 1550
1 | 16 | 3 | 1569 | 550 | 510 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | 1569
1 | 16 | 4 | 1581 | 550 | 521 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 315 | 1581
1 | 16 | 5 | 1616 | 550 | 562 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 309 | 1616
1 | 16 | 6 | 1746 | 550 | 716 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 318 | 1746
1 | 16 | 7 | 1911 | 550 | 900 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 305 | 1911
1 | 16 | 8 | 2081 | 550 | 943 | 68 | 0 | 58 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 302 | 2081
1 | 16 | 9 | 2118 | 550 | 738 | 65 | 0 | 58 | 372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 | 2118
1 | 16 | 10 | 2034 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 541 | 0 | 1 | 0 | 39 | 391 | 2034
1 | 16 | 11 | 1962 | 550 | 429 | 65 | 0 | 58 | 635 | 0 | 2 | 0 | -164 | 387 | 1962
1 | 16 | 12 | 1843 | 550 | 416 | 65 | 0 | 58 | 655 | 0 | 2 | 0 | -366 | 463 | 1843
1 | 16 | 13 | 1875 | 550 | 419 | 68 | 0 | 58 | 594 | 0 | 1 | 0 | -267 | 452 | 1875
1 | 16 | 14 | 1851 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 449 | 0 | 1 | 0 | 25 | 303 | 1851
1 | 16 | 15 | 1835 | 550 | 549 | 100 | 0 | 58 | 238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339 | 1835
1 | 16 | 16 | 1868 | 550 | 787 | 135 | 0 | 58 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1868
1 | 16 | 17 | 1914 | 550 | 890 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1914
1 | 16 | 18 | 1928 | 550 | 464 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 440 | 280 | 1928
1 | 16 | 19 | 1900 | 550 | 877 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1900
1 | 16 | 20 | 1859 | 550 | 835 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1859
1 | 16 | 21 | 1799 | 550 | 776 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1799
1 | 16 | 22 | 1710 | 550 | 688 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1710
1 | 16 | 23 | 1630 | 550 | 607 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1630
1 | 17 | 0 | 1551 | 550 | 536 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1551
1 | 17 | 1 | 1515 | 550 | 500 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1515
1 | 17 | 2 | 1550 | 550 | 536 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1550
1 | 17 | 3 | 1577 | 550 | 562 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1577
1 | 17 | 4 | 1568 | 550 | 551 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1568
1 | 17 | 5 | 1552 | 550 | 498 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 1552
1 | 17 | 6 | 1592 | 550 | 567 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1592
1 | 17 | 7 | 1705 | 550 | 655 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1705
1 | 17 | 8 | 1835 | 550 | 618 | 68 | 0 | 58 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 1835
1 | 17 | 9 | 1851 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 377 | 0 | 0 | 0 | 79 | 333 | 1851
1 | 17 | 10 | 1766 | 550 | 407 | 65 | 0 | 58 | 547 | 0 | 1 | 0 | -261 | 399 | 1766
1 | 17 | 11 | 1694 | 550 | 399 | 65 | 0 | 58 | 647 | 0 | 2 | 0 | -471 | 444 | 1694
1 | 17 | 12 | 1615 | 550 | 390 | 65 | 0 | 58 | 662 | 0 | 2 | 0 | -471 | 359 | 1615
1 | 17 | 13 | 1601 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 595 | 0 | 2 | 0 | -471 | 410 | 1601
1 | 17 | 14 | 1576 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 445 | 0 | 3 | 0 | -342 | 397 | 1576
1 | 17 | 15 | 1556 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 229 | 0 | 2 | 0 | -19 | 247 | 1556
1 | 17 | 16 | 1600 | 550 | 504 | 135 | 0 | 58 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 297 | 1600
1 | 17 | 17 | 1690 | 550 | 628 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 | 1690
1 | 17 | 18 | 1732 | 550 | 680 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 307 | 1732
1 | 17 | 19 | 1728 | 550 | 677 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 306 | 1728
1 | 17 | 20 | 1701 | 550 | 651 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 1701
1 | 17 | 21 | 1656 | 550 | 613 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 1656
1 | 17 | 22 | 1576 | 550 | 531 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 1576
1 | 17 | 23 | 1508 | 550 | 493 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1508
1 | 18 | 0 | 1429 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | 1429
1 | 18 | 1 | 1403 | 550 | 481 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1403
1 | 18 | 2 | 1427 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 1427
1 | 18 | 3 | 1465 | 550 | 488 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233 | 1465
1 | 18 | 4 | 1457 | 550 | 487 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 225 | 1457
1 | 18 | 5 | 1438 | 550 | 485 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 207 | 1438
1 | 18 | 6 | 1458 | 550 | 487 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 260 | 1458
1 | 18 | 7 | 1530 | 550 | 515 | 76 | 0 | 58 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 312 | 1530
1 | 18 | 8 | 1598 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 164 | 0 | 1 | 0 | 368 | 0 | 1598
1 | 18 | 9 | 1602 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 378 | 0 | 0 | 0 | -20 | 182 | 1602
1 | 18 | 10 | 1551 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 539 | 0 | 0 | 0 | -472 | 422 | 1551
1 | 18 | 11 | 1515 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 629 | 0 | 0 | 0 | -473 | 297 | 1515
1 | 18 | 12 | 1482 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 651 | 0 | 0 | 0 | -474 | 243 | 1482
1 | 18 | 13 | 1449 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 597 | 0 | 0 | 0 | -474 | 261 | 1449
1 | 18 | 14 | 1424 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 457 | 0 | 0 | 0 | -475 | 369 | 1424
1 | 18 | 15 | 1425 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 247 | 0 | 0 | 0 | -17 | 98 | 1425
1 | 18 | 16 | 1501 | 550 | 492 | 135 | 0 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1501
1 | 18 | 17 | 1660 | 550 | 580 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1660
1 | 18 | 18 | 1739 | 550 | 681 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1739
1 | 18 | 19 | 1750 | 550 | 706 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1750
1 | 18 | 20 | 1741 | 550 | 702 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1741
1 | 18 | 21 | 1691 | 550 | 650 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1691
1 | 18 | 22 | 1604 | 550 | 559 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1604
1 | 18 | 23 | 1532 | 550 | 496 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1532
1 | 19 | 0 | 1453 | 550 | 487 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1453
1 | 19 | 1 | 1429 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1429
1 | 19 | 2 | 1478 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 131 | 1478
1 | 19 | 3 | 1502 | 550 | 492 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1502
1 | 19 | 4 | 1518 | 550 | 494 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277 | 1518
1 | 19 | 5 | 1576 | 550 | 545 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1576
1 | 19 | 6 | 1740 | 550 | 751 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1740
1 | 19 | 7 | 1936 | 550 | 953 | 76 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1936
1 | 19 | 8 | 2121 | 550 | 979 | 68 | 0 | 58 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 2121
1 | 19 | 9 | 2172 | 550 | 797 | 65 | 0 | 58 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2172
1 | 19 | 10 | 2088 | 550 | 559 | 65 | 0 | 58 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2088
1 | 19 | 11 | 2009 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 589 | 0 | 0 | 0 | 28 | 330 | 2009
1 | 19 | 12 | 1885 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 602 | 0 | 1 | 0 | 26 | 194 | 1885
1 | 19 | 13 | 1901 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 564 | 0 | 1 | 0 | 26 | 245 | 1901
1 | 19 | 14 | 1873 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 434 | 0 | 0 | 0 | 26 | 340 | 1873
1 | 19 | 15 | 1843 | 550 | 590 | 100 | 0 | 58 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1843
1 | 19 | 16 | 1874 | 550 | 793 | 135 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1874
1 | 19 | 17 | 1932 | 550 | 907 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1932
1 | 19 | 18 | 1953 | 550 | 567 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 284 | 1953
1 | 19 | 19 | 1912 | 550 | 889 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1912
1 | 19 | 20 | 1859 | 550 | 816 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 1859
1 | 19 | 21 | 1792 | 550 | 738 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 | 1792
1 | 19 | 22 | 1680 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432 | 115 | 1680
1 | 19 | 23 | 1578 | 550 | 507 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 324 | 1578
1 | 20 | 0 | 1464 | 550 | 488 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 226 | 1464
1 | 20 | 1 | 1425 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 191 | 1425
1 | 20 | 2 | 1465 | 550 | 488 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 228 | 1465
1 | 20 | 3 | 1498 | 550 | 492 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 256 | 1498
1 | 20 | 4 | 1504 | 550 | 493 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 259 | 1504
1 | 20 | 5 | 1539 | 550 | 497 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 288 | 1539
1 | 20 | 6 | 1657 | 550 | 650 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 289 | 1657
1 | 20 | 7 | 1830 | 550 | 837 | 76 | 0 | 58 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 1830
1 | 20 | 8 | 2050 | 550 | 966 | 68 | 0 | 58 | 117 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2050
1 | 20 | 9 | 2143 | 550 | 933 | 65 | 0 | 58 | 247 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2143
1 | 20 | 10 | 2105 | 550 | 795 | 65 | 0 | 58 | 347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2105
1 | 20 | 11 | 2100 | 550 | 709 | 65 | 0 | 58 | 427 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2100
1 | 20 | 12 | 2030 | 550 | 680 | 65 | 0 | 58 | 384 | 0 | 12 | 0 | 0 | 281 | 2030
1 | 20 | 13 | 2111 | 550 | 846 | 68 | 0 | 58 | 297 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2111
1 | 20 | 14 | 2140 | 550 | 954 | 76 | 0 | 58 | 210 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2140
1 | 20 | 15 | 2158 | 550 | 1041 | 100 | 0 | 58 | 115 | 0 | 13 | 0 | 0 | 281 | 2158
1 | 20 | 16 | 2235 | 550 | 1167 | 135 | 0 | 58 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2235
1 | 20 | 17 | 2289 | 550 | 1255 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2289
1 | 20 | 18 | 2300 | 550 | 1266 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2300
1 | 20 | 19 | 2252 | 550 | 1218 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2252
1 | 20 | 20 | 2201 | 550 | 1167 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2201
1 | 20 | 21 | 2119 | 550 | 1085 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2119
1 | 20 | 22 | 1993 | 550 | 959 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 1993
1 | 20 | 23 | 1886 | 550 | 852 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 1886
1 | 21 | 0 | 1777 | 550 | 747 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 1777
1 | 21 | 1 | 1730 | 550 | 701 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 276 | 1730
1 | 21 | 2 | 1741 | 550 | 711 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 1741
1 | 21 | 3 | 1750 | 550 | 720 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1750
1 | 21 | 4 | 1748 | 550 | 718 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 1748
1 | 21 | 5 | 1789 | 550 | 758 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 1789
1 | 21 | 6 | 1986 | 550 | 990 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1986
1 | 21 | 7 | 2203 | 550 | 1219 | 76 | 0 | 58 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2203
1 | 21 | 8 | 2413 | 550 | 1309 | 68 | 0 | 58 | 147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2413
1 | 21 | 9 | 2428 | 550 | 1141 | 65 | 0 | 58 | 332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2428
1 | 21 | 10 | 2317 | 550 | 889 | 65 | 0 | 58 | 474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2317
1 | 21 | 11 | 2262 | 550 | 814 | 65 | 0 | 58 | 493 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2262
1 | 21 | 12 | 2160 | 550 | 751 | 65 | 0 | 58 | 453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 2160
1 | 21 | 13 | 2203 | 550 | 865 | 68 | 0 | 58 | 380 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2203
1 | 21 | 14 | 2214 | 550 | 974 | 76 | 0 | 58 | 273 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2214
1 | 21 | 15 | 2235 | 550 | 1084 | 100 | 0 | 58 | 158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 281 | 2235
1 | 21 | 16 | 2302 | 550 | 1228 | 135 | 0 | 58 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2302
1 | 21 | 17 | 2343 | 550 | 1313 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2343
1 | 21 | 18 | 2356 | 550 | 1322 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2356
1 | 21 | 19 | 2319 | 550 | 1284 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2319
1 | 21 | 20 | 2282 | 550 | 1248 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2282
1 | 21 | 21 | 2208 | 550 | 1173 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2208
1 | 21 | 22 | 2069 | 550 | 1034 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2069
1 | 21 | 23 | 1959 | 550 | 924 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 1959
1 | 22 | 0 | 1834 | 550 | 797 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 282 | 1834
1 | 22 | 1 | 1775 | 550 | 733 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 286 | 1775
1 | 22 | 2 | 1786 | 550 | 750 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 1786
1 | 22 | 3 | 1802 | 550 | 769 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 277 | 1802
1 | 22 | 4 | 1789 | 550 | 757 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 277 | 1789
1 | 22 | 5 | 1838 | 550 | 804 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 1838
1 | 22 | 6 | 2038 | 550 | 1037 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 281 | 2038
1 | 22 | 7 | 2257 | 550 | 1266 | 76 | 0 | 58 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2257
1 | 22 | 8 | 2450 | 550 | 1353 | 68 | 0 | 58 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2450
1 | 22 | 9 | 2555 | 550 | 1324 | 65 | 0 | 58 | 266 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2555
1 | 22 | 10 | 2490 | 550 | 1167 | 65 | 0 | 58 | 358 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2490
1 | 22 | 11 | 2419 | 550 | 1054 | 65 | 0 | 58 | 399 | 0 | 12 | 0 | 0 | 281 | 2419
1 | 22 | 12 | 2290 | 550 | 932 | 65 | 0 | 58 | 391 | 0 | 12 | 0 | 0 | 282 | 2290
1 | 22 | 13 | 2320 | 550 | 999 | 68 | 0 | 58 | 353 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2320
1 | 22 | 14 | 2301 | 550 | 1031 | 76 | 0 | 58 | 296 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2301
1 | 22 | 15 | 2286 | 550 | 1114 | 100 | 0 | 58 | 173 | 0 | 10 | 0 | 0 | 281 | 2286
1 | 22 | 16 | 2342 | 550 | 1259 | 135 | 0 | 58 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2342
1 | 22 | 17 | 2405 | 550 | 1371 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2405
1 | 22 | 18 | 2425 | 550 | 1393 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 278 | 2425
1 | 22 | 19 | 2388 | 550 | 1356 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2388
1 | 22 | 20 | 2335 | 550 | 1302 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2335
1 | 22 | 21 | 2266 | 550 | 1233 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2266
1 | 22 | 22 | 2112 | 550 | 1079 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2112
1 | 22 | 23 | 1999 | 550 | 966 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 1999
1 | 23 | 0 | 1873 | 550 | 844 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 276 | 1873
1 | 23 | 1 | 1803 | 550 | 773 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1803
1 | 23 | 2 | 1808 | 550 | 780 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1808
1 | 23 | 3 | 1801 | 550 | 773 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1801
1 | 23 | 4 | 1794 | 550 | 766 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1794
1 | 23 | 5 | 1838 | 550 | 807 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1838
1 | 23 | 6 | 2043 | 550 | 1047 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 281 | 2043
1 | 23 | 7 | 2266 | 550 | 1276 | 76 | 0 | 58 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2266
1 | 23 | 8 | 2446 | 550 | 1321 | 68 | 0 | 58 | 161 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2446
1 | 23 | 9 | 2514 | 550 | 1208 | 65 | 0 | 58 | 344 | 0 | 8 | 0 | 0 | 281 | 2514
1 | 23 | 10 | 2441 | 550 | 1000 | 65 | 0 | 58 | 479 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2441
1 | 23 | 11 | 2368 | 550 | 869 | 65 | 0 | 58 | 537 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2368
1 | 23 | 12 | 2242 | 550 | 710 | 65 | 0 | 58 | 534 | 0 | 9 | 0 | 0 | 316 | 2242
1 | 23 | 13 | 2261 | 550 | 841 | 68 | 0 | 58 | 457 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2261
1 | 23 | 14 | 2236 | 550 | 926 | 76 | 0 | 58 | 338 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2236
1 | 23 | 15 | 2231 | 550 | 1043 | 100 | 0 | 58 | 191 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2231
1 | 23 | 16 | 2276 | 550 | 1191 | 135 | 0 | 58 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2276
1 | 23 | 17 | 2322 | 550 | 1291 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2322
1 | 23 | 18 | 2328 | 550 | 1300 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 278 | 2328
1 | 23 | 19 | 2281 | 550 | 1252 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2281
1 | 23 | 20 | 2243 | 550 | 1216 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2243
1 | 23 | 21 | 2167 | 550 | 1142 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2167
1 | 23 | 22 | 2051 | 550 | 1026 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2051
1 | 23 | 23 | 1951 | 550 | 926 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1951
1 | 24 | 0 | 1834 | 550 | 817 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273 | 1834
1 | 24 | 1 | 1765 | 550 | 749 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 | 1765
1 | 24 | 2 | 1760 | 550 | 745 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1760
1 | 24 | 3 | 1750 | 550 | 735 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1750
1 | 24 | 4 | 1720 | 550 | 703 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273 | 1720
1 | 24 | 5 | 1698 | 550 | 680 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1698
1 | 24 | 6 | 1771 | 550 | 785 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1771
1 | 24 | 7 | 1908 | 550 | 922 | 76 | 0 | 58 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1908
1 | 24 | 8 | 2066 | 550 | 962 | 68 | 0 | 58 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 2066
1 | 24 | 9 | 2126 | 550 | 862 | 65 | 0 | 58 | 307 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2126
1 | 24 | 10 | 2060 | 550 | 648 | 65 | 0 | 58 | 450 | 0 | 4 | 0 | 0 | 285 | 2060
1 | 24 | 11 | 1982 | 550 | 397 | 65 | 0 | 58 | 517 | 0 | 5 | 0 | 44 | 346 | 1982
1 | 24 | 12 | 1929 | 550 | 426 | 65 | 0 | 58 | 458 | 0 | 5 | 0 | -20 | 387 | 1929
1 | 24 | 13 | 1906 | 550 | 537 | 68 | 0 | 58 | 383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 304 | 1906
1 | 24 | 14 | 1893 | 550 | 561 | 76 | 0 | 58 | 275 | 0 | 9 | 0 | 0 | 364 | 1893
1 | 24 | 15 | 1875 | 550 | 714 | 100 | 0 | 58 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 1875
1 | 24 | 16 | 1932 | 550 | 843 | 135 | 0 | 58 | 58 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 1932
1 | 24 | 17 | 2045 | 550 | 1014 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 2045
1 | 24 | 18 | 2095 | 550 | 1064 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2095
1 | 24 | 19 | 2097 | 550 | 1065 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 278 | 2097
1 | 24 | 20 | 2081 | 550 | 1049 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 277 | 2081
1 | 24 | 21 | 2025 | 550 | 995 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 2025
1 | 24 | 22 | 1912 | 550 | 883 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 275 | 1912
1 | 24 | 23 | 1836 | 550 | 806 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1836
1 | 25 | 0 | 1742 | 550 | 715 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 273 | 1742
1 | 25 | 1 | 1688 | 550 | 662 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 271 | 1688
1 | 25 | 2 | 1690 | 550 | 664 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 271 | 1690
1 | 25 | 3 | 1679 | 550 | 654 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 271 | 1679
1 | 25 | 4 | 1641 | 550 | 614 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 273 | 1641
1 | 25 | 5 | 1618 | 550 | 589 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 275 | 1618
1 | 25 | 6 | 1673 | 550 | 677 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 1673
1 | 25 | 7 | 1805 | 550 | 814 | 76 | 0 | 58 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 1805
1 | 25 | 8 | 1959 | 550 | 882 | 68 | 0 | 58 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 1959
1 | 25 | 9 | 2015 | 550 | 819 | 65 | 0 | 58 | 231 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2015
1 | 25 | 10 | 1967 | 550 | 545 | 65 | 0 | 58 | 333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 403 | 1967
1 | 25 | 11 | 1933 | 550 | 426 | 65 | 0 | 58 | 377 | 0 | 13 | 0 | -20 | 464 | 1933
1 | 25 | 12 | 1895 | 550 | 422 | 65 | 0 | 58 | 360 | 0 | 13 | 0 | -37 | 464 | 1895
1 | 25 | 13 | 1849 | 550 | 416 | 68 | 0 | 58 | 351 | 0 | 14 | 0 | -20 | 412 | 1849
1 | 25 | 14 | 1817 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 291 | 0 | 13 | 0 | 24 | 416 | 1817
1 | 25 | 15 | 1827 | 550 | 637 | 100 | 0 | 58 | 164 | 0 | 13 | 0 | 0 | 305 | 1827
1 | 25 | 16 | 1923 | 550 | 818 | 135 | 0 | 58 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | 302 | 1923
1 | 25 | 17 | 2075 | 550 | 1040 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 2075
1 | 25 | 18 | 2147 | 550 | 1113 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 2147
1 | 25 | 19 | 2144 | 550 | 1111 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 2144
1 | 25 | 20 | 2111 | 550 | 1081 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 2111
1 | 25 | 21 | 2037 | 550 | 1011 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 275 | 2037
1 | 25 | 22 | 1909 | 550 | 883 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 1909
1 | 25 | 23 | 1804 | 550 | 779 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 1804
1 | 26 | 0 | 1703 | 550 | 661 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 294 | 1703
1 | 26 | 1 | 1651 | 550 | 625 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 1651
1 | 26 | 2 | 1652 | 550 | 626 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1652
1 | 26 | 3 | 1652 | 550 | 625 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 1652
1 | 26 | 4 | 1645 | 550 | 617 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1645
1 | 26 | 5 | 1689 | 550 | 660 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1689
1 | 26 | 6 | 1893 | 550 | 899 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 281 | 1893
1 | 26 | 7 | 2162 | 550 | 1181 | 76 | 0 | 58 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2162
1 | 26 | 8 | 2448 | 550 | 1413 | 68 | 0 | 58 | 74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2448
1 | 26 | 9 | 2581 | 550 | 1485 | 65 | 0 | 58 | 140 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2581
1 | 26 | 10 | 2544 | 550 | 1391 | 65 | 0 | 58 | 196 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 2544
1 | 26 | 11 | 2504 | 550 | 1329 | 65 | 0 | 58 | 218 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2504
1 | 26 | 12 | 2411 | 550 | 1127 | 65 | 0 | 58 | 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 387 | 2411
1 | 26 | 13 | 2429 | 550 | 1125 | 68 | 0 | 58 | 224 | 0 | 4 | 0 | 0 | 400 | 2429
1 | 26 | 14 | 2369 | 550 | 1172 | 76 | 0 | 58 | 231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2369
1 | 26 | 15 | 2337 | 550 | 1175 | 100 | 0 | 58 | 171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 2337
1 | 26 | 16 | 2374 | 550 | 1295 | 135 | 0 | 58 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2374
1 | 26 | 17 | 2419 | 550 | 1393 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2419
1 | 26 | 18 | 2435 | 550 | 1411 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2435
1 | 26 | 19 | 2382 | 550 | 1357 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2382
1 | 26 | 20 | 2314 | 550 | 1291 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2314
1 | 26 | 21 | 2232 | 550 | 1209 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2232
1 | 26 | 22 | 2082 | 550 | 1059 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2082
1 | 26 | 23 | 1962 | 550 | 939 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1962
1 | 27 | 0 | 1835 | 550 | 816 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1835
1 | 27 | 1 | 1779 | 550 | 759 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1779
1 | 27 | 2 | 1775 | 550 | 756 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1775
1 | 27 | 3 | 1766 | 550 | 746 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1766
1 | 27 | 4 | 1748 | 550 | 727 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1748
1 | 27 | 5 | 1788 | 550 | 765 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1788
1 | 27 | 6 | 1974 | 550 | 985 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1974
1 | 27 | 7 | 2198 | 550 | 1216 | 76 | 0 | 58 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2198
1 | 27 | 8 | 2431 | 550 | 1311 | 68 | 0 | 58 | 118 | 0 | 1 | 0 | 44 | 281 | 2431
1 | 27 | 9 | 2507 | 550 | 1349 | 65 | 0 | 58 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2507
1 | 27 | 10 | 2392 | 550 | 1120 | 65 | 0 | 58 | 316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 2392
1 | 27 | 11 | 2298 | 550 | 891 | 65 | 0 | 58 | 443 | 0 | 2 | 0 | 0 | 289 | 2298
1 | 27 | 12 | 2164 | 550 | 649 | 65 | 0 | 58 | 475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 362 | 2164
1 | 27 | 13 | 2199 | 550 | 787 | 68 | 0 | 58 | 427 | 0 | 8 | 0 | 0 | 301 | 2199
1 | 27 | 14 | 2169 | 550 | 877 | 76 | 0 | 58 | 318 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2169
1 | 27 | 15 | 2150 | 550 | 969 | 100 | 0 | 58 | 184 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2150
1 | 27 | 16 | 2195 | 550 | 1108 | 135 | 0 | 58 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2195
1 | 27 | 17 | 2240 | 550 | 1209 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2240
1 | 27 | 18 | 2257 | 550 | 1229 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2257
1 | 27 | 19 | 2218 | 550 | 1189 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2218
1 | 27 | 20 | 2164 | 550 | 1134 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2164
1 | 27 | 21 | 2078 | 550 | 1047 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2078
1 | 27 | 22 | 1951 | 550 | 920 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 1951
1 | 27 | 23 | 1836 | 550 | 804 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 1836
1 | 28 | 0 | 1724 | 550 | 685 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 286 | 1724
1 | 28 | 1 | 1679 | 550 | 636 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 289 | 1679
1 | 28 | 2 | 1687 | 550 | 647 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 285 | 1687
1 | 28 | 3 | 1697 | 550 | 666 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1697
1 | 28 | 4 | 1692 | 550 | 659 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 1692
1 | 28 | 5 | 1726 | 550 | 691 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 1726
1 | 28 | 6 | 1901 | 550 | 900 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 281 | 1901
1 | 28 | 7 | 2107 | 550 | 1112 | 76 | 0 | 58 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2107
1 | 28 | 8 | 2292 | 550 | 1180 | 68 | 0 | 58 | 147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2292
1 | 28 | 9 | 2370 | 550 | 1120 | 65 | 0 | 58 | 289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 281 | 2370
1 | 28 | 10 | 2326 | 550 | 982 | 65 | 0 | 58 | 368 | 0 | 7 | 0 | 0 | 296 | 2326
1 | 28 | 11 | 2266 | 550 | 889 | 65 | 0 | 58 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 338 | 2266
1 | 28 | 12 | 2164 | 550 | 786 | 65 | 0 | 58 | 342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 358 | 2164
1 | 28 | 13 | 2205 | 550 | 923 | 68 | 0 | 58 | 320 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2205
1 | 28 | 14 | 2188 | 550 | 951 | 76 | 0 | 58 | 267 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2188
1 | 28 | 15 | 2187 | 550 | 1025 | 100 | 0 | 58 | 167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2187
1 | 28 | 16 | 2224 | 550 | 1145 | 135 | 0 | 58 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2224
1 | 28 | 17 | 2262 | 550 | 1236 | 135 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2262
1 | 28 | 18 | 2279 | 550 | 1255 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2279
1 | 28 | 19 | 2236 | 550 | 1210 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2236
1 | 28 | 20 | 2181 | 550 | 1153 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2181
1 | 28 | 21 | 2096 | 550 | 1066 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2096
1 | 28 | 22 | 1968 | 550 | 938 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1968
1 | 28 | 23 | 1853 | 550 | 824 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 1853
1 | 29 | 0 | 1734 | 550 | 710 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 276 | 1734
1 | 29 | 1 | 1689 | 550 | 662 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 277 | 1689
1 | 29 | 2 | 1701 | 550 | 674 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 277 | 1701
1 | 29 | 3 | 1705 | 550 | 679 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1705
1 | 29 | 4 | 1699 | 550 | 671 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1699
1 | 29 | 5 | 1745 | 550 | 713 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 1745
1 | 29 | 6 | 1924 | 550 | 926 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1924
1 | 29 | 7 | 2139 | 550 | 1138 | 76 | 0 | 58 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 281 | 2139
1 | 29 | 8 | 2326 | 550 | 1193 | 68 | 0 | 58 | 170 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2326
1 | 29 | 9 | 2371 | 550 | 1050 | 65 | 0 | 58 | 361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2371
1 | 29 | 10 | 2320 | 550 | 833 | 65 | 0 | 58 | 487 | 0 | 7 | 0 | 0 | 320 | 2320
1 | 29 | 11 | 2278 | 550 | 722 | 65 | 0 | 58 | 483 | 0 | 7 | 0 | 0 | 393 | 2278
1 | 29 | 12 | 2167 | 550 | 568 | 65 | 0 | 58 | 464 | 0 | 11 | 0 | 0 | 451 | 2167
1 | 29 | 13 | 2208 | 550 | 683 | 68 | 0 | 58 | 423 | 0 | 12 | 0 | 0 | 414 | 2208
1 | 29 | 14 | 2180 | 550 | 819 | 76 | 0 | 58 | 336 | 0 | 11 | 0 | 0 | 330 | 2180
1 | 29 | 15 | 2158 | 550 | 948 | 100 | 0 | 58 | 210 | 0 | 11 | 0 | 0 | 281 | 2158
1 | 29 | 16 | 2224 | 550 | 1124 | 135 | 0 | 58 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2224
1 | 29 | 17 | 2287 | 550 | 1253 | 135 | 0 | 58 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2287
1 | 29 | 18 | 2321 | 550 | 1288 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2321
1 | 29 | 19 | 2290 | 550 | 1254 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2290
1 | 29 | 20 | 2251 | 550 | 1215 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2251
1 | 29 | 21 | 2164 | 550 | 1129 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2164
1 | 29 | 22 | 2032 | 550 | 997 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2032
1 | 29 | 23 | 1918 | 550 | 883 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 1918
1 | 30 | 0 | 1794 | 550 | 764 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1794
1 | 30 | 1 | 1737 | 550 | 710 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 1737
1 | 30 | 2 | 1749 | 550 | 723 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1749
1 | 30 | 3 | 1747 | 550 | 722 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 1747
1 | 30 | 4 | 1738 | 550 | 713 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1738
1 | 30 | 5 | 1782 | 550 | 755 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1782
1 | 30 | 6 | 1978 | 550 | 985 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 1978
1 | 30 | 7 | 2197 | 550 | 1207 | 76 | 0 | 58 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2197
1 | 30 | 8 | 2392 | 550 | 1274 | 68 | 0 | 58 | 157 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2392
1 | 30 | 9 | 2438 | 550 | 1148 | 65 | 0 | 58 | 329 | 0 | 7 | 0 | 0 | 281 | 2438
1 | 30 | 10 | 2367 | 550 | 907 | 65 | 0 | 58 | 446 | 0 | 7 | 0 | 0 | 334 | 2367
1 | 30 | 11 | 2300 | 550 | 753 | 65 | 0 | 58 | 467 | 0 | 8 | 0 | 0 | 399 | 2300
1 | 30 | 12 | 2214 | 550 | 679 | 65 | 0 | 58 | 416 | 0 | 9 | 0 | 0 | 437 | 2214
1 | 30 | 13 | 2240 | 550 | 767 | 68 | 0 | 58 | 360 | 0 | 7 | 0 | 0 | 430 | 2240
1 | 30 | 14 | 2230 | 550 | 906 | 76 | 0 | 58 | 306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 327 | 2230
1 | 30 | 15 | 2208 | 550 | 1018 | 100 | 0 | 58 | 194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2208
1 | 30 | 16 | 2261 | 550 | 1167 | 135 | 0 | 58 | 64 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2261
1 | 30 | 17 | 2295 | 550 | 1264 | 135 | 0 | 58 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2295
1 | 30 | 18 | 2313 | 550 | 1284 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2313
1 | 30 | 19 | 2275 | 550 | 1245 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2275
1 | 30 | 20 | 2214 | 550 | 1183 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2214
1 | 30 | 21 | 2130 | 550 | 1100 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2130
1 | 30 | 22 | 2008 | 550 | 979 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2008
1 | 30 | 23 | 1916 | 550 | 884 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 1916
1 | 31 | 0 | 1803 | 550 | 779 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 272 | 1803
1 | 31 | 1 | 1741 | 550 | 718 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 272 | 1741
1 | 31 | 2 | 1739 | 550 | 716 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 271 | 1739
1 | 31 | 3 | 1729 | 550 | 707 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 271 | 1729
1 | 31 | 4 | 1700 | 550 | 677 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 274 | 1700
1 | 31 | 5 | 1695 | 550 | 670 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 1695
1 | 31 | 6 | 1773 | 550 | 783 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1773
1 | 31 | 7 | 1902 | 550 | 915 | 76 | 0 | 58 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1902
1 | 31 | 8 | 2086 | 550 | 1016 | 68 | 0 | 58 | 111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2086
1 | 31 | 9 | 2155 | 550 | 993 | 65 | 0 | 58 | 205 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2155
1 | 31 | 10 | 2109 | 550 | 579 | 65 | 0 | 58 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 560 | 2109
1 | 31 | 11 | 2046 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 340 | 0 | 2 | 0 | 29 | 613 | 2046
1 | 31 | 12 | 1959 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 320 | 0 | 5 | 0 | 27 | 545 | 1959
1 | 31 | 13 | 1930 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 317 | 0 | 5 | 0 | 27 | 516 | 1930
1 | 31 | 14 | 1893 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 278 | 0 | 5 | 0 | 26 | 511 | 1893
1 | 31 | 15 | 1880 | 550 | 558 | 100 | 0 | 58 | 178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 430 | 1880
1 | 31 | 16 | 1922 | 550 | 805 | 135 | 0 | 58 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 305 | 1922
1 | 31 | 17 | 2024 | 550 | 991 | 135 | 0 | 58 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 285 | 2024
1 | 31 | 18 | 2087 | 550 | 1063 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2087
1 | 31 | 19 | 2085 | 550 | 1064 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 2085
1 | 31 | 20 | 2061 | 550 | 1041 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 2061
1 | 31 | 21 | 2008 | 550 | 989 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 2008
1 | 31 | 22 | 1900 | 550 | 881 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1900
1 | 31 | 23 | 1822 | 550 | 803 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1822
2 | 1 | 0 | 1754 | 550 | 728 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1754
2 | 1 | 1 | 1696 | 550 | 670 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1696
2 | 1 | 2 | 1699 | 550 | 515 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 | 270 | 1699
2 | 1 | 3 | 1691 | 550 | 663 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1691
2 | 1 | 4 | 1655 | 550 | 624 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 272 | 1655
2 | 1 | 5 | 1642 | 550 | 609 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 274 | 1642
2 | 1 | 6 | 1694 | 550 | 696 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 275 | 1694
2 | 1 | 7 | 1800 | 550 | 801 | 83 | 0 | 58 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 1800
2 | 1 | 8 | 1889 | 550 | 738 | 74 | 0 | 58 | 186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1889
2 | 1 | 9 | 1881 | 550 | 536 | 70 | 0 | 58 | 387 | 0 | 6 | 0 | 0 | 274 | 1881
2 | 1 | 10 | 1810 | 550 | 412 | 70 | 0 | 58 | 536 | 0 | 6 | 0 | -32 | 210 | 1810
2 | 1 | 11 | 1777 | 550 | 408 | 70 | 0 | 58 | 603 | 0 | 7 | 0 | -206 | 287 | 1777
2 | 1 | 12 | 1736 | 550 | 404 | 70 | 0 | 58 | 570 | 0 | 7 | 0 | -208 | 285 | 1736
2 | 1 | 13 | 1701 | 550 | 400 | 74 | 0 | 58 | 483 | 0 | 8 | 0 | -159 | 287 | 1701
2 | 1 | 14 | 1678 | 550 | 397 | 83 | 0 | 58 | 388 | 0 | 9 | 0 | -85 | 278 | 1678
2 | 1 | 15 | 1704 | 550 | 525 | 112 | 0 | 58 | 234 | 0 | 8 | 0 | 0 | 217 | 1704
2 | 1 | 16 | 1776 | 550 | 642 | 147 | 0 | 58 | 81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 289 | 1776
2 | 1 | 17 | 1924 | 550 | 883 | 147 | 0 | 58 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 275 | 1924
2 | 1 | 18 | 2017 | 550 | 981 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 275 | 2017
2 | 1 | 19 | 2021 | 550 | 985 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 2021
2 | 1 | 20 | 2008 | 550 | 975 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 273 | 2008
2 | 1 | 21 | 1948 | 550 | 917 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 273 | 1948
2 | 1 | 22 | 1825 | 550 | 794 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 273 | 1825
2 | 1 | 23 | 1732 | 550 | 699 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 272 | 1732
2 | 2 | 0 | 1640 | 550 | 600 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1640
2 | 2 | 1 | 1605 | 550 | 565 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 275 | 1605
2 | 2 | 2 | 1624 | 550 | 585 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 1624
2 | 2 | 3 | 1634 | 550 | 596 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1634
2 | 2 | 4 | 1630 | 550 | 591 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 278 | 1630
2 | 2 | 5 | 1698 | 550 | 661 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1698
2 | 2 | 6 | 1901 | 550 | 899 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1901
2 | 2 | 7 | 2137 | 550 | 1135 | 83 | 0 | 58 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2137
2 | 2 | 8 | 2316 | 550 | 1162 | 74 | 0 | 58 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2316
2 | 2 | 9 | 2369 | 550 | 1011 | 70 | 0 | 58 | 399 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2369
2 | 2 | 10 | 2300 | 550 | 664 | 70 | 0 | 58 | 538 | 0 | 2 | 0 | 0 | 418 | 2300
2 | 2 | 11 | 2258 | 550 | 621 | 70 | 0 | 58 | 614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 343 | 2258
2 | 2 | 12 | 2126 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 582 | 0 | 3 | 0 | 172 | 302 | 2126
2 | 2 | 13 | 2151 | 550 | 673 | 74 | 0 | 58 | 514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2151
2 | 2 | 14 | 2128 | 550 | 750 | 83 | 0 | 58 | 405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2128
2 | 2 | 15 | 2127 | 550 | 868 | 112 | 0 | 58 | 257 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2127
2 | 2 | 16 | 2186 | 550 | 1062 | 147 | 0 | 58 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2186
2 | 2 | 17 | 2241 | 550 | 1203 | 147 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2241
2 | 2 | 18 | 2272 | 550 | 1236 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2272
2 | 2 | 19 | 2225 | 550 | 1190 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2225
2 | 2 | 20 | 2177 | 550 | 1139 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2177
2 | 2 | 21 | 2094 | 550 | 1052 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2094
2 | 2 | 22 | 1977 | 550 | 936 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 281 | 1977
2 | 2 | 23 | 1861 | 550 | 819 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1861
2 | 3 | 0 | 1746 | 550 | 707 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 1746
2 | 3 | 1 | 1701 | 550 | 661 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1701
2 | 3 | 2 | 1718 | 550 | 677 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 276 | 1718
2 | 3 | 3 | 1724 | 550 | 682 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1724
2 | 3 | 4 | 1718 | 550 | 675 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 278 | 1718
2 | 3 | 5 | 1773 | 550 | 730 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1773
2 | 3 | 6 | 1964 | 550 | 958 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 1964
2 | 3 | 7 | 2163 | 550 | 1159 | 83 | 0 | 58 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2163
2 | 3 | 8 | 2330 | 550 | 1181 | 74 | 0 | 58 | 180 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2330
2 | 3 | 9 | 2374 | 550 | 1047 | 70 | 0 | 58 | 361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2374
2 | 3 | 10 | 2291 | 550 | 863 | 70 | 0 | 58 | 463 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2291
2 | 3 | 11 | 2246 | 550 | 712 | 70 | 0 | 58 | 493 | 0 | 7 | 0 | 0 | 356 | 2246
2 | 3 | 12 | 2145 | 550 | 406 | 70 | 0 | 58 | 427 | 0 | 7 | 0 | 28 | 599 | 2145
2 | 3 | 13 | 2183 | 550 | 703 | 74 | 0 | 58 | 365 | 0 | 6 | 0 | 0 | 427 | 2183
2 | 3 | 14 | 2165 | 550 | 778 | 83 | 0 | 58 | 297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 394 | 2165
2 | 3 | 15 | 2172 | 550 | 966 | 112 | 0 | 58 | 200 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2172
2 | 3 | 16 | 2205 | 550 | 1084 | 147 | 0 | 58 | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2205
2 | 3 | 17 | 2232 | 550 | 1188 | 147 | 0 | 58 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2232
2 | 3 | 18 | 2255 | 550 | 1216 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2255
2 | 3 | 19 | 2233 | 550 | 1195 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2233
2 | 3 | 20 | 2206 | 550 | 1168 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2206
2 | 3 | 21 | 2143 | 550 | 1106 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2143
2 | 3 | 22 | 2030 | 550 | 994 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2030
2 | 3 | 23 | 1927 | 550 | 890 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1927
2 | 4 | 0 | 1816 | 550 | 783 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1816
2 | 4 | 1 | 1764 | 550 | 731 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1764
2 | 4 | 2 | 1777 | 550 | 745 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1777
2 | 4 | 3 | 1776 | 550 | 744 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1776
2 | 4 | 4 | 1771 | 550 | 737 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1771
2 | 4 | 5 | 1824 | 550 | 789 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1824
2 | 4 | 6 | 2022 | 550 | 1021 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2022
2 | 4 | 7 | 2222 | 550 | 1217 | 83 | 0 | 58 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2222
2 | 4 | 8 | 2379 | 550 | 1215 | 74 | 0 | 58 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2379
2 | 4 | 9 | 2396 | 550 | 1032 | 70 | 0 | 58 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2396
2 | 4 | 10 | 2283 | 550 | 584 | 70 | 0 | 58 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 2283
2 | 4 | 11 | 2185 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 635 | 0 | 0 | 0 | 32 | 451 | 2185
2 | 4 | 12 | 2047 | 550 | 439 | 70 | 0 | 58 | 659 | 0 | 0 | 0 | -249 | 520 | 2047
2 | 4 | 13 | 2064 | 550 | 441 | 74 | 0 | 58 | 638 | 0 | 0 | 0 | -146 | 449 | 2064
2 | 4 | 14 | 2034 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 517 | 0 | 0 | 0 | 29 | 408 | 2034
2 | 4 | 15 | 2018 | 550 | 678 | 112 | 0 | 58 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 2018
2 | 4 | 16 | 2088 | 550 | 945 | 147 | 0 | 58 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2088
2 | 4 | 17 | 2129 | 550 | 1090 | 147 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2129
2 | 4 | 18 | 2176 | 550 | 1141 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2176
2 | 4 | 19 | 2153 | 550 | 1119 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2153
2 | 4 | 20 | 2113 | 550 | 1078 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2113
2 | 4 | 21 | 2042 | 550 | 1007 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2042
2 | 4 | 22 | 1915 | 550 | 880 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1915
2 | 4 | 23 | 1813 | 550 | 778 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1813
2 | 5 | 0 | 1712 | 550 | 681 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1712
2 | 5 | 1 | 1677 | 550 | 646 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1677
2 | 5 | 2 | 1696 | 550 | 664 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1696
2 | 5 | 3 | 1703 | 550 | 671 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1703
2 | 5 | 4 | 1712 | 550 | 678 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1712
2 | 5 | 5 | 1762 | 550 | 725 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1762
2 | 5 | 6 | 1943 | 550 | 942 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1943
2 | 5 | 7 | 2117 | 550 | 1114 | 83 | 0 | 58 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2117
2 | 5 | 8 | 2275 | 550 | 1153 | 74 | 0 | 58 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2275
2 | 5 | 9 | 2344 | 550 | 1097 | 70 | 0 | 58 | 289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2344
2 | 5 | 10 | 2268 | 550 | 912 | 70 | 0 | 58 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2268
2 | 5 | 11 | 2205 | 550 | 754 | 70 | 0 | 58 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 2205
2 | 5 | 12 | 2062 | 550 | 547 | 70 | 0 | 58 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 399 | 2062
2 | 5 | 13 | 2076 | 550 | 490 | 74 | 0 | 58 | 480 | 0 | 0 | 0 | 30 | 394 | 2076
2 | 5 | 14 | 2031 | 550 | 553 | 83 | 0 | 58 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 2031
2 | 5 | 15 | 1999 | 550 | 680 | 112 | 0 | 58 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1999
2 | 5 | 16 | 2022 | 550 | 883 | 147 | 0 | 58 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 2022
2 | 5 | 17 | 2078 | 550 | 1033 | 147 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2078
2 | 5 | 18 | 2122 | 550 | 1086 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2122
2 | 5 | 19 | 2087 | 550 | 1043 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2087
2 | 5 | 20 | 2051 | 550 | 1003 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2051
2 | 5 | 21 | 1976 | 550 | 936 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1976
2 | 5 | 22 | 1863 | 550 | 820 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1863
2 | 5 | 23 | 1769 | 550 | 719 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1769
2 | 6 | 0 | 1664 | 550 | 614 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | 1664
2 | 6 | 1 | 1626 | 550 | 575 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 1626
2 | 6 | 2 | 1654 | 550 | 615 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1654
2 | 6 | 3 | 1664 | 550 | 632 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1664
2 | 6 | 4 | 1663 | 550 | 629 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1663
2 | 6 | 5 | 1704 | 550 | 668 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1704
2 | 6 | 6 | 1860 | 550 | 859 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1860
2 | 6 | 7 | 2031 | 550 | 1028 | 83 | 0 | 58 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2031
2 | 6 | 8 | 2203 | 550 | 1085 | 74 | 0 | 58 | 152 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 2203
2 | 6 | 9 | 2232 | 550 | 932 | 70 | 0 | 58 | 338 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2232
2 | 6 | 10 | 2136 | 550 | 621 | 70 | 0 | 58 | 463 | 0 | 3 | 0 | 0 | 371 | 2136
2 | 6 | 11 | 2079 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 495 | 0 | 6 | 0 | 95 | 416 | 2079
2 | 6 | 12 | 1978 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 481 | 0 | 3 | 0 | 28 | 399 | 1978
2 | 6 | 13 | 2037 | 550 | 421 | 74 | 0 | 58 | 423 | 0 | 4 | 0 | 33 | 474 | 2037
2 | 6 | 14 | 2004 | 550 | 629 | 83 | 0 | 58 | 344 | 0 | 4 | 0 | 0 | 336 | 2004
2 | 6 | 15 | 2003 | 550 | 742 | 112 | 0 | 58 | 222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 315 | 2003
2 | 6 | 16 | 2031 | 550 | 904 | 147 | 0 | 58 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 281 | 2031
2 | 6 | 17 | 2063 | 550 | 1018 | 147 | 0 | 58 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 281 | 2063
2 | 6 | 18 | 2092 | 550 | 1054 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2092
2 | 6 | 19 | 2059 | 550 | 1020 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2059
2 | 6 | 20 | 2013 | 550 | 976 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2013
2 | 6 | 21 | 1935 | 550 | 898 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1935
2 | 6 | 22 | 1824 | 550 | 787 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1824
2 | 6 | 23 | 1742 | 550 | 705 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1742
2 | 7 | 0 | 1635 | 550 | 606 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 270 | 1635
2 | 7 | 1 | 1578 | 550 | 546 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 270 | 1578
2 | 7 | 2 | 1601 | 550 | 569 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 269 | 1601
2 | 7 | 3 | 1611 | 550 | 577 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 270 | 1611
2 | 7 | 4 | 1596 | 550 | 563 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 272 | 1596
2 | 7 | 5 | 1584 | 550 | 552 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 1584
2 | 7 | 6 | 1636 | 550 | 638 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 275 | 1636
2 | 7 | 7 | 1761 | 550 | 770 | 83 | 0 | 58 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | 1761
2 | 7 | 8 | 1947 | 550 | 863 | 74 | 0 | 58 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1947
2 | 7 | 9 | 2006 | 550 | 840 | 70 | 0 | 58 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2006
2 | 7 | 10 | 1976 | 550 | 809 | 70 | 0 | 58 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1976
2 | 7 | 11 | 1902 | 550 | 640 | 70 | 0 | 58 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1902
2 | 7 | 12 | 1865 | 550 | 602 | 70 | 0 | 58 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1865
2 | 7 | 13 | 1822 | 550 | 529 | 74 | 0 | 58 | 342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 267 | 1822
2 | 7 | 14 | 1814 | 550 | 528 | 83 | 0 | 58 | 318 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1814
2 | 7 | 15 | 1808 | 550 | 582 | 112 | 0 | 58 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 | 1808
2 | 7 | 16 | 1837 | 550 | 721 | 147 | 0 | 58 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1837
2 | 7 | 17 | 1934 | 550 | 899 | 147 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1934
2 | 7 | 18 | 1995 | 550 | 965 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1995
2 | 7 | 19 | 1987 | 550 | 955 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1987
2 | 7 | 20 | 1960 | 550 | 928 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 1960
2 | 7 | 21 | 1893 | 550 | 860 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 272 | 1893
2 | 7 | 22 | 1798 | 550 | 762 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 273 | 1798
2 | 7 | 23 | 1711 | 550 | 676 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 271 | 1711
2 | 8 | 0 | 1631 | 550 | 599 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 270 | 1631
2 | 8 | 1 | 1599 | 550 | 566 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 269 | 1599
2 | 8 | 2 | 1619 | 550 | 584 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 270 | 1619
2 | 8 | 3 | 1623 | 550 | 588 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 270 | 1623
2 | 8 | 4 | 1599 | 550 | 562 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 272 | 1599
2 | 8 | 5 | 1585 | 550 | 545 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 275 | 1585
2 | 8 | 6 | 1650 | 550 | 644 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 275 | 1650
2 | 8 | 7 | 1793 | 550 | 786 | 83 | 0 | 58 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 1793
2 | 8 | 8 | 1976 | 550 | 875 | 74 | 0 | 58 | 129 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1976
2 | 8 | 9 | 2115 | 550 | 976 | 70 | 0 | 58 | 171 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2115
2 | 8 | 10 | 2157 | 550 | 1023 | 70 | 0 | 58 | 164 | 0 | 11 | 0 | 0 | 281 | 2157
2 | 8 | 11 | 2152 | 550 | 1089 | 70 | 0 | 58 | 158 | 0 | 11 | 0 | 0 | 216 | 2152
2 | 8 | 12 | 2151 | 550 | 1033 | 70 | 0 | 58 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2151
2 | 8 | 13 | 2118 | 550 | 980 | 74 | 0 | 58 | 155 | 0 | 11 | 0 | 0 | 290 | 2118
2 | 8 | 14 | 2089 | 550 | 923 | 83 | 0 | 58 | 162 | 0 | 11 | 0 | 0 | 302 | 2089
2 | 8 | 15 | 2077 | 550 | 914 | 112 | 0 | 58 | 132 | 0 | 10 | 0 | 0 | 301 | 2077
2 | 8 | 16 | 2116 | 550 | 1011 | 147 | 0 | 58 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 286 | 2116
2 | 8 | 17 | 2258 | 550 | 1215 | 147 | 0 | 58 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 275 | 2258
2 | 8 | 18 | 2350 | 550 | 1309 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 276 | 2350
2 | 8 | 19 | 2344 | 550 | 1304 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 274 | 2344
2 | 8 | 20 | 2316 | 550 | 1276 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 274 | 2316
2 | 8 | 21 | 2240 | 550 | 1202 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 272 | 2240
2 | 8 | 22 | 2092 | 550 | 1054 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 273 | 2092
2 | 8 | 23 | 1980 | 550 | 943 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 272 | 1980
2 | 9 | 0 | 1852 | 550 | 810 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 1852
2 | 9 | 1 | 1792 | 550 | 749 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1792
2 | 9 | 2 | 1783 | 550 | 740 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1783
2 | 9 | 3 | 1784 | 550 | 741 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1784
2 | 9 | 4 | 1779 | 550 | 734 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 1779
2 | 9 | 5 | 1848 | 550 | 802 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 1848
2 | 9 | 6 | 2069 | 550 | 1059 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2069
2 | 9 | 7 | 2321 | 550 | 1317 | 83 | 0 | 58 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2321
2 | 9 | 8 | 2578 | 550 | 1460 | 74 | 0 | 58 | 149 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2578
2 | 9 | 9 | 2725 | 550 | 1502 | 70 | 0 | 58 | 259 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2725
2 | 9 | 10 | 2651 | 550 | 1337 | 70 | 0 | 58 | 350 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2651
2 | 9 | 11 | 2577 | 550 | 1222 | 70 | 0 | 58 | 391 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2577
2 | 9 | 12 | 2423 | 550 | 1061 | 70 | 0 | 58 | 395 | 0 | 8 | 0 | 0 | 281 | 2423
2 | 9 | 13 | 2433 | 550 | 1075 | 74 | 0 | 58 | 387 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2433
2 | 9 | 14 | 2379 | 550 | 1104 | 83 | 0 | 58 | 294 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2379
2 | 9 | 15 | 2338 | 550 | 1126 | 112 | 0 | 58 | 203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2338
2 | 9 | 16 | 2364 | 550 | 1233 | 147 | 0 | 58 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2364
2 | 9 | 17 | 2382 | 550 | 1336 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2382
2 | 9 | 18 | 2416 | 550 | 1377 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2416
2 | 9 | 19 | 2374 | 550 | 1334 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2374
2 | 9 | 20 | 2314 | 550 | 1276 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2314
2 | 9 | 21 | 2235 | 550 | 1199 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2235
2 | 9 | 22 | 2095 | 550 | 1060 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2095
2 | 9 | 23 | 1990 | 550 | 955 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1990
2 | 10 | 0 | 1860 | 550 | 829 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1860
2 | 10 | 1 | 1806 | 550 | 775 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1806
2 | 10 | 2 | 1817 | 550 | 786 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1817
2 | 10 | 3 | 1818 | 550 | 787 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1818
2 | 10 | 4 | 1815 | 550 | 782 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1815
2 | 10 | 5 | 1881 | 550 | 414 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 280 | 1881
2 | 10 | 6 | 2084 | 550 | 1084 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2084
2 | 10 | 7 | 2279 | 550 | 1270 | 83 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2279
2 | 10 | 8 | 2475 | 550 | 1311 | 74 | 0 | 58 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2475
2 | 10 | 9 | 2533 | 550 | 1210 | 70 | 0 | 58 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2533
2 | 10 | 10 | 2431 | 550 | 964 | 70 | 0 | 58 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322 | 2431
2 | 10 | 11 | 2363 | 550 | 850 | 70 | 0 | 58 | 501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 2363
2 | 10 | 12 | 2223 | 550 | 765 | 70 | 0 | 58 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 | 2223
2 | 10 | 13 | 2249 | 550 | 939 | 74 | 0 | 58 | 307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 | 2249
2 | 10 | 14 | 2247 | 550 | 1085 | 83 | 0 | 58 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 2247
2 | 10 | 15 | 2227 | 550 | 1139 | 112 | 0 | 58 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2227
2 | 10 | 16 | 2243 | 550 | 1163 | 147 | 0 | 58 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2243
2 | 10 | 17 | 2238 | 550 | 1196 | 147 | 0 | 58 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2238
2 | 10 | 18 | 2250 | 550 | 1212 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2250
2 | 10 | 19 | 2199 | 550 | 1156 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 285 | 2199
2 | 10 | 20 | 2133 | 550 | 1085 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 289 | 2133
2 | 10 | 21 | 2047 | 550 | 1003 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | 2047
2 | 10 | 22 | 1937 | 550 | 883 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 293 | 1937
2 | 10 | 23 | 1827 | 550 | 760 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 305 | 1827
2 | 11 | 0 | 1707 | 550 | 656 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 289 | 1707
2 | 11 | 1 | 1647 | 550 | 613 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1647
2 | 11 | 2 | 1661 | 550 | 634 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 269 | 1661
2 | 11 | 3 | 1675 | 550 | 648 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 1675
2 | 11 | 4 | 1653 | 550 | 626 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1653
2 | 11 | 5 | 1635 | 550 | 606 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1635
2 | 11 | 6 | 1671 | 550 | 675 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1671
2 | 11 | 7 | 1803 | 550 | 811 | 83 | 0 | 58 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 1803
2 | 11 | 8 | 2009 | 550 | 972 | 74 | 0 | 58 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 278 | 2009
2 | 11 | 9 | 2138 | 550 | 1065 | 70 | 0 | 58 | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2138
2 | 11 | 10 | 2124 | 550 | 1013 | 70 | 0 | 58 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 2124
2 | 11 | 11 | 2084 | 550 | 948 | 70 | 0 | 58 | 177 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 2084
2 | 11 | 12 | 2003 | 550 | 876 | 70 | 0 | 58 | 170 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 2003
2 | 11 | 13 | 1987 | 550 | 825 | 74 | 0 | 58 | 182 | 0 | 5 | 0 | 0 | 293 | 1987
2 | 11 | 14 | 1941 | 550 | 746 | 83 | 0 | 58 | 221 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1941
2 | 11 | 15 | 1908 | 550 | 696 | 112 | 0 | 58 | 210 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 1908
2 | 11 | 16 | 1939 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 91 | 0 | 8 | 0 | 441 | 174 | 1939
2 | 11 | 17 | 2002 | 550 | 957 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 2002
2 | 11 | 18 | 2064 | 550 | 1026 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 275 | 2064
2 | 11 | 19 | 2047 | 550 | 1010 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 275 | 2047
2 | 11 | 20 | 2015 | 550 | 979 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 2015
2 | 11 | 21 | 1951 | 550 | 917 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 273 | 1951
2 | 11 | 22 | 1840 | 550 | 805 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 274 | 1840
2 | 11 | 23 | 1743 | 550 | 711 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 272 | 1743
2 | 12 | 0 | 1639 | 550 | 604 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 276 | 1639
2 | 12 | 1 | 1596 | 550 | 561 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 276 | 1596
2 | 12 | 2 | 1629 | 550 | 593 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 276 | 1629
2 | 12 | 3 | 1650 | 550 | 614 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | 1650
2 | 12 | 4 | 1651 | 550 | 615 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 1651
2 | 12 | 5 | 1698 | 550 | 661 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1698
2 | 12 | 6 | 1860 | 550 | 858 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 1860
2 | 12 | 7 | 2045 | 550 | 1031 | 83 | 0 | 58 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2045
2 | 12 | 8 | 2228 | 550 | 1072 | 74 | 0 | 58 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2228
2 | 12 | 9 | 2295 | 550 | 924 | 70 | 0 | 58 | 412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2295
2 | 12 | 10 | 2230 | 550 | 575 | 70 | 0 | 58 | 589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 386 | 2230
2 | 12 | 11 | 2192 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 572 | 0 | 3 | 0 | 32 | 518 | 2192
2 | 12 | 12 | 2056 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 436 | 0 | 5 | 0 | 29 | 519 | 2056
2 | 12 | 13 | 2091 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 394 | 0 | 6 | 0 | 30 | 590 | 2091
2 | 12 | 14 | 2078 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 358 | 0 | 6 | 0 | 169 | 465 | 2078
2 | 12 | 15 | 2065 | 550 | 720 | 112 | 0 | 58 | 251 | 0 | 5 | 0 | 0 | 369 | 2065
2 | 12 | 16 | 2096 | 550 | 943 | 147 | 0 | 58 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2096
2 | 12 | 17 | 2117 | 550 | 1071 | 147 | 0 | 58 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2117
2 | 12 | 18 | 2153 | 550 | 1117 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2153
2 | 12 | 19 | 2118 | 550 | 1082 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2118
2 | 12 | 20 | 2071 | 550 | 1035 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2071
2 | 12 | 21 | 2000 | 550 | 965 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2000
2 | 12 | 22 | 1886 | 550 | 851 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1886
2 | 12 | 23 | 1791 | 550 | 756 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1791
2 | 13 | 0 | 1683 | 550 | 651 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1683
2 | 13 | 1 | 1647 | 550 | 615 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1647
2 | 13 | 2 | 1674 | 550 | 641 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1674
2 | 13 | 3 | 1691 | 550 | 659 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1691
2 | 13 | 4 | 1689 | 550 | 653 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1689
2 | 13 | 5 | 1734 | 550 | 697 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1734
2 | 13 | 6 | 1896 | 550 | 617 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 275 | 281 | 1896
2 | 13 | 7 | 2075 | 550 | 1053 | 83 | 0 | 58 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2075
2 | 13 | 8 | 2236 | 550 | 1031 | 74 | 0 | 58 | 241 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2236
2 | 13 | 9 | 2271 | 550 | 809 | 70 | 0 | 58 | 468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 314 | 2271
2 | 13 | 10 | 2178 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 641 | 0 | 1 | 0 | 32 | 437 | 2178
2 | 13 | 11 | 2105 | 550 | 446 | 70 | 0 | 58 | 747 | 0 | 2 | 0 | -308 | 540 | 2105
2 | 13 | 12 | 1983 | 550 | 432 | 70 | 0 | 58 | 763 | 0 | 3 | 0 | -471 | 578 | 1983
2 | 13 | 13 | 1993 | 550 | 433 | 74 | 0 | 58 | 713 | 0 | 3 | 0 | -447 | 609 | 1993
2 | 13 | 14 | 1963 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 584 | 0 | 2 | 0 | 27 | 270 | 1963
2 | 13 | 15 | 1936 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 372 | 0 | 1 | 0 | 106 | 348 | 1936
2 | 13 | 16 | 1968 | 550 | 771 | 147 | 0 | 58 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 1968
2 | 13 | 17 | 2005 | 550 | 954 | 147 | 0 | 58 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284 | 2005
2 | 13 | 18 | 2061 | 550 | 1023 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 2061
2 | 13 | 19 | 2040 | 550 | 554 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 453 | 276 | 2040
2 | 13 | 20 | 2004 | 550 | 968 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2004
2 | 13 | 21 | 1939 | 550 | 903 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1939
2 | 13 | 22 | 1834 | 550 | 798 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1834
2 | 13 | 23 | 1761 | 550 | 726 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1761
2 | 14 | 0 | 1669 | 550 | 644 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1669
2 | 14 | 1 | 1624 | 550 | 599 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1624
2 | 14 | 2 | 1644 | 550 | 619 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1644
2 | 14 | 3 | 1654 | 550 | 629 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1654
2 | 14 | 4 | 1639 | 550 | 612 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1639
2 | 14 | 5 | 1635 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 58 | 1635
2 | 14 | 6 | 1689 | 550 | 694 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1689
2 | 14 | 7 | 1784 | 550 | 756 | 83 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1784
2 | 14 | 8 | 1878 | 550 | 600 | 74 | 0 | 58 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1878
2 | 14 | 9 | 1868 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 484 | 0 | 0 | 0 | 25 | 292 | 1868
2 | 14 | 10 | 1790 | 550 | 410 | 70 | 0 | 58 | 649 | 0 | 0 | 0 | -428 | 481 | 1790
2 | 14 | 11 | 1741 | 550 | 404 | 70 | 0 | 58 | 728 | 0 | 1 | 0 | -471 | 401 | 1741
2 | 14 | 12 | 1654 | 550 | 394 | 70 | 0 | 58 | 735 | 0 | 2 | 0 | -471 | 316 | 1654
2 | 14 | 13 | 1611 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 689 | 0 | 3 | 0 | -471 | 319 | 1611
2 | 14 | 14 | 1563 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 564 | 0 | 4 | 0 | -392 | 307 | 1563
2 | 14 | 15 | 1551 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 363 | 0 | 6 | 0 | 19 | 54 | 1551
2 | 14 | 16 | 1596 | 550 | 503 | 147 | 0 | 58 | 135 | 0 | 4 | 0 | 65 | 134 | 1596
2 | 14 | 17 | 1685 | 550 | 513 | 147 | 0 | 58 | 9 | 0 | 3 | 0 | 130 | 275 | 1685
2 | 14 | 18 | 1739 | 550 | 678 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 304 | 1739
2 | 14 | 19 | 1724 | 550 | 663 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 304 | 1724
2 | 14 | 20 | 1686 | 550 | 633 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 295 | 1686
2 | 14 | 21 | 1634 | 550 | 587 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 1634
2 | 14 | 22 | 1550 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 272 | 1550
2 | 14 | 23 | 1480 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 208 | 127 | 1480
2 | 15 | 0 | 1389 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | 1389
2 | 15 | 1 | 1349 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 1349
2 | 15 | 2 | 1385 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 1385
2 | 15 | 3 | 1410 | 550 | 482 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 170 | 1410
2 | 15 | 4 | 1403 | 550 | 481 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 165 | 1403
2 | 15 | 5 | 1360 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1360
2 | 15 | 6 | 1357 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 130 | 1357
2 | 15 | 7 | 1417 | 550 | 483 | 83 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1417
2 | 15 | 8 | 1507 | 550 | 632 | 74 | 0 | 58 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1507
2 | 15 | 9 | 1533 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 273 | 0 | 0 | 0 | -19 | 212 | 1533
2 | 15 | 10 | 1518 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 359 | 0 | 0 | 0 | -473 | 565 | 1518
2 | 15 | 11 | 1522 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 310 | 0 | 0 | 0 | -473 | 618 | 1522
2 | 15 | 12 | 1494 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 291 | 0 | 0 | 0 | -423 | 559 | 1494
2 | 15 | 13 | 1451 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 303 | 0 | 0 | 0 | -474 | 551 | 1451
2 | 15 | 14 | 1440 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 294 | 0 | 0 | 0 | -422 | 488 | 1440
2 | 15 | 15 | 1465 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 224 | 0 | 0 | 0 | -218 | 350 | 1465
2 | 15 | 16 | 1498 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 97 | 0 | 0 | 0 | 91 | 166 | 1498
2 | 15 | 17 | 1592 | 550 | 503 | 147 | 0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1592
2 | 15 | 18 | 1656 | 550 | 565 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335 | 1656
2 | 15 | 19 | 1657 | 550 | 584 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1657
2 | 15 | 20 | 1632 | 550 | 561 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1632
2 | 15 | 21 | 1571 | 550 | 508 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1571
2 | 15 | 22 | 1475 | 550 | 489 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 229 | 1475
2 | 15 | 23 | 1410 | 550 | 482 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 | 1410
2 | 16 | 0 | 1331 | 550 | 473 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1331
2 | 16 | 1 | 1313 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 | 1313
2 | 16 | 2 | 1355 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 | 1355
2 | 16 | 3 | 1389 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 151 | 1389
2 | 16 | 4 | 1399 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | 1399
2 | 16 | 5 | 1421 | 550 | 483 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 | 1421
2 | 16 | 6 | 1537 | 550 | 519 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 293 | 1537
2 | 16 | 7 | 1720 | 550 | 683 | 83 | 0 | 58 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 288 | 1720
2 | 16 | 8 | 1925 | 550 | 762 | 74 | 0 | 58 | 195 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1925
2 | 16 | 9 | 2020 | 550 | 766 | 70 | 0 | 58 | 380 | 0 | 8 | 0 | 0 | 188 | 2020
2 | 16 | 10 | 2007 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 508 | 0 | 7 | 0 | 39 | 386 | 2007
2 | 16 | 11 | 1976 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 470 | 0 | 8 | 0 | 28 | 403 | 1976
2 | 16 | 12 | 1880 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 431 | 0 | 8 | 0 | 26 | 348 | 1880
2 | 16 | 13 | 1968 | 550 | 552 | 74 | 0 | 58 | 348 | 0 | 8 | 0 | 0 | 378 | 1968
2 | 16 | 14 | 1989 | 550 | 776 | 83 | 0 | 58 | 232 | 0 | 9 | 0 | 0 | 281 | 1989
2 | 16 | 15 | 1991 | 550 | 855 | 112 | 0 | 58 | 128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 1991
2 | 16 | 16 | 2038 | 550 | 940 | 147 | 0 | 58 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2038
2 | 16 | 17 | 2065 | 550 | 1016 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2065
2 | 16 | 18 | 2092 | 550 | 1047 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2092
2 | 16 | 19 | 2054 | 550 | 1009 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2054
2 | 16 | 20 | 2004 | 550 | 958 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2004
2 | 16 | 21 | 1926 | 550 | 496 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 383 | 280 | 1926
2 | 16 | 22 | 1808 | 550 | 762 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 1808
2 | 16 | 23 | 1718 | 550 | 502 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 451 | 0 | 1718
2 | 17 | 0 | 1612 | 550 | 570 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 1612
2 | 17 | 1 | 1583 | 550 | 542 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 276 | 1583
2 | 17 | 2 | 1613 | 550 | 570 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1613
2 | 17 | 3 | 1636 | 550 | 593 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1636
2 | 17 | 4 | 1635 | 550 | 589 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 1635
2 | 17 | 5 | 1669 | 550 | 621 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 1669
2 | 17 | 6 | 1822 | 550 | 529 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 281 | 280 | 1822
2 | 17 | 7 | 1997 | 550 | 965 | 83 | 0 | 58 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 1997
2 | 17 | 8 | 2154 | 550 | 946 | 74 | 0 | 58 | 237 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2154
2 | 17 | 9 | 2172 | 550 | 615 | 70 | 0 | 58 | 469 | 0 | 6 | 0 | 0 | 404 | 2172
2 | 17 | 10 | 2086 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 660 | 0 | 3 | 0 | 30 | 326 | 2086
2 | 17 | 11 | 2040 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 775 | 0 | 1 | 0 | 29 | 168 | 2040
2 | 17 | 12 | 1921 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 793 | 0 | 2 | 0 | 27 | 32 | 1921
2 | 17 | 13 | 1943 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 739 | 0 | 3 | 0 | 27 | 103 | 1943
2 | 17 | 14 | 1903 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 608 | 0 | 2 | 0 | 26 | 187 | 1903
2 | 17 | 15 | 1879 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 394 | 0 | 1 | 0 | 26 | 349 | 1879
2 | 17 | 16 | 1933 | 550 | 735 | 147 | 0 | 58 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1933
2 | 17 | 17 | 1999 | 550 | 948 | 147 | 0 | 58 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1999
2 | 17 | 18 | 2065 | 550 | 1030 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2065
2 | 17 | 19 | 2050 | 550 | 1015 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2050
2 | 17 | 20 | 2015 | 550 | 551 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 256 | 2015
2 | 17 | 21 | 1952 | 550 | 917 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1952
2 | 17 | 22 | 1864 | 550 | 828 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1864
2 | 17 | 23 | 1772 | 550 | 734 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1772
2 | 18 | 0 | 1676 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 432 | 97 | 1676
2 | 18 | 1 | 1637 | 550 | 603 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1637
2 | 18 | 2 | 1664 | 550 | 631 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1664
2 | 18 | 3 | 1685 | 550 | 652 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1685
2 | 18 | 4 | 1685 | 550 | 651 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1685
2 | 18 | 5 | 1740 | 550 | 704 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1740
2 | 18 | 6 | 1904 | 550 | 901 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1904
2 | 18 | 7 | 2069 | 550 | 1034 | 83 | 0 | 58 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2069
2 | 18 | 8 | 2219 | 550 | 1023 | 74 | 0 | 58 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2219
2 | 18 | 9 | 2238 | 550 | 591 | 70 | 0 | 58 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 492 | 2238
2 | 18 | 10 | 2140 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 674 | 0 | 3 | 0 | 31 | 365 | 2140
2 | 18 | 11 | 2088 | 550 | 444 | 70 | 0 | 58 | 750 | 0 | 6 | 0 | -384 | 594 | 2088
2 | 18 | 12 | 1963 | 550 | 429 | 70 | 0 | 58 | 712 | 0 | 6 | 0 | -461 | 599 | 1963
2 | 18 | 13 | 1995 | 550 | 433 | 74 | 0 | 58 | 621 | 0 | 7 | 0 | -362 | 614 | 1995
2 | 18 | 14 | 1984 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 472 | 0 | 10 | 0 | 28 | 394 | 1984
2 | 18 | 15 | 1969 | 550 | 470 | 112 | 0 | 58 | 309 | 0 | 12 | 0 | 27 | 431 | 1969
2 | 18 | 16 | 2004 | 550 | 824 | 147 | 0 | 58 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 285 | 2004
2 | 18 | 17 | 2042 | 550 | 554 | 147 | 0 | 58 | 13 | 0 | 11 | 0 | 453 | 256 | 2042
2 | 18 | 18 | 2103 | 550 | 1035 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 299 | 2103
2 | 18 | 19 | 2088 | 550 | 1039 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 279 | 2088
2 | 18 | 20 | 2049 | 550 | 982 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 297 | 2049
2 | 18 | 21 | 1982 | 550 | 933 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 1982
2 | 18 | 22 | 1874 | 550 | 826 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 281 | 1874
2 | 18 | 23 | 1774 | 550 | 721 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 286 | 1774
2 | 19 | 0 | 1675 | 550 | 626 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 282 | 1675
2 | 19 | 1 | 1641 | 550 | 598 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1641
2 | 19 | 2 | 1678 | 550 | 635 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1678
2 | 19 | 3 | 1691 | 550 | 533 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 115 | 276 | 1691
2 | 19 | 4 | 1688 | 550 | 644 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 278 | 1688
2 | 19 | 5 | 1731 | 550 | 685 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 1731
2 | 19 | 6 | 1898 | 550 | 887 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1898
2 | 19 | 7 | 2071 | 550 | 574 | 83 | 0 | 58 | 62 | 0 | 11 | 0 | 453 | 280 | 2071
2 | 19 | 8 | 2221 | 550 | 982 | 74 | 0 | 58 | 268 | 0 | 11 | 0 | 0 | 278 | 2221
2 | 19 | 9 | 2277 | 550 | 800 | 70 | 0 | 58 | 484 | 0 | 10 | 0 | 0 | 305 | 2277
2 | 19 | 10 | 2220 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 636 | 0 | 10 | 0 | 33 | 474 | 2220
2 | 19 | 11 | 2149 | 550 | 451 | 70 | 0 | 58 | 732 | 0 | 8 | 0 | -266 | 546 | 2149
2 | 19 | 12 | 2013 | 550 | 435 | 70 | 0 | 58 | 771 | 0 | 8 | 0 | -471 | 592 | 2013
2 | 19 | 13 | 2025 | 550 | 437 | 74 | 0 | 58 | 746 | 0 | 9 | 0 | -471 | 622 | 2025
2 | 19 | 14 | 1986 | 550 | 432 | 83 | 0 | 58 | 618 | 0 | 7 | 0 | -277 | 515 | 1986
2 | 19 | 15 | 1963 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 403 | 0 | 6 | 0 | 47 | 398 | 1963
2 | 19 | 16 | 2021 | 550 | 811 | 147 | 0 | 58 | 169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2021
2 | 19 | 17 | 2098 | 550 | 1041 | 147 | 0 | 58 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2098
2 | 19 | 18 | 2183 | 550 | 1143 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2183
2 | 19 | 19 | 2158 | 550 | 1119 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2158
2 | 19 | 20 | 2118 | 550 | 1077 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2118
2 | 19 | 21 | 2052 | 550 | 559 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 453 | 281 | 2052
2 | 19 | 22 | 1938 | 550 | 901 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1938
2 | 19 | 23 | 1847 | 550 | 809 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1847
2 | 20 | 0 | 1741 | 550 | 706 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 276 | 1741
2 | 20 | 1 | 1702 | 550 | 668 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 1702
2 | 20 | 2 | 1719 | 550 | 688 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1719
2 | 20 | 3 | 1728 | 550 | 697 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1728
2 | 20 | 4 | 1732 | 550 | 698 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1732
2 | 20 | 5 | 1775 | 550 | 739 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1775
2 | 20 | 6 | 1957 | 550 | 956 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1957
2 | 20 | 7 | 2146 | 550 | 1130 | 83 | 0 | 58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2146
2 | 20 | 8 | 2332 | 550 | 1207 | 74 | 0 | 58 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2332
2 | 20 | 9 | 2380 | 550 | 1084 | 70 | 0 | 58 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2380
2 | 20 | 10 | 2287 | 550 | 860 | 70 | 0 | 58 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2287
2 | 20 | 11 | 2199 | 550 | 596 | 70 | 0 | 58 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 2199
2 | 20 | 12 | 2075 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 425 | 0 | 1 | 0 | 30 | 552 | 2075
2 | 20 | 13 | 2102 | 550 | 473 | 74 | 0 | 58 | 381 | 0 | 0 | 0 | 77 | 489 | 2102
2 | 20 | 14 | 2065 | 550 | 579 | 83 | 0 | 58 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2065
2 | 20 | 15 | 2035 | 550 | 635 | 112 | 0 | 58 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 2035
2 | 20 | 16 | 2034 | 550 | 870 | 147 | 0 | 58 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2034
2 | 20 | 17 | 2046 | 550 | 996 | 147 | 0 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2046
2 | 20 | 18 | 2099 | 550 | 1064 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2099
2 | 20 | 19 | 2078 | 550 | 1043 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2078
2 | 20 | 20 | 2040 | 550 | 1005 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2040
2 | 20 | 21 | 1977 | 550 | 942 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1977
2 | 20 | 22 | 1856 | 550 | 821 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1856
2 | 20 | 23 | 1782 | 550 | 747 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1782
2 | 21 | 0 | 1685 | 550 | 660 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1685
2 | 21 | 1 | 1640 | 550 | 885 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640
2 | 21 | 2 | 1654 | 550 | 629 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1654
2 | 21 | 3 | 1661 | 550 | 636 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1661
2 | 21 | 4 | 1641 | 550 | 614 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1641
2 | 21 | 5 | 1635 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 58 | 1635
2 | 21 | 6 | 1689 | 550 | 693 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1689
2 | 21 | 7 | 1767 | 550 | 701 | 83 | 0 | 58 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1767
2 | 21 | 8 | 1835 | 550 | 530 | 74 | 0 | 58 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1835
2 | 21 | 9 | 1838 | 550 | 415 | 70 | 0 | 58 | 530 | 0 | 0 | 0 | -133 | 348 | 1838
2 | 21 | 10 | 1758 | 550 | 406 | 70 | 0 | 58 | 707 | 0 | 0 | 0 | -471 | 438 | 1758
2 | 21 | 11 | 1700 | 550 | 399 | 70 | 0 | 58 | 808 | 0 | 0 | 0 | -471 | 286 | 1700
2 | 21 | 12 | 1626 | 550 | 391 | 70 | 0 | 58 | 822 | 0 | 0 | 0 | -471 | 206 | 1626
2 | 21 | 13 | 1572 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 764 | 0 | 0 | 0 | -472 | 209 | 1572
2 | 21 | 14 | 1526 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 630 | 0 | 0 | 0 | -473 | 289 | 1526
2 | 21 | 15 | 1502 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 412 | 0 | 1 | 0 | -473 | 453 | 1502
2 | 21 | 16 | 1538 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 175 | 0 | 1 | 0 | 19 | 199 | 1538
2 | 21 | 17 | 1618 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 19 | 0 | 2 | 0 | 323 | 130 | 1618
2 | 21 | 18 | 1722 | 550 | 641 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 323 | 1722
2 | 21 | 19 | 1732 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 431 | 152 | 1732
2 | 21 | 20 | 1712 | 550 | 653 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 299 | 1712
2 | 21 | 21 | 1662 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 239 | 273 | 1662
2 | 21 | 22 | 1580 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 301 | 128 | 1580
2 | 21 | 23 | 1512 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 362 | 0 | 1512
2 | 22 | 0 | 1424 | 550 | 510 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 153 | 1424
2 | 22 | 1 | 1392 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 1392
2 | 22 | 2 | 1424 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | 144 | 1424
2 | 22 | 3 | 1453 | 550 | 551 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 1453
2 | 22 | 4 | 1445 | 550 | 486 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 202 | 1445
2 | 22 | 5 | 1414 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 268 | 0 | 1414
2 | 22 | 6 | 1425 | 550 | 484 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 1425
2 | 22 | 7 | 1464 | 550 | 517 | 83 | 0 | 58 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 179 | 1464
2 | 22 | 8 | 1483 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 296 | 0 | 5 | 0 | -18 | 129 | 1483
2 | 22 | 9 | 1484 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 538 | 0 | 4 | 0 | -474 | 349 | 1484
2 | 22 | 10 | 1451 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 709 | -12 | 6 | -6 | -474 | 161 | 1451
2 | 22 | 11 | 1428 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 791 | -148 | 9 | -9 | -475 | 193 | 1428
2 | 22 | 12 | 1403 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 782 | -145 | 10 | -10 | -475 | 174 | 1403
2 | 22 | 13 | 1362 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 715 | -131 | 12 | -12 | -476 | 183 | 1362
2 | 22 | 14 | 1370 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 540 | 0 | 12 | 0 | -476 | 214 | 1370
2 | 22 | 15 | 1378 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 254 | 0 | 11 | 0 | -398 | 402 | 1378
2 | 22 | 16 | 1396 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 102 | 0 | 13 | 0 | -16 | 153 | 1396
2 | 22 | 17 | 1474 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 11 | 0 | 12 | 0 | 74 | 233 | 1474
2 | 22 | 18 | 1553 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 397 | 0 | 1553
2 | 22 | 19 | 1544 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 388 | 1 | 1544
2 | 22 | 20 | 1504 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 144 | 203 | 1504
2 | 22 | 21 | 1444 | 550 | 486 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 190 | 1444
2 | 22 | 22 | 1367 | 550 | 477 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 1367
2 | 22 | 23 | 1310 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 134 | 1310
2 | 23 | 0 | 1250 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 79 | 19 | 1250
2 | 23 | 1 | 1219 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | 16 | 1219
2 | 23 | 2 | 1269 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1269
2 | 23 | 3 | 1298 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1298
2 | 23 | 4 | 1292 | 550 | 515 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1292
2 | 23 | 5 | 1263 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | -1 | 1263
2 | 23 | 6 | 1282 | 550 | 472 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 1282
2 | 23 | 7 | 1370 | 550 | 477 | 83 | 0 | 58 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 128 | 1370
2 | 23 | 8 | 1481 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 252 | 0 | 2 | 0 | 18 | 138 | 1481
2 | 23 | 9 | 1554 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 445 | 0 | 1 | 0 | -375 | 416 | 1554
2 | 23 | 10 | 1535 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 600 | 0 | 2 | 0 | -472 | 338 | 1535
2 | 23 | 11 | 1510 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 731 | 0 | 3 | 0 | -473 | 182 | 1510
2 | 23 | 12 | 1471 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 796 | -58 | 3 | -3 | -474 | 140 | 1471
2 | 23 | 13 | 1466 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 764 | -29 | 3 | -3 | -474 | 134 | 1466
2 | 23 | 14 | 1440 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 637 | 0 | 1 | 0 | -474 | 196 | 1440
2 | 23 | 15 | 1429 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 418 | 0 | 2 | 0 | -464 | 364 | 1429
2 | 23 | 16 | 1463 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 179 | 0 | 2 | 0 | 17 | 121 | 1463
2 | 23 | 17 | 1543 | 550 | 636 | 147 | 0 | 58 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 1543
2 | 23 | 18 | 1632 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 433 | 53 | 1632
2 | 23 | 19 | 1626 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 351 | 129 | 1626
2 | 23 | 20 | 1601 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 433 | 23 | 1601
2 | 23 | 21 | 1558 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 273 | 1558
2 | 23 | 22 | 1487 | 550 | 732 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487
2 | 23 | 23 | 1428 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 | 31 | 1428
2 | 24 | 0 | 1352 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1352
2 | 24 | 1 | 1339 | 550 | 474 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 1339
2 | 24 | 2 | 1400 | 550 | 481 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1400
2 | 24 | 3 | 1438 | 550 | 485 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1438
2 | 24 | 4 | 1456 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 133 | 1456
2 | 24 | 5 | 1479 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 134 | 1479
2 | 24 | 6 | 1593 | 550 | 592 | 112 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1593
2 | 24 | 7 | 1723 | 550 | 682 | 83 | 0 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1723
2 | 24 | 8 | 1887 | 550 | 671 | 74 | 0 | 58 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1887
2 | 24 | 9 | 1981 | 550 | 547 | 70 | 0 | 58 | 396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359 | 1981
2 | 24 | 10 | 1936 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 607 | 0 | 3 | 0 | 27 | 232 | 1936
2 | 24 | 11 | 1868 | 550 | 419 | 70 | 0 | 58 | 761 | 0 | 4 | 0 | -180 | 186 | 1868
2 | 24 | 12 | 1753 | 550 | 405 | 70 | 0 | 58 | 683 | 0 | 5 | 0 | -183 | 165 | 1753
2 | 24 | 13 | 1786 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 562 | 0 | 7 | 0 | 24 | 122 | 1786
2 | 24 | 14 | 1770 | 550 | 523 | 83 | 0 | 58 | 413 | 0 | 10 | 0 | 0 | 133 | 1770
2 | 24 | 15 | 1742 | 550 | 520 | 112 | 0 | 58 | 231 | 0 | 8 | 0 | 0 | 263 | 1742
2 | 24 | 16 | 1750 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 89 | 0 | 5 | 0 | 337 | 175 | 1750
2 | 24 | 17 | 1757 | 550 | 694 | 147 | 0 | 58 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 294 | 1757
2 | 24 | 18 | 1773 | 550 | 729 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 282 | 1773
2 | 24 | 19 | 1731 | 550 | 686 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1731
2 | 24 | 20 | 1682 | 550 | 634 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 281 | 1682
2 | 24 | 21 | 1617 | 550 | 565 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 286 | 1617
2 | 24 | 22 | 1542 | 550 | 497 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 1542
2 | 24 | 23 | 1460 | 550 | 488 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 208 | 1460
2 | 25 | 0 | 1371 | 550 | 477 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 129 | 1371
2 | 25 | 1 | 1348 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 1348
2 | 25 | 2 | 1392 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 152 | 1392
2 | 25 | 3 | 1427 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 184 | 1427
2 | 25 | 4 | 1432 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 1432
2 | 25 | 5 | 1428 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 135 | 1428
2 | 25 | 6 | 1502 | 550 | 492 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 288 | 1502
2 | 25 | 7 | 1647 | 550 | 607 | 83 | 0 | 58 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 324 | 1647
2 | 25 | 8 | 1859 | 550 | 805 | 74 | 0 | 58 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 302 | 1859
2 | 25 | 9 | 1982 | 550 | 910 | 70 | 0 | 58 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 1982
2 | 25 | 10 | 1984 | 550 | 888 | 70 | 0 | 58 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 1984
2 | 25 | 11 | 1986 | 550 | 887 | 70 | 0 | 58 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311 | 1986
2 | 25 | 12 | 1902 | 550 | 794 | 70 | 0 | 58 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1902
2 | 25 | 13 | 1947 | 550 | 836 | 74 | 0 | 58 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319 | 1947
2 | 25 | 14 | 1913 | 550 | 779 | 83 | 0 | 58 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 | 1913
2 | 25 | 15 | 1871 | 550 | 693 | 112 | 0 | 58 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 1871
2 | 25 | 16 | 1842 | 550 | 694 | 147 | 0 | 58 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 1842
2 | 25 | 17 | 1830 | 550 | 747 | 147 | 0 | 58 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 | 1830
2 | 25 | 18 | 1854 | 550 | 774 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 322 | 1854
2 | 25 | 19 | 1812 | 550 | 737 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 315 | 1812
2 | 25 | 20 | 1758 | 550 | 687 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 311 | 1758
2 | 25 | 21 | 1691 | 550 | 633 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 299 | 1691
2 | 25 | 22 | 1592 | 550 | 531 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 302 | 1592
2 | 25 | 23 | 1508 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 226 | 135 | 1508
2 | 26 | 0 | 1421 | 550 | 483 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 181 | 1421
2 | 26 | 1 | 1381 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1381
2 | 26 | 2 | 1421 | 550 | 516 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1421
2 | 26 | 3 | 1459 | 550 | 572 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1459
2 | 26 | 4 | 1466 | 550 | 577 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1466
2 | 26 | 5 | 1475 | 550 | 489 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1475
2 | 26 | 6 | 1548 | 550 | 546 | 112 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1548
2 | 26 | 7 | 1681 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 432 | 109 | 1681
2 | 26 | 8 | 1859 | 550 | 716 | 74 | 0 | 58 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1859
2 | 26 | 9 | 1936 | 550 | 679 | 70 | 0 | 58 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1936
2 | 26 | 10 | 1919 | 550 | 540 | 70 | 0 | 58 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 1919
2 | 26 | 11 | 1883 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 348 | 0 | 0 | 0 | 26 | 442 | 1883
2 | 26 | 12 | 1796 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 331 | 0 | 0 | 0 | 24 | 374 | 1796
2 | 26 | 13 | 1852 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 342 | 0 | 0 | 0 | 25 | 414 | 1852
2 | 26 | 14 | 1814 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 316 | 0 | 0 | 0 | 24 | 394 | 1814
2 | 26 | 15 | 1793 | 550 | 607 | 112 | 0 | 58 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1793
2 | 26 | 16 | 1812 | 550 | 657 | 147 | 0 | 58 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1812
2 | 26 | 17 | 1819 | 550 | 768 | 147 | 0 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1819
2 | 26 | 18 | 1835 | 550 | 800 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1835
2 | 26 | 19 | 1797 | 550 | 762 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1797
2 | 26 | 20 | 1739 | 550 | 842 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 135 | 1739
2 | 26 | 21 | 1674 | 550 | 639 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1674
2 | 26 | 22 | 1580 | 550 | 545 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1580
2 | 26 | 23 | 1503 | 550 | 493 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1503
2 | 27 | 0 | 1395 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 1395
2 | 27 | 1 | 1356 | 550 | 523 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1356
2 | 27 | 2 | 1396 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 159 | 1396
2 | 27 | 3 | 1440 | 550 | 485 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 1440
2 | 27 | 4 | 1454 | 550 | 487 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 1454
2 | 27 | 5 | 1449 | 550 | 486 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1449
2 | 27 | 6 | 1516 | 550 | 510 | 112 | 0 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 | 1516
2 | 27 | 7 | 1639 | 550 | 591 | 83 | 0 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1639
2 | 27 | 8 | 1798 | 550 | 622 | 74 | 0 | 58 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | 1798
2 | 27 | 9 | 1858 | 550 | 533 | 70 | 0 | 58 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 | 1858
2 | 27 | 10 | 1812 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 426 | 0 | 1 | 0 | 183 | 135 | 1812
2 | 27 | 11 | 1788 | 550 | 525 | 70 | 0 | 58 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1788
2 | 27 | 12 | 1704 | 550 | 515 | 70 | 0 | 58 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1704
2 | 27 | 13 | 1766 | 550 | 538 | 74 | 0 | 58 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1766
2 | 27 | 14 | 1769 | 550 | 625 | 83 | 0 | 58 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1769
2 | 27 | 15 | 1764 | 550 | 658 | 112 | 0 | 58 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1764
2 | 27 | 16 | 1783 | 550 | 693 | 147 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1783
2 | 27 | 17 | 1771 | 550 | 716 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1771
2 | 27 | 18 | 1773 | 550 | 723 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1773
2 | 27 | 19 | 1745 | 550 | 698 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | 1745
2 | 27 | 20 | 1688 | 550 | 639 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1688
2 | 27 | 21 | 1616 | 550 | 575 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1616
2 | 27 | 22 | 1529 | 550 | 496 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1529
2 | 27 | 23 | 1460 | 550 | 488 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1460
2 | 28 | 0 | 1355 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1355
2 | 28 | 1 | 1315 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 1315
2 | 28 | 2 | 1345 | 550 | 474 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 1345
2 | 28 | 3 | 1385 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 144 | 1385
2 | 28 | 4 | 1377 | 550 | 478 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 136 | 1377
2 | 28 | 5 | 1355 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 116 | 1355
2 | 28 | 6 | 1348 | 550 | 475 | 112 | 0 | 58 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 142 | 1348
2 | 28 | 7 | 1409 | 550 | 482 | 83 | 0 | 58 | 74 | 0 | 11 | 0 | 0 | 151 | 1409
2 | 28 | 8 | 1531 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 220 | 0 | 11 | 0 | 19 | 210 | 1531
2 | 28 | 9 | 1605 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 308 | 0 | 13 | 0 | -121 | 338 | 1605
2 | 28 | 10 | 1584 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 369 | 0 | 14 | 0 | -434 | 568 | 1584
2 | 28 | 11 | 1584 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 432 | 0 | 13 | 0 | -472 | 544 | 1584
2 | 28 | 12 | 1532 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 422 | 0 | 13 | 0 | -473 | 503 | 1532
2 | 28 | 13 | 1539 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 428 | 0 | 13 | 0 | -472 | 499 | 1539
2 | 28 | 14 | 1531 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 367 | 0 | 14 | 0 | -473 | 543 | 1531
2 | 28 | 15 | 1537 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 244 | 0 | 14 | 0 | -162 | 332 | 1537
2 | 28 | 16 | 1570 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 111 | 0 | 14 | 0 | 20 | 281 | 1570
2 | 28 | 17 | 1641 | 550 | 508 | 147 | 0 | 58 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 349 | 1641
2 | 28 | 18 | 1690 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 258 | 275 | 1690
2 | 28 | 19 | 1672 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 242 | 274 | 1672
2 | 28 | 20 | 1641 | 550 | 529 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 159 | 187 | 1641
2 | 28 | 21 | 1579 | 550 | 539 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 273 | 1579
2 | 28 | 22 | 1500 | 550 | 492 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 241 | 1500
2 | 28 | 23 | 1432 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 182 | 1432
2 | 29 | 0 | 1336 | 550 | 508 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 13 | 1336
2 | 29 | 1 | 1298 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 97 | 12 | 1298
2 | 29 | 2 | 1328 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 140 | -1 | 1328
2 | 29 | 3 | 1373 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 185 | -1 | 1373
2 | 29 | 4 | 1384 | 550 | 479 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 106 | 1384
2 | 29 | 5 | 1371 | 550 | 477 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 1371
2 | 29 | 6 | 1369 | 550 | 477 | 146 | 0 | 58 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 1369
2 | 29 | 7 | 1391 | 550 | 460 | 105 | 0 | 58 | 96 | 0 | 12 | 0 | 16 | 94 | 1391
2 | 29 | 8 | 1439 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 313 | 0 | 10 | 0 | -194 | 222 | 1439
2 | 29 | 9 | 1442 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 534 | 0 | 8 | 0 | -474 | 289 | 1442
2 | 29 | 10 | 1401 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 686 | -101 | 5 | -5 | -475 | 206 | 1401
2 | 29 | 11 | 1378 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 775 | -187 | 4 | -4 | -476 | 181 | 1378
2 | 29 | 12 | 1354 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 785 | -191 | 2 | -2 | -476 | 151 | 1354
2 | 29 | 13 | 1323 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 744 | -181 | 1 | -1 | -477 | 149 | 1323
2 | 29 | 14 | 1299 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 625 | -77 | 1 | -1 | -477 | 126 | 1299
2 | 29 | 15 | 1302 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 425 | 0 | 0 | 0 | -477 | 211 | 1302
2 | 29 | 16 | 1355 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 195 | 0 | 0 | 0 | -130 | 112 | 1355
2 | 29 | 17 | 1459 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 226 | 27 | 1459
2 | 29 | 18 | 1581 | 550 | 501 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1581
2 | 29 | 19 | 1599 | 550 | 504 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 | 1599
2 | 29 | 20 | 1582 | 550 | 501 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1582
2 | 29 | 21 | 1537 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 1537
2 | 29 | 22 | 1451 | 550 | 487 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1451
2 | 29 | 23 | 1389 | 550 | 480 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1389
3 | 1 | 0 | 1333 | 550 | 473 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1333
3 | 1 | 1 | 1311 | 550 | 471 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1311
3 | 1 | 2 | 1359 | 550 | 476 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1359
3 | 1 | 3 | 1415 | 550 | 482 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1415
3 | 1 | 4 | 1441 | 550 | 485 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1441
3 | 1 | 5 | 1481 | 550 | 490 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1481
3 | 1 | 6 | 1587 | 550 | 538 | 146 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1587
3 | 1 | 7 | 1719 | 550 | 642 | 105 | 0 | 58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1719
3 | 1 | 8 | 1862 | 550 | 626 | 91 | 0 | 58 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1862
3 | 1 | 9 | 1939 | 550 | 542 | 88 | 0 | 58 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1939
3 | 1 | 10 | 1936 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 398 | 0 | 0 | 0 | 185 | 268 | 1936
3 | 1 | 11 | 1895 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 421 | 0 | 0 | 0 | 26 | 363 | 1895
3 | 1 | 12 | 1775 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 427 | 0 | 0 | 0 | 24 | 239 | 1775
3 | 1 | 13 | 1847 | 550 | 532 | 91 | 0 | 58 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1847
3 | 1 | 14 | 1851 | 550 | 536 | 105 | 0 | 58 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 1851
3 | 1 | 15 | 1868 | 550 | 647 | 146 | 0 | 58 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1868
3 | 1 | 16 | 1898 | 550 | 754 | 181 | 0 | 58 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 1898
3 | 1 | 17 | 1904 | 550 | 802 | 181 | 0 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 1904
3 | 1 | 18 | 1911 | 550 | 812 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309 | 1911
3 | 1 | 19 | 1865 | 550 | 756 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 318 | 1865
3 | 1 | 20 | 1811 | 550 | 705 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 315 | 1811
3 | 1 | 21 | 1740 | 550 | 634 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 315 | 1740
3 | 1 | 22 | 1640 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 432 | 27 | 1640
3 | 1 | 23 | 1554 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 374 | -1 | 1554
3 | 2 | 0 | 1444 | 550 | 486 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 165 | 1444
3 | 2 | 1 | 1395 | 550 | 598 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1395
3 | 2 | 2 | 1429 | 550 | 484 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 147 | 1429
3 | 2 | 3 | 1473 | 550 | 489 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 184 | 1473
3 | 2 | 4 | 1482 | 550 | 490 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 193 | 1482
3 | 2 | 5 | 1487 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 89 | 211 | 1487
3 | 2 | 6 | 1562 | 550 | 523 | 146 | 0 | 58 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1562
3 | 2 | 7 | 1726 | 550 | 673 | 105 | 0 | 58 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 289 | 1726
3 | 2 | 8 | 1941 | 550 | 850 | 91 | 0 | 58 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 284 | 1941
3 | 2 | 9 | 2042 | 550 | 929 | 88 | 0 | 58 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2042
3 | 2 | 10 | 2029 | 550 | 897 | 88 | 0 | 58 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2029
3 | 2 | 11 | 1997 | 550 | 849 | 88 | 0 | 58 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1997
3 | 2 | 12 | 1904 | 550 | 752 | 88 | 0 | 58 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 1904
3 | 2 | 13 | 1972 | 550 | 817 | 91 | 0 | 58 | 163 | 0 | 2 | 0 | 0 | 291 | 1972
3 | 2 | 14 | 1974 | 550 | 831 | 105 | 0 | 58 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1974
3 | 2 | 15 | 1966 | 550 | 826 | 146 | 0 | 58 | 102 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1966
3 | 2 | 16 | 1962 | 550 | 836 | 181 | 0 | 58 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1962
3 | 2 | 17 | 1930 | 550 | 848 | 181 | 0 | 58 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1930
3 | 2 | 18 | 1935 | 550 | 859 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 1935
3 | 2 | 19 | 1883 | 550 | 802 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 1883
3 | 2 | 20 | 1821 | 550 | 740 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 1821
3 | 2 | 21 | 1744 | 550 | 797 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 144 | 1744
3 | 2 | 22 | 1652 | 550 | 555 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 294 | 1652
3 | 2 | 23 | 1572 | 550 | 500 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 269 | 1572
3 | 3 | 0 | 1467 | 550 | 539 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 125 | 1467
3 | 3 | 1 | 1428 | 550 | 484 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 141 | 1428
3 | 3 | 2 | 1463 | 550 | 488 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 173 | 1463
3 | 3 | 3 | 1515 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 198 | 126 | 1515
3 | 3 | 4 | 1539 | 550 | 497 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 240 | 1539
3 | 3 | 5 | 1562 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 261 | 1562
3 | 3 | 6 | 1657 | 550 | 587 | 146 | 0 | 58 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 299 | 1657
3 | 3 | 7 | 1794 | 550 | 690 | 105 | 0 | 58 | 81 | 0 | 13 | 0 | 0 | 297 | 1794
3 | 3 | 8 | 1983 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 222 | 0 | 12 | 0 | 426 | 235 | 1983
3 | 3 | 9 | 2063 | 550 | 720 | 88 | 0 | 58 | 310 | 0 | 12 | 0 | 0 | 325 | 2063
3 | 3 | 10 | 2014 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 405 | 0 | 12 | 0 | 98 | 414 | 2014
3 | 3 | 11 | 1968 | 550 | 430 | 88 | 0 | 58 | 435 | 0 | 12 | 0 | -20 | 415 | 1968
3 | 3 | 12 | 1870 | 550 | 419 | 88 | 0 | 58 | 490 | 0 | 11 | 0 | -197 | 451 | 1870
3 | 3 | 13 | 1953 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 489 | 0 | 10 | 0 | 27 | 339 | 1953
3 | 3 | 14 | 1937 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 378 | 0 | 11 | 0 | 27 | 419 | 1937
3 | 3 | 15 | 1944 | 550 | 574 | 146 | 0 | 58 | 269 | 0 | 13 | 0 | 0 | 334 | 1944
3 | 3 | 16 | 1986 | 550 | 906 | 181 | 0 | 58 | 122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 156 | 1986
3 | 3 | 17 | 2018 | 550 | 916 | 181 | 0 | 58 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 2018
3 | 3 | 18 | 2072 | 550 | 974 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 295 | 2072
3 | 3 | 19 | 2035 | 550 | 953 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2035
3 | 3 | 20 | 1978 | 550 | 892 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 285 | 1978
3 | 3 | 21 | 1899 | 550 | 392 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 428 | 279 | 1899
3 | 3 | 22 | 1791 | 550 | 711 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 1791
3 | 3 | 23 | 1690 | 550 | 609 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 281 | 1690
3 | 4 | 0 | 1585 | 550 | 514 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 270 | 1585
3 | 4 | 1 | 1538 | 550 | 496 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 240 | 1538
3 | 4 | 2 | 1568 | 550 | 500 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 266 | 1568
3 | 4 | 3 | 1613 | 550 | 541 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 270 | 1613
3 | 4 | 4 | 1620 | 550 | 546 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 273 | 1620
3 | 4 | 5 | 1642 | 550 | 567 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 274 | 1642
3 | 4 | 6 | 1751 | 550 | 704 | 146 | 0 | 58 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1751
3 | 4 | 7 | 1879 | 550 | 778 | 105 | 0 | 58 | 96 | 0 | 11 | 0 | 0 | 281 | 1879
3 | 4 | 8 | 2022 | 550 | 408 | 91 | 0 | 58 | 289 | 0 | 11 | 0 | 428 | 187 | 2022
3 | 4 | 9 | 2069 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 493 | 0 | 10 | 0 | 57 | 424 | 2069
3 | 4 | 10 | 2012 | 550 | 435 | 88 | 0 | 58 | 669 | 0 | 9 | 0 | -307 | 510 | 2012
3 | 4 | 11 | 1968 | 550 | 430 | 88 | 0 | 58 | 758 | 0 | 9 | 0 | -471 | 546 | 1968
3 | 4 | 12 | 1844 | 550 | 416 | 88 | 0 | 58 | 769 | 0 | 9 | 0 | -471 | 425 | 1844
3 | 4 | 13 | 1884 | 550 | 420 | 91 | 0 | 58 | 749 | 0 | 10 | 0 | -471 | 477 | 1884
3 | 4 | 14 | 1856 | 550 | 417 | 105 | 0 | 58 | 638 | 0 | 11 | 0 | -471 | 548 | 1856
3 | 4 | 15 | 1831 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 436 | 0 | 10 | 0 | 25 | 217 | 1831
3 | 4 | 16 | 1870 | 550 | 582 | 181 | 0 | 58 | 205 | 0 | 7 | 0 | 0 | 287 | 1870
3 | 4 | 17 | 1914 | 550 | 563 | 181 | 0 | 58 | 32 | 0 | 8 | 0 | 378 | 144 | 1914
3 | 4 | 18 | 2002 | 550 | 927 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2002
3 | 4 | 19 | 1979 | 550 | 547 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 453 | 184 | 1979
3 | 4 | 20 | 1939 | 550 | 868 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1939
3 | 4 | 21 | 1878 | 550 | 809 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1878
3 | 4 | 22 | 1777 | 550 | 524 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 279 | 1777
3 | 4 | 23 | 1682 | 550 | 614 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1682
3 | 5 | 0 | 1574 | 550 | 501 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 268 | 1574
3 | 5 | 1 | 1541 | 550 | 497 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1541
3 | 5 | 2 | 1586 | 550 | 528 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1586
3 | 5 | 3 | 1622 | 550 | 398 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1 | 1622
3 | 5 | 4 | 1625 | 550 | 563 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 271 | 1625
3 | 5 | 5 | 1647 | 550 | 583 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273 | 1647
3 | 5 | 6 | 1753 | 550 | 716 | 146 | 0 | 58 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1753
3 | 5 | 7 | 1869 | 550 | 750 | 105 | 0 | 58 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 291 | 1869
3 | 5 | 8 | 1990 | 550 | 692 | 91 | 0 | 58 | 316 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1990
3 | 5 | 9 | 2055 | 550 | 628 | 88 | 0 | 58 | 432 | 0 | 2 | 0 | 0 | 297 | 2055
3 | 5 | 10 | 2001 | 550 | 553 | 88 | 0 | 58 | 446 | 0 | 3 | 0 | 0 | 303 | 2001
3 | 5 | 11 | 1918 | 550 | 540 | 88 | 0 | 58 | 499 | 0 | 4 | 0 | 0 | 179 | 1918
3 | 5 | 12 | 1803 | 550 | 485 | 88 | 0 | 58 | 463 | 0 | 4 | 0 | 7 | 148 | 1803
3 | 5 | 13 | 1862 | 550 | 651 | 91 | 0 | 58 | 443 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 1862
3 | 5 | 14 | 1857 | 550 | 558 | 105 | 0 | 58 | 281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 298 | 1857
3 | 5 | 15 | 1853 | 550 | 656 | 146 | 0 | 58 | 161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1853
3 | 5 | 16 | 1871 | 550 | 737 | 181 | 0 | 58 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 272 | 1871
3 | 5 | 17 | 1874 | 550 | 799 | 181 | 0 | 58 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 270 | 1874
3 | 5 | 18 | 1889 | 550 | 823 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 272 | 1889
3 | 5 | 19 | 1869 | 550 | 790 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 285 | 1869
3 | 5 | 20 | 1827 | 550 | 737 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 | 1827
3 | 5 | 21 | 1752 | 550 | 644 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 | 1752
3 | 5 | 22 | 1658 | 550 | 525 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 | 1658
3 | 5 | 23 | 1579 | 550 | 501 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 285 | 1579
3 | 6 | 0 | 1480 | 550 | 490 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 193 | 1480
3 | 6 | 1 | 1432 | 550 | 484 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 1432
3 | 6 | 2 | 1463 | 550 | 488 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 177 | 1463
3 | 6 | 3 | 1507 | 550 | 493 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 215 | 1507
3 | 6 | 4 | 1519 | 550 | 494 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 224 | 1519
3 | 6 | 5 | 1495 | 550 | 406 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 273 | 1495
3 | 6 | 6 | 1518 | 550 | 494 | 146 | 0 | 58 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 252 | 1518
3 | 6 | 7 | 1576 | 550 | 591 | 105 | 0 | 58 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 145 | 1576
3 | 6 | 8 | 1653 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 321 | 0 | 9 | 0 | 21 | 214 | 1653
3 | 6 | 9 | 1710 | 550 | 401 | 88 | 0 | 58 | 511 | 0 | 8 | 0 | -292 | 386 | 1710
3 | 6 | 10 | 1696 | 550 | 399 | 88 | 0 | 58 | 543 | 0 | 10 | 0 | -471 | 519 | 1696
3 | 6 | 11 | 1650 | 550 | 394 | 88 | 0 | 58 | 532 | 0 | 8 | 0 | -471 | 491 | 1650
3 | 6 | 12 | 1613 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 521 | 0 | 7 | 0 | -471 | 471 | 1613
3 | 6 | 13 | 1641 | 550 | 393 | 91 | 0 | 58 | 460 | 0 | 6 | 0 | -471 | 554 | 1641
3 | 6 | 14 | 1624 | 550 | 391 | 105 | 0 | 58 | 359 | 0 | 6 | 0 | -289 | 444 | 1624
3 | 6 | 15 | 1623 | 550 | 391 | 146 | 0 | 58 | 260 | 0 | 7 | 0 | -142 | 353 | 1623
3 | 6 | 16 | 1660 | 550 | 510 | 181 | 0 | 58 | 143 | 0 | 8 | 0 | 25 | 185 | 1660
3 | 6 | 17 | 1740 | 550 | 609 | 181 | 0 | 58 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 310 | 1740
3 | 6 | 18 | 1838 | 550 | 737 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 306 | 1838
3 | 6 | 19 | 1835 | 550 | 728 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 313 | 1835
3 | 6 | 20 | 1803 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 429 | 192 | 1803
3 | 6 | 21 | 1738 | 550 | 638 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 308 | 1738
3 | 6 | 22 | 1666 | 550 | 556 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 319 | 1666
3 | 6 | 23 | 1588 | 550 | 502 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 295 | 1588
3 | 7 | 0 | 1509 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 270 | 1509
3 | 7 | 1 | 1466 | 550 | 528 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 145 | 1466
3 | 7 | 2 | 1507 | 550 | 493 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 219 | 1507
3 | 7 | 3 | 1540 | 550 | 497 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 246 | 1540
3 | 7 | 4 | 1527 | 550 | 584 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 145 | 1527
3 | 7 | 5 | 1497 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 274 | 1497
3 | 7 | 6 | 1522 | 550 | 455 | 146 | 0 | 58 | 6 | 0 | 8 | 0 | 22 | 277 | 1522
3 | 7 | 7 | 1574 | 550 | 606 | 105 | 0 | 58 | 101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 146 | 1574
3 | 7 | 8 | 1664 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 254 | 0 | 10 | 0 | 21 | 291 | 1664
3 | 7 | 9 | 1727 | 550 | 402 | 88 | 0 | 58 | 325 | 0 | 13 | 0 | -55 | 346 | 1727
3 | 7 | 10 | 1706 | 550 | 400 | 88 | 0 | 58 | 379 | 0 | 13 | 0 | -471 | 689 | 1706
3 | 7 | 11 | 1629 | 550 | 391 | 88 | 0 | 58 | 480 | 0 | 13 | 0 | -471 | 520 | 1629
3 | 7 | 12 | 1603 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 575 | 0 | 11 | 0 | -471 | 403 | 1603
3 | 7 | 13 | 1596 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 638 | 0 | 10 | 0 | -471 | 331 | 1596
3 | 7 | 14 | 1549 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 556 | 0 | 9 | 0 | -472 | 354 | 1549
3 | 7 | 15 | 1550 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 395 | 0 | 8 | 0 | -472 | 476 | 1550
3 | 7 | 16 | 1607 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 185 | 0 | 8 | 0 | 20 | 216 | 1607
3 | 7 | 17 | 1743 | 550 | 638 | 181 | 0 | 58 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 1743
3 | 7 | 18 | 1889 | 550 | 537 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 278 | 279 | 1889
3 | 7 | 19 | 1908 | 550 | 834 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 281 | 1908
3 | 7 | 20 | 1883 | 550 | 811 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1883
3 | 7 | 21 | 1825 | 550 | 753 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1825
3 | 7 | 22 | 1728 | 550 | 655 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1728
3 | 7 | 23 | 1634 | 550 | 507 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 199 | 135 | 1634
3 | 8 | 0 | 1542 | 550 | 497 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 252 | 1542
3 | 8 | 1 | 1508 | 550 | 590 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 | 1508
3 | 8 | 2 | 1557 | 550 | 436 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 271 | 1557
3 | 8 | 3 | 1580 | 550 | 517 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 269 | 1580
3 | 8 | 4 | 1588 | 550 | 523 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 272 | 1588
3 | 8 | 5 | 1642 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 186 | 274 | 1642
3 | 8 | 6 | 1805 | 550 | 527 | 146 | 0 | 58 | 8 | 0 | 4 | 0 | 236 | 276 | 1805
3 | 8 | 7 | 1966 | 550 | 838 | 105 | 0 | 58 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1966
3 | 8 | 8 | 2111 | 550 | 562 | 91 | 0 | 58 | 361 | 0 | 3 | 0 | 207 | 279 | 2111
3 | 8 | 9 | 2161 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 579 | 0 | 3 | 0 | 44 | 450 | 2161
3 | 8 | 10 | 2106 | 550 | 446 | 88 | 0 | 58 | 724 | 0 | 2 | 0 | -276 | 514 | 2106
3 | 8 | 11 | 2063 | 550 | 441 | 88 | 0 | 58 | 725 | 0 | 2 | 0 | -328 | 527 | 2063
3 | 8 | 12 | 1929 | 550 | 426 | 88 | 0 | 58 | 688 | 0 | 2 | 0 | -407 | 524 | 1929
3 | 8 | 13 | 1985 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 596 | 0 | 2 | 0 | 28 | 271 | 1985
3 | 8 | 14 | 1967 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 475 | 0 | 2 | 0 | 27 | 361 | 1967
3 | 8 | 15 | 1939 | 550 | 565 | 146 | 0 | 58 | 299 | 0 | 2 | 0 | 0 | 319 | 1939
3 | 8 | 16 | 1964 | 550 | 545 | 181 | 0 | 58 | 156 | 0 | 2 | 0 | 191 | 281 | 1964
3 | 8 | 17 | 2005 | 550 | 908 | 181 | 0 | 58 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2005
3 | 8 | 18 | 2075 | 550 | 1006 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2075
3 | 8 | 19 | 2046 | 550 | 976 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2046
3 | 8 | 20 | 2000 | 550 | 929 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2000
3 | 8 | 21 | 1931 | 550 | 861 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1931
3 | 8 | 22 | 1811 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 203 | 1811
3 | 8 | 23 | 1710 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 431 | 100 | 1710
3 | 9 | 0 | 1599 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 408 | 10 | 1599
3 | 9 | 1 | 1551 | 550 | 498 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 258 | 1551
3 | 9 | 2 | 1585 | 550 | 518 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 270 | 1585
3 | 9 | 3 | 1609 | 550 | 539 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 270 | 1609
3 | 9 | 4 | 1621 | 550 | 545 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 275 | 1621
3 | 9 | 5 | 1658 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 340 | 129 | 1658
3 | 9 | 6 | 1796 | 550 | 748 | 146 | 0 | 58 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 276 | 1796
3 | 9 | 7 | 1953 | 550 | 840 | 105 | 0 | 58 | 109 | 0 | 10 | 0 | 0 | 281 | 1953
3 | 9 | 8 | 2118 | 550 | 563 | 91 | 0 | 58 | 290 | 0 | 10 | 0 | 277 | 279 | 2118
3 | 9 | 9 | 2192 | 550 | 675 | 88 | 0 | 58 | 452 | 0 | 10 | 0 | 0 | 359 | 2192
3 | 9 | 10 | 2145 | 550 | 495 | 88 | 0 | 58 | 541 | 0 | 11 | 0 | 12 | 390 | 2145
3 | 9 | 11 | 2104 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 542 | 0 | 11 | 0 | 30 | 436 | 2104
3 | 9 | 12 | 1980 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 529 | 0 | 11 | 0 | 28 | 327 | 1980
3 | 9 | 13 | 2034 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 548 | 0 | 11 | 0 | 29 | 358 | 2034
3 | 9 | 14 | 1999 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 515 | 0 | 11 | 0 | 28 | 343 | 1999
3 | 9 | 15 | 1995 | 550 | 462 | 146 | 0 | 58 | 378 | 0 | 11 | 0 | 15 | 375 | 1995
3 | 9 | 16 | 2056 | 550 | 789 | 181 | 0 | 58 | 187 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2056
3 | 9 | 17 | 2092 | 550 | 977 | 181 | 0 | 58 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2092
3 | 9 | 18 | 2175 | 550 | 1097 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2175
3 | 9 | 19 | 2148 | 550 | 1070 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2148
3 | 9 | 20 | 2088 | 550 | 1010 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2088
3 | 9 | 21 | 2010 | 550 | 933 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2010
3 | 9 | 22 | 1895 | 550 | 820 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1895
3 | 9 | 23 | 1781 | 550 | 707 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 1781
3 | 10 | 0 | 1678 | 550 | 613 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 269 | 1678
3 | 10 | 1 | 1634 | 550 | 566 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 270 | 1634
3 | 10 | 2 | 1673 | 550 | 607 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 270 | 1673
3 | 10 | 3 | 1700 | 550 | 634 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 270 | 1700
3 | 10 | 4 | 1708 | 550 | 640 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 272 | 1708
3 | 10 | 5 | 1747 | 550 | 520 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 | 275 | 1747
3 | 10 | 6 | 1898 | 550 | 853 | 146 | 0 | 58 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 276 | 1898
3 | 10 | 7 | 2009 | 550 | 598 | 105 | 0 | 58 | 143 | 0 | 4 | 0 | 270 | 281 | 2009
3 | 10 | 8 | 2102 | 550 | 742 | 91 | 0 | 58 | 378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2102
3 | 10 | 9 | 2151 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 595 | 0 | 3 | 0 | 31 | 437 | 2151
3 | 10 | 10 | 2081 | 550 | 443 | 88 | 0 | 58 | 732 | 0 | 3 | 0 | -334 | 541 | 2081
3 | 10 | 11 | 2035 | 550 | 438 | 88 | 0 | 58 | 817 | 0 | 2 | 0 | -471 | 553 | 2035
3 | 10 | 12 | 1907 | 550 | 423 | 88 | 0 | 58 | 831 | 0 | 2 | 0 | -471 | 426 | 1907
3 | 10 | 13 | 1934 | 550 | 426 | 91 | 0 | 58 | 788 | 0 | 4 | 0 | -471 | 488 | 1934
3 | 10 | 14 | 1911 | 550 | 424 | 105 | 0 | 58 | 654 | 0 | 5 | 0 | -396 | 511 | 1911
3 | 10 | 15 | 1888 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 433 | 0 | 5 | 0 | 26 | 281 | 1888
3 | 10 | 16 | 1921 | 550 | 636 | 181 | 0 | 58 | 199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 294 | 1921
3 | 10 | 17 | 1975 | 550 | 866 | 181 | 0 | 58 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 1975
3 | 10 | 18 | 2076 | 550 | 558 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 453 | 274 | 2076
3 | 10 | 19 | 2062 | 550 | 992 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2062
3 | 10 | 20 | 2034 | 550 | 963 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2034
3 | 10 | 21 | 1968 | 550 | 898 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1968
3 | 10 | 22 | 1849 | 550 | 779 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1849
3 | 10 | 23 | 1760 | 550 | 690 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1760
3 | 11 | 0 | 1659 | 550 | 599 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1659
3 | 11 | 1 | 1617 | 550 | 556 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1617
3 | 11 | 2 | 1653 | 550 | 592 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 1653
3 | 11 | 3 | 1680 | 550 | 617 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 270 | 1680
3 | 11 | 4 | 1680 | 550 | 612 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 273 | 1680
3 | 11 | 5 | 1714 | 550 | 642 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 275 | 1714
3 | 11 | 6 | 1855 | 550 | 805 | 146 | 0 | 58 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 275 | 1855
3 | 11 | 7 | 1979 | 550 | 831 | 105 | 0 | 58 | 146 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 1979
3 | 11 | 8 | 2106 | 550 | 703 | 91 | 0 | 58 | 380 | 0 | 8 | 0 | 0 | 316 | 2106
3 | 11 | 9 | 2150 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 597 | 0 | 5 | 0 | 31 | 432 | 2150
3 | 11 | 10 | 2085 | 550 | 443 | 88 | 0 | 58 | 744 | 0 | 3 | 0 | -363 | 562 | 2085
3 | 11 | 11 | 2027 | 550 | 437 | 88 | 0 | 58 | 821 | 0 | 3 | 0 | -471 | 541 | 2027
3 | 11 | 12 | 1894 | 550 | 422 | 88 | 0 | 58 | 827 | 0 | 5 | 0 | -471 | 415 | 1894
3 | 11 | 13 | 1919 | 550 | 424 | 91 | 0 | 58 | 784 | 0 | 5 | 0 | -471 | 478 | 1919
3 | 11 | 14 | 1883 | 550 | 420 | 105 | 0 | 58 | 661 | 0 | 7 | 0 | -418 | 500 | 1883
3 | 11 | 15 | 1862 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 457 | 0 | 9 | 0 | 25 | 228 | 1862
3 | 11 | 16 | 1919 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 220 | 0 | 9 | 0 | 355 | 157 | 1919
3 | 11 | 17 | 1979 | 550 | 547 | 181 | 0 | 58 | 41 | 0 | 8 | 0 | 341 | 253 | 1979
3 | 11 | 18 | 2079 | 550 | 1003 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2079
3 | 11 | 19 | 2064 | 550 | 987 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2064
3 | 11 | 20 | 2016 | 550 | 940 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2016
3 | 11 | 21 | 1946 | 550 | 865 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 285 | 1946
3 | 11 | 22 | 1837 | 550 | 760 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1837
3 | 11 | 23 | 1735 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 262 | 287 | 1735
3 | 12 | 0 | 1626 | 550 | 562 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 268 | 1626
3 | 12 | 1 | 1589 | 550 | 523 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 268 | 1589
3 | 12 | 2 | 1620 | 550 | 553 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 268 | 1620
3 | 12 | 3 | 1643 | 550 | 576 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 270 | 1643
3 | 12 | 4 | 1650 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 318 | 145 | 1650
3 | 12 | 5 | 1672 | 550 | 600 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 273 | 1672
3 | 12 | 6 | 1794 | 550 | 746 | 146 | 0 | 58 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 275 | 1794
3 | 12 | 7 | 1956 | 550 | 854 | 105 | 0 | 58 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 1956
3 | 12 | 8 | 2145 | 550 | 920 | 91 | 0 | 58 | 236 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2145
3 | 12 | 9 | 2232 | 550 | 797 | 88 | 0 | 58 | 329 | 0 | 11 | 0 | 0 | 399 | 2232
3 | 12 | 10 | 2192 | 550 | 571 | 88 | 0 | 58 | 392 | 0 | 11 | 0 | 0 | 522 | 2192
3 | 12 | 11 | 2157 | 550 | 424 | 88 | 0 | 58 | 404 | 0 | 12 | 0 | 25 | 596 | 2157
3 | 12 | 12 | 2038 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 405 | 0 | 12 | 0 | 29 | 507 | 2038
3 | 12 | 13 | 2109 | 550 | 403 | 91 | 0 | 58 | 402 | 0 | 13 | 0 | 28 | 564 | 2109
3 | 12 | 14 | 2108 | 550 | 508 | 105 | 0 | 58 | 340 | 0 | 13 | 0 | 9 | 525 | 2108
3 | 12 | 15 | 2089 | 550 | 624 | 146 | 0 | 58 | 231 | 0 | 13 | 0 | 0 | 467 | 2089
3 | 12 | 16 | 2121 | 550 | 940 | 181 | 0 | 58 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 272 | 2121
3 | 12 | 17 | 2124 | 550 | 921 | 181 | 0 | 58 | 20 | 0 | 12 | 0 | 112 | 270 | 2124
3 | 12 | 18 | 2171 | 550 | 1101 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 270 | 2171
3 | 12 | 19 | 2132 | 550 | 596 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 453 | 283 | 2132
3 | 12 | 20 | 2072 | 550 | 557 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 453 | 261 | 2072
3 | 12 | 21 | 1989 | 550 | 916 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 272 | 1989
3 | 12 | 22 | 1863 | 550 | 781 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 281 | 1863
3 | 12 | 23 | 1763 | 550 | 672 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 289 | 1763
3 | 13 | 0 | 1633 | 550 | 563 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 268 | 1633
3 | 13 | 1 | 1559 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 258 | 1559
3 | 13 | 2 | 1585 | 550 | 502 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 281 | 1585
3 | 13 | 3 | 1604 | 550 | 525 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 1604
3 | 13 | 4 | 1585 | 550 | 501 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 283 | 1585
3 | 13 | 5 | 1564 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 263 | 1564
3 | 13 | 6 | 1593 | 550 | 530 | 146 | 0 | 58 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 286 | 1593
3 | 13 | 7 | 1650 | 550 | 509 | 105 | 0 | 58 | 134 | 0 | 13 | 0 | 0 | 281 | 1650
3 | 13 | 8 | 1743 | 550 | 404 | 91 | 0 | 58 | 321 | 0 | 13 | 0 | -20 | 326 | 1743
3 | 13 | 9 | 1766 | 550 | 407 | 88 | 0 | 58 | 481 | 0 | 13 | 0 | -377 | 546 | 1766
3 | 13 | 10 | 1726 | 550 | 402 | 88 | 0 | 58 | 627 | 0 | 13 | 0 | -471 | 459 | 1726
3 | 13 | 11 | 1710 | 550 | 401 | 88 | 0 | 58 | 728 | 0 | 12 | 0 | -471 | 344 | 1710
3 | 13 | 12 | 1656 | 550 | 394 | 88 | 0 | 58 | 715 | 0 | 13 | 0 | -471 | 309 | 1656
3 | 13 | 13 | 1635 | 550 | 392 | 91 | 0 | 58 | 696 | 0 | 13 | 0 | -471 | 306 | 1635
3 | 13 | 14 | 1583 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 580 | 0 | 12 | 0 | -472 | 361 | 1583
3 | 13 | 15 | 1570 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 386 | 0 | 11 | 0 | -469 | 499 | 1570
3 | 13 | 16 | 1604 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 181 | 0 | 11 | 0 | 20 | 214 | 1604
3 | 13 | 17 | 1697 | 550 | 515 | 181 | 0 | 58 | 33 | 0 | 11 | 0 | 62 | 287 | 1697
3 | 13 | 18 | 1795 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 429 | 177 | 1795
3 | 13 | 19 | 1813 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 355 | 270 | 1813
3 | 13 | 20 | 1785 | 550 | 423 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 436 | 126 | 1785
3 | 13 | 21 | 1728 | 550 | 518 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 139 | 272 | 1728
3 | 13 | 22 | 1633 | 550 | 564 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 272 | 1633
3 | 13 | 23 | 1555 | 550 | 498 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 259 | 1555
3 | 14 | 0 | 1456 | 550 | 487 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 169 | 1456
3 | 14 | 1 | 1417 | 550 | 483 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 135 | 1417
3 | 14 | 2 | 1444 | 550 | 486 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 160 | 1444
3 | 14 | 3 | 1484 | 550 | 399 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 270 | 1484
3 | 14 | 4 | 1486 | 550 | 491 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 198 | 1486
3 | 14 | 5 | 1471 | 550 | 489 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 186 | 1471
3 | 14 | 6 | 1473 | 550 | 489 | 146 | 0 | 58 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 209 | 1473
3 | 14 | 7 | 1498 | 550 | 492 | 105 | 0 | 58 | 147 | 0 | 7 | 0 | 0 | 139 | 1498
3 | 14 | 8 | 1574 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 348 | 0 | 8 | 0 | -112 | 242 | 1574
3 | 14 | 9 | 1625 | 550 | 391 | 88 | 0 | 58 | 465 | 0 | 7 | 0 | -471 | 537 | 1625
3 | 14 | 10 | 1601 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 561 | 0 | 8 | 0 | -471 | 418 | 1601
3 | 14 | 11 | 1570 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 626 | 0 | 6 | 0 | -472 | 325 | 1570
3 | 14 | 12 | 1548 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 629 | 0 | 5 | 0 | -472 | 301 | 1548
3 | 14 | 13 | 1525 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 573 | 0 | 5 | 0 | -473 | 332 | 1525
3 | 14 | 14 | 1492 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 464 | 0 | 6 | 0 | -473 | 393 | 1492
3 | 14 | 15 | 1502 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 340 | 0 | 7 | 0 | -397 | 409 | 1502
3 | 14 | 16 | 1561 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 167 | 0 | 9 | 0 | 19 | 188 | 1561
3 | 14 | 17 | 1672 | 550 | 538 | 181 | 0 | 58 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 301 | 1672
3 | 14 | 18 | 1779 | 550 | 404 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 432 | 145 | 1779
3 | 14 | 19 | 1796 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 429 | 183 | 1796
3 | 14 | 20 | 1761 | 550 | 522 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 165 | 279 | 1761
3 | 14 | 21 | 1702 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 431 | 88 | 1702
3 | 14 | 22 | 1606 | 550 | 532 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 1606
3 | 14 | 23 | 1522 | 550 | 495 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 231 | 1522
3 | 15 | 0 | 1438 | 550 | 485 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 155 | 1438
3 | 15 | 1 | 1402 | 550 | 481 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 122 | 1402
3 | 15 | 2 | 1445 | 550 | 486 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 161 | 1445
3 | 15 | 3 | 1493 | 550 | 424 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 269 | 2 | 1493
3 | 15 | 4 | 1515 | 550 | 494 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 223 | 1515
3 | 15 | 5 | 1560 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 262 | 1560
3 | 15 | 6 | 1691 | 550 | 643 | 146 | 0 | 58 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 1691
3 | 15 | 7 | 1815 | 550 | 528 | 105 | 0 | 58 | 163 | 0 | 6 | 0 | 125 | 280 | 1815
3 | 15 | 8 | 1958 | 550 | 544 | 91 | 0 | 58 | 400 | 0 | 5 | 0 | 0 | 310 | 1958
3 | 15 | 9 | 2018 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 621 | 0 | 6 | 0 | 28 | 278 | 2018
3 | 15 | 10 | 1976 | 550 | 431 | 88 | 0 | 58 | 769 | 0 | 8 | 0 | -471 | 543 | 1976
3 | 15 | 11 | 1935 | 550 | 426 | 88 | 0 | 58 | 846 | 0 | 6 | 0 | -471 | 432 | 1935
3 | 15 | 12 | 1815 | 550 | 413 | 88 | 0 | 58 | 848 | 0 | 6 | 0 | -471 | 323 | 1815
3 | 15 | 13 | 1843 | 550 | 416 | 91 | 0 | 58 | 798 | 0 | 7 | 0 | -471 | 394 | 1843
3 | 15 | 14 | 1805 | 550 | 411 | 105 | 0 | 58 | 673 | 0 | 7 | 0 | -471 | 472 | 1805
3 | 15 | 15 | 1775 | 550 | 408 | 146 | 0 | 58 | 466 | 0 | 7 | 0 | -20 | 160 | 1775
3 | 15 | 16 | 1810 | 550 | 528 | 181 | 0 | 58 | 231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 255 | 1810
3 | 15 | 17 | 1847 | 550 | 727 | 181 | 0 | 58 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 278 | 1847
3 | 15 | 18 | 1927 | 550 | 856 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 1927
3 | 15 | 19 | 1920 | 550 | 540 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 308 | 278 | 1920
3 | 15 | 20 | 1878 | 550 | 799 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 286 | 1878
3 | 15 | 21 | 1821 | 550 | 529 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 216 | 283 | 1821
3 | 15 | 22 | 1719 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 431 | 108 | 1719
3 | 15 | 23 | 1620 | 550 | 394 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 434 | 2 | 1620
3 | 16 | 0 | 1513 | 550 | 724 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1513
3 | 16 | 1 | 1474 | 550 | 685 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474
3 | 16 | 2 | 1525 | 550 | 612 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1525
3 | 16 | 3 | 1574 | 550 | 516 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 1574
3 | 16 | 4 | 1588 | 550 | 528 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 269 | 1588
3 | 16 | 5 | 1631 | 550 | 569 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 271 | 1631
3 | 16 | 6 | 1734 | 550 | 692 | 146 | 0 | 58 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273 | 1734
3 | 16 | 7 | 1831 | 550 | 697 | 105 | 0 | 58 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1831
3 | 16 | 8 | 1966 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 348 | 0 | 1 | 0 | 339 | 190 | 1966
3 | 16 | 9 | 2009 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 581 | 0 | 0 | 0 | 28 | 315 | 2009
3 | 16 | 10 | 1950 | 550 | 428 | 88 | 0 | 58 | 751 | 0 | 1 | 0 | -471 | 545 | 1950
3 | 16 | 11 | 1907 | 550 | 423 | 88 | 0 | 58 | 848 | 0 | 1 | 0 | -471 | 410 | 1907
3 | 16 | 12 | 1783 | 550 | 409 | 88 | 0 | 58 | 857 | 0 | 3 | 0 | -471 | 289 | 1783
3 | 16 | 13 | 1819 | 550 | 413 | 91 | 0 | 58 | 811 | 0 | 2 | 0 | -471 | 365 | 1819
3 | 16 | 14 | 1777 | 550 | 408 | 105 | 0 | 58 | 685 | 0 | 2 | 0 | -471 | 440 | 1777
3 | 16 | 15 | 1739 | 550 | 404 | 146 | 0 | 58 | 477 | 0 | 1 | 0 | -245 | 348 | 1739
3 | 16 | 16 | 1756 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 235 | 0 | 0 | 0 | 89 | 254 | 1756
3 | 16 | 17 | 1785 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 383 | 176 | 1785
3 | 16 | 18 | 1865 | 550 | 497 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 132 | 1865
3 | 16 | 19 | 1857 | 550 | 791 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1857
3 | 16 | 20 | 1823 | 550 | 529 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 278 | 1823
3 | 16 | 21 | 1772 | 550 | 705 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1772
3 | 16 | 22 | 1688 | 550 | 621 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1688
3 | 16 | 23 | 1607 | 550 | 504 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1607
3 | 17 | 0 | 1504 | 550 | 522 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1504
3 | 17 | 1 | 1476 | 550 | 489 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1476
3 | 17 | 2 | 1521 | 550 | 609 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1521
3 | 17 | 3 | 1572 | 550 | 515 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1572
3 | 17 | 4 | 1584 | 550 | 525 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1584
3 | 17 | 5 | 1615 | 550 | 535 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1615
3 | 17 | 6 | 1712 | 550 | 645 | 146 | 0 | 58 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 294 | 1712
3 | 17 | 7 | 1790 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 169 | 0 | 1 | 0 | 238 | 280 | 1790
3 | 17 | 8 | 1917 | 550 | 540 | 91 | 0 | 58 | 369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 1917
3 | 17 | 9 | 1988 | 550 | 572 | 88 | 0 | 58 | 477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | 1988
3 | 17 | 10 | 1962 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 378 | 0 | 2 | 0 | 113 | 384 | 1962
3 | 17 | 11 | 1955 | 550 | 544 | 88 | 0 | 58 | 259 | 0 | 3 | 0 | 0 | 453 | 1955
3 | 17 | 12 | 1904 | 550 | 571 | 88 | 0 | 58 | 144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 485 | 1904
3 | 17 | 13 | 2000 | 550 | 836 | 91 | 0 | 58 | 106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 351 | 2000
3 | 17 | 14 | 2006 | 550 | 858 | 105 | 0 | 58 | 95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 331 | 2006
3 | 17 | 15 | 2001 | 550 | 840 | 146 | 0 | 58 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 312 | 2001
3 | 17 | 16 | 2016 | 550 | 870 | 181 | 0 | 58 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 296 | 2016
3 | 17 | 17 | 1983 | 550 | 896 | 181 | 0 | 58 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 277 | 1983
3 | 17 | 18 | 1976 | 550 | 862 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 317 | 1976
3 | 17 | 19 | 1920 | 550 | 790 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 334 | 1920
3 | 17 | 20 | 1857 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 428 | 242 | 1857
3 | 17 | 21 | 1771 | 550 | 662 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 312 | 1771
3 | 17 | 22 | 1654 | 550 | 548 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 309 | 1654
3 | 17 | 23 | 1562 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 264 | 1562
3 | 18 | 0 | 1455 | 550 | 512 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 145 | 1455
3 | 18 | 1 | 1414 | 550 | 482 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 133 | 1414
3 | 18 | 2 | 1449 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | 180 | 1449
3 | 18 | 3 | 1491 | 550 | 491 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 206 | 1491
3 | 18 | 4 | 1489 | 550 | 491 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 202 | 1489
3 | 18 | 5 | 1484 | 550 | 490 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1484
3 | 18 | 6 | 1559 | 550 | 499 | 146 | 0 | 58 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 286 | 1559
3 | 18 | 7 | 1728 | 550 | 639 | 105 | 0 | 58 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 296 | 1728
3 | 18 | 8 | 1908 | 550 | 792 | 91 | 0 | 58 | 123 | 0 | 8 | 0 | 0 | 286 | 1908
3 | 18 | 9 | 1965 | 550 | 695 | 88 | 0 | 58 | 195 | 0 | 8 | 0 | 0 | 371 | 1965
3 | 18 | 10 | 1912 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 333 | 0 | 8 | 0 | 69 | 417 | 1912
3 | 18 | 11 | 1872 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 416 | 0 | 10 | 0 | 26 | 335 | 1872
3 | 18 | 12 | 1811 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 405 | 0 | 11 | 0 | 24 | 286 | 1811
3 | 18 | 13 | 1867 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 345 | 0 | 11 | 0 | 25 | 398 | 1867
3 | 18 | 14 | 1836 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 285 | 0 | 10 | 0 | 25 | 414 | 1836
3 | 18 | 15 | 1823 | 550 | 529 | 146 | 0 | 58 | 256 | 0 | 10 | 0 | 0 | 274 | 1823
3 | 18 | 16 | 1834 | 550 | 565 | 181 | 0 | 58 | 166 | 0 | 10 | 0 | 0 | 304 | 1834
3 | 18 | 17 | 1836 | 550 | 806 | 181 | 0 | 58 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 193 | 1836
3 | 18 | 18 | 1893 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 427 | 279 | 1893
3 | 18 | 19 | 1878 | 550 | 802 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 1878
3 | 18 | 20 | 1842 | 550 | 768 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 278 | 1842
3 | 18 | 21 | 1778 | 550 | 524 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 453 | 7 | 1778
3 | 18 | 22 | 1700 | 550 | 623 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 282 | 1700
3 | 18 | 23 | 1630 | 550 | 558 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1630
3 | 19 | 0 | 1540 | 550 | 497 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 245 | 1540
3 | 19 | 1 | 1502 | 550 | 560 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 144 | 1502
3 | 19 | 2 | 1539 | 550 | 497 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 245 | 1539
3 | 19 | 3 | 1579 | 550 | 779 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1579
3 | 19 | 4 | 1574 | 550 | 509 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 267 | 1574
3 | 19 | 5 | 1571 | 550 | 506 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 267 | 1571
3 | 19 | 6 | 1574 | 550 | 522 | 146 | 0 | 58 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 269 | 1574
3 | 19 | 7 | 1608 | 550 | 555 | 105 | 0 | 58 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 168 | 1608
3 | 19 | 8 | 1684 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 354 | 0 | 6 | 0 | 22 | 214 | 1684
3 | 19 | 9 | 1693 | 550 | 399 | 88 | 0 | 58 | 528 | 0 | 7 | 0 | -134 | 197 | 1693
3 | 19 | 10 | 1651 | 550 | 394 | 88 | 0 | 58 | 605 | 0 | 6 | 0 | -471 | 421 | 1651
3 | 19 | 11 | 1622 | 550 | 391 | 88 | 0 | 58 | 650 | 0 | 3 | 0 | -471 | 353 | 1622
3 | 19 | 12 | 1570 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 729 | 0 | 4 | 0 | -472 | 224 | 1570
3 | 19 | 13 | 1590 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 743 | 0 | 5 | 0 | -471 | 225 | 1590
3 | 19 | 14 | 1540 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 631 | 0 | 4 | 0 | -472 | 275 | 1540
3 | 19 | 15 | 1505 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 471 | 0 | 5 | 0 | -473 | 359 | 1505
3 | 19 | 16 | 1541 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 237 | 0 | 4 | 0 | -19 | 141 | 1541
3 | 19 | 17 | 1607 | 550 | 619 | 181 | 0 | 58 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 145 | 1607
3 | 19 | 18 | 1711 | 550 | 596 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 324 | 1711
3 | 19 | 19 | 1723 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 421 | 121 | 1723
3 | 19 | 20 | 1702 | 550 | 549 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 362 | 1702
3 | 19 | 21 | 1657 | 550 | 414 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 437 | 14 | 1657
3 | 19 | 22 | 1583 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 277 | 121 | 1583
3 | 19 | 23 | 1513 | 550 | 716 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1513
3 | 20 | 0 | 1416 | 550 | 483 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 135 | 1416
3 | 20 | 1 | 1382 | 550 | 479 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 104 | 1382
3 | 20 | 2 | 1430 | 550 | 484 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 148 | 1430
3 | 20 | 3 | 1483 | 550 | 686 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1483
3 | 20 | 4 | 1488 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 120 | 1488
3 | 20 | 5 | 1487 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 295 | 5 | 1487
3 | 20 | 6 | 1496 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 22 | 0 | 8 | 0 | 199 | 124 | 1496
3 | 20 | 7 | 1532 | 550 | 496 | 105 | 0 | 58 | 176 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 1532
3 | 20 | 8 | 1597 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 423 | 0 | 3 | 0 | -168 | 251 | 1597
3 | 20 | 9 | 1620 | 550 | 390 | 88 | 0 | 58 | 649 | 0 | 3 | 0 | -471 | 353 | 1620
3 | 20 | 10 | 1598 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 804 | 0 | 3 | 0 | -471 | 177 | 1598
3 | 20 | 11 | 1571 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 883 | -102 | 1 | -1 | -472 | 177 | 1571
3 | 20 | 12 | 1518 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 882 | -121 | 0 | 0 | -473 | 145 | 1518
3 | 20 | 13 | 1492 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 830 | -114 | 1 | -1 | -473 | 161 | 1492
3 | 20 | 14 | 1447 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 703 | -7 | 1 | -1 | -474 | 123 | 1447
3 | 20 | 15 | 1417 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 493 | 0 | 1 | 0 | -475 | 255 | 1417
3 | 20 | 16 | 1458 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 247 | 0 | 0 | 0 | -69 | 102 | 1458
3 | 20 | 17 | 1529 | 550 | 495 | 181 | 0 | 58 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1529
3 | 20 | 18 | 1648 | 550 | 576 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1648
3 | 20 | 19 | 1668 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 266 | 1668
3 | 20 | 20 | 1651 | 550 | 596 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1651
3 | 20 | 21 | 1613 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 2 | 1613
3 | 20 | 22 | 1545 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 121 | 1545
3 | 20 | 23 | 1482 | 550 | 571 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1482
3 | 21 | 0 | 1405 | 550 | 558 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1405
3 | 21 | 1 | 1381 | 550 | 593 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1381
3 | 21 | 2 | 1424 | 550 | 484 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1424
3 | 21 | 3 | 1463 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 119 | 1463
3 | 21 | 4 | 1465 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 120 | 1465
3 | 21 | 5 | 1437 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 122 | 1437
3 | 21 | 6 | 1424 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 23 | 0 | 0 | 0 | 134 | 124 | 1424
3 | 21 | 7 | 1443 | 550 | 532 | 105 | 0 | 58 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1443
3 | 21 | 8 | 1483 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 349 | 0 | 0 | 0 | -36 | 82 | 1483
3 | 21 | 9 | 1489 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 542 | 0 | 0 | 0 | -473 | 335 | 1489
3 | 21 | 10 | 1481 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 516 | 0 | 0 | 0 | -474 | 354 | 1481
3 | 21 | 11 | 1462 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 465 | 0 | 0 | 0 | -474 | 386 | 1462
3 | 21 | 12 | 1452 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 375 | 0 | 1 | 0 | -474 | 465 | 1452
3 | 21 | 13 | 1442 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 331 | 0 | 3 | 0 | -253 | 273 | 1442
3 | 21 | 14 | 1446 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 245 | 0 | 3 | 0 | -96 | 192 | 1446
3 | 21 | 15 | 1454 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 177 | 0 | 3 | 0 | 53 | 78 | 1454
3 | 21 | 16 | 1502 | 550 | 492 | 181 | 0 | 58 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 138 | 1502
3 | 21 | 17 | 1603 | 550 | 504 | 181 | 0 | 58 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 291 | 1603
3 | 21 | 18 | 1663 | 550 | 575 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 295 | 1663
3 | 21 | 19 | 1662 | 550 | 605 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 266 | 1662
3 | 21 | 20 | 1638 | 550 | 544 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 303 | 1638
3 | 21 | 21 | 1575 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 396 | 0 | 1575
3 | 21 | 22 | 1496 | 550 | 707 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496
3 | 21 | 23 | 1420 | 550 | 566 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1420
3 | 22 | 0 | 1328 | 550 | 508 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1328
3 | 22 | 1 | 1292 | 550 | 468 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1292
3 | 22 | 2 | 1345 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 124 | 1345
3 | 22 | 3 | 1390 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1390
3 | 22 | 4 | 1412 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | -1 | 1412
3 | 22 | 5 | 1431 | 550 | 484 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1431
3 | 22 | 6 | 1523 | 550 | 751 | 146 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523
3 | 22 | 7 | 1687 | 550 | 544 | 105 | 0 | 58 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | 1687
3 | 22 | 8 | 1858 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 251 | 0 | 1 | 0 | 182 | 336 | 1858
3 | 22 | 9 | 1904 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 442 | 0 | 0 | 0 | 26 | 351 | 1904
3 | 22 | 10 | 1879 | 550 | 420 | 88 | 0 | 58 | 661 | 0 | 1 | 0 | -334 | 435 | 1879
3 | 22 | 11 | 1881 | 550 | 420 | 88 | 0 | 58 | 648 | 0 | 3 | 0 | -471 | 585 | 1881
3 | 22 | 12 | 1787 | 550 | 409 | 88 | 0 | 58 | 498 | 0 | 5 | 0 | -471 | 650 | 1787
3 | 22 | 13 | 1811 | 550 | 412 | 91 | 0 | 58 | 528 | 0 | 5 | 0 | -441 | 608 | 1811
3 | 22 | 14 | 1777 | 550 | 408 | 105 | 0 | 58 | 551 | 0 | 4 | 0 | -449 | 550 | 1777
3 | 22 | 15 | 1738 | 550 | 404 | 146 | 0 | 58 | 459 | 0 | 3 | 0 | -48 | 166 | 1738
3 | 22 | 16 | 1730 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 234 | 0 | 4 | 0 | 34 | 280 | 1730
3 | 22 | 17 | 1743 | 550 | 453 | 181 | 0 | 58 | 54 | 0 | 4 | 0 | 442 | 1 | 1743
3 | 22 | 18 | 1794 | 550 | 725 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 276 | 1794
3 | 22 | 19 | 1780 | 550 | 673 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 314 | 1780
3 | 22 | 20 | 1740 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 424 | 132 | 1740
3 | 22 | 21 | 1676 | 550 | 466 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 416 | -1 | 1676
3 | 22 | 22 | 1593 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 259 | 150 | 1593
3 | 22 | 23 | 1514 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 | 277 | 1514
3 | 23 | 0 | 1398 | 550 | 429 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 159 | 1398
3 | 23 | 1 | 1368 | 550 | 418 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 145 | 1368
3 | 23 | 2 | 1412 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 227 | 0 | 1412
3 | 23 | 3 | 1471 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 289 | -1 | 1471
3 | 23 | 4 | 1495 | 550 | 419 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 269 | 1495
3 | 23 | 5 | 1515 | 550 | 721 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1515
3 | 23 | 6 | 1581 | 550 | 795 | 146 | 0 | 58 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1581
3 | 23 | 7 | 1655 | 550 | 722 | 105 | 0 | 58 | 207 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1655
3 | 23 | 8 | 1785 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 452 | 0 | 2 | 0 | 24 | 219 | 1785
3 | 23 | 9 | 1854 | 550 | 417 | 88 | 0 | 58 | 672 | 0 | 3 | 0 | -394 | 460 | 1854
3 | 23 | 10 | 1839 | 550 | 415 | 88 | 0 | 58 | 797 | 0 | 1 | 0 | -471 | 401 | 1839
3 | 23 | 11 | 1804 | 550 | 411 | 88 | 0 | 58 | 853 | 0 | 1 | 0 | -471 | 314 | 1804
3 | 23 | 12 | 1696 | 550 | 399 | 88 | 0 | 58 | 873 | 0 | 1 | 0 | -471 | 198 | 1696
3 | 23 | 13 | 1733 | 550 | 403 | 91 | 0 | 58 | 832 | 0 | 1 | 0 | -471 | 269 | 1733
3 | 23 | 14 | 1720 | 550 | 402 | 105 | 0 | 58 | 700 | 0 | 0 | 0 | -471 | 376 | 1720
3 | 23 | 15 | 1713 | 550 | 401 | 146 | 0 | 58 | 430 | 0 | 0 | 0 | -172 | 300 | 1713
3 | 23 | 16 | 1716 | 550 | 517 | 181 | 0 | 58 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1716
3 | 23 | 17 | 1721 | 550 | 725 | 181 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1721
3 | 23 | 18 | 1781 | 550 | 716 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1781
3 | 23 | 19 | 1756 | 550 | 797 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 1756
3 | 23 | 20 | 1712 | 550 | 754 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | 1712
3 | 23 | 21 | 1648 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337 | 132 | 1648
3 | 23 | 22 | 1570 | 550 | 502 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1570
3 | 23 | 23 | 1493 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 313 | 0 | 1493
3 | 24 | 0 | 1393 | 550 | 573 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1393
3 | 24 | 1 | 1357 | 550 | 476 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 1357
3 | 24 | 2 | 1400 | 550 | 483 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 124 | 1400
3 | 24 | 3 | 1445 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 246 | 1445
3 | 24 | 4 | 1464 | 550 | 500 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 171 | 1464
3 | 24 | 5 | 1476 | 550 | 519 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 166 | 1476
3 | 24 | 6 | 1526 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 11 | 0 | 2 | 0 | 226 | 144 | 1526
3 | 24 | 7 | 1641 | 550 | 657 | 105 | 0 | 58 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 194 | 1641
3 | 24 | 8 | 1834 | 550 | 662 | 91 | 0 | 58 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 358 | 1834
3 | 24 | 9 | 1958 | 550 | 810 | 88 | 0 | 58 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 339 | 1958
3 | 24 | 10 | 1953 | 550 | 777 | 88 | 0 | 58 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 337 | 1953
3 | 24 | 11 | 1921 | 550 | 713 | 88 | 0 | 58 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351 | 1921
3 | 24 | 12 | 1853 | 550 | 766 | 88 | 0 | 58 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 1853
3 | 24 | 13 | 1942 | 550 | 756 | 91 | 0 | 58 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361 | 1942
3 | 24 | 14 | 1927 | 550 | 777 | 105 | 0 | 58 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 | 1927
3 | 24 | 15 | 1899 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 94 | 0 | 2 | 0 | 427 | 233 | 1899
3 | 24 | 16 | 1925 | 550 | 792 | 181 | 0 | 58 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 1925
3 | 24 | 17 | 1894 | 550 | 777 | 181 | 0 | 58 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 | 1894
3 | 24 | 18 | 1898 | 550 | 790 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 317 | 1898
3 | 24 | 19 | 1853 | 550 | 746 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 315 | 1853
3 | 24 | 20 | 1788 | 550 | 837 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 | 1788
3 | 24 | 21 | 1714 | 550 | 762 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 | 1714
3 | 24 | 22 | 1613 | 550 | 653 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 166 | 1613
3 | 24 | 23 | 1520 | 550 | 551 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 174 | 1520
3 | 25 | 0 | 1403 | 550 | 481 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 129 | 1403
3 | 25 | 1 | 1363 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 | 64 | 1363
3 | 25 | 2 | 1398 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | 128 | 1398
3 | 25 | 3 | 1442 | 550 | 526 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 123 | 1442
3 | 25 | 4 | 1456 | 550 | 518 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 1456
3 | 25 | 5 | 1454 | 550 | 487 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 175 | 1454
3 | 25 | 6 | 1502 | 550 | 492 | 146 | 0 | 58 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 231 | 1502
3 | 25 | 7 | 1627 | 550 | 613 | 105 | 0 | 58 | 118 | 0 | 4 | 0 | 0 | 179 | 1627
3 | 25 | 8 | 1783 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 241 | 0 | 4 | 0 | 80 | 370 | 1783
3 | 25 | 9 | 1821 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 411 | 0 | 4 | 0 | 25 | 296 | 1821
3 | 25 | 10 | 1827 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 489 | 0 | 3 | 0 | 25 | 225 | 1827
3 | 25 | 11 | 1817 | 550 | 413 | 88 | 0 | 58 | 429 | 0 | 3 | 0 | -111 | 387 | 1817
3 | 25 | 12 | 1720 | 550 | 402 | 88 | 0 | 58 | 416 | 0 | 6 | 0 | -250 | 450 | 1720
3 | 25 | 13 | 1766 | 550 | 407 | 91 | 0 | 58 | 417 | 0 | 6 | 0 | -107 | 344 | 1766
3 | 25 | 14 | 1733 | 550 | 403 | 105 | 0 | 58 | 415 | 0 | 5 | 0 | -36 | 233 | 1733
3 | 25 | 15 | 1705 | 550 | 400 | 146 | 0 | 58 | 359 | 0 | 5 | 0 | -20 | 207 | 1705
3 | 25 | 16 | 1694 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 213 | 0 | 5 | 0 | 22 | 276 | 1694
3 | 25 | 17 | 1704 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 54 | 0 | 4 | 0 | 191 | 277 | 1704
3 | 25 | 18 | 1761 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 430 | 150 | 1761
3 | 25 | 19 | 1752 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 293 | 276 | 1752
3 | 25 | 20 | 1706 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 431 | 93 | 1706
3 | 25 | 21 | 1647 | 550 | 575 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 1647
3 | 25 | 22 | 1562 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 267 | 1562
3 | 25 | 23 | 1487 | 550 | 491 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 199 | 1487
3 | 26 | 0 | 1381 | 550 | 479 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 105 | 1381
3 | 26 | 1 | 1344 | 550 | 474 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 1344
3 | 26 | 2 | 1392 | 550 | 480 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 117 | 1392
3 | 26 | 3 | 1453 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 149 | 119 | 1453
3 | 26 | 4 | 1472 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 265 | 1472
3 | 26 | 5 | 1501 | 550 | 708 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1501
3 | 26 | 6 | 1541 | 550 | 624 | 146 | 0 | 58 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 | 1541
3 | 26 | 7 | 1608 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 215 | 0 | 3 | 0 | 270 | 18 | 1608
3 | 26 | 8 | 1737 | 550 | 404 | 91 | 0 | 58 | 460 | 0 | 2 | 0 | -20 | 192 | 1737
3 | 26 | 9 | 1807 | 550 | 412 | 88 | 0 | 58 | 688 | 0 | 1 | 0 | -471 | 481 | 1807
3 | 26 | 10 | 1793 | 550 | 410 | 88 | 0 | 58 | 834 | 0 | 1 | 0 | -471 | 323 | 1793
3 | 26 | 11 | 1785 | 550 | 409 | 88 | 0 | 58 | 909 | 0 | 1 | 0 | -471 | 241 | 1785
3 | 26 | 12 | 1683 | 550 | 397 | 88 | 0 | 58 | 904 | 0 | 1 | 0 | -471 | 156 | 1683
3 | 26 | 13 | 1707 | 550 | 400 | 91 | 0 | 58 | 850 | 0 | 1 | 0 | -471 | 228 | 1707
3 | 26 | 14 | 1674 | 550 | 396 | 105 | 0 | 58 | 720 | 0 | 1 | 0 | -471 | 315 | 1674
3 | 26 | 15 | 1647 | 550 | 393 | 146 | 0 | 58 | 507 | 0 | 0 | 0 | -349 | 342 | 1647
3 | 26 | 16 | 1648 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 257 | 0 | 0 | 0 | 21 | 192 | 1648
3 | 26 | 17 | 1632 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 129 | 265 | 1632
3 | 26 | 18 | 1672 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 372 | 121 | 1672
3 | 26 | 19 | 1654 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 142 | 1654
3 | 26 | 20 | 1624 | 550 | 515 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1624
3 | 26 | 21 | 1575 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 1575
3 | 26 | 22 | 1492 | 550 | 558 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1492
3 | 26 | 23 | 1438 | 550 | 595 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1438
3 | 27 | 0 | 1348 | 550 | 559 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348
3 | 27 | 1 | 1310 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1310
3 | 27 | 2 | 1344 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1344
3 | 27 | 3 | 1402 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | -1 | 1402
3 | 27 | 4 | 1408 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1408
3 | 27 | 5 | 1390 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | -1 | 1390
3 | 27 | 6 | 1366 | 550 | 477 | 146 | 0 | 58 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1366
3 | 27 | 7 | 1391 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 222 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 | 1391
3 | 27 | 8 | 1460 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 473 | 0 | 0 | 0 | -319 | 218 | 1460
3 | 27 | 9 | 1505 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 696 | -48 | 0 | 0 | -473 | 245 | 1505
3 | 27 | 10 | 1477 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 838 | -208 | 0 | 0 | -474 | 236 | 1477
3 | 27 | 11 | 1484 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 912 | -184 | 0 | 0 | -474 | 145 | 1484
3 | 27 | 12 | 1431 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 899 | -223 | 0 | 0 | -475 | 145 | 1431
3 | 27 | 13 | 1426 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 812 | -201 | 0 | 0 | -475 | 202 | 1426
3 | 27 | 14 | 1416 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 635 | 0 | 0 | 0 | -475 | 154 | 1416
3 | 27 | 15 | 1374 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 428 | 0 | 0 | 0 | -476 | 279 | 1374
3 | 27 | 16 | 1389 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 220 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26 | 1389
3 | 27 | 17 | 1410 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 52 | 0 | 2 | 0 | 146 | 32 | 1410
3 | 27 | 18 | 1484 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 303 | 0 | 1484
3 | 27 | 19 | 1483 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 304 | -1 | 1483
3 | 27 | 20 | 1451 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 272 | -1 | 1451
3 | 27 | 21 | 1405 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 | 0 | 1405
3 | 27 | 22 | 1339 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | -1 | 1339
3 | 27 | 23 | 1299 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1299
3 | 28 | 0 | 1222 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 1222
3 | 28 | 1 | 1188 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 1188
3 | 28 | 2 | 1237 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -1 | 1237
3 | 28 | 3 | 1297 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | -170 | 1297
3 | 28 | 4 | 1299 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -1 | 1299
3 | 28 | 5 | 1261 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -1 | 1261
3 | 28 | 6 | 1205 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23 | -1 | 1205
3 | 28 | 7 | 1228 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 225 | 0 | 0 | 0 | -152 | 53 | 1228
3 | 28 | 8 | 1291 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 474 | 0 | 0 | 0 | -477 | 206 | 1291
3 | 28 | 9 | 1337 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 690 | -179 | 0 | 0 | -476 | 217 | 1337
3 | 28 | 10 | 1337 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 803 | -210 | 0 | 0 | -476 | 135 | 1337
3 | 28 | 11 | 1339 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 803 | -210 | 0 | 0 | -476 | 137 | 1339
3 | 28 | 12 | 1318 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 704 | -184 | 0 | 0 | -477 | 190 | 1318
3 | 28 | 13 | 1308 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 580 | -151 | 0 | 0 | -477 | 268 | 1308
3 | 28 | 14 | 1284 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 462 | 0 | 1 | 0 | -478 | 197 | 1284
3 | 28 | 15 | 1274 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 338 | 0 | 1 | 0 | -478 | 270 | 1274
3 | 28 | 16 | 1302 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 174 | 0 | 1 | 0 | -14 | -37 | 1302
3 | 28 | 17 | 1382 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 39 | 0 | 3 | 0 | 144 | 18 | 1382
3 | 28 | 18 | 1453 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 272 | -1 | 1453
3 | 28 | 19 | 1452 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 272 | 0 | 1452
3 | 28 | 20 | 1425 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 243 | 0 | 1425
3 | 28 | 21 | 1364 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 2 | 1364
3 | 28 | 22 | 1294 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | 11 | 1294
3 | 28 | 23 | 1248 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 12 | 1248
3 | 29 | 0 | 1174 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -20 | 1174
3 | 29 | 1 | 1142 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -50 | 1142
3 | 29 | 2 | 1199 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1199
3 | 29 | 3 | 1260 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 1260
3 | 29 | 4 | 1271 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 1271
3 | 29 | 5 | 1270 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 1270
3 | 29 | 6 | 1289 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 40 | 0 | 2 | 0 | 105 | -1 | 1289
3 | 29 | 7 | 1407 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 198 | 0 | 2 | 0 | 61 | 44 | 1407
3 | 29 | 8 | 1588 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 450 | 0 | 2 | 0 | -20 | 68 | 1588
3 | 29 | 9 | 1694 | 550 | 399 | 88 | 0 | 58 | 681 | 0 | 1 | 0 | -471 | 388 | 1694
3 | 29 | 10 | 1727 | 550 | 402 | 88 | 0 | 58 | 796 | 0 | 3 | 0 | -471 | 301 | 1727
3 | 29 | 11 | 1726 | 550 | 402 | 88 | 0 | 58 | 777 | 0 | 4 | 0 | -471 | 318 | 1726
3 | 29 | 12 | 1615 | 550 | 390 | 88 | 0 | 58 | 701 | 0 | 4 | 0 | -471 | 295 | 1615
3 | 29 | 13 | 1666 | 550 | 395 | 91 | 0 | 58 | 641 | 0 | 6 | 0 | -471 | 396 | 1666
3 | 29 | 14 | 1660 | 550 | 395 | 105 | 0 | 58 | 541 | 0 | 7 | 0 | -235 | 239 | 1660
3 | 29 | 15 | 1652 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 349 | 0 | 7 | 0 | 21 | 132 | 1652
3 | 29 | 16 | 1643 | 550 | 542 | 181 | 0 | 58 | 138 | 0 | 9 | 0 | 0 | 165 | 1643
3 | 29 | 17 | 1613 | 550 | 505 | 181 | 0 | 58 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 1613
3 | 29 | 18 | 1632 | 550 | 507 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 325 | 1632
3 | 29 | 19 | 1588 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 125 | 275 | 1588
3 | 29 | 20 | 1527 | 550 | 443 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 276 | 1527
3 | 29 | 21 | 1471 | 550 | 489 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 183 | 1471
3 | 29 | 22 | 1392 | 550 | 553 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 1392
3 | 29 | 23 | 1334 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 102 | 41 | 1334
3 | 30 | 0 | 1256 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 | 33 | 1256
3 | 30 | 1 | 1221 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 16 | 1221
3 | 30 | 2 | 1269 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66 | 12 | 1269
3 | 30 | 3 | 1319 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 114 | 1319
3 | 30 | 4 | 1320 | 550 | 472 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 1320
3 | 30 | 5 | 1302 | 550 | 470 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 1302
3 | 30 | 6 | 1322 | 550 | 472 | 146 | 0 | 58 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 72 | 1322
3 | 30 | 7 | 1465 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 79 | 0 | 11 | 0 | 244 | 29 | 1465
3 | 30 | 8 | 1640 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 159 | 0 | 12 | 0 | 149 | 232 | 1640
3 | 30 | 9 | 1706 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 308 | 0 | 13 | 0 | 22 | 278 | 1706
3 | 30 | 10 | 1734 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 303 | 0 | 13 | 0 | 23 | 310 | 1734
3 | 30 | 11 | 1743 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 270 | 0 | 12 | 0 | 23 | 353 | 1743
3 | 30 | 12 | 1663 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 277 | 0 | 13 | 0 | 21 | 267 | 1663
3 | 30 | 13 | 1722 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 404 | 0 | 11 | 0 | 23 | 196 | 1722
3 | 30 | 14 | 1705 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 410 | 0 | 10 | 0 | 22 | 161 | 1705
3 | 30 | 15 | 1706 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 267 | 0 | 11 | 0 | 22 | 263 | 1706
3 | 30 | 16 | 1660 | 550 | 510 | 181 | 0 | 58 | 121 | 0 | 9 | 0 | 0 | 231 | 1660
3 | 30 | 17 | 1624 | 550 | 770 | 181 | 0 | 58 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1624
3 | 30 | 18 | 1627 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 425 | 20 | 1627
3 | 30 | 19 | 1590 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 | 276 | 1590
3 | 30 | 20 | 1535 | 550 | 483 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 249 | 1535
3 | 30 | 21 | 1484 | 550 | 540 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 144 | 1484
3 | 30 | 22 | 1405 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 201 | 1405
3 | 30 | 23 | 1345 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 125 | 34 | 1345
合計（百万kWh） |  |  | 144139.88 | 48180 | 47341.21 | 13628.4 | 0 | 5080.8 | 14441.17 | -637.5 | 341.42 | -14.73 | -1542.78 | 17321.89 | 144139.88

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 1407 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 54 | 1407
4 | 1 | 1 | 1381 | 550 | 511 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1381
4 | 1 | 2 | 1409 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 | -1 | 1409
4 | 1 | 3 | 1443 | 550 | 486 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1443
4 | 1 | 4 | 1452 | 550 | 628 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452
4 | 1 | 5 | 1468 | 550 | 516 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1468
4 | 1 | 6 | 1526 | 550 | 719 | 167 | 0 | 58 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1526
4 | 1 | 7 | 1613 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 157 | 0 | 1 | 0 | 326 | 0 | 1613
4 | 1 | 8 | 1762 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 302 | 0 | 1 | 0 | 177 | 171 | 1762
4 | 1 | 9 | 1826 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 414 | 0 | 1 | 0 | 25 | 279 | 1826
4 | 1 | 10 | 1803 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 468 | 0 | 1 | 0 | 24 | 203 | 1803
4 | 1 | 11 | 1779 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 486 | 0 | 0 | 0 | 24 | 162 | 1779
4 | 1 | 12 | 1684 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 476 | 0 | 0 | 0 | 22 | 79 | 1684
4 | 1 | 13 | 1720 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 457 | 0 | 0 | 0 | 23 | 129 | 1720
4 | 1 | 14 | 1707 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 383 | 0 | 0 | 0 | 22 | 173 | 1707
4 | 1 | 15 | 1691 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 237 | 0 | 0 | 0 | 38 | 252 | 1691
4 | 1 | 16 | 1700 | 550 | 574 | 215 | 0 | 58 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1700
4 | 1 | 17 | 1711 | 550 | 523 | 215 | 0 | 58 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | 1711
4 | 1 | 18 | 1759 | 550 | 722 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1 | 1759
4 | 1 | 19 | 1733 | 550 | 568 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1733
4 | 1 | 20 | 1689 | 550 | 517 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1689
4 | 1 | 21 | 1620 | 550 | 506 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1620
4 | 1 | 22 | 1536 | 550 | 496 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1536
4 | 1 | 23 | 1467 | 550 | 488 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1467
4 | 2 | 0 | 1374 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | -1 | 1374
4 | 2 | 1 | 1344 | 550 | 467 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 1344
4 | 2 | 2 | 1370 | 550 | 477 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1370
4 | 2 | 3 | 1413 | 550 | 588 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1413
4 | 2 | 4 | 1423 | 550 | 595 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1423
4 | 2 | 5 | 1416 | 550 | 585 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1416
4 | 2 | 6 | 1453 | 550 | 487 | 167 | 0 | 58 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 147 | 1453
4 | 2 | 7 | 1539 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 157 | 0 | 9 | 0 | 110 | 134 | 1539
4 | 2 | 8 | 1666 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 302 | 0 | 8 | 0 | 100 | 145 | 1666
4 | 2 | 9 | 1771 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 312 | 0 | 6 | 0 | 24 | 322 | 1771
4 | 2 | 10 | 1707 | 550 | 400 | 110 | 0 | 58 | 414 | 0 | 4 | 0 | -155 | 326 | 1707
4 | 2 | 11 | 1732 | 550 | 403 | 110 | 0 | 58 | 403 | 0 | 5 | 0 | -465 | 668 | 1732
4 | 2 | 12 | 1640 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 272 | 0 | 3 | 0 | -471 | 725 | 1640
4 | 2 | 13 | 1700 | 550 | 399 | 114 | 0 | 58 | 250 | 0 | 1 | 0 | -21 | 349 | 1700
4 | 2 | 14 | 1686 | 550 | 398 | 132 | 0 | 58 | 294 | 0 | 0 | 0 | -49 | 303 | 1686
4 | 2 | 15 | 1685 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 283 | 0 | 0 | 0 | 22 | 216 | 1685
4 | 2 | 16 | 1681 | 550 | 513 | 215 | 0 | 58 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1681
4 | 2 | 17 | 1656 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 46 | 0 | 1 | 0 | 302 | 95 | 1656
4 | 2 | 18 | 1695 | 550 | 531 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339 | 1695
4 | 2 | 19 | 1674 | 550 | 502 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 349 | -1 | 1674
4 | 2 | 20 | 1632 | 550 | 507 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 1632
4 | 2 | 21 | 1590 | 550 | 502 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | 1590
4 | 2 | 22 | 1511 | 550 | 493 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 | 1511
4 | 2 | 23 | 1447 | 550 | 559 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 1447
4 | 3 | 0 | 1367 | 550 | 477 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1367
4 | 3 | 1 | 1337 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 | 15 | 1337
4 | 3 | 2 | 1375 | 550 | 478 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 1375
4 | 3 | 3 | 1408 | 550 | 571 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1408
4 | 3 | 4 | 1414 | 550 | 482 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101 | 1414
4 | 3 | 5 | 1419 | 550 | 483 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 105 | 1419
4 | 3 | 6 | 1452 | 550 | 604 | 167 | 0 | 58 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1452
4 | 3 | 7 | 1531 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 229 | 0 | 7 | 0 | 35 | 131 | 1531
4 | 3 | 8 | 1638 | 550 | 392 | 114 | 0 | 58 | 496 | 0 | 6 | 0 | -58 | 80 | 1638
4 | 3 | 9 | 1728 | 550 | 403 | 110 | 0 | 58 | 650 | 0 | 6 | 0 | -400 | 351 | 1728
4 | 3 | 10 | 1710 | 550 | 401 | 110 | 0 | 58 | 679 | 0 | 7 | 0 | -471 | 376 | 1710
4 | 3 | 11 | 1689 | 550 | 398 | 110 | 0 | 58 | 712 | 0 | 7 | 0 | -471 | 325 | 1689
4 | 3 | 12 | 1620 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 685 | 0 | 8 | 0 | -471 | 290 | 1620
4 | 3 | 13 | 1675 | 550 | 397 | 114 | 0 | 58 | 653 | 0 | 9 | 0 | -471 | 365 | 1675
4 | 3 | 14 | 1663 | 550 | 395 | 132 | 0 | 58 | 539 | 0 | 8 | 0 | -471 | 452 | 1663
4 | 3 | 15 | 1642 | 550 | 393 | 167 | 0 | 58 | 428 | 0 | 8 | 0 | -407 | 445 | 1642
4 | 3 | 16 | 1657 | 550 | 394 | 215 | 0 | 58 | 237 | 0 | 8 | 0 | -20 | 215 | 1657
4 | 3 | 17 | 1649 | 550 | 583 | 215 | 0 | 58 | 69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 166 | 1649
4 | 3 | 18 | 1701 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 7 | 0 | 323 | 157 | 1701
4 | 3 | 19 | 1695 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 341 | 135 | 1695
4 | 3 | 20 | 1656 | 550 | 640 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 184 | 0 | 1656
4 | 3 | 21 | 1613 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 394 | -1 | 1613
4 | 3 | 22 | 1547 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 292 | 35 | 1547
4 | 3 | 23 | 1479 | 550 | 490 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 160 | 1479
4 | 4 | 0 | 1392 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 145 | 1392
4 | 4 | 1 | 1359 | 550 | 523 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1359
4 | 4 | 2 | 1400 | 550 | 570 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1400
4 | 4 | 3 | 1436 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 215 | 0 | 1436
4 | 4 | 4 | 1446 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 226 | -1 | 1446
4 | 4 | 5 | 1461 | 550 | 501 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 128 | 1461
4 | 4 | 6 | 1495 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 54 | 0 | 9 | 0 | 266 | 2 | 1495
4 | 4 | 7 | 1569 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 238 | 0 | 11 | 0 | -19 | 210 | 1569
4 | 4 | 8 | 1729 | 550 | 403 | 114 | 0 | 58 | 428 | 0 | 10 | 0 | -191 | 357 | 1729
4 | 4 | 9 | 1779 | 550 | 408 | 110 | 0 | 58 | 551 | 0 | 10 | 0 | -471 | 563 | 1779
4 | 4 | 10 | 1758 | 550 | 406 | 110 | 0 | 58 | 737 | 0 | 10 | 0 | -471 | 358 | 1758
4 | 4 | 11 | 1721 | 550 | 402 | 110 | 0 | 58 | 854 | 0 | 10 | 0 | -471 | 208 | 1721
4 | 4 | 12 | 1634 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 886 | -35 | 9 | -9 | -471 | 144 | 1634
4 | 4 | 13 | 1674 | 550 | 396 | 114 | 0 | 58 | 841 | 0 | 9 | 0 | -471 | 177 | 1674
4 | 4 | 14 | 1648 | 550 | 393 | 132 | 0 | 58 | 722 | 0 | 8 | 0 | -471 | 256 | 1648
4 | 4 | 15 | 1620 | 550 | 390 | 167 | 0 | 58 | 538 | 0 | 8 | 0 | -471 | 380 | 1620
4 | 4 | 16 | 1629 | 550 | 391 | 215 | 0 | 58 | 297 | 0 | 8 | 0 | -68 | 178 | 1629
4 | 4 | 17 | 1633 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 85 | 0 | 8 | 0 | 180 | 148 | 1633
4 | 4 | 18 | 1686 | 550 | 515 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 339 | 1686
4 | 4 | 19 | 1695 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 431 | 46 | 1695
4 | 4 | 20 | 1672 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 432 | 22 | 1672
4 | 4 | 21 | 1625 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 274 | 134 | 1625
4 | 4 | 22 | 1569 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 353 | 0 | 1569
4 | 4 | 23 | 1503 | 550 | 629 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1503
4 | 5 | 0 | 1414 | 550 | 482 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 105 | 1414
4 | 5 | 1 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 163 | 0 | 1381
4 | 5 | 2 | 1417 | 550 | 483 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 1417
4 | 5 | 3 | 1452 | 550 | 628 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1452
4 | 5 | 4 | 1452 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | -1 | 1452
4 | 5 | 5 | 1446 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 | 0 | 1446
4 | 5 | 6 | 1414 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 53 | 0 | 1 | 0 | 197 | -1 | 1414
4 | 5 | 7 | 1429 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 235 | 0 | 0 | 0 | -39 | 104 | 1429
4 | 5 | 8 | 1479 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 477 | 0 | 0 | 0 | -355 | 246 | 1479
4 | 5 | 9 | 1495 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 717 | -79 | 0 | 0 | -473 | 223 | 1495
4 | 5 | 10 | 1474 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 859 | -184 | 0 | 0 | -474 | 166 | 1474
4 | 5 | 11 | 1454 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 864 | -184 | 1 | -1 | -474 | 141 | 1454
4 | 5 | 12 | 1410 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 791 | -168 | 1 | -1 | -475 | 155 | 1410
4 | 5 | 13 | 1406 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 700 | -149 | 1 | -1 | -475 | 219 | 1406
4 | 5 | 14 | 1388 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 551 | -116 | 3 | -3 | -475 | 299 | 1388
4 | 5 | 15 | 1387 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 337 | 0 | 5 | 0 | -472 | 353 | 1387
4 | 5 | 16 | 1409 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 123 | 0 | 5 | 0 | -16 | 85 | 1409
4 | 5 | 17 | 1458 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 33 | 0 | 5 | 0 | 183 | 25 | 1458
4 | 5 | 18 | 1525 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 7 | 0 | 435 | -130 | 1525
4 | 5 | 19 | 1526 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 306 | 0 | 1526
4 | 5 | 20 | 1496 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 276 | 0 | 1496
4 | 5 | 21 | 1445 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 363 | -137 | 1445
4 | 5 | 22 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 282 | -120 | 1381
4 | 5 | 23 | 1340 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 234 | -116 | 1340
4 | 6 | 0 | 1273 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 146 | -95 | 1273
4 | 6 | 1 | 1244 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 10 | 1244
4 | 6 | 2 | 1277 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 94 | -36 | 1277
4 | 6 | 3 | 1312 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | -1 | 1312
4 | 6 | 4 | 1317 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | 13 | 1317
4 | 6 | 5 | 1288 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69 | 0 | 1288
4 | 6 | 6 | 1265 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 43 | 0 | 5 | 0 | 32 | 21 | 1265
4 | 6 | 7 | 1312 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 156 | 0 | 4 | 0 | -267 | 290 | 1312
4 | 6 | 8 | 1368 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 358 | 0 | 4 | 0 | -381 | 276 | 1368
4 | 6 | 9 | 1371 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 577 | 0 | 3 | 0 | -476 | 160 | 1371
4 | 6 | 10 | 1365 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 732 | -30 | 2 | -2 | -476 | 32 | 1365
4 | 6 | 11 | 1354 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 792 | -214 | 2 | -2 | -476 | 145 | 1354
4 | 6 | 12 | 1325 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 813 | -263 | 2 | -2 | -477 | 145 | 1325
4 | 6 | 13 | 1325 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 817 | -264 | 3 | -3 | -477 | 138 | 1325
4 | 6 | 14 | 1309 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 713 | -200 | 3 | -3 | -477 | 144 | 1309
4 | 6 | 15 | 1309 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 524 | -14 | 3 | -3 | -477 | 112 | 1309
4 | 6 | 16 | 1329 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 279 | 0 | 2 | 0 | -370 | 206 | 1329
4 | 6 | 17 | 1370 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 71 | 0 | 1 | 0 | 15 | 71 | 1370
4 | 6 | 18 | 1435 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209 | 12 | 1435
4 | 6 | 19 | 1441 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 396 | -168 | 1441
4 | 6 | 20 | 1419 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | -160 | 1419
4 | 6 | 21 | 1380 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 312 | -146 | 1380
4 | 6 | 22 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 256 | -143 | 1328
4 | 6 | 23 | 1288 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 5 | 1288
4 | 7 | 0 | 1229 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 266 | -253 | 1229
4 | 7 | 1 | 1207 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -23 | 1207
4 | 7 | 2 | 1251 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 152 | -121 | 1251
4 | 7 | 3 | 1301 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 69 | 11 | 1301
4 | 7 | 4 | 1314 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 104 | -11 | 1314
4 | 7 | 5 | 1318 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 266 | -169 | 1318
4 | 7 | 6 | 1349 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 69 | 0 | 8 | 0 | 80 | 28 | 1349
4 | 7 | 7 | 1426 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 289 | 0 | 6 | 0 | -105 | 107 | 1426
4 | 7 | 8 | 1570 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 560 | 0 | 6 | 0 | -399 | 292 | 1570
4 | 7 | 9 | 1637 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 774 | -54 | 6 | -6 | -471 | 278 | 1637
4 | 7 | 10 | 1636 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 901 | -105 | 6 | -6 | -471 | 201 | 1636
4 | 7 | 11 | 1632 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 943 | -137 | 5 | -5 | -471 | 187 | 1632
4 | 7 | 12 | 1564 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 916 | -132 | 6 | -6 | -472 | 145 | 1564
4 | 7 | 13 | 1606 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 853 | -31 | 8 | -8 | -471 | 144 | 1606
4 | 7 | 14 | 1582 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 739 | 0 | 8 | 0 | -472 | 178 | 1582
4 | 7 | 15 | 1568 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 562 | 0 | 6 | 0 | -444 | 280 | 1568
4 | 7 | 16 | 1567 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 315 | 0 | 5 | 0 | -193 | 228 | 1567
4 | 7 | 17 | 1555 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 93 | 0 | 3 | 0 | 19 | 228 | 1555
4 | 7 | 18 | 1593 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 433 | -56 | 1593
4 | 7 | 19 | 1581 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 434 | -66 | 1581
4 | 7 | 20 | 1553 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 84 | 1553
4 | 7 | 21 | 1504 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 51 | 1504
4 | 7 | 22 | 1446 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 93 | 1446
4 | 7 | 23 | 1397 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 84 | 1397
4 | 8 | 0 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 10 | 1328
4 | 8 | 1 | 1303 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1303
4 | 8 | 2 | 1342 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1342
4 | 8 | 3 | 1390 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1390
4 | 8 | 4 | 1410 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 1410
4 | 8 | 5 | 1411 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1411
4 | 8 | 6 | 1420 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1420
4 | 8 | 7 | 1470 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 234 | 0 | 0 | 0 | -18 | 125 | 1470
4 | 8 | 8 | 1592 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 428 | 0 | 0 | 0 | -461 | 514 | 1592
4 | 8 | 9 | 1635 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 594 | 0 | 1 | 0 | -471 | 401 | 1635
4 | 8 | 10 | 1616 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 726 | 0 | 3 | 0 | -471 | 250 | 1616
4 | 8 | 11 | 1602 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 815 | -28 | 5 | -5 | -471 | 179 | 1602
4 | 8 | 12 | 1551 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 880 | -109 | 5 | -5 | -472 | 145 | 1551
4 | 8 | 13 | 1620 | 550 | 390 | 114 | 0 | 58 | 861 | -105 | 7 | -7 | -471 | 223 | 1620
4 | 8 | 14 | 1641 | 550 | 393 | 132 | 0 | 58 | 666 | 0 | 9 | 0 | -471 | 304 | 1641
4 | 8 | 15 | 1623 | 550 | 391 | 167 | 0 | 58 | 369 | 0 | 8 | 0 | -342 | 422 | 1623
4 | 8 | 16 | 1614 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 176 | 0 | 6 | 0 | 20 | 200 | 1614
4 | 8 | 17 | 1588 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 53 | 0 | 4 | 0 | 234 | 85 | 1588
4 | 8 | 18 | 1601 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 385 | 0 | 1601
4 | 8 | 19 | 1569 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 | 144 | 1569
4 | 8 | 20 | 1528 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 1528
4 | 8 | 21 | 1474 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 261 | -1 | 1474
4 | 8 | 22 | 1418 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 203 | -1 | 1418
4 | 8 | 23 | 1370 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 154 | -1 | 1370
4 | 9 | 0 | 1306 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 5 | 1306
4 | 9 | 1 | 1278 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 5 | 1278
4 | 9 | 2 | 1316 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | -1 | 1316
4 | 9 | 3 | 1363 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | -1 | 1363
4 | 9 | 4 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 166 | 0 | 1381
4 | 9 | 5 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 166 | 0 | 1381
4 | 9 | 6 | 1391 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 70 | 0 | 3 | 0 | 149 | 5 | 1391
4 | 9 | 7 | 1452 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 287 | 0 | 3 | 0 | -163 | 196 | 1452
4 | 9 | 8 | 1571 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 542 | 0 | 2 | 0 | -472 | 388 | 1571
4 | 9 | 9 | 1624 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 755 | 0 | 3 | 0 | -471 | 228 | 1624
4 | 9 | 10 | 1622 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 904 | -86 | 4 | -4 | -471 | 166 | 1622
4 | 9 | 11 | 1610 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 961 | -198 | 4 | -4 | -471 | 211 | 1610
4 | 9 | 12 | 1536 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 955 | -198 | 2 | -2 | -472 | 144 | 1536
4 | 9 | 13 | 1589 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 893 | -70 | 2 | -2 | -471 | 126 | 1589
4 | 9 | 14 | 1577 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 766 | 0 | 1 | 0 | -472 | 153 | 1577
4 | 9 | 15 | 1558 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 574 | 0 | 0 | 0 | -472 | 292 | 1558
4 | 9 | 16 | 1558 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 320 | 0 | 0 | 0 | -99 | 125 | 1558
4 | 9 | 17 | 1533 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 94 | 0 | 0 | 0 | 19 | 208 | 1533
4 | 9 | 18 | 1566 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 1566
4 | 9 | 19 | 1557 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1 | 1557
4 | 9 | 20 | 1519 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 | 21 | 1519
4 | 9 | 21 | 1466 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 | 94 | 1466
4 | 9 | 22 | 1408 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 | 77 | 1408
4 | 9 | 23 | 1355 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 123 | 1355
4 | 10 | 0 | 1281 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | -1 | 1281
4 | 10 | 1 | 1260 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | -1 | 1260
4 | 10 | 2 | 1303 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71 | 13 | 1303
4 | 10 | 3 | 1345 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 127 | -1 | 1345
4 | 10 | 4 | 1359 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 142 | 0 | 1359
4 | 10 | 5 | 1351 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 | 0 | 1351
4 | 10 | 6 | 1370 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 37 | 0 | 3 | 0 | 146 | 20 | 1370
4 | 10 | 7 | 1445 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 128 | 0 | 3 | 0 | 17 | 168 | 1445
4 | 10 | 8 | 1594 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 239 | 0 | 3 | 0 | -20 | 261 | 1594
4 | 10 | 9 | 1646 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 383 | 0 | 5 | 0 | -20 | 167 | 1646
4 | 10 | 10 | 1631 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 506 | 0 | 7 | 0 | -355 | 364 | 1631
4 | 10 | 11 | 1620 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 602 | 0 | 9 | 0 | -462 | 363 | 1620
4 | 10 | 12 | 1574 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 539 | 0 | 10 | 0 | -431 | 349 | 1574
4 | 10 | 13 | 1603 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 394 | 0 | 9 | 0 | -105 | 194 | 1603
4 | 10 | 14 | 1620 | 550 | 390 | 132 | 0 | 58 | 393 | 0 | 12 | 0 | -75 | 160 | 1620
4 | 10 | 15 | 1615 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 247 | 0 | 10 | 0 | 110 | 84 | 1615
4 | 10 | 16 | 1620 | 550 | 675 | 215 | 0 | 58 | 112 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1620
4 | 10 | 17 | 1594 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 28 | 0 | 8 | 0 | 346 | 0 | 1594
4 | 10 | 18 | 1603 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 279 | 106 | 1603
4 | 10 | 19 | 1568 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 271 | 81 | 1568
4 | 10 | 20 | 1523 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 309 | -1 | 1523
4 | 10 | 21 | 1466 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 252 | 0 | 1466
4 | 10 | 22 | 1394 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 175 | 0 | 1394
4 | 10 | 23 | 1351 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 15 | 1351
4 | 11 | 0 | 1274 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 2 | 1274
4 | 11 | 1 | 1244 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 1244
4 | 11 | 2 | 1281 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | -1 | 1281
4 | 11 | 3 | 1330 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 102 | 1330
4 | 11 | 4 | 1342 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1342
4 | 11 | 5 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 73 | 1328
4 | 11 | 6 | 1348 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 49 | 74 | 1348
4 | 11 | 7 | 1435 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 211 | 0 | 0 | 0 | -17 | 112 | 1435
4 | 11 | 8 | 1566 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 384 | 0 | 0 | 0 | -116 | 187 | 1566
4 | 11 | 9 | 1624 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 531 | 0 | 0 | 0 | -344 | 328 | 1624
4 | 11 | 10 | 1624 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 574 | 0 | 1 | 0 | -471 | 411 | 1624
4 | 11 | 11 | 1601 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 626 | 0 | 2 | 0 | -471 | 337 | 1601
4 | 11 | 12 | 1532 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 664 | 0 | 3 | 0 | -473 | 231 | 1532
4 | 11 | 13 | 1594 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 686 | 0 | 3 | 0 | -471 | 265 | 1594
4 | 11 | 14 | 1601 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 624 | 0 | 3 | 0 | -471 | 316 | 1601
4 | 11 | 15 | 1580 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 484 | 0 | 3 | 0 | -472 | 401 | 1580
4 | 11 | 16 | 1569 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 275 | 0 | 3 | 0 | 19 | 60 | 1569
4 | 11 | 17 | 1532 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 85 | 0 | 2 | 0 | 127 | 106 | 1532
4 | 11 | 18 | 1551 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 4 | 0 | 3 | 0 | 333 | -1 | 1551
4 | 11 | 19 | 1542 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 327 | -1 | 1542
4 | 11 | 20 | 1500 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 281 | 1 | 1500
4 | 11 | 21 | 1445 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 324 | -97 | 1445
4 | 11 | 22 | 1392 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 173 | 1 | 1392
4 | 11 | 23 | 1352 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250 | -116 | 1352
4 | 12 | 0 | 1282 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64 | -1 | 1282
4 | 12 | 1 | 1246 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 10 | 1246
4 | 12 | 2 | 1277 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 2 | 1277
4 | 12 | 3 | 1322 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 101 | 0 | 1322
4 | 12 | 4 | 1331 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 143 | -32 | 1331
4 | 12 | 5 | 1309 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 8 | 0 | 89 | -1 | 1309
4 | 12 | 6 | 1264 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 85 | 0 | 7 | 0 | 13 | -5 | 1264
4 | 12 | 7 | 1281 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 321 | 0 | 5 | 0 | -316 | 142 | 1281
4 | 12 | 8 | 1315 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 588 | -119 | 2 | -2 | -477 | 212 | 1315
4 | 12 | 9 | 1358 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 799 | -415 | 1 | -1 | -476 | 343 | 1358
4 | 12 | 10 | 1367 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 915 | -475 | 1 | -1 | -476 | 296 | 1367
4 | 12 | 11 | 1366 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 959 | -498 | 1 | -1 | -476 | 274 | 1366
4 | 12 | 12 | 1347 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 929 | -482 | 1 | -1 | -476 | 269 | 1347
4 | 12 | 13 | 1346 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 784 | -278 | 1 | -1 | -476 | 205 | 1346
4 | 12 | 14 | 1342 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 538 | -66 | 2 | -2 | -476 | 217 | 1342
4 | 12 | 15 | 1330 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 278 | 0 | 3 | 0 | -386 | 271 | 1330
4 | 12 | 16 | 1332 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 122 | 0 | 3 | 0 | -26 | 21 | 1332
4 | 12 | 17 | 1363 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 42 | 0 | 4 | 0 | 72 | 33 | 1363
4 | 12 | 18 | 1411 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 9 | 0 | 177 | 11 | 1411
4 | 12 | 19 | 1414 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 84 | 107 | 1414
4 | 12 | 20 | 1383 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 148 | 10 | 1383
4 | 12 | 21 | 1342 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 93 | 23 | 1342
4 | 12 | 22 | 1292 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 53 | 1292
4 | 12 | 23 | 1251 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 16 | 1251
4 | 13 | 0 | 1179 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | -76 | 1179
4 | 13 | 1 | 1148 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -89 | 1148
4 | 13 | 2 | 1189 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 | -81 | 1189
4 | 13 | 3 | 1245 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 4 | 1245
4 | 13 | 4 | 1246 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 3 | 1246
4 | 13 | 5 | 1210 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | -32 | 1210
4 | 13 | 6 | 1183 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 27 | 0 | 17 | 0 | -35 | 10 | 1183
4 | 13 | 7 | 1239 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 80 | 0 | 17 | 0 | -145 | 158 | 1239
4 | 13 | 8 | 1310 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 151 | 0 | 17 | 0 | -207 | 238 | 1310
4 | 13 | 9 | 1359 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 216 | 0 | 16 | 0 | -160 | 180 | 1359
4 | 13 | 10 | 1377 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 164 | 0 | 17 | 0 | -101 | 190 | 1377
4 | 13 | 11 | 1381 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 125 | 0 | 17 | 0 | -84 | 216 | 1381
4 | 13 | 12 | 1360 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 145 | 0 | 16 | 0 | -155 | 247 | 1360
4 | 13 | 13 | 1368 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 170 | 0 | 14 | 0 | -199 | 272 | 1368
4 | 13 | 14 | 1372 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 143 | 0 | 7 | 0 | -189 | 282 | 1372
4 | 13 | 15 | 1380 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 122 | 0 | 10 | 0 | -194 | 278 | 1380
4 | 13 | 16 | 1396 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 90 | 0 | 13 | 0 | -152 | 233 | 1396
4 | 13 | 17 | 1425 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 31 | 0 | 14 | 0 | 17 | 151 | 1425
4 | 13 | 18 | 1485 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 3 | 0 | 15 | 0 | 337 | -82 | 1485
4 | 13 | 19 | 1482 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 406 | -150 | 1482
4 | 13 | 20 | 1457 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 378 | -146 | 1457
4 | 13 | 21 | 1412 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 321 | -132 | 1412
4 | 13 | 22 | 1344 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 224 | -102 | 1344
4 | 13 | 23 | 1294 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 | 19 | 1294
4 | 14 | 0 | 1229 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 | -59 | 1229
4 | 14 | 1 | 1197 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | -38 | 1197
4 | 14 | 2 | 1240 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1240
4 | 14 | 3 | 1301 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 82 | -1 | 1301
4 | 14 | 4 | 1323 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 257 | -153 | 1323
4 | 14 | 5 | 1336 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 119 | -1 | 1336
4 | 14 | 6 | 1372 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 89 | 0 | 3 | 0 | 117 | -1 | 1372
4 | 14 | 7 | 1442 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 317 | 0 | 2 | 0 | -86 | 80 | 1442
4 | 14 | 8 | 1551 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 586 | 0 | 0 | 0 | -442 | 296 | 1551
4 | 14 | 9 | 1636 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 796 | 0 | 0 | 0 | -471 | 201 | 1636
4 | 14 | 10 | 1640 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 912 | -111 | 0 | 0 | -471 | 199 | 1640
4 | 14 | 11 | 1624 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 967 | -117 | 1 | -1 | -471 | 136 | 1624
4 | 14 | 12 | 1537 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 939 | -110 | 5 | -5 | -472 | 73 | 1537
4 | 14 | 13 | 1592 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 844 | -46 | 10 | -10 | -471 | 154 | 1592
4 | 14 | 14 | 1590 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 680 | 0 | 14 | 0 | -469 | 236 | 1590
4 | 14 | 15 | 1601 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 468 | 0 | 14 | 0 | -93 | 48 | 1601
4 | 14 | 16 | 1621 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 172 | 0 | 13 | 0 | 21 | 203 | 1621
4 | 14 | 17 | 1618 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 36 | 0 | 12 | 0 | 190 | 168 | 1618
4 | 14 | 18 | 1632 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 4 | 0 | 415 | -1 | 1632
4 | 14 | 19 | 1611 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 298 | 99 | 1611
4 | 14 | 20 | 1571 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 358 | 0 | 1571
4 | 14 | 21 | 1516 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 139 | 1516
4 | 14 | 22 | 1435 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | 97 | 1435
4 | 14 | 23 | 1375 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 104 | 1375
4 | 15 | 0 | 1309 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | 3 | 1309
4 | 15 | 1 | 1272 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 3 | 1272
4 | 15 | 2 | 1306 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | -1 | 1306
4 | 15 | 3 | 1359 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 59 | 1359
4 | 15 | 4 | 1370 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | 56 | 1370
4 | 15 | 5 | 1374 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 225 | -69 | 1374
4 | 15 | 6 | 1411 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 71 | 0 | 4 | 0 | 35 | 137 | 1411
4 | 15 | 7 | 1495 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 243 | 0 | 6 | 0 | 18 | 99 | 1495
4 | 15 | 8 | 1623 | 550 | 391 | 114 | 0 | 58 | 499 | 0 | 9 | 0 | -471 | 473 | 1623
4 | 15 | 9 | 1706 | 550 | 400 | 110 | 0 | 58 | 633 | 0 | 9 | 0 | -402 | 348 | 1706
4 | 15 | 10 | 1703 | 550 | 400 | 110 | 0 | 58 | 702 | 0 | 10 | 0 | -471 | 344 | 1703
4 | 15 | 11 | 1695 | 550 | 399 | 110 | 0 | 58 | 618 | 0 | 10 | 0 | -471 | 421 | 1695
4 | 15 | 12 | 1613 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 539 | 0 | 12 | 0 | -471 | 426 | 1613
4 | 15 | 13 | 1685 | 550 | 398 | 114 | 0 | 58 | 469 | 0 | 14 | 0 | -401 | 483 | 1685
4 | 15 | 14 | 1684 | 550 | 398 | 132 | 0 | 58 | 448 | 0 | 12 | 0 | -359 | 445 | 1684
4 | 15 | 15 | 1662 | 550 | 395 | 167 | 0 | 58 | 349 | 0 | 12 | 0 | -279 | 410 | 1662
4 | 15 | 16 | 1674 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 218 | 0 | 13 | 0 | 22 | 209 | 1674
4 | 15 | 17 | 1666 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 74 | 0 | 11 | 0 | 170 | 199 | 1666
4 | 15 | 18 | 1700 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 4 | 0 | 11 | 0 | 431 | 42 | 1700
4 | 15 | 19 | 1692 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 431 | 39 | 1692
4 | 15 | 20 | 1651 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 432 | -4 | 1651
4 | 15 | 21 | 1601 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 394 | -15 | 1601
4 | 15 | 22 | 1526 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 338 | -33 | 1526
4 | 15 | 23 | 1454 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 270 | -35 | 1454
4 | 16 | 0 | 1369 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 157 | -5 | 1369
4 | 16 | 1 | 1338 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 108 | 1338
4 | 16 | 2 | 1365 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 | 7 | 1365
4 | 16 | 3 | 1417 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 134 | 1417
4 | 16 | 4 | 1434 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 78 | 1434
4 | 16 | 5 | 1447 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 167 | 66 | 1447
4 | 16 | 6 | 1479 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 100 | 0 | 1 | 0 | 69 | 145 | 1479
4 | 16 | 7 | 1521 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 322 | 0 | 0 | 0 | -43 | 113 | 1521
4 | 16 | 8 | 1637 | 550 | 392 | 114 | 0 | 58 | 510 | 0 | 0 | 0 | -471 | 484 | 1637
4 | 16 | 9 | 1694 | 550 | 399 | 110 | 0 | 58 | 652 | 0 | 0 | 0 | -471 | 396 | 1694
4 | 16 | 10 | 1698 | 550 | 399 | 110 | 0 | 58 | 811 | -37 | 1 | -1 | -471 | 278 | 1698
4 | 16 | 11 | 1686 | 550 | 398 | 110 | 0 | 58 | 837 | 0 | 1 | 0 | -471 | 203 | 1686
4 | 16 | 12 | 1613 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 872 | -40 | 1 | -1 | -471 | 145 | 1613
4 | 16 | 13 | 1657 | 550 | 394 | 114 | 0 | 58 | 891 | -41 | 1 | -1 | -471 | 162 | 1657
4 | 16 | 14 | 1648 | 550 | 393 | 132 | 0 | 58 | 789 | -6 | 1 | -1 | -471 | 203 | 1648
4 | 16 | 15 | 1623 | 550 | 391 | 167 | 0 | 58 | 589 | 0 | 1 | 0 | -471 | 338 | 1623
4 | 16 | 16 | 1620 | 550 | 390 | 215 | 0 | 58 | 328 | 0 | 1 | 0 | -164 | 242 | 1620
4 | 16 | 17 | 1593 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 99 | 0 | 0 | 0 | 252 | 30 | 1593
4 | 16 | 18 | 1619 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 430 | -28 | 1619
4 | 16 | 19 | 1611 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 433 | -35 | 1611
4 | 16 | 20 | 1574 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | 28 | 1574
4 | 16 | 21 | 1531 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 281 | 35 | 1531
4 | 16 | 22 | 1459 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 123 | 122 | 1459
4 | 16 | 23 | 1401 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 141 | 1401
4 | 17 | 0 | 1319 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | -118 | 1319
4 | 17 | 1 | 1293 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 66 | 1293
4 | 17 | 2 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2 | 1328
4 | 17 | 3 | 1368 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 141 | 1368
4 | 17 | 4 | 1382 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | -160 | 1382
4 | 17 | 5 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 150 | 1381
4 | 17 | 6 | 1384 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 106 | 0 | 0 | 0 | 167 | -53 | 1384
4 | 17 | 7 | 1441 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 344 | 0 | 1 | 0 | -312 | 279 | 1441
4 | 17 | 8 | 1558 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 609 | 0 | 3 | 0 | -472 | 307 | 1558
4 | 17 | 9 | 1639 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 809 | -134 | 4 | -4 | -471 | 325 | 1639
4 | 17 | 10 | 1646 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 926 | -101 | 6 | -6 | -471 | 181 | 1646
4 | 17 | 11 | 1640 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 965 | -156 | 9 | -9 | -471 | 191 | 1640
4 | 17 | 12 | 1574 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 945 | -151 | 11 | -11 | -472 | 145 | 1574
4 | 17 | 13 | 1629 | 550 | 391 | 114 | 0 | 58 | 899 | -98 | 12 | -12 | -471 | 186 | 1629
4 | 17 | 14 | 1624 | 550 | 391 | 132 | 0 | 58 | 758 | -28 | 13 | -13 | -471 | 234 | 1624
4 | 17 | 15 | 1613 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 566 | 0 | 13 | 0 | -471 | 341 | 1613
4 | 17 | 16 | 1598 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 307 | 0 | 11 | 0 | -75 | 143 | 1598
4 | 17 | 17 | 1558 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 100 | 0 | 10 | 0 | 154 | 82 | 1558
4 | 17 | 18 | 1572 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 5 | 0 | 11 | 0 | 322 | 22 | 1572
4 | 17 | 19 | 1549 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 327 | -1 | 1549
4 | 17 | 20 | 1501 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 429 | -150 | 1501
4 | 17 | 21 | 1452 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 373 | -143 | 1452
4 | 17 | 22 | 1388 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 282 | -115 | 1388
4 | 17 | 23 | 1340 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 175 | -56 | 1340
4 | 18 | 0 | 1269 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 154 | -105 | 1269
4 | 18 | 1 | 1240 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 6 | 1240
4 | 18 | 2 | 1275 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | -1 | 1275
4 | 18 | 3 | 1319 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | 0 | 1319
4 | 18 | 4 | 1330 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 113 | 0 | 1330
4 | 18 | 5 | 1307 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77 | 13 | 1307
4 | 18 | 6 | 1309 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 60 | 0 | 6 | 0 | 76 | 3 | 1309
4 | 18 | 7 | 1378 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 174 | 0 | 5 | 0 | 16 | 54 | 1378
4 | 18 | 8 | 1526 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 309 | 0 | 4 | 0 | 19 | 83 | 1526
4 | 18 | 9 | 1592 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 473 | 0 | 3 | 0 | -271 | 280 | 1592
4 | 18 | 10 | 1617 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 623 | 0 | 3 | 0 | -396 | 279 | 1617
4 | 18 | 11 | 1607 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 642 | 0 | 3 | 0 | -471 | 326 | 1607
4 | 18 | 12 | 1536 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 675 | 0 | 4 | 0 | -472 | 222 | 1536
4 | 18 | 13 | 1607 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 747 | 0 | 5 | 0 | -471 | 215 | 1607
4 | 18 | 14 | 1620 | 550 | 390 | 132 | 0 | 58 | 732 | 0 | 6 | 0 | -471 | 223 | 1620
4 | 18 | 15 | 1620 | 550 | 390 | 167 | 0 | 58 | 569 | 0 | 6 | 0 | -471 | 351 | 1620
4 | 18 | 16 | 1599 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 322 | 0 | 8 | 0 | -81 | 138 | 1599
4 | 18 | 17 | 1557 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 105 | 0 | 8 | 0 | 216 | 16 | 1557
4 | 18 | 18 | 1551 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 6 | 0 | 8 | 0 | 325 | 0 | 1551
4 | 18 | 19 | 1520 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 302 | -1 | 1520
4 | 18 | 20 | 1467 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 333 | -83 | 1467
4 | 18 | 21 | 1413 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 197 | 0 | 1413
4 | 18 | 22 | 1361 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 | -1 | 1361
4 | 18 | 23 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 244 | -132 | 1328
4 | 19 | 0 | 1257 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 169 | -128 | 1257
4 | 19 | 1 | 1229 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 116 | -102 | 1229
4 | 19 | 2 | 1251 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1251
4 | 19 | 3 | 1296 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 219 | -136 | 1296
4 | 19 | 4 | 1285 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -1 | 1285
4 | 19 | 5 | 1234 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1234
4 | 19 | 6 | 1199 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 103 | -33 | 0 | 0 | -12 | -23 | 1199
4 | 19 | 7 | 1257 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 312 | -100 | 0 | 0 | -108 | 24 | 1257
4 | 19 | 8 | 1348 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 561 | -180 | 0 | 0 | -205 | 61 | 1348
4 | 19 | 9 | 1414 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 782 | -251 | 0 | 0 | -316 | 92 | 1414
4 | 19 | 10 | 1437 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 887 | -285 | 0 | 0 | -434 | 162 | 1437
4 | 19 | 11 | 1441 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 931 | -299 | 0 | 0 | -445 | 147 | 1441
4 | 19 | 12 | 1429 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 979 | -314 | 0 | 0 | -475 | 132 | 1429
4 | 19 | 13 | 1442 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 924 | -296 | 1 | -1 | -418 | 121 | 1442
4 | 19 | 14 | 1433 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 791 | -252 | 3 | -3 | -339 | 104 | 1433
4 | 19 | 15 | 1422 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 586 | -185 | 5 | -5 | -214 | 71 | 1422
4 | 19 | 16 | 1414 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 332 | -104 | 6 | -6 | -150 | 124 | 1414
4 | 19 | 17 | 1397 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 102 | -3 | 7 | 0 | 16 | 63 | 1397
4 | 19 | 18 | 1419 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 5 | 0 | 7 | 0 | 305 | -110 | 1419
4 | 19 | 19 | 1416 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 327 | -129 | 1416
4 | 19 | 20 | 1381 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 275 | -114 | 1381
4 | 19 | 21 | 1336 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 215 | -100 | 1336
4 | 19 | 22 | 1283 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -14 | 75 | 1283
4 | 19 | 23 | 1252 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | -6 | -13 | 47 | 1252
4 | 20 | 0 | 1193 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -30 | 0 | 1193
4 | 20 | 1 | 1150 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -71 | -1 | 1150
4 | 20 | 2 | 1185 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | -49 | 1185
4 | 20 | 3 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 | -106 | 1237
4 | 20 | 4 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 | -136 | 1237
4 | 20 | 5 | 1197 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -35 | 11 | 1197
4 | 20 | 6 | 1147 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 41 | 0 | 4 | 0 | -61 | -1 | 1147
4 | 20 | 7 | 1177 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 117 | 0 | 4 | 0 | -49 | -24 | 1177
4 | 20 | 8 | 1232 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 201 | 0 | 2 | 0 | -108 | 26 | 1232
4 | 20 | 9 | 1283 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 279 | 0 | 1 | 0 | -154 | 50 | 1283
4 | 20 | 10 | 1296 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 364 | 0 | 1 | 0 | -246 | 70 | 1296
4 | 20 | 11 | 1300 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 473 | 0 | 1 | 0 | -386 | 105 | 1300
4 | 20 | 12 | 1295 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 508 | 0 | 2 | 0 | -477 | 155 | 1295
4 | 20 | 13 | 1300 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 499 | 0 | 1 | 0 | -435 | 124 | 1300
4 | 20 | 14 | 1307 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 451 | 0 | 1 | 0 | -358 | 84 | 1307
4 | 20 | 15 | 1303 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 314 | 0 | 0 | 0 | -226 | 51 | 1303
4 | 20 | 16 | 1316 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 181 | 0 | 0 | 0 | -97 | 20 | 1316
4 | 20 | 17 | 1367 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 141 | -47 | 1367
4 | 20 | 18 | 1410 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 1410
4 | 20 | 19 | 1411 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -1 | 1411
4 | 20 | 20 | 1372 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | -145 | 1372
4 | 20 | 21 | 1332 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | -142 | 1332
4 | 20 | 22 | 1283 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1283
4 | 20 | 23 | 1242 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 43 | 1242
4 | 21 | 0 | 1173 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -1 | -40 | 0 | 1173
4 | 21 | 1 | 1131 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -1 | -81 | -1 | 1131
4 | 21 | 2 | 1181 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | -109 | 1181
4 | 21 | 3 | 1236 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | -51 | 1236
4 | 21 | 4 | 1248 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 1248
4 | 21 | 5 | 1241 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 6 | 0 | 180 | -158 | 1241
4 | 21 | 6 | 1254 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 117 | -26 | 6 | -6 | -18 | 17 | 1254
4 | 21 | 7 | 1318 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 363 | -88 | 4 | -4 | -137 | 51 | 1318
4 | 21 | 8 | 1453 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 630 | -155 | 3 | -3 | -241 | 108 | 1453
4 | 21 | 9 | 1561 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 836 | -207 | 2 | -2 | -364 | 189 | 1561
4 | 21 | 10 | 1590 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 953 | -236 | 2 | -2 | -350 | 116 | 1590
4 | 21 | 11 | 1601 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 1001 | -246 | 4 | -4 | -388 | 127 | 1601
4 | 21 | 12 | 1546 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 993 | -244 | 5 | -5 | -472 | 162 | 1546
4 | 21 | 13 | 1605 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 943 | -232 | 4 | -4 | -312 | 95 | 1605
4 | 21 | 14 | 1603 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 818 | -203 | 2 | -2 | -364 | 223 | 1603
4 | 21 | 15 | 1594 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 612 | -151 | 1 | -1 | -196 | 165 | 1594
4 | 21 | 16 | 1597 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 351 | -18 | 1 | -1 | -20 | 72 | 1597
4 | 21 | 17 | 1568 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 118 | -3 | 1 | 0 | 186 | 54 | 1568
4 | 21 | 18 | 1559 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 338 | 2 | 1559
4 | 21 | 19 | 1532 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 435 | -116 | 1532
4 | 21 | 20 | 1477 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 426 | -162 | 1477
4 | 21 | 21 | 1425 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190 | 21 | 1425
4 | 21 | 22 | 1372 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 119 | 1372
4 | 21 | 23 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 97 | 1328
4 | 22 | 0 | 1255 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 18 | 1255
4 | 22 | 1 | 1229 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -3 | 1229
4 | 22 | 2 | 1257 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 21 | 1257
4 | 22 | 3 | 1314 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 82 | 14 | 1314
4 | 22 | 4 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 111 | 0 | 1328
4 | 22 | 5 | 1306 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 186 | -98 | 1306
4 | 22 | 6 | 1309 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 117 | 0 | 4 | 0 | -14 | 38 | 1309
4 | 22 | 7 | 1368 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 348 | 0 | 4 | 0 | -186 | 73 | 1368
4 | 22 | 8 | 1516 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 582 | 0 | 5 | 0 | -473 | 291 | 1516
4 | 22 | 9 | 1620 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 716 | 0 | 7 | 0 | -471 | 260 | 1620
4 | 22 | 10 | 1624 | 550 | 391 | 110 | 0 | 58 | 743 | 0 | 8 | 0 | -471 | 235 | 1624
4 | 22 | 11 | 1632 | 550 | 392 | 110 | 0 | 58 | 739 | 0 | 9 | 0 | -471 | 245 | 1632
4 | 22 | 12 | 1567 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 587 | 0 | 11 | 0 | -472 | 334 | 1567
4 | 22 | 13 | 1629 | 550 | 391 | 114 | 0 | 58 | 432 | 0 | 14 | 0 | -338 | 408 | 1629
4 | 22 | 14 | 1618 | 550 | 390 | 132 | 0 | 58 | 346 | 0 | 14 | 0 | -20 | 148 | 1618
4 | 22 | 15 | 1608 | 550 | 399 | 167 | 0 | 58 | 235 | 0 | 13 | 0 | -18 | 204 | 1608
4 | 22 | 16 | 1603 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 121 | 0 | 14 | 0 | 92 | 164 | 1603
4 | 22 | 17 | 1579 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 38 | 0 | 14 | 0 | 63 | 252 | 1579
4 | 22 | 18 | 1585 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 13 | 0 | 214 | 144 | 1585
4 | 22 | 19 | 1550 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 179 | 143 | 1550
4 | 22 | 20 | 1494 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 218 | 47 | 1494
4 | 22 | 21 | 1441 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 152 | 61 | 1441
4 | 22 | 22 | 1386 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 96 | 61 | 1386
4 | 22 | 23 | 1342 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 54 | 60 | 1342
4 | 23 | 0 | 1269 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 25 | 1269
4 | 23 | 1 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | -3 | 1237
4 | 23 | 2 | 1259 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 19 | 1259
4 | 23 | 3 | 1306 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 55 | 25 | 1306
4 | 23 | 4 | 1314 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90 | 0 | 1314
4 | 23 | 5 | 1303 | 550 | 470 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1303
4 | 23 | 6 | 1329 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 49 | 0 | 5 | 0 | 71 | 40 | 1329
4 | 23 | 7 | 1420 | 550 | 497 | 132 | 0 | 58 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1420
4 | 23 | 8 | 1567 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 209 | 0 | 1 | 0 | 201 | 45 | 1567
4 | 23 | 9 | 1653 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 283 | 0 | 0 | 0 | 93 | 170 | 1653
4 | 23 | 10 | 1669 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 350 | 0 | 0 | 0 | 21 | 191 | 1669
4 | 23 | 11 | 1685 | 550 | 398 | 110 | 0 | 58 | 365 | 0 | 1 | 0 | -20 | 223 | 1685
4 | 23 | 12 | 1597 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 294 | 0 | 1 | 0 | -113 | 308 | 1597
4 | 23 | 13 | 1634 | 550 | 392 | 114 | 0 | 58 | 280 | 0 | 1 | 0 | -24 | 263 | 1634
4 | 23 | 14 | 1644 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 255 | 0 | 2 | 0 | 21 | 237 | 1644
4 | 23 | 15 | 1629 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 192 | 0 | 3 | 0 | 38 | 232 | 1629
4 | 23 | 16 | 1621 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 111 | 0 | 3 | 0 | 272 | 23 | 1621
4 | 23 | 17 | 1586 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 40 | 0 | 3 | 0 | 186 | 145 | 1586
4 | 23 | 18 | 1581 | 550 | 526 | 215 | 0 | 58 | 4 | 0 | 3 | 0 | 222 | 3 | 1581
4 | 23 | 19 | 1542 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 296 | 29 | 1542
4 | 23 | 20 | 1485 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 263 | 3 | 1485
4 | 23 | 21 | 1429 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 207 | 6 | 1429
4 | 23 | 22 | 1368 | 550 | 477 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1368
4 | 23 | 23 | 1323 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | 37 | 1323
4 | 24 | 0 | 1253 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 20 | 1253
4 | 24 | 1 | 1214 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -13 | 1214
4 | 24 | 2 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 7 | 1237
4 | 24 | 3 | 1294 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 61 | 1294
4 | 24 | 4 | 1311 | 550 | 471 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1311
4 | 24 | 5 | 1299 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 74 | 7 | 1299
4 | 24 | 6 | 1304 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 93 | 0 | 5 | 0 | 14 | 28 | 1304
4 | 24 | 7 | 1370 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 264 | 0 | 4 | 0 | -213 | 186 | 1370
4 | 24 | 8 | 1498 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 453 | 0 | 5 | 0 | -473 | 402 | 1498
4 | 24 | 9 | 1580 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 598 | 0 | 6 | 0 | -472 | 341 | 1580
4 | 24 | 10 | 1604 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 740 | 0 | 8 | 0 | -471 | 220 | 1604
4 | 24 | 11 | 1612 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 868 | -21 | 8 | -8 | -471 | 129 | 1612
4 | 24 | 12 | 1541 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 950 | -188 | 8 | -8 | -472 | 144 | 1541
4 | 24 | 13 | 1595 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 935 | -146 | 3 | -3 | -471 | 166 | 1595
4 | 24 | 14 | 1587 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 817 | -42 | 2 | -2 | -471 | 154 | 1587
4 | 24 | 15 | 1563 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 613 | -10 | 2 | -2 | -472 | 268 | 1563
4 | 24 | 16 | 1575 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 355 | 0 | 3 | 0 | -440 | 445 | 1575
4 | 24 | 17 | 1548 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 123 | 0 | 2 | 0 | 95 | 116 | 1548
4 | 24 | 18 | 1548 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 9 | 0 | 2 | 0 | 434 | -109 | 1548
4 | 24 | 19 | 1526 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 435 | -124 | 1526
4 | 24 | 20 | 1475 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 402 | -142 | 1475
4 | 24 | 21 | 1423 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 209 | 0 | 1423
4 | 24 | 22 | 1359 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 269 | -124 | 1359
4 | 24 | 23 | 1324 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 | -122 | 1324
4 | 25 | 0 | 1254 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | -166 | 1254
4 | 25 | 1 | 1210 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | -75 | 1210
4 | 25 | 2 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1237
4 | 25 | 3 | 1291 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | -39 | 1291
4 | 25 | 4 | 1308 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 1308
4 | 25 | 5 | 1299 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 177 | -95 | 1299
4 | 25 | 6 | 1292 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 52 | 0 | 7 | 0 | 119 | -50 | 1292
4 | 25 | 7 | 1365 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 136 | 0 | 7 | 0 | -15 | 108 | 1365
4 | 25 | 8 | 1478 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 256 | 0 | 6 | 0 | -75 | 180 | 1478
4 | 25 | 9 | 1550 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 440 | 0 | 9 | 0 | -451 | 445 | 1550
4 | 25 | 10 | 1545 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 580 | 0 | 9 | 0 | -472 | 321 | 1545
4 | 25 | 11 | 1563 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 796 | -112 | 8 | -8 | -472 | 244 | 1563
4 | 25 | 12 | 1506 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 846 | -118 | 10 | -10 | -473 | 144 | 1506
4 | 25 | 13 | 1555 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 707 | -44 | 11 | -11 | -472 | 253 | 1555
4 | 25 | 14 | 1554 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 532 | 0 | 11 | 0 | -448 | 330 | 1554
4 | 25 | 15 | 1544 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 338 | 0 | 9 | 0 | -52 | 85 | 1544
4 | 25 | 16 | 1542 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 157 | 0 | 7 | 0 | 123 | 43 | 1542
4 | 25 | 17 | 1508 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 48 | 0 | 6 | 0 | 213 | 29 | 1508
4 | 25 | 18 | 1520 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 4 | 0 | 6 | 0 | 294 | 4 | 1520
4 | 25 | 19 | 1511 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 435 | -144 | 1511
4 | 25 | 20 | 1463 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 377 | -132 | 1463
4 | 25 | 21 | 1416 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 198 | 0 | 1416
4 | 25 | 22 | 1368 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91 | 59 | 1368
4 | 25 | 23 | 1327 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 232 | -126 | 1327
4 | 26 | 0 | 1253 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 17 | 1253
4 | 26 | 1 | 1218 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -18 | 1218
4 | 26 | 2 | 1245 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 115 | -94 | 1245
4 | 26 | 3 | 1294 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 71 | -1 | 1294
4 | 26 | 4 | 1313 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 89 | 0 | 1313
4 | 26 | 5 | 1281 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14 | 42 | 1281
4 | 26 | 6 | 1240 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 132 | -70 | 8 | -8 | -13 | 27 | 1240
4 | 26 | 7 | 1254 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 383 | -206 | 5 | -5 | -98 | 46 | 1254
4 | 26 | 8 | 1319 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 649 | -350 | 5 | -5 | -174 | 83 | 1319
4 | 26 | 9 | 1366 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 853 | -459 | 5 | -5 | -245 | 110 | 1366
4 | 26 | 10 | 1372 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 969 | -522 | 5 | -5 | -376 | 194 | 1372
4 | 26 | 11 | 1375 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 1015 | -547 | 6 | -6 | -442 | 242 | 1375
4 | 26 | 12 | 1356 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 1006 | -542 | 7 | -7 | -476 | 261 | 1356
4 | 26 | 13 | 1348 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 954 | -514 | 7 | -7 | -430 | 227 | 1348
4 | 26 | 14 | 1334 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 830 | -446 | 8 | -8 | -293 | 114 | 1334
4 | 26 | 15 | 1312 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 623 | -335 | 7 | -7 | -225 | 85 | 1312
4 | 26 | 16 | 1323 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 362 | -195 | 5 | -5 | -99 | 43 | 1323
4 | 26 | 17 | 1338 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 127 | -68 | 3 | -3 | -15 | 82 | 1338
4 | 26 | 18 | 1367 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 9 | 0 | 1 | 0 | 134 | 11 | 1367
4 | 26 | 19 | 1383 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | -2 | 1383
4 | 26 | 20 | 1353 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | -134 | 1353
4 | 26 | 21 | 1325 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | -92 | 1325
4 | 26 | 22 | 1278 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 80 | 1278
4 | 26 | 23 | 1246 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -13 | 47 | 1246
4 | 27 | 0 | 1168 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -43 | -1 | 1168
4 | 27 | 1 | 1137 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | -1 | 1137
4 | 27 | 2 | 1173 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -39 | 0 | 1173
4 | 27 | 3 | 1237 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 38 | 1237
4 | 27 | 4 | 1253 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -1 | 1253
4 | 27 | 5 | 1215 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -11 | 1215
4 | 27 | 6 | 1159 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 130 | -82 | 0 | 0 | -56 | 3 | 1159
4 | 27 | 7 | 1175 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 380 | -240 | 0 | 0 | -143 | 49 | 1175
4 | 27 | 8 | 1220 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 649 | -410 | 0 | 0 | -216 | 86 | 1220
4 | 27 | 9 | 1276 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 854 | -539 | 1 | -1 | -263 | 117 | 1276
4 | 27 | 10 | 1285 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 970 | -612 | 2 | -2 | -369 | 189 | 1285
4 | 27 | 11 | 1297 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 1014 | -640 | 3 | -3 | -417 | 233 | 1297
4 | 27 | 12 | 1299 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 1004 | -634 | 4 | -4 | -403 | 225 | 1299
4 | 27 | 13 | 1299 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 943 | -595 | 6 | -6 | -355 | 195 | 1299
4 | 27 | 14 | 1285 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 809 | -511 | 6 | -6 | -261 | 119 | 1285
4 | 27 | 15 | 1274 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 608 | -384 | 6 | -6 | -200 | 86 | 1274
4 | 27 | 16 | 1294 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 324 | -205 | 5 | -5 | -81 | 44 | 1294
4 | 27 | 17 | 1323 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 85 | -2 | 7 | 0 | 20 | 1 | 1323
4 | 27 | 18 | 1370 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 5 | 0 | 8 | 0 | 247 | -102 | 1370
4 | 27 | 19 | 1370 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 158 | -7 | 1370
4 | 27 | 20 | 1348 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 137 | -7 | 1348
4 | 27 | 21 | 1307 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 75 | 1307
4 | 27 | 22 | 1250 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 15 | 1250
4 | 27 | 23 | 1208 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -130 | 120 | 1208
4 | 28 | 0 | 1133 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -24 | -60 | 1133
4 | 28 | 1 | 1100 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -131 | 13 | 1100
4 | 28 | 2 | 1148 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -11 | -59 | 1148
4 | 28 | 3 | 1209 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -21 | 1209
4 | 28 | 4 | 1225 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -4 | 1225
4 | 28 | 5 | 1209 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | -25 | 18 | 1209
4 | 28 | 6 | 1217 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 69 | 0 | 2 | 0 | -12 | -6 | 1217
4 | 28 | 7 | 1290 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 170 | 0 | 2 | 0 | -14 | 3 | 1290
4 | 28 | 8 | 1377 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 311 | 0 | 2 | 0 | -166 | 119 | 1377
4 | 28 | 9 | 1445 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 380 | 0 | 1 | 0 | -211 | 168 | 1445
4 | 28 | 10 | 1483 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 383 | 0 | 1 | 0 | -120 | 112 | 1483
4 | 28 | 11 | 1507 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 194 | 0 | 1 | 0 | -18 | 223 | 1507
4 | 28 | 12 | 1470 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 132 | 0 | 1 | 0 | -17 | 247 | 1470
4 | 28 | 13 | 1524 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 104 | 0 | 0 | 0 | 215 | 94 | 1524
4 | 28 | 14 | 1529 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 85 | 0 | 2 | 0 | 103 | 210 | 1529
4 | 28 | 15 | 1519 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 73 | 0 | 4 | 0 | 18 | 260 | 1519
4 | 28 | 16 | 1520 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 47 | 0 | 3 | 0 | 27 | 231 | 1520
4 | 28 | 17 | 1485 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 21 | 0 | 2 | 0 | 171 | 79 | 1485
4 | 28 | 18 | 1479 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 355 | -94 | 1479
4 | 28 | 19 | 1453 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 311 | -75 | 1453
4 | 28 | 20 | 1413 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 163 | 32 | 1413
4 | 28 | 21 | 1358 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 109 | 31 | 1358
4 | 28 | 22 | 1318 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 | 5 | 1318
4 | 28 | 23 | 1281 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 6 | 1281
4 | 29 | 0 | 1208 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | -4 | -12 | 8 | 1208
4 | 29 | 1 | 1168 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | -44 | 0 | 1168
4 | 29 | 2 | 1205 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | -5 | -95 | 88 | 1205
4 | 29 | 3 | 1258 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | -13 | 59 | 1258
4 | 29 | 4 | 1268 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -8 | -13 | 69 | 1268
4 | 29 | 5 | 1232 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | -1 | 7 | -7 | -37 | 56 | 1232
4 | 29 | 6 | 1195 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 137 | -87 | 7 | -7 | -19 | 0 | 1195
4 | 29 | 7 | 1230 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 367 | -234 | 8 | -8 | -31 | -1 | 1230
4 | 29 | 8 | 1309 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 593 | -378 | 11 | -11 | -17 | 0 | 1309
4 | 29 | 9 | 1356 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 775 | -494 | 12 | -12 | -32 | 0 | 1356
4 | 29 | 10 | 1367 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 906 | -577 | 11 | -11 | -69 | 0 | 1367
4 | 29 | 11 | 1372 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 965 | -615 | 11 | -11 | -85 | 0 | 1372
4 | 29 | 12 | 1354 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 985 | -627 | 10 | -10 | -119 | 8 | 1354
4 | 29 | 13 | 1344 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 940 | -599 | 10 | -10 | -108 | 0 | 1344
4 | 29 | 14 | 1329 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 828 | -527 | 9 | -9 | -101 | 0 | 1329
4 | 29 | 15 | 1309 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 627 | -400 | 9 | -9 | -82 | 0 | 1309
4 | 29 | 16 | 1332 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 367 | -234 | 8 | -8 | -15 | 2 | 1332
4 | 29 | 17 | 1359 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 131 | -84 | 8 | -8 | -15 | 115 | 1359
4 | 29 | 18 | 1395 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 11 | 0 | 6 | 0 | 167 | -1 | 1395
4 | 29 | 19 | 1416 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 355 | -156 | 1416
4 | 29 | 20 | 1389 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 229 | -56 | 1389
4 | 29 | 21 | 1348 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 279 | -147 | 1348
4 | 29 | 22 | 1289 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 1289
4 | 29 | 23 | 1251 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 1251
4 | 30 | 0 | 1181 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | -4 | -47 | 16 | 1181
4 | 30 | 1 | 1147 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -160 | 95 | 1147
4 | 30 | 2 | 1191 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -57 | 36 | 1191
4 | 30 | 3 | 1254 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | -1 | 1254
4 | 30 | 4 | 1283 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 238 | -172 | 1283
4 | 30 | 5 | 1269 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 2 | 0 | 6 | 0 | 50 | -1 | 1269
4 | 30 | 6 | 1277 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 144 | -92 | 6 | -6 | -14 | 75 | 1277
4 | 30 | 7 | 1310 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 396 | -252 | 4 | -4 | -14 | 51 | 1310
4 | 30 | 8 | 1408 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 662 | -422 | 3 | -3 | -16 | 73 | 1408
4 | 30 | 9 | 1480 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 865 | -551 | 3 | -3 | -18 | 77 | 1480
4 | 30 | 10 | 1495 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 979 | -624 | 2 | -2 | -18 | 51 | 1495
4 | 30 | 11 | 1494 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 1023 | -651 | 2 | -2 | -36 | 51 | 1494
4 | 30 | 12 | 1449 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 1011 | -644 | 2 | -2 | -103 | 78 | 1449
4 | 30 | 13 | 1483 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 955 | -608 | 1 | -1 | -18 | 43 | 1483
4 | 30 | 14 | 1475 | 550 | 389 | 132 | 0 | 58 | 822 | -523 | 1 | -1 | -18 | 65 | 1475
4 | 30 | 15 | 1451 | 550 | 389 | 167 | 0 | 58 | 597 | -381 | 1 | -1 | -17 | 88 | 1451
4 | 30 | 16 | 1444 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 326 | -208 | 1 | -1 | -17 | 131 | 1444
4 | 30 | 17 | 1419 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 103 | -66 | 0 | 0 | -16 | 186 | 1419
4 | 30 | 18 | 1429 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1429
4 | 30 | 19 | 1437 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | -1 | 1437
4 | 30 | 20 | 1396 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4 | 1396
4 | 30 | 21 | 1345 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 11 | 1345
4 | 30 | 22 | 1285 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1285
4 | 30 | 23 | 1239 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1239
5 | 1 | 0 | 1195 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 1195
5 | 1 | 1 | 1170 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -84 | -1 | 1170
5 | 1 | 2 | 1207 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -48 | 0 | 1207
5 | 1 | 3 | 1260 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -45 | 50 | 1260
5 | 1 | 4 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -106 | 118 | 1267
5 | 1 | 5 | 1256 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 14 | -9 | 4 | -4 | -51 | 47 | 1256
5 | 1 | 6 | 1245 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 139 | -89 | 5 | -5 | -13 | 9 | 1245
5 | 1 | 7 | 1274 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 337 | -215 | 5 | -5 | -14 | 18 | 1274
5 | 1 | 8 | 1349 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 526 | -335 | 4 | -4 | -15 | 47 | 1349
5 | 1 | 9 | 1413 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 663 | -423 | 3 | -3 | -16 | 71 | 1413
5 | 1 | 10 | 1422 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 734 | -467 | 5 | -5 | -17 | 54 | 1422
5 | 1 | 11 | 1422 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 786 | -501 | 5 | -5 | -17 | 36 | 1422
5 | 1 | 12 | 1392 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 808 | -515 | 5 | -5 | -75 | 56 | 1392
5 | 1 | 13 | 1421 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 790 | -503 | 6 | -6 | -17 | 25 | 1421
5 | 1 | 14 | 1422 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 693 | -442 | 7 | -7 | -17 | 40 | 1422
5 | 1 | 15 | 1414 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 541 | -345 | 10 | -10 | -16 | 35 | 1414
5 | 1 | 16 | 1438 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 309 | -197 | 10 | -10 | -57 | 128 | 1438
5 | 1 | 17 | 1411 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 83 | -53 | 10 | -10 | -44 | 170 | 1411
5 | 1 | 18 | 1434 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 6 | 0 | 9 | 0 | 134 | 30 | 1434
5 | 1 | 19 | 1429 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 132 | 34 | 1429
5 | 1 | 20 | 1387 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 | 44 | 1387
5 | 1 | 21 | 1338 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 74 | 0 | 1338
5 | 1 | 22 | 1294 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 | -1 | 1294
5 | 1 | 23 | 1260 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | -9 | -13 | 18 | 1260
5 | 2 | 0 | 1193 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | -10 | -62 | 0 | 1193
5 | 2 | 1 | 1155 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | -10 | -100 | 0 | 1155
5 | 2 | 2 | 1191 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | -11 | -64 | -1 | 1191
5 | 2 | 3 | 1238 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | -14 | -17 | -1 | 1238
5 | 2 | 4 | 1250 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | -15 | -71 | 66 | 1250
5 | 2 | 5 | 1232 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 2 | -1 | 14 | -14 | -182 | 158 | 1232
5 | 2 | 6 | 1254 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 39 | -24 | 14 | -14 | -140 | 180 | 1254
5 | 2 | 7 | 1325 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 71 | -1 | 6 | 0 | 100 | 1 | 1325
5 | 2 | 8 | 1438 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 100 | -1 | 6 | 0 | 207 | 0 | 1438
5 | 2 | 9 | 1501 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 165 | -2 | 10 | 0 | 202 | 8 | 1501
5 | 2 | 10 | 1506 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 240 | -2 | 8 | 0 | 136 | 6 | 1506
5 | 2 | 11 | 1478 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 368 | -227 | 8 | -8 | -18 | 237 | 1478
5 | 2 | 12 | 1418 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 543 | -336 | 12 | -12 | -49 | 142 | 1418
5 | 2 | 13 | 1440 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 620 | -383 | 13 | -13 | -17 | 94 | 1440
5 | 2 | 14 | 1423 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 536 | -331 | 12 | -12 | -21 | 91 | 1423
5 | 2 | 15 | 1418 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 461 | -285 | 10 | -10 | -16 | 59 | 1418
5 | 2 | 16 | 1413 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 278 | -172 | 10 | -10 | -16 | 68 | 1413
5 | 2 | 17 | 1393 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 115 | -71 | 9 | -9 | -44 | 138 | 1393
5 | 2 | 18 | 1397 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 13 | 0 | 9 | 0 | 72 | 48 | 1397
5 | 2 | 19 | 1392 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 93 | 35 | 1392
5 | 2 | 20 | 1359 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 95 | 1 | 1359
5 | 2 | 21 | 1320 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 | -1 | 1320
5 | 2 | 22 | 1277 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | -2 | 1277
5 | 2 | 23 | 1251 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | -25 | 1251
5 | 3 | 0 | 1182 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | -12 | -61 | 1182
5 | 3 | 1 | 1145 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -8 | -243 | 133 | 1145
5 | 3 | 2 | 1187 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -8 | -102 | 34 | 1187
5 | 3 | 3 | 1236 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 237 | -264 | 1236
5 | 3 | 4 | 1251 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -23 | 1251
5 | 3 | 5 | 1211 | 550 | 412 | 258 | 0 | 58 | 12 | -8 | 5 | -5 | -8 | -63 | 1211
5 | 3 | 6 | 1168 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 152 | -97 | 3 | -3 | -113 | 27 | 1168
5 | 3 | 7 | 1195 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 394 | -251 | 2 | -2 | -147 | 51 | 1195
5 | 3 | 8 | 1227 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 638 | -406 | 3 | -3 | -318 | 187 | 1227
5 | 3 | 9 | 1262 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 820 | -523 | 1 | -1 | -400 | 247 | 1262
5 | 3 | 10 | 1274 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 929 | -592 | 1 | -1 | -446 | 265 | 1274
5 | 3 | 11 | 1275 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 977 | -622 | 1 | -1 | -462 | 264 | 1275
5 | 3 | 12 | 1275 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 976 | -622 | 1 | -1 | -462 | 265 | 1275
5 | 3 | 13 | 1278 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 938 | -597 | 3 | -3 | -431 | 242 | 1278
5 | 3 | 14 | 1260 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 814 | -519 | 6 | -6 | -387 | 204 | 1260
5 | 3 | 15 | 1260 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 615 | -392 | 10 | -10 | -261 | 99 | 1260
5 | 3 | 16 | 1278 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 329 | -210 | 9 | -9 | -194 | 98 | 1278
5 | 3 | 17 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 95 | -3 | 8 | 0 | 440 | -520 | 1275
5 | 3 | 18 | 1310 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 7 | 0 | 11 | 0 | 439 | -402 | 1310
5 | 3 | 19 | 1322 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 439 | -383 | 1322
5 | 3 | 20 | 1301 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 439 | -403 | 1301
5 | 3 | 21 | 1271 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 440 | -435 | 1271
5 | 3 | 22 | 1239 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | -10 | -478 | 462 | 1239
5 | 3 | 23 | 1203 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | -9 | -479 | 427 | 1203
5 | 4 | 0 | 1144 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | -447 | 336 | 1144
5 | 4 | 1 | 1104 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 443 | -600 | 1104
5 | 4 | 2 | 1145 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 442 | -556 | 1145
5 | 4 | 3 | 1193 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -452 | 390 | 1193
5 | 4 | 4 | 1203 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -479 | 427 | 1203
5 | 4 | 5 | 1166 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 12 | 0 | 4 | 0 | 442 | -547 | 1166
5 | 4 | 6 | 1125 | 550 | 393 | 202 | 0 | 58 | 107 | -3 | 5 | 0 | 443 | -630 | 1125
5 | 4 | 7 | 1153 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 291 | -185 | 7 | -7 | -203 | 102 | 1153
5 | 4 | 8 | 1195 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 520 | -331 | 9 | -9 | -265 | 145 | 1195
5 | 4 | 9 | 1232 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 732 | -466 | 9 | -9 | -323 | 171 | 1232
5 | 4 | 10 | 1247 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 868 | -553 | 10 | -10 | -369 | 183 | 1247
5 | 4 | 11 | 1260 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 930 | -592 | 9 | -9 | -475 | 279 | 1260
5 | 4 | 12 | 1265 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 931 | -593 | 9 | -9 | -474 | 283 | 1265
5 | 4 | 13 | 1258 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 873 | -556 | 10 | -10 | -471 | 286 | 1258
5 | 4 | 14 | 1253 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 752 | -479 | 11 | -11 | -465 | 297 | 1253
5 | 4 | 15 | 1239 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 584 | -372 | 10 | -10 | -411 | 239 | 1239
5 | 4 | 16 | 1253 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 359 | -229 | 8 | -8 | -196 | 64 | 1253
5 | 4 | 17 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 139 | -4 | 7 | 0 | 440 | -563 | 1274
5 | 4 | 18 | 1305 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 15 | 0 | 7 | 0 | 439 | -411 | 1305
5 | 4 | 19 | 1318 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 439 | -383 | 1318
5 | 4 | 20 | 1296 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 439 | -403 | 1296
5 | 4 | 21 | 1270 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 440 | -428 | 1270
5 | 4 | 22 | 1239 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -478 | 462 | 1239
5 | 4 | 23 | 1203 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -479 | 427 | 1203
5 | 5 | 0 | 1139 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 442 | -560 | 1139
5 | 5 | 1 | 1100 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 443 | -600 | 1100
5 | 5 | 2 | 1138 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -480 | 363 | 1138
5 | 5 | 3 | 1201 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -479 | 425 | 1201
5 | 5 | 4 | 1216 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -429 | 390 | 1216
5 | 5 | 5 | 1194 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 13 | 0 | 2 | 0 | 352 | -428 | 1194
5 | 5 | 6 | 1151 | 550 | 393 | 202 | 0 | 58 | 154 | -4 | 2 | 0 | 442 | -646 | 1151
5 | 5 | 7 | 1171 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 400 | -255 | 2 | -2 | -281 | 159 | 1171
5 | 5 | 8 | 1221 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 645 | -411 | 3 | -3 | -276 | 137 | 1221
5 | 5 | 9 | 1253 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 832 | -530 | 3 | -3 | -406 | 239 | 1253
5 | 5 | 10 | 1271 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 937 | -597 | 1 | -1 | -457 | 270 | 1271
5 | 5 | 11 | 1274 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 979 | -624 | 1 | -1 | -382 | 183 | 1274
5 | 5 | 12 | 1276 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 979 | -623 | 1 | -1 | -443 | 245 | 1276
5 | 5 | 13 | 1275 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 936 | -596 | 1 | -1 | -450 | 259 | 1275
5 | 5 | 14 | 1270 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 756 | -481 | 2 | -2 | -347 | 194 | 1270
5 | 5 | 15 | 1266 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 494 | -315 | 4 | -4 | -188 | 76 | 1266
5 | 5 | 16 | 1270 | 550 | 396 | 258 | 0 | 58 | 257 | -7 | 6 | 0 | 409 | -657 | 1270
5 | 5 | 17 | 1283 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 79 | -2 | 7 | 0 | 440 | -496 | 1283
5 | 5 | 18 | 1315 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 6 | -4 | 8 | -8 | -477 | 535 | 1315
5 | 5 | 19 | 1326 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | -477 | 548 | 1326
5 | 5 | 20 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 439 | -388 | 1311
5 | 5 | 21 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 440 | -426 | 1274
5 | 5 | 22 | 1239 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 440 | -460 | 1239
5 | 5 | 23 | 1195 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -479 | 419 | 1195
5 | 6 | 0 | 1142 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -127 | 1142
5 | 6 | 1 | 1105 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | -4 | -154 | 4 | 1105
5 | 6 | 2 | 1142 | 550 | 451 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -175 | 1142
5 | 6 | 3 | 1201 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | -6 | -54 | 0 | 1201
5 | 6 | 4 | 1210 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | -45 | 0 | 1210
5 | 6 | 5 | 1190 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 1 | 0 | 7 | -7 | -65 | -1 | 1190
5 | 6 | 6 | 1186 | 550 | 456 | 202 | 0 | 58 | 52 | -33 | 5 | -5 | 0 | -99 | 1186
5 | 6 | 7 | 1243 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 124 | -16 | 3 | -3 | -13 | 0 | 1243
5 | 6 | 8 | 1300 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 193 | -123 | 3 | -3 | -14 | 118 | 1300
5 | 6 | 9 | 1330 | 550 | 394 | 121 | 0 | 58 | 197 | -6 | 2 | 0 | 15 | -1 | 1330
5 | 6 | 10 | 1337 | 550 | 395 | 121 | 0 | 58 | 229 | -6 | 3 | 0 | 15 | -28 | 1337
5 | 6 | 11 | 1348 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 273 | -58 | 3 | -3 | -15 | 30 | 1348
5 | 6 | 12 | 1324 | 550 | 472 | 121 | 0 | 58 | 287 | -183 | 3 | -3 | 0 | 19 | 1324
5 | 6 | 13 | 1316 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 318 | -202 | 1 | -1 | -36 | 110 | 1316
5 | 6 | 14 | 1321 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 323 | -206 | 0 | 0 | -43 | 99 | 1321
5 | 6 | 15 | 1325 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 272 | -154 | 1 | -1 | -15 | 23 | 1325
5 | 6 | 16 | 1334 | 550 | 394 | 258 | 0 | 58 | 167 | -5 | 0 | 0 | 15 | -103 | 1334
5 | 6 | 17 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 57 | -2 | 0 | 0 | 15 | 24 | 1349
5 | 6 | 18 | 1379 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 128 | -11 | 1379
5 | 6 | 19 | 1388 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 12 | 1388
5 | 6 | 20 | 1363 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -15 | 123 | 1363
5 | 6 | 21 | 1330 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -15 | 90 | 1330
5 | 6 | 22 | 1294 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -14 | 53 | 1294
5 | 6 | 23 | 1258 | 550 | 465 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -73 | 1258
5 | 7 | 0 | 1193 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | -5 | -74 | 11 | 1193
5 | 7 | 1 | 1158 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | -101 | 4 | 1158
5 | 7 | 2 | 1197 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -8 | -58 | 0 | 1197
5 | 7 | 3 | 1251 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -23 | 1251
5 | 7 | 4 | 1259 | 550 | 465 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | -72 | 1259
5 | 7 | 5 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 13 | -7 | 11 | -11 | -83 | 74 | 1252
5 | 7 | 6 | 1258 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 113 | -69 | 10 | -10 | -13 | 28 | 1258
5 | 7 | 7 | 1311 | 550 | 399 | 151 | 0 | 58 | 319 | -9 | 12 | 0 | 14 | -183 | 1311
5 | 7 | 8 | 1429 | 550 | 484 | 129 | 0 | 58 | 540 | -332 | 12 | -12 | 0 | 0 | 1429
5 | 7 | 9 | 1532 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 696 | -264 | 12 | -12 | -19 | 1 | 1532
5 | 7 | 10 | 1549 | 550 | 498 | 121 | 0 | 58 | 762 | -469 | 13 | -13 | 0 | 29 | 1549
5 | 7 | 11 | 1553 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 849 | -40 | 12 | -12 | -472 | 98 | 1553
5 | 7 | 12 | 1507 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 900 | -554 | 11 | -11 | -189 | 232 | 1507
5 | 7 | 13 | 1550 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 870 | -536 | 11 | -11 | -19 | 109 | 1550
5 | 7 | 14 | 1532 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 778 | -479 | 10 | -10 | -184 | 269 | 1532
5 | 7 | 15 | 1511 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 609 | -375 | 9 | -9 | -108 | 186 | 1511
5 | 7 | 16 | 1512 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 380 | -234 | 8 | -8 | -34 | 145 | 1512
5 | 7 | 17 | 1482 | 550 | 393 | 258 | 0 | 58 | 146 | -4 | 5 | 0 | 30 | 46 | 1482
5 | 7 | 18 | 1480 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 16 | 0 | 4 | 0 | 205 | 0 | 1480
5 | 7 | 19 | 1473 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 387 | -173 | 1473
5 | 7 | 20 | 1434 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 177 | -1 | 1434
5 | 7 | 21 | 1398 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 289 | -149 | 1398
5 | 7 | 22 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 218 | -127 | 1349
5 | 7 | 23 | 1318 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 168 | -109 | 1318
5 | 8 | 0 | 1264 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | -2 | -13 | 19 | 1264
5 | 8 | 1 | 1239 | 550 | 462 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | -92 | 1239
5 | 8 | 2 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -7 | 1267
5 | 8 | 3 | 1307 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | -1 | 1307
5 | 8 | 4 | 1323 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | -2 | 1323
5 | 8 | 5 | 1313 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 16 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1313
5 | 8 | 6 | 1315 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 157 | -43 | 3 | -3 | -79 | 81 | 1315
5 | 8 | 7 | 1359 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 385 | -108 | 3 | -3 | -211 | 145 | 1359
5 | 8 | 8 | 1462 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 627 | -177 | 2 | -2 | -175 | 61 | 1462
5 | 8 | 9 | 1532 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 833 | -235 | 1 | -1 | -265 | 81 | 1532
5 | 8 | 10 | 1544 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 943 | -172 | 1 | -1 | -472 | 127 | 1544
5 | 8 | 11 | 1545 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 985 | -189 | 1 | -1 | -472 | 103 | 1545
5 | 8 | 12 | 1497 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 985 | -279 | 1 | -1 | -473 | 146 | 1497
5 | 8 | 13 | 1558 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 944 | -163 | 1 | -1 | -472 | 123 | 1558
5 | 8 | 14 | 1556 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 825 | -25 | 1 | -1 | -472 | 80 | 1556
5 | 8 | 15 | 1544 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 636 | -180 | 1 | -1 | -168 | 57 | 1544
5 | 8 | 16 | 1555 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 390 | -110 | 0 | 0 | -19 | 39 | 1555
5 | 8 | 17 | 1517 | 550 | 394 | 258 | 0 | 58 | 145 | -4 | 0 | 0 | 18 | 98 | 1517
5 | 8 | 18 | 1512 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 15 | 0 | 1 | 0 | 117 | 124 | 1512
5 | 8 | 19 | 1499 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 1499
5 | 8 | 20 | 1453 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 | -85 | 1453
5 | 8 | 21 | 1411 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 19 | 1411
5 | 8 | 22 | 1359 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 86 | 1359
5 | 8 | 23 | 1324 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 50 | 1324
5 | 9 | 0 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -5 | 1267
5 | 9 | 1 | 1238 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -33 | 1238
5 | 9 | 2 | 1266 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -5 | 1266
5 | 9 | 3 | 1306 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | -79 | 1306
5 | 9 | 4 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 34 | 1316
5 | 9 | 5 | 1296 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 19 | 1296
5 | 9 | 6 | 1299 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 62 | 0 | 5 | 0 | -14 | 47 | 1299
5 | 9 | 7 | 1364 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 139 | 0 | 7 | 0 | -15 | 85 | 1364
5 | 9 | 8 | 1499 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 208 | 0 | 8 | 0 | -18 | 175 | 1499
5 | 9 | 9 | 1577 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 260 | 0 | 10 | 0 | -20 | 209 | 1577
5 | 9 | 10 | 1594 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 262 | 0 | 11 | 0 | -20 | 223 | 1594
5 | 9 | 11 | 1584 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 252 | 0 | 10 | 0 | -42 | 246 | 1584
5 | 9 | 12 | 1530 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 250 | 0 | 12 | 0 | -19 | 169 | 1530
5 | 9 | 13 | 1604 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 167 | 0 | 13 | 0 | 153 | 145 | 1604
5 | 9 | 14 | 1604 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 119 | 0 | 15 | 0 | 269 | 53 | 1604
5 | 9 | 15 | 1591 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 86 | 0 | 14 | 0 | 416 | -124 | 1591
5 | 9 | 16 | 1594 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 56 | 0 | 15 | 0 | 349 | -81 | 1594
5 | 9 | 17 | 1552 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 24 | 0 | 15 | 0 | 373 | -115 | 1552
5 | 9 | 18 | 1539 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 4 | 0 | 15 | 0 | 261 | 4 | 1539
5 | 9 | 19 | 1506 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 200 | 36 | 1506
5 | 9 | 20 | 1466 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 128 | 66 | 1466
5 | 9 | 21 | 1416 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 128 | 1416
5 | 9 | 22 | 1372 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 146 | -46 | 1372
5 | 9 | 23 | 1332 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 47 | 1332
5 | 10 | 0 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | -14 | 18 | 1275
5 | 10 | 1 | 1251 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | -13 | -8 | 1251
5 | 10 | 2 | 1269 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | -13 | 13 | 1269
5 | 10 | 3 | 1303 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 22 | 1303
5 | 10 | 4 | 1300 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 21 | 1300
5 | 10 | 5 | 1268 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 4 | 0 | 9 | 0 | -13 | 13 | 1268
5 | 10 | 6 | 1248 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 50 | 0 | 7 | 0 | -13 | 5 | 1248
5 | 10 | 7 | 1281 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 108 | 0 | 11 | 0 | -14 | 28 | 1281
5 | 10 | 8 | 1349 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 214 | 0 | 9 | 0 | -76 | 76 | 1349
5 | 10 | 9 | 1414 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 319 | 0 | 11 | 0 | -138 | 104 | 1414
5 | 10 | 10 | 1457 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 367 | 0 | 13 | 0 | -182 | 141 | 1457
5 | 10 | 11 | 1439 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 407 | 0 | 11 | 0 | -268 | 171 | 1439
5 | 10 | 12 | 1415 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 510 | 0 | 12 | 0 | -475 | 250 | 1415
5 | 10 | 13 | 1417 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 473 | 0 | 11 | 0 | -411 | 218 | 1417
5 | 10 | 14 | 1423 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 456 | 0 | 11 | 0 | -370 | 178 | 1423
5 | 10 | 15 | 1385 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 316 | 0 | 9 | 0 | -346 | 207 | 1385
5 | 10 | 16 | 1367 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 247 | 0 | 4 | 0 | -239 | 100 | 1367
5 | 10 | 17 | 1377 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 119 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 1377
5 | 10 | 18 | 1395 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 15 | 0 | 2 | 0 | 92 | 31 | 1395
5 | 10 | 19 | 1411 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 134 | 1411
5 | 10 | 20 | 1372 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 | 25 | 1372
5 | 10 | 21 | 1324 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 30 | 1324
5 | 10 | 22 | 1288 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 8 | 1288
5 | 10 | 23 | 1264 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | -15 | 1264
5 | 11 | 0 | 1204 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | -76 | 1204
5 | 11 | 1 | 1171 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | -111 | 1171
5 | 11 | 2 | 1196 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | -86 | 1196
5 | 11 | 3 | 1242 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | -38 | 1242
5 | 11 | 4 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -3 | -19 | 11 | 1252
5 | 11 | 5 | 1209 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 18 | 0 | 8 | -7 | -89 | 24 | 1209
5 | 11 | 6 | 1154 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 126 | -26 | 5 | -5 | -152 | 7 | 1154
5 | 11 | 7 | 1170 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 304 | -70 | 3 | -3 | -223 | 11 | 1170
5 | 11 | 8 | 1234 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 575 | -134 | 2 | -2 | -420 | 87 | 1234
5 | 11 | 9 | 1279 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 727 | -171 | 1 | -1 | -478 | 83 | 1279
5 | 11 | 10 | 1283 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 721 | -170 | 0 | 0 | -452 | 66 | 1283
5 | 11 | 11 | 1310 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 728 | -172 | 0 | 0 | -371 | 7 | 1310
5 | 11 | 12 | 1297 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 635 | -150 | 0 | 0 | -333 | 27 | 1297
5 | 11 | 13 | 1297 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 483 | 0 | 0 | 0 | 14 | -326 | 1297
5 | 11 | 14 | 1311 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 341 | 0 | 1 | 0 | 14 | -193 | 1311
5 | 11 | 15 | 1308 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 194 | -45 | 1 | -1 | -40 | 0 | 1308
5 | 11 | 16 | 1318 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 110 | -26 | 0 | 0 | -22 | 1 | 1318
5 | 11 | 17 | 1359 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1359
5 | 11 | 18 | 1388 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1388
5 | 11 | 19 | 1386 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 0 | 1386
5 | 11 | 20 | 1363 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | 1 | 1363
5 | 11 | 21 | 1323 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 1323
5 | 11 | 22 | 1281 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1281
5 | 11 | 23 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -18 | 1252
5 | 12 | 0 | 1197 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -59 | 1 | 1197
5 | 12 | 1 | 1159 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -128 | 32 | 1159
5 | 12 | 2 | 1193 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | -1 | -61 | -1 | 1193
5 | 12 | 3 | 1249 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -13 | 7 | 1249
5 | 12 | 4 | 1264 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | -3 | -28 | 37 | 1264
5 | 12 | 5 | 1263 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 | -15 | 1263
5 | 12 | 6 | 1275 | 550 | 467 | 202 | 0 | 58 | 71 | -45 | 6 | -6 | 0 | -28 | 1275
5 | 12 | 7 | 1356 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 190 | -25 | 7 | -7 | -15 | 58 | 1356
5 | 12 | 8 | 1480 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 321 | -93 | 6 | -6 | -18 | 144 | 1480
5 | 12 | 9 | 1552 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 450 | -153 | 4 | -4 | -19 | 156 | 1552
5 | 12 | 10 | 1558 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 575 | -354 | 2 | -2 | -19 | 238 | 1558
5 | 12 | 11 | 1563 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 652 | -415 | 1 | -1 | -102 | 310 | 1563
5 | 12 | 12 | 1506 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 699 | -445 | 0 | 0 | -237 | 371 | 1506
5 | 12 | 13 | 1569 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 667 | -425 | 0 | 0 | -60 | 261 | 1569
5 | 12 | 14 | 1558 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 581 | -234 | 0 | 0 | -19 | 82 | 1558
5 | 12 | 15 | 1556 | 550 | 499 | 202 | 0 | 58 | 433 | -276 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1556
5 | 12 | 16 | 1569 | 550 | 396 | 258 | 0 | 58 | 263 | -7 | 0 | 0 | 19 | 32 | 1569
5 | 12 | 17 | 1526 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 85 | -2 | 0 | 0 | 125 | 63 | 1526
5 | 12 | 18 | 1532 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1 | 1532
5 | 12 | 19 | 1520 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1520
5 | 12 | 20 | 1472 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | -81 | 1472
5 | 12 | 21 | 1424 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | -225 | 1424
5 | 12 | 22 | 1379 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1379
5 | 12 | 23 | 1334 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | -55 | 1334
5 | 13 | 0 | 1276 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1276
5 | 13 | 1 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -17 | 1252
5 | 13 | 2 | 1271 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1271
5 | 13 | 3 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1316
5 | 13 | 4 | 1333 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 1333
5 | 13 | 5 | 1323 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 20 | -1 | 2 | 0 | 197 | -150 | 1323
5 | 13 | 6 | 1322 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 175 | -110 | 2 | -2 | -15 | 73 | 1322
5 | 13 | 7 | 1372 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 415 | -264 | 1 | -1 | -178 | 251 | 1372
5 | 13 | 8 | 1499 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 657 | -419 | 1 | -1 | -143 | 278 | 1499
5 | 13 | 9 | 1589 | 550 | 413 | 121 | 0 | 58 | 843 | -24 | 0 | 0 | -437 | 65 | 1589
5 | 13 | 10 | 1611 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 947 | -144 | 0 | 0 | -471 | 161 | 1611
5 | 13 | 11 | 1614 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 989 | -327 | 0 | 0 | -471 | 304 | 1614
5 | 13 | 12 | 1563 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 988 | -398 | 1 | -1 | -472 | 327 | 1563
5 | 13 | 13 | 1631 | 550 | 392 | 129 | 0 | 58 | 947 | -120 | 1 | -1 | -471 | 146 | 1631
5 | 13 | 14 | 1629 | 550 | 507 | 151 | 0 | 58 | 830 | -529 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1629
5 | 13 | 15 | 1617 | 550 | 390 | 202 | 0 | 58 | 644 | -245 | 0 | 0 | -20 | 38 | 1617
5 | 13 | 16 | 1612 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 401 | -125 | 1 | -1 | -20 | 101 | 1612
5 | 13 | 17 | 1573 | 550 | 393 | 258 | 0 | 58 | 160 | -4 | 1 | 0 | 112 | 45 | 1573
5 | 13 | 18 | 1552 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 21 | -1 | 1 | 0 | 274 | 2 | 1552
5 | 13 | 19 | 1527 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 286 | -15 | 1527
5 | 13 | 20 | 1472 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361 | -145 | 1472
5 | 13 | 21 | 1426 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 327 | -158 | 1426
5 | 13 | 22 | 1379 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 1379
5 | 13 | 23 | 1334 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 1334
5 | 14 | 0 | 1279 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1279
5 | 14 | 1 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -16 | 1252
5 | 14 | 2 | 1270 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1270
5 | 14 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | -152 | 1311
5 | 14 | 4 | 1325 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | -183 | 1325
5 | 14 | 5 | 1309 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1309
5 | 14 | 6 | 1303 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 115 | 0 | 0 | 0 | -30 | 19 | 1303
5 | 14 | 7 | 1356 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 324 | 0 | 0 | 0 | -256 | 140 | 1356
5 | 14 | 8 | 1497 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 591 | 0 | 0 | 0 | -473 | 253 | 1497
5 | 14 | 9 | 1593 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 818 | 0 | 0 | 0 | -385 | 42 | 1593
5 | 14 | 10 | 1620 | 550 | 506 | 121 | 0 | 58 | 933 | -558 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1620
5 | 14 | 11 | 1627 | 550 | 391 | 121 | 0 | 58 | 975 | -292 | 1 | -1 | -408 | 232 | 1627
5 | 14 | 12 | 1583 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 987 | -230 | 1 | -1 | -472 | 180 | 1583
5 | 14 | 13 | 1642 | 550 | 393 | 129 | 0 | 58 | 949 | 0 | 1 | 0 | -446 | 8 | 1642
5 | 14 | 14 | 1643 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 830 | 0 | 1 | 0 | 21 | -357 | 1643
5 | 14 | 15 | 1636 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 643 | 0 | 1 | 0 | 21 | -228 | 1636
5 | 14 | 16 | 1627 | 550 | 391 | 258 | 0 | 58 | 398 | 0 | 2 | 0 | -265 | 235 | 1627
5 | 14 | 17 | 1575 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 157 | 0 | 2 | 0 | -20 | 181 | 1575
5 | 14 | 18 | 1551 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 20 | 0 | 2 | 0 | 412 | -138 | 1551
5 | 14 | 19 | 1532 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 378 | -103 | 1532
5 | 14 | 20 | 1478 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 220 | 0 | 1478
5 | 14 | 21 | 1427 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 329 | -160 | 1427
5 | 14 | 22 | 1376 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 0 | 1376
5 | 14 | 23 | 1332 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 183 | -109 | 1332
5 | 15 | 0 | 1276 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1276
5 | 15 | 1 | 1251 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -19 | 1251
5 | 15 | 2 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1274
5 | 15 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 7 | 1311
5 | 15 | 4 | 1322 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 1322
5 | 15 | 5 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 24 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 1311
5 | 15 | 6 | 1310 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 161 | 0 | 1 | 0 | -99 | 48 | 1310
5 | 15 | 7 | 1381 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 383 | 0 | 1 | 0 | -278 | 127 | 1381
5 | 15 | 8 | 1530 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 591 | 0 | 1 | 0 | -473 | 285 | 1530
5 | 15 | 9 | 1647 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 737 | 0 | 2 | 0 | -471 | 257 | 1647
5 | 15 | 10 | 1684 | 550 | 398 | 121 | 0 | 58 | 715 | 0 | 2 | 0 | -471 | 311 | 1684
5 | 15 | 11 | 1679 | 550 | 397 | 121 | 0 | 58 | 699 | 0 | 2 | 0 | -471 | 323 | 1679
5 | 15 | 12 | 1610 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 671 | 0 | 2 | 0 | -471 | 290 | 1610
5 | 15 | 13 | 1658 | 550 | 395 | 129 | 0 | 58 | 602 | 0 | 3 | 0 | -357 | 278 | 1658
5 | 15 | 14 | 1669 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 591 | 0 | 2 | 0 | 21 | -93 | 1669
5 | 15 | 15 | 1679 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 473 | 0 | 2 | 0 | 22 | -17 | 1679
5 | 15 | 16 | 1635 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 240 | 0 | 2 | 0 | 48 | 90 | 1635
5 | 15 | 17 | 1584 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 98 | 0 | 1 | 0 | 281 | -51 | 1584
5 | 15 | 18 | 1584 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 13 | 0 | 1 | 0 | 315 | 0 | 1584
5 | 15 | 19 | 1555 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 434 | -137 | 1555
5 | 15 | 20 | 1496 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 215 | 23 | 1496
5 | 15 | 21 | 1442 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 152 | 32 | 1442
5 | 15 | 22 | 1389 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 41 | 1389
5 | 15 | 23 | 1346 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 213 | -124 | 1346
5 | 16 | 0 | 1293 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 16 | 1293
5 | 16 | 1 | 1260 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -10 | 1260
5 | 16 | 2 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1275
5 | 16 | 3 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 20 | 1316
5 | 16 | 4 | 1325 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | -141 | 1325
5 | 16 | 5 | 1310 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 10 | 0 | 1 | 0 | 55 | -11 | 1310
5 | 16 | 6 | 1310 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 1310
5 | 16 | 7 | 1382 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 152 | 0 | 0 | 0 | -16 | 98 | 1382
5 | 16 | 8 | 1519 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 281 | 0 | 0 | 0 | -18 | 130 | 1519
5 | 16 | 9 | 1611 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 409 | 0 | 0 | 0 | -20 | 104 | 1611
5 | 16 | 10 | 1642 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 434 | 0 | 0 | 0 | -346 | 432 | 1642
5 | 16 | 11 | 1633 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 447 | 0 | 1 | 0 | -319 | 383 | 1633
5 | 16 | 12 | 1577 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 371 | 0 | 1 | 0 | -376 | 463 | 1577
5 | 16 | 13 | 1649 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 351 | 0 | 2 | 0 | 21 | 149 | 1649
5 | 16 | 14 | 1646 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 278 | 0 | 2 | 0 | 21 | 197 | 1646
5 | 16 | 15 | 1636 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 220 | 0 | 4 | 0 | 29 | 184 | 1636
5 | 16 | 16 | 1628 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 128 | 0 | 3 | 0 | 325 | -83 | 1628
5 | 16 | 17 | 1580 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 49 | 0 | 3 | 0 | 245 | 28 | 1580
5 | 16 | 18 | 1567 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 6 | 0 | 3 | 0 | 165 | 138 | 1567
5 | 16 | 19 | 1541 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 434 | -152 | 1541
5 | 16 | 20 | 1484 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 182 | 43 | 1484
5 | 16 | 21 | 1431 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 154 | 1431
5 | 16 | 22 | 1385 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 166 | -43 | 1385
5 | 16 | 23 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | 36 | 1349
5 | 17 | 0 | 1293 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 15 | 1293
5 | 17 | 1 | 1259 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 63 | -71 | 1259
5 | 17 | 2 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | -15 | 1267
5 | 17 | 3 | 1297 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 71 | -43 | 1297
5 | 17 | 4 | 1299 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 14 | 1299
5 | 17 | 5 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 8 | 0 | 17 | 0 | 14 | -20 | 1274
5 | 17 | 6 | 1272 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 45 | 0 | 17 | 0 | -14 | 25 | 1272
5 | 17 | 7 | 1325 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 86 | 0 | 16 | 0 | -15 | 90 | 1325
5 | 17 | 8 | 1411 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 141 | 0 | 15 | 0 | 16 | 113 | 1411
5 | 17 | 9 | 1469 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 187 | 0 | 15 | 0 | 17 | 132 | 1469
5 | 17 | 10 | 1506 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 225 | 0 | 13 | 0 | -18 | 168 | 1506
5 | 17 | 11 | 1499 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 268 | 0 | 14 | 0 | -27 | 126 | 1499
5 | 17 | 12 | 1494 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 274 | 0 | 13 | 0 | -34 | 123 | 1494
5 | 17 | 13 | 1494 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 349 | 0 | 12 | 0 | -130 | 137 | 1494
5 | 17 | 14 | 1494 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 404 | 0 | 12 | 0 | -351 | 281 | 1494
5 | 17 | 15 | 1496 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 361 | 0 | 11 | 0 | -299 | 224 | 1496
5 | 17 | 16 | 1480 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 171 | 0 | 11 | 0 | -18 | 61 | 1480
5 | 17 | 17 | 1467 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 56 | 0 | 11 | 0 | 89 | 56 | 1467
5 | 17 | 18 | 1478 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 7 | 0 | 12 | 0 | 139 | 65 | 1478
5 | 17 | 19 | 1467 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 202 | 0 | 1467
5 | 17 | 20 | 1424 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 143 | 1424
5 | 17 | 21 | 1380 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 107 | 9 | 1380
5 | 17 | 22 | 1330 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 20 | 1330
5 | 17 | 23 | 1300 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 22 | 1300
5 | 18 | 0 | 1251 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -30 | 19 | 1251
5 | 18 | 1 | 1206 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -12 | -42 | 1206
5 | 18 | 2 | 1220 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 | -24 | 1220
5 | 18 | 3 | 1259 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -12 | 1259
5 | 18 | 4 | 1266 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -3 | 1266
5 | 18 | 5 | 1240 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | -46 | 1240
5 | 18 | 6 | 1211 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 124 | 0 | 0 | 0 | -137 | 25 | 1211
5 | 18 | 7 | 1251 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 356 | 0 | 0 | 0 | -432 | 179 | 1251
5 | 18 | 8 | 1311 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 536 | 0 | 0 | 0 | -477 | 126 | 1311
5 | 18 | 9 | 1381 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 655 | -97 | 1 | -1 | -476 | 181 | 1381
5 | 18 | 10 | 1400 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 722 | -106 | 1 | -1 | -475 | 141 | 1400
5 | 18 | 11 | 1414 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 750 | -110 | 2 | -2 | -475 | 131 | 1414
5 | 18 | 12 | 1410 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 614 | 0 | 2 | 0 | -475 | 151 | 1410
5 | 18 | 13 | 1421 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 448 | 0 | 2 | 0 | -349 | 194 | 1421
5 | 18 | 14 | 1406 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 290 | 0 | 2 | 0 | -146 | 112 | 1406
5 | 18 | 15 | 1408 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 164 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28 | 1408
5 | 18 | 16 | 1406 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 87 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47 | 1406
5 | 18 | 17 | 1419 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 54 | 0 | 4 | 0 | 92 | 14 | 1419
5 | 18 | 18 | 1443 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 10 | 0 | 1 | 0 | 178 | -1 | 1443
5 | 18 | 19 | 1449 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | -1 | 1449
5 | 18 | 20 | 1411 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | -117 | 1411
5 | 18 | 21 | 1364 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 1364
5 | 18 | 22 | 1315 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1315
5 | 18 | 23 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1274
5 | 19 | 0 | 1218 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -52 | 1218
5 | 19 | 1 | 1178 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -92 | 1178
5 | 19 | 2 | 1203 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -68 | 1203
5 | 19 | 3 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -19 | 1252
5 | 19 | 4 | 1269 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -1 | 1269
5 | 19 | 5 | 1263 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | -16 | 1263
5 | 19 | 6 | 1280 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 103 | 0 | 3 | 0 | -38 | 13 | 1280
5 | 19 | 7 | 1351 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 301 | 0 | 2 | 0 | -160 | 60 | 1351
5 | 19 | 8 | 1497 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 477 | 0 | 1 | 0 | -202 | 95 | 1497
5 | 19 | 9 | 1618 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 579 | 0 | 0 | 0 | -308 | 228 | 1618
5 | 19 | 10 | 1641 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 746 | 0 | 0 | 0 | -471 | 244 | 1641
5 | 19 | 11 | 1643 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 767 | 0 | 0 | 0 | -471 | 225 | 1643
5 | 19 | 12 | 1588 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 721 | 0 | 0 | 0 | -471 | 220 | 1588
5 | 19 | 13 | 1658 | 550 | 395 | 129 | 0 | 58 | 637 | 0 | 0 | 0 | -374 | 263 | 1658
5 | 19 | 14 | 1644 | 550 | 393 | 151 | 0 | 58 | 496 | 0 | 2 | 0 | -182 | 176 | 1644
5 | 19 | 15 | 1623 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 356 | 0 | 2 | 0 | 21 | 45 | 1623
5 | 19 | 16 | 1615 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 198 | 0 | 3 | 0 | 20 | 139 | 1615
5 | 19 | 17 | 1566 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 75 | 0 | 4 | 0 | 163 | 69 | 1566
5 | 19 | 18 | 1559 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 11 | 0 | 7 | 0 | 375 | -89 | 1559
5 | 19 | 19 | 1556 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 434 | -140 | 1556
5 | 19 | 20 | 1499 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 236 | 0 | 1499
5 | 19 | 21 | 1451 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 188 | 1 | 1451
5 | 19 | 22 | 1399 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 42 | 1399
5 | 19 | 23 | 1357 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 0 | 1357
5 | 20 | 0 | 1296 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 1296
5 | 20 | 1 | 1266 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | -10 | 1266
5 | 20 | 2 | 1280 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 | 1280
5 | 20 | 3 | 1317 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | 0 | 1317
5 | 20 | 4 | 1325 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 173 | -110 | 1325
5 | 20 | 5 | 1315 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 29 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1315
5 | 20 | 6 | 1329 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 179 | -6 | 3 | -3 | -74 | 31 | 1329
5 | 20 | 7 | 1417 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 414 | -19 | 2 | -2 | -214 | 88 | 1417
5 | 20 | 8 | 1587 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 658 | -32 | 1 | -1 | -249 | 84 | 1587
5 | 20 | 9 | 1736 | 550 | 403 | 121 | 0 | 58 | 847 | -42 | 1 | -1 | -347 | 146 | 1736
5 | 20 | 10 | 1780 | 550 | 409 | 121 | 0 | 58 | 952 | -47 | 1 | -1 | -392 | 129 | 1780
5 | 20 | 11 | 1801 | 550 | 411 | 121 | 0 | 58 | 995 | -49 | 2 | -2 | -422 | 137 | 1801
5 | 20 | 12 | 1758 | 550 | 406 | 121 | 0 | 58 | 997 | -48 | 3 | -3 | -471 | 145 | 1758
5 | 20 | 13 | 1855 | 550 | 417 | 129 | 0 | 58 | 956 | -46 | 3 | -3 | -354 | 145 | 1855
5 | 20 | 14 | 1863 | 550 | 418 | 151 | 0 | 58 | 830 | -38 | 4 | -4 | -202 | 96 | 1863
5 | 20 | 15 | 1859 | 550 | 418 | 202 | 0 | 58 | 645 | -27 | 6 | -6 | -45 | 58 | 1859
5 | 20 | 16 | 1842 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 403 | 0 | 7 | 0 | 25 | 152 | 1842
5 | 20 | 17 | 1756 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 162 | 0 | 7 | 0 | 189 | 143 | 1756
5 | 20 | 18 | 1703 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 25 | 0 | 7 | 0 | 274 | 142 | 1703
5 | 20 | 19 | 1660 | 550 | 513 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 1660
5 | 20 | 20 | 1598 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 191 | 146 | 1598
5 | 20 | 21 | 1544 | 550 | 497 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 175 | 1544
5 | 20 | 22 | 1481 | 550 | 490 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 119 | 1481
5 | 20 | 23 | 1427 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 145 | 1427
5 | 21 | 0 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | 27 | 1349
5 | 21 | 1 | 1309 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 2 | 1309
5 | 21 | 2 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 1 | 1316
5 | 21 | 3 | 1348 | 550 | 475 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1348
5 | 21 | 4 | 1357 | 550 | 476 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1357
5 | 21 | 5 | 1341 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 14 | 0 | 3 | 0 | 25 | 44 | 1341
5 | 21 | 6 | 1360 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 102 | 0 | 3 | 0 | -15 | 71 | 1360
5 | 21 | 7 | 1458 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 216 | 0 | 3 | 0 | -17 | 108 | 1458
5 | 21 | 8 | 1643 | 550 | 393 | 129 | 0 | 58 | 340 | 0 | 3 | 0 | -20 | 190 | 1643
5 | 21 | 9 | 1799 | 550 | 411 | 121 | 0 | 58 | 480 | 0 | 4 | 0 | -124 | 299 | 1799
5 | 21 | 10 | 1843 | 550 | 416 | 121 | 0 | 58 | 619 | 0 | 5 | 0 | -455 | 529 | 1843
5 | 21 | 11 | 1903 | 550 | 423 | 121 | 0 | 58 | 630 | 0 | 7 | 0 | -375 | 489 | 1903
5 | 21 | 12 | 1836 | 550 | 415 | 121 | 0 | 58 | 559 | 0 | 8 | 0 | -267 | 392 | 1836
5 | 21 | 13 | 1926 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 466 | 0 | 9 | 0 | 27 | 298 | 1926
5 | 21 | 14 | 1927 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 334 | 0 | 9 | 0 | 188 | 248 | 1927
5 | 21 | 15 | 1872 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 206 | 0 | 8 | 0 | 314 | 145 | 1872
5 | 21 | 16 | 1835 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 125 | 0 | 7 | 0 | 429 | 19 | 1835
5 | 21 | 17 | 1743 | 550 | 394 | 258 | 0 | 58 | 45 | 0 | 6 | 0 | 431 | 1 | 1743
5 | 21 | 18 | 1705 | 550 | 396 | 258 | 0 | 58 | 6 | 0 | 4 | 0 | 432 | 1 | 1705
5 | 21 | 19 | 1649 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 392 | -1 | 1649
5 | 21 | 20 | 1584 | 550 | 509 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 203 | 1584
5 | 21 | 21 | 1537 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 | 27 | 1537
5 | 21 | 22 | 1477 | 550 | 489 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1477
5 | 21 | 23 | 1423 | 550 | 438 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 110 | 1423
5 | 22 | 0 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 77 | 1349
5 | 22 | 1 | 1305 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 33 | 1305
5 | 22 | 2 | 1310 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 38 | 1310
5 | 22 | 3 | 1346 | 550 | 475 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1346
5 | 22 | 4 | 1356 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 | 1356
5 | 22 | 5 | 1348 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 70 | 1348
5 | 22 | 6 | 1381 | 550 | 503 | 202 | 0 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1381
5 | 22 | 7 | 1458 | 550 | 399 | 151 | 0 | 58 | 156 | 0 | 1 | 0 | 20 | 123 | 1458
5 | 22 | 8 | 1626 | 550 | 391 | 129 | 0 | 58 | 402 | 0 | 1 | 0 | -20 | 115 | 1626
5 | 22 | 9 | 1799 | 550 | 526 | 121 | 0 | 58 | 583 | 0 | 1 | 0 | 0 | -40 | 1799
5 | 22 | 10 | 1848 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 596 | 0 | 1 | 0 | 25 | 108 | 1848
5 | 22 | 11 | 1850 | 550 | 417 | 121 | 0 | 58 | 581 | 0 | 2 | 0 | -227 | 348 | 1850
5 | 22 | 12 | 1791 | 550 | 410 | 121 | 0 | 58 | 609 | 0 | 4 | 0 | -471 | 510 | 1791
5 | 22 | 13 | 1903 | 550 | 423 | 129 | 0 | 58 | 658 | 0 | 3 | 0 | -317 | 399 | 1903
5 | 22 | 14 | 1932 | 550 | 426 | 151 | 0 | 58 | 617 | 0 | 1 | 0 | -158 | 287 | 1932
5 | 22 | 15 | 1889 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 483 | 0 | 1 | 0 | 26 | 180 | 1889
5 | 22 | 16 | 1850 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 314 | 0 | 2 | 0 | 25 | 254 | 1850
5 | 22 | 17 | 1739 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 135 | 0 | 6 | 0 | 294 | 49 | 1739
5 | 22 | 18 | 1666 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 23 | 0 | 7 | 0 | 379 | 2 | 1666
5 | 22 | 19 | 1610 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 77 | 270 | 1610
5 | 22 | 20 | 1542 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 279 | 1 | 1542
5 | 22 | 21 | 1477 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 213 | 1 | 1477
5 | 22 | 22 | 1411 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 131 | 1411
5 | 22 | 23 | 1368 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 88 | 1368
5 | 23 | 0 | 1300 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 22 | 1300
5 | 23 | 1 | 1264 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | -15 | 1264
5 | 23 | 2 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | -6 | 1274
5 | 23 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 26 | 1311
5 | 23 | 4 | 1324 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 41 | 1324
5 | 23 | 5 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 26 | 0 | 11 | 0 | 14 | 10 | 1316
5 | 23 | 6 | 1319 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 184 | 0 | 9 | 0 | -145 | 72 | 1319
5 | 23 | 7 | 1379 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 419 | 0 | 8 | 0 | -359 | 163 | 1379
5 | 23 | 8 | 1527 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 612 | 0 | 8 | 0 | -473 | 254 | 1527
5 | 23 | 9 | 1631 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 759 | 0 | 6 | 0 | -471 | 216 | 1631
5 | 23 | 10 | 1669 | 550 | 396 | 121 | 0 | 58 | 872 | 0 | 5 | 0 | -471 | 138 | 1669
5 | 23 | 11 | 1709 | 550 | 400 | 121 | 0 | 58 | 935 | 0 | 3 | 0 | -471 | 113 | 1709
5 | 23 | 12 | 1646 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 862 | -51 | 2 | -2 | -471 | 184 | 1646
5 | 23 | 13 | 1704 | 550 | 400 | 129 | 0 | 58 | 721 | 0 | 1 | 0 | -417 | 262 | 1704
5 | 23 | 14 | 1709 | 550 | 516 | 151 | 0 | 58 | 544 | -33 | 0 | 0 | 0 | -77 | 1709
5 | 23 | 15 | 1666 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 346 | 0 | 1 | 0 | 21 | 99 | 1666
5 | 23 | 16 | 1644 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 208 | 0 | 1 | 0 | 21 | 159 | 1644
5 | 23 | 17 | 1580 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 86 | 0 | 0 | 0 | 316 | -77 | 1580
5 | 23 | 18 | 1566 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 291 | 5 | 1566
5 | 23 | 19 | 1546 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | -87 | 1546
5 | 23 | 20 | 1499 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 1499
5 | 23 | 21 | 1437 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 311 | -130 | 1437
5 | 23 | 22 | 1397 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | -59 | 1397
5 | 23 | 23 | 1357 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 25 | 1357
5 | 24 | 0 | 1293 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 23 | 1293
5 | 24 | 1 | 1253 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | -38 | 1253
5 | 24 | 2 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -2 | 1267
5 | 24 | 3 | 1301 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 30 | 1301
5 | 24 | 4 | 1310 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | -73 | 1310
5 | 24 | 5 | 1279 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1279
5 | 24 | 6 | 1270 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 60 | 0 | 1 | 0 | -13 | 23 | 1270
5 | 24 | 7 | 1299 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 105 | 0 | 4 | 0 | -71 | 113 | 1299
5 | 24 | 8 | 1380 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 133 | 0 | 5 | 0 | -16 | 132 | 1380
5 | 24 | 9 | 1421 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 161 | 0 | 7 | 0 | -17 | 152 | 1421
5 | 24 | 10 | 1431 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 172 | 0 | 8 | 0 | -17 | 150 | 1431
5 | 24 | 11 | 1458 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 164 | 0 | 10 | 0 | 17 | 149 | 1458
5 | 24 | 12 | 1442 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 127 | 0 | 10 | 0 | 17 | 170 | 1442
5 | 24 | 13 | 1442 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 120 | 0 | 12 | 0 | 17 | 167 | 1442
5 | 24 | 14 | 1442 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 135 | 0 | 14 | 0 | 17 | 128 | 1442
5 | 24 | 15 | 1438 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 107 | 0 | 16 | 0 | 17 | 99 | 1438
5 | 24 | 16 | 1434 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 66 | 0 | 17 | 0 | 17 | 79 | 1434
5 | 24 | 17 | 1429 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 29 | 0 | 17 | 0 | 37 | 91 | 1429
5 | 24 | 18 | 1436 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 5 | 0 | 17 | 0 | 17 | 142 | 1436
5 | 24 | 19 | 1428 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 141 | 1428
5 | 24 | 20 | 1399 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 97 | 32 | 1399
5 | 24 | 21 | 1360 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 75 | 1360
5 | 24 | 22 | 1324 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 41 | 1324
5 | 24 | 23 | 1300 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 18 | 1300
5 | 25 | 0 | 1254 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -39 | 27 | 1254
5 | 25 | 1 | 1215 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -44 | -6 | 1215
5 | 25 | 2 | 1234 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -96 | 69 | 1234
5 | 25 | 3 | 1270 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 | 25 | 1270
5 | 25 | 4 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | -39 | 1274
5 | 25 | 5 | 1250 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 15 | 0 | 8 | 0 | 13 | -41 | 1250
5 | 25 | 6 | 1224 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 69 | 0 | 8 | 0 | -101 | 49 | 1224
5 | 25 | 7 | 1258 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 148 | 0 | 8 | 0 | -103 | 57 | 1258
5 | 25 | 8 | 1311 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 240 | 0 | 7 | 0 | -223 | 161 | 1311
5 | 25 | 9 | 1363 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 329 | 0 | 6 | 0 | -455 | 365 | 1363
5 | 25 | 10 | 1372 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 330 | 0 | 6 | 0 | -451 | 369 | 1372
5 | 25 | 11 | 1364 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 290 | 0 | 8 | 0 | -415 | 363 | 1364
5 | 25 | 12 | 1350 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 281 | 0 | 8 | 0 | -413 | 356 | 1350
5 | 25 | 13 | 1336 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 284 | 0 | 8 | 0 | -448 | 366 | 1336
5 | 25 | 14 | 1332 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 293 | 0 | 8 | 0 | -447 | 330 | 1332
5 | 25 | 15 | 1338 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 289 | 0 | 9 | 0 | -471 | 312 | 1338
5 | 25 | 16 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 205 | 0 | 9 | 0 | -240 | 120 | 1349
5 | 25 | 17 | 1376 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 84 | 0 | 10 | 0 | -25 | 52 | 1376
5 | 25 | 18 | 1398 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 18 | 0 | 9 | 0 | 66 | 50 | 1398
5 | 25 | 19 | 1412 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 108 | 40 | 1412
5 | 25 | 20 | 1379 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 88 | 1379
5 | 25 | 21 | 1337 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74 | 0 | 1337
5 | 25 | 22 | 1296 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -14 | 46 | 1296
5 | 25 | 23 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -23 | 26 | 1267
5 | 26 | 0 | 1207 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -58 | 1 | 1207
5 | 26 | 1 | 1171 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -177 | 84 | 1171
5 | 26 | 2 | 1199 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | -76 | 1199
5 | 26 | 3 | 1252 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -23 | 1252
5 | 26 | 4 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -14 | 28 | 1275
5 | 26 | 5 | 1271 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 8 | 0 | 6 | 0 | -96 | 98 | 1271
5 | 26 | 6 | 1278 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 78 | 0 | 6 | 0 | -14 | 9 | 1278
5 | 26 | 7 | 1334 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 159 | 0 | 5 | 0 | -15 | 37 | 1334
5 | 26 | 8 | 1466 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 232 | 0 | 5 | 0 | 76 | 27 | 1466
5 | 26 | 9 | 1544 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 323 | 0 | 5 | 0 | 58 | 40 | 1544
5 | 26 | 10 | 1542 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 401 | 0 | 4 | 0 | -138 | 157 | 1542
5 | 26 | 11 | 1545 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 419 | 0 | 4 | 0 | -143 | 147 | 1545
5 | 26 | 12 | 1478 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 456 | 0 | 5 | 0 | -415 | 314 | 1478
5 | 26 | 13 | 1560 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 413 | 0 | 5 | 0 | -174 | 190 | 1560
5 | 26 | 14 | 1593 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 339 | 0 | 4 | 0 | -77 | 179 | 1593
5 | 26 | 15 | 1580 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 254 | 0 | 4 | 0 | -20 | 143 | 1580
5 | 26 | 16 | 1579 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 178 | 0 | 3 | 0 | 20 | 123 | 1579
5 | 26 | 17 | 1558 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 78 | 0 | 2 | 0 | 186 | 37 | 1558
5 | 26 | 18 | 1551 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 13 | 0 | 1 | 0 | 339 | -57 | 1551
5 | 26 | 19 | 1527 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 435 | -164 | 1527
5 | 26 | 20 | 1479 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 13 | 1479
5 | 26 | 21 | 1430 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 20 | 1430
5 | 26 | 22 | 1377 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | -110 | 1377
5 | 26 | 23 | 1333 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30 | 1333
5 | 27 | 0 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -155 | 1275
5 | 27 | 1 | 1248 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | -185 | 1248
5 | 27 | 2 | 1267 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -102 | 1267
5 | 27 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | -101 | 1311
5 | 27 | 4 | 1322 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | -116 | 1322
5 | 27 | 5 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1311
5 | 27 | 6 | 1298 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 119 | 0 | 0 | 0 | -27 | 7 | 1298
5 | 27 | 7 | 1356 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 289 | 0 | 0 | 0 | -357 | 276 | 1356
5 | 27 | 8 | 1498 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 492 | 0 | 0 | 0 | -473 | 353 | 1498
5 | 27 | 9 | 1598 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 648 | 0 | 0 | 0 | -471 | 303 | 1598
5 | 27 | 10 | 1617 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 710 | 0 | 0 | 0 | -471 | 259 | 1617
5 | 27 | 11 | 1641 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 731 | 0 | 0 | 0 | -471 | 259 | 1641
5 | 27 | 12 | 1592 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 726 | 0 | 0 | 0 | -471 | 219 | 1592
5 | 27 | 13 | 1660 | 550 | 395 | 129 | 0 | 58 | 662 | 0 | 0 | 0 | -407 | 273 | 1660
5 | 27 | 14 | 1655 | 550 | 394 | 151 | 0 | 58 | 606 | 0 | 0 | 0 | -381 | 277 | 1655
5 | 27 | 15 | 1650 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 512 | 0 | 0 | 0 | 21 | -82 | 1650
5 | 27 | 16 | 1634 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 276 | 0 | 0 | 0 | 21 | 82 | 1634
5 | 27 | 17 | 1575 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 95 | 0 | 0 | 0 | 171 | 54 | 1575
5 | 27 | 18 | 1563 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 17 | 0 | 1 | 0 | 433 | -143 | 1563
5 | 27 | 19 | 1545 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 434 | -145 | 1545
5 | 27 | 20 | 1498 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 418 | -177 | 1498
5 | 27 | 21 | 1446 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 338 | -149 | 1446
5 | 27 | 22 | 1397 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 1397
5 | 27 | 23 | 1349 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1349
5 | 28 | 0 | 1293 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1293
5 | 28 | 1 | 1264 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | -64 | 1264
5 | 28 | 2 | 1276 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1276
5 | 28 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | -93 | 1311
5 | 28 | 4 | 1326 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 | -119 | 1326
5 | 28 | 5 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 32 | 0 | 1 | 0 | 168 | -145 | 1311
5 | 28 | 6 | 1311 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 180 | 0 | 1 | 0 | -92 | 23 | 1311
5 | 28 | 7 | 1372 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 424 | 0 | 0 | 0 | -476 | 276 | 1372
5 | 28 | 8 | 1513 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 668 | 0 | 0 | 0 | -473 | 192 | 1513
5 | 28 | 9 | 1639 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 848 | -1 | 0 | 0 | -471 | 142 | 1639
5 | 28 | 10 | 1685 | 550 | 398 | 121 | 0 | 58 | 947 | -92 | 0 | 0 | -471 | 174 | 1685
5 | 28 | 11 | 1701 | 550 | 399 | 121 | 0 | 58 | 971 | -93 | 1 | -1 | -471 | 166 | 1701
5 | 28 | 12 | 1644 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 939 | -90 | 1 | -1 | -471 | 144 | 1644
5 | 28 | 13 | 1740 | 550 | 404 | 129 | 0 | 58 | 865 | -71 | 0 | 0 | -471 | 276 | 1740
5 | 28 | 14 | 1724 | 550 | 402 | 151 | 0 | 58 | 683 | 0 | 0 | 0 | -471 | 351 | 1724
5 | 28 | 15 | 1687 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 454 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 1687
5 | 28 | 16 | 1659 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 237 | 0 | 1 | 0 | 21 | 145 | 1659
5 | 28 | 17 | 1596 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 83 | 0 | 0 | 0 | 239 | 19 | 1596
5 | 28 | 18 | 1590 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 1590
5 | 28 | 19 | 1563 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 93 | 1563
5 | 28 | 20 | 1509 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 | -1 | 1509
5 | 28 | 21 | 1458 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 49 | 1458
5 | 28 | 22 | 1408 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 58 | 1408
5 | 28 | 23 | 1363 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1363
5 | 29 | 0 | 1299 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 1299
5 | 29 | 1 | 1270 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1270
5 | 29 | 2 | 1279 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1279
5 | 29 | 3 | 1318 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1318
5 | 29 | 4 | 1334 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1334
5 | 29 | 5 | 1319 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 1319
5 | 29 | 6 | 1322 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 82 | 0 | 0 | 0 | -15 | 56 | 1322
5 | 29 | 7 | 1392 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 147 | 0 | 0 | 0 | -141 | 238 | 1392
5 | 29 | 8 | 1534 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 187 | 0 | 0 | 0 | -49 | 270 | 1534
5 | 29 | 9 | 1615 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 236 | 0 | 0 | 0 | -47 | 307 | 1615
5 | 29 | 10 | 1624 | 550 | 391 | 121 | 0 | 58 | 288 | 0 | 0 | 0 | -20 | 236 | 1624
5 | 29 | 11 | 1640 | 550 | 393 | 121 | 0 | 58 | 287 | 0 | 0 | 0 | -20 | 251 | 1640
5 | 29 | 12 | 1586 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 267 | 0 | 0 | 0 | -113 | 314 | 1586
5 | 29 | 13 | 1641 | 550 | 393 | 129 | 0 | 58 | 287 | 0 | 0 | 0 | -20 | 244 | 1641
5 | 29 | 14 | 1655 | 550 | 394 | 151 | 0 | 58 | 265 | 0 | 0 | 0 | -20 | 257 | 1655
5 | 29 | 15 | 1644 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 178 | 0 | 0 | 0 | 241 | 26 | 1644
5 | 29 | 16 | 1644 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 93 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 1644
5 | 29 | 17 | 1613 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 1613
5 | 29 | 18 | 1590 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 1590
5 | 29 | 19 | 1559 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 1559
5 | 29 | 20 | 1503 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 1503
5 | 29 | 21 | 1449 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 95 | 1449
5 | 29 | 22 | 1403 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 130 | 1403
5 | 29 | 23 | 1358 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 87 | 1358
5 | 30 | 0 | 1296 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 7 | 1296
5 | 30 | 1 | 1262 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -8 | 1262
5 | 30 | 2 | 1275 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1275
5 | 30 | 3 | 1311 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 1311
5 | 30 | 4 | 1323 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 22 | 1323
5 | 30 | 5 | 1316 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 26 | 1316
5 | 30 | 6 | 1323 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 120 | 0 | 1 | 0 | 15 | -12 | 1323
5 | 30 | 7 | 1366 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 277 | 0 | 1 | 0 | -15 | -45 | 1366
5 | 30 | 8 | 1498 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 533 | 0 | 1 | 0 | -198 | 36 | 1498
5 | 30 | 9 | 1616 | 550 | 390 | 121 | 0 | 58 | 636 | 0 | 1 | 0 | -201 | 61 | 1616
5 | 30 | 10 | 1635 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 591 | 0 | 2 | 0 | -212 | 133 | 1635
5 | 30 | 11 | 1635 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 565 | 0 | 2 | 0 | -471 | 418 | 1635
5 | 30 | 12 | 1572 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 542 | 0 | 3 | 0 | -472 | 381 | 1572
5 | 30 | 13 | 1629 | 550 | 391 | 129 | 0 | 58 | 490 | 0 | 4 | 0 | -295 | 302 | 1629
5 | 30 | 14 | 1645 | 550 | 393 | 151 | 0 | 58 | 448 | 0 | 3 | 0 | -104 | 146 | 1645
5 | 30 | 15 | 1631 | 550 | 392 | 202 | 0 | 58 | 334 | 0 | 3 | 0 | -20 | 112 | 1631
5 | 30 | 16 | 1617 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 191 | 0 | 2 | 0 | 37 | 132 | 1617
5 | 30 | 17 | 1563 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 62 | 0 | 3 | 0 | 235 | 8 | 1563
5 | 30 | 18 | 1543 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 11 | 0 | 3 | 0 | 275 | -1 | 1543
5 | 30 | 19 | 1520 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 262 | 0 | 1520
5 | 30 | 20 | 1466 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 10 | 1466
5 | 30 | 21 | 1412 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 | 18 | 1412
5 | 30 | 22 | 1361 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -102 | 1361
5 | 30 | 23 | 1323 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 31 | 1323
5 | 31 | 0 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | -5 | 1274
5 | 31 | 1 | 1243 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -21 | 1 | 1243
5 | 31 | 2 | 1256 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -18 | 8 | 1256
5 | 31 | 3 | 1287 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 | 1287
5 | 31 | 4 | 1293 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 9 | 1293
5 | 31 | 5 | 1269 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 11 | 0 | 15 | 0 | -13 | 1 | 1269
5 | 31 | 6 | 1244 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 103 | -2 | 15 | -8 | -102 | 39 | 1244
5 | 31 | 7 | 1286 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 250 | -6 | 14 | -14 | -116 | 10 | 1286
5 | 31 | 8 | 1351 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 383 | -15 | 16 | -16 | -155 | 12 | 1351
5 | 31 | 9 | 1399 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 493 | -23 | 16 | -16 | -205 | 16 | 1399
5 | 31 | 10 | 1416 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 552 | -28 | 16 | -16 | -297 | 71 | 1416
5 | 31 | 11 | 1423 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 606 | -33 | 16 | -16 | -346 | 78 | 1423
5 | 31 | 12 | 1421 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 611 | -34 | 14 | -14 | -348 | 74 | 1421
5 | 31 | 13 | 1424 | 550 | 389 | 129 | 0 | 58 | 531 | -27 | 15 | -15 | -250 | 44 | 1424
5 | 31 | 14 | 1426 | 550 | 389 | 151 | 0 | 58 | 451 | -22 | 14 | -14 | -166 | 15 | 1426
5 | 31 | 15 | 1391 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 351 | -15 | 13 | -13 | -152 | 8 | 1391
5 | 31 | 16 | 1395 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 250 | -9 | 11 | -11 | -290 | 189 | 1395
5 | 31 | 17 | 1386 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 107 | -2 | 11 | -7 | -216 | 238 | 1386
5 | 31 | 18 | 1402 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 23 | 0 | 12 | 0 | 41 | 71 | 1402
5 | 31 | 19 | 1412 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 91 | 54 | 1412
5 | 31 | 20 | 1380 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | 70 | 1380
5 | 31 | 21 | 1334 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 68 | -1 | 1334
5 | 31 | 22 | 1305 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 1305
5 | 31 | 23 | 1274 | 550 | 389 | 258 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | -3 | 1274
6 | 1 | 0 | 1232 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -7 | -27 | 13 | 1232
6 | 1 | 1 | 1198 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | -10 | -65 | 17 | 1198
6 | 1 | 2 | 1213 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | -11 | -44 | 11 | 1213
6 | 1 | 3 | 1268 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | -2 | 1268
6 | 1 | 4 | 1284 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 1284
6 | 1 | 5 | 1267 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 26 | -1 | 14 | 0 | 13 | -31 | 1267
6 | 1 | 6 | 1239 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 108 | -69 | 14 | -14 | -28 | 29 | 1239
6 | 1 | 7 | 1257 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 228 | -145 | 14 | -14 | -23 | 51 | 1257
6 | 1 | 8 | 1293 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 384 | -245 | 16 | -16 | -42 | 74 | 1293
6 | 1 | 9 | 1332 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 510 | -325 | 14 | -14 | -55 | 89 | 1332
6 | 1 | 10 | 1344 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 575 | -366 | 12 | -12 | -95 | 117 | 1344
6 | 1 | 11 | 1341 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 644 | -410 | 11 | -11 | -176 | 170 | 1341
6 | 1 | 12 | 1344 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 758 | -483 | 10 | -10 | -206 | 162 | 1344
6 | 1 | 13 | 1348 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 756 | -482 | 10 | -10 | -153 | 105 | 1348
6 | 1 | 14 | 1341 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 664 | -423 | 11 | -11 | -128 | 82 | 1341
6 | 1 | 15 | 1349 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 546 | -348 | 10 | -10 | -109 | 61 | 1349
6 | 1 | 16 | 1372 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 364 | -232 | 7 | -7 | -41 | 35 | 1372
6 | 1 | 17 | 1380 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 156 | -99 | 5 | -5 | -144 | 221 | 1380
6 | 1 | 18 | 1395 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 30 | -1 | 4 | 0 | 72 | 44 | 1395
6 | 1 | 19 | 1405 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 292 | -136 | 1405
6 | 1 | 20 | 1382 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 171 | -37 | 1382
6 | 1 | 21 | 1353 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -15 | 122 | 1353
6 | 1 | 22 | 1315 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -2 | -14 | 83 | 1315
6 | 1 | 23 | 1283 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | -106 | 1283
6 | 2 | 0 | 1217 | 550 | 460 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -101 | 1217
6 | 2 | 1 | 1179 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 23 | 1179
6 | 2 | 2 | 1209 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | 19 | 1209
6 | 2 | 3 | 1267 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1267
6 | 2 | 4 | 1290 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | -147 | 1290
6 | 2 | 5 | 1290 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | -25 | 36 | 1290
6 | 2 | 6 | 1300 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 162 | 0 | 0 | 0 | -97 | 36 | 1300
6 | 2 | 7 | 1359 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 379 | 0 | 0 | 0 | -274 | 108 | 1359
6 | 2 | 8 | 1457 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 606 | 0 | 0 | 0 | -386 | 115 | 1457
6 | 2 | 9 | 1545 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 724 | 0 | 0 | 0 | -386 | 94 | 1545
6 | 2 | 10 | 1558 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 654 | 0 | 0 | 0 | -319 | 110 | 1558
6 | 2 | 11 | 1541 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 585 | 0 | 0 | 0 | -291 | 134 | 1541
6 | 2 | 12 | 1503 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 529 | 0 | 0 | 0 | -303 | 164 | 1503
6 | 2 | 13 | 1557 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 451 | 0 | 1 | 0 | -109 | 92 | 1557
6 | 2 | 14 | 1600 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 421 | 0 | 2 | 0 | -37 | 68 | 1600
6 | 2 | 15 | 1610 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 288 | 0 | 3 | 0 | -20 | 140 | 1610
6 | 2 | 16 | 1600 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 158 | 0 | 3 | 0 | 227 | -34 | 1600
6 | 2 | 17 | 1570 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 64 | 0 | 4 | 0 | 325 | -69 | 1570
6 | 2 | 18 | 1558 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 12 | 0 | 3 | 0 | 298 | -1 | 1558
6 | 2 | 19 | 1533 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 114 | 168 | 1533
6 | 2 | 20 | 1482 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 325 | -94 | 1482
6 | 2 | 21 | 1433 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | 56 | 1433
6 | 2 | 22 | 1401 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | 62 | 1401
6 | 2 | 23 | 1376 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 | -3 | 1376
6 | 3 | 0 | 1328 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 58 | 1328
6 | 3 | 1 | 1290 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 19 | 1290
6 | 3 | 2 | 1302 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 28 | 1302
6 | 3 | 3 | 1341 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 | 22 | 1341
6 | 3 | 4 | 1352 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 53 | 1352
6 | 3 | 5 | 1354 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 4 | 0 | 8 | 0 | 70 | 26 | 1354
6 | 3 | 6 | 1378 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 44 | 0 | 12 | 0 | 16 | 107 | 1378
6 | 3 | 7 | 1456 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 76 | 0 | 13 | 0 | 72 | 149 | 1456
6 | 3 | 8 | 1582 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 117 | 0 | 12 | 0 | 186 | 145 | 1582
6 | 3 | 9 | 1647 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 137 | 0 | 11 | 0 | 166 | 220 | 1647
6 | 3 | 10 | 1634 | 550 | 555 | 116 | 0 | 58 | 153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 192 | 1634
6 | 3 | 11 | 1631 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 159 | 0 | 8 | 0 | 148 | 203 | 1631
6 | 3 | 12 | 1579 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 156 | 0 | 4 | 0 | 21 | 285 | 1579
6 | 3 | 13 | 1612 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 148 | 0 | 3 | 0 | 41 | 298 | 1612
6 | 3 | 14 | 1626 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 177 | 0 | 1 | 0 | 21 | 281 | 1626
6 | 3 | 15 | 1616 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 190 | 0 | 1 | 0 | 20 | 206 | 1616
6 | 3 | 16 | 1604 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 123 | 0 | 1 | 0 | 38 | 196 | 1604
6 | 3 | 17 | 1561 | 550 | 396 | 249 | 0 | 58 | 57 | 0 | 4 | 0 | 75 | 172 | 1561
6 | 3 | 18 | 1545 | 550 | 497 | 249 | 0 | 58 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | 1545
6 | 3 | 19 | 1519 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | 197 | 1519
6 | 3 | 20 | 1476 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 168 | 54 | 1476
6 | 3 | 21 | 1439 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 144 | 1439
6 | 3 | 22 | 1405 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 129 | 24 | 1405
6 | 3 | 23 | 1376 | 550 | 478 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1376
6 | 4 | 0 | 1336 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 47 | 1336
6 | 4 | 1 | 1301 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 36 | 1301
6 | 4 | 2 | 1320 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 35 | 1320
6 | 4 | 3 | 1350 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 83 | 1350
6 | 4 | 4 | 1359 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | 29 | 1359
6 | 4 | 5 | 1350 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 31 | 0 | 4 | 0 | 15 | 54 | 1350
6 | 4 | 6 | 1347 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 138 | 0 | 4 | 0 | -82 | 88 | 1347
6 | 4 | 7 | 1406 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 334 | 0 | 2 | 0 | -323 | 247 | 1406
6 | 4 | 8 | 1520 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 581 | 0 | 2 | 0 | -463 | 278 | 1520
6 | 4 | 9 | 1622 | 550 | 390 | 116 | 0 | 58 | 725 | -84 | 4 | -4 | -442 | 309 | 1622
6 | 4 | 10 | 1629 | 550 | 391 | 116 | 0 | 58 | 776 | 0 | 5 | 0 | -465 | 198 | 1629
6 | 4 | 11 | 1630 | 550 | 391 | 116 | 0 | 58 | 867 | -13 | 6 | -6 | -471 | 132 | 1630
6 | 4 | 12 | 1576 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 893 | -102 | 6 | -6 | -472 | 144 | 1576
6 | 4 | 13 | 1627 | 550 | 391 | 125 | 0 | 58 | 843 | -98 | 5 | -5 | -387 | 145 | 1627
6 | 4 | 14 | 1627 | 550 | 391 | 149 | 0 | 58 | 742 | 0 | 5 | 0 | -446 | 178 | 1627
6 | 4 | 15 | 1613 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 588 | 0 | 6 | 0 | -460 | 280 | 1613
6 | 4 | 16 | 1611 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 376 | 0 | 5 | 0 | -258 | 242 | 1611
6 | 4 | 17 | 1567 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 164 | 0 | 4 | 0 | 19 | 134 | 1567
6 | 4 | 18 | 1547 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 33 | 0 | 3 | 0 | 262 | 3 | 1547
6 | 4 | 19 | 1527 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 280 | -1 | 1527
6 | 4 | 20 | 1482 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 | 0 | 1482
6 | 4 | 21 | 1440 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 | -22 | 1440
6 | 4 | 22 | 1401 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 382 | -228 | 1401
6 | 4 | 23 | 1369 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1369
6 | 5 | 0 | 1315 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -45 | 1315
6 | 5 | 1 | 1279 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1279
6 | 5 | 2 | 1296 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1296
6 | 5 | 3 | 1335 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1335
6 | 5 | 4 | 1349 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | -1 | 1349
6 | 5 | 5 | 1340 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 33 | 0 | 1 | 0 | 61 | -1 | 1340
6 | 5 | 6 | 1338 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 192 | 0 | 2 | 0 | -160 | 105 | 1338
6 | 5 | 7 | 1378 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 419 | 0 | 1 | 0 | -432 | 244 | 1378
6 | 5 | 8 | 1481 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 641 | 0 | 2 | 0 | -427 | 143 | 1481
6 | 5 | 9 | 1586 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 812 | -123 | 1 | -1 | -398 | 182 | 1586
6 | 5 | 10 | 1619 | 550 | 390 | 116 | 0 | 58 | 917 | -144 | 1 | -1 | -460 | 192 | 1619
6 | 5 | 11 | 1630 | 550 | 391 | 116 | 0 | 58 | 955 | -150 | 0 | 0 | -471 | 181 | 1630
6 | 5 | 12 | 1591 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 953 | -149 | 2 | -2 | -471 | 145 | 1591
6 | 5 | 13 | 1647 | 550 | 393 | 125 | 0 | 58 | 909 | -142 | 2 | -2 | -368 | 122 | 1647
6 | 5 | 14 | 1653 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 802 | 0 | 2 | 0 | 21 | -318 | 1653
6 | 5 | 15 | 1646 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 630 | 0 | 1 | 0 | 21 | -205 | 1646
6 | 5 | 16 | 1646 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 406 | 0 | 0 | 0 | 21 | -27 | 1646
6 | 5 | 17 | 1606 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 178 | 0 | 0 | 0 | 20 | 162 | 1606
6 | 5 | 18 | 1581 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | 300 | -1 | 1581
6 | 5 | 19 | 1557 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | -15 | 1557
6 | 5 | 20 | 1506 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1506
6 | 5 | 21 | 1462 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 309 | -94 | 1462
6 | 5 | 22 | 1420 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 314 | -141 | 1420
6 | 5 | 23 | 1383 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 268 | -132 | 1383
6 | 6 | 0 | 1333 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 13 | 1333
6 | 6 | 1 | 1302 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 1302
6 | 6 | 2 | 1308 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | -1 | 1308
6 | 6 | 3 | 1342 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 2 | 1342
6 | 6 | 4 | 1349 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 252 | -152 | 1349
6 | 6 | 5 | 1340 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 39 | 0 | 3 | 0 | 145 | -93 | 1340
6 | 6 | 6 | 1333 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 171 | 0 | 3 | 0 | -70 | 30 | 1333
6 | 6 | 7 | 1376 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 349 | 0 | 4 | 0 | -408 | 285 | 1376
6 | 6 | 8 | 1508 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 610 | 0 | 4 | 0 | -473 | 245 | 1508
6 | 6 | 9 | 1612 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 795 | 0 | 5 | 0 | -471 | 170 | 1612
6 | 6 | 10 | 1654 | 550 | 394 | 116 | 0 | 58 | 867 | 0 | 5 | 0 | -471 | 135 | 1654
6 | 6 | 11 | 1665 | 550 | 395 | 116 | 0 | 58 | 805 | 0 | 6 | 0 | -471 | 206 | 1665
6 | 6 | 12 | 1615 | 550 | 390 | 116 | 0 | 58 | 713 | 0 | 7 | 0 | -471 | 252 | 1615
6 | 6 | 13 | 1665 | 550 | 395 | 125 | 0 | 58 | 660 | 0 | 8 | 0 | -471 | 340 | 1665
6 | 6 | 14 | 1674 | 550 | 396 | 149 | 0 | 58 | 552 | 0 | 8 | 0 | -317 | 278 | 1674
6 | 6 | 15 | 1656 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 364 | 0 | 8 | 0 | 21 | 64 | 1656
6 | 6 | 16 | 1640 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 214 | 0 | 7 | 0 | 45 | 128 | 1640
6 | 6 | 17 | 1587 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 76 | 0 | 6 | 0 | 231 | 28 | 1587
6 | 6 | 18 | 1566 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 12 | 0 | 6 | 0 | 302 | 0 | 1566
6 | 6 | 19 | 1540 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 434 | -147 | 1540
6 | 6 | 20 | 1497 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 424 | -178 | 1497
6 | 6 | 21 | 1451 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 362 | -160 | 1451
6 | 6 | 22 | 1415 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 162 | 4 | 1415
6 | 6 | 23 | 1381 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 267 | -135 | 1381
6 | 7 | 0 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | -1 | 1332
6 | 7 | 1 | 1295 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 179 | -133 | 1295
6 | 7 | 2 | 1302 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 12 | 1302
6 | 7 | 3 | 1330 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 2 | 1330
6 | 7 | 4 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | -72 | 1332
6 | 7 | 5 | 1297 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1297
6 | 7 | 6 | 1276 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 109 | 0 | 0 | 0 | -58 | 26 | 1276
6 | 7 | 7 | 1307 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 288 | 0 | 0 | 0 | -235 | 108 | 1307
6 | 7 | 8 | 1359 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 500 | 0 | 0 | 0 | -451 | 188 | 1359
6 | 7 | 9 | 1420 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 620 | 0 | 0 | 0 | -475 | 162 | 1420
6 | 7 | 10 | 1451 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 608 | 0 | 0 | 0 | -474 | 204 | 1451
6 | 7 | 11 | 1444 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 533 | 0 | 0 | 0 | -474 | 272 | 1444
6 | 7 | 12 | 1443 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 405 | 0 | 0 | 0 | -474 | 399 | 1443
6 | 7 | 13 | 1444 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 334 | 0 | 0 | 0 | -474 | 462 | 1444
6 | 7 | 14 | 1455 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 334 | 0 | 0 | 0 | -269 | 244 | 1455
6 | 7 | 15 | 1443 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 317 | 0 | 0 | 0 | -349 | 276 | 1443
6 | 7 | 16 | 1443 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 259 | 0 | 0 | 0 | -284 | 222 | 1443
6 | 7 | 17 | 1449 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 118 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 1449
6 | 7 | 18 | 1464 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 213 | -17 | 1464
6 | 7 | 19 | 1469 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 1469
6 | 7 | 20 | 1433 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | -161 | 1433
6 | 7 | 21 | 1398 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 82 | 1398
6 | 7 | 22 | 1359 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | -122 | 1359
6 | 7 | 23 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71 | 1332
6 | 8 | 0 | 1277 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | -121 | 1277
6 | 8 | 1 | 1235 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -24 | 1235
6 | 8 | 2 | 1246 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 1246
6 | 8 | 3 | 1282 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -9 | 1282
6 | 8 | 4 | 1298 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | -20 | 1298
6 | 8 | 5 | 1271 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45 | -37 | 1271
6 | 8 | 6 | 1250 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 76 | 0 | 0 | 0 | -13 | -12 | 1250
6 | 8 | 7 | 1277 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 136 | 0 | 0 | 0 | -14 | 9 | 1277
6 | 8 | 8 | 1331 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 168 | 0 | 0 | 0 | -39 | 80 | 1331
6 | 8 | 9 | 1353 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 351 | 0 | 0 | 0 | -293 | 182 | 1353
6 | 8 | 10 | 1367 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 477 | 0 | 0 | 0 | -476 | 253 | 1367
6 | 8 | 11 | 1380 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 416 | 0 | 0 | 0 | -476 | 327 | 1380
6 | 8 | 12 | 1391 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 372 | 0 | 0 | 0 | -469 | 375 | 1391
6 | 8 | 13 | 1399 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 252 | 0 | 0 | 0 | -259 | 284 | 1399
6 | 8 | 14 | 1405 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 181 | 0 | 0 | 0 | -16 | 94 | 1405
6 | 8 | 15 | 1403 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 112 | 0 | 0 | 0 | -16 | 108 | 1403
6 | 8 | 16 | 1407 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 78 | 0 | 1 | 0 | -16 | 98 | 1407
6 | 8 | 17 | 1423 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 38 | 0 | 2 | 0 | 52 | 85 | 1423
6 | 8 | 18 | 1438 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 | 165 | 1438
6 | 8 | 19 | 1437 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 243 | -55 | 1437
6 | 8 | 20 | 1415 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 143 | 1415
6 | 8 | 21 | 1381 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 116 | 1381
6 | 8 | 22 | 1348 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 85 | 1348
6 | 8 | 23 | 1323 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 61 | 1323
6 | 9 | 0 | 1264 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1264
6 | 9 | 1 | 1219 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -5 | 1219
6 | 9 | 2 | 1237 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 4 | 1237
6 | 9 | 3 | 1277 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 1277
6 | 9 | 4 | 1301 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 1301
6 | 9 | 5 | 1291 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 23 | 0 | 0 | 0 | -14 | 36 | 1291
6 | 9 | 6 | 1297 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 112 | 0 | 0 | 0 | -69 | 55 | 1297
6 | 9 | 7 | 1372 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 254 | 0 | 0 | 0 | -247 | 219 | 1372
6 | 9 | 8 | 1503 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 350 | 0 | 0 | 0 | -140 | 171 | 1503
6 | 9 | 9 | 1606 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 407 | 0 | 0 | 0 | -94 | 180 | 1606
6 | 9 | 10 | 1630 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 438 | 0 | 0 | 0 | 21 | 58 | 1630
6 | 9 | 11 | 1647 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 340 | 0 | 0 | 0 | 21 | 173 | 1647
6 | 9 | 12 | 1605 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 251 | 0 | 0 | 0 | -60 | 301 | 1605
6 | 9 | 13 | 1653 | 550 | 627 | 125 | 0 | 58 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1653
6 | 9 | 14 | 1661 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 124 | 0 | 0 | 0 | 179 | 212 | 1661
6 | 9 | 15 | 1649 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 106 | 0 | 1 | 0 | 200 | 143 | 1649
6 | 9 | 16 | 1631 | 550 | 583 | 249 | 0 | 58 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 1631
6 | 9 | 17 | 1591 | 550 | 615 | 249 | 0 | 58 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 1591
6 | 9 | 18 | 1570 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 9 | 0 | 4 | 0 | 294 | 17 | 1570
6 | 9 | 19 | 1541 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 270 | 20 | 1541
6 | 9 | 20 | 1498 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 224 | 23 | 1498
6 | 9 | 21 | 1461 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 184 | 26 | 1461
6 | 9 | 22 | 1415 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 167 | -1 | 1415
6 | 9 | 23 | 1386 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 | 29 | 1386
6 | 10 | 0 | 1341 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 76 | 1341
6 | 10 | 1 | 1308 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 5 | 1308
6 | 10 | 2 | 1319 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 53 | 1319
6 | 10 | 3 | 1349 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 | 0 | 1349
6 | 10 | 4 | 1359 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 78 | 1359
6 | 10 | 5 | 1367 | 550 | 477 | 249 | 0 | 58 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1367
6 | 10 | 6 | 1383 | 550 | 485 | 202 | 0 | 58 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1383
6 | 10 | 7 | 1455 | 550 | 487 | 149 | 0 | 58 | 98 | 0 | 9 | 0 | 0 | 104 | 1455
6 | 10 | 8 | 1587 | 550 | 716 | 125 | 0 | 58 | 107 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 1587
6 | 10 | 9 | 1687 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 111 | 0 | 11 | 0 | 308 | 144 | 1687
6 | 10 | 10 | 1705 | 550 | 716 | 116 | 0 | 58 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 1705
6 | 10 | 11 | 1702 | 550 | 673 | 116 | 0 | 58 | 122 | 0 | 11 | 0 | 0 | 172 | 1702
6 | 10 | 12 | 1640 | 550 | 508 | 116 | 0 | 58 | 147 | 0 | 11 | 0 | 0 | 250 | 1640
6 | 10 | 13 | 1687 | 550 | 514 | 125 | 0 | 58 | 162 | 0 | 10 | 0 | 0 | 268 | 1687
6 | 10 | 14 | 1697 | 550 | 582 | 149 | 0 | 58 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 206 | 1697
6 | 10 | 15 | 1693 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 124 | 0 | 11 | 0 | 351 | 8 | 1693
6 | 10 | 16 | 1696 | 550 | 515 | 249 | 0 | 58 | 93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 1696
6 | 10 | 17 | 1655 | 550 | 633 | 249 | 0 | 58 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 106 | 1655
6 | 10 | 18 | 1635 | 550 | 754 | 249 | 0 | 58 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1635
6 | 10 | 19 | 1609 | 550 | 584 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 1609
6 | 10 | 20 | 1567 | 550 | 500 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 197 | 1567
6 | 10 | 21 | 1520 | 550 | 515 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 135 | 1520
6 | 10 | 22 | 1477 | 550 | 490 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 1477
6 | 10 | 23 | 1438 | 550 | 485 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 85 | 1438
6 | 11 | 0 | 1381 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 109 | 1381
6 | 11 | 1 | 1347 | 550 | 475 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1347
6 | 11 | 2 | 1350 | 550 | 475 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1350
6 | 11 | 3 | 1374 | 550 | 507 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1374
6 | 11 | 4 | 1378 | 550 | 478 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1378
6 | 11 | 5 | 1378 | 550 | 478 | 249 | 0 | 58 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1378
6 | 11 | 6 | 1400 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 68 | 0 | 3 | 0 | 95 | 35 | 1400
6 | 11 | 7 | 1477 | 550 | 516 | 149 | 0 | 58 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1477
6 | 11 | 8 | 1610 | 550 | 505 | 125 | 0 | 58 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 | 1610
6 | 11 | 9 | 1705 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 155 | 0 | 1 | 0 | 286 | 150 | 1705
6 | 11 | 10 | 1712 | 550 | 517 | 116 | 0 | 58 | 156 | 0 | 8 | 0 | 0 | 307 | 1712
6 | 11 | 11 | 1688 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 172 | 0 | 5 | 0 | 91 | 307 | 1688
6 | 11 | 12 | 1622 | 550 | 390 | 116 | 0 | 58 | 241 | 0 | 3 | 0 | -20 | 284 | 1622
6 | 11 | 13 | 1648 | 550 | 393 | 125 | 0 | 58 | 306 | 0 | 3 | 0 | -20 | 233 | 1648
6 | 11 | 14 | 1653 | 550 | 394 | 149 | 0 | 58 | 385 | 0 | 2 | 0 | -20 | 135 | 1653
6 | 11 | 15 | 1666 | 550 | 396 | 202 | 0 | 58 | 351 | 0 | 1 | 0 | -20 | 128 | 1666
6 | 11 | 16 | 1649 | 550 | 509 | 249 | 0 | 58 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1649
6 | 11 | 17 | 1603 | 550 | 504 | 249 | 0 | 58 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 | 1603
6 | 11 | 18 | 1585 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 18 | 0 | 2 | 0 | 142 | 177 | 1585
6 | 11 | 19 | 1565 | 550 | 416 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 275 | 1565
6 | 11 | 20 | 1520 | 550 | 410 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 236 | 1520
6 | 11 | 21 | 1472 | 550 | 489 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 124 | 1472
6 | 11 | 22 | 1430 | 550 | 500 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 1430
6 | 11 | 23 | 1393 | 550 | 480 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 1393
6 | 12 | 0 | 1346 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 61 | 1346
6 | 12 | 1 | 1306 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 44 | 1306
6 | 12 | 2 | 1314 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 50 | 1314
6 | 12 | 3 | 1349 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 67 | 1349
6 | 12 | 4 | 1359 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 59 | 1359
6 | 12 | 5 | 1348 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 31 | 0 | 3 | 0 | 15 | 53 | 1348
6 | 12 | 6 | 1351 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 123 | 0 | 3 | 0 | -15 | 41 | 1351
6 | 12 | 7 | 1415 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 237 | 0 | 2 | 0 | -16 | 46 | 1415
6 | 12 | 8 | 1536 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 339 | 0 | 1 | 0 | -19 | 93 | 1536
6 | 12 | 9 | 1619 | 550 | 390 | 116 | 0 | 58 | 384 | 0 | 0 | 0 | -20 | 141 | 1619
6 | 12 | 10 | 1647 | 550 | 393 | 116 | 0 | 58 | 330 | 0 | 1 | 0 | -49 | 248 | 1647
6 | 12 | 11 | 1633 | 550 | 392 | 116 | 0 | 58 | 318 | 0 | 0 | 0 | -111 | 310 | 1633
6 | 12 | 12 | 1569 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 372 | 0 | 0 | 0 | -382 | 466 | 1569
6 | 12 | 13 | 1626 | 550 | 391 | 125 | 0 | 58 | 527 | 0 | 0 | 0 | -469 | 444 | 1626
6 | 12 | 14 | 1647 | 550 | 393 | 149 | 0 | 58 | 567 | 0 | 0 | 0 | -222 | 152 | 1647
6 | 12 | 15 | 1655 | 550 | 394 | 202 | 0 | 58 | 511 | 0 | 0 | 0 | -224 | 164 | 1655
6 | 12 | 16 | 1665 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 299 | 0 | 1 | 0 | 21 | 98 | 1665
6 | 12 | 17 | 1608 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 85 | 0 | 2 | 0 | 24 | 251 | 1608
6 | 12 | 18 | 1587 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 13 | 0 | 2 | 0 | 186 | 140 | 1587
6 | 12 | 19 | 1565 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 141 | 1565
6 | 12 | 20 | 1518 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | 92 | 1518
6 | 12 | 21 | 1473 | 550 | 489 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | 1473
6 | 12 | 22 | 1420 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1420
6 | 12 | 23 | 1390 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | -1 | 1390
6 | 13 | 0 | 1338 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | -1 | 1338
6 | 13 | 1 | 1300 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | -1 | 1300
6 | 13 | 2 | 1314 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 27 | 1314
6 | 13 | 3 | 1346 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 1346
6 | 13 | 4 | 1351 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1351
6 | 13 | 5 | 1338 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 1338
6 | 13 | 6 | 1332 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 119 | 0 | 0 | 0 | -15 | 29 | 1332
6 | 13 | 7 | 1388 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 269 | 0 | 0 | 0 | -41 | 14 | 1388
6 | 13 | 8 | 1522 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 425 | 0 | 0 | 0 | -186 | 161 | 1522
6 | 13 | 9 | 1623 | 550 | 391 | 116 | 0 | 58 | 615 | 0 | 0 | 0 | -458 | 351 | 1623
6 | 13 | 10 | 1654 | 550 | 394 | 116 | 0 | 58 | 775 | 0 | 0 | 0 | -471 | 232 | 1654
6 | 13 | 11 | 1687 | 550 | 398 | 116 | 0 | 58 | 813 | 0 | 0 | 0 | -471 | 223 | 1687
6 | 13 | 12 | 1651 | 550 | 394 | 116 | 0 | 58 | 831 | 0 | 0 | 0 | -471 | 173 | 1651
6 | 13 | 13 | 1721 | 550 | 402 | 125 | 0 | 58 | 841 | 0 | 0 | 0 | -471 | 216 | 1721
6 | 13 | 14 | 1745 | 550 | 405 | 149 | 0 | 58 | 776 | 0 | 0 | 0 | -471 | 278 | 1745
6 | 13 | 15 | 1742 | 550 | 404 | 202 | 0 | 58 | 590 | 0 | 1 | 0 | -347 | 284 | 1742
6 | 13 | 16 | 1734 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 348 | 0 | 2 | 0 | 52 | 86 | 1734
6 | 13 | 17 | 1649 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 132 | 0 | 2 | 0 | 129 | 140 | 1649
6 | 13 | 18 | 1613 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 27 | 0 | 2 | 0 | 198 | 140 | 1613
6 | 13 | 19 | 1585 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 337 | 0 | 1585
6 | 13 | 20 | 1540 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 140 | 1540
6 | 13 | 21 | 1493 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 135 | 1493
6 | 13 | 22 | 1446 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 181 | 1446
6 | 13 | 23 | 1415 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 163 | 3 | 1415
6 | 14 | 0 | 1360 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 26 | 1360
6 | 14 | 1 | 1331 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 28 | 1331
6 | 14 | 2 | 1330 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 27 | 1330
6 | 14 | 3 | 1351 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 | 28 | 1351
6 | 14 | 4 | 1351 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 | 25 | 1351
6 | 14 | 5 | 1333 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | 38 | 1333
6 | 14 | 6 | 1329 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 57 | 0 | 7 | 0 | -15 | 81 | 1329
6 | 14 | 7 | 1363 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 91 | 0 | 7 | 0 | -15 | 134 | 1363
6 | 14 | 8 | 1435 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 109 | 0 | 8 | 0 | -17 | 213 | 1435
6 | 14 | 9 | 1498 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 137 | 0 | 11 | 0 | -18 | 255 | 1498
6 | 14 | 10 | 1508 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 173 | 0 | 13 | 0 | -18 | 227 | 1508
6 | 14 | 11 | 1503 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 199 | 0 | 14 | 0 | -18 | 195 | 1503
6 | 14 | 12 | 1491 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 173 | 0 | 14 | 0 | -18 | 209 | 1491
6 | 14 | 13 | 1504 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 133 | 0 | 15 | 0 | -18 | 252 | 1504
6 | 14 | 14 | 1503 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 118 | 0 | 15 | 0 | -18 | 242 | 1503
6 | 14 | 15 | 1486 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 104 | 0 | 16 | 0 | 37 | 130 | 1486
6 | 14 | 16 | 1494 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 80 | 0 | 16 | 0 | 61 | 91 | 1494
6 | 14 | 17 | 1493 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 39 | 0 | 16 | 0 | 18 | 174 | 1493
6 | 14 | 18 | 1498 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 10 | 0 | 17 | 0 | 192 | 33 | 1498
6 | 14 | 19 | 1494 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 92 | 140 | 1494
6 | 14 | 20 | 1469 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 66 | 141 | 1469
6 | 14 | 21 | 1423 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | 140 | 1423
6 | 14 | 22 | 1395 | 550 | 480 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 1395
6 | 14 | 23 | 1372 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 94 | 1372
6 | 15 | 0 | 1331 | 550 | 398 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 45 | 1331
6 | 15 | 1 | 1293 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | -14 | 45 | 1293
6 | 15 | 2 | 1301 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | -14 | 55 | 1301
6 | 15 | 3 | 1331 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 41 | 1331
6 | 15 | 4 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72 | 6 | 1332
6 | 15 | 5 | 1320 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 25 | 0 | 4 | 0 | 15 | 30 | 1320
6 | 15 | 6 | 1313 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 72 | 0 | 1 | 0 | -14 | 55 | 1313
6 | 15 | 7 | 1349 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 164 | 0 | 1 | 0 | -160 | 198 | 1349
6 | 15 | 8 | 1408 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 297 | 0 | 1 | 0 | -124 | 112 | 1408
6 | 15 | 9 | 1464 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 339 | 0 | 1 | 0 | -225 | 236 | 1464
6 | 15 | 10 | 1479 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 363 | 0 | 2 | 0 | -474 | 475 | 1479
6 | 15 | 11 | 1495 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 445 | 0 | 3 | 0 | -473 | 407 | 1495
6 | 15 | 12 | 1503 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 537 | 0 | 2 | 0 | -473 | 324 | 1503
6 | 15 | 13 | 1508 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 565 | 0 | 1 | 0 | -473 | 293 | 1508
6 | 15 | 14 | 1508 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 528 | 0 | 1 | 0 | -473 | 306 | 1508
6 | 15 | 15 | 1506 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 450 | 0 | 0 | 0 | -473 | 330 | 1506
6 | 15 | 16 | 1507 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 317 | 0 | 0 | 0 | -151 | 95 | 1507
6 | 15 | 17 | 1535 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 154 | 0 | 0 | 0 | 38 | 97 | 1535
6 | 15 | 18 | 1552 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 35 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 1552
6 | 15 | 19 | 1542 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 141 | 1542
6 | 15 | 20 | 1507 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 84 | 1507
6 | 15 | 21 | 1464 | 550 | 488 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1464
6 | 15 | 22 | 1415 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 153 | 1415
6 | 15 | 23 | 1378 | 550 | 478 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1378
6 | 16 | 0 | 1322 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 24 | 1322
6 | 16 | 1 | 1278 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | 1278
6 | 16 | 2 | 1289 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 26 | 1289
6 | 16 | 3 | 1323 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 20 | 1323
6 | 16 | 4 | 1334 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 69 | 1334
6 | 16 | 5 | 1338 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 29 | 0 | 4 | 0 | 15 | 44 | 1338
6 | 16 | 6 | 1366 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 156 | 0 | 4 | 0 | -18 | 25 | 1366
6 | 16 | 7 | 1477 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 347 | 0 | 4 | 0 | -205 | 185 | 1477
6 | 16 | 8 | 1669 | 550 | 396 | 125 | 0 | 58 | 439 | 0 | 5 | 0 | -107 | 203 | 1669
6 | 16 | 9 | 1838 | 550 | 415 | 116 | 0 | 58 | 498 | 0 | 6 | 0 | -20 | 215 | 1838
6 | 16 | 10 | 1901 | 550 | 422 | 116 | 0 | 58 | 594 | 0 | 8 | 0 | -240 | 393 | 1901
6 | 16 | 11 | 1955 | 550 | 428 | 116 | 0 | 58 | 695 | 0 | 9 | 0 | -452 | 551 | 1955
6 | 16 | 12 | 1941 | 550 | 427 | 116 | 0 | 58 | 811 | 0 | 9 | 0 | -471 | 441 | 1941
6 | 16 | 13 | 2054 | 550 | 440 | 125 | 0 | 58 | 826 | 0 | 9 | 0 | -291 | 337 | 2054
6 | 16 | 14 | 2070 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 708 | 0 | 9 | 0 | 29 | 178 | 2070
6 | 16 | 15 | 2056 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 563 | 0 | 10 | 0 | 29 | 255 | 2056
6 | 16 | 16 | 2039 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 367 | 0 | 13 | 0 | 141 | 272 | 2039
6 | 16 | 17 | 1953 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 155 | 0 | 13 | 0 | 167 | 372 | 1953
6 | 16 | 18 | 1889 | 550 | 628 | 249 | 0 | 58 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 362 | 1889
6 | 16 | 19 | 1824 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 425 | 141 | 1824
6 | 16 | 20 | 1746 | 550 | 738 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 140 | 1746
6 | 16 | 21 | 1677 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 281 | 141 | 1677
6 | 16 | 22 | 1612 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 253 | 104 | 1612
6 | 16 | 23 | 1557 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 301 | 3 | 1557
6 | 17 | 0 | 1465 | 550 | 456 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 141 | 1465
6 | 17 | 1 | 1407 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 133 | 1407
6 | 17 | 2 | 1405 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 137 | 1405
6 | 17 | 3 | 1422 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 154 | 1422
6 | 17 | 4 | 1430 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 158 | 24 | 1430
6 | 17 | 5 | 1434 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 31 | 0 | 2 | 0 | 77 | 78 | 1434
6 | 17 | 6 | 1470 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 116 | 0 | 1 | 0 | -17 | 171 | 1470
6 | 17 | 7 | 1579 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 243 | 0 | 1 | 0 | -20 | 209 | 1579
6 | 17 | 8 | 1755 | 550 | 406 | 125 | 0 | 58 | 393 | 0 | 0 | 0 | -20 | 243 | 1755
6 | 17 | 9 | 1897 | 550 | 422 | 116 | 0 | 58 | 567 | 0 | 1 | 0 | -409 | 592 | 1897
6 | 17 | 10 | 1974 | 550 | 431 | 116 | 0 | 58 | 777 | 0 | 1 | 0 | -471 | 512 | 1974
6 | 17 | 11 | 2036 | 550 | 438 | 116 | 0 | 58 | 883 | 0 | 2 | 0 | -471 | 460 | 2036
6 | 17 | 12 | 1999 | 550 | 434 | 116 | 0 | 58 | 898 | 0 | 2 | 0 | -471 | 412 | 1999
6 | 17 | 13 | 2086 | 550 | 443 | 125 | 0 | 58 | 848 | 0 | 1 | 0 | -471 | 532 | 2086
6 | 17 | 14 | 2095 | 550 | 445 | 149 | 0 | 58 | 774 | 0 | 1 | 0 | -394 | 512 | 2095
6 | 17 | 15 | 2089 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 620 | 0 | 2 | 0 | 30 | 238 | 2089
6 | 17 | 16 | 2079 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 406 | 0 | 2 | 0 | 107 | 318 | 2079
6 | 17 | 17 | 2000 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 183 | 0 | 4 | 0 | 425 | 142 | 2000
6 | 17 | 18 | 1938 | 550 | 409 | 249 | 0 | 58 | 41 | 0 | 3 | 0 | 430 | 198 | 1938
6 | 17 | 19 | 1863 | 550 | 441 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 286 | 276 | 1863
6 | 17 | 20 | 1770 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 245 | 275 | 1770
6 | 17 | 21 | 1698 | 550 | 515 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 322 | 1698
6 | 17 | 22 | 1627 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 193 | 184 | 1627
6 | 17 | 23 | 1559 | 550 | 499 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 | 1559
6 | 18 | 0 | 1465 | 550 | 488 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 1465
6 | 18 | 1 | 1406 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 141 | 1406
6 | 18 | 2 | 1401 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1401
6 | 18 | 3 | 1415 | 550 | 482 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1415
6 | 18 | 4 | 1416 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 1416
6 | 18 | 5 | 1415 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 116 | 1415
6 | 18 | 6 | 1443 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 159 | 0 | 0 | 0 | -17 | 102 | 1443
6 | 18 | 7 | 1573 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 316 | 0 | 0 | 0 | -97 | 208 | 1573
6 | 18 | 8 | 1783 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 468 | 0 | 0 | 0 | 24 | 169 | 1783
6 | 18 | 9 | 1958 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 661 | 0 | 0 | 0 | 27 | 157 | 1958
6 | 18 | 10 | 2043 | 550 | 439 | 116 | 0 | 58 | 848 | 0 | 0 | 0 | -471 | 503 | 2043
6 | 18 | 11 | 2082 | 550 | 443 | 116 | 0 | 58 | 900 | 0 | 0 | 0 | -471 | 486 | 2082
6 | 18 | 12 | 2052 | 550 | 440 | 116 | 0 | 58 | 879 | 0 | 0 | 0 | -471 | 480 | 2052
6 | 18 | 13 | 2129 | 550 | 448 | 125 | 0 | 58 | 757 | 0 | 0 | 0 | -300 | 491 | 2129
6 | 18 | 14 | 2157 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 702 | 0 | 0 | 0 | 31 | 278 | 2157
6 | 18 | 15 | 2142 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 538 | 0 | 0 | 0 | 31 | 374 | 2142
6 | 18 | 16 | 2103 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 359 | 0 | 0 | 0 | 192 | 306 | 2103
6 | 18 | 17 | 1991 | 550 | 456 | 249 | 0 | 58 | 150 | 0 | 0 | 0 | 437 | 91 | 1991
6 | 18 | 18 | 1923 | 550 | 692 | 249 | 0 | 58 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1923
6 | 18 | 19 | 1858 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335 | 276 | 1858
6 | 18 | 20 | 1774 | 550 | 472 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 444 | 0 | 1774
6 | 18 | 21 | 1710 | 550 | 577 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1710
6 | 18 | 22 | 1633 | 550 | 776 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633
6 | 18 | 23 | 1558 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 1558
6 | 19 | 0 | 1469 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 140 | 1469
6 | 19 | 1 | 1406 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 144 | 1406
6 | 19 | 2 | 1405 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1405
6 | 19 | 3 | 1416 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1416
6 | 19 | 4 | 1416 | 550 | 558 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1416
6 | 19 | 5 | 1413 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 37 | 0 | 4 | 0 | 16 | 110 | 1413
6 | 19 | 6 | 1453 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 186 | 0 | 4 | 0 | -17 | 81 | 1453
6 | 19 | 7 | 1583 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 409 | 0 | 4 | 0 | -379 | 403 | 1583
6 | 19 | 8 | 1798 | 550 | 411 | 125 | 0 | 58 | 624 | 0 | 4 | 0 | -471 | 497 | 1798
6 | 19 | 9 | 1986 | 550 | 432 | 116 | 0 | 58 | 786 | 0 | 2 | 0 | -471 | 513 | 1986
6 | 19 | 10 | 2059 | 550 | 440 | 116 | 0 | 58 | 889 | 0 | 1 | 0 | -471 | 476 | 2059
6 | 19 | 11 | 2095 | 550 | 445 | 116 | 0 | 58 | 930 | 0 | 1 | 0 | -471 | 466 | 2095
6 | 19 | 12 | 2058 | 550 | 440 | 116 | 0 | 58 | 934 | 0 | 1 | 0 | -471 | 430 | 2058
6 | 19 | 13 | 2129 | 550 | 448 | 125 | 0 | 58 | 896 | 0 | 1 | 0 | -471 | 522 | 2129
6 | 19 | 14 | 2140 | 550 | 450 | 149 | 0 | 58 | 792 | 0 | 2 | 0 | -378 | 517 | 2140
6 | 19 | 15 | 2123 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 630 | 0 | 2 | 0 | 31 | 261 | 2123
6 | 19 | 16 | 2105 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 412 | 0 | 2 | 0 | 233 | 212 | 2105
6 | 19 | 17 | 2013 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 186 | 0 | 1 | 0 | 425 | 155 | 2013
6 | 19 | 18 | 1938 | 550 | 404 | 249 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 429 | 206 | 1938
6 | 19 | 19 | 1864 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 190 | 1864
6 | 19 | 20 | 1770 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 140 | 1770
6 | 19 | 21 | 1696 | 550 | 515 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1696
6 | 19 | 22 | 1619 | 550 | 569 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1619
6 | 19 | 23 | 1556 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1556
6 | 20 | 0 | 1455 | 550 | 596 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1455
6 | 20 | 1 | 1403 | 550 | 536 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1403
6 | 20 | 2 | 1389 | 550 | 479 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1389
6 | 20 | 3 | 1405 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1405
6 | 20 | 4 | 1406 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1406
6 | 20 | 5 | 1401 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47 | 70 | 1401
6 | 20 | 6 | 1433 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 184 | 0 | 0 | 0 | -17 | 67 | 1433
6 | 20 | 7 | 1559 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 406 | 0 | 0 | 0 | -121 | 128 | 1559
6 | 20 | 8 | 1756 | 550 | 406 | 125 | 0 | 58 | 626 | 0 | 0 | 0 | -471 | 462 | 1756
6 | 20 | 9 | 1955 | 550 | 429 | 116 | 0 | 58 | 794 | 0 | 0 | 0 | -471 | 479 | 1955
6 | 20 | 10 | 2029 | 550 | 437 | 116 | 0 | 58 | 895 | 0 | 0 | 0 | -471 | 444 | 2029
6 | 20 | 11 | 2069 | 550 | 442 | 116 | 0 | 58 | 926 | 0 | 1 | 0 | -471 | 447 | 2069
6 | 20 | 12 | 2021 | 550 | 436 | 116 | 0 | 58 | 916 | 0 | 1 | 0 | -471 | 415 | 2021
6 | 20 | 13 | 2089 | 550 | 444 | 125 | 0 | 58 | 866 | 0 | 2 | 0 | -471 | 515 | 2089
6 | 20 | 14 | 2103 | 550 | 445 | 149 | 0 | 58 | 784 | 0 | 3 | 0 | -471 | 585 | 2103
6 | 20 | 15 | 2093 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 629 | 0 | 4 | 0 | 30 | 231 | 2093
6 | 20 | 16 | 2070 | 550 | 557 | 249 | 0 | 58 | 411 | 0 | 6 | 0 | 0 | 239 | 2070
6 | 20 | 17 | 1952 | 550 | 396 | 249 | 0 | 58 | 186 | 0 | 6 | 0 | 428 | 79 | 1952
6 | 20 | 18 | 1865 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 42 | 0 | 5 | 0 | 428 | 144 | 1865
6 | 20 | 19 | 1796 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 429 | 116 | 1796
6 | 20 | 20 | 1728 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 342 | 135 | 1728
6 | 20 | 21 | 1663 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 391 | 20 | 1663
6 | 20 | 22 | 1604 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 322 | 31 | 1604
6 | 20 | 23 | 1545 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 286 | 8 | 1545
6 | 21 | 0 | 1457 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 25 | 1457
6 | 21 | 1 | 1403 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | 32 | 1403
6 | 21 | 2 | 1388 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 103 | 34 | 1388
6 | 21 | 3 | 1402 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 1402
6 | 21 | 4 | 1395 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 | 29 | 1395
6 | 21 | 5 | 1376 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 28 | 0 | 6 | 0 | 36 | 60 | 1376
6 | 21 | 6 | 1374 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 124 | 0 | 7 | 0 | -16 | 60 | 1374
6 | 21 | 7 | 1434 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 286 | 0 | 6 | 0 | -386 | 382 | 1434
6 | 21 | 8 | 1565 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 464 | 0 | 7 | 0 | -408 | 380 | 1565
6 | 21 | 9 | 1667 | 550 | 396 | 116 | 0 | 58 | 629 | 0 | 7 | 0 | -471 | 382 | 1667
6 | 21 | 10 | 1715 | 550 | 401 | 116 | 0 | 58 | 729 | 0 | 6 | 0 | -471 | 326 | 1715
6 | 21 | 11 | 1733 | 550 | 403 | 116 | 0 | 58 | 785 | 0 | 7 | 0 | -471 | 285 | 1733
6 | 21 | 12 | 1741 | 550 | 404 | 116 | 0 | 58 | 796 | 0 | 7 | 0 | -471 | 281 | 1741
6 | 21 | 13 | 1753 | 550 | 405 | 125 | 0 | 58 | 730 | 0 | 7 | 0 | -471 | 349 | 1753
6 | 21 | 14 | 1747 | 550 | 405 | 149 | 0 | 58 | 661 | 0 | 7 | 0 | -471 | 388 | 1747
6 | 21 | 15 | 1749 | 550 | 405 | 202 | 0 | 58 | 550 | 0 | 7 | 0 | -460 | 437 | 1749
6 | 21 | 16 | 1745 | 550 | 405 | 249 | 0 | 58 | 368 | 0 | 7 | 0 | -20 | 128 | 1745
6 | 21 | 17 | 1721 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 163 | 0 | 8 | 0 | 223 | 81 | 1721
6 | 21 | 18 | 1696 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 36 | 0 | 8 | 0 | 318 | 88 | 1696
6 | 21 | 19 | 1669 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 395 | 19 | 1669
6 | 21 | 20 | 1640 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 386 | 0 | 1640
6 | 21 | 21 | 1581 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 229 | 99 | 1581
6 | 21 | 22 | 1521 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 243 | 26 | 1521
6 | 21 | 23 | 1472 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 187 | 32 | 1472
6 | 22 | 0 | 1405 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 | 41 | 1405
6 | 22 | 1 | 1352 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 | 47 | 1352
6 | 22 | 2 | 1347 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 78 | 1347
6 | 22 | 3 | 1358 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 90 | 1358
6 | 22 | 4 | 1359 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 85 | 1359
6 | 22 | 5 | 1351 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 34 | 0 | 9 | 0 | -15 | 77 | 1351
6 | 22 | 6 | 1351 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 133 | 0 | 9 | 0 | -15 | 25 | 1351
6 | 22 | 7 | 1407 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 293 | 0 | 8 | 0 | -347 | 307 | 1407
6 | 22 | 8 | 1503 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 430 | 0 | 8 | 0 | -473 | 416 | 1503
6 | 22 | 9 | 1604 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 533 | 0 | 8 | 0 | -471 | 421 | 1604
6 | 22 | 10 | 1634 | 550 | 392 | 116 | 0 | 58 | 622 | 0 | 8 | 0 | -471 | 359 | 1634
6 | 22 | 11 | 1684 | 550 | 398 | 116 | 0 | 58 | 708 | 0 | 9 | 0 | -471 | 316 | 1684
6 | 22 | 12 | 1721 | 550 | 402 | 116 | 0 | 58 | 720 | 0 | 9 | 0 | -471 | 337 | 1721
6 | 22 | 13 | 1729 | 550 | 403 | 125 | 0 | 58 | 679 | 0 | 9 | 0 | -471 | 376 | 1729
6 | 22 | 14 | 1737 | 550 | 404 | 149 | 0 | 58 | 601 | 0 | 8 | 0 | -268 | 235 | 1737
6 | 22 | 15 | 1733 | 550 | 403 | 202 | 0 | 58 | 454 | 0 | 8 | 0 | -191 | 249 | 1733
6 | 22 | 16 | 1734 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 304 | 0 | 9 | 0 | 23 | 152 | 1734
6 | 22 | 17 | 1742 | 550 | 520 | 249 | 0 | 58 | 127 | 0 | 8 | 0 | 0 | 230 | 1742
6 | 22 | 18 | 1740 | 550 | 525 | 249 | 0 | 58 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 323 | 1740
6 | 22 | 19 | 1723 | 550 | 667 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 189 | 1723
6 | 22 | 20 | 1678 | 550 | 512 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 300 | 1678
6 | 22 | 21 | 1624 | 550 | 506 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 252 | 1624
6 | 22 | 22 | 1562 | 550 | 499 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 196 | 1562
6 | 22 | 23 | 1503 | 550 | 491 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 144 | 1503
6 | 23 | 0 | 1426 | 550 | 533 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 1426
6 | 23 | 1 | 1384 | 550 | 479 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1384
6 | 23 | 2 | 1379 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 108 | 1379
6 | 23 | 3 | 1389 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 118 | 1389
6 | 23 | 4 | 1393 | 550 | 480 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 1393
6 | 23 | 5 | 1406 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1406
6 | 23 | 6 | 1467 | 550 | 488 | 202 | 0 | 58 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 1467
6 | 23 | 7 | 1622 | 550 | 506 | 149 | 0 | 58 | 174 | 0 | 5 | 0 | 0 | 180 | 1622
6 | 23 | 8 | 1875 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 209 | 0 | 5 | 0 | 354 | 185 | 1875
6 | 23 | 9 | 1987 | 550 | 698 | 116 | 0 | 58 | 215 | 0 | 4 | 0 | 0 | 346 | 1987
6 | 23 | 10 | 1946 | 550 | 543 | 116 | 0 | 58 | 244 | 0 | 2 | 0 | 21 | 412 | 1946
6 | 23 | 11 | 1928 | 550 | 541 | 116 | 0 | 58 | 313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 348 | 1928
6 | 23 | 12 | 1848 | 550 | 452 | 116 | 0 | 58 | 321 | 0 | 2 | 0 | 14 | 335 | 1848
6 | 23 | 13 | 1926 | 550 | 541 | 125 | 0 | 58 | 287 | 0 | 2 | 0 | 0 | 363 | 1926
6 | 23 | 14 | 1932 | 550 | 589 | 149 | 0 | 58 | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 368 | 1932
6 | 23 | 15 | 1916 | 550 | 457 | 202 | 0 | 58 | 191 | 0 | 3 | 0 | 439 | 16 | 1916
6 | 23 | 16 | 1895 | 550 | 537 | 249 | 0 | 58 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 | 346 | 1895
6 | 23 | 17 | 1839 | 550 | 536 | 249 | 0 | 58 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 370 | 1839
6 | 23 | 18 | 1809 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 14 | 0 | 3 | 0 | 270 | 276 | 1809
6 | 23 | 19 | 1763 | 550 | 534 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 367 | 1763
6 | 23 | 20 | 1704 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 312 | 142 | 1704
6 | 23 | 21 | 1649 | 550 | 509 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1649
6 | 23 | 22 | 1582 | 550 | 502 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 219 | 1582
6 | 23 | 23 | 1527 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 162 | 116 | 1527
6 | 24 | 0 | 1445 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 179 | 1445
6 | 24 | 1 | 1401 | 550 | 430 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 100 | 1401
6 | 24 | 2 | 1399 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 1399
6 | 24 | 3 | 1407 | 550 | 482 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 1407
6 | 24 | 4 | 1413 | 550 | 482 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 1413
6 | 24 | 5 | 1421 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 10 | 0 | 4 | 0 | 17 | 144 | 1421
6 | 24 | 6 | 1457 | 550 | 591 | 202 | 0 | 58 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1457
6 | 24 | 7 | 1566 | 550 | 569 | 149 | 0 | 58 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 1566
6 | 24 | 8 | 1731 | 550 | 593 | 125 | 0 | 58 | 179 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 1731
6 | 24 | 9 | 1851 | 550 | 595 | 116 | 0 | 58 | 254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1851
6 | 24 | 10 | 1864 | 550 | 534 | 116 | 0 | 58 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 1864
6 | 24 | 11 | 1907 | 550 | 661 | 116 | 0 | 58 | 366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 1907
6 | 24 | 12 | 1856 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 331 | 0 | 1 | 0 | 25 | 386 | 1856
6 | 24 | 13 | 1911 | 550 | 556 | 125 | 0 | 58 | 316 | 0 | 1 | 0 | 26 | 279 | 1911
6 | 24 | 14 | 1932 | 550 | 663 | 149 | 0 | 58 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1932
6 | 24 | 15 | 1932 | 550 | 626 | 202 | 0 | 58 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1932
6 | 24 | 16 | 1904 | 550 | 562 | 249 | 0 | 58 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1904
6 | 24 | 17 | 1818 | 550 | 542 | 249 | 0 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 1818
6 | 24 | 18 | 1769 | 550 | 533 | 249 | 0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1769
6 | 24 | 19 | 1729 | 550 | 518 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1729
6 | 24 | 20 | 1669 | 550 | 536 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1669
6 | 24 | 21 | 1622 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376 | -1 | 1622
6 | 24 | 22 | 1564 | 550 | 706 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1564
6 | 24 | 23 | 1508 | 550 | 493 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1508
6 | 25 | 0 | 1433 | 550 | 485 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1433
6 | 25 | 1 | 1388 | 550 | 479 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1388
6 | 25 | 2 | 1381 | 550 | 479 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1381
6 | 25 | 3 | 1400 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1400
6 | 25 | 4 | 1406 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143 | 1406
6 | 25 | 5 | 1408 | 550 | 482 | 249 | 0 | 58 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1408
6 | 25 | 6 | 1443 | 550 | 463 | 202 | 0 | 58 | 106 | 0 | 1 | 0 | 17 | 46 | 1443
6 | 25 | 7 | 1571 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 255 | 0 | 1 | 0 | 20 | 149 | 1571
6 | 25 | 8 | 1761 | 550 | 522 | 125 | 0 | 58 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 1761
6 | 25 | 9 | 1895 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 443 | 0 | 0 | 0 | 26 | 313 | 1895
6 | 25 | 10 | 1956 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 548 | 0 | 1 | 0 | 27 | 267 | 1956
6 | 25 | 11 | 2008 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 631 | 0 | 2 | 0 | 28 | 234 | 2008
6 | 25 | 12 | 1982 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 714 | 0 | 1 | 0 | 28 | 126 | 1982
6 | 25 | 13 | 2088 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 730 | 0 | 1 | 0 | 30 | 205 | 2088
6 | 25 | 14 | 2103 | 550 | 417 | 149 | 0 | 58 | 613 | 0 | 2 | 0 | 30 | 284 | 2103
6 | 25 | 15 | 2095 | 550 | 579 | 202 | 0 | 58 | 501 | 0 | 2 | 0 | 0 | 203 | 2095
6 | 25 | 16 | 2073 | 550 | 558 | 249 | 0 | 58 | 307 | 0 | 2 | 0 | 0 | 349 | 2073
6 | 25 | 17 | 1952 | 550 | 618 | 249 | 0 | 58 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 354 | 1952
6 | 25 | 18 | 1891 | 550 | 648 | 249 | 0 | 58 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 358 | 1891
6 | 25 | 19 | 1847 | 550 | 620 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 365 | 1847
6 | 25 | 20 | 1761 | 550 | 535 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 363 | 1761
6 | 25 | 21 | 1700 | 550 | 515 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 321 | 1700
6 | 25 | 22 | 1630 | 550 | 544 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 1630
6 | 25 | 23 | 1568 | 550 | 693 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1568
6 | 26 | 0 | 1477 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 219 | 5 | 1477
6 | 26 | 1 | 1417 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1417
6 | 26 | 2 | 1405 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | 1405
6 | 26 | 3 | 1417 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 147 | 1417
6 | 26 | 4 | 1419 | 550 | 483 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 70 | 1419
6 | 26 | 5 | 1423 | 550 | 410 | 249 | 0 | 58 | 9 | 0 | 8 | 0 | 13 | 126 | 1423
6 | 26 | 6 | 1472 | 550 | 489 | 202 | 0 | 58 | 68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96 | 1472
6 | 26 | 7 | 1610 | 550 | 505 | 149 | 0 | 58 | 125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 214 | 1610
6 | 26 | 8 | 1816 | 550 | 462 | 125 | 0 | 58 | 195 | 0 | 8 | 0 | 24 | 394 | 1816
6 | 26 | 9 | 1955 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 289 | 0 | 6 | 0 | 27 | 520 | 1955
6 | 26 | 10 | 1958 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 361 | 0 | 7 | 0 | 27 | 450 | 1958
6 | 26 | 11 | 1939 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 419 | 0 | 6 | 0 | 27 | 374 | 1939
6 | 26 | 12 | 1861 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 465 | 0 | 5 | 0 | 25 | 253 | 1861
6 | 26 | 13 | 1939 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 480 | 0 | 4 | 0 | 27 | 306 | 1939
6 | 26 | 14 | 1952 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 448 | 0 | 5 | 0 | 27 | 326 | 1952
6 | 26 | 15 | 1941 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 409 | 0 | 3 | 0 | 27 | 303 | 1941
6 | 26 | 16 | 1921 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 270 | 0 | 2 | 0 | 27 | 376 | 1921
6 | 26 | 17 | 1835 | 550 | 587 | 249 | 0 | 58 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 252 | 1835
6 | 26 | 18 | 1799 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 36 | 0 | 2 | 0 | 374 | 141 | 1799
6 | 26 | 19 | 1749 | 550 | 531 | 249 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 358 | 1749
6 | 26 | 20 | 1689 | 550 | 555 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1689
6 | 26 | 21 | 1628 | 550 | 507 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263 | 1628
6 | 26 | 22 | 1561 | 550 | 613 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1561
6 | 26 | 23 | 1503 | 550 | 492 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1503
6 | 27 | 0 | 1417 | 550 | 555 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1417
6 | 27 | 1 | 1369 | 550 | 477 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1369
6 | 27 | 2 | 1362 | 550 | 493 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1362
6 | 27 | 3 | 1378 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115 | 1378
6 | 27 | 4 | 1386 | 550 | 479 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1386
6 | 27 | 5 | 1385 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 35 | 0 | 3 | 0 | 58 | 43 | 1385
6 | 27 | 6 | 1415 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 162 | 0 | 2 | 0 | -16 | 68 | 1415
6 | 27 | 7 | 1541 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 363 | 0 | 1 | 0 | -176 | 207 | 1541
6 | 27 | 8 | 1733 | 550 | 403 | 125 | 0 | 58 | 554 | 0 | 2 | 0 | -346 | 387 | 1733
6 | 27 | 9 | 1894 | 550 | 422 | 116 | 0 | 58 | 714 | 0 | 2 | 0 | -471 | 503 | 1894
6 | 27 | 10 | 1938 | 550 | 427 | 116 | 0 | 58 | 798 | 0 | 2 | 0 | -471 | 458 | 1938
6 | 27 | 11 | 1945 | 550 | 427 | 116 | 0 | 58 | 818 | 0 | 2 | 0 | -471 | 445 | 1945
6 | 27 | 12 | 1905 | 550 | 423 | 116 | 0 | 58 | 847 | 0 | 3 | 0 | -471 | 379 | 1905
6 | 27 | 13 | 1982 | 550 | 432 | 125 | 0 | 58 | 811 | 0 | 3 | 0 | -471 | 474 | 1982
6 | 27 | 14 | 2015 | 550 | 435 | 149 | 0 | 58 | 744 | 0 | 2 | 0 | -413 | 490 | 2015
6 | 27 | 15 | 2002 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 595 | 0 | 2 | 0 | 28 | 178 | 2002
6 | 27 | 16 | 1989 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 386 | 0 | 2 | 0 | 40 | 315 | 1989
6 | 27 | 17 | 1883 | 550 | 405 | 249 | 0 | 58 | 168 | 0 | 1 | 0 | 430 | 22 | 1883
6 | 27 | 18 | 1811 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 35 | 0 | 0 | 0 | 429 | 101 | 1811
6 | 27 | 19 | 1761 | 550 | 461 | 249 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443 | -1 | 1761
6 | 27 | 20 | 1696 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 19 | 1696
6 | 27 | 21 | 1627 | 550 | 435 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 160 | 1627
6 | 27 | 22 | 1561 | 550 | 697 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1561
6 | 27 | 23 | 1499 | 550 | 552 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1499
6 | 28 | 0 | 1417 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 32 | 1417
6 | 28 | 1 | 1366 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 104 | 1366
6 | 28 | 2 | 1355 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 93 | 1355
6 | 28 | 3 | 1367 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 43 | 1367
6 | 28 | 4 | 1364 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 38 | 1364
6 | 28 | 5 | 1351 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 37 | 0 | 2 | 0 | 15 | 51 | 1351
6 | 28 | 6 | 1352 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 173 | 0 | 3 | 0 | -93 | 70 | 1352
6 | 28 | 7 | 1405 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 388 | 0 | 2 | 0 | -412 | 281 | 1405
6 | 28 | 8 | 1504 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 596 | 0 | 2 | 0 | -473 | 257 | 1504
6 | 28 | 9 | 1604 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 775 | 0 | 2 | -2 | -471 | 187 | 1604
6 | 28 | 10 | 1649 | 550 | 394 | 116 | 0 | 58 | 891 | -55 | 2 | -2 | -471 | 166 | 1649
6 | 28 | 11 | 1678 | 550 | 397 | 116 | 0 | 58 | 941 | -57 | 4 | -4 | -471 | 144 | 1678
6 | 28 | 12 | 1688 | 550 | 398 | 116 | 0 | 58 | 946 | -57 | 4 | -4 | -471 | 148 | 1688
6 | 28 | 13 | 1718 | 550 | 402 | 125 | 0 | 58 | 907 | 0 | 4 | 0 | -471 | 143 | 1718
6 | 28 | 14 | 1733 | 550 | 403 | 149 | 0 | 58 | 806 | -39 | 3 | -3 | -471 | 277 | 1733
6 | 28 | 15 | 1744 | 550 | 404 | 202 | 0 | 58 | 640 | 0 | 2 | 0 | -471 | 359 | 1744
6 | 28 | 16 | 1749 | 550 | 405 | 249 | 0 | 58 | 419 | 0 | 1 | 0 | -252 | 319 | 1749
6 | 28 | 17 | 1741 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 190 | 0 | 1 | 0 | 253 | 51 | 1741
6 | 28 | 18 | 1716 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 44 | 0 | 0 | 0 | 431 | -5 | 1716
6 | 28 | 19 | 1683 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 432 | 4 | 1683
6 | 28 | 20 | 1630 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 433 | -50 | 1630
6 | 28 | 21 | 1571 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | -109 | 1571
6 | 28 | 22 | 1504 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 1504
6 | 28 | 23 | 1446 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | -1 | 1446
6 | 29 | 0 | 1378 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22 | 1378
6 | 29 | 1 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 28 | 1332
6 | 29 | 2 | 1330 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | -94 | 1330
6 | 29 | 3 | 1338 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -83 | 1338
6 | 29 | 4 | 1338 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1338
6 | 29 | 5 | 1332 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 1332
6 | 29 | 6 | 1324 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 154 | 0 | 0 | 0 | -82 | 53 | 1324
6 | 29 | 7 | 1374 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 365 | 0 | 0 | 0 | -476 | 339 | 1374
6 | 29 | 8 | 1457 | 550 | 389 | 125 | 0 | 58 | 576 | 0 | 0 | 0 | -474 | 233 | 1457
6 | 29 | 9 | 1545 | 550 | 389 | 116 | 0 | 58 | 764 | 0 | 0 | 0 | -472 | 140 | 1545
6 | 29 | 10 | 1616 | 550 | 390 | 116 | 0 | 58 | 893 | -84 | 0 | 0 | -471 | 164 | 1616
6 | 29 | 11 | 1661 | 550 | 395 | 116 | 0 | 58 | 937 | -87 | 1 | -1 | -471 | 163 | 1661
6 | 29 | 12 | 1696 | 550 | 399 | 116 | 0 | 58 | 939 | -49 | 1 | -1 | -471 | 154 | 1696
6 | 29 | 13 | 1721 | 550 | 402 | 125 | 0 | 58 | 893 | 0 | 1 | 0 | -471 | 163 | 1721
6 | 29 | 14 | 1723 | 550 | 402 | 149 | 0 | 58 | 794 | 0 | 1 | 0 | -471 | 240 | 1723
6 | 29 | 15 | 1734 | 550 | 403 | 202 | 0 | 58 | 635 | 0 | 1 | 0 | -471 | 356 | 1734
6 | 29 | 16 | 1749 | 550 | 405 | 249 | 0 | 58 | 417 | 0 | 1 | 0 | -194 | 263 | 1749
6 | 29 | 17 | 1754 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 189 | 0 | 1 | 0 | 145 | 173 | 1754
6 | 29 | 18 | 1746 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 44 | 0 | 1 | 0 | 430 | 25 | 1746
6 | 29 | 19 | 1721 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 431 | 41 | 1721
6 | 29 | 20 | 1665 | 550 | 472 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 313 | 1665
6 | 29 | 21 | 1612 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 348 | 16 | 1612
6 | 29 | 22 | 1540 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 | 144 | 1540
6 | 29 | 23 | 1475 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 141 | 1475
6 | 30 | 0 | 1403 | 550 | 481 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1403
6 | 30 | 1 | 1359 | 550 | 476 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1359
6 | 30 | 2 | 1350 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 15 | 1350
6 | 30 | 3 | 1360 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 10 | 1360
6 | 30 | 4 | 1366 | 550 | 477 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1366
6 | 30 | 5 | 1383 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 1383
6 | 30 | 6 | 1436 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 172 | 0 | 0 | 0 | -17 | 82 | 1436
6 | 30 | 7 | 1606 | 550 | 389 | 149 | 0 | 58 | 387 | 0 | 0 | 0 | -23 | 96 | 1606
6 | 30 | 8 | 1855 | 550 | 417 | 125 | 0 | 58 | 605 | 0 | 0 | 0 | -108 | 208 | 1855
6 | 30 | 9 | 2048 | 550 | 439 | 116 | 0 | 58 | 787 | 0 | 0 | 0 | -471 | 569 | 2048
6 | 30 | 10 | 2109 | 550 | 446 | 116 | 0 | 58 | 900 | 0 | 0 | 0 | -471 | 510 | 2109
6 | 30 | 11 | 2158 | 550 | 452 | 116 | 0 | 58 | 943 | 0 | 0 | 0 | -471 | 510 | 2158
6 | 30 | 12 | 2142 | 550 | 450 | 116 | 0 | 58 | 943 | 0 | 1 | 0 | -471 | 495 | 2142
6 | 30 | 13 | 2242 | 550 | 461 | 125 | 0 | 58 | 896 | 0 | 1 | 0 | -471 | 622 | 2242
6 | 30 | 14 | 2265 | 550 | 464 | 149 | 0 | 58 | 795 | 0 | 1 | 0 | -196 | 444 | 2265
6 | 30 | 15 | 2256 | 550 | 389 | 202 | 0 | 58 | 627 | 0 | 1 | 0 | 33 | 396 | 2256
6 | 30 | 16 | 2229 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 403 | 0 | 1 | 0 | 393 | 186 | 2229
6 | 30 | 17 | 2101 | 550 | 721 | 249 | 0 | 58 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 2101
6 | 30 | 18 | 2012 | 550 | 782 | 249 | 0 | 58 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 331 | 2012
6 | 30 | 19 | 1942 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 426 | 268 | 1942
6 | 30 | 20 | 1855 | 550 | 533 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 257 | 206 | 1855
6 | 30 | 21 | 1761 | 550 | 712 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 1761
6 | 30 | 22 | 1679 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432 | 0 | 1679
6 | 30 | 23 | 1609 | 550 | 389 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 279 | 1609
7 | 1 | 0 | 1257 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -22 | 1257
7 | 1 | 1 | 1089 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -160 | 1089
7 | 1 | 2 | 1061 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116 | -89 | 1061
7 | 1 | 3 | 1073 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102 | -91 | 1073
7 | 1 | 4 | 1071 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -147 | 1071
7 | 1 | 5 | 1107 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | -40 | -150 | 1107
7 | 1 | 6 | 1254 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 149 | 0 | 0 | 0 | -170 | 63 | 1254
7 | 1 | 7 | 1531 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 344 | 0 | 0 | 0 | -71 | 104 | 1531
7 | 1 | 8 | 1949 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 551 | 0 | 0 | 0 | 27 | 244 | 1949
7 | 1 | 9 | 2249 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 698 | 0 | 0 | 0 | 33 | 400 | 2249
7 | 1 | 10 | 2358 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 798 | 0 | 0 | 0 | 35 | 407 | 2358
7 | 1 | 11 | 2426 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 845 | 0 | 0 | 0 | 37 | 426 | 2426
7 | 1 | 12 | 2378 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 827 | 0 | 0 | 0 | 36 | 397 | 2378
7 | 1 | 13 | 2547 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 780 | 0 | 0 | 0 | 97 | 543 | 2547
7 | 1 | 14 | 2590 | 550 | 617 | 157 | 0 | 58 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 2590
7 | 1 | 15 | 2617 | 550 | 606 | 215 | 0 | 58 | 472 | 0 | 0 | 0 | 451 | 265 | 2617
7 | 1 | 16 | 2545 | 550 | 1071 | 269 | 0 | 58 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 2545
7 | 1 | 17 | 2291 | 550 | 990 | 269 | 0 | 58 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2291
7 | 1 | 18 | 2220 | 550 | 983 | 269 | 0 | 58 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 2220
7 | 1 | 19 | 2148 | 550 | 935 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 2148
7 | 1 | 20 | 2002 | 550 | 779 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2002
7 | 1 | 21 | 1846 | 550 | 563 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 280 | 1846
7 | 1 | 22 | 1689 | 550 | 514 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1689
7 | 1 | 23 | 1523 | 550 | 495 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1523
7 | 2 | 0 | 1335 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 54 | 1335
7 | 2 | 1 | 1178 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -76 | 1178
7 | 2 | 2 | 1132 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -123 | 1132
7 | 2 | 3 | 1129 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -126 | 1129
7 | 2 | 4 | 1133 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -123 | 1133
7 | 2 | 5 | 1160 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | -11 | -108 | 1160
7 | 2 | 6 | 1268 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 73 | 0 | 0 | 0 | -13 | -4 | 1268
7 | 2 | 7 | 1511 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 170 | 0 | 0 | 0 | -18 | 205 | 1511
7 | 2 | 8 | 1925 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 313 | 0 | 0 | 0 | 132 | 353 | 1925
7 | 2 | 9 | 2224 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 463 | 0 | 0 | 0 | 188 | 455 | 2224
7 | 2 | 10 | 2312 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 571 | 0 | 0 | 0 | 103 | 520 | 2312
7 | 2 | 11 | 2382 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 655 | 0 | 0 | 0 | 81 | 528 | 2382
7 | 2 | 12 | 2345 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 704 | 0 | 0 | 0 | 35 | 488 | 2345
7 | 2 | 13 | 2511 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 737 | 0 | 0 | 0 | 176 | 471 | 2511
7 | 2 | 14 | 2561 | 550 | 681 | 157 | 0 | 58 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 2561
7 | 2 | 15 | 2576 | 550 | 779 | 215 | 0 | 58 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 2576
7 | 2 | 16 | 2572 | 550 | 1001 | 269 | 0 | 58 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 2572
7 | 2 | 17 | 2405 | 550 | 1055 | 269 | 0 | 58 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2405
7 | 2 | 18 | 2246 | 550 | 1010 | 269 | 0 | 58 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 | 2246
7 | 2 | 19 | 2111 | 550 | 896 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | 2111
7 | 2 | 20 | 1961 | 550 | 740 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 | 1961
7 | 2 | 21 | 1805 | 550 | 577 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 1805
7 | 2 | 22 | 1652 | 550 | 510 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1652
7 | 2 | 23 | 1500 | 550 | 622 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500
7 | 3 | 0 | 1307 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 1307
7 | 3 | 1 | 1134 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -122 | 1134
7 | 3 | 2 | 1100 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -57 | -110 | 1100
7 | 3 | 3 | 1112 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -48 | -107 | 1112
7 | 3 | 4 | 1120 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -138 | 1120
7 | 3 | 5 | 1159 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 28 | 0 | 1 | 0 | -11 | -125 | 1159
7 | 3 | 6 | 1282 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 127 | 0 | 1 | 0 | -74 | 16 | 1282
7 | 3 | 7 | 1567 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 303 | 0 | 0 | 0 | -19 | 129 | 1567
7 | 3 | 8 | 2026 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 498 | 0 | 0 | 0 | 29 | 372 | 2026
7 | 3 | 9 | 2336 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 643 | 0 | 0 | 0 | 35 | 540 | 2336
7 | 3 | 10 | 2430 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 729 | 0 | 0 | 0 | 37 | 546 | 2430
7 | 3 | 11 | 2506 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 768 | 0 | 0 | 0 | 38 | 582 | 2506
7 | 3 | 12 | 2465 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 735 | 0 | 1 | 0 | 37 | 574 | 2465
7 | 3 | 13 | 2609 | 550 | 673 | 130 | 0 | 58 | 622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 575 | 2609
7 | 3 | 14 | 2536 | 550 | 775 | 157 | 0 | 58 | 426 | 0 | 2 | 0 | 0 | 568 | 2536
7 | 3 | 15 | 2406 | 550 | 890 | 215 | 0 | 58 | 302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | 2406
7 | 3 | 16 | 2371 | 550 | 901 | 269 | 0 | 58 | 231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | 2371
7 | 3 | 17 | 2239 | 550 | 968 | 269 | 0 | 58 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 2239
7 | 3 | 18 | 2151 | 550 | 919 | 269 | 0 | 58 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324 | 2151
7 | 3 | 19 | 2067 | 550 | 859 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 2067
7 | 3 | 20 | 1918 | 550 | 702 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 337 | 1918
7 | 3 | 21 | 1769 | 550 | 547 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 343 | 1769
7 | 3 | 22 | 1624 | 550 | 608 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 1624
7 | 3 | 23 | 1482 | 550 | 603 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1482
7 | 4 | 0 | 1302 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1302
7 | 4 | 1 | 1137 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -119 | 1137
7 | 4 | 2 | 1115 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -142 | 1115
7 | 4 | 3 | 1118 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -139 | 1118
7 | 4 | 4 | 1117 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -140 | 1117
7 | 4 | 5 | 1148 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 29 | 0 | 1 | 0 | -11 | -137 | 1148
7 | 4 | 6 | 1277 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 132 | 0 | 0 | 0 | -55 | -12 | 1277
7 | 4 | 7 | 1575 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 308 | 0 | 0 | 0 | -20 | 133 | 1575
7 | 4 | 8 | 2034 | 550 | 620 | 130 | 0 | 58 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2034
7 | 4 | 9 | 2337 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 631 | 0 | 0 | 0 | 184 | 404 | 2337
7 | 4 | 10 | 2431 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 728 | 0 | 0 | 0 | 37 | 548 | 2431
7 | 4 | 11 | 2494 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 786 | 0 | 0 | 0 | 38 | 552 | 2494
7 | 4 | 12 | 2438 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 809 | 0 | 0 | 0 | 37 | 474 | 2438
7 | 4 | 13 | 2578 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 788 | 0 | 0 | 0 | 199 | 464 | 2578
7 | 4 | 14 | 2610 | 550 | 619 | 157 | 0 | 58 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 2610
7 | 4 | 15 | 2607 | 550 | 905 | 215 | 0 | 58 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 2607
7 | 4 | 16 | 2591 | 550 | 970 | 269 | 0 | 58 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 2591
7 | 4 | 17 | 2391 | 550 | 993 | 269 | 0 | 58 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 2391
7 | 4 | 18 | 2270 | 550 | 1012 | 269 | 0 | 58 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 2270
7 | 4 | 19 | 2169 | 550 | 935 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356 | 2169
7 | 4 | 20 | 2013 | 550 | 764 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371 | 2013
7 | 4 | 21 | 1864 | 550 | 616 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 | 1864
7 | 4 | 22 | 1704 | 550 | 516 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 | 1704
7 | 4 | 23 | 1552 | 550 | 650 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1552
7 | 5 | 0 | 1372 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 75 | 1372
7 | 5 | 1 | 1218 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -62 | 1218
7 | 5 | 2 | 1149 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | -98 | 1149
7 | 5 | 3 | 1145 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -87 | -35 | 1145
7 | 5 | 4 | 1113 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | -75 | 1113
7 | 5 | 5 | 1098 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | -197 | 8 | 1098
7 | 5 | 6 | 1111 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 97 | 0 | 0 | 0 | -249 | 51 | 1111
7 | 5 | 7 | 1283 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 245 | 0 | 1 | 0 | -259 | 142 | 1283
7 | 5 | 8 | 1571 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 449 | 0 | 3 | 0 | -399 | 391 | 1571
7 | 5 | 9 | 1809 | 550 | 412 | 121 | 0 | 58 | 639 | 0 | 2 | 0 | -471 | 498 | 1809
7 | 5 | 10 | 1942 | 550 | 427 | 121 | 0 | 58 | 775 | 0 | 3 | 0 | -471 | 479 | 1942
7 | 5 | 11 | 1998 | 550 | 433 | 121 | 0 | 58 | 829 | 0 | 2 | 0 | -471 | 476 | 1998
7 | 5 | 12 | 2001 | 550 | 434 | 121 | 0 | 58 | 824 | 0 | 2 | 0 | -471 | 483 | 2001
7 | 5 | 13 | 2055 | 550 | 440 | 130 | 0 | 58 | 788 | 0 | 2 | 0 | -458 | 545 | 2055
7 | 5 | 14 | 2060 | 550 | 441 | 157 | 0 | 58 | 683 | 0 | 2 | 0 | -427 | 596 | 2060
7 | 5 | 15 | 2047 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 538 | 0 | 1 | 0 | 29 | 267 | 2047
7 | 5 | 16 | 2041 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 357 | 0 | 1 | 0 | 235 | 182 | 2041
7 | 5 | 17 | 1999 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 163 | 0 | 0 | 0 | 425 | 145 | 1999
7 | 5 | 18 | 1951 | 550 | 544 | 269 | 0 | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | 453 | 41 | 1951
7 | 5 | 19 | 1893 | 550 | 537 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 26 | 1893
7 | 5 | 20 | 1800 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 105 | 1800
7 | 5 | 21 | 1667 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | -21 | 1667
7 | 5 | 22 | 1526 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 3 | 1526
7 | 5 | 23 | 1402 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1402
7 | 6 | 0 | 1238 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -6 | 1238
7 | 6 | 1 | 1082 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222 | 38 | 1082
7 | 6 | 2 | 1049 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224 | 7 | 1049
7 | 6 | 3 | 1036 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -77 | -155 | 1036
7 | 6 | 4 | 1023 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -256 | 10 | 1023
7 | 6 | 5 | 997 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 27 | 0 | 4 | 0 | -314 | 14 | 997
7 | 6 | 6 | 1026 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 139 | 0 | 5 | -1 | -483 | 154 | 1026
7 | 6 | 7 | 1216 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 318 | 0 | 5 | 0 | -443 | 182 | 1216
7 | 6 | 8 | 1423 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 470 | 0 | 4 | 0 | -365 | 187 | 1423
7 | 6 | 9 | 1579 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 583 | 0 | 3 | 0 | -343 | 218 | 1579
7 | 6 | 10 | 1695 | 550 | 399 | 121 | 0 | 58 | 723 | 0 | 3 | 0 | -432 | 273 | 1695
7 | 6 | 11 | 1769 | 550 | 407 | 121 | 0 | 58 | 801 | -4 | 2 | -2 | -471 | 307 | 1769
7 | 6 | 12 | 1815 | 550 | 413 | 121 | 0 | 58 | 801 | 0 | 1 | 0 | -445 | 316 | 1815
7 | 6 | 13 | 1854 | 550 | 417 | 130 | 0 | 58 | 766 | 0 | 1 | 0 | -379 | 311 | 1854
7 | 6 | 14 | 1867 | 550 | 418 | 157 | 0 | 58 | 673 | 0 | 1 | 0 | -170 | 180 | 1867
7 | 6 | 15 | 1889 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 537 | 0 | 1 | 0 | 26 | 113 | 1889
7 | 6 | 16 | 1930 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 354 | 0 | 0 | 0 | 27 | 283 | 1930
7 | 6 | 17 | 1949 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 160 | 0 | 0 | 0 | 426 | 97 | 1949
7 | 6 | 18 | 1940 | 550 | 574 | 269 | 0 | 58 | 35 | 0 | 1 | 0 | 453 | 0 | 1940
7 | 6 | 19 | 1907 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 214 | 1907
7 | 6 | 20 | 1829 | 550 | 497 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 7 | 1829
7 | 6 | 21 | 1700 | 550 | 515 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1700
7 | 6 | 22 | 1546 | 550 | 523 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 1546
7 | 6 | 23 | 1400 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 64 | 1400
7 | 7 | 0 | 1216 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -148 | 95 | 1216
7 | 7 | 1 | 1041 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -446 | 218 | 1041
7 | 7 | 2 | 999 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -412 | 143 | 999
7 | 7 | 3 | 1015 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -478 | 225 | 1015
7 | 7 | 4 | 1019 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -433 | 184 | 1019
7 | 7 | 5 | 1057 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 25 | 0 | 2 | 0 | -305 | 69 | 1057
7 | 7 | 6 | 1245 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 125 | 0 | 2 | 0 | -215 | 121 | 1245
7 | 7 | 7 | 1587 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 305 | 0 | 2 | 0 | -49 | 175 | 1587
7 | 7 | 8 | 2076 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 485 | 0 | 1 | 0 | 106 | 357 | 2076
7 | 7 | 9 | 2373 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 642 | 0 | 1 | 0 | 159 | 453 | 2373
7 | 7 | 10 | 2489 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 792 | 0 | 1 | 0 | 38 | 540 | 2489
7 | 7 | 11 | 2553 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 855 | 0 | 1 | 0 | 39 | 540 | 2553
7 | 7 | 12 | 2524 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 860 | 0 | 1 | 0 | 39 | 506 | 2524
7 | 7 | 13 | 2692 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 822 | 0 | 1 | 0 | 228 | 514 | 2692
7 | 7 | 14 | 2729 | 550 | 666 | 157 | 0 | 58 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 2729
7 | 7 | 15 | 2760 | 550 | 908 | 215 | 0 | 58 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 2760
7 | 7 | 16 | 2776 | 550 | 1181 | 269 | 0 | 58 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 2776
7 | 7 | 17 | 2640 | 550 | 1258 | 269 | 0 | 58 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 347 | 2640
7 | 7 | 18 | 2505 | 550 | 1251 | 269 | 0 | 58 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339 | 2505
7 | 7 | 19 | 2361 | 550 | 1140 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 2361
7 | 7 | 20 | 2202 | 550 | 978 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 2202
7 | 7 | 21 | 2046 | 550 | 554 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 162 | 2046
7 | 7 | 22 | 1851 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 157 | 1851
7 | 7 | 23 | 1681 | 550 | 788 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1681
7 | 8 | 0 | 1470 | 550 | 489 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1470
7 | 8 | 1 | 1327 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 1327
7 | 8 | 2 | 1278 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 1278
7 | 8 | 3 | 1278 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 1278
7 | 8 | 4 | 1285 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1285
7 | 8 | 5 | 1310 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 1310
7 | 8 | 6 | 1426 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 84 | 0 | 0 | 0 | 18 | 112 | 1426
7 | 8 | 7 | 1701 | 550 | 515 | 157 | 0 | 58 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1701
7 | 8 | 8 | 2134 | 550 | 565 | 130 | 0 | 58 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 2134
7 | 8 | 9 | 2459 | 550 | 605 | 121 | 0 | 58 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 2459
7 | 8 | 10 | 2591 | 550 | 617 | 121 | 0 | 58 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 2591
7 | 8 | 11 | 2685 | 550 | 636 | 121 | 0 | 58 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 2685
7 | 8 | 12 | 2593 | 550 | 644 | 121 | 0 | 58 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 2593
7 | 8 | 13 | 2642 | 550 | 580 | 130 | 0 | 58 | 520 | 0 | 1 | 0 | 229 | 574 | 2642
7 | 8 | 14 | 2603 | 550 | 908 | 157 | 0 | 58 | 442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487 | 2603
7 | 8 | 15 | 2528 | 550 | 956 | 215 | 0 | 58 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 2528
7 | 8 | 16 | 2472 | 550 | 1013 | 269 | 0 | 58 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363 | 2472
7 | 8 | 17 | 2308 | 550 | 970 | 269 | 0 | 58 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 | 2308
7 | 8 | 18 | 2212 | 550 | 964 | 269 | 0 | 58 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | 2212
7 | 8 | 19 | 2120 | 550 | 894 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 | 2120
7 | 8 | 20 | 1995 | 550 | 759 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | 1995
7 | 8 | 21 | 1859 | 550 | 620 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361 | 1859
7 | 8 | 22 | 1694 | 550 | 514 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 | 1694
7 | 8 | 23 | 1547 | 550 | 498 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 1547
7 | 9 | 0 | 1359 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 19 | 1359
7 | 9 | 1 | 1220 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -60 | 1220
7 | 9 | 2 | 1180 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -99 | 1180
7 | 9 | 3 | 1193 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -87 | 1193
7 | 9 | 4 | 1178 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -103 | 1178
7 | 9 | 5 | 1207 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 25 | 0 | 2 | 0 | -12 | -74 | 1207
7 | 9 | 6 | 1333 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 137 | 0 | 1 | 0 | -15 | -2 | 1333
7 | 9 | 7 | 1637 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 331 | 0 | 0 | 0 | 21 | 131 | 1637
7 | 9 | 8 | 2113 | 550 | 562 | 130 | 0 | 58 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 2113
7 | 9 | 9 | 2425 | 550 | 598 | 121 | 0 | 58 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 2425
7 | 9 | 10 | 2516 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 767 | 0 | 0 | 0 | 186 | 445 | 2516
7 | 9 | 11 | 2563 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 786 | 0 | 1 | 0 | 193 | 465 | 2563
7 | 9 | 12 | 2508 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 778 | 0 | 1 | 0 | 87 | 524 | 2508
7 | 9 | 13 | 2649 | 550 | 623 | 130 | 0 | 58 | 733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 553 | 2649
7 | 9 | 14 | 2658 | 550 | 713 | 157 | 0 | 58 | 633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 546 | 2658
7 | 9 | 15 | 2623 | 550 | 892 | 215 | 0 | 58 | 488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419 | 2623
7 | 9 | 16 | 2534 | 550 | 988 | 269 | 0 | 58 | 296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372 | 2534
7 | 9 | 17 | 2345 | 550 | 975 | 269 | 0 | 58 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356 | 2345
7 | 9 | 18 | 2247 | 550 | 994 | 269 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 2247
7 | 9 | 19 | 2146 | 550 | 926 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 2146
7 | 9 | 20 | 2005 | 550 | 780 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2005
7 | 9 | 21 | 1884 | 550 | 654 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1884
7 | 9 | 22 | 1713 | 550 | 517 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1713
7 | 9 | 23 | 1553 | 550 | 498 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1553
7 | 10 | 0 | 1370 | 550 | 471 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1370
7 | 10 | 1 | 1224 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -55 | 1224
7 | 10 | 2 | 1163 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -86 | 1163
7 | 10 | 3 | 1153 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -102 | 1153
7 | 10 | 4 | 1150 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -78 | 1150
7 | 10 | 5 | 1192 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 26 | 0 | 0 | 0 | -12 | -88 | 1192
7 | 10 | 6 | 1324 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 142 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | 1324
7 | 10 | 7 | 1614 | 550 | 390 | 157 | 0 | 58 | 338 | 0 | 0 | 0 | -41 | 162 | 1614
7 | 10 | 8 | 2066 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 543 | 0 | 0 | 0 | 77 | 319 | 2066
7 | 10 | 9 | 2363 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 708 | 0 | 0 | 0 | 71 | 466 | 2363
7 | 10 | 10 | 2486 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 803 | 0 | 0 | 0 | 184 | 381 | 2486
7 | 10 | 11 | 2562 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 829 | 0 | 0 | 0 | 122 | 493 | 2562
7 | 10 | 12 | 2532 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 806 | 0 | 0 | 0 | 39 | 569 | 2532
7 | 10 | 13 | 2680 | 550 | 627 | 130 | 0 | 58 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 2680
7 | 10 | 14 | 2706 | 550 | 742 | 157 | 0 | 58 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 2706
7 | 10 | 15 | 2689 | 550 | 923 | 215 | 0 | 58 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2689
7 | 10 | 16 | 2595 | 550 | 1049 | 269 | 0 | 58 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 2595
7 | 10 | 17 | 2392 | 550 | 1037 | 269 | 0 | 58 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 2392
7 | 10 | 18 | 2288 | 550 | 1021 | 269 | 0 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 2288
7 | 10 | 19 | 2192 | 550 | 937 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 2192
7 | 10 | 20 | 2065 | 550 | 818 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 2065
7 | 10 | 21 | 1921 | 550 | 678 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1921
7 | 10 | 22 | 1744 | 550 | 520 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1744
7 | 10 | 23 | 1589 | 550 | 502 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1589
7 | 11 | 0 | 1376 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 63 | 1376
7 | 11 | 1 | 1228 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | -26 | 1228
7 | 11 | 2 | 1196 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -58 | 1196
7 | 11 | 3 | 1170 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -32 | 1170
7 | 11 | 4 | 1177 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -77 | 1177
7 | 11 | 5 | 1185 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | -12 | -86 | 1185
7 | 11 | 6 | 1313 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 112 | 0 | 0 | 0 | -14 | 3 | 1313
7 | 11 | 7 | 1619 | 550 | 390 | 157 | 0 | 58 | 267 | 0 | 0 | 0 | -20 | 217 | 1619
7 | 11 | 8 | 2086 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 421 | 0 | 0 | 0 | 249 | 289 | 2086
7 | 11 | 9 | 2354 | 550 | 590 | 121 | 0 | 58 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 2354
7 | 11 | 10 | 2461 | 550 | 602 | 121 | 0 | 58 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 2461
7 | 11 | 11 | 2518 | 550 | 608 | 121 | 0 | 58 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2518
7 | 11 | 12 | 2500 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 670 | 0 | 0 | 0 | 109 | 603 | 2500
7 | 11 | 13 | 2620 | 550 | 726 | 130 | 0 | 58 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2620
7 | 11 | 14 | 2641 | 550 | 892 | 157 | 0 | 58 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 2641
7 | 11 | 15 | 2600 | 550 | 971 | 215 | 0 | 58 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2600
7 | 11 | 16 | 2531 | 550 | 1025 | 269 | 0 | 58 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391 | 2531
7 | 11 | 17 | 2331 | 550 | 985 | 269 | 0 | 58 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 2331
7 | 11 | 18 | 2186 | 550 | 927 | 269 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 2186
7 | 11 | 19 | 2062 | 550 | 819 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365 | 2062
7 | 11 | 20 | 1927 | 550 | 681 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368 | 1927
7 | 11 | 21 | 1797 | 550 | 549 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 1797
7 | 11 | 22 | 1635 | 550 | 508 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1635
7 | 11 | 23 | 1503 | 550 | 492 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1503
7 | 12 | 0 | 1315 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 63 | 1315
7 | 12 | 1 | 1164 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 | 16 | 1164
7 | 12 | 2 | 1109 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198 | 41 | 1109
7 | 12 | 3 | 1102 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227 | 63 | 1102
7 | 12 | 4 | 1088 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239 | 61 | 1088
7 | 12 | 5 | 1077 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | -257 | 50 | 1077
7 | 12 | 6 | 1104 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 124 | 0 | 0 | 0 | -396 | 164 | 1104
7 | 12 | 7 | 1300 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 316 | 0 | 0 | 0 | -374 | 204 | 1300
7 | 12 | 8 | 1580 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 492 | 0 | 0 | 0 | -236 | 197 | 1580
7 | 12 | 9 | 1803 | 550 | 411 | 121 | 0 | 58 | 612 | 0 | 0 | 0 | -154 | 205 | 1803
7 | 12 | 10 | 1912 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 663 | 0 | 0 | 0 | 26 | 105 | 1912
7 | 12 | 11 | 1965 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 727 | 0 | 0 | 0 | 27 | 93 | 1965
7 | 12 | 12 | 2009 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 759 | 0 | 0 | 0 | 28 | 104 | 2009
7 | 12 | 13 | 2039 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 719 | 0 | 0 | 0 | 29 | 164 | 2039
7 | 12 | 14 | 2007 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 637 | 0 | 0 | 0 | 28 | 188 | 2007
7 | 12 | 15 | 1983 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 514 | 0 | 0 | 0 | 88 | 169 | 1983
7 | 12 | 16 | 1976 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 339 | 0 | 0 | 0 | 127 | 244 | 1976
7 | 12 | 17 | 1934 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 154 | 0 | 0 | 0 | 378 | 136 | 1934
7 | 12 | 18 | 1877 | 550 | 514 | 269 | 0 | 58 | 35 | 0 | 1 | 0 | 450 | 0 | 1877
7 | 12 | 19 | 1809 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 393 | 1809
7 | 12 | 20 | 1719 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 | 286 | 1719
7 | 12 | 21 | 1591 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 304 | 1591
7 | 12 | 22 | 1478 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 193 | 1478
7 | 12 | 23 | 1366 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 83 | 1366
7 | 13 | 0 | 1188 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -173 | 93 | 1188
7 | 13 | 1 | 1031 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -410 | 174 | 1031
7 | 13 | 2 | 973 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -457 | 163 | 973
7 | 13 | 3 | 975 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -467 | 175 | 975
7 | 13 | 4 | 959 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -462 | 155 | 959
7 | 13 | 5 | 954 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | -455 | 122 | 954
7 | 13 | 6 | 984 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 132 | 0 | 0 | 0 | -484 | 124 | 984
7 | 13 | 7 | 1130 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 325 | 0 | 0 | 0 | -481 | 132 | 1130
7 | 13 | 8 | 1384 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 520 | 0 | 0 | 0 | -476 | 213 | 1384
7 | 13 | 9 | 1598 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 664 | 0 | 0 | 0 | -350 | 166 | 1598
7 | 13 | 10 | 1720 | 550 | 402 | 121 | 0 | 58 | 730 | 0 | 0 | 0 | -246 | 105 | 1720
7 | 13 | 11 | 1796 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 786 | 0 | 1 | 0 | 24 | -133 | 1796
7 | 13 | 12 | 1848 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 790 | 0 | 1 | 0 | 25 | -86 | 1848
7 | 13 | 13 | 1862 | 550 | 418 | 130 | 0 | 58 | 768 | 0 | 1 | 0 | -112 | 49 | 1862
7 | 13 | 14 | 1841 | 550 | 416 | 157 | 0 | 58 | 682 | 0 | 1 | 0 | -125 | 102 | 1841
7 | 13 | 15 | 1852 | 550 | 417 | 215 | 0 | 58 | 539 | 0 | 2 | 0 | -20 | 91 | 1852
7 | 13 | 16 | 1875 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 343 | 0 | 2 | 0 | 26 | 238 | 1875
7 | 13 | 17 | 1886 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 153 | 0 | 3 | 0 | 358 | 106 | 1886
7 | 13 | 18 | 1860 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 31 | 0 | 2 | 0 | 428 | 133 | 1860
7 | 13 | 19 | 1808 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 429 | 110 | 1808
7 | 13 | 20 | 1705 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 | 54 | 1705
7 | 13 | 21 | 1592 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 147 | 1592
7 | 13 | 22 | 1466 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 180 | 1466
7 | 13 | 23 | 1339 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 85 | 1339
7 | 14 | 0 | 1136 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -356 | 222 | 1136
7 | 14 | 1 | 1011 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -353 | 94 | 1011
7 | 14 | 2 | 967 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -484 | 180 | 967
7 | 14 | 3 | 974 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -484 | 187 | 974
7 | 14 | 4 | 989 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -326 | 43 | 989
7 | 14 | 5 | 1042 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 18 | 0 | 7 | 0 | -318 | 69 | 1042
7 | 14 | 6 | 1233 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 119 | 0 | 8 | 0 | -214 | 108 | 1233
7 | 14 | 7 | 1515 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 289 | 0 | 8 | 0 | -47 | 111 | 1515
7 | 14 | 8 | 1972 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 418 | 0 | 10 | 0 | 28 | 389 | 1972
7 | 14 | 9 | 2302 | 550 | 640 | 121 | 0 | 58 | 472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 451 | 2302
7 | 14 | 10 | 2411 | 550 | 463 | 121 | 0 | 58 | 429 | 0 | 11 | 0 | 430 | 349 | 2411
7 | 14 | 11 | 2447 | 550 | 578 | 121 | 0 | 58 | 386 | 0 | 11 | 0 | 450 | 293 | 2447
7 | 14 | 12 | 2339 | 550 | 828 | 121 | 0 | 58 | 309 | 0 | 14 | 0 | 0 | 459 | 2339
7 | 14 | 13 | 2390 | 550 | 840 | 130 | 0 | 58 | 250 | 0 | 15 | 0 | 135 | 412 | 2390
7 | 14 | 14 | 2328 | 550 | 948 | 157 | 0 | 58 | 188 | 0 | 13 | 0 | 0 | 414 | 2328
7 | 14 | 15 | 2271 | 550 | 916 | 215 | 0 | 58 | 117 | 0 | 13 | 0 | 0 | 402 | 2271
7 | 14 | 16 | 2232 | 550 | 879 | 269 | 0 | 58 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 380 | 2232
7 | 14 | 17 | 2075 | 550 | 794 | 269 | 0 | 58 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 348 | 2075
7 | 14 | 18 | 1981 | 550 | 732 | 269 | 0 | 58 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 349 | 1981
7 | 14 | 19 | 1882 | 550 | 640 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 353 | 1882
7 | 14 | 20 | 1761 | 550 | 522 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 353 | 1761
7 | 14 | 21 | 1655 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 331 | 51 | 1655
7 | 14 | 22 | 1529 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 191 | 66 | 1529
7 | 14 | 23 | 1407 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | 73 | 1407
7 | 15 | 0 | 1247 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -37 | 1247
7 | 15 | 1 | 1097 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -270 | 96 | 1097
7 | 15 | 2 | 1070 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -324 | 124 | 1070
7 | 15 | 3 | 1090 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -159 | -20 | 1090
7 | 15 | 4 | 1104 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -240 | 76 | 1104
7 | 15 | 5 | 1149 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 15 | 0 | 2 | 0 | -166 | 32 | 1149
7 | 15 | 6 | 1261 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 94 | 0 | 2 | 0 | -13 | -34 | 1261
7 | 15 | 7 | 1479 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 259 | 0 | 3 | 0 | -18 | 81 | 1479
7 | 15 | 8 | 1900 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 484 | 0 | 3 | 0 | 26 | 260 | 1900
7 | 15 | 9 | 2184 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 662 | 0 | 3 | 0 | 32 | 369 | 2184
7 | 15 | 10 | 2295 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 776 | 0 | 4 | 0 | 34 | 363 | 2295
7 | 15 | 11 | 2341 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 817 | 0 | 6 | 0 | 35 | 365 | 2341
7 | 15 | 12 | 2282 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 817 | 0 | 6 | 0 | 34 | 307 | 2282
7 | 15 | 13 | 2415 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 775 | 0 | 8 | 0 | 36 | 469 | 2415
7 | 15 | 14 | 2424 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 683 | 0 | 8 | 0 | 89 | 490 | 2424
7 | 15 | 15 | 2394 | 550 | 594 | 215 | 0 | 58 | 547 | 0 | 8 | 0 | 0 | 422 | 2394
7 | 15 | 16 | 2395 | 550 | 424 | 269 | 0 | 58 | 343 | 0 | 8 | 0 | 424 | 319 | 2395
7 | 15 | 17 | 2254 | 550 | 906 | 269 | 0 | 58 | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 313 | 2254
7 | 15 | 18 | 2139 | 550 | 910 | 269 | 0 | 58 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 312 | 2139
7 | 15 | 19 | 2032 | 550 | 404 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 427 | 315 | 2032
7 | 15 | 20 | 1895 | 550 | 956 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 53 | 1895
7 | 15 | 21 | 1746 | 550 | 520 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 114 | 225 | 1746
7 | 15 | 22 | 1616 | 550 | 530 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 198 | 1616
7 | 15 | 23 | 1473 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 153 | 43 | 1473
7 | 16 | 0 | 1296 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 3 | 1296
7 | 16 | 1 | 1131 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -43 | -102 | 1131
7 | 16 | 2 | 1085 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -181 | -10 | 1085
7 | 16 | 3 | 1099 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -194 | 18 | 1099
7 | 16 | 4 | 1122 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -76 | -77 | 1122
7 | 16 | 5 | 1142 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 17 | 0 | 8 | 0 | -117 | -32 | 1142
7 | 16 | 6 | 1273 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 91 | 0 | 10 | 0 | -37 | -3 | 1273
7 | 16 | 7 | 1578 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 187 | 0 | 10 | 0 | -20 | 247 | 1578
7 | 16 | 8 | 1956 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 303 | 0 | 6 | 0 | 27 | 493 | 1956
7 | 16 | 9 | 2160 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 492 | 0 | 4 | 0 | 31 | 515 | 2160
7 | 16 | 10 | 2286 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 643 | 0 | 5 | 0 | 34 | 486 | 2286
7 | 16 | 11 | 2363 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 726 | 0 | 7 | 0 | 35 | 477 | 2363
7 | 16 | 12 | 2323 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 746 | 0 | 8 | 0 | 35 | 416 | 2323
7 | 16 | 13 | 2490 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 711 | 0 | 8 | 0 | 112 | 532 | 2490
7 | 16 | 14 | 2491 | 550 | 681 | 157 | 0 | 58 | 573 | 0 | 8 | 0 | 0 | 464 | 2491
7 | 16 | 15 | 2419 | 550 | 597 | 215 | 0 | 58 | 463 | 0 | 8 | 0 | 0 | 528 | 2419
7 | 16 | 16 | 2356 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 306 | 0 | 8 | 0 | 418 | 358 | 2356
7 | 16 | 17 | 2204 | 550 | 807 | 269 | 0 | 58 | 125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 387 | 2204
7 | 16 | 18 | 2133 | 550 | 831 | 269 | 0 | 58 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 393 | 2133
7 | 16 | 19 | 2063 | 550 | 785 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 394 | 2063
7 | 16 | 20 | 1932 | 550 | 636 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 411 | 1932
7 | 16 | 21 | 1785 | 550 | 525 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 374 | 1785
7 | 16 | 22 | 1650 | 550 | 494 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 265 | 1650
7 | 16 | 23 | 1509 | 550 | 589 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 1509
7 | 17 | 0 | 1335 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -15 | 72 | 1335
7 | 17 | 1 | 1186 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | -80 | 1186
7 | 17 | 2 | 1154 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -116 | -8 | 1154
7 | 17 | 3 | 1169 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -111 | 2 | 1169
7 | 17 | 4 | 1151 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | -58 | -72 | 1151
7 | 17 | 5 | 1198 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 6 | 0 | 16 | 0 | -12 | -78 | 1198
7 | 17 | 6 | 1319 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 40 | 0 | 16 | 0 | -14 | 65 | 1319
7 | 17 | 7 | 1574 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 69 | 0 | 15 | 0 | 20 | 316 | 1574
7 | 17 | 8 | 1927 | 550 | 576 | 130 | 0 | 58 | 108 | 0 | 15 | 0 | 0 | 490 | 1927
7 | 17 | 9 | 2141 | 550 | 784 | 121 | 0 | 58 | 131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 482 | 2141
7 | 17 | 10 | 2137 | 550 | 800 | 121 | 0 | 58 | 142 | 0 | 14 | 0 | 0 | 452 | 2137
7 | 17 | 11 | 2112 | 550 | 770 | 121 | 0 | 58 | 145 | 0 | 15 | 0 | 0 | 453 | 2112
7 | 17 | 12 | 2001 | 550 | 642 | 121 | 0 | 58 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 496 | 2001
7 | 17 | 13 | 2064 | 550 | 759 | 130 | 0 | 58 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 441 | 2064
7 | 17 | 14 | 2030 | 550 | 712 | 157 | 0 | 58 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 402 | 2030
7 | 17 | 15 | 1976 | 550 | 580 | 215 | 0 | 58 | 133 | 0 | 13 | 0 | 0 | 427 | 1976
7 | 17 | 16 | 1971 | 550 | 416 | 269 | 0 | 58 | 100 | 0 | 12 | 0 | 431 | 135 | 1971
7 | 17 | 17 | 1857 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 58 | 0 | 13 | 0 | 378 | 142 | 1857
7 | 17 | 18 | 1794 | 550 | 754 | 269 | 0 | 58 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 135 | 1794
7 | 17 | 19 | 1726 | 550 | 730 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 1726
7 | 17 | 20 | 1607 | 550 | 577 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 1607
7 | 17 | 21 | 1517 | 550 | 494 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 133 | 1517
7 | 17 | 22 | 1407 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 88 | 39 | 1407
7 | 17 | 23 | 1298 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 5 | 1298
7 | 18 | 0 | 1119 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | -136 | -24 | 1119
7 | 18 | 1 | 1005 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | -301 | 27 | 1005
7 | 18 | 2 | 972 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -385 | 79 | 972
7 | 18 | 3 | 1003 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -344 | 70 | 1003
7 | 18 | 4 | 1017 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -327 | 69 | 1017
7 | 18 | 5 | 1038 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 13 | 0 | 7 | 0 | -267 | 19 | 1038
7 | 18 | 6 | 1108 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 98 | 0 | 6 | 0 | -252 | 44 | 1108
7 | 18 | 7 | 1422 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 261 | 0 | 7 | 0 | -72 | 72 | 1422
7 | 18 | 8 | 1787 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 430 | 0 | 7 | 0 | 24 | 199 | 1787
7 | 18 | 9 | 2087 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 583 | 0 | 10 | 0 | 30 | 346 | 2087
7 | 18 | 10 | 2205 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 639 | 0 | 10 | 0 | 32 | 406 | 2205
7 | 18 | 11 | 2262 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 666 | 0 | 10 | 0 | 33 | 435 | 2262
7 | 18 | 12 | 2223 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 636 | 0 | 12 | 0 | 33 | 424 | 2223
7 | 18 | 13 | 2286 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 526 | 0 | 11 | 0 | 277 | 345 | 2286
7 | 18 | 14 | 2274 | 550 | 581 | 157 | 0 | 58 | 438 | 0 | 10 | 0 | 0 | 480 | 2274
7 | 18 | 15 | 2178 | 550 | 642 | 215 | 0 | 58 | 359 | 0 | 9 | 0 | 0 | 345 | 2178
7 | 18 | 16 | 2170 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 213 | 0 | 8 | 0 | 406 | 277 | 2170
7 | 18 | 17 | 1994 | 550 | 886 | 269 | 0 | 58 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 141 | 1994
7 | 18 | 18 | 1923 | 550 | 522 | 269 | 0 | 58 | 16 | 0 | 6 | 0 | 427 | 75 | 1923
7 | 18 | 19 | 1836 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 288 | 276 | 1836
7 | 18 | 20 | 1715 | 550 | 517 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 315 | 1715
7 | 18 | 21 | 1603 | 550 | 578 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 142 | 1603
7 | 18 | 22 | 1470 | 550 | 489 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99 | 1470
7 | 18 | 23 | 1358 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 72 | 1358
7 | 19 | 0 | 1168 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -11 | -93 | 1168
7 | 19 | 1 | 1011 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -286 | 23 | 1011
7 | 19 | 2 | 991 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -331 | 49 | 991
7 | 19 | 3 | 993 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -323 | 43 | 993
7 | 19 | 4 | 987 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -371 | 87 | 987
7 | 19 | 5 | 967 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 20 | 0 | 5 | 0 | -352 | 28 | 967
7 | 19 | 6 | 988 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 127 | 0 | 6 | 0 | -392 | 35 | 988
7 | 19 | 7 | 1143 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 312 | 0 | 6 | 0 | -371 | 42 | 1143
7 | 19 | 8 | 1397 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 505 | 0 | 5 | 0 | -292 | 52 | 1397
7 | 19 | 9 | 1609 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 676 | 0 | 4 | 0 | -277 | 88 | 1609
7 | 19 | 10 | 1710 | 550 | 400 | 121 | 0 | 58 | 764 | 0 | 4 | 0 | -251 | 64 | 1710
7 | 19 | 11 | 1774 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 814 | 0 | 3 | 0 | 24 | -185 | 1774
7 | 19 | 12 | 1807 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 806 | 0 | 3 | 0 | 24 | -144 | 1807
7 | 19 | 13 | 1847 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 771 | 0 | 3 | 0 | 25 | -79 | 1847
7 | 19 | 14 | 1828 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 687 | 0 | 4 | 0 | 25 | -42 | 1828
7 | 19 | 15 | 1823 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 546 | 0 | 4 | 0 | 60 | 1 | 1823
7 | 19 | 16 | 1827 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 354 | 0 | 5 | 0 | 25 | 177 | 1827
7 | 19 | 17 | 1812 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 161 | 0 | 4 | 0 | 337 | 44 | 1812
7 | 19 | 18 | 1765 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 34 | 0 | 4 | 0 | 430 | 31 | 1765
7 | 19 | 19 | 1713 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 431 | 12 | 1713
7 | 19 | 20 | 1628 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 357 | 3 | 1628
7 | 19 | 21 | 1501 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 207 | 26 | 1501
7 | 19 | 22 | 1401 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 | 7 | 1401
7 | 19 | 23 | 1283 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | 29 | 1283
7 | 20 | 0 | 1094 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -218 | 44 | 1094
7 | 20 | 1 | 962 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -361 | 55 | 962
7 | 20 | 2 | 929 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -397 | 58 | 929
7 | 20 | 3 | 927 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -394 | 53 | 927
7 | 20 | 4 | 920 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -392 | 43 | 920
7 | 20 | 5 | 919 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 20 | 0 | 3 | -3 | -404 | 37 | 919
7 | 20 | 6 | 944 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 131 | -13 | 2 | -2 | -435 | 49 | 944
7 | 20 | 7 | 1063 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 320 | -33 | 2 | -2 | -441 | 63 | 1063
7 | 20 | 8 | 1306 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 521 | -55 | 2 | -2 | -400 | 113 | 1306
7 | 20 | 9 | 1506 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 676 | -72 | 1 | -1 | -323 | 107 | 1506
7 | 20 | 10 | 1634 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 765 | -82 | 2 | -2 | -280 | 110 | 1634
7 | 20 | 11 | 1686 | 550 | 398 | 121 | 0 | 58 | 784 | -83 | 2 | -2 | -199 | 57 | 1686
7 | 20 | 12 | 1739 | 550 | 404 | 121 | 0 | 58 | 771 | -80 | 4 | -4 | -91 | 6 | 1739
7 | 20 | 13 | 1748 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 730 | 0 | 4 | 0 | 23 | -136 | 1748
7 | 20 | 14 | 1761 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 647 | 0 | 5 | 0 | 23 | -68 | 1761
7 | 20 | 15 | 1773 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 521 | 0 | 5 | 0 | 24 | 11 | 1773
7 | 20 | 16 | 1781 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 341 | 0 | 5 | 0 | 24 | 145 | 1781
7 | 20 | 17 | 1816 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 152 | 0 | 6 | 0 | 323 | 69 | 1816
7 | 20 | 18 | 1790 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 31 | 0 | 5 | 0 | 429 | 59 | 1790
7 | 20 | 19 | 1756 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 430 | 55 | 1756
7 | 20 | 20 | 1665 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 420 | -25 | 1665
7 | 20 | 21 | 1561 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 260 | 31 | 1561
7 | 20 | 22 | 1457 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 149 | 38 | 1457
7 | 20 | 23 | 1353 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 55 | 1353
7 | 21 | 0 | 1169 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -172 | 73 | 1169
7 | 21 | 1 | 1022 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -329 | 84 | 1022
7 | 21 | 2 | 977 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -374 | 84 | 977
7 | 21 | 3 | 978 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -367 | 78 | 978
7 | 21 | 4 | 970 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -333 | 36 | 970
7 | 21 | 5 | 985 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | -362 | 61 | 985
7 | 21 | 6 | 1054 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 125 | 0 | 1 | 0 | -385 | 101 | 1054
7 | 21 | 7 | 1269 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 309 | 0 | 1 | 0 | -387 | 192 | 1269
7 | 21 | 8 | 1537 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 509 | 0 | 1 | 0 | -341 | 241 | 1537
7 | 21 | 9 | 1784 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 674 | 0 | 0 | 0 | 24 | -32 | 1784
7 | 21 | 10 | 1892 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 772 | 0 | 1 | 0 | 26 | -25 | 1892
7 | 21 | 11 | 1953 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 818 | 0 | 1 | 0 | 27 | -11 | 1953
7 | 21 | 12 | 1984 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 818 | 0 | 2 | 0 | 28 | 18 | 1984
7 | 21 | 13 | 2025 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 781 | 0 | 2 | 0 | 29 | 86 | 2025
7 | 21 | 14 | 2016 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 680 | 0 | 2 | 0 | 28 | 152 | 2016
7 | 21 | 15 | 2011 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 534 | 0 | 2 | 0 | 28 | 235 | 2011
7 | 21 | 16 | 2018 | 550 | 551 | 269 | 0 | 58 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250 | 2018
7 | 21 | 17 | 2008 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 141 | 0 | 1 | 0 | 324 | 276 | 2008
7 | 21 | 18 | 1987 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 27 | 0 | 1 | 0 | 370 | 323 | 1987
7 | 21 | 19 | 1937 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 393 | 276 | 1937
7 | 21 | 20 | 1832 | 550 | 593 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | 1832
7 | 21 | 21 | 1699 | 550 | 515 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 305 | 1699
7 | 21 | 22 | 1565 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 247 | 49 | 1565
7 | 21 | 23 | 1436 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 67 | 1436
7 | 22 | 0 | 1250 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -31 | 1250
7 | 22 | 1 | 1087 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -39 | -141 | 1087
7 | 22 | 2 | 1046 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -177 | -44 | 1046
7 | 22 | 3 | 1062 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | -24 | 1062
7 | 22 | 4 | 1068 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181 | -17 | 1068
7 | 22 | 5 | 1114 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | -10 | -160 | 1114
7 | 22 | 6 | 1270 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 115 | 0 | 0 | 0 | -37 | -20 | 1270
7 | 22 | 7 | 1601 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 303 | 0 | 0 | 0 | -20 | 164 | 1601
7 | 22 | 8 | 2080 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 487 | 0 | 0 | 0 | 30 | 436 | 2080
7 | 22 | 9 | 2386 | 550 | 410 | 121 | 0 | 58 | 644 | 0 | 0 | 0 | 32 | 571 | 2386
7 | 22 | 10 | 2496 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 762 | 0 | 0 | 0 | 38 | 578 | 2496
7 | 22 | 11 | 2556 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 808 | 0 | 0 | 0 | 39 | 591 | 2556
7 | 22 | 12 | 2487 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 810 | 0 | 0 | 0 | 38 | 521 | 2487
7 | 22 | 13 | 2628 | 550 | 425 | 130 | 0 | 58 | 790 | 0 | 1 | 0 | 34 | 640 | 2628
7 | 22 | 14 | 2652 | 550 | 633 | 157 | 0 | 58 | 696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 557 | 2652
7 | 22 | 15 | 2659 | 550 | 817 | 215 | 0 | 58 | 543 | 0 | 2 | 0 | 0 | 474 | 2659
7 | 22 | 16 | 2640 | 550 | 1089 | 269 | 0 | 58 | 344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 328 | 2640
7 | 22 | 17 | 2467 | 550 | 1131 | 269 | 0 | 58 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 2467
7 | 22 | 18 | 2322 | 550 | 1116 | 269 | 0 | 58 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 2322
7 | 22 | 19 | 2203 | 550 | 1048 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 2203
7 | 22 | 20 | 2062 | 550 | 864 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 | 2062
7 | 22 | 21 | 1896 | 550 | 700 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 | 1896
7 | 22 | 22 | 1725 | 550 | 530 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 1725
7 | 22 | 23 | 1559 | 550 | 499 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 1559
7 | 23 | 0 | 1368 | 550 | 461 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 1368
7 | 23 | 1 | 1203 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -76 | 1203
7 | 23 | 2 | 1141 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -115 | 1141
7 | 23 | 3 | 1144 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -112 | 1144
7 | 23 | 4 | 1138 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -117 | 1138
7 | 23 | 5 | 1201 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | -16 | -67 | 1201
7 | 23 | 6 | 1331 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 113 | 0 | 0 | 0 | -15 | 21 | 1331
7 | 23 | 7 | 1590 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 281 | 0 | 0 | 0 | -20 | 175 | 1590
7 | 23 | 8 | 2033 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 470 | 0 | 0 | 0 | 29 | 407 | 2033
7 | 23 | 9 | 2329 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 640 | 0 | 0 | 0 | 35 | 536 | 2329
7 | 23 | 10 | 2444 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 770 | 0 | 0 | 0 | 37 | 519 | 2444
7 | 23 | 11 | 2520 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 826 | 0 | 0 | 0 | 39 | 537 | 2520
7 | 23 | 12 | 2476 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 836 | 0 | 0 | 0 | 38 | 484 | 2476
7 | 23 | 13 | 2618 | 550 | 504 | 130 | 0 | 58 | 808 | 0 | 0 | 0 | 20 | 548 | 2618
7 | 23 | 14 | 2646 | 550 | 623 | 157 | 0 | 58 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 2646
7 | 23 | 15 | 2636 | 550 | 792 | 215 | 0 | 58 | 552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468 | 2636
7 | 23 | 16 | 2611 | 550 | 619 | 269 | 0 | 58 | 351 | 0 | 1 | 0 | 440 | 323 | 2611
7 | 23 | 17 | 2442 | 550 | 1135 | 269 | 0 | 58 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 2442
7 | 23 | 18 | 2310 | 550 | 1097 | 269 | 0 | 58 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 2310
7 | 23 | 19 | 2200 | 550 | 566 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 452 | 303 | 2200
7 | 23 | 20 | 2050 | 550 | 555 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 335 | 279 | 2050
7 | 23 | 21 | 1881 | 550 | 686 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 315 | 1881
7 | 23 | 22 | 1711 | 550 | 516 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 314 | 1711
7 | 23 | 23 | 1552 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 265 | 1552
7 | 24 | 0 | 1361 | 550 | 436 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 32 | 1361
7 | 24 | 1 | 1229 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -51 | 1229
7 | 24 | 2 | 1184 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -70 | 1184
7 | 24 | 3 | 1175 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -79 | 1175
7 | 24 | 4 | 1156 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -99 | 1156
7 | 24 | 5 | 1201 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | -12 | -71 | 1201
7 | 24 | 6 | 1337 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 128 | 0 | 0 | 0 | -15 | 12 | 1337
7 | 24 | 7 | 1646 | 550 | 393 | 157 | 0 | 58 | 322 | 0 | 0 | 0 | -20 | 186 | 1646
7 | 24 | 8 | 2127 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 526 | 0 | 0 | 0 | 31 | 443 | 2127
7 | 24 | 9 | 2435 | 550 | 455 | 121 | 0 | 58 | 696 | 0 | 0 | 0 | 37 | 518 | 2435
7 | 24 | 10 | 2546 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 801 | 0 | 0 | 0 | 39 | 588 | 2546
7 | 24 | 11 | 2631 | 550 | 399 | 121 | 0 | 58 | 842 | 0 | 1 | 0 | 39 | 621 | 2631
7 | 24 | 12 | 2582 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 830 | 0 | 1 | 0 | 40 | 593 | 2582
7 | 24 | 13 | 2710 | 550 | 630 | 130 | 0 | 58 | 791 | 0 | 2 | 0 | 0 | 549 | 2710
7 | 24 | 14 | 2715 | 550 | 714 | 157 | 0 | 58 | 685 | 0 | 3 | 0 | 0 | 548 | 2715
7 | 24 | 15 | 2674 | 550 | 859 | 215 | 0 | 58 | 520 | 0 | 3 | 0 | 0 | 469 | 2674
7 | 24 | 16 | 2627 | 550 | 1095 | 269 | 0 | 58 | 325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 327 | 2627
7 | 24 | 17 | 2478 | 550 | 1174 | 269 | 0 | 58 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2478
7 | 24 | 18 | 2356 | 550 | 960 | 269 | 0 | 58 | 29 | 0 | 3 | 0 | 209 | 278 | 2356
7 | 24 | 19 | 2233 | 550 | 1074 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | 2233
7 | 24 | 20 | 2081 | 550 | 920 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2081
7 | 24 | 21 | 1929 | 550 | 735 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 313 | 1929
7 | 24 | 22 | 1751 | 550 | 554 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 316 | 1751
7 | 24 | 23 | 1605 | 550 | 504 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 1605
7 | 25 | 0 | 1414 | 550 | 471 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 | 1414
7 | 25 | 1 | 1255 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -26 | 1255
7 | 25 | 2 | 1226 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | -29 | 1226
7 | 25 | 3 | 1219 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -64 | 16 | 1219
7 | 25 | 4 | 1200 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | -55 | 1200
7 | 25 | 5 | 1229 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 17 | 0 | 1 | 0 | -13 | -42 | 1229
7 | 25 | 6 | 1364 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 125 | 0 | 1 | 0 | -15 | 41 | 1364
7 | 25 | 7 | 1670 | 550 | 396 | 157 | 0 | 58 | 319 | 0 | 0 | 0 | -20 | 210 | 1670
7 | 25 | 8 | 2163 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 522 | 0 | 0 | 0 | 31 | 483 | 2163
7 | 25 | 9 | 2483 | 550 | 484 | 121 | 0 | 58 | 685 | 0 | 1 | 0 | 21 | 563 | 2483
7 | 25 | 10 | 2585 | 550 | 459 | 121 | 0 | 58 | 773 | 0 | 1 | 0 | 28 | 595 | 2585
7 | 25 | 11 | 2658 | 550 | 506 | 121 | 0 | 58 | 808 | 0 | 1 | 0 | 21 | 593 | 2658
7 | 25 | 12 | 2569 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 800 | 0 | 2 | 0 | 39 | 610 | 2569
7 | 25 | 13 | 2670 | 550 | 700 | 130 | 0 | 58 | 765 | 0 | 3 | 0 | 0 | 464 | 2670
7 | 25 | 14 | 2667 | 550 | 696 | 157 | 0 | 58 | 659 | 0 | 4 | 0 | 0 | 543 | 2667
7 | 25 | 15 | 2574 | 550 | 820 | 215 | 0 | 58 | 483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 444 | 2574
7 | 25 | 16 | 2510 | 550 | 1006 | 269 | 0 | 58 | 304 | 0 | 3 | 0 | 0 | 320 | 2510
7 | 25 | 17 | 2359 | 550 | 1043 | 269 | 0 | 58 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 298 | 2359
7 | 25 | 18 | 2241 | 550 | 1034 | 269 | 0 | 58 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 298 | 2241
7 | 25 | 19 | 2140 | 550 | 952 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 308 | 2140
7 | 25 | 20 | 1990 | 550 | 788 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 322 | 1990
7 | 25 | 21 | 1851 | 550 | 643 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 327 | 1851
7 | 25 | 22 | 1697 | 550 | 515 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 301 | 1697
7 | 25 | 23 | 1570 | 550 | 500 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 1570
7 | 26 | 0 | 1387 | 550 | 447 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 44 | 1387
7 | 26 | 1 | 1234 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -48 | 1234
7 | 26 | 2 | 1174 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -54 | -40 | 1174
7 | 26 | 3 | 1162 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -106 | 0 | 1162
7 | 26 | 4 | 1116 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -179 | 27 | 1116
7 | 26 | 5 | 1106 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 16 | 0 | 1 | 0 | -144 | -33 | 1106
7 | 26 | 6 | 1167 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 125 | 0 | 2 | 0 | -229 | 57 | 1167
7 | 26 | 7 | 1350 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 310 | 0 | 2 | 0 | -356 | 240 | 1350
7 | 26 | 8 | 1632 | 550 | 392 | 130 | 0 | 58 | 513 | 0 | 2 | 0 | -422 | 409 | 1632
7 | 26 | 9 | 1913 | 550 | 424 | 121 | 0 | 58 | 680 | 0 | 2 | 0 | -405 | 483 | 1913
7 | 26 | 10 | 2044 | 550 | 439 | 121 | 0 | 58 | 760 | 0 | 2 | 0 | -351 | 465 | 2044
7 | 26 | 11 | 2117 | 550 | 447 | 121 | 0 | 58 | 796 | 0 | 3 | 0 | -326 | 468 | 2117
7 | 26 | 12 | 2132 | 550 | 449 | 121 | 0 | 58 | 803 | 0 | 4 | 0 | -450 | 597 | 2132
7 | 26 | 13 | 2155 | 550 | 451 | 130 | 0 | 58 | 766 | 0 | 5 | 0 | -471 | 666 | 2155
7 | 26 | 14 | 2124 | 550 | 448 | 157 | 0 | 58 | 679 | 0 | 5 | 0 | -237 | 464 | 2124
7 | 26 | 15 | 2081 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 536 | 0 | 5 | 0 | 30 | 298 | 2081
7 | 26 | 16 | 2059 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 336 | 0 | 5 | 0 | 177 | 275 | 2059
7 | 26 | 17 | 2010 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 153 | 0 | 4 | 0 | 425 | 162 | 2010
7 | 26 | 18 | 1935 | 550 | 542 | 269 | 0 | 58 | 29 | 0 | 4 | 0 | 453 | 30 | 1935
7 | 26 | 19 | 1866 | 550 | 505 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 448 | 33 | 1866
7 | 26 | 20 | 1758 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 430 | 60 | 1758
7 | 26 | 21 | 1643 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 355 | 19 | 1643
7 | 26 | 22 | 1527 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 209 | 48 | 1527
7 | 26 | 23 | 1413 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 59 | 1413
7 | 27 | 0 | 1235 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | -20 | 1235
7 | 27 | 1 | 1066 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -155 | -47 | 1066
7 | 27 | 2 | 1013 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | -249 | 1013
7 | 27 | 3 | 1001 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -453 | 185 | 1001
7 | 27 | 4 | 986 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -359 | 77 | 986
7 | 27 | 5 | 989 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 16 | 0 | 2 | 0 | -24 | -271 | 989
7 | 27 | 6 | 1027 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 124 | 0 | 1 | 0 | -458 | 148 | 1027
7 | 27 | 7 | 1191 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 314 | 0 | 1 | 0 | -479 | 201 | 1191
7 | 27 | 8 | 1421 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 516 | 0 | 1 | 0 | -475 | 252 | 1421
7 | 27 | 9 | 1631 | 550 | 392 | 121 | 0 | 58 | 682 | 0 | 2 | 0 | -471 | 297 | 1631
7 | 27 | 10 | 1751 | 550 | 405 | 121 | 0 | 58 | 780 | 0 | 1 | 0 | -471 | 307 | 1751
7 | 27 | 11 | 1826 | 550 | 414 | 121 | 0 | 58 | 809 | 0 | 1 | 0 | -431 | 304 | 1826
7 | 27 | 12 | 1857 | 550 | 417 | 121 | 0 | 58 | 786 | 0 | 2 | 0 | -378 | 301 | 1857
7 | 27 | 13 | 1879 | 550 | 420 | 130 | 0 | 58 | 744 | 0 | 4 | 0 | -471 | 444 | 1879
7 | 27 | 14 | 1837 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 621 | 0 | 4 | 0 | 25 | 33 | 1837
7 | 27 | 15 | 1825 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 486 | 0 | 3 | 0 | 25 | 99 | 1825
7 | 27 | 16 | 1871 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 321 | 0 | 3 | 0 | 26 | 255 | 1871
7 | 27 | 17 | 1905 | 550 | 422 | 269 | 0 | 58 | 149 | 0 | 4 | 0 | 427 | 26 | 1905
7 | 27 | 18 | 1888 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 29 | 0 | 4 | 0 | 428 | 161 | 1888
7 | 27 | 19 | 1839 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 231 | 339 | 1839
7 | 27 | 20 | 1730 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 431 | 30 | 1730
7 | 27 | 21 | 1609 | 550 | 687 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1609
7 | 27 | 22 | 1483 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 196 | 1483
7 | 27 | 23 | 1367 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 52 | 1367
7 | 28 | 0 | 1166 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -252 | 150 | 1166
7 | 28 | 1 | 1017 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -330 | 80 | 1017
7 | 28 | 2 | 983 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -484 | 200 | 983
7 | 28 | 3 | 998 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347 | 79 | 998
7 | 28 | 4 | 994 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -438 | 166 | 994
7 | 28 | 5 | 1043 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | -243 | 5 | 1043
7 | 28 | 6 | 1211 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 119 | 0 | 0 | 0 | -223 | 103 | 1211
7 | 28 | 7 | 1524 | 550 | 389 | 157 | 0 | 58 | 310 | 0 | 0 | 0 | -49 | 109 | 1524
7 | 28 | 8 | 2020 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 515 | 0 | 0 | 0 | 29 | 349 | 2020
7 | 28 | 9 | 2340 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 686 | 0 | 0 | 0 | 35 | 501 | 2340
7 | 28 | 10 | 2453 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 797 | 0 | 0 | 0 | 37 | 501 | 2453
7 | 28 | 11 | 2526 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 849 | 0 | 0 | 0 | 39 | 520 | 2526
7 | 28 | 12 | 2467 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 847 | 0 | 0 | 0 | 37 | 465 | 2467
7 | 28 | 13 | 2608 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 808 | 0 | 1 | 0 | 114 | 558 | 2608
7 | 28 | 14 | 2643 | 550 | 623 | 157 | 0 | 58 | 703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 551 | 2643
7 | 28 | 15 | 2647 | 550 | 793 | 215 | 0 | 58 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2647
7 | 28 | 16 | 2620 | 550 | 1064 | 269 | 0 | 58 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 2620
7 | 28 | 17 | 2474 | 550 | 708 | 269 | 0 | 58 | 156 | 0 | 0 | 0 | 453 | 280 | 2474
7 | 28 | 18 | 2334 | 550 | 925 | 269 | 0 | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 211 | 292 | 2334
7 | 28 | 19 | 2198 | 550 | 1013 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307 | 2198
7 | 28 | 20 | 2037 | 550 | 421 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 430 | 308 | 2037
7 | 28 | 21 | 1877 | 550 | 719 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1877
7 | 28 | 22 | 1707 | 550 | 808 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1707
7 | 28 | 23 | 1546 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241 | 38 | 1546
7 | 29 | 0 | 1341 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 1341
7 | 29 | 1 | 1194 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -84 | 1194
7 | 29 | 2 | 1126 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -126 | 1126
7 | 29 | 3 | 1116 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | -62 | 1116
7 | 29 | 4 | 1123 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -132 | 1123
7 | 29 | 5 | 1146 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | -32 | -102 | 1146
7 | 29 | 6 | 1314 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 121 | 0 | 0 | 0 | -14 | -5 | 1314
7 | 29 | 7 | 1620 | 550 | 390 | 157 | 0 | 58 | 314 | 0 | 0 | 0 | -20 | 171 | 1620
7 | 29 | 8 | 2090 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 520 | 0 | 0 | 0 | 30 | 413 | 2090
7 | 29 | 9 | 2401 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 694 | 0 | 0 | 0 | 36 | 553 | 2401
7 | 29 | 10 | 2519 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 802 | 0 | 0 | 0 | 38 | 561 | 2519
7 | 29 | 11 | 2604 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 847 | 0 | 0 | 0 | 40 | 599 | 2604
7 | 29 | 12 | 2582 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 834 | 0 | 0 | 0 | 40 | 590 | 2582
7 | 29 | 13 | 2737 | 550 | 633 | 130 | 0 | 58 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 2737
7 | 29 | 14 | 2774 | 550 | 638 | 157 | 0 | 58 | 699 | 0 | 0 | 0 | 170 | 502 | 2774
7 | 29 | 15 | 2762 | 550 | 942 | 215 | 0 | 58 | 547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449 | 2762
7 | 29 | 16 | 2727 | 550 | 1160 | 269 | 0 | 58 | 347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | 2727
7 | 29 | 17 | 2557 | 550 | 757 | 269 | 0 | 58 | 152 | 0 | 1 | 0 | 453 | 317 | 2557
7 | 29 | 18 | 2398 | 550 | 1216 | 269 | 0 | 58 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 2398
7 | 29 | 19 | 2254 | 550 | 1100 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 2254
7 | 29 | 20 | 2095 | 550 | 937 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2095
7 | 29 | 21 | 1929 | 550 | 733 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 317 | 1929
7 | 29 | 22 | 1753 | 550 | 558 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 1753
7 | 29 | 23 | 1586 | 550 | 524 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 1586
7 | 30 | 0 | 1375 | 550 | 411 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 1375
7 | 30 | 1 | 1236 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -43 | 1236
7 | 30 | 2 | 1173 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -81 | 1173
7 | 30 | 3 | 1158 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -97 | 1158
7 | 30 | 4 | 1144 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -111 | 1144
7 | 30 | 5 | 1184 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | -12 | -82 | 1184
7 | 30 | 6 | 1328 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 118 | 0 | 0 | 0 | -15 | 13 | 1328
7 | 30 | 7 | 1641 | 550 | 393 | 157 | 0 | 58 | 313 | 0 | 0 | 0 | -43 | 213 | 1641
7 | 30 | 8 | 2118 | 550 | 389 | 130 | 0 | 58 | 521 | 0 | 0 | 0 | 30 | 440 | 2118
7 | 30 | 9 | 2439 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 695 | 0 | 0 | 0 | 37 | 589 | 2439
7 | 30 | 10 | 2555 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 804 | 0 | 0 | 0 | 39 | 594 | 2555
7 | 30 | 11 | 2651 | 550 | 405 | 121 | 0 | 58 | 849 | 0 | 0 | 0 | 41 | 627 | 2651
7 | 30 | 12 | 2633 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 846 | 0 | 0 | 0 | 41 | 628 | 2633
7 | 30 | 13 | 2753 | 550 | 650 | 130 | 0 | 58 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 2753
7 | 30 | 14 | 2771 | 550 | 757 | 157 | 0 | 58 | 700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 548 | 2771
7 | 30 | 15 | 2755 | 550 | 945 | 215 | 0 | 58 | 543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443 | 2755
7 | 30 | 16 | 2714 | 550 | 1163 | 269 | 0 | 58 | 346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 326 | 2714
7 | 30 | 17 | 2537 | 550 | 753 | 269 | 0 | 58 | 150 | 0 | 2 | 0 | 453 | 302 | 2537
7 | 30 | 18 | 2383 | 550 | 1186 | 269 | 0 | 58 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 2383
7 | 30 | 19 | 2260 | 550 | 1084 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 2260
7 | 30 | 20 | 2117 | 550 | 960 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2117
7 | 30 | 21 | 1969 | 550 | 790 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1969
7 | 30 | 22 | 1789 | 550 | 631 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1789
7 | 30 | 23 | 1623 | 550 | 506 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1623
7 | 31 | 0 | 1412 | 550 | 482 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1412
7 | 31 | 1 | 1249 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -4 | 1249
7 | 31 | 2 | 1205 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -108 | 46 | 1205
7 | 31 | 3 | 1190 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 | 86 | 1190
7 | 31 | 4 | 1161 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111 | 6 | 1161
7 | 31 | 5 | 1214 | 550 | 389 | 269 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | -12 | -52 | 1214
7 | 31 | 6 | 1363 | 550 | 389 | 215 | 0 | 58 | 108 | 0 | 0 | 0 | -15 | 58 | 1363
7 | 31 | 7 | 1648 | 550 | 393 | 157 | 0 | 58 | 295 | 0 | 0 | 0 | -20 | 215 | 1648
7 | 31 | 8 | 2131 | 550 | 393 | 130 | 0 | 58 | 510 | 0 | 0 | 0 | 31 | 459 | 2131
7 | 31 | 9 | 2458 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 684 | 0 | 0 | 0 | 184 | 472 | 2458
7 | 31 | 10 | 2588 | 550 | 428 | 121 | 0 | 58 | 768 | 0 | 0 | 0 | 40 | 623 | 2588
7 | 31 | 11 | 2644 | 550 | 469 | 121 | 0 | 58 | 799 | 0 | 0 | 0 | 27 | 620 | 2644
7 | 31 | 12 | 2613 | 550 | 389 | 121 | 0 | 58 | 818 | 0 | 0 | 0 | 40 | 637 | 2613
7 | 31 | 13 | 2728 | 550 | 632 | 130 | 0 | 58 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 2728
7 | 31 | 14 | 2746 | 550 | 634 | 157 | 0 | 58 | 688 | 0 | 1 | 0 | 205 | 453 | 2746
7 | 31 | 15 | 2758 | 550 | 1006 | 215 | 0 | 58 | 535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393 | 2758
7 | 31 | 16 | 2740 | 550 | 1209 | 269 | 0 | 58 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 2740
7 | 31 | 17 | 2570 | 550 | 1272 | 269 | 0 | 58 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 2570
7 | 31 | 18 | 2403 | 550 | 1215 | 269 | 0 | 58 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 2403
7 | 31 | 19 | 2262 | 550 | 1096 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 2262
7 | 31 | 20 | 2110 | 550 | 954 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 2110
7 | 31 | 21 | 1959 | 550 | 801 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1959
7 | 31 | 22 | 1783 | 550 | 602 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 1783
7 | 31 | 23 | 1627 | 550 | 507 | 269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | 1627
8 | 1 | 0 | 1579 | 550 | 624 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1579
8 | 1 | 1 | 1452 | 550 | 499 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1452
8 | 1 | 2 | 1412 | 550 | 482 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1412
8 | 1 | 3 | 1397 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1397
8 | 1 | 4 | 1375 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1375
8 | 1 | 5 | 1406 | 550 | 481 | 213 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1406
8 | 1 | 6 | 1527 | 550 | 495 | 172 | 0 | 58 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1527
8 | 1 | 7 | 1809 | 550 | 527 | 128 | 0 | 58 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1809
8 | 1 | 8 | 2211 | 550 | 597 | 110 | 0 | 58 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 2211
8 | 1 | 9 | 2479 | 550 | 674 | 104 | 0 | 58 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 2479
8 | 1 | 10 | 2529 | 550 | 637 | 104 | 0 | 58 | 656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 523 | 2529
8 | 1 | 11 | 2601 | 550 | 638 | 104 | 0 | 58 | 751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 498 | 2601
8 | 1 | 12 | 2602 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 799 | 0 | 3 | 0 | 87 | 612 | 2602
8 | 1 | 13 | 2713 | 550 | 679 | 110 | 0 | 58 | 773 | 0 | 3 | 0 | 0 | 540 | 2713
8 | 1 | 14 | 2737 | 550 | 823 | 128 | 0 | 58 | 685 | 0 | 3 | 0 | 0 | 490 | 2737
8 | 1 | 15 | 2732 | 550 | 1089 | 172 | 0 | 58 | 528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 332 | 2732
8 | 1 | 16 | 2705 | 550 | 1282 | 213 | 0 | 58 | 321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2705
8 | 1 | 17 | 2535 | 550 | 1317 | 213 | 0 | 58 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 2535
8 | 1 | 18 | 2377 | 550 | 1262 | 213 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2377
8 | 1 | 19 | 2265 | 550 | 1168 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2265
8 | 1 | 20 | 2124 | 550 | 1013 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2124
8 | 1 | 21 | 1994 | 550 | 893 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1994
8 | 1 | 22 | 1852 | 550 | 751 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1852
8 | 1 | 23 | 1723 | 550 | 622 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1723
8 | 2 | 0 | 1540 | 550 | 497 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1540
8 | 2 | 1 | 1405 | 550 | 481 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1405
8 | 2 | 2 | 1357 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1357
8 | 2 | 3 | 1340 | 550 | 474 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1340
8 | 2 | 4 | 1314 | 550 | 471 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1314
8 | 2 | 5 | 1308 | 550 | 467 | 213 | 0 | 58 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1308
8 | 2 | 6 | 1357 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 108 | 0 | 9 | 0 | 15 | 56 | 1357
8 | 2 | 7 | 1524 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 299 | 0 | 7 | 0 | -19 | 112 | 1524
8 | 2 | 8 | 1793 | 550 | 410 | 110 | 0 | 58 | 496 | 0 | 6 | 0 | -210 | 373 | 1793
8 | 2 | 9 | 2029 | 550 | 437 | 104 | 0 | 58 | 634 | 0 | 4 | 0 | -230 | 472 | 2029
8 | 2 | 10 | 2077 | 550 | 442 | 104 | 0 | 58 | 662 | 0 | 3 | 0 | -415 | 673 | 2077
8 | 2 | 11 | 2114 | 550 | 447 | 104 | 0 | 58 | 698 | 0 | 4 | 0 | -417 | 670 | 2114
8 | 2 | 12 | 2142 | 550 | 450 | 104 | 0 | 58 | 754 | 0 | 4 | 0 | -449 | 671 | 2142
8 | 2 | 13 | 2192 | 550 | 456 | 110 | 0 | 58 | 747 | 0 | 4 | 0 | -289 | 556 | 2192
8 | 2 | 14 | 2195 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 684 | 0 | 4 | 0 | 32 | 350 | 2195
8 | 2 | 15 | 2205 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 540 | 0 | 3 | 0 | 51 | 442 | 2205
8 | 2 | 16 | 2207 | 550 | 692 | 213 | 0 | 58 | 340 | 0 | 2 | 0 | 0 | 352 | 2207
8 | 2 | 17 | 2155 | 550 | 867 | 213 | 0 | 58 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 329 | 2155
8 | 2 | 18 | 2086 | 550 | 486 | 213 | 0 | 58 | 21 | 0 | 2 | 0 | 441 | 315 | 2086
8 | 2 | 19 | 2027 | 550 | 878 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 326 | 2027
8 | 2 | 20 | 1915 | 550 | 950 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1915
8 | 2 | 21 | 1805 | 550 | 662 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | 1805
8 | 2 | 22 | 1689 | 550 | 539 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328 | 1689
8 | 2 | 23 | 1581 | 550 | 501 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 1581
8 | 3 | 0 | 1416 | 550 | 483 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1416
8 | 3 | 1 | 1295 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 11 | 1295
8 | 3 | 2 | 1258 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 18 | 1258
8 | 3 | 3 | 1247 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15 | 1247
8 | 3 | 4 | 1232 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1232
8 | 3 | 5 | 1236 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1236
8 | 3 | 6 | 1268 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 103 | 0 | 1 | 0 | -43 | 38 | 1268
8 | 3 | 7 | 1415 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 286 | 0 | 1 | 0 | -123 | 126 | 1415
8 | 3 | 8 | 1620 | 550 | 390 | 110 | 0 | 58 | 485 | 0 | 1 | 0 | -451 | 477 | 1620
8 | 3 | 9 | 1824 | 550 | 414 | 104 | 0 | 58 | 610 | 0 | 1 | 0 | -471 | 558 | 1824
8 | 3 | 10 | 1909 | 550 | 423 | 104 | 0 | 58 | 662 | 0 | 1 | 0 | -471 | 582 | 1909
8 | 3 | 11 | 1970 | 550 | 430 | 104 | 0 | 58 | 725 | 0 | 0 | 0 | -471 | 574 | 1970
8 | 3 | 12 | 2049 | 550 | 439 | 104 | 0 | 58 | 783 | 0 | 0 | 0 | -471 | 586 | 2049
8 | 3 | 13 | 2100 | 550 | 445 | 110 | 0 | 58 | 779 | 0 | 0 | 0 | -467 | 625 | 2100
8 | 3 | 14 | 2136 | 550 | 449 | 128 | 0 | 58 | 699 | 0 | 2 | 0 | -258 | 508 | 2136
8 | 3 | 15 | 2153 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 539 | 0 | 2 | 0 | 31 | 412 | 2153
8 | 3 | 16 | 2155 | 550 | 594 | 213 | 0 | 58 | 330 | 0 | 2 | 0 | 0 | 408 | 2155
8 | 3 | 17 | 2157 | 550 | 874 | 213 | 0 | 58 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 329 | 2157
8 | 3 | 18 | 2113 | 550 | 991 | 213 | 0 | 58 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | 2113
8 | 3 | 19 | 2053 | 550 | 917 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 311 | 2053
8 | 3 | 20 | 1971 | 550 | 835 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 311 | 1971
8 | 3 | 21 | 1867 | 550 | 763 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1867
8 | 3 | 22 | 1739 | 550 | 596 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 317 | 1739
8 | 3 | 23 | 1616 | 550 | 505 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 267 | 19 | 1616
8 | 4 | 0 | 1447 | 550 | 488 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 | 1447
8 | 4 | 1 | 1320 | 550 | 472 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1320
8 | 4 | 2 | 1297 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 79 | 4 | 1297
8 | 4 | 3 | 1292 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 37 | 1292
8 | 4 | 4 | 1292 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 1292
8 | 4 | 5 | 1324 | 550 | 472 | 213 | 0 | 58 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1324
8 | 4 | 6 | 1457 | 550 | 588 | 172 | 0 | 58 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1457
8 | 4 | 7 | 1782 | 550 | 524 | 128 | 0 | 58 | 225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 293 | 1782
8 | 4 | 8 | 2216 | 550 | 692 | 110 | 0 | 58 | 440 | 0 | 4 | 0 | 0 | 362 | 2216
8 | 4 | 9 | 2498 | 550 | 744 | 104 | 0 | 58 | 631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 406 | 2498
8 | 4 | 10 | 2581 | 550 | 763 | 104 | 0 | 58 | 745 | 0 | 7 | 0 | 0 | 354 | 2581
8 | 4 | 11 | 2632 | 550 | 721 | 104 | 0 | 58 | 806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 383 | 2632
8 | 4 | 12 | 2583 | 550 | 773 | 104 | 0 | 58 | 825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 263 | 2583
8 | 4 | 13 | 2671 | 550 | 821 | 110 | 0 | 58 | 791 | 0 | 10 | 0 | 0 | 331 | 2671
8 | 4 | 14 | 2691 | 550 | 916 | 128 | 0 | 58 | 699 | 0 | 10 | 0 | 0 | 330 | 2691
8 | 4 | 15 | 2688 | 550 | 1063 | 172 | 0 | 58 | 528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 306 | 2688
8 | 4 | 16 | 2663 | 550 | 1237 | 213 | 0 | 58 | 320 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 2663
8 | 4 | 17 | 2508 | 550 | 1277 | 213 | 0 | 58 | 125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 2508
8 | 4 | 18 | 2384 | 550 | 808 | 213 | 0 | 58 | 18 | 0 | 8 | 0 | 453 | 276 | 2384
8 | 4 | 19 | 2283 | 550 | 1177 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2283
8 | 4 | 20 | 2165 | 550 | 1055 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | 2165
8 | 4 | 21 | 2060 | 550 | 953 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2060
8 | 4 | 22 | 1935 | 550 | 807 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 301 | 1935
8 | 4 | 23 | 1806 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 429 | 162 | 1806
8 | 5 | 0 | 1628 | 550 | 507 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 295 | 1628
8 | 5 | 1 | 1500 | 550 | 492 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 182 | 1500
8 | 5 | 2 | 1459 | 550 | 487 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 147 | 1459
8 | 5 | 3 | 1445 | 550 | 486 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 1445
8 | 5 | 4 | 1432 | 550 | 484 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 1432
8 | 5 | 5 | 1471 | 550 | 505 | 213 | 0 | 58 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 | 1471
8 | 5 | 6 | 1607 | 550 | 504 | 172 | 0 | 58 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 221 | 1607
8 | 5 | 7 | 1890 | 550 | 537 | 128 | 0 | 58 | 265 | 0 | 4 | 0 | 0 | 348 | 1890
8 | 5 | 8 | 2310 | 550 | 744 | 110 | 0 | 58 | 443 | 0 | 4 | 0 | 0 | 401 | 2310
8 | 5 | 9 | 2571 | 550 | 841 | 104 | 0 | 58 | 592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 422 | 2571
8 | 5 | 10 | 2681 | 550 | 816 | 104 | 0 | 58 | 676 | 0 | 4 | 0 | 0 | 473 | 2681
8 | 5 | 11 | 2716 | 550 | 793 | 104 | 0 | 58 | 723 | 0 | 4 | 0 | 0 | 484 | 2716
8 | 5 | 12 | 2669 | 550 | 733 | 104 | 0 | 58 | 733 | 0 | 5 | 0 | 0 | 486 | 2669
8 | 5 | 13 | 2756 | 550 | 960 | 110 | 0 | 58 | 707 | 0 | 5 | 0 | 0 | 366 | 2756
8 | 5 | 14 | 2794 | 550 | 1097 | 128 | 0 | 58 | 637 | 0 | 4 | 0 | 0 | 320 | 2794
8 | 5 | 15 | 2773 | 550 | 1199 | 172 | 0 | 58 | 482 | 0 | 4 | 0 | 0 | 308 | 2773
8 | 5 | 16 | 2759 | 550 | 1329 | 213 | 0 | 58 | 305 | 0 | 5 | 0 | 0 | 299 | 2759
8 | 5 | 17 | 2621 | 550 | 1382 | 213 | 0 | 58 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 294 | 2621
8 | 5 | 18 | 2487 | 550 | 1345 | 213 | 0 | 58 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 | 2487
8 | 5 | 19 | 2374 | 550 | 1254 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 295 | 2374
8 | 5 | 20 | 2247 | 550 | 1104 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 317 | 2247
8 | 5 | 21 | 2119 | 550 | 976 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 318 | 2119
8 | 5 | 22 | 1968 | 550 | 828 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 316 | 1968
8 | 5 | 23 | 1821 | 550 | 672 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 325 | 1821
8 | 6 | 0 | 1633 | 550 | 507 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 302 | 1633
8 | 6 | 1 | 1520 | 550 | 495 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 201 | 1520
8 | 6 | 2 | 1482 | 550 | 528 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 | 1482
8 | 6 | 3 | 1465 | 550 | 511 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1465
8 | 6 | 4 | 1455 | 550 | 487 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1455
8 | 6 | 5 | 1488 | 550 | 513 | 213 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1488
8 | 6 | 6 | 1626 | 550 | 507 | 172 | 0 | 58 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1626
8 | 6 | 7 | 1930 | 550 | 543 | 128 | 0 | 58 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1930
8 | 6 | 8 | 2337 | 550 | 751 | 110 | 0 | 58 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 2337
8 | 6 | 9 | 2587 | 550 | 803 | 104 | 0 | 58 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 2587
8 | 6 | 10 | 2669 | 550 | 778 | 104 | 0 | 58 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 2669
8 | 6 | 11 | 2719 | 550 | 787 | 104 | 0 | 58 | 762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457 | 2719
8 | 6 | 12 | 2668 | 550 | 636 | 104 | 0 | 58 | 758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 561 | 2668
8 | 6 | 13 | 2765 | 550 | 806 | 110 | 0 | 58 | 737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503 | 2765
8 | 6 | 14 | 2788 | 550 | 909 | 128 | 0 | 58 | 655 | 0 | 2 | 0 | 0 | 486 | 2788
8 | 6 | 15 | 2790 | 550 | 1099 | 172 | 0 | 58 | 512 | 0 | 2 | 0 | 0 | 397 | 2790
8 | 6 | 16 | 2775 | 550 | 1266 | 213 | 0 | 58 | 317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 369 | 2775
8 | 6 | 17 | 2619 | 550 | 1314 | 213 | 0 | 58 | 118 | 0 | 3 | 0 | 0 | 363 | 2619
8 | 6 | 18 | 2506 | 550 | 1306 | 213 | 0 | 58 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 361 | 2506
8 | 6 | 19 | 2405 | 550 | 1243 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 338 | 2405
8 | 6 | 20 | 2273 | 550 | 1100 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 349 | 2273
8 | 6 | 21 | 2156 | 550 | 987 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 345 | 2156
8 | 6 | 22 | 2008 | 550 | 825 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 359 | 2008
8 | 6 | 23 | 1863 | 550 | 707 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 | 1863
8 | 7 | 0 | 1678 | 550 | 527 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 327 | 1678
8 | 7 | 1 | 1545 | 550 | 497 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 224 | 1545
8 | 7 | 2 | 1507 | 550 | 493 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 190 | 1507
8 | 7 | 3 | 1505 | 550 | 493 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | 1505
8 | 7 | 4 | 1494 | 550 | 491 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 179 | 1494
8 | 7 | 5 | 1544 | 550 | 497 | 213 | 0 | 58 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 220 | 1544
8 | 7 | 6 | 1680 | 550 | 530 | 172 | 0 | 58 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 337 | 1680
8 | 7 | 7 | 1949 | 550 | 805 | 128 | 0 | 58 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 344 | 1949
8 | 7 | 8 | 2240 | 550 | 1113 | 110 | 0 | 58 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 318 | 2240
8 | 7 | 9 | 2380 | 550 | 1199 | 104 | 0 | 58 | 142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 324 | 2380
8 | 7 | 10 | 2373 | 550 | 1040 | 104 | 0 | 58 | 230 | 0 | 5 | 0 | 0 | 386 | 2373
8 | 7 | 11 | 2336 | 550 | 843 | 104 | 0 | 58 | 330 | 0 | 2 | 0 | 0 | 449 | 2336
8 | 7 | 12 | 2259 | 550 | 631 | 104 | 0 | 58 | 438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 477 | 2259
8 | 7 | 13 | 2356 | 550 | 590 | 110 | 0 | 58 | 565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 482 | 2356
8 | 7 | 14 | 2381 | 550 | 593 | 128 | 0 | 58 | 571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 | 2381
8 | 7 | 15 | 2415 | 550 | 723 | 172 | 0 | 58 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 2415
8 | 7 | 16 | 2399 | 550 | 936 | 213 | 0 | 58 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 2399
8 | 7 | 17 | 2251 | 550 | 970 | 213 | 0 | 58 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 2251
8 | 7 | 18 | 2187 | 550 | 994 | 213 | 0 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363 | 2187
8 | 7 | 19 | 2096 | 550 | 918 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356 | 2096
8 | 7 | 20 | 1978 | 550 | 788 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368 | 1978
8 | 7 | 21 | 1854 | 550 | 684 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1854
8 | 7 | 22 | 1699 | 550 | 533 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344 | 1699
8 | 7 | 23 | 1585 | 550 | 502 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 259 | 1585
8 | 8 | 0 | 1419 | 550 | 483 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 111 | 1419
8 | 8 | 1 | 1298 | 550 | 469 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1298
8 | 8 | 2 | 1279 | 550 | 442 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1279
8 | 8 | 3 | 1286 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 1286
8 | 8 | 4 | 1277 | 550 | 440 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1277
8 | 8 | 5 | 1305 | 550 | 470 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1305
8 | 8 | 6 | 1375 | 550 | 446 | 172 | 0 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 1375
8 | 8 | 7 | 1582 | 550 | 502 | 128 | 0 | 58 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1582
8 | 8 | 8 | 1928 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 348 | 0 | 0 | 0 | 294 | 179 | 1928
8 | 8 | 9 | 2177 | 550 | 569 | 104 | 0 | 58 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 2177
8 | 8 | 10 | 2255 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 601 | 0 | 0 | 0 | 84 | 469 | 2255
8 | 8 | 11 | 2289 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 609 | 0 | 0 | 0 | 59 | 520 | 2289
8 | 8 | 12 | 2233 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 581 | 0 | 0 | 0 | 33 | 518 | 2233
8 | 8 | 13 | 2314 | 550 | 585 | 110 | 0 | 58 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 2314
8 | 8 | 14 | 2303 | 550 | 584 | 128 | 0 | 58 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2303
8 | 8 | 15 | 2349 | 550 | 728 | 172 | 0 | 58 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 2349
8 | 8 | 16 | 2312 | 550 | 905 | 213 | 0 | 58 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2312
8 | 8 | 17 | 2115 | 550 | 883 | 213 | 0 | 58 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 2115
8 | 8 | 18 | 2008 | 550 | 859 | 213 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 2008
8 | 8 | 19 | 1922 | 550 | 788 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1922
8 | 8 | 20 | 1804 | 550 | 666 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1804
8 | 8 | 21 | 1696 | 550 | 555 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1696
8 | 8 | 22 | 1590 | 550 | 503 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1590
8 | 8 | 23 | 1501 | 550 | 492 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1501
8 | 9 | 0 | 1352 | 550 | 475 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1352
8 | 9 | 1 | 1245 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 1245
8 | 9 | 2 | 1217 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -5 | 1217
8 | 9 | 3 | 1207 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -15 | 1207
8 | 9 | 4 | 1186 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -36 | 1186
8 | 9 | 5 | 1188 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | -41 | 1188
8 | 9 | 6 | 1190 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | -12 | -38 | 1190
8 | 9 | 7 | 1274 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 196 | 0 | 0 | 0 | -158 | 111 | 1274
8 | 9 | 8 | 1512 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 279 | 0 | 0 | 0 | -33 | 159 | 1512
8 | 9 | 9 | 1669 | 550 | 396 | 104 | 0 | 58 | 261 | 0 | 0 | 0 | -20 | 320 | 1669
8 | 9 | 10 | 1677 | 550 | 397 | 104 | 0 | 58 | 357 | 0 | 0 | 0 | -46 | 257 | 1677
8 | 9 | 11 | 1762 | 550 | 406 | 104 | 0 | 58 | 534 | 0 | 0 | 0 | -42 | 152 | 1762
8 | 9 | 12 | 1796 | 550 | 410 | 104 | 0 | 58 | 541 | 0 | 0 | 0 | -93 | 226 | 1796
8 | 9 | 13 | 1848 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 527 | 0 | 0 | 0 | 25 | 189 | 1848
8 | 9 | 14 | 1878 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 490 | 0 | 1 | 0 | 26 | 236 | 1878
8 | 9 | 15 | 1908 | 550 | 390 | 172 | 0 | 58 | 354 | 0 | 1 | 0 | 26 | 357 | 1908
8 | 9 | 16 | 1860 | 550 | 533 | 213 | 0 | 58 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 346 | 1860
8 | 9 | 17 | 1791 | 550 | 576 | 213 | 0 | 58 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 348 | 1791
8 | 9 | 18 | 1772 | 550 | 601 | 213 | 0 | 58 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 343 | 1772
8 | 9 | 19 | 1730 | 550 | 550 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 356 | 1730
8 | 9 | 20 | 1646 | 550 | 509 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 1646
8 | 9 | 21 | 1550 | 550 | 498 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 | 1550
8 | 9 | 22 | 1464 | 550 | 488 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 1464
8 | 9 | 23 | 1382 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | 1382
8 | 10 | 0 | 1248 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 19 | 1248
8 | 10 | 1 | 1159 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -67 | 8 | 1159
8 | 10 | 2 | 1135 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -137 | 51 | 1135
8 | 10 | 3 | 1148 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -120 | 47 | 1148
8 | 10 | 4 | 1152 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -78 | 8 | 1152
8 | 10 | 5 | 1164 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 1 | 0 | 10 | 0 | -11 | -46 | 1164
8 | 10 | 6 | 1174 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 29 | 0 | 13 | 0 | -55 | 18 | 1174
8 | 10 | 7 | 1276 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 85 | 0 | 12 | 0 | -40 | 94 | 1276
8 | 10 | 8 | 1425 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 135 | 0 | 12 | 0 | 17 | 154 | 1425
8 | 10 | 9 | 1555 | 550 | 438 | 104 | 0 | 58 | 140 | 0 | 12 | 0 | 22 | 231 | 1555
8 | 10 | 10 | 1605 | 550 | 504 | 104 | 0 | 58 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 228 | 1605
8 | 10 | 11 | 1610 | 550 | 505 | 104 | 0 | 58 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 219 | 1610
8 | 10 | 12 | 1606 | 550 | 504 | 104 | 0 | 58 | 195 | 0 | 12 | 0 | 0 | 183 | 1606
8 | 10 | 13 | 1639 | 550 | 508 | 110 | 0 | 58 | 164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 237 | 1639
8 | 10 | 14 | 1612 | 550 | 505 | 128 | 0 | 58 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 213 | 1612
8 | 10 | 15 | 1629 | 550 | 507 | 172 | 0 | 58 | 114 | 0 | 13 | 0 | 0 | 215 | 1629
8 | 10 | 16 | 1651 | 550 | 509 | 213 | 0 | 58 | 65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 243 | 1651
8 | 10 | 17 | 1658 | 550 | 510 | 213 | 0 | 58 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 289 | 1658
8 | 10 | 18 | 1665 | 550 | 511 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 318 | 1665
8 | 10 | 19 | 1628 | 550 | 507 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 287 | 1628
8 | 10 | 20 | 1567 | 550 | 500 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 233 | 1567
8 | 10 | 21 | 1486 | 550 | 491 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 161 | 1486
8 | 10 | 22 | 1388 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 | 1388
8 | 10 | 23 | 1309 | 550 | 415 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 45 | 1309
8 | 11 | 0 | 1187 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | -63 | 25 | 1187
8 | 11 | 1 | 1098 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | -208 | 81 | 1098
8 | 11 | 2 | 1088 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | -207 | 72 | 1088
8 | 11 | 3 | 1097 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -227 | 102 | 1097
8 | 11 | 4 | 1101 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -124 | 3 | 1101
8 | 11 | 5 | 1124 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 2 | 0 | 11 | 0 | -11 | -88 | 1124
8 | 11 | 6 | 1155 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 35 | 0 | 8 | 0 | -11 | -46 | 1155
8 | 11 | 7 | 1284 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 113 | 0 | 9 | 0 | -14 | 51 | 1284
8 | 11 | 8 | 1461 | 550 | 468 | 110 | 0 | 58 | 170 | 0 | 9 | 0 | 17 | 79 | 1461
8 | 11 | 9 | 1583 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 201 | 0 | 11 | 0 | 93 | 177 | 1583
8 | 11 | 10 | 1624 | 550 | 463 | 104 | 0 | 58 | 231 | 0 | 11 | 0 | 21 | 186 | 1624
8 | 11 | 11 | 1646 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 243 | 0 | 12 | 0 | 21 | 269 | 1646
8 | 11 | 12 | 1660 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 226 | 0 | 13 | 0 | 21 | 299 | 1660
8 | 11 | 13 | 1663 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 233 | 0 | 12 | 0 | 21 | 290 | 1663
8 | 11 | 14 | 1670 | 550 | 512 | 128 | 0 | 58 | 196 | 0 | 12 | 0 | 0 | 214 | 1670
8 | 11 | 15 | 1675 | 550 | 512 | 172 | 0 | 58 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 239 | 1675
8 | 11 | 16 | 1672 | 550 | 512 | 213 | 0 | 58 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 260 | 1672
8 | 11 | 17 | 1672 | 550 | 512 | 213 | 0 | 58 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 303 | 1672
8 | 11 | 18 | 1661 | 550 | 511 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 316 | 1661
8 | 11 | 19 | 1626 | 550 | 507 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 287 | 1626
8 | 11 | 20 | 1556 | 550 | 499 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 225 | 1556
8 | 11 | 21 | 1491 | 550 | 491 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 168 | 1491
8 | 11 | 22 | 1414 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 161 | 31 | 1414
8 | 11 | 23 | 1336 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 79 | 34 | 1336
8 | 12 | 0 | 1204 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | -12 | -7 | 1204
8 | 12 | 1 | 1116 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -177 | 71 | 1116
8 | 12 | 2 | 1111 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -190 | 79 | 1111
8 | 12 | 3 | 1120 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | -168 | 65 | 1120
8 | 12 | 4 | 1129 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -127 | 34 | 1129
8 | 12 | 5 | 1160 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 2 | 0 | 13 | 0 | -11 | -54 | 1160
8 | 12 | 6 | 1230 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 45 | 0 | 12 | 0 | -13 | 17 | 1230
8 | 12 | 7 | 1397 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 130 | 0 | 12 | 0 | 16 | 114 | 1397
8 | 12 | 8 | 1620 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 227 | 0 | 11 | 0 | 21 | 254 | 1620
8 | 12 | 9 | 1773 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 300 | 0 | 11 | 0 | 24 | 337 | 1773
8 | 12 | 10 | 1819 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 343 | 0 | 10 | 0 | 24 | 341 | 1819
8 | 12 | 11 | 1824 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 381 | 0 | 10 | 0 | 25 | 307 | 1824
8 | 12 | 12 | 1846 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 412 | 0 | 9 | 0 | 25 | 299 | 1846
8 | 12 | 13 | 1885 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 381 | 0 | 8 | 0 | 26 | 363 | 1885
8 | 12 | 14 | 1919 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 323 | 0 | 7 | 0 | 68 | 396 | 1919
8 | 12 | 15 | 1891 | 550 | 599 | 172 | 0 | 58 | 208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 298 | 1891
8 | 12 | 16 | 1889 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 122 | 0 | 4 | 0 | 412 | 141 | 1889
8 | 12 | 17 | 1831 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 46 | 0 | 4 | 0 | 348 | 223 | 1831
8 | 12 | 18 | 1795 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 3 | 0 | 429 | 147 | 1795
8 | 12 | 19 | 1744 | 550 | 410 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 434 | 76 | 1744
8 | 12 | 20 | 1648 | 550 | 689 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 | 1648
8 | 12 | 21 | 1545 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 225 | 1545
8 | 12 | 22 | 1443 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 141 | 1443
8 | 12 | 23 | 1346 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 68 | 1346
8 | 13 | 0 | 1208 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 9 | 1208
8 | 13 | 1 | 1108 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -130 | 27 | 1108
8 | 13 | 2 | 1092 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -140 | 21 | 1092
8 | 13 | 3 | 1102 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154 | 46 | 1102
8 | 13 | 4 | 1107 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | 5 | 1107
8 | 13 | 5 | 1129 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | -47 | -39 | 1129
8 | 13 | 6 | 1166 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 57 | 0 | 1 | 0 | -108 | 47 | 1166
8 | 13 | 7 | 1322 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 188 | 0 | 1 | 0 | -182 | 190 | 1322
8 | 13 | 8 | 1538 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 353 | 0 | 1 | 0 | -226 | 303 | 1538
8 | 13 | 9 | 1696 | 550 | 399 | 104 | 0 | 58 | 450 | 0 | 0 | 0 | -386 | 521 | 1696
8 | 13 | 10 | 1779 | 550 | 408 | 104 | 0 | 58 | 530 | 0 | 0 | 0 | -471 | 600 | 1779
8 | 13 | 11 | 1844 | 550 | 416 | 104 | 0 | 58 | 581 | 0 | 0 | 0 | -471 | 606 | 1844
8 | 13 | 12 | 1888 | 550 | 421 | 104 | 0 | 58 | 594 | 0 | 0 | 0 | -471 | 632 | 1888
8 | 13 | 13 | 1915 | 550 | 424 | 110 | 0 | 58 | 566 | 0 | 0 | 0 | -471 | 678 | 1915
8 | 13 | 14 | 1920 | 550 | 425 | 128 | 0 | 58 | 498 | 0 | 0 | 0 | -334 | 595 | 1920
8 | 13 | 15 | 1921 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 384 | 0 | 0 | 0 | 27 | 341 | 1921
8 | 13 | 16 | 1889 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 204 | 0 | 0 | 0 | 342 | 133 | 1889
8 | 13 | 17 | 1862 | 550 | 392 | 213 | 0 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 429 | 149 | 1862
8 | 13 | 18 | 1860 | 550 | 524 | 213 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 452 | 56 | 1860
8 | 13 | 19 | 1820 | 550 | 486 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 67 | 1820
8 | 13 | 20 | 1721 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 154 | 1721
8 | 13 | 21 | 1624 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 324 | 89 | 1624
8 | 13 | 22 | 1517 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 100 | 1517
8 | 13 | 23 | 1407 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 181 | 1407
8 | 14 | 0 | 1251 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 54 | 1251
8 | 14 | 1 | 1148 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 23 | 1148
8 | 14 | 2 | 1127 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | 24 | 1127
8 | 14 | 3 | 1127 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | 38 | 1127
8 | 14 | 4 | 1122 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | 17 | 1122
8 | 14 | 5 | 1143 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | -44 | -31 | 1143
8 | 14 | 6 | 1179 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 89 | 0 | 0 | 0 | -170 | 91 | 1179
8 | 14 | 7 | 1337 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 263 | 0 | 0 | 0 | -267 | 216 | 1337
8 | 14 | 8 | 1577 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 471 | 0 | 0 | 0 | -472 | 471 | 1577
8 | 14 | 9 | 1754 | 550 | 406 | 104 | 0 | 58 | 611 | 0 | 0 | 0 | -471 | 496 | 1754
8 | 14 | 10 | 1838 | 550 | 415 | 104 | 0 | 58 | 677 | 0 | 0 | 0 | -471 | 505 | 1838
8 | 14 | 11 | 1894 | 550 | 422 | 104 | 0 | 58 | 734 | 0 | 0 | 0 | -471 | 497 | 1894
8 | 14 | 12 | 1934 | 550 | 426 | 104 | 0 | 58 | 743 | 0 | 0 | 0 | -471 | 524 | 1934
8 | 14 | 13 | 1951 | 550 | 428 | 110 | 0 | 58 | 701 | 0 | 0 | 0 | -471 | 575 | 1951
8 | 14 | 14 | 1955 | 550 | 428 | 128 | 0 | 58 | 610 | 0 | 0 | 0 | -471 | 652 | 1955
8 | 14 | 15 | 1955 | 550 | 429 | 172 | 0 | 58 | 474 | 0 | 0 | 0 | -29 | 301 | 1955
8 | 14 | 16 | 1973 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 282 | 0 | 0 | 0 | 60 | 421 | 1973
8 | 14 | 17 | 1953 | 550 | 454 | 213 | 0 | 58 | 98 | 0 | 1 | 0 | 438 | 141 | 1953
8 | 14 | 18 | 1900 | 550 | 538 | 213 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 453 | 78 | 1900
8 | 14 | 19 | 1829 | 550 | 497 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 448 | 62 | 1829
8 | 14 | 20 | 1736 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 431 | 94 | 1736
8 | 14 | 21 | 1638 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 433 | -6 | 1638
8 | 14 | 22 | 1522 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364 | -53 | 1522
8 | 14 | 23 | 1412 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 171 | 1412
8 | 15 | 0 | 1252 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 55 | 1252
8 | 15 | 1 | 1160 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 17 | 1160
8 | 15 | 2 | 1125 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | 24 | 1125
8 | 15 | 3 | 1127 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | 45 | 1127
8 | 15 | 4 | 1121 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 23 | 1121
8 | 15 | 5 | 1131 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | -60 | -26 | 1131
8 | 15 | 6 | 1170 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 78 | 0 | 0 | 0 | -177 | 100 | 1170
8 | 15 | 7 | 1316 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 241 | 0 | 0 | 0 | -273 | 223 | 1316
8 | 15 | 8 | 1544 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 432 | 0 | 0 | 0 | -472 | 477 | 1544
8 | 15 | 9 | 1697 | 550 | 399 | 104 | 0 | 58 | 577 | 0 | 0 | 0 | -471 | 480 | 1697
8 | 15 | 10 | 1781 | 550 | 409 | 104 | 0 | 58 | 693 | 0 | 0 | 0 | -471 | 438 | 1781
8 | 15 | 11 | 1843 | 550 | 416 | 104 | 0 | 58 | 727 | 0 | 0 | 0 | -471 | 459 | 1843
8 | 15 | 12 | 1877 | 550 | 420 | 104 | 0 | 58 | 730 | 0 | 0 | 0 | -471 | 486 | 1877
8 | 15 | 13 | 1906 | 550 | 423 | 110 | 0 | 58 | 681 | 0 | 1 | 0 | -471 | 554 | 1906
8 | 15 | 14 | 1923 | 550 | 425 | 128 | 0 | 58 | 587 | 0 | 1 | 0 | -434 | 608 | 1923
8 | 15 | 15 | 1960 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 431 | 0 | 0 | 0 | 27 | 333 | 1960
8 | 15 | 16 | 1911 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 236 | 0 | 0 | 0 | 395 | 70 | 1911
8 | 15 | 17 | 1841 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 81 | 0 | 0 | 0 | 428 | 122 | 1841
8 | 15 | 18 | 1822 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 9 | 0 | 1 | 0 | 429 | 173 | 1822
8 | 15 | 19 | 1794 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 154 | 1794
8 | 15 | 20 | 1706 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 65 | 1706
8 | 15 | 21 | 1613 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 276 | 1613
8 | 15 | 22 | 1501 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 15 | 1501
8 | 15 | 23 | 1402 | 550 | 425 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 111 | 1402
8 | 16 | 0 | 1248 | 550 | 402 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1248
8 | 16 | 1 | 1132 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -67 | 1132
8 | 16 | 2 | 1105 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -87 | 1105
8 | 16 | 3 | 1115 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -61 | 1115
8 | 16 | 4 | 1109 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -58 | 1109
8 | 16 | 5 | 1118 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | -10 | -88 | 1118
8 | 16 | 6 | 1139 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 83 | 0 | 0 | 0 | -93 | -20 | 1139
8 | 16 | 7 | 1276 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 258 | 0 | 0 | 0 | -206 | 99 | 1276
8 | 16 | 8 | 1499 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 463 | 0 | 0 | 0 | -473 | 402 | 1499
8 | 16 | 9 | 1724 | 550 | 402 | 104 | 0 | 58 | 646 | 0 | 0 | 0 | -471 | 435 | 1724
8 | 16 | 10 | 1823 | 550 | 413 | 104 | 0 | 58 | 719 | 0 | 0 | 0 | -471 | 450 | 1823
8 | 16 | 11 | 1881 | 550 | 420 | 104 | 0 | 58 | 720 | 0 | 0 | 0 | -471 | 500 | 1881
8 | 16 | 12 | 1918 | 550 | 424 | 104 | 0 | 58 | 716 | 0 | 1 | 0 | -471 | 536 | 1918
8 | 16 | 13 | 1942 | 550 | 427 | 110 | 0 | 58 | 681 | 0 | 2 | 0 | -471 | 585 | 1942
8 | 16 | 14 | 1952 | 550 | 428 | 128 | 0 | 58 | 623 | 0 | 3 | 0 | -471 | 633 | 1952
8 | 16 | 15 | 1967 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 470 | 0 | 2 | 0 | 27 | 299 | 1967
8 | 16 | 16 | 1971 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 281 | 0 | 2 | 0 | 341 | 137 | 1971
8 | 16 | 17 | 1950 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 101 | 0 | 2 | 0 | 426 | 211 | 1950
8 | 16 | 18 | 1918 | 550 | 540 | 213 | 0 | 58 | 9 | 0 | 3 | 0 | 448 | 97 | 1918
8 | 16 | 19 | 1873 | 550 | 535 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 453 | 60 | 1873
8 | 16 | 20 | 1762 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 392 | 157 | 1762
8 | 16 | 21 | 1662 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 432 | 17 | 1662
8 | 16 | 22 | 1563 | 550 | 499 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 240 | 1563
8 | 16 | 23 | 1462 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 219 | 1462
8 | 17 | 0 | 1307 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 80 | 1307
8 | 17 | 1 | 1198 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | -2 | 1198
8 | 17 | 2 | 1169 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | -32 | 1169
8 | 17 | 3 | 1167 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -25 | -20 | 1167
8 | 17 | 4 | 1157 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | -44 | 1157
8 | 17 | 5 | 1158 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 2 | 0 | -11 | -49 | 1158
8 | 17 | 6 | 1179 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 78 | 0 | 1 | 0 | -207 | 138 | 1179
8 | 17 | 7 | 1291 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 223 | 0 | 1 | 0 | -238 | 180 | 1291
8 | 17 | 8 | 1492 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 415 | 0 | 1 | 0 | -473 | 442 | 1492
8 | 17 | 9 | 1691 | 550 | 398 | 104 | 0 | 58 | 571 | 0 | 1 | 0 | -471 | 480 | 1691
8 | 17 | 10 | 1788 | 550 | 409 | 104 | 0 | 58 | 668 | 0 | 1 | 0 | -471 | 469 | 1788
8 | 17 | 11 | 1866 | 550 | 418 | 104 | 0 | 58 | 723 | 0 | 1 | 0 | -471 | 483 | 1866
8 | 17 | 12 | 1900 | 550 | 422 | 104 | 0 | 58 | 739 | 0 | 1 | 0 | -471 | 497 | 1900
8 | 17 | 13 | 1925 | 550 | 425 | 110 | 0 | 58 | 713 | 0 | 1 | 0 | -471 | 539 | 1925
8 | 17 | 14 | 1917 | 550 | 424 | 128 | 0 | 58 | 610 | 0 | 1 | 0 | -320 | 466 | 1917
8 | 17 | 15 | 1940 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 459 | 0 | 1 | 0 | 27 | 284 | 1940
8 | 17 | 16 | 1958 | 550 | 550 | 213 | 0 | 58 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 1958
8 | 17 | 17 | 1912 | 550 | 651 | 213 | 0 | 58 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 365 | 1912
8 | 17 | 18 | 1895 | 550 | 537 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 2 | 0 | 181 | 348 | 1895
8 | 17 | 19 | 1857 | 550 | 693 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 341 | 1857
8 | 17 | 20 | 1762 | 550 | 604 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 335 | 1762
8 | 17 | 21 | 1652 | 550 | 510 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 319 | 1652
8 | 17 | 22 | 1540 | 550 | 497 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 | 1540
8 | 17 | 23 | 1435 | 550 | 485 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 1435
8 | 18 | 0 | 1271 | 550 | 430 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1271
8 | 18 | 1 | 1171 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | -29 | 1171
8 | 18 | 2 | 1140 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -60 | 1140
8 | 18 | 3 | 1155 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -45 | 1155
8 | 18 | 4 | 1164 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -35 | 1164
8 | 18 | 5 | 1213 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | -15 | 1213
8 | 18 | 6 | 1337 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 87 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66 | 1337
8 | 18 | 7 | 1658 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 270 | 0 | 0 | 0 | 21 | 242 | 1658
8 | 18 | 8 | 2078 | 550 | 468 | 110 | 0 | 58 | 487 | 0 | 0 | 0 | 16 | 389 | 2078
8 | 18 | 9 | 2372 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 656 | 0 | 0 | 0 | 143 | 472 | 2372
8 | 18 | 10 | 2466 | 550 | 394 | 104 | 0 | 58 | 751 | 0 | 0 | 0 | 37 | 572 | 2466
8 | 18 | 11 | 2528 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 787 | 0 | 0 | 0 | 39 | 601 | 2528
8 | 18 | 12 | 2495 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 786 | 0 | 0 | 0 | 38 | 570 | 2495
8 | 18 | 13 | 2600 | 550 | 590 | 110 | 0 | 58 | 748 | 0 | 0 | 0 | 5 | 539 | 2600
8 | 18 | 14 | 2625 | 550 | 742 | 128 | 0 | 58 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 2625
8 | 18 | 15 | 2630 | 550 | 788 | 172 | 0 | 58 | 495 | 0 | 1 | 0 | 250 | 316 | 2630
8 | 18 | 16 | 2605 | 550 | 1224 | 213 | 0 | 58 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 2605
8 | 18 | 17 | 2433 | 550 | 1240 | 213 | 0 | 58 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 2433
8 | 18 | 18 | 2330 | 550 | 1217 | 213 | 0 | 58 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 | 2330
8 | 18 | 19 | 2232 | 550 | 1133 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 2232
8 | 18 | 20 | 2091 | 550 | 983 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 285 | 2091
8 | 18 | 21 | 1964 | 550 | 1005 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 | 1964
8 | 18 | 22 | 1831 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 429 | 188 | 1831
8 | 18 | 23 | 1707 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 431 | 62 | 1707
8 | 19 | 0 | 1534 | 550 | 496 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 134 | 1534
8 | 19 | 1 | 1413 | 550 | 482 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 1413
8 | 19 | 2 | 1368 | 550 | 477 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1368
8 | 19 | 3 | 1359 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1359
8 | 19 | 4 | 1355 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1355
8 | 19 | 5 | 1381 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1381
8 | 19 | 6 | 1481 | 550 | 490 | 172 | 0 | 58 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1481
8 | 19 | 7 | 1761 | 550 | 522 | 128 | 0 | 58 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1761
8 | 19 | 8 | 2149 | 550 | 584 | 110 | 0 | 58 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 2149
8 | 19 | 9 | 2410 | 550 | 596 | 104 | 0 | 58 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 2410
8 | 19 | 10 | 2491 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 746 | 0 | 0 | 0 | 122 | 522 | 2491
8 | 19 | 11 | 2538 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 789 | 0 | 0 | 0 | 82 | 566 | 2538
8 | 19 | 12 | 2483 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 790 | 0 | 1 | 0 | 38 | 553 | 2483
8 | 19 | 13 | 2588 | 550 | 616 | 110 | 0 | 58 | 755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498 | 2588
8 | 19 | 14 | 2595 | 550 | 726 | 128 | 0 | 58 | 659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 2595
8 | 19 | 15 | 2593 | 550 | 970 | 172 | 0 | 58 | 501 | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | 2593
8 | 19 | 16 | 2596 | 550 | 1172 | 213 | 0 | 58 | 297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 304 | 2596
8 | 19 | 17 | 2464 | 550 | 1244 | 213 | 0 | 58 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 294 | 2464
8 | 19 | 18 | 2346 | 550 | 1224 | 213 | 0 | 58 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 2346
8 | 19 | 19 | 2229 | 550 | 1116 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 289 | 2229
8 | 19 | 20 | 2087 | 550 | 975 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 286 | 2087
8 | 19 | 21 | 1966 | 550 | 849 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 291 | 1966
8 | 19 | 22 | 1823 | 550 | 702 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 296 | 1823
8 | 19 | 23 | 1696 | 550 | 568 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 305 | 1696
8 | 20 | 0 | 1517 | 550 | 494 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 1517
8 | 20 | 1 | 1391 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 1391
8 | 20 | 2 | 1363 | 550 | 477 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1363
8 | 20 | 3 | 1354 | 550 | 475 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1354
8 | 20 | 4 | 1354 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1354
8 | 20 | 5 | 1389 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1389
8 | 20 | 6 | 1501 | 550 | 499 | 172 | 0 | 58 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1501
8 | 20 | 7 | 1766 | 550 | 523 | 128 | 0 | 58 | 277 | 0 | 0 | 0 | 119 | 111 | 1766
8 | 20 | 8 | 2165 | 550 | 568 | 110 | 0 | 58 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2165
8 | 20 | 9 | 2429 | 550 | 598 | 104 | 0 | 58 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 2429
8 | 20 | 10 | 2524 | 550 | 609 | 104 | 0 | 58 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 2524
8 | 20 | 11 | 2572 | 550 | 615 | 104 | 0 | 58 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 2572
8 | 20 | 12 | 2534 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 767 | 0 | 0 | 0 | 82 | 584 | 2534
8 | 20 | 13 | 2642 | 550 | 698 | 110 | 0 | 58 | 745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 | 2642
8 | 20 | 14 | 2650 | 550 | 729 | 128 | 0 | 58 | 653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 530 | 2650
8 | 20 | 15 | 2649 | 550 | 1008 | 172 | 0 | 58 | 497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 362 | 2649
8 | 20 | 16 | 2641 | 550 | 1196 | 213 | 0 | 58 | 290 | 0 | 3 | 0 | 0 | 331 | 2641
8 | 20 | 17 | 2483 | 550 | 1246 | 213 | 0 | 58 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 316 | 2483
8 | 20 | 18 | 2376 | 550 | 1244 | 213 | 0 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 | 2376
8 | 20 | 19 | 2268 | 550 | 1147 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 2268
8 | 20 | 20 | 2137 | 550 | 1016 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 2137
8 | 20 | 21 | 2016 | 550 | 901 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 2016
8 | 20 | 22 | 1860 | 550 | 745 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 1860
8 | 20 | 23 | 1732 | 550 | 614 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | 1732
8 | 21 | 0 | 1550 | 550 | 498 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1550
8 | 21 | 1 | 1421 | 550 | 483 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1421
8 | 21 | 2 | 1387 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1387
8 | 21 | 3 | 1376 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1376
8 | 21 | 4 | 1368 | 550 | 477 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1368
8 | 21 | 5 | 1411 | 550 | 482 | 213 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1411
8 | 21 | 6 | 1530 | 550 | 523 | 172 | 0 | 58 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1530
8 | 21 | 7 | 1797 | 550 | 526 | 128 | 0 | 58 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1797
8 | 21 | 8 | 2191 | 550 | 571 | 110 | 0 | 58 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2191
8 | 21 | 9 | 2466 | 550 | 602 | 104 | 0 | 58 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 2466
8 | 21 | 10 | 2554 | 550 | 613 | 104 | 0 | 58 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 2554
8 | 21 | 11 | 2593 | 550 | 617 | 104 | 0 | 58 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 2593
8 | 21 | 12 | 2547 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 782 | 0 | 1 | 0 | 199 | 464 | 2547
8 | 21 | 13 | 2634 | 550 | 735 | 110 | 0 | 58 | 745 | 0 | 2 | 0 | 0 | 434 | 2634
8 | 21 | 14 | 2653 | 550 | 785 | 128 | 0 | 58 | 661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 469 | 2653
8 | 21 | 15 | 2651 | 550 | 1026 | 172 | 0 | 58 | 503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 339 | 2651
8 | 21 | 16 | 2633 | 550 | 1228 | 213 | 0 | 58 | 296 | 0 | 3 | 0 | 0 | 285 | 2633
8 | 21 | 17 | 2488 | 550 | 1289 | 213 | 0 | 58 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 2488
8 | 21 | 18 | 2377 | 550 | 1270 | 213 | 0 | 58 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 2377
8 | 21 | 19 | 2260 | 550 | 1161 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 2260
8 | 21 | 20 | 2122 | 550 | 1024 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 2122
8 | 21 | 21 | 1998 | 550 | 897 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 1998
8 | 21 | 22 | 1862 | 550 | 754 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 284 | 1862
8 | 21 | 23 | 1730 | 550 | 610 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 296 | 1730
8 | 22 | 0 | 1561 | 550 | 499 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 239 | 1561
8 | 22 | 1 | 1430 | 550 | 484 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 1430
8 | 22 | 2 | 1395 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1395
8 | 22 | 3 | 1382 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1382
8 | 22 | 4 | 1377 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1377
8 | 22 | 5 | 1408 | 550 | 482 | 213 | 0 | 58 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 1408
8 | 22 | 6 | 1509 | 550 | 506 | 172 | 0 | 58 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 1509
8 | 22 | 7 | 1783 | 550 | 524 | 128 | 0 | 58 | 269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253 | 1783
8 | 22 | 8 | 2185 | 550 | 570 | 110 | 0 | 58 | 482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414 | 2185
8 | 22 | 9 | 2464 | 550 | 628 | 104 | 0 | 58 | 642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481 | 2464
8 | 22 | 10 | 2552 | 550 | 612 | 104 | 0 | 58 | 737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 | 2552
8 | 22 | 11 | 2594 | 550 | 617 | 104 | 0 | 58 | 778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 486 | 2594
8 | 22 | 12 | 2563 | 550 | 614 | 104 | 0 | 58 | 787 | 0 | 2 | 0 | 0 | 448 | 2563
8 | 22 | 13 | 2662 | 550 | 625 | 110 | 0 | 58 | 742 | 0 | 3 | 0 | 149 | 425 | 2662
8 | 22 | 14 | 2673 | 550 | 872 | 128 | 0 | 58 | 649 | 0 | 5 | 0 | 0 | 411 | 2673
8 | 22 | 15 | 2659 | 550 | 1077 | 172 | 0 | 58 | 486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 312 | 2659
8 | 22 | 16 | 2638 | 550 | 1249 | 213 | 0 | 58 | 283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2638
8 | 22 | 17 | 2476 | 550 | 1277 | 213 | 0 | 58 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 2476
8 | 22 | 18 | 2363 | 550 | 1252 | 213 | 0 | 58 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 2363
8 | 22 | 19 | 2242 | 550 | 1138 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 2242
8 | 22 | 20 | 2111 | 550 | 1008 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | 2111
8 | 22 | 21 | 1986 | 550 | 880 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 1986
8 | 22 | 22 | 1858 | 550 | 754 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 1858
8 | 22 | 23 | 1730 | 550 | 620 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | 1730
8 | 23 | 0 | 1562 | 550 | 499 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 238 | 1562
8 | 23 | 1 | 1430 | 550 | 484 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 1430
8 | 23 | 2 | 1386 | 550 | 479 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 1386
8 | 23 | 3 | 1375 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 1375
8 | 23 | 4 | 1347 | 550 | 475 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1347
8 | 23 | 5 | 1345 | 550 | 474 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1345
8 | 23 | 6 | 1372 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 61 | 0 | 1 | 0 | 37 | 104 | 1372
8 | 23 | 7 | 1525 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 193 | 0 | 1 | 0 | 19 | 187 | 1525
8 | 23 | 8 | 1782 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 360 | 0 | 0 | 0 | 24 | 291 | 1782
8 | 23 | 9 | 1994 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 419 | 0 | 0 | 0 | 28 | 446 | 1994
8 | 23 | 10 | 2019 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 387 | 0 | 0 | 0 | 28 | 503 | 2019
8 | 23 | 11 | 2043 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 427 | 0 | 0 | 0 | 29 | 486 | 2043
8 | 23 | 12 | 2054 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 496 | 0 | 0 | 0 | 29 | 428 | 2054
8 | 23 | 13 | 2108 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 519 | 0 | 0 | 0 | 30 | 452 | 2108
8 | 23 | 14 | 2117 | 550 | 410 | 128 | 0 | 58 | 468 | 0 | 0 | 0 | 30 | 473 | 2117
8 | 23 | 15 | 2147 | 550 | 567 | 172 | 0 | 58 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2147
8 | 23 | 16 | 2165 | 550 | 796 | 213 | 0 | 58 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 2165
8 | 23 | 17 | 2109 | 550 | 916 | 213 | 0 | 58 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 2109
8 | 23 | 18 | 2083 | 550 | 965 | 213 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 2083
8 | 23 | 19 | 2036 | 550 | 907 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 2036
8 | 23 | 20 | 1943 | 550 | 825 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1943
8 | 23 | 21 | 1846 | 550 | 724 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1846
8 | 23 | 22 | 1742 | 550 | 606 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1742
8 | 23 | 23 | 1642 | 550 | 508 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1642
8 | 24 | 0 | 1483 | 550 | 490 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1483
8 | 24 | 1 | 1361 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1361
8 | 24 | 2 | 1325 | 550 | 472 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1325
8 | 24 | 3 | 1323 | 550 | 472 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1323
8 | 24 | 4 | 1301 | 550 | 469 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1301
8 | 24 | 5 | 1305 | 550 | 470 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1305
8 | 24 | 6 | 1316 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69 | 1316
8 | 24 | 7 | 1438 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 202 | 0 | 0 | 0 | -62 | 173 | 1438
8 | 24 | 8 | 1644 | 550 | 393 | 110 | 0 | 58 | 363 | 0 | 0 | 0 | -46 | 216 | 1644
8 | 24 | 9 | 1825 | 550 | 414 | 104 | 0 | 58 | 486 | 0 | 0 | 0 | -235 | 448 | 1825
8 | 24 | 10 | 1926 | 550 | 425 | 104 | 0 | 58 | 599 | 0 | 0 | 0 | -405 | 595 | 1926
8 | 24 | 11 | 2001 | 550 | 434 | 104 | 0 | 58 | 634 | 0 | 0 | 0 | -397 | 618 | 2001
8 | 24 | 12 | 2041 | 550 | 438 | 104 | 0 | 58 | 666 | 0 | 0 | 0 | -368 | 593 | 2041
8 | 24 | 13 | 2088 | 550 | 444 | 110 | 0 | 58 | 658 | 0 | 0 | 0 | -298 | 566 | 2088
8 | 24 | 14 | 2093 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 573 | 0 | 0 | 0 | 30 | 365 | 2093
8 | 24 | 15 | 2121 | 550 | 570 | 172 | 0 | 58 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 2121
8 | 24 | 16 | 2107 | 550 | 721 | 213 | 0 | 58 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | 2107
8 | 24 | 17 | 2096 | 550 | 897 | 213 | 0 | 58 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 2096
8 | 24 | 18 | 2102 | 550 | 977 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 2102
8 | 24 | 19 | 2044 | 550 | 924 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 2044
8 | 24 | 20 | 1943 | 550 | 821 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 1943
8 | 24 | 21 | 1831 | 550 | 707 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1831
8 | 24 | 22 | 1700 | 550 | 566 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1700
8 | 24 | 23 | 1587 | 550 | 502 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1587
8 | 25 | 0 | 1428 | 550 | 484 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1428
8 | 25 | 1 | 1311 | 550 | 471 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1311
8 | 25 | 2 | 1281 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1281
8 | 25 | 3 | 1280 | 550 | 445 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1280
8 | 25 | 4 | 1282 | 550 | 447 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1282
8 | 25 | 5 | 1335 | 550 | 473 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1335
8 | 25 | 6 | 1482 | 550 | 504 | 172 | 0 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1482
8 | 25 | 7 | 1794 | 550 | 526 | 128 | 0 | 58 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1794
8 | 25 | 8 | 2209 | 550 | 750 | 110 | 0 | 58 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 2209
8 | 25 | 9 | 2485 | 550 | 894 | 104 | 0 | 58 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 2485
8 | 25 | 10 | 2553 | 550 | 857 | 104 | 0 | 58 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 2553
8 | 25 | 11 | 2611 | 550 | 795 | 104 | 0 | 58 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 2611
8 | 25 | 12 | 2584 | 550 | 674 | 104 | 0 | 58 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 2584
8 | 25 | 13 | 2714 | 550 | 960 | 110 | 0 | 58 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 2714
8 | 25 | 14 | 2733 | 550 | 1086 | 128 | 0 | 58 | 562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 | 2733
8 | 25 | 15 | 2718 | 550 | 1308 | 172 | 0 | 58 | 328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 2718
8 | 25 | 16 | 2608 | 550 | 1355 | 213 | 0 | 58 | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2608
8 | 25 | 17 | 2427 | 550 | 1283 | 213 | 0 | 58 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 275 | 2427
8 | 25 | 18 | 2356 | 550 | 1254 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 275 | 2356
8 | 25 | 19 | 2253 | 550 | 1152 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 276 | 2253
8 | 25 | 20 | 2125 | 550 | 1020 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2125
8 | 25 | 21 | 2005 | 550 | 896 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 284 | 2005
8 | 25 | 22 | 1868 | 550 | 761 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 282 | 1868
8 | 25 | 23 | 1725 | 550 | 620 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 1725
8 | 26 | 0 | 1565 | 550 | 500 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 241 | 1565
8 | 26 | 1 | 1440 | 550 | 485 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132 | 1440
8 | 26 | 2 | 1399 | 550 | 481 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 1399
8 | 26 | 3 | 1399 | 550 | 481 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 1399
8 | 26 | 4 | 1389 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1389
8 | 26 | 5 | 1427 | 550 | 484 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 1427
8 | 26 | 6 | 1541 | 550 | 497 | 172 | 0 | 58 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 1541
8 | 26 | 7 | 1817 | 550 | 528 | 128 | 0 | 58 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | 1817
8 | 26 | 8 | 2184 | 550 | 733 | 110 | 0 | 58 | 393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339 | 2184
8 | 26 | 9 | 2444 | 550 | 858 | 104 | 0 | 58 | 527 | 0 | 2 | 0 | 0 | 345 | 2444
8 | 26 | 10 | 2513 | 550 | 730 | 104 | 0 | 58 | 603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 466 | 2513
8 | 26 | 11 | 2580 | 550 | 687 | 104 | 0 | 58 | 681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 498 | 2580
8 | 26 | 12 | 2527 | 550 | 638 | 104 | 0 | 58 | 711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 464 | 2527
8 | 26 | 13 | 2636 | 550 | 754 | 110 | 0 | 58 | 709 | 0 | 4 | 0 | 0 | 451 | 2636
8 | 26 | 14 | 2650 | 550 | 905 | 128 | 0 | 58 | 627 | 0 | 4 | 0 | 0 | 378 | 2650
8 | 26 | 15 | 2618 | 550 | 1060 | 172 | 0 | 58 | 471 | 0 | 5 | 0 | 0 | 302 | 2618
8 | 26 | 16 | 2585 | 550 | 752 | 213 | 0 | 58 | 275 | 0 | 5 | 0 | 453 | 279 | 2585
8 | 26 | 17 | 2427 | 550 | 1169 | 213 | 0 | 58 | 85 | 0 | 5 | 0 | 69 | 278 | 2427
8 | 26 | 18 | 2322 | 550 | 1213 | 213 | 0 | 58 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 2322
8 | 26 | 19 | 2216 | 550 | 1108 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2216
8 | 26 | 20 | 2073 | 550 | 962 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 283 | 2073
8 | 26 | 21 | 1948 | 550 | 838 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | 1948
8 | 26 | 22 | 1819 | 550 | 695 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 299 | 1819
8 | 26 | 23 | 1693 | 550 | 567 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 302 | 1693
8 | 27 | 0 | 1521 | 550 | 495 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 203 | 1521
8 | 27 | 1 | 1397 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1397
8 | 27 | 2 | 1362 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 1362
8 | 27 | 3 | 1358 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1358
8 | 27 | 4 | 1358 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1358
8 | 27 | 5 | 1405 | 550 | 481 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1405
8 | 27 | 6 | 1492 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 70 | 0 | 1 | 0 | 119 | 133 | 1492
8 | 27 | 7 | 1755 | 550 | 521 | 128 | 0 | 58 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1755
8 | 27 | 8 | 2194 | 550 | 571 | 110 | 0 | 58 | 396 | 0 | 1 | 0 | 195 | 313 | 2194
8 | 27 | 9 | 2406 | 550 | 895 | 104 | 0 | 58 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 2406
8 | 27 | 10 | 2499 | 550 | 880 | 104 | 0 | 58 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2499
8 | 27 | 11 | 2535 | 550 | 825 | 104 | 0 | 58 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 2535
8 | 27 | 12 | 2493 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 661 | 0 | 1 | 0 | 299 | 431 | 2493
8 | 27 | 13 | 2601 | 550 | 909 | 110 | 0 | 58 | 598 | 0 | 2 | 0 | 0 | 374 | 2601
8 | 27 | 14 | 2633 | 550 | 1016 | 128 | 0 | 58 | 505 | 0 | 2 | 0 | 0 | 374 | 2633
8 | 27 | 15 | 2580 | 550 | 1112 | 172 | 0 | 58 | 334 | 0 | 2 | 0 | 0 | 352 | 2580
8 | 27 | 16 | 2484 | 550 | 1176 | 213 | 0 | 58 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322 | 2484
8 | 27 | 17 | 2312 | 550 | 1140 | 213 | 0 | 58 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 2312
8 | 27 | 18 | 2248 | 550 | 1121 | 213 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2248
8 | 27 | 19 | 2154 | 550 | 1030 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 | 2154
8 | 27 | 20 | 2031 | 550 | 911 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 2031
8 | 27 | 21 | 1916 | 550 | 793 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1916
8 | 27 | 22 | 1791 | 550 | 669 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1791
8 | 27 | 23 | 1672 | 550 | 549 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1672
8 | 28 | 0 | 1496 | 550 | 492 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1496
8 | 28 | 1 | 1380 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1380
8 | 28 | 2 | 1340 | 550 | 474 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1340
8 | 28 | 3 | 1339 | 550 | 474 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1339
8 | 28 | 4 | 1332 | 550 | 473 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1332
8 | 28 | 5 | 1373 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1373
8 | 28 | 6 | 1467 | 550 | 488 | 172 | 0 | 58 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1467
8 | 28 | 7 | 1729 | 550 | 518 | 128 | 0 | 58 | 243 | 0 | 0 | 0 | 67 | 165 | 1729
8 | 28 | 8 | 2116 | 550 | 562 | 110 | 0 | 58 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 2116
8 | 28 | 9 | 2363 | 550 | 591 | 104 | 0 | 58 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 2363
8 | 28 | 10 | 2448 | 550 | 600 | 104 | 0 | 58 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 2448
8 | 28 | 11 | 2503 | 550 | 657 | 104 | 0 | 58 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 2503
8 | 28 | 12 | 2454 | 550 | 601 | 104 | 0 | 58 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 2454
8 | 28 | 13 | 2529 | 550 | 617 | 110 | 0 | 58 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 2529
8 | 28 | 14 | 2600 | 550 | 769 | 128 | 0 | 58 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2600
8 | 28 | 15 | 2612 | 550 | 1030 | 172 | 0 | 58 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 2612
8 | 28 | 16 | 2605 | 550 | 1216 | 213 | 0 | 58 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 2605
8 | 28 | 17 | 2463 | 550 | 1269 | 213 | 0 | 58 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 2463
8 | 28 | 18 | 2355 | 550 | 1233 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | 2355
8 | 28 | 19 | 2233 | 550 | 1114 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 2233
8 | 28 | 20 | 2090 | 550 | 969 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 2090
8 | 28 | 21 | 1965 | 550 | 843 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 | 1965
8 | 28 | 22 | 1823 | 550 | 695 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 305 | 1823
8 | 28 | 23 | 1698 | 550 | 569 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 306 | 1698
8 | 29 | 0 | 1524 | 550 | 495 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 206 | 1524
8 | 29 | 1 | 1408 | 550 | 482 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 1408
8 | 29 | 2 | 1375 | 550 | 478 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 1375
8 | 29 | 3 | 1370 | 550 | 477 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1370
8 | 29 | 4 | 1360 | 550 | 476 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1360
8 | 29 | 5 | 1392 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1392
8 | 29 | 6 | 1500 | 550 | 492 | 172 | 0 | 58 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 1500
8 | 29 | 7 | 1764 | 550 | 522 | 128 | 0 | 58 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1764
8 | 29 | 8 | 2143 | 550 | 566 | 110 | 0 | 58 | 421 | 0 | 0 | 0 | 15 | 423 | 2143
8 | 29 | 9 | 2397 | 550 | 625 | 104 | 0 | 58 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 2397
8 | 29 | 10 | 2477 | 550 | 604 | 104 | 0 | 58 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 2477
8 | 29 | 11 | 2532 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 706 | 0 | 0 | 0 | 227 | 498 | 2532
8 | 29 | 12 | 2499 | 550 | 389 | 104 | 0 | 58 | 723 | 0 | 1 | 0 | 126 | 548 | 2499
8 | 29 | 13 | 2605 | 550 | 647 | 110 | 0 | 58 | 692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 547 | 2605
8 | 29 | 14 | 2639 | 550 | 805 | 128 | 0 | 58 | 606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 491 | 2639
8 | 29 | 15 | 2639 | 550 | 1071 | 172 | 0 | 58 | 456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331 | 2639
8 | 29 | 16 | 2617 | 550 | 1227 | 213 | 0 | 58 | 262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 2617
8 | 29 | 17 | 2450 | 550 | 1254 | 213 | 0 | 58 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 2450
8 | 29 | 18 | 2332 | 550 | 1213 | 213 | 0 | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 2332
8 | 29 | 19 | 2221 | 550 | 1098 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 2221
8 | 29 | 20 | 2082 | 550 | 952 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 307 | 2082
8 | 29 | 21 | 1961 | 550 | 831 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 306 | 1961
8 | 29 | 22 | 1808 | 550 | 674 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 310 | 1808
8 | 29 | 23 | 1695 | 550 | 559 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 312 | 1695
8 | 30 | 0 | 1523 | 550 | 495 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 1523
8 | 30 | 1 | 1395 | 550 | 480 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1395
8 | 30 | 2 | 1350 | 550 | 475 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1350
8 | 30 | 3 | 1333 | 550 | 473 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1333
8 | 30 | 4 | 1321 | 550 | 472 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1321
8 | 30 | 5 | 1315 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 62 | 1315
8 | 30 | 6 | 1337 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 78 | 1337
8 | 30 | 7 | 1505 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 253 | 0 | 0 | 0 | -18 | 145 | 1505
8 | 30 | 8 | 1764 | 550 | 407 | 110 | 0 | 58 | 458 | 0 | 0 | 0 | -85 | 266 | 1764
8 | 30 | 9 | 1998 | 550 | 433 | 104 | 0 | 58 | 631 | 0 | 0 | 0 | -185 | 407 | 1998
8 | 30 | 10 | 2107 | 550 | 446 | 104 | 0 | 58 | 719 | 0 | 0 | 0 | -393 | 623 | 2107
8 | 30 | 11 | 2163 | 550 | 452 | 104 | 0 | 58 | 755 | 0 | 0 | 0 | -471 | 715 | 2163
8 | 30 | 12 | 2185 | 550 | 455 | 104 | 0 | 58 | 766 | 0 | 0 | 0 | -471 | 723 | 2185
8 | 30 | 13 | 2229 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 739 | 0 | 1 | 0 | 33 | 349 | 2229
8 | 30 | 14 | 2247 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 637 | 0 | 1 | 0 | 33 | 451 | 2247
8 | 30 | 15 | 2244 | 550 | 577 | 172 | 0 | 58 | 467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419 | 2244
8 | 30 | 16 | 2243 | 550 | 477 | 213 | 0 | 58 | 262 | 0 | 1 | 0 | 353 | 329 | 2243
8 | 30 | 17 | 2181 | 550 | 967 | 213 | 0 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 2181
8 | 30 | 18 | 2151 | 550 | 1027 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2151
8 | 30 | 19 | 2081 | 550 | 943 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | 2081
8 | 30 | 20 | 1972 | 550 | 838 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1972
8 | 30 | 21 | 1850 | 550 | 719 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1850
8 | 30 | 22 | 1725 | 550 | 589 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1725
8 | 30 | 23 | 1611 | 550 | 505 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1611
8 | 31 | 0 | 1443 | 550 | 486 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1443
8 | 31 | 1 | 1310 | 550 | 470 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1310
8 | 31 | 2 | 1271 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 1271
8 | 31 | 3 | 1262 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 1262
8 | 31 | 4 | 1239 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1239
8 | 31 | 5 | 1224 | 550 | 389 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2 | 1224
8 | 31 | 6 | 1242 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 75 | 0 | 0 | 0 | -13 | 11 | 1242
8 | 31 | 7 | 1360 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 263 | 0 | 0 | 0 | -236 | 208 | 1360
8 | 31 | 8 | 1568 | 550 | 389 | 110 | 0 | 58 | 481 | 0 | 0 | 0 | -453 | 433 | 1568
8 | 31 | 9 | 1783 | 550 | 409 | 104 | 0 | 58 | 660 | 0 | 0 | 0 | -471 | 473 | 1783
8 | 31 | 10 | 1926 | 550 | 425 | 104 | 0 | 58 | 762 | 0 | 0 | 0 | -471 | 498 | 1926
8 | 31 | 11 | 2014 | 550 | 435 | 104 | 0 | 58 | 800 | 0 | 0 | 0 | -471 | 538 | 2014
8 | 31 | 12 | 2076 | 550 | 442 | 104 | 0 | 58 | 792 | 0 | 1 | 0 | -471 | 600 | 2076
8 | 31 | 13 | 2114 | 550 | 447 | 110 | 0 | 58 | 737 | 0 | 1 | 0 | -309 | 520 | 2114
8 | 31 | 14 | 2126 | 550 | 389 | 128 | 0 | 58 | 624 | 0 | 1 | 0 | 31 | 345 | 2126
8 | 31 | 15 | 2133 | 550 | 389 | 172 | 0 | 58 | 460 | 0 | 1 | 0 | 130 | 373 | 2133
8 | 31 | 16 | 2151 | 550 | 732 | 213 | 0 | 58 | 259 | 0 | 2 | 0 | 0 | 337 | 2151
8 | 31 | 17 | 2140 | 550 | 931 | 213 | 0 | 58 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 311 | 2140
8 | 31 | 18 | 2114 | 550 | 538 | 213 | 0 | 58 | 3 | 0 | 2 | 0 | 449 | 301 | 2114
8 | 31 | 19 | 2058 | 550 | 926 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 308 | 2058
8 | 31 | 20 | 1947 | 550 | 814 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 309 | 1947
8 | 31 | 21 | 1829 | 550 | 675 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 330 | 1829
8 | 31 | 22 | 1699 | 550 | 537 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 338 | 1699
8 | 31 | 23 | 1574 | 550 | 501 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 248 | 1574
9 | 1 | 0 | 1346 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1346
9 | 1 | 1 | 1249 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 32 | 1249
9 | 1 | 2 | 1221 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 14 | 1221
9 | 1 | 3 | 1226 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 20 | 1226
9 | 1 | 4 | 1232 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 19 | 1232
9 | 1 | 5 | 1275 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 75 | 7 | 1275
9 | 1 | 6 | 1395 | 550 | 480 | 156 | 0 | 58 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1395
9 | 1 | 7 | 1646 | 550 | 512 | 114 | 0 | 58 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1646
9 | 1 | 8 | 2004 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 494 | 0 | 1 | 0 | 54 | 361 | 2004
9 | 1 | 9 | 2246 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 666 | 0 | 1 | 0 | 33 | 457 | 2246
9 | 1 | 10 | 2331 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 768 | 0 | 1 | 0 | 35 | 438 | 2331
9 | 1 | 11 | 2380 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 808 | 0 | 2 | 0 | 36 | 445 | 2380
9 | 1 | 12 | 2341 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 815 | 0 | 2 | 0 | 35 | 400 | 2341
9 | 1 | 13 | 2428 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 777 | 0 | 2 | 0 | 61 | 494 | 2428
9 | 1 | 14 | 2424 | 550 | 598 | 114 | 0 | 58 | 664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 438 | 2424
9 | 1 | 15 | 2407 | 550 | 705 | 156 | 0 | 58 | 479 | 0 | 2 | 0 | 0 | 457 | 2407
9 | 1 | 16 | 2393 | 550 | 1010 | 193 | 0 | 58 | 254 | 0 | 4 | 0 | 0 | 324 | 2393
9 | 1 | 17 | 2279 | 550 | 1123 | 193 | 0 | 58 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 2279
9 | 1 | 18 | 2188 | 550 | 1101 | 193 | 0 | 58 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2188
9 | 1 | 19 | 2074 | 550 | 987 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2074
9 | 1 | 20 | 1957 | 550 | 867 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 283 | 1957
9 | 1 | 21 | 1845 | 550 | 749 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 287 | 1845
9 | 1 | 22 | 1726 | 550 | 632 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 287 | 1726
9 | 1 | 23 | 1614 | 550 | 515 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 294 | 1614
9 | 2 | 0 | 1461 | 550 | 488 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 168 | 1461
9 | 2 | 1 | 1364 | 550 | 477 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 10 | 1364
9 | 2 | 2 | 1329 | 550 | 473 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1329
9 | 2 | 3 | 1325 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1325
9 | 2 | 4 | 1317 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1317
9 | 2 | 5 | 1351 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1351
9 | 2 | 6 | 1450 | 550 | 486 | 156 | 0 | 58 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 1450
9 | 2 | 7 | 1683 | 550 | 513 | 114 | 0 | 58 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1683
9 | 2 | 8 | 2021 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 495 | 0 | 1 | 0 | 29 | 402 | 2021
9 | 2 | 9 | 2247 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 675 | 0 | 1 | 0 | 33 | 449 | 2247
9 | 2 | 10 | 2323 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 786 | 0 | 1 | 0 | 35 | 412 | 2323
9 | 2 | 11 | 2368 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 833 | 0 | 1 | 0 | 35 | 410 | 2368
9 | 2 | 12 | 2316 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 821 | 0 | 1 | 0 | 34 | 371 | 2316
9 | 2 | 13 | 2396 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 782 | 0 | 1 | 0 | 36 | 483 | 2396
9 | 2 | 14 | 2400 | 550 | 595 | 114 | 0 | 58 | 669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413 | 2400
9 | 2 | 15 | 2398 | 550 | 834 | 156 | 0 | 58 | 477 | 0 | 2 | 0 | 0 | 321 | 2398
9 | 2 | 16 | 2395 | 550 | 1032 | 193 | 0 | 58 | 250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 | 2395
9 | 2 | 17 | 2266 | 550 | 1103 | 193 | 0 | 58 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 291 | 2266
9 | 2 | 18 | 2168 | 550 | 1070 | 193 | 0 | 58 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 292 | 2168
9 | 2 | 19 | 2048 | 550 | 958 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 286 | 2048
9 | 2 | 20 | 1939 | 550 | 853 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 283 | 1939
9 | 2 | 21 | 1836 | 550 | 746 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 287 | 1836
9 | 2 | 22 | 1714 | 550 | 620 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 1714
9 | 2 | 23 | 1604 | 550 | 504 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 1604
9 | 3 | 0 | 1455 | 550 | 487 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 | 1455
9 | 3 | 1 | 1350 | 550 | 549 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350
9 | 3 | 2 | 1319 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1319
9 | 3 | 3 | 1315 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1315
9 | 3 | 4 | 1310 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1310
9 | 3 | 5 | 1343 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | -1 | 1343
9 | 3 | 6 | 1435 | 550 | 485 | 156 | 0 | 58 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1435
9 | 3 | 7 | 1677 | 550 | 512 | 114 | 0 | 58 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1677
9 | 3 | 8 | 2023 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 480 | 0 | 0 | 0 | 29 | 420 | 2023
9 | 3 | 9 | 2233 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 620 | 0 | 0 | 0 | 33 | 491 | 2233
9 | 3 | 10 | 2311 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 691 | 0 | 0 | 0 | 34 | 497 | 2311
9 | 3 | 11 | 2346 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 682 | 0 | 0 | 0 | 35 | 540 | 2346
9 | 3 | 12 | 2283 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 572 | 0 | 0 | 0 | 55 | 567 | 2283
9 | 3 | 13 | 2324 | 550 | 586 | 97 | 0 | 58 | 476 | 0 | 0 | 0 | 91 | 466 | 2324
9 | 3 | 14 | 2365 | 550 | 755 | 114 | 0 | 58 | 465 | 0 | 2 | 0 | 0 | 421 | 2365
9 | 3 | 15 | 2331 | 550 | 917 | 156 | 0 | 58 | 306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 342 | 2331
9 | 3 | 16 | 2287 | 550 | 1020 | 193 | 0 | 58 | 142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 321 | 2287
9 | 3 | 17 | 2170 | 550 | 1014 | 193 | 0 | 58 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 311 | 2170
9 | 3 | 18 | 2103 | 550 | 990 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 307 | 2103
9 | 3 | 19 | 2001 | 550 | 885 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 312 | 2001
9 | 3 | 20 | 1892 | 550 | 537 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 247 | 302 | 1892
9 | 3 | 21 | 1788 | 550 | 678 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 305 | 1788
9 | 3 | 22 | 1681 | 550 | 567 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 310 | 1681
9 | 3 | 23 | 1577 | 550 | 608 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 166 | 0 | 1577
9 | 4 | 0 | 1436 | 550 | 485 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1436
9 | 4 | 1 | 1346 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1346
9 | 4 | 2 | 1317 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1317
9 | 4 | 3 | 1321 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1321
9 | 4 | 4 | 1316 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1316
9 | 4 | 5 | 1349 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1349
9 | 4 | 6 | 1444 | 550 | 486 | 156 | 0 | 58 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | 1444
9 | 4 | 7 | 1636 | 550 | 508 | 114 | 0 | 58 | 124 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1636
9 | 4 | 8 | 1915 | 550 | 597 | 97 | 0 | 58 | 225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 383 | 1915
9 | 4 | 9 | 2085 | 550 | 703 | 92 | 0 | 58 | 284 | 0 | 3 | 0 | 0 | 395 | 2085
9 | 4 | 10 | 2123 | 550 | 653 | 92 | 0 | 58 | 370 | 0 | 2 | 0 | 0 | 398 | 2123
9 | 4 | 11 | 2153 | 550 | 682 | 92 | 0 | 58 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0 | 367 | 2153
9 | 4 | 12 | 2085 | 550 | 680 | 92 | 0 | 58 | 345 | 0 | 3 | 0 | 0 | 357 | 2085
9 | 4 | 13 | 2160 | 550 | 842 | 97 | 0 | 58 | 281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 330 | 2160
9 | 4 | 14 | 2167 | 550 | 881 | 114 | 0 | 58 | 240 | 0 | 3 | 0 | 0 | 321 | 2167
9 | 4 | 15 | 2151 | 550 | 910 | 156 | 0 | 58 | 160 | 0 | 3 | 0 | 0 | 314 | 2151
9 | 4 | 16 | 2141 | 550 | 952 | 193 | 0 | 58 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 309 | 2141
9 | 4 | 17 | 2056 | 550 | 920 | 193 | 0 | 58 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 317 | 2056
9 | 4 | 18 | 1990 | 550 | 874 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 311 | 1990
9 | 4 | 19 | 1871 | 550 | 756 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 310 | 1871
9 | 4 | 20 | 1756 | 550 | 639 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 310 | 1756
9 | 4 | 21 | 1649 | 550 | 536 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 306 | 1649
9 | 4 | 22 | 1551 | 550 | 498 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 243 | 1551
9 | 4 | 23 | 1464 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 125 | 138 | 1464
9 | 5 | 0 | 1339 | 550 | 474 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 1339
9 | 5 | 1 | 1255 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 32 | 1255
9 | 5 | 2 | 1243 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 25 | 1243
9 | 5 | 3 | 1253 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 36 | 1253
9 | 5 | 4 | 1259 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | 25 | 1259
9 | 5 | 5 | 1293 | 550 | 468 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1293
9 | 5 | 6 | 1382 | 550 | 479 | 156 | 0 | 58 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 1382
9 | 5 | 7 | 1583 | 550 | 502 | 114 | 0 | 58 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 1583
9 | 5 | 8 | 1825 | 550 | 608 | 97 | 0 | 58 | 132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 377 | 1825
9 | 5 | 9 | 1973 | 550 | 546 | 92 | 0 | 58 | 221 | 0 | 4 | 0 | 0 | 502 | 1973
9 | 5 | 10 | 1991 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 321 | 0 | 4 | 0 | 113 | 464 | 1991
9 | 5 | 11 | 2034 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 393 | 0 | 6 | 0 | 81 | 465 | 2034
9 | 5 | 12 | 2008 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 441 | 0 | 7 | 0 | 28 | 443 | 2008
9 | 5 | 13 | 2055 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 450 | 0 | 4 | 0 | 29 | 478 | 2055
9 | 5 | 14 | 2092 | 550 | 560 | 114 | 0 | 58 | 450 | 0 | 6 | 0 | 0 | 354 | 2092
9 | 5 | 15 | 2096 | 550 | 621 | 156 | 0 | 58 | 328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 378 | 2096
9 | 5 | 16 | 2075 | 550 | 732 | 193 | 0 | 58 | 186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 352 | 2075
9 | 5 | 17 | 1957 | 550 | 771 | 193 | 0 | 58 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 339 | 1957
9 | 5 | 18 | 1890 | 550 | 766 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 320 | 1890
9 | 5 | 19 | 1810 | 550 | 679 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 327 | 1810
9 | 5 | 20 | 1711 | 550 | 580 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 327 | 1711
9 | 5 | 21 | 1616 | 550 | 505 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 306 | 1616
9 | 5 | 22 | 1523 | 550 | 495 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 1523
9 | 5 | 23 | 1442 | 550 | 486 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 152 | 1442
9 | 6 | 0 | 1315 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1315
9 | 6 | 1 | 1224 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 18 | 1224
9 | 6 | 2 | 1195 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -10 | 1195
9 | 6 | 3 | 1195 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -11 | 1195
9 | 6 | 4 | 1183 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -23 | 1183
9 | 6 | 5 | 1177 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | -31 | 1177
9 | 6 | 6 | 1176 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 69 | 0 | 6 | 0 | -12 | -40 | 1176
9 | 6 | 7 | 1261 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 265 | 0 | 4 | 0 | -211 | 92 | 1261
9 | 6 | 8 | 1435 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 497 | 0 | 3 | 0 | -474 | 315 | 1435
9 | 6 | 9 | 1580 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 675 | 0 | 3 | 0 | -472 | 285 | 1580
9 | 6 | 10 | 1652 | 550 | 394 | 92 | 0 | 58 | 784 | 0 | 3 | 0 | -471 | 242 | 1652
9 | 6 | 11 | 1706 | 550 | 400 | 92 | 0 | 58 | 843 | 0 | 2 | 0 | -471 | 232 | 1706
9 | 6 | 12 | 1721 | 550 | 402 | 92 | 0 | 58 | 834 | 0 | 1 | 0 | -471 | 255 | 1721
9 | 6 | 13 | 1764 | 550 | 407 | 97 | 0 | 58 | 780 | 0 | 0 | 0 | -471 | 343 | 1764
9 | 6 | 14 | 1781 | 550 | 409 | 114 | 0 | 58 | 657 | 0 | 0 | 0 | -471 | 464 | 1781
9 | 6 | 15 | 1783 | 550 | 409 | 156 | 0 | 58 | 462 | 0 | 0 | 0 | -116 | 264 | 1783
9 | 6 | 16 | 1788 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 239 | 0 | 0 | 0 | 194 | 165 | 1788
9 | 6 | 17 | 1755 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 61 | 0 | 1 | 0 | 430 | 73 | 1755
9 | 6 | 18 | 1735 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 431 | 112 | 1735
9 | 6 | 19 | 1683 | 550 | 593 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 148 | 1683
9 | 6 | 20 | 1595 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 37 | 1595
9 | 6 | 21 | 1506 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 204 | 1506
9 | 6 | 22 | 1419 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 1419
9 | 6 | 23 | 1335 | 550 | 473 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1335
9 | 7 | 0 | 1220 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1220
9 | 7 | 1 | 1137 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -65 | 1137
9 | 7 | 2 | 1117 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -63 | 1117
9 | 7 | 3 | 1124 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -55 | 1124
9 | 7 | 4 | 1121 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -58 | 1121
9 | 7 | 5 | 1124 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | -56 | 1124
9 | 7 | 6 | 1122 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | -128 | 34 | 1122
9 | 7 | 7 | 1202 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 243 | 0 | 0 | 0 | -265 | 113 | 1202
9 | 7 | 8 | 1351 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 452 | 0 | 0 | 0 | -476 | 281 | 1351
9 | 7 | 9 | 1517 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 597 | 0 | 0 | 0 | -473 | 304 | 1517
9 | 7 | 10 | 1602 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 699 | 0 | 0 | 0 | -471 | 285 | 1602
9 | 7 | 11 | 1675 | 550 | 396 | 92 | 0 | 58 | 758 | 0 | 0 | 0 | -471 | 292 | 1675
9 | 7 | 12 | 1724 | 550 | 402 | 92 | 0 | 58 | 745 | 0 | 0 | 0 | -471 | 348 | 1724
9 | 7 | 13 | 1748 | 550 | 405 | 97 | 0 | 58 | 696 | 0 | 0 | 0 | -471 | 413 | 1748
9 | 7 | 14 | 1767 | 550 | 407 | 114 | 0 | 58 | 609 | 0 | 0 | 0 | -471 | 500 | 1767
9 | 7 | 15 | 1779 | 550 | 408 | 156 | 0 | 58 | 435 | 0 | 0 | 0 | -20 | 192 | 1779
9 | 7 | 16 | 1793 | 550 | 526 | 193 | 0 | 58 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1793
9 | 7 | 17 | 1815 | 550 | 595 | 193 | 0 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1815
9 | 7 | 18 | 1817 | 550 | 666 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 | 1817
9 | 7 | 19 | 1770 | 550 | 629 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1770
9 | 7 | 20 | 1696 | 550 | 574 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1696
9 | 7 | 21 | 1614 | 550 | 505 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1614
9 | 7 | 22 | 1515 | 550 | 494 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1515
9 | 7 | 23 | 1417 | 550 | 483 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1417
9 | 8 | 0 | 1288 | 550 | 468 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1288
9 | 8 | 1 | 1198 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -4 | 1198
9 | 8 | 2 | 1181 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -21 | 1181
9 | 8 | 3 | 1195 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -7 | 1195
9 | 8 | 4 | 1202 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1202
9 | 8 | 5 | 1240 | 550 | 432 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1240
9 | 8 | 6 | 1344 | 550 | 474 | 156 | 0 | 58 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1344
9 | 8 | 7 | 1589 | 550 | 502 | 114 | 0 | 58 | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 1589
9 | 8 | 8 | 1936 | 550 | 542 | 97 | 0 | 58 | 428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 259 | 1936
9 | 8 | 9 | 2162 | 550 | 625 | 92 | 0 | 58 | 520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | 2162
9 | 8 | 10 | 2217 | 550 | 574 | 92 | 0 | 58 | 586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 355 | 2217
9 | 8 | 11 | 2277 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 663 | 0 | 2 | 0 | 34 | 489 | 2277
9 | 8 | 12 | 2225 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 635 | 0 | 1 | 0 | 33 | 467 | 2225
9 | 8 | 13 | 2310 | 550 | 585 | 97 | 0 | 58 | 594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 424 | 2310
9 | 8 | 14 | 2319 | 550 | 677 | 114 | 0 | 58 | 507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412 | 2319
9 | 8 | 15 | 2295 | 550 | 856 | 156 | 0 | 58 | 342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | 2295
9 | 8 | 16 | 2270 | 550 | 983 | 193 | 0 | 58 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | 2270
9 | 8 | 17 | 2165 | 550 | 1016 | 193 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 2165
9 | 8 | 18 | 2097 | 550 | 1002 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2097
9 | 8 | 19 | 1995 | 550 | 905 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1995
9 | 8 | 20 | 1884 | 550 | 488 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 289 | 1884
9 | 8 | 21 | 1779 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 159 | 1779
9 | 8 | 22 | 1660 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 38 | 1660
9 | 8 | 23 | 1553 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 24 | 1553
9 | 9 | 0 | 1406 | 550 | 481 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1406
9 | 9 | 1 | 1315 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 111 | 1315
9 | 9 | 2 | 1293 | 550 | 468 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1293
9 | 9 | 3 | 1300 | 550 | 469 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1300
9 | 9 | 4 | 1298 | 550 | 469 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1298
9 | 9 | 5 | 1326 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1326
9 | 9 | 6 | 1414 | 550 | 482 | 156 | 0 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1414
9 | 9 | 7 | 1632 | 550 | 507 | 114 | 0 | 58 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1632
9 | 9 | 8 | 1970 | 550 | 402 | 97 | 0 | 58 | 477 | 0 | 0 | 0 | 25 | 361 | 1970
9 | 9 | 9 | 2197 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 651 | 0 | 0 | 0 | 32 | 425 | 2197
9 | 9 | 10 | 2286 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 746 | 0 | 0 | 0 | 34 | 417 | 2286
9 | 9 | 11 | 2334 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 766 | 0 | 0 | 0 | 35 | 444 | 2334
9 | 9 | 12 | 2294 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 760 | 0 | 0 | 0 | 34 | 411 | 2294
9 | 9 | 13 | 2394 | 550 | 594 | 97 | 0 | 58 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 2394
9 | 9 | 14 | 2392 | 550 | 707 | 114 | 0 | 58 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 2392
9 | 9 | 15 | 2395 | 550 | 594 | 156 | 0 | 58 | 404 | 0 | 0 | 0 | 343 | 290 | 2395
9 | 9 | 16 | 2367 | 550 | 1075 | 193 | 0 | 58 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2367
9 | 9 | 17 | 2227 | 550 | 974 | 193 | 0 | 58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 128 | 277 | 2227
9 | 9 | 18 | 2150 | 550 | 1070 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 2150
9 | 9 | 19 | 2037 | 550 | 958 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 2037
9 | 9 | 20 | 1916 | 550 | 836 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1916
9 | 9 | 21 | 1804 | 550 | 724 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1804
9 | 9 | 22 | 1698 | 550 | 576 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 | 1698
9 | 9 | 23 | 1597 | 550 | 503 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 1597
9 | 10 | 0 | 1452 | 550 | 487 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1452
9 | 10 | 1 | 1350 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1350
9 | 10 | 2 | 1324 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1324
9 | 10 | 3 | 1325 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1325
9 | 10 | 4 | 1325 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1325
9 | 10 | 5 | 1354 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1354
9 | 10 | 6 | 1434 | 550 | 485 | 156 | 0 | 58 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 1434
9 | 10 | 7 | 1652 | 550 | 509 | 114 | 0 | 58 | 214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 1652
9 | 10 | 8 | 1958 | 550 | 544 | 97 | 0 | 58 | 390 | 0 | 2 | 0 | 0 | 317 | 1958
9 | 10 | 9 | 2187 | 550 | 623 | 92 | 0 | 58 | 487 | 0 | 3 | 0 | 0 | 374 | 2187
9 | 10 | 10 | 2252 | 550 | 687 | 92 | 0 | 58 | 493 | 0 | 4 | 0 | 0 | 368 | 2252
9 | 10 | 11 | 2243 | 550 | 577 | 92 | 0 | 58 | 518 | 0 | 5 | 0 | 112 | 331 | 2243
9 | 10 | 12 | 2200 | 550 | 613 | 92 | 0 | 58 | 566 | 0 | 6 | 0 | 0 | 315 | 2200
9 | 10 | 13 | 2336 | 550 | 770 | 97 | 0 | 58 | 543 | 0 | 6 | 0 | 0 | 312 | 2336
9 | 10 | 14 | 2359 | 550 | 944 | 114 | 0 | 58 | 370 | 0 | 6 | 0 | 0 | 317 | 2359
9 | 10 | 15 | 2279 | 550 | 1010 | 156 | 0 | 58 | 180 | 0 | 5 | 0 | 0 | 320 | 2279
9 | 10 | 16 | 2193 | 550 | 985 | 193 | 0 | 58 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 324 | 2193
9 | 10 | 17 | 2082 | 550 | 930 | 193 | 0 | 58 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 321 | 2082
9 | 10 | 18 | 2047 | 550 | 927 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 316 | 2047
9 | 10 | 19 | 1958 | 550 | 839 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 316 | 1958
9 | 10 | 20 | 1860 | 550 | 745 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 | 1860
9 | 10 | 21 | 1760 | 550 | 645 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 311 | 1760
9 | 10 | 22 | 1657 | 550 | 538 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 315 | 1657
9 | 10 | 23 | 1540 | 550 | 497 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 239 | 1540
9 | 11 | 0 | 1393 | 550 | 480 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 1393
9 | 11 | 1 | 1299 | 550 | 469 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1299
9 | 11 | 2 | 1271 | 550 | 454 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1271
9 | 11 | 3 | 1261 | 550 | 450 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1261
9 | 11 | 4 | 1276 | 550 | 467 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1276
9 | 11 | 5 | 1294 | 550 | 469 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1294
9 | 11 | 6 | 1363 | 550 | 476 | 156 | 0 | 58 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1363
9 | 11 | 7 | 1529 | 550 | 495 | 114 | 0 | 58 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 | 1529
9 | 11 | 8 | 1784 | 550 | 525 | 97 | 0 | 58 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1784
9 | 11 | 9 | 1989 | 550 | 548 | 92 | 0 | 58 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1989
9 | 11 | 10 | 2057 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 449 | 0 | 0 | 0 | 42 | 477 | 2057
9 | 11 | 11 | 2085 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 484 | 0 | 0 | 0 | 30 | 482 | 2085
9 | 11 | 12 | 2030 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 433 | 0 | 0 | 0 | 29 | 479 | 2030
9 | 11 | 13 | 2080 | 550 | 558 | 97 | 0 | 58 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 2080
9 | 11 | 14 | 2086 | 550 | 581 | 114 | 0 | 58 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 2086
9 | 11 | 15 | 2075 | 550 | 558 | 156 | 0 | 58 | 278 | 0 | 0 | 0 | 116 | 359 | 2075
9 | 11 | 16 | 2072 | 550 | 770 | 193 | 0 | 58 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 2072
9 | 11 | 17 | 1969 | 550 | 803 | 193 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1969
9 | 11 | 18 | 1918 | 550 | 793 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1918
9 | 11 | 19 | 1826 | 550 | 700 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1826
9 | 11 | 20 | 1729 | 550 | 601 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1729
9 | 11 | 21 | 1637 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 323 | 1637
9 | 11 | 22 | 1543 | 550 | 497 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1543
9 | 11 | 23 | 1455 | 550 | 487 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1455
9 | 12 | 0 | 1331 | 550 | 473 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1331
9 | 12 | 1 | 1248 | 550 | 414 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1248
9 | 12 | 2 | 1229 | 550 | 391 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 1229
9 | 12 | 3 | 1239 | 550 | 408 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1239
9 | 12 | 4 | 1237 | 550 | 416 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1237
9 | 12 | 5 | 1272 | 550 | 466 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1272
9 | 12 | 6 | 1344 | 550 | 474 | 156 | 0 | 58 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1344
9 | 12 | 7 | 1548 | 550 | 498 | 114 | 0 | 58 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1548
9 | 12 | 8 | 1844 | 550 | 531 | 97 | 0 | 58 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1844
9 | 12 | 9 | 2063 | 550 | 556 | 92 | 0 | 58 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2063
9 | 12 | 10 | 2136 | 550 | 565 | 92 | 0 | 58 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2136
9 | 12 | 11 | 2154 | 550 | 571 | 92 | 0 | 58 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 2154
9 | 12 | 12 | 2089 | 550 | 605 | 92 | 0 | 58 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2089
9 | 12 | 13 | 2150 | 550 | 390 | 97 | 0 | 58 | 332 | 0 | 1 | 0 | 422 | 300 | 2150
9 | 12 | 14 | 2105 | 550 | 841 | 114 | 0 | 58 | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 2105
9 | 12 | 15 | 2096 | 550 | 825 | 156 | 0 | 58 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 2096
9 | 12 | 16 | 2040 | 550 | 802 | 193 | 0 | 58 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 333 | 2040
9 | 12 | 17 | 1949 | 550 | 781 | 193 | 0 | 58 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 338 | 1949
9 | 12 | 18 | 1893 | 550 | 758 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 330 | 1893
9 | 12 | 19 | 1792 | 550 | 661 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 326 | 1792
9 | 12 | 20 | 1680 | 550 | 558 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 317 | 1680
9 | 12 | 21 | 1595 | 550 | 503 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 287 | 1595
9 | 12 | 22 | 1511 | 550 | 493 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 213 | 1511
9 | 12 | 23 | 1436 | 550 | 485 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 147 | 1436
9 | 13 | 0 | 1316 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1316
9 | 13 | 1 | 1232 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 24 | 1232
9 | 13 | 2 | 1217 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1217
9 | 13 | 3 | 1217 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 9 | 1217
9 | 13 | 4 | 1214 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7 | 1214
9 | 13 | 5 | 1214 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 5 | 1214
9 | 13 | 6 | 1218 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 42 | 0 | 9 | 0 | -12 | 26 | 1218
9 | 13 | 7 | 1301 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 146 | 0 | 10 | 0 | -122 | 156 | 1301
9 | 13 | 8 | 1503 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 289 | 0 | 10 | 0 | -268 | 378 | 1503
9 | 13 | 9 | 1670 | 550 | 396 | 92 | 0 | 58 | 441 | 0 | 10 | 0 | -216 | 339 | 1670
9 | 13 | 10 | 1720 | 550 | 402 | 92 | 0 | 58 | 493 | 0 | 10 | 0 | -75 | 190 | 1720
9 | 13 | 11 | 1755 | 550 | 406 | 92 | 0 | 58 | 438 | 0 | 8 | 0 | -20 | 223 | 1755
9 | 13 | 12 | 1718 | 550 | 402 | 92 | 0 | 58 | 353 | 0 | 6 | 0 | -149 | 406 | 1718
9 | 13 | 13 | 1731 | 550 | 403 | 97 | 0 | 58 | 332 | 0 | 6 | 0 | -70 | 355 | 1731
9 | 13 | 14 | 1703 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 274 | 0 | 6 | 0 | 37 | 275 | 1703
9 | 13 | 15 | 1689 | 550 | 514 | 156 | 0 | 58 | 195 | 0 | 7 | 0 | 0 | 209 | 1689
9 | 13 | 16 | 1684 | 550 | 513 | 193 | 0 | 58 | 87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 273 | 1684
9 | 13 | 17 | 1675 | 550 | 512 | 193 | 0 | 58 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 333 | 1675
9 | 13 | 18 | 1696 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 353 | 142 | 1696
9 | 13 | 19 | 1651 | 550 | 509 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 330 | 1651
9 | 13 | 20 | 1588 | 550 | 502 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 275 | 1588
9 | 13 | 21 | 1520 | 550 | 494 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 217 | 1520
9 | 13 | 22 | 1449 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 245 | 8 | 1449
9 | 13 | 23 | 1383 | 550 | 479 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98 | 1383
9 | 14 | 0 | 1269 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 62 | 1269
9 | 14 | 1 | 1190 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 8 | 1190
9 | 14 | 2 | 1173 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | -9 | 1173
9 | 14 | 3 | 1186 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 4 | 1186
9 | 14 | 4 | 1187 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 5 | 1187
9 | 14 | 5 | 1183 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -22 | 1183
9 | 14 | 6 | 1186 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 28 | 0 | 3 | 0 | 12 | -10 | 1186
9 | 14 | 7 | 1274 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 125 | 0 | 3 | 0 | 14 | 21 | 1274
9 | 14 | 8 | 1390 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 203 | 0 | 1 | 0 | -16 | 108 | 1390
9 | 14 | 9 | 1521 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 276 | 0 | 1 | 0 | -98 | 253 | 1521
9 | 14 | 10 | 1585 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 371 | 0 | 1 | 0 | -204 | 328 | 1585
9 | 14 | 11 | 1626 | 550 | 391 | 92 | 0 | 58 | 412 | 0 | 1 | 0 | -333 | 455 | 1626
9 | 14 | 12 | 1627 | 550 | 391 | 92 | 0 | 58 | 398 | 0 | 1 | 0 | -262 | 399 | 1627
9 | 14 | 13 | 1655 | 550 | 394 | 97 | 0 | 58 | 378 | 0 | 1 | 0 | -242 | 419 | 1655
9 | 14 | 14 | 1629 | 550 | 391 | 114 | 0 | 58 | 318 | 0 | 1 | 0 | -240 | 437 | 1629
9 | 14 | 15 | 1621 | 550 | 390 | 156 | 0 | 58 | 250 | 0 | 1 | 0 | -47 | 263 | 1621
9 | 14 | 16 | 1648 | 550 | 509 | 193 | 0 | 58 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 1648
9 | 14 | 17 | 1667 | 550 | 511 | 193 | 0 | 58 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 | 1667
9 | 14 | 18 | 1702 | 550 | 558 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | 1702
9 | 14 | 19 | 1666 | 550 | 526 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | 1666
9 | 14 | 20 | 1596 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | 280 | 1596
9 | 14 | 21 | 1527 | 550 | 495 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 229 | 1527
9 | 14 | 22 | 1444 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 218 | 34 | 1444
9 | 14 | 23 | 1372 | 550 | 478 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1372
9 | 15 | 0 | 1264 | 550 | 437 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1264
9 | 15 | 1 | 1181 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -21 | 1181
9 | 15 | 2 | 1164 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -37 | 1164
9 | 15 | 3 | 1166 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -35 | 1166
9 | 15 | 4 | 1173 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -29 | 1173
9 | 15 | 5 | 1191 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 1191
9 | 15 | 6 | 1224 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 55 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1224
9 | 15 | 7 | 1355 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 214 | 0 | 1 | 0 | -56 | 85 | 1355
9 | 15 | 8 | 1563 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 433 | 0 | 1 | 0 | -377 | 412 | 1563
9 | 15 | 9 | 1729 | 550 | 403 | 92 | 0 | 58 | 581 | 0 | 0 | 0 | -471 | 516 | 1729
9 | 15 | 10 | 1802 | 550 | 411 | 92 | 0 | 58 | 665 | 0 | 1 | 0 | -459 | 484 | 1802
9 | 15 | 11 | 1855 | 550 | 417 | 92 | 0 | 58 | 733 | 0 | 1 | 0 | -471 | 475 | 1855
9 | 15 | 12 | 1872 | 550 | 419 | 92 | 0 | 58 | 735 | 0 | 1 | 0 | -447 | 464 | 1872
9 | 15 | 13 | 1907 | 550 | 423 | 97 | 0 | 58 | 674 | 0 | 1 | 0 | -261 | 365 | 1907
9 | 15 | 14 | 1921 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 561 | 0 | 1 | 0 | 27 | 221 | 1921
9 | 15 | 15 | 1910 | 550 | 539 | 156 | 0 | 58 | 386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 1910
9 | 15 | 16 | 1920 | 550 | 550 | 193 | 0 | 58 | 183 | 0 | 0 | 0 | 252 | 134 | 1920
9 | 15 | 17 | 1878 | 550 | 713 | 193 | 0 | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1878
9 | 15 | 18 | 1873 | 550 | 752 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1873
9 | 15 | 19 | 1816 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 276 | 1816
9 | 15 | 20 | 1728 | 550 | 615 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1728
9 | 15 | 21 | 1644 | 550 | 533 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1644
9 | 15 | 22 | 1537 | 550 | 496 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1537
9 | 15 | 23 | 1441 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 135 | 1441
9 | 16 | 0 | 1305 | 550 | 486 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1305
9 | 16 | 1 | 1214 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1214
9 | 16 | 2 | 1193 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -9 | 1193
9 | 16 | 3 | 1205 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1205
9 | 16 | 4 | 1217 | 550 | 400 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1217
9 | 16 | 5 | 1257 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 | 1257
9 | 16 | 6 | 1345 | 550 | 521 | 156 | 0 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1345
9 | 16 | 7 | 1565 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 237 | 0 | 0 | 0 | 19 | 198 | 1565
9 | 16 | 8 | 1883 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 459 | 0 | 0 | 0 | 26 | 304 | 1883
9 | 16 | 9 | 2121 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 645 | 0 | 0 | 0 | 31 | 356 | 2121
9 | 16 | 10 | 2221 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 751 | 0 | 0 | 0 | 33 | 348 | 2221
9 | 16 | 11 | 2289 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 777 | 0 | 0 | 0 | 34 | 389 | 2289
9 | 16 | 12 | 2259 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 755 | 0 | 0 | 0 | 33 | 382 | 2259
9 | 16 | 13 | 2346 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 691 | 0 | 1 | 0 | 35 | 525 | 2346
9 | 16 | 14 | 2370 | 550 | 592 | 114 | 0 | 58 | 578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 477 | 2370
9 | 16 | 15 | 2367 | 550 | 925 | 156 | 0 | 58 | 367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 309 | 2367
9 | 16 | 16 | 2320 | 550 | 1077 | 193 | 0 | 58 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2320
9 | 16 | 17 | 2199 | 550 | 1090 | 193 | 0 | 58 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 2199
9 | 16 | 18 | 2130 | 550 | 1049 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 2130
9 | 16 | 19 | 2031 | 550 | 944 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 283 | 2031
9 | 16 | 20 | 1922 | 550 | 634 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 280 | 1922
9 | 16 | 21 | 1812 | 550 | 715 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 293 | 1812
9 | 16 | 22 | 1698 | 550 | 515 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 300 | 1698
9 | 16 | 23 | 1594 | 550 | 503 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 288 | 1594
9 | 17 | 0 | 1444 | 550 | 497 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 1444
9 | 17 | 1 | 1341 | 550 | 474 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1341
9 | 17 | 2 | 1318 | 550 | 505 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1318
9 | 17 | 3 | 1322 | 550 | 511 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1322
9 | 17 | 4 | 1326 | 550 | 524 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1326
9 | 17 | 5 | 1349 | 550 | 475 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1349
9 | 17 | 6 | 1430 | 550 | 607 | 156 | 0 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1430
9 | 17 | 7 | 1656 | 550 | 553 | 114 | 0 | 58 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1656
9 | 17 | 8 | 1986 | 550 | 548 | 97 | 0 | 58 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1986
9 | 17 | 9 | 2168 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 471 | 0 | 0 | 0 | 31 | 577 | 2168
9 | 17 | 10 | 2222 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 561 | 0 | 0 | 0 | 33 | 539 | 2222
9 | 17 | 11 | 2262 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 626 | 0 | 0 | 0 | 33 | 514 | 2262
9 | 17 | 12 | 2235 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 653 | 0 | 0 | 0 | 33 | 460 | 2235
9 | 17 | 13 | 2331 | 550 | 480 | 97 | 0 | 58 | 657 | 0 | 0 | 0 | 19 | 470 | 2331
9 | 17 | 14 | 2343 | 550 | 618 | 114 | 0 | 58 | 529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | 2343
9 | 17 | 15 | 2327 | 550 | 864 | 156 | 0 | 58 | 377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | 2327
9 | 17 | 16 | 2302 | 550 | 1013 | 193 | 0 | 58 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 | 2302
9 | 17 | 17 | 2172 | 550 | 1058 | 193 | 0 | 58 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 2172
9 | 17 | 18 | 2107 | 550 | 561 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 453 | 289 | 2107
9 | 17 | 19 | 2005 | 550 | 550 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 372 | 279 | 2005
9 | 17 | 20 | 1903 | 550 | 804 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 295 | 1903
9 | 17 | 21 | 1803 | 550 | 721 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1803
9 | 17 | 22 | 1695 | 550 | 593 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 1695
9 | 17 | 23 | 1584 | 550 | 647 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1584
9 | 18 | 0 | 1441 | 550 | 485 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153 | 1441
9 | 18 | 1 | 1332 | 550 | 515 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1332
9 | 18 | 2 | 1310 | 550 | 470 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1310
9 | 18 | 3 | 1315 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1315
9 | 18 | 4 | 1312 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1312
9 | 18 | 5 | 1339 | 550 | 474 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1339
9 | 18 | 6 | 1432 | 550 | 465 | 156 | 0 | 58 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 148 | 1432
9 | 18 | 7 | 1646 | 550 | 509 | 114 | 0 | 58 | 192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 220 | 1646
9 | 18 | 8 | 1950 | 550 | 545 | 97 | 0 | 58 | 395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 303 | 1950
9 | 18 | 9 | 2168 | 550 | 652 | 92 | 0 | 58 | 526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289 | 2168
9 | 18 | 10 | 2216 | 550 | 752 | 92 | 0 | 58 | 481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2216
9 | 18 | 11 | 2185 | 550 | 737 | 92 | 0 | 58 | 434 | 0 | 3 | 0 | 0 | 311 | 2185
9 | 18 | 12 | 2111 | 550 | 562 | 92 | 0 | 58 | 528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 319 | 2111
9 | 18 | 13 | 2182 | 550 | 650 | 97 | 0 | 58 | 472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 351 | 2182
9 | 18 | 14 | 2170 | 550 | 752 | 114 | 0 | 58 | 356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 335 | 2170
9 | 18 | 15 | 2100 | 550 | 748 | 156 | 0 | 58 | 238 | 0 | 3 | 0 | 0 | 347 | 2100
9 | 18 | 16 | 2051 | 550 | 779 | 193 | 0 | 58 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 355 | 2051
9 | 18 | 17 | 1937 | 550 | 760 | 193 | 0 | 58 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 353 | 1937
9 | 18 | 18 | 1882 | 550 | 731 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 346 | 1882
9 | 18 | 19 | 1775 | 550 | 641 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 330 | 1775
9 | 18 | 20 | 1680 | 550 | 542 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334 | 1680
9 | 18 | 21 | 1584 | 550 | 502 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | 1584
9 | 18 | 22 | 1481 | 550 | 490 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 186 | 1481
9 | 18 | 23 | 1394 | 550 | 578 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1394
9 | 19 | 0 | 1266 | 550 | 410 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 36 | 1266
9 | 19 | 1 | 1183 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -25 | 1183
9 | 19 | 2 | 1167 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -40 | 1167
9 | 19 | 3 | 1176 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -31 | 1176
9 | 19 | 4 | 1187 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -21 | 1187
9 | 19 | 5 | 1216 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 9 | 1216
9 | 19 | 6 | 1267 | 550 | 414 | 156 | 0 | 58 | 44 | 0 | 4 | 0 | 9 | 32 | 1267
9 | 19 | 7 | 1420 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 217 | 0 | 3 | 0 | -59 | 148 | 1420
9 | 19 | 8 | 1679 | 550 | 397 | 97 | 0 | 58 | 437 | 0 | 2 | 0 | -20 | 158 | 1679
9 | 19 | 9 | 1856 | 550 | 417 | 92 | 0 | 58 | 561 | 0 | 1 | 0 | -271 | 448 | 1856
9 | 19 | 10 | 1899 | 550 | 422 | 92 | 0 | 58 | 646 | 0 | 1 | 0 | -402 | 532 | 1899
9 | 19 | 11 | 1918 | 550 | 424 | 92 | 0 | 58 | 677 | 0 | 1 | 0 | -443 | 559 | 1918
9 | 19 | 12 | 1868 | 550 | 419 | 92 | 0 | 58 | 693 | 0 | 1 | 0 | -471 | 526 | 1868
9 | 19 | 13 | 1962 | 550 | 429 | 97 | 0 | 58 | 648 | 0 | 1 | 0 | -347 | 526 | 1962
9 | 19 | 14 | 1985 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 518 | 0 | 0 | 0 | 28 | 328 | 1985
9 | 19 | 15 | 1967 | 550 | 546 | 156 | 0 | 58 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1967
9 | 19 | 16 | 1962 | 550 | 634 | 193 | 0 | 58 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1962
9 | 19 | 17 | 1845 | 550 | 522 | 193 | 0 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 151 | 347 | 1845
9 | 19 | 18 | 1784 | 550 | 525 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 5 | 1784
9 | 19 | 19 | 1685 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 63 | 1685
9 | 19 | 20 | 1588 | 550 | 708 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1588
9 | 19 | 21 | 1497 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 30 | 1497
9 | 19 | 22 | 1402 | 550 | 481 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1402
9 | 19 | 23 | 1337 | 550 | 474 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1337
9 | 20 | 0 | 1227 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | 1227
9 | 20 | 1 | 1155 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -47 | 1155
9 | 20 | 2 | 1140 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -62 | 1140
9 | 20 | 3 | 1158 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -44 | 1158
9 | 20 | 4 | 1157 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -46 | 1157
9 | 20 | 5 | 1157 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -45 | 1157
9 | 20 | 6 | 1160 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 48 | 0 | 1 | 0 | -11 | -31 | 1160
9 | 20 | 7 | 1233 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 174 | 0 | 1 | 0 | -151 | 98 | 1233
9 | 20 | 8 | 1388 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 290 | 0 | 1 | 0 | -186 | 189 | 1388
9 | 20 | 9 | 1526 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 370 | 0 | 1 | 0 | -93 | 159 | 1526
9 | 20 | 10 | 1583 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 430 | 0 | 2 | 0 | -278 | 340 | 1583
9 | 20 | 11 | 1624 | 550 | 391 | 92 | 0 | 58 | 452 | 0 | 3 | 0 | -195 | 273 | 1624
9 | 20 | 12 | 1622 | 550 | 391 | 92 | 0 | 58 | 381 | 0 | 5 | 0 | -225 | 370 | 1622
9 | 20 | 13 | 1629 | 550 | 391 | 97 | 0 | 58 | 342 | 0 | 7 | 0 | -20 | 204 | 1629
9 | 20 | 14 | 1642 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 281 | 0 | 7 | 0 | 21 | 222 | 1642
9 | 20 | 15 | 1642 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 174 | 0 | 9 | 0 | 28 | 278 | 1642
9 | 20 | 16 | 1633 | 550 | 507 | 193 | 0 | 58 | 68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 248 | 1633
9 | 20 | 17 | 1625 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 13 | 0 | 8 | 0 | 142 | 272 | 1625
9 | 20 | 18 | 1632 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 162 | 273 | 1632
9 | 20 | 19 | 1584 | 550 | 535 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 242 | 1584
9 | 20 | 20 | 1521 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 297 | 28 | 1521
9 | 20 | 21 | 1447 | 550 | 578 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61 | 1447
9 | 20 | 22 | 1377 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 162 | 17 | 1377
9 | 20 | 23 | 1323 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | 1323
9 | 21 | 0 | 1209 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 | 25 | 1209
9 | 21 | 1 | 1132 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 | -52 | 1132
9 | 21 | 2 | 1101 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -53 | -41 | 1101
9 | 21 | 3 | 1112 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 | -72 | 1112
9 | 21 | 4 | 1110 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -107 | 1110
9 | 21 | 5 | 1117 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | -117 | 1117
9 | 21 | 6 | 1109 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 34 | 0 | 4 | 0 | -42 | -40 | 1109
9 | 21 | 7 | 1148 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 184 | 0 | 4 | 0 | -217 | 66 | 1148
9 | 21 | 8 | 1250 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 399 | 0 | 5 | 0 | -332 | 84 | 1250
9 | 21 | 9 | 1352 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 594 | 0 | 3 | 0 | -429 | 95 | 1352
9 | 21 | 10 | 1420 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 674 | 0 | 4 | 0 | -473 | 126 | 1420
9 | 21 | 11 | 1425 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 660 | 0 | 4 | 0 | -475 | 147 | 1425
9 | 21 | 12 | 1429 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 612 | 0 | 6 | 0 | -417 | 139 | 1429
9 | 21 | 13 | 1414 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 505 | 0 | 7 | 0 | -404 | 212 | 1414
9 | 21 | 14 | 1386 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 394 | 0 | 7 | 0 | -239 | 113 | 1386
9 | 21 | 15 | 1361 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 253 | 0 | 8 | 0 | -108 | 55 | 1361
9 | 21 | 16 | 1368 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 112 | 0 | 8 | 0 | 15 | 43 | 1368
9 | 21 | 17 | 1390 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 18 | 0 | 7 | 0 | 317 | -142 | 1390
9 | 21 | 18 | 1427 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 221 | 11 | 1427
9 | 21 | 19 | 1386 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 171 | 20 | 1386
9 | 21 | 20 | 1321 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 238 | -112 | 1321
9 | 21 | 21 | 1255 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 12 | 1255
9 | 21 | 22 | 1187 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -32 | 22 | 1187
9 | 21 | 23 | 1124 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -99 | 28 | 1124
9 | 22 | 0 | 1031 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -1 | -190 | 24 | 1031
9 | 22 | 1 | 965 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | -1 | -266 | 35 | 965
9 | 22 | 2 | 961 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -1 | -266 | 30 | 961
9 | 22 | 3 | 991 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | -1 | -227 | 20 | 991
9 | 22 | 4 | 1016 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | -1 | -150 | -31 | 1016
9 | 22 | 5 | 1054 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | -1 | -151 | 6 | 1054
9 | 22 | 6 | 1077 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 35 | 0 | 7 | -2 | -80 | -36 | 1077
9 | 22 | 7 | 1225 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 197 | -5 | 5 | -5 | -131 | 53 | 1225
9 | 22 | 8 | 1405 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 445 | -18 | 2 | -2 | -262 | 146 | 1405
9 | 22 | 9 | 1559 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 597 | -27 | 1 | -1 | -158 | 58 | 1559
9 | 22 | 10 | 1602 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 719 | -32 | 1 | -1 | -354 | 180 | 1602
9 | 22 | 11 | 1641 | 550 | 393 | 92 | 0 | 58 | 769 | -35 | 1 | -1 | -325 | 139 | 1641
9 | 22 | 12 | 1616 | 550 | 390 | 92 | 0 | 58 | 730 | -33 | 0 | 0 | -261 | 90 | 1616
9 | 22 | 13 | 1686 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 601 | 0 | 0 | 0 | 22 | -31 | 1686
9 | 22 | 14 | 1686 | 550 | 513 | 114 | 0 | 58 | 477 | -22 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1686
9 | 22 | 15 | 1689 | 550 | 398 | 156 | 0 | 58 | 348 | 0 | 0 | 0 | -31 | 210 | 1689
9 | 22 | 16 | 1712 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 162 | 0 | 0 | 0 | 299 | 61 | 1712
9 | 22 | 17 | 1636 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 343 | 79 | 1636
9 | 22 | 18 | 1597 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 20 | 1597
9 | 22 | 19 | 1515 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 37 | 1515
9 | 22 | 20 | 1429 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 48 | 1429
9 | 22 | 21 | 1346 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 60 | 1346
9 | 22 | 22 | 1277 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 70 | 1277
9 | 22 | 23 | 1225 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 19 | 1225
9 | 23 | 0 | 1129 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | -54 | 1129
9 | 23 | 1 | 1066 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -62 | -65 | 1066
9 | 23 | 2 | 1063 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -91 | -39 | 1063
9 | 23 | 3 | 1087 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -70 | -35 | 1087
9 | 23 | 4 | 1109 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -73 | 1109
9 | 23 | 5 | 1116 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -66 | 1116
9 | 23 | 6 | 1104 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 32 | 0 | 2 | 0 | -10 | -73 | 1104
9 | 23 | 7 | 1159 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 133 | 0 | 2 | 0 | -83 | -4 | 1159
9 | 23 | 8 | 1278 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 227 | 0 | 3 | 0 | -417 | 371 | 1278
9 | 23 | 9 | 1381 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 247 | 0 | 1 | 0 | -223 | 267 | 1381
9 | 23 | 10 | 1411 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 250 | 0 | 0 | 0 | -205 | 277 | 1411
9 | 23 | 11 | 1428 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 311 | 0 | 0 | 0 | -222 | 250 | 1428
9 | 23 | 12 | 1405 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 294 | 0 | 0 | 0 | -358 | 380 | 1405
9 | 23 | 13 | 1461 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 301 | 0 | 0 | 0 | -443 | 509 | 1461
9 | 23 | 14 | 1481 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 231 | 0 | 0 | 0 | -90 | 229 | 1481
9 | 23 | 15 | 1491 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 149 | 0 | 0 | 0 | -18 | 207 | 1491
9 | 23 | 16 | 1492 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 69 | 0 | 0 | 0 | 282 | -49 | 1492
9 | 23 | 17 | 1488 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 234 | 52 | 1488
9 | 23 | 18 | 1494 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 60 | 1494
9 | 23 | 19 | 1451 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 169 | 1451
9 | 23 | 20 | 1392 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 | -64 | 1392
9 | 23 | 21 | 1335 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | -56 | 1335
9 | 23 | 22 | 1264 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | -18 | 1264
9 | 23 | 23 | 1215 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1215
9 | 24 | 0 | 1121 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -42 | -29 | 1121
9 | 24 | 1 | 1060 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -141 | 9 | 1060
9 | 24 | 2 | 1063 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -109 | -20 | 1063
9 | 24 | 3 | 1094 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -75 | -24 | 1094
9 | 24 | 4 | 1115 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -66 | 1115
9 | 24 | 5 | 1146 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | -35 | 1146
9 | 24 | 6 | 1190 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 28 | 0 | 1 | 0 | -12 | 20 | 1190
9 | 24 | 7 | 1321 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 116 | 0 | 1 | 0 | -48 | 141 | 1321
9 | 24 | 8 | 1510 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 206 | 0 | 1 | 0 | -18 | 227 | 1510
9 | 24 | 9 | 1624 | 550 | 391 | 92 | 0 | 58 | 337 | 0 | 1 | 0 | -190 | 385 | 1624
9 | 24 | 10 | 1677 | 550 | 397 | 92 | 0 | 58 | 506 | 0 | 1 | 0 | -471 | 544 | 1677
9 | 24 | 11 | 1728 | 550 | 403 | 92 | 0 | 58 | 569 | 0 | 1 | 0 | -455 | 510 | 1728
9 | 24 | 12 | 1685 | 550 | 398 | 92 | 0 | 58 | 509 | 0 | 1 | 0 | -426 | 503 | 1685
9 | 24 | 13 | 1763 | 550 | 407 | 97 | 0 | 58 | 393 | 0 | 1 | 0 | -20 | 277 | 1763
9 | 24 | 14 | 1766 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 332 | 0 | 1 | 0 | 23 | 299 | 1766
9 | 24 | 15 | 1770 | 550 | 523 | 156 | 0 | 58 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241 | 1770
9 | 24 | 16 | 1751 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 106 | 0 | 2 | 0 | 400 | 53 | 1751
9 | 24 | 17 | 1665 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 14 | 0 | 1 | 0 | 431 | 29 | 1665
9 | 24 | 18 | 1635 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 15 | 1635
9 | 24 | 19 | 1554 | 550 | 583 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 1554
9 | 24 | 20 | 1479 | 550 | 490 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 | 1479
9 | 24 | 21 | 1402 | 550 | 481 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117 | 1402
9 | 24 | 22 | 1333 | 550 | 473 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 1333
9 | 24 | 23 | 1267 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 50 | 1267
9 | 25 | 0 | 1169 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | -13 | 1169
9 | 25 | 1 | 1103 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | -76 | 1103
9 | 25 | 2 | 1096 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -23 | -75 | 1096
9 | 25 | 3 | 1131 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | -51 | 1131
9 | 25 | 4 | 1148 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | -35 | 1148
9 | 25 | 5 | 1165 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -11 | -20 | 1165
9 | 25 | 6 | 1216 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 27 | 0 | 6 | 0 | -12 | 42 | 1216
9 | 25 | 7 | 1344 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 104 | 0 | 5 | 0 | -15 | 139 | 1344
9 | 25 | 8 | 1547 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 188 | 0 | 3 | 0 | 62 | 200 | 1547
9 | 25 | 9 | 1686 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 249 | 0 | 1 | 0 | 22 | 325 | 1686
9 | 25 | 10 | 1737 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 314 | 0 | 1 | 0 | 23 | 310 | 1737
9 | 25 | 11 | 1748 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 313 | 0 | 0 | 0 | 23 | 323 | 1748
9 | 25 | 12 | 1679 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 257 | 0 | 0 | 0 | 22 | 311 | 1679
9 | 25 | 13 | 1749 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 202 | 0 | 0 | 0 | 108 | 345 | 1749
9 | 25 | 14 | 1752 | 550 | 632 | 114 | 0 | 58 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1752
9 | 25 | 15 | 1715 | 550 | 702 | 156 | 0 | 58 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1715
9 | 25 | 16 | 1708 | 550 | 709 | 193 | 0 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1708
9 | 25 | 17 | 1657 | 550 | 603 | 193 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1657
9 | 25 | 18 | 1633 | 550 | 615 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1633
9 | 25 | 19 | 1554 | 550 | 515 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1554
9 | 25 | 20 | 1486 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 94 | 1486
9 | 25 | 21 | 1411 | 550 | 581 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1411
9 | 25 | 22 | 1335 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 89 | 1335
9 | 25 | 23 | 1270 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1270
9 | 26 | 0 | 1178 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -24 | 1178
9 | 26 | 1 | 1104 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -76 | 1104
9 | 26 | 2 | 1096 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -84 | 1096
9 | 26 | 3 | 1132 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -47 | 1132
9 | 26 | 4 | 1148 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -53 | 1148
9 | 26 | 5 | 1166 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -36 | 1166
9 | 26 | 6 | 1218 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 44 | 0 | 2 | 0 | -12 | 31 | 1218
9 | 26 | 7 | 1356 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 177 | 0 | 2 | 0 | -15 | 81 | 1356
9 | 26 | 8 | 1586 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 323 | 0 | 1 | 0 | -57 | 225 | 1586
9 | 26 | 9 | 1761 | 550 | 406 | 92 | 0 | 58 | 359 | 0 | 1 | 0 | -20 | 315 | 1761
9 | 26 | 10 | 1800 | 550 | 411 | 92 | 0 | 58 | 370 | 0 | 0 | 0 | -20 | 339 | 1800
9 | 26 | 11 | 1804 | 550 | 411 | 92 | 0 | 58 | 368 | 0 | 0 | 0 | -20 | 345 | 1804
9 | 26 | 12 | 1740 | 550 | 404 | 92 | 0 | 58 | 362 | 0 | 1 | 0 | -162 | 435 | 1740
9 | 26 | 13 | 1811 | 550 | 412 | 97 | 0 | 58 | 336 | 0 | 2 | 0 | -20 | 376 | 1811
9 | 26 | 14 | 1811 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 289 | 0 | 2 | 0 | 24 | 385 | 1811
9 | 26 | 15 | 1811 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 225 | 0 | 2 | 0 | 157 | 274 | 1811
9 | 26 | 16 | 1800 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 103 | 0 | 1 | 0 | 362 | 144 | 1800
9 | 26 | 17 | 1712 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 14 | 0 | 1 | 0 | 431 | 76 | 1712
9 | 26 | 18 | 1673 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 339 | 143 | 1673
9 | 26 | 19 | 1586 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 250 | 144 | 1586
9 | 26 | 20 | 1499 | 550 | 492 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 203 | 1499
9 | 26 | 21 | 1412 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 143 | 1412
9 | 26 | 22 | 1323 | 550 | 472 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1323
9 | 26 | 23 | 1245 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 20 | 1245
9 | 27 | 0 | 1141 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -64 | 1141
9 | 27 | 1 | 1064 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -9 | -123 | 1064
9 | 27 | 2 | 1056 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -9 | -132 | 1056
9 | 27 | 3 | 1069 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 | -121 | 1069
9 | 27 | 4 | 1075 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -10 | -113 | 1075
9 | 27 | 5 | 1070 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -9 | -119 | 1070
9 | 27 | 6 | 1032 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 39 | -15 | 5 | -5 | -50 | -95 | 1032
9 | 27 | 7 | 1062 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 155 | -64 | 4 | -4 | -186 | 46 | 1062
9 | 27 | 8 | 1186 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 257 | -107 | 5 | -5 | -117 | 59 | 1186
9 | 27 | 9 | 1261 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 433 | -182 | 4 | -4 | -262 | 183 | 1261
9 | 27 | 10 | 1300 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 583 | -245 | 5 | -5 | -352 | 225 | 1300
9 | 27 | 11 | 1349 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 612 | -258 | 4 | -4 | -257 | 163 | 1349
9 | 27 | 12 | 1348 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 640 | -270 | 4 | -4 | -262 | 151 | 1348
9 | 27 | 13 | 1386 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 613 | -259 | 4 | -4 | -162 | 100 | 1386
9 | 27 | 14 | 1403 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 516 | -218 | 4 | -4 | -149 | 143 | 1403
9 | 27 | 15 | 1403 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 344 | -145 | 4 | -4 | -40 | 91 | 1403
9 | 27 | 16 | 1408 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 151 | 0 | 3 | 0 | 16 | 48 | 1408
9 | 27 | 17 | 1395 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 18 | 0 | 3 | 0 | 294 | -110 | 1395
9 | 27 | 18 | 1386 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 362 | -168 | 1386
9 | 27 | 19 | 1334 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 298 | -156 | 1334
9 | 27 | 20 | 1269 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 | -137 | 1269
9 | 27 | 21 | 1198 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | -118 | 1198
9 | 27 | 22 | 1133 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -46 | 1133
9 | 27 | 23 | 1083 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | -29 | 1083
9 | 28 | 0 | 1003 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -221 | 33 | 1003
9 | 28 | 1 | 942 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285 | 37 | 942
9 | 28 | 2 | 935 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -255 | -1 | 935
9 | 28 | 3 | 967 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -257 | 33 | 967
9 | 28 | 4 | 994 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -1 | -223 | 26 | 994
9 | 28 | 5 | 998 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | -1 | -216 | 23 | 998
9 | 28 | 6 | 950 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 23 | -5 | 2 | -2 | -263 | 42 | 950
9 | 28 | 7 | 983 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 154 | -40 | 3 | -3 | -324 | 82 | 983
9 | 28 | 8 | 1047 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 319 | -86 | 1 | -1 | -393 | 113 | 1047
9 | 28 | 9 | 1138 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 458 | -123 | 1 | -1 | -429 | 143 | 1138
9 | 28 | 10 | 1190 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 605 | -162 | 1 | -1 | -479 | 137 | 1190
9 | 28 | 11 | 1263 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 650 | -175 | 1 | -1 | -475 | 174 | 1263
9 | 28 | 12 | 1302 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 531 | -142 | 2 | -2 | -418 | 242 | 1302
9 | 28 | 13 | 1337 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 385 | -102 | 3 | -3 | -225 | 185 | 1337
9 | 28 | 14 | 1333 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 216 | -55 | 5 | -5 | -68 | 129 | 1333
9 | 28 | 15 | 1343 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 130 | 0 | 5 | 0 | -15 | 70 | 1343
9 | 28 | 16 | 1359 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 54 | 0 | 5 | 0 | 15 | 95 | 1359
9 | 28 | 17 | 1390 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 7 | 0 | 7 | 0 | 122 | 64 | 1390
9 | 28 | 18 | 1415 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 176 | 43 | 1415
9 | 28 | 19 | 1382 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 166 | 21 | 1382
9 | 28 | 20 | 1328 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 61 | 1328
9 | 28 | 21 | 1264 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 41 | 1264
9 | 28 | 22 | 1199 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -6 | 1199
9 | 28 | 23 | 1141 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -62 | 1141
9 | 29 | 0 | 1054 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -104 | -34 | 1054
9 | 29 | 1 | 1000 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -228 | 37 | 1000
9 | 29 | 2 | 1003 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -208 | 20 | 1003
9 | 29 | 3 | 1043 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -110 | -39 | 1043
9 | 29 | 4 | 1068 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -34 | -89 | 1068
9 | 29 | 5 | 1106 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -75 | 1106
9 | 29 | 6 | 1183 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12 | -2 | 1183
9 | 29 | 7 | 1372 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 85 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159 | 1372
9 | 29 | 8 | 1580 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 133 | 0 | 2 | 0 | 275 | 76 | 1580
9 | 29 | 9 | 1695 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 161 | 0 | 4 | 0 | 133 | 308 | 1695
9 | 29 | 10 | 1678 | 550 | 397 | 92 | 0 | 58 | 221 | 0 | 3 | 0 | -20 | 377 | 1678
9 | 29 | 11 | 1660 | 550 | 395 | 92 | 0 | 58 | 294 | 0 | 5 | 0 | -117 | 383 | 1660
9 | 29 | 12 | 1612 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 390 | 0 | 4 | 0 | -317 | 446 | 1612
9 | 29 | 13 | 1663 | 550 | 395 | 97 | 0 | 58 | 407 | 0 | 5 | 0 | -94 | 245 | 1663
9 | 29 | 14 | 1701 | 550 | 400 | 114 | 0 | 58 | 393 | 0 | 6 | 0 | -20 | 200 | 1701
9 | 29 | 15 | 1686 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 264 | 0 | 6 | 0 | 22 | 241 | 1686
9 | 29 | 16 | 1676 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 120 | 0 | 6 | 0 | 307 | 53 | 1676
9 | 29 | 17 | 1603 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 14 | 0 | 4 | 0 | 395 | 0 | 1603
9 | 29 | 18 | 1565 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 345 | 26 | 1565
9 | 29 | 19 | 1471 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 235 | 43 | 1471
9 | 29 | 20 | 1390 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 | 52 | 1390
9 | 29 | 21 | 1313 | 550 | 471 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1313
9 | 29 | 22 | 1233 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 26 | 1233
9 | 29 | 23 | 1173 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -34 | 1173
9 | 30 | 0 | 1076 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -129 | 1076
9 | 30 | 1 | 1015 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -187 | 1015
9 | 30 | 2 | 1013 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -191 | 1013
9 | 30 | 3 | 1044 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | -161 | 1044
9 | 30 | 4 | 1070 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 | -253 | 1070
9 | 30 | 5 | 1097 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104 | -203 | 1097
9 | 30 | 6 | 1103 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 36 | 0 | 6 | 0 | 66 | -158 | 1103
9 | 30 | 7 | 1202 | 550 | 389 | 114 | 0 | 58 | 212 | 0 | 4 | 0 | -220 | 95 | 1202
9 | 30 | 8 | 1384 | 550 | 389 | 97 | 0 | 58 | 424 | 0 | 3 | 0 | -334 | 197 | 1384
9 | 30 | 9 | 1526 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 580 | 0 | 1 | 0 | -423 | 279 | 1526
9 | 30 | 10 | 1568 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 662 | 0 | 2 | 0 | -445 | 260 | 1568
9 | 30 | 11 | 1596 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 665 | 0 | 1 | 0 | -461 | 302 | 1596
9 | 30 | 12 | 1542 | 550 | 389 | 92 | 0 | 58 | 605 | 0 | 2 | 0 | -453 | 299 | 1542
9 | 30 | 13 | 1622 | 550 | 390 | 97 | 0 | 58 | 542 | 0 | 2 | 0 | -297 | 280 | 1622
9 | 30 | 14 | 1650 | 550 | 394 | 114 | 0 | 58 | 452 | 0 | 1 | 0 | -163 | 244 | 1650
9 | 30 | 15 | 1670 | 550 | 389 | 156 | 0 | 58 | 285 | 0 | 1 | 0 | 21 | 210 | 1670
9 | 30 | 16 | 1664 | 550 | 724 | 193 | 0 | 58 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1664
9 | 30 | 17 | 1597 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 120 | 276 | 1597
9 | 30 | 18 | 1556 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 135 | 1556
9 | 30 | 19 | 1482 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 1482
9 | 30 | 20 | 1408 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 11 | 1408
9 | 30 | 21 | 1337 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 132 | 1337
9 | 30 | 22 | 1271 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33 | 1271
9 | 30 | 23 | 1210 | 550 | 389 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1210
10 | 1 | 0 | 1285 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 1285
10 | 1 | 1 | 1235 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8 | 1235
10 | 1 | 2 | 1234 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | 1234
10 | 1 | 3 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1260
10 | 1 | 4 | 1275 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 75 | 1275
10 | 1 | 5 | 1286 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 128 | 1286
10 | 1 | 6 | 1304 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 136 | 1304
10 | 1 | 7 | 1408 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 206 | 0 | 0 | 0 | 16 | 96 | 1408
10 | 1 | 8 | 1605 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 449 | 0 | 0 | 0 | -20 | 99 | 1605
10 | 1 | 9 | 1769 | 550 | 407 | 77 | 0 | 58 | 610 | 0 | 0 | 0 | -20 | 87 | 1769
10 | 1 | 10 | 1837 | 550 | 415 | 77 | 0 | 58 | 701 | 0 | 0 | 0 | -198 | 234 | 1837
10 | 1 | 11 | 1868 | 550 | 419 | 77 | 0 | 58 | 747 | 0 | 0 | 0 | -408 | 425 | 1868
10 | 1 | 12 | 1813 | 550 | 412 | 77 | 0 | 58 | 740 | 0 | 0 | 0 | -471 | 447 | 1813
10 | 1 | 13 | 1890 | 550 | 421 | 80 | 0 | 58 | 680 | 0 | 1 | 0 | -239 | 339 | 1890
10 | 1 | 14 | 1890 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 528 | 0 | 1 | 0 | 26 | 245 | 1890
10 | 1 | 15 | 1851 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 321 | 0 | 1 | 0 | 105 | 307 | 1851
10 | 1 | 16 | 1827 | 550 | 660 | 147 | 0 | 58 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1827
10 | 1 | 17 | 1757 | 550 | 561 | 147 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 | 290 | 1757
10 | 1 | 18 | 1717 | 550 | 696 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265 | 1717
10 | 1 | 19 | 1637 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 268 | 1637
10 | 1 | 20 | 1562 | 550 | 503 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 1562
10 | 1 | 21 | 1485 | 550 | 490 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1485
10 | 1 | 22 | 1418 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | -1 | 1418
10 | 1 | 23 | 1360 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 201 | 1360
10 | 2 | 0 | 1274 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1274
10 | 2 | 1 | 1219 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | 1219
10 | 2 | 2 | 1219 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | 1219
10 | 2 | 3 | 1250 | 550 | 464 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1250
10 | 2 | 4 | 1273 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1273
10 | 2 | 5 | 1294 | 550 | 486 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1294
10 | 2 | 6 | 1298 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1298
10 | 2 | 7 | 1374 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 165 | 0 | 1 | 0 | -16 | 134 | 1374
10 | 2 | 8 | 1553 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 435 | 0 | 1 | 0 | -230 | 270 | 1553
10 | 2 | 9 | 1722 | 550 | 402 | 77 | 0 | 58 | 633 | 0 | 0 | 0 | -415 | 417 | 1722
10 | 2 | 10 | 1782 | 550 | 409 | 77 | 0 | 58 | 671 | 0 | 2 | 0 | -471 | 486 | 1782
10 | 2 | 11 | 1808 | 550 | 412 | 77 | 0 | 58 | 704 | 0 | 2 | 0 | -471 | 476 | 1808
10 | 2 | 12 | 1765 | 550 | 407 | 77 | 0 | 58 | 633 | 0 | 2 | 0 | -471 | 509 | 1765
10 | 2 | 13 | 1811 | 550 | 412 | 80 | 0 | 58 | 483 | 0 | 2 | 0 | -28 | 254 | 1811
10 | 2 | 14 | 1821 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 417 | 0 | 1 | 0 | 25 | 288 | 1821
10 | 2 | 15 | 1787 | 550 | 525 | 120 | 0 | 58 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1787
10 | 2 | 16 | 1787 | 550 | 525 | 147 | 0 | 58 | 89 | 0 | 1 | 0 | 273 | 144 | 1787
10 | 2 | 17 | 1737 | 550 | 683 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1737
10 | 2 | 18 | 1702 | 550 | 641 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1702
10 | 2 | 19 | 1620 | 550 | 700 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1620
10 | 2 | 20 | 1549 | 550 | 793 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1549
10 | 2 | 21 | 1482 | 550 | 591 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 1482
10 | 2 | 22 | 1414 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 185 | 1414
10 | 2 | 23 | 1360 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1360
10 | 3 | 0 | 1278 | 550 | 523 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278
10 | 3 | 1 | 1225 | 550 | 461 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1225
10 | 3 | 2 | 1225 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225
10 | 3 | 3 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 1260
10 | 3 | 4 | 1278 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | 1278
10 | 3 | 5 | 1301 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 1301
10 | 3 | 6 | 1318 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 18 | 0 | 1 | 0 | 14 | 168 | 1318
10 | 3 | 7 | 1404 | 550 | 481 | 93 | 0 | 58 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1404
10 | 3 | 8 | 1589 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 142 | 0 | 1 | 0 | 155 | 214 | 1589
10 | 3 | 9 | 1740 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 176 | 0 | 0 | 0 | 384 | 106 | 1740
10 | 3 | 10 | 1763 | 550 | 634 | 77 | 0 | 58 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233 | 1763
10 | 3 | 11 | 1761 | 550 | 419 | 77 | 0 | 58 | 259 | 0 | 0 | 0 | 18 | 380 | 1761
10 | 3 | 12 | 1690 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 291 | 0 | 0 | 0 | 41 | 284 | 1690
10 | 3 | 13 | 1765 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 230 | 0 | 0 | 0 | 135 | 323 | 1765
10 | 3 | 14 | 1783 | 550 | 738 | 93 | 0 | 58 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1783
10 | 3 | 15 | 1771 | 550 | 645 | 120 | 0 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1771
10 | 3 | 16 | 1752 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 430 | 145 | 1752
10 | 3 | 17 | 1687 | 550 | 746 | 147 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1687
10 | 3 | 18 | 1649 | 550 | 406 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 139 | 1649
10 | 3 | 19 | 1581 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 126 | 1581
10 | 3 | 20 | 1521 | 550 | 766 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1521
10 | 3 | 21 | 1457 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 312 | -1 | 1457
10 | 3 | 22 | 1393 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 154 | 1393
10 | 3 | 23 | 1348 | 550 | 581 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1348
10 | 4 | 0 | 1268 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91 | 26 | 1268
10 | 4 | 1 | 1219 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 58 | 1219
10 | 4 | 2 | 1219 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 60 | 1219
10 | 4 | 3 | 1248 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 86 | 1248
10 | 4 | 4 | 1259 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 100 | 1259
10 | 4 | 5 | 1254 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 92 | 1254
10 | 4 | 6 | 1243 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 6 | 0 | 7 | 0 | 24 | 89 | 1243
10 | 4 | 7 | 1303 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 54 | 0 | 6 | 0 | 16 | 137 | 1303
10 | 4 | 8 | 1392 | 550 | 520 | 80 | 0 | 58 | 101 | 0 | 9 | 0 | 0 | 74 | 1392
10 | 4 | 9 | 1467 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 134 | 0 | 10 | 0 | 86 | 163 | 1467
10 | 4 | 10 | 1489 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 141 | 0 | 8 | 0 | 18 | 248 | 1489
10 | 4 | 11 | 1505 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 148 | 0 | 9 | 0 | 18 | 256 | 1505
10 | 4 | 12 | 1489 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 143 | 0 | 7 | 0 | 18 | 247 | 1489
10 | 4 | 13 | 1498 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 142 | 0 | 8 | 0 | 18 | 253 | 1498
10 | 4 | 14 | 1489 | 550 | 491 | 93 | 0 | 58 | 139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | 1489
10 | 4 | 15 | 1460 | 550 | 602 | 120 | 0 | 58 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1460
10 | 4 | 16 | 1458 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 48 | 0 | 8 | 0 | 113 | 145 | 1458
10 | 4 | 17 | 1481 | 550 | 600 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 | 1481
10 | 4 | 18 | 1485 | 550 | 491 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 233 | 1485
10 | 4 | 19 | 1448 | 550 | 545 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 142 | 1448
10 | 4 | 20 | 1394 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 227 | 1394
10 | 4 | 21 | 1345 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 108 | 1345
10 | 4 | 22 | 1304 | 550 | 534 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1304
10 | 4 | 23 | 1270 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1270
10 | 5 | 0 | 1204 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 44 | 1204
10 | 5 | 1 | 1156 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | 19 | 1156
10 | 5 | 2 | 1152 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | 16 | 1152
10 | 5 | 3 | 1193 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 57 | 1193
10 | 5 | 4 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 51 | 1211
10 | 5 | 5 | 1209 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 34 | 1209
10 | 5 | 6 | 1192 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 23 | 0 | 4 | 0 | 12 | 36 | 1192
10 | 5 | 7 | 1246 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 105 | 0 | 3 | 0 | -60 | 108 | 1246
10 | 5 | 8 | 1318 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 185 | 0 | 2 | 0 | -129 | 183 | 1318
10 | 5 | 9 | 1393 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 223 | 0 | 2 | 0 | -292 | 386 | 1393
10 | 5 | 10 | 1418 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 222 | 0 | 0 | 0 | -444 | 566 | 1418
10 | 5 | 11 | 1424 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 222 | 0 | 0 | 0 | -424 | 552 | 1424
10 | 5 | 12 | 1444 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 272 | 0 | 2 | 0 | -443 | 539 | 1444
10 | 5 | 13 | 1448 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 290 | 0 | 3 | 0 | -474 | 552 | 1448
10 | 5 | 14 | 1437 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 250 | 0 | 2 | 0 | -321 | 416 | 1437
10 | 5 | 15 | 1433 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 179 | 0 | 4 | 0 | -33 | 166 | 1433
10 | 5 | 16 | 1440 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 71 | 0 | 3 | 0 | 189 | 33 | 1440
10 | 5 | 17 | 1487 | 550 | 460 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 259 | 1487
10 | 5 | 18 | 1507 | 550 | 565 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 | 1507
10 | 5 | 19 | 1476 | 550 | 528 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 1476
10 | 5 | 20 | 1429 | 550 | 533 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 138 | 1429
10 | 5 | 21 | 1375 | 550 | 478 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1375
10 | 5 | 22 | 1312 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 152 | 1312
10 | 5 | 23 | 1268 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1268
10 | 6 | 0 | 1189 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 29 | 1189
10 | 6 | 1 | 1138 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 | 0 | 1138
10 | 6 | 2 | 1140 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | 3 | 1140
10 | 6 | 3 | 1186 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 24 | 1186
10 | 6 | 4 | 1213 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 51 | 1213
10 | 6 | 5 | 1238 | 550 | 462 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1238
10 | 6 | 6 | 1279 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 26 | 0 | 9 | 0 | 14 | 113 | 1279
10 | 6 | 7 | 1394 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 147 | 0 | 10 | 0 | -16 | 163 | 1394
10 | 6 | 8 | 1598 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 332 | 0 | 9 | 0 | -170 | 350 | 1598
10 | 6 | 9 | 1762 | 550 | 406 | 77 | 0 | 58 | 460 | 0 | 9 | 0 | -354 | 556 | 1762
10 | 6 | 10 | 1815 | 550 | 413 | 77 | 0 | 58 | 607 | 0 | 9 | 0 | -443 | 544 | 1815
10 | 6 | 11 | 1837 | 550 | 415 | 77 | 0 | 58 | 717 | 0 | 8 | 0 | -471 | 483 | 1837
10 | 6 | 12 | 1784 | 550 | 409 | 77 | 0 | 58 | 768 | 0 | 6 | 0 | -471 | 387 | 1784
10 | 6 | 13 | 1856 | 550 | 417 | 80 | 0 | 58 | 717 | 0 | 6 | 0 | -449 | 477 | 1856
10 | 6 | 14 | 1852 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 567 | 0 | 7 | 0 | 25 | 163 | 1852
10 | 6 | 15 | 1822 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 344 | 0 | 7 | 0 | 57 | 297 | 1822
10 | 6 | 16 | 1804 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 117 | 0 | 6 | 0 | 429 | 108 | 1804
10 | 6 | 17 | 1733 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 7 | 0 | 7 | 0 | 422 | 153 | 1733
10 | 6 | 18 | 1701 | 550 | 582 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 356 | 1701
10 | 6 | 19 | 1611 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 317 | 144 | 1611
10 | 6 | 20 | 1540 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 245 | 145 | 1540
10 | 6 | 21 | 1477 | 550 | 575 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143 | 1477
10 | 6 | 22 | 1407 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 116 | 144 | 1407
10 | 6 | 23 | 1357 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 195 | 1357
10 | 7 | 0 | 1275 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | -1 | 1275
10 | 7 | 1 | 1226 | 550 | 461 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1226
10 | 7 | 2 | 1226 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 1226
10 | 7 | 3 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1260
10 | 7 | 4 | 1288 | 550 | 468 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1288
10 | 7 | 5 | 1301 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1301
10 | 7 | 6 | 1317 | 550 | 471 | 120 | 0 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1317
10 | 7 | 7 | 1416 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 189 | 0 | 0 | 0 | 46 | 91 | 1416
10 | 7 | 8 | 1612 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 431 | 0 | 0 | 0 | -20 | 124 | 1612
10 | 7 | 9 | 1785 | 550 | 409 | 77 | 0 | 58 | 626 | 0 | 0 | 0 | -110 | 175 | 1785
10 | 7 | 10 | 1852 | 550 | 417 | 77 | 0 | 58 | 750 | 0 | 0 | 0 | -471 | 471 | 1852
10 | 7 | 11 | 1905 | 550 | 423 | 77 | 0 | 58 | 776 | 0 | 0 | 0 | -471 | 492 | 1905
10 | 7 | 12 | 1843 | 550 | 416 | 77 | 0 | 58 | 732 | 0 | 0 | 0 | -471 | 481 | 1843
10 | 7 | 13 | 1934 | 550 | 426 | 80 | 0 | 58 | 655 | 0 | 0 | 0 | -217 | 382 | 1934
10 | 7 | 14 | 1938 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 516 | 0 | 0 | 0 | 27 | 305 | 1938
10 | 7 | 15 | 1926 | 550 | 413 | 120 | 0 | 58 | 305 | 0 | 0 | 0 | 431 | 49 | 1926
10 | 7 | 16 | 1906 | 550 | 463 | 147 | 0 | 58 | 101 | 0 | 1 | 0 | 440 | 146 | 1906
10 | 7 | 17 | 1820 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 429 | 240 | 1820
10 | 7 | 18 | 1770 | 550 | 718 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | 1770
10 | 7 | 19 | 1678 | 550 | 655 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267 | 1678
10 | 7 | 20 | 1593 | 550 | 552 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | 1593
10 | 7 | 21 | 1528 | 550 | 503 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1528
10 | 7 | 22 | 1458 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 127 | 1458
10 | 7 | 23 | 1397 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1397
10 | 8 | 0 | 1314 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1314
10 | 8 | 1 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1260
10 | 8 | 2 | 1260 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 103 | 1260
10 | 8 | 3 | 1290 | 550 | 468 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1290
10 | 8 | 4 | 1304 | 550 | 511 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1304
10 | 8 | 5 | 1314 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1314
10 | 8 | 6 | 1332 | 550 | 565 | 120 | 0 | 58 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1332
10 | 8 | 7 | 1438 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 169 | 0 | 1 | 0 | 17 | 161 | 1438
10 | 8 | 8 | 1638 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 376 | 0 | 1 | 0 | 21 | 163 | 1638
10 | 8 | 9 | 1820 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 618 | 0 | 2 | 0 | 24 | 102 | 1820
10 | 8 | 10 | 1913 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 756 | 0 | 2 | 0 | 26 | 55 | 1913
10 | 8 | 11 | 1967 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 775 | 0 | 2 | 0 | 27 | 89 | 1967
10 | 8 | 12 | 1917 | 550 | 424 | 77 | 0 | 58 | 713 | 0 | 2 | 0 | -208 | 301 | 1917
10 | 8 | 13 | 2025 | 550 | 552 | 80 | 0 | 58 | 606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 | 2025
10 | 8 | 14 | 2037 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 455 | 0 | 4 | 0 | 265 | 223 | 2037
10 | 8 | 15 | 1997 | 550 | 725 | 120 | 0 | 58 | 267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 272 | 1997
10 | 8 | 16 | 1946 | 550 | 944 | 147 | 0 | 58 | 77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 162 | 1946
10 | 8 | 17 | 1853 | 550 | 459 | 147 | 0 | 58 | 4 | 0 | 12 | 0 | 310 | 313 | 1853
10 | 8 | 18 | 1797 | 550 | 418 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 434 | 177 | 1797
10 | 8 | 19 | 1702 | 550 | 609 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 326 | 1702
10 | 8 | 20 | 1616 | 550 | 518 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 333 | 1616
10 | 8 | 21 | 1539 | 550 | 497 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 1539
10 | 8 | 22 | 1458 | 550 | 487 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 205 | 1458
10 | 8 | 23 | 1395 | 550 | 557 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 1395
10 | 9 | 0 | 1312 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 72 | 1312
10 | 9 | 1 | 1251 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 79 | 1251
10 | 9 | 2 | 1253 | 550 | 454 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 28 | 1253
10 | 9 | 3 | 1285 | 550 | 468 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 48 | 1285
10 | 9 | 4 | 1300 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 130 | 12 | 1300
10 | 9 | 5 | 1314 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 | 1314
10 | 9 | 6 | 1333 | 550 | 463 | 120 | 0 | 58 | 26 | 0 | 15 | 0 | 2 | 99 | 1333
10 | 9 | 7 | 1419 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 191 | 0 | 14 | 0 | 16 | 108 | 1419
10 | 9 | 8 | 1596 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 437 | 0 | 13 | 0 | -20 | 89 | 1596
10 | 9 | 9 | 1749 | 550 | 405 | 77 | 0 | 58 | 631 | 0 | 15 | 0 | -471 | 484 | 1749
10 | 9 | 10 | 1788 | 550 | 409 | 77 | 0 | 58 | 766 | 0 | 13 | 0 | -471 | 386 | 1788
10 | 9 | 11 | 1811 | 550 | 412 | 77 | 0 | 58 | 837 | 0 | 13 | 0 | -471 | 335 | 1811
10 | 9 | 12 | 1732 | 550 | 403 | 77 | 0 | 58 | 818 | 0 | 13 | 0 | -471 | 284 | 1732
10 | 9 | 13 | 1800 | 550 | 411 | 80 | 0 | 58 | 729 | 0 | 14 | 0 | -471 | 429 | 1800
10 | 9 | 14 | 1800 | 550 | 411 | 93 | 0 | 58 | 560 | 0 | 14 | 0 | -159 | 273 | 1800
10 | 9 | 15 | 1784 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 330 | 0 | 13 | 0 | 24 | 300 | 1784
10 | 9 | 16 | 1775 | 550 | 563 | 147 | 0 | 58 | 110 | 0 | 14 | 0 | 0 | 333 | 1775
10 | 9 | 17 | 1713 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 5 | 0 | 14 | 0 | 420 | 130 | 1713
10 | 9 | 18 | 1669 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 368 | 145 | 1669
10 | 9 | 19 | 1581 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 427 | -1 | 1581
10 | 9 | 20 | 1514 | 550 | 729 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1514
10 | 9 | 21 | 1453 | 550 | 487 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 202 | 1453
10 | 9 | 22 | 1384 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 142 | 1384
10 | 9 | 23 | 1340 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 144 | 1340
10 | 10 | 0 | 1254 | 550 | 464 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1254
10 | 10 | 1 | 1206 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 18 | 1206
10 | 10 | 2 | 1212 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 17 | 1212
10 | 10 | 3 | 1248 | 550 | 463 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1248
10 | 10 | 4 | 1272 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 1272
10 | 10 | 5 | 1295 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 0 | 1295
10 | 10 | 6 | 1307 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 27 | 0 | 1 | 0 | 132 | 30 | 1307
10 | 10 | 7 | 1374 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 182 | 0 | 0 | 0 | 16 | 86 | 1374
10 | 10 | 8 | 1533 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 413 | 0 | 0 | 0 | -189 | 232 | 1533
10 | 10 | 9 | 1676 | 550 | 397 | 77 | 0 | 58 | 591 | 0 | 0 | 0 | -471 | 474 | 1676
10 | 10 | 10 | 1720 | 550 | 402 | 77 | 0 | 58 | 683 | 0 | 0 | 0 | -471 | 421 | 1720
10 | 10 | 11 | 1743 | 550 | 404 | 77 | 0 | 58 | 669 | 0 | 0 | 0 | -471 | 456 | 1743
10 | 10 | 12 | 1679 | 550 | 397 | 77 | 0 | 58 | 614 | 0 | 0 | 0 | -471 | 454 | 1679
10 | 10 | 13 | 1757 | 550 | 406 | 80 | 0 | 58 | 534 | 0 | 0 | 0 | -391 | 520 | 1757
10 | 10 | 14 | 1756 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 389 | 0 | 0 | 0 | 23 | 254 | 1756
10 | 10 | 15 | 1733 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 232 | 0 | 1 | 0 | 23 | 360 | 1733
10 | 10 | 16 | 1718 | 550 | 582 | 147 | 0 | 58 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 1718
10 | 10 | 17 | 1670 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 445 | -1 | 1670
10 | 10 | 18 | 1632 | 550 | 555 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1632
10 | 10 | 19 | 1566 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 186 | 1566
10 | 10 | 20 | 1503 | 550 | 492 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 4 | 1503
10 | 10 | 21 | 1440 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 1440
10 | 10 | 22 | 1375 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 127 | 1375
10 | 10 | 23 | 1329 | 550 | 485 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1329
10 | 11 | 0 | 1256 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1256
10 | 11 | 1 | 1198 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7 | 1198
10 | 11 | 2 | 1202 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 9 | 1202
10 | 11 | 3 | 1233 | 550 | 462 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1233
10 | 11 | 4 | 1246 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | -1 | 1246
10 | 11 | 5 | 1238 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 1238
10 | 11 | 6 | 1226 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 73 | 1226
10 | 11 | 7 | 1275 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 108 | 0 | 1 | 0 | 14 | 62 | 1275
10 | 11 | 8 | 1370 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 218 | 0 | 3 | 0 | -16 | 88 | 1370
10 | 11 | 9 | 1436 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 292 | 0 | 2 | 0 | -27 | 95 | 1436
10 | 11 | 10 | 1462 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 361 | 0 | 2 | 0 | -247 | 272 | 1462
10 | 11 | 11 | 1482 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 407 | 0 | 3 | 0 | -356 | 354 | 1482
10 | 11 | 12 | 1458 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 413 | 0 | 1 | 0 | -388 | 358 | 1458
10 | 11 | 13 | 1483 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 395 | 0 | 0 | 0 | -256 | 267 | 1483
10 | 11 | 14 | 1479 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 328 | 0 | 0 | 0 | -18 | 79 | 1479
10 | 11 | 15 | 1482 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 228 | 0 | 0 | 0 | 18 | 119 | 1482
10 | 11 | 16 | 1502 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 78 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1502
10 | 11 | 17 | 1515 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 224 | 143 | 1515
10 | 11 | 18 | 1512 | 550 | 552 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 1512
10 | 11 | 19 | 1474 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 215 | 1474
10 | 11 | 20 | 1422 | 550 | 483 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 1422
10 | 11 | 21 | 1365 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 220 | 0 | 1365
10 | 11 | 22 | 1314 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 106 | 1314
10 | 11 | 23 | 1272 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 109 | 1272
10 | 12 | 0 | 1200 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 43 | 1200
10 | 12 | 1 | 1150 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 16 | 1150
10 | 12 | 2 | 1158 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 24 | 1158
10 | 12 | 3 | 1197 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 40 | 1197
10 | 12 | 4 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 54 | 1211
10 | 12 | 5 | 1207 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 49 | 1207
10 | 12 | 6 | 1182 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 43 | 1182
10 | 12 | 7 | 1198 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 50 | 0 | 1 | 0 | -73 | 130 | 1198
10 | 12 | 8 | 1268 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 133 | 0 | 1 | 0 | -13 | 70 | 1268
10 | 12 | 9 | 1354 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 191 | 0 | 0 | 0 | -299 | 388 | 1354
10 | 12 | 10 | 1393 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 221 | 0 | 0 | 0 | -380 | 478 | 1393
10 | 12 | 11 | 1379 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 159 | 0 | 0 | 0 | -412 | 558 | 1379
10 | 12 | 12 | 1376 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 147 | 0 | 0 | 0 | -315 | 470 | 1376
10 | 12 | 13 | 1404 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 174 | 0 | 0 | 0 | -350 | 503 | 1404
10 | 12 | 14 | 1414 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 175 | 0 | 0 | 0 | -202 | 351 | 1414
10 | 12 | 15 | 1395 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 81 | 0 | 0 | 0 | -16 | 213 | 1395
10 | 12 | 16 | 1442 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 | 211 | 1442
10 | 12 | 17 | 1489 | 550 | 537 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 1489
10 | 12 | 18 | 1507 | 550 | 555 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 193 | 1507
10 | 12 | 19 | 1480 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 306 | 25 | 1480
10 | 12 | 20 | 1427 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 260 | 1427
10 | 12 | 21 | 1370 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 | 144 | 1370
10 | 12 | 22 | 1314 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 138 | 24 | 1314
10 | 12 | 23 | 1275 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 108 | 1275
10 | 13 | 0 | 1200 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 33 | 1200
10 | 13 | 1 | 1145 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | 1 | 1145
10 | 13 | 2 | 1149 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -11 | 6 | 1149
10 | 13 | 3 | 1193 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -12 | 52 | 1193
10 | 13 | 4 | 1202 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 38 | 1202
10 | 13 | 5 | 1207 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 42 | 1207
10 | 13 | 6 | 1210 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 20 | 0 | 7 | 0 | 12 | 54 | 1210
10 | 13 | 7 | 1277 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 137 | 0 | 8 | 0 | -14 | 56 | 1277
10 | 13 | 8 | 1386 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 288 | 0 | 7 | 0 | -298 | 312 | 1386
10 | 13 | 9 | 1444 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 369 | 0 | 10 | 0 | -474 | 465 | 1444
10 | 13 | 10 | 1493 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 478 | 0 | 10 | 0 | -473 | 404 | 1493
10 | 13 | 11 | 1503 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 481 | 0 | 10 | 0 | -473 | 411 | 1503
10 | 13 | 12 | 1493 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 482 | 0 | 11 | 0 | -473 | 399 | 1493
10 | 13 | 13 | 1513 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 482 | 0 | 9 | 0 | -473 | 418 | 1513
10 | 13 | 14 | 1504 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 411 | 0 | 9 | 0 | -402 | 396 | 1504
10 | 13 | 15 | 1503 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 259 | 0 | 8 | 0 | -18 | 137 | 1503
10 | 13 | 16 | 1509 | 550 | 493 | 147 | 0 | 58 | 84 | 0 | 8 | 0 | 0 | 169 | 1509
10 | 13 | 17 | 1527 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 3 | 0 | 9 | 0 | 372 | -1 | 1527
10 | 13 | 18 | 1535 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 384 | -1 | 1535
10 | 13 | 19 | 1489 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 194 | 143 | 1489
10 | 13 | 20 | 1446 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 289 | 5 | 1446
10 | 13 | 21 | 1385 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | 143 | 1385
10 | 13 | 22 | 1322 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 159 | 1322
10 | 13 | 23 | 1272 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107 | 16 | 1272
10 | 14 | 0 | 1199 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 39 | 1199
10 | 14 | 1 | 1146 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -12 | 1146
10 | 14 | 2 | 1155 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -2 | 1155
10 | 14 | 3 | 1198 | 550 | 439 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1198
10 | 14 | 4 | 1225 | 550 | 461 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1225
10 | 14 | 5 | 1242 | 550 | 463 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1242
10 | 14 | 6 | 1271 | 550 | 523 | 120 | 0 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271
10 | 14 | 7 | 1370 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 136 | 0 | 0 | 0 | 15 | 129 | 1370
10 | 14 | 8 | 1550 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 349 | 0 | 0 | 0 | 19 | 105 | 1550
10 | 14 | 9 | 1718 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 544 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78 | 1718
10 | 14 | 10 | 1791 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 680 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 | 1791
10 | 14 | 11 | 1836 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 718 | 0 | 1 | 0 | 25 | 18 | 1836
10 | 14 | 12 | 1800 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 671 | 0 | 2 | 0 | 24 | 29 | 1800
10 | 14 | 13 | 1892 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 574 | 0 | 3 | 0 | 26 | 212 | 1892
10 | 14 | 14 | 1925 | 550 | 541 | 93 | 0 | 58 | 434 | 0 | 3 | 0 | 0 | 246 | 1925
10 | 14 | 15 | 1902 | 550 | 679 | 120 | 0 | 58 | 216 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 1902
10 | 14 | 16 | 1869 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 54 | 0 | 4 | 0 | 399 | 268 | 1869
10 | 14 | 17 | 1816 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 6 | 0 | 398 | 267 | 1816
10 | 14 | 18 | 1777 | 550 | 712 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 302 | 1777
10 | 14 | 19 | 1695 | 550 | 662 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 271 | 1695
10 | 14 | 20 | 1622 | 550 | 678 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 182 | 1622
10 | 14 | 21 | 1553 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | 322 | 1553
10 | 14 | 22 | 1485 | 550 | 490 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 235 | 1485
10 | 14 | 23 | 1424 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 181 | 1424
10 | 15 | 0 | 1331 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 117 | 1331
10 | 15 | 1 | 1271 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1271
10 | 15 | 2 | 1271 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 1271
10 | 15 | 3 | 1293 | 550 | 536 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1293
10 | 15 | 4 | 1307 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 1307
10 | 15 | 5 | 1319 | 550 | 472 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1319
10 | 15 | 6 | 1344 | 550 | 474 | 120 | 0 | 58 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 1344
10 | 15 | 7 | 1458 | 550 | 487 | 93 | 0 | 58 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 | 1458
10 | 15 | 8 | 1657 | 550 | 450 | 80 | 0 | 58 | 307 | 0 | 1 | 0 | 11 | 200 | 1657
10 | 15 | 9 | 1783 | 550 | 397 | 77 | 0 | 58 | 373 | 0 | 1 | 0 | 22 | 305 | 1783
10 | 15 | 10 | 1803 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 427 | 0 | 1 | 0 | 24 | 277 | 1803
10 | 15 | 11 | 1801 | 550 | 411 | 77 | 0 | 58 | 459 | 0 | 1 | 0 | -99 | 344 | 1801
10 | 15 | 12 | 1760 | 550 | 406 | 77 | 0 | 58 | 504 | 0 | 0 | 0 | -238 | 403 | 1760
10 | 15 | 13 | 1847 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 432 | 0 | 0 | 0 | 25 | 313 | 1847
10 | 15 | 14 | 1842 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 331 | 0 | 0 | 0 | 25 | 396 | 1842
10 | 15 | 15 | 1827 | 550 | 504 | 120 | 0 | 58 | 212 | 0 | 0 | 0 | 58 | 325 | 1827
10 | 15 | 16 | 1820 | 550 | 686 | 147 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1820
10 | 15 | 17 | 1764 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 430 | 188 | 1764
10 | 15 | 18 | 1725 | 550 | 650 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319 | 1725
10 | 15 | 19 | 1644 | 550 | 550 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 337 | 1644
10 | 15 | 20 | 1570 | 550 | 500 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 312 | 1570
10 | 15 | 21 | 1517 | 550 | 494 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 265 | 1517
10 | 15 | 22 | 1444 | 550 | 686 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1444
10 | 15 | 23 | 1393 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 155 | 1393
10 | 16 | 0 | 1314 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 1314
10 | 16 | 1 | 1259 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1259
10 | 16 | 2 | 1268 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1268
10 | 16 | 3 | 1295 | 550 | 497 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1295
10 | 16 | 4 | 1314 | 550 | 511 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1314
10 | 16 | 5 | 1331 | 550 | 574 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1331
10 | 16 | 6 | 1361 | 550 | 476 | 120 | 0 | 58 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1361
10 | 16 | 7 | 1473 | 550 | 553 | 93 | 0 | 58 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 126 | 1473
10 | 16 | 8 | 1652 | 550 | 694 | 80 | 0 | 58 | 175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1652
10 | 16 | 9 | 1779 | 550 | 619 | 77 | 0 | 58 | 186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | 1779
10 | 16 | 10 | 1816 | 550 | 608 | 77 | 0 | 58 | 239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1816
10 | 16 | 11 | 1834 | 550 | 640 | 77 | 0 | 58 | 227 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1834
10 | 16 | 12 | 1753 | 550 | 529 | 77 | 0 | 58 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 303 | 1753
10 | 16 | 13 | 1834 | 550 | 622 | 80 | 0 | 58 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1834
10 | 16 | 14 | 1830 | 550 | 665 | 93 | 0 | 58 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1830
10 | 16 | 15 | 1816 | 550 | 684 | 120 | 0 | 58 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 | 1816
10 | 16 | 16 | 1816 | 550 | 753 | 147 | 0 | 58 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269 | 1816
10 | 16 | 17 | 1779 | 550 | 754 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 1779
10 | 16 | 18 | 1742 | 550 | 691 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 1742
10 | 16 | 19 | 1665 | 550 | 637 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 271 | 1665
10 | 16 | 20 | 1590 | 550 | 832 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1590
10 | 16 | 21 | 1520 | 550 | 494 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 264 | 1520
10 | 16 | 22 | 1455 | 550 | 562 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 128 | 1455
10 | 16 | 23 | 1389 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 1389
10 | 17 | 0 | 1296 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 61 | 1296
10 | 17 | 1 | 1242 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 76 | 1242
10 | 17 | 2 | 1235 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 26 | 1235
10 | 17 | 3 | 1266 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 1266
10 | 17 | 4 | 1285 | 550 | 514 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1285
10 | 17 | 5 | 1301 | 550 | 409 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 118 | 1301
10 | 17 | 6 | 1307 | 550 | 470 | 120 | 0 | 58 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 81 | 1307
10 | 17 | 7 | 1379 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 170 | 0 | 10 | 0 | -16 | 125 | 1379
10 | 17 | 8 | 1547 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 417 | 0 | 6 | 0 | -160 | 207 | 1547
10 | 17 | 9 | 1675 | 550 | 397 | 77 | 0 | 58 | 624 | 0 | 3 | 0 | -471 | 437 | 1675
10 | 17 | 10 | 1721 | 550 | 402 | 77 | 0 | 58 | 752 | 0 | 4 | 0 | -471 | 349 | 1721
10 | 17 | 11 | 1751 | 550 | 405 | 77 | 0 | 58 | 811 | 0 | 3 | 0 | -471 | 318 | 1751
10 | 17 | 12 | 1702 | 550 | 400 | 77 | 0 | 58 | 776 | 0 | 1 | 0 | -471 | 311 | 1702
10 | 17 | 13 | 1785 | 550 | 409 | 80 | 0 | 58 | 682 | 0 | 1 | 0 | -471 | 476 | 1785
10 | 17 | 14 | 1806 | 550 | 411 | 93 | 0 | 58 | 507 | 0 | 0 | 0 | -296 | 483 | 1806
10 | 17 | 15 | 1799 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 284 | 0 | 0 | 0 | 157 | 241 | 1799
10 | 17 | 16 | 1790 | 550 | 403 | 147 | 0 | 58 | 79 | 0 | 0 | 0 | 429 | 124 | 1790
10 | 17 | 17 | 1722 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 394 | 181 | 1722
10 | 17 | 18 | 1673 | 550 | 602 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 1673
10 | 17 | 19 | 1593 | 550 | 522 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 312 | 1593
10 | 17 | 20 | 1526 | 550 | 580 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 186 | 1526
10 | 17 | 21 | 1467 | 550 | 547 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 160 | 1467
10 | 17 | 22 | 1395 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 153 | 1395
10 | 17 | 23 | 1343 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 102 | 1343
10 | 18 | 0 | 1268 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 1268
10 | 18 | 1 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 27 | 1211
10 | 18 | 2 | 1213 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 30 | 1213
10 | 18 | 3 | 1243 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 | 31 | 1243
10 | 18 | 4 | 1258 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1258
10 | 18 | 5 | 1258 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 96 | 1258
10 | 18 | 6 | 1235 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 19 | 0 | 3 | 0 | 13 | 83 | 1235
10 | 18 | 7 | 1274 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 116 | 0 | 3 | 0 | -92 | 157 | 1274
10 | 18 | 8 | 1378 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 232 | 0 | 4 | 0 | -333 | 398 | 1378
10 | 18 | 9 | 1439 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 317 | 0 | 5 | 0 | -158 | 201 | 1439
10 | 18 | 10 | 1478 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 347 | 0 | 4 | 0 | -473 | 526 | 1478
10 | 18 | 11 | 1463 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 362 | 0 | 3 | 0 | -463 | 487 | 1463
10 | 18 | 12 | 1479 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 398 | 0 | 2 | 0 | -474 | 479 | 1479
10 | 18 | 13 | 1488 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 369 | 0 | 3 | 0 | -149 | 188 | 1488
10 | 18 | 14 | 1498 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 331 | 0 | 3 | 0 | -18 | 92 | 1498
10 | 18 | 15 | 1506 | 550 | 494 | 120 | 0 | 58 | 193 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1506
10 | 18 | 16 | 1495 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 48 | 0 | 3 | 0 | 300 | 0 | 1495
10 | 18 | 17 | 1511 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 363 | 0 | 1511
10 | 18 | 18 | 1520 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 260 | 113 | 1520
10 | 18 | 19 | 1482 | 550 | 490 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 1482
10 | 18 | 20 | 1433 | 550 | 485 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1433
10 | 18 | 21 | 1382 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 238 | -1 | 1382
10 | 18 | 22 | 1329 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 81 | 1329
10 | 18 | 23 | 1287 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 127 | 1287
10 | 19 | 0 | 1218 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 83 | 1218
10 | 19 | 1 | 1164 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 | 26 | 1164
10 | 19 | 2 | 1168 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -11 | 28 | 1168
10 | 19 | 3 | 1205 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 | 67 | 1205
10 | 19 | 4 | 1217 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -12 | 78 | 1217
10 | 19 | 5 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -12 | 70 | 1211
10 | 19 | 6 | 1195 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 11 | 0 | 9 | 0 | -12 | 70 | 1195
10 | 19 | 7 | 1225 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 72 | 0 | 10 | 0 | -13 | 66 | 1225
10 | 19 | 8 | 1269 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 144 | 0 | 7 | 0 | -237 | 278 | 1269
10 | 19 | 9 | 1308 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 225 | 0 | 3 | 0 | -219 | 225 | 1308
10 | 19 | 10 | 1323 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 309 | 0 | 2 | 0 | -473 | 411 | 1323
10 | 19 | 11 | 1319 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 355 | 0 | 1 | 0 | -349 | 238 | 1319
10 | 19 | 12 | 1336 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 324 | 0 | 1 | 0 | -347 | 284 | 1336
10 | 19 | 13 | 1356 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 231 | 0 | 0 | 0 | -300 | 348 | 1356
10 | 19 | 14 | 1340 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 172 | 0 | 1 | 0 | -15 | 92 | 1340
10 | 19 | 15 | 1341 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 124 | 0 | 1 | 0 | 15 | 84 | 1341
10 | 19 | 16 | 1371 | 550 | 477 | 147 | 0 | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1371
10 | 19 | 17 | 1419 | 550 | 483 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1419
10 | 19 | 18 | 1432 | 550 | 674 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1432
10 | 19 | 19 | 1402 | 550 | 503 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1402
10 | 19 | 20 | 1370 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 8 | 1370
10 | 19 | 21 | 1318 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1318
10 | 19 | 22 | 1269 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 112 | 1269
10 | 19 | 23 | 1231 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 73 | 1231
10 | 20 | 0 | 1167 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 33 | 1167
10 | 20 | 1 | 1122 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | -13 | 1122
10 | 20 | 2 | 1140 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 6 | 1140
10 | 20 | 3 | 1186 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 28 | 1186
10 | 20 | 4 | 1218 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 2 | 1218
10 | 20 | 5 | 1238 | 550 | 462 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1238
10 | 20 | 6 | 1262 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 13 | 0 | 6 | 0 | 53 | 73 | 1262
10 | 20 | 7 | 1361 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 100 | 0 | 6 | 0 | 15 | 150 | 1361
10 | 20 | 8 | 1521 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 239 | 0 | 7 | 0 | 19 | 179 | 1521
10 | 20 | 9 | 1642 | 550 | 393 | 77 | 0 | 58 | 364 | 0 | 7 | 0 | -20 | 213 | 1642
10 | 20 | 10 | 1673 | 550 | 396 | 77 | 0 | 58 | 384 | 0 | 3 | 0 | -164 | 369 | 1673
10 | 20 | 11 | 1665 | 550 | 395 | 77 | 0 | 58 | 392 | 0 | 3 | 0 | -232 | 422 | 1665
10 | 20 | 12 | 1602 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 357 | 0 | 4 | 0 | -74 | 241 | 1602
10 | 20 | 13 | 1676 | 550 | 397 | 80 | 0 | 58 | 242 | 0 | 7 | 0 | -20 | 362 | 1676
10 | 20 | 14 | 1661 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 164 | 0 | 9 | 0 | 133 | 265 | 1661
10 | 20 | 15 | 1647 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 120 | 0 | 9 | 0 | 123 | 278 | 1647
10 | 20 | 16 | 1638 | 550 | 754 | 147 | 0 | 58 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 1638
10 | 20 | 17 | 1612 | 550 | 505 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 340 | 1612
10 | 20 | 18 | 1573 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 292 | 124 | 1573
10 | 20 | 19 | 1510 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 337 | 1510
10 | 20 | 20 | 1450 | 550 | 486 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 198 | 1450
10 | 20 | 21 | 1394 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 133 | 106 | 1394
10 | 20 | 22 | 1343 | 550 | 474 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 103 | 1343
10 | 20 | 23 | 1302 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 135 | 11 | 1302
10 | 21 | 0 | 1225 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 56 | 1225
10 | 21 | 1 | 1180 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1180
10 | 21 | 2 | 1193 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 25 | 1193
10 | 21 | 3 | 1237 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 59 | 21 | 1237
10 | 21 | 4 | 1266 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 1266
10 | 21 | 5 | 1282 | 550 | 467 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 47 | 1282
10 | 21 | 6 | 1296 | 550 | 469 | 120 | 0 | 58 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 1296
10 | 21 | 7 | 1340 | 550 | 474 | 93 | 0 | 58 | 77 | 0 | 11 | 0 | 0 | 77 | 1340
10 | 21 | 8 | 1474 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 178 | 0 | 11 | 0 | 59 | 149 | 1474
10 | 21 | 9 | 1565 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 263 | 0 | 10 | 0 | 19 | 199 | 1565
10 | 21 | 10 | 1572 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 350 | 0 | 9 | 0 | -20 | 159 | 1572
10 | 21 | 11 | 1569 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 366 | 0 | 9 | 0 | -19 | 139 | 1569
10 | 21 | 12 | 1491 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 345 | 0 | 9 | 0 | -156 | 219 | 1491
10 | 21 | 13 | 1555 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 204 | 0 | 10 | 0 | 19 | 245 | 1555
10 | 21 | 14 | 1563 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 154 | 0 | 10 | 0 | 263 | 46 | 1563
10 | 21 | 15 | 1570 | 550 | 500 | 120 | 0 | 58 | 110 | 0 | 9 | 0 | 0 | 223 | 1570
10 | 21 | 16 | 1581 | 550 | 501 | 147 | 0 | 58 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 285 | 1581
10 | 21 | 17 | 1570 | 550 | 541 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 266 | 1570
10 | 21 | 18 | 1547 | 550 | 498 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 286 | 1547
10 | 21 | 19 | 1494 | 550 | 492 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 237 | 1494
10 | 21 | 20 | 1444 | 550 | 626 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 1444
10 | 21 | 21 | 1397 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 154 | 1397
10 | 21 | 22 | 1348 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 112 | 1348
10 | 21 | 23 | 1307 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74 | 1307
10 | 22 | 0 | 1231 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | 15 | 1231
10 | 22 | 1 | 1182 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 1 | 1182
10 | 22 | 2 | 1197 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 35 | 1197
10 | 22 | 3 | 1254 | 550 | 493 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1254
10 | 22 | 4 | 1278 | 550 | 467 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 1278
10 | 22 | 5 | 1296 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 1296
10 | 22 | 6 | 1314 | 550 | 471 | 120 | 0 | 58 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 106 | 1314
10 | 22 | 7 | 1389 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 42 | 0 | 9 | 0 | 16 | 232 | 1389
10 | 22 | 8 | 1537 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 75 | 0 | 9 | 0 | 252 | 124 | 1537
10 | 22 | 9 | 1626 | 550 | 518 | 77 | 0 | 58 | 96 | 0 | 9 | 0 | 0 | 318 | 1626
10 | 22 | 10 | 1629 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 107 | 0 | 6 | 0 | 170 | 272 | 1629
10 | 22 | 11 | 1633 | 550 | 615 | 77 | 0 | 58 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 215 | 1633
10 | 22 | 12 | 1566 | 550 | 500 | 77 | 0 | 58 | 107 | 0 | 6 | 0 | 0 | 268 | 1566
10 | 22 | 13 | 1626 | 550 | 507 | 80 | 0 | 58 | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 325 | 1626
10 | 22 | 14 | 1638 | 550 | 590 | 93 | 0 | 58 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 269 | 1638
10 | 22 | 15 | 1634 | 550 | 711 | 120 | 0 | 58 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 142 | 1634
10 | 22 | 16 | 1638 | 550 | 860 | 147 | 0 | 58 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1638
10 | 22 | 17 | 1622 | 550 | 533 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 325 | 1622
10 | 22 | 18 | 1592 | 550 | 503 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 326 | 1592
10 | 22 | 19 | 1544 | 550 | 712 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 16 | 1544
10 | 22 | 20 | 1493 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 348 | -1 | 1493
10 | 22 | 21 | 1444 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 | 144 | 1444
10 | 22 | 22 | 1381 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1381
10 | 22 | 23 | 1335 | 550 | 473 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1335
10 | 23 | 0 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1260
10 | 23 | 1 | 1216 | 550 | 421 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 30 | 1216
10 | 23 | 2 | 1227 | 550 | 397 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 57 | 1227
10 | 23 | 3 | 1279 | 550 | 467 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 1279
10 | 23 | 4 | 1307 | 550 | 547 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1307
10 | 23 | 5 | 1323 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 158 | 1323
10 | 23 | 6 | 1342 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 13 | 0 | 8 | 0 | 83 | 121 | 1342
10 | 23 | 7 | 1405 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 143 | 0 | 7 | 0 | 86 | 79 | 1405
10 | 23 | 8 | 1495 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 374 | 0 | 9 | 0 | -173 | 208 | 1495
10 | 23 | 9 | 1552 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 582 | 0 | 8 | 0 | -472 | 360 | 1552
10 | 23 | 10 | 1551 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 711 | 0 | 6 | 0 | -472 | 232 | 1551
10 | 23 | 11 | 1555 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 775 | 0 | 4 | 0 | -472 | 174 | 1555
10 | 23 | 12 | 1481 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 744 | -8 | 3 | -3 | -474 | 145 | 1481
10 | 23 | 13 | 1534 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 655 | 0 | 2 | 0 | -473 | 273 | 1534
10 | 23 | 14 | 1541 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 486 | 0 | 2 | 0 | -472 | 435 | 1541
10 | 23 | 15 | 1548 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 265 | 0 | 2 | 0 | -19 | 183 | 1548
10 | 23 | 16 | 1571 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 67 | 0 | 2 | 0 | 357 | 1 | 1571
10 | 23 | 17 | 1573 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 264 | 161 | 1573
10 | 23 | 18 | 1560 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 413 | 0 | 1560
10 | 23 | 19 | 1505 | 550 | 748 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1505
10 | 23 | 20 | 1457 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 | 144 | 1457
10 | 23 | 21 | 1406 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 260 | 0 | 1406
10 | 23 | 22 | 1353 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 193 | 1353
10 | 23 | 23 | 1307 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | 5 | 1307
10 | 24 | 0 | 1231 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 14 | 1231
10 | 24 | 1 | 1194 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 37 | 1194
10 | 24 | 2 | 1213 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | 1213
10 | 24 | 3 | 1267 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1267
10 | 24 | 4 | 1299 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 140 | 1299
10 | 24 | 5 | 1295 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 136 | 1295
10 | 24 | 6 | 1306 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 13 | 0 | 1 | 0 | 176 | -1 | 1306
10 | 24 | 7 | 1369 | 550 | 477 | 93 | 0 | 58 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1369
10 | 24 | 8 | 1485 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 310 | 0 | 1 | 0 | -121 | 218 | 1485
10 | 24 | 9 | 1546 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 455 | 0 | 0 | 0 | -433 | 450 | 1546
10 | 24 | 10 | 1567 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 593 | 0 | 0 | 0 | -472 | 372 | 1567
10 | 24 | 11 | 1567 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 615 | 0 | 0 | 0 | -472 | 350 | 1567
10 | 24 | 12 | 1501 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 602 | 0 | 0 | 0 | -473 | 298 | 1501
10 | 24 | 13 | 1569 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 496 | 0 | 1 | 0 | -472 | 467 | 1569
10 | 24 | 14 | 1566 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 356 | 0 | 1 | 0 | -19 | 138 | 1566
10 | 24 | 15 | 1551 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 223 | 0 | 0 | 0 | 19 | 192 | 1551
10 | 24 | 16 | 1572 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 57 | 0 | 1 | 0 | 230 | 140 | 1572
10 | 24 | 17 | 1569 | 550 | 625 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 1569
10 | 24 | 18 | 1545 | 550 | 497 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | 1545
10 | 24 | 19 | 1494 | 550 | 492 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245 | 1494
10 | 24 | 20 | 1444 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 299 | -1 | 1444
10 | 24 | 21 | 1397 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 | 0 | 1397
10 | 24 | 22 | 1342 | 550 | 474 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 1342
10 | 24 | 23 | 1303 | 550 | 470 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1303
10 | 25 | 0 | 1227 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 13 | 1227
10 | 25 | 1 | 1182 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17 | 1182
10 | 25 | 2 | 1200 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 15 | 1200
10 | 25 | 3 | 1251 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 94 | 1251
10 | 25 | 4 | 1268 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1268
10 | 25 | 5 | 1251 | 550 | 464 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1251
10 | 25 | 6 | 1222 | 550 | 475 | 120 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1222
10 | 25 | 7 | 1239 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 97 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 1239
10 | 25 | 8 | 1298 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 194 | 0 | 0 | 0 | -19 | 46 | 1298
10 | 25 | 9 | 1340 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 223 | 0 | 0 | 0 | -159 | 202 | 1340
10 | 25 | 10 | 1358 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 287 | 0 | 1 | 0 | -380 | 376 | 1358
10 | 25 | 11 | 1374 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 344 | 0 | 0 | 0 | -280 | 236 | 1374
10 | 25 | 12 | 1342 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 326 | 0 | 1 | 0 | -264 | 205 | 1342
10 | 25 | 13 | 1351 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 276 | 0 | 1 | 0 | -87 | 84 | 1351
10 | 25 | 14 | 1365 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 182 | 0 | 1 | 0 | -15 | 107 | 1365
10 | 25 | 15 | 1370 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35 | 136 | 1370
10 | 25 | 16 | 1387 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 214 | 8 | 1387
10 | 25 | 17 | 1419 | 550 | 483 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 2 | 1419
10 | 25 | 18 | 1418 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 273 | 0 | 1418
10 | 25 | 19 | 1393 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1393
10 | 25 | 20 | 1359 | 550 | 482 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1359
10 | 25 | 21 | 1315 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 127 | 1315
10 | 25 | 22 | 1267 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 17 | 1267
10 | 25 | 23 | 1229 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 17 | 1229
10 | 26 | 0 | 1164 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1164
10 | 26 | 1 | 1123 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -33 | 1123
10 | 26 | 2 | 1143 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -13 | 1143
10 | 26 | 3 | 1192 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 34 | 1192
10 | 26 | 4 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 54 | 1211
10 | 26 | 5 | 1193 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 1193
10 | 26 | 6 | 1152 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1152
10 | 26 | 7 | 1191 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | -12 | 36 | 1191
10 | 26 | 8 | 1246 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 137 | 0 | 1 | 0 | -13 | 44 | 1246
10 | 26 | 9 | 1282 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 192 | 0 | 1 | 0 | -129 | 144 | 1282
10 | 26 | 10 | 1318 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 212 | 0 | 2 | 0 | -265 | 295 | 1318
10 | 26 | 11 | 1315 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 191 | 0 | 4 | 0 | -301 | 347 | 1315
10 | 26 | 12 | 1313 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 209 | 0 | 3 | 0 | -188 | 215 | 1313
10 | 26 | 13 | 1319 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 182 | 0 | 4 | 0 | -63 | 119 | 1319
10 | 26 | 14 | 1315 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 133 | 0 | 5 | 0 | -14 | 101 | 1315
10 | 26 | 15 | 1336 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 93 | 0 | 7 | 0 | -15 | 134 | 1336
10 | 26 | 16 | 1348 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 26 | 0 | 8 | 0 | 15 | 155 | 1348
10 | 26 | 17 | 1402 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 176 | 74 | 1402
10 | 26 | 18 | 1407 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 | 154 | 1407
10 | 26 | 19 | 1384 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 | 159 | 1384
10 | 26 | 20 | 1354 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 114 | 1354
10 | 26 | 21 | 1308 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 141 | 1308
10 | 26 | 22 | 1256 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 91 | 1256
10 | 26 | 23 | 1216 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 52 | 1216
10 | 27 | 0 | 1146 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | 2 | 1146
10 | 27 | 1 | 1104 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | -124 | 72 | 1104
10 | 27 | 2 | 1131 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | -72 | 48 | 1131
10 | 27 | 3 | 1196 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | -12 | 54 | 1196
10 | 27 | 4 | 1223 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 58 | 1223
10 | 27 | 5 | 1231 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 66 | 1231
10 | 27 | 6 | 1250 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 11 | 0 | 7 | 0 | 13 | 102 | 1250
10 | 27 | 7 | 1331 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 131 | 0 | 7 | 0 | -43 | 146 | 1331
10 | 27 | 8 | 1460 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 341 | 0 | 7 | 0 | -344 | 379 | 1460
10 | 27 | 9 | 1544 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 529 | 0 | 10 | 0 | -472 | 403 | 1544
10 | 27 | 10 | 1561 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 649 | 0 | 10 | 0 | -472 | 300 | 1561
10 | 27 | 11 | 1569 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 635 | 0 | 10 | 0 | -472 | 322 | 1569
10 | 27 | 12 | 1491 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 546 | 0 | 9 | 0 | -473 | 335 | 1491
10 | 27 | 13 | 1546 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 504 | 0 | 9 | 0 | -472 | 428 | 1546
10 | 27 | 14 | 1555 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 328 | 0 | 8 | 0 | -249 | 378 | 1555
10 | 27 | 15 | 1553 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 193 | 0 | 5 | 0 | 19 | 219 | 1553
10 | 27 | 16 | 1573 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 49 | 0 | 3 | 0 | 260 | 117 | 1573
10 | 27 | 17 | 1578 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 423 | 8 | 1578
10 | 27 | 18 | 1552 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 398 | 5 | 1552
10 | 27 | 19 | 1499 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | 268 | 1499
10 | 27 | 20 | 1451 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 156 | 144 | 1451
10 | 27 | 21 | 1405 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 238 | 1405
10 | 27 | 22 | 1342 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 166 | 1342
10 | 27 | 23 | 1295 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 45 | 1295
10 | 28 | 0 | 1228 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 54 | 1228
10 | 28 | 1 | 1186 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 25 | 1186
10 | 28 | 2 | 1209 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 47 | 1209
10 | 28 | 3 | 1261 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 57 | 1261
10 | 28 | 4 | 1288 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59 | 80 | 1288
10 | 28 | 5 | 1305 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 129 | 25 | 1305
10 | 28 | 6 | 1319 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 10 | 0 | 7 | 0 | 64 | 121 | 1319
10 | 28 | 7 | 1365 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 122 | 0 | 7 | 0 | -15 | 161 | 1365
10 | 28 | 8 | 1491 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 297 | 0 | 7 | 0 | -157 | 267 | 1491
10 | 28 | 9 | 1561 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 420 | 0 | 7 | 0 | -472 | 532 | 1561
10 | 28 | 10 | 1567 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 483 | 0 | 7 | 0 | -472 | 475 | 1567
10 | 28 | 11 | 1552 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 508 | 0 | 6 | 0 | -472 | 436 | 1552
10 | 28 | 12 | 1482 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 482 | 0 | 6 | 0 | -474 | 394 | 1482
10 | 28 | 13 | 1533 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 420 | 0 | 5 | 0 | -473 | 504 | 1533
10 | 28 | 14 | 1541 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 344 | 0 | 4 | 0 | -295 | 398 | 1541
10 | 28 | 15 | 1544 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 204 | 0 | 4 | 0 | 19 | 200 | 1544
10 | 28 | 16 | 1571 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 48 | 0 | 4 | 0 | 345 | 30 | 1571
10 | 28 | 17 | 1582 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 415 | 20 | 1582
10 | 28 | 18 | 1570 | 550 | 517 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 294 | 1570
10 | 28 | 19 | 1525 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 236 | 140 | 1525
10 | 28 | 20 | 1484 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 187 | 144 | 1484
10 | 28 | 21 | 1435 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 241 | 39 | 1435
10 | 28 | 22 | 1380 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 | 144 | 1380
10 | 28 | 23 | 1328 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 135 | 38 | 1328
10 | 29 | 0 | 1253 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 | 56 | 1253
10 | 29 | 1 | 1211 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 27 | 1211
10 | 29 | 2 | 1240 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 | 25 | 1240
10 | 29 | 3 | 1301 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 111 | 37 | 1301
10 | 29 | 4 | 1332 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 141 | 1332
10 | 29 | 5 | 1346 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 178 | 16 | 1346
10 | 29 | 6 | 1384 | 550 | 492 | 120 | 0 | 58 | 10 | 0 | 8 | 0 | 45 | 101 | 1384
10 | 29 | 7 | 1433 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 134 | 0 | 9 | 0 | 31 | 169 | 1433
10 | 29 | 8 | 1517 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 356 | 0 | 8 | 0 | -289 | 365 | 1517
10 | 29 | 9 | 1573 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 544 | 0 | 8 | 0 | -472 | 419 | 1573
10 | 29 | 10 | 1564 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 658 | 0 | 8 | 0 | -472 | 296 | 1564
10 | 29 | 11 | 1560 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 662 | 0 | 6 | 0 | -472 | 290 | 1560
10 | 29 | 12 | 1495 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 605 | 0 | 5 | 0 | -473 | 284 | 1495
10 | 29 | 13 | 1514 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 542 | 0 | 5 | 0 | -473 | 363 | 1514
10 | 29 | 14 | 1518 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 433 | 0 | 3 | 0 | -465 | 457 | 1518
10 | 29 | 15 | 1531 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 235 | 0 | 4 | 0 | -19 | 194 | 1531
10 | 29 | 16 | 1569 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 52 | 0 | 4 | 0 | 237 | 132 | 1569
10 | 29 | 17 | 1590 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 301 | 141 | 1590
10 | 29 | 18 | 1577 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 430 | -1 | 1577
10 | 29 | 19 | 1539 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 253 | 140 | 1539
10 | 29 | 20 | 1496 | 550 | 601 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 1496
10 | 29 | 21 | 1454 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 144 | 1454
10 | 29 | 22 | 1393 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1393
10 | 29 | 23 | 1348 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 121 | 1348
10 | 30 | 0 | 1272 | 550 | 466 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1272
10 | 30 | 1 | 1232 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12 | 1232
10 | 30 | 2 | 1260 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1260
10 | 30 | 3 | 1318 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1318
10 | 30 | 4 | 1346 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 5 | 1346
10 | 30 | 5 | 1355 | 550 | 600 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355
10 | 30 | 6 | 1389 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 248 | 15 | 1389
10 | 30 | 7 | 1434 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 133 | 0 | 0 | 0 | 66 | 145 | 1434
10 | 30 | 8 | 1521 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 360 | 0 | 0 | 0 | -156 | 240 | 1521
10 | 30 | 9 | 1572 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 552 | 0 | 0 | 0 | -472 | 418 | 1572
10 | 30 | 10 | 1549 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 676 | 0 | 0 | 0 | -472 | 271 | 1549
10 | 30 | 11 | 1542 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 732 | 0 | 0 | 0 | -472 | 208 | 1542
10 | 30 | 12 | 1483 | 550 | 389 | 77 | 0 | 58 | 701 | 0 | 0 | 0 | -474 | 182 | 1483
10 | 30 | 13 | 1525 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 607 | 0 | 0 | 0 | -473 | 314 | 1525
10 | 30 | 14 | 1530 | 550 | 389 | 93 | 0 | 58 | 445 | 0 | 0 | 0 | -418 | 413 | 1530
10 | 30 | 15 | 1541 | 550 | 389 | 120 | 0 | 58 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19 | 170 | 1541
10 | 30 | 16 | 1567 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 231 | 141 | 1567
10 | 30 | 17 | 1578 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 1578
10 | 30 | 18 | 1565 | 550 | 544 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265 | 1565
10 | 30 | 19 | 1515 | 550 | 631 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 1515
10 | 30 | 20 | 1476 | 550 | 574 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 1476
10 | 30 | 21 | 1430 | 550 | 529 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 1430
10 | 30 | 22 | 1374 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 225 | 2 | 1374
10 | 30 | 23 | 1327 | 550 | 472 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 1327
10 | 31 | 0 | 1259 | 550 | 465 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1259
10 | 31 | 1 | 1213 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 55 | 1213
10 | 31 | 2 | 1237 | 550 | 462 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1237
10 | 31 | 3 | 1295 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 114 | 1295
10 | 31 | 4 | 1315 | 550 | 527 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1315
10 | 31 | 5 | 1314 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 0 | 1314
10 | 31 | 6 | 1331 | 550 | 473 | 120 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 | 1331
10 | 31 | 7 | 1432 | 550 | 697 | 93 | 0 | 58 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1432
10 | 31 | 8 | 1574 | 550 | 685 | 80 | 0 | 58 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 136 | 1574
10 | 31 | 9 | 1658 | 550 | 756 | 77 | 0 | 58 | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 141 | 1658
10 | 31 | 10 | 1658 | 550 | 741 | 77 | 0 | 58 | 82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 141 | 1658
10 | 31 | 11 | 1674 | 550 | 912 | 77 | 0 | 58 | 65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1674
10 | 31 | 12 | 1616 | 550 | 732 | 77 | 0 | 58 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 135 | 1616
10 | 31 | 13 | 1680 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 50 | 0 | 9 | 0 | 432 | 112 | 1680
10 | 31 | 14 | 1686 | 550 | 859 | 93 | 0 | 58 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73 | 1686
10 | 31 | 15 | 1673 | 550 | 390 | 120 | 0 | 58 | 28 | 0 | 11 | 0 | 432 | 84 | 1673
10 | 31 | 16 | 1686 | 550 | 770 | 147 | 0 | 58 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 1686
10 | 31 | 17 | 1656 | 550 | 744 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 141 | 1656
10 | 31 | 18 | 1622 | 550 | 697 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 1622
10 | 31 | 19 | 1570 | 550 | 671 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 127 | 1570
10 | 31 | 20 | 1520 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 241 | 127 | 1520
10 | 31 | 21 | 1467 | 550 | 576 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 128 | 1467
10 | 31 | 22 | 1394 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 86 | 155 | 1394
10 | 31 | 23 | 1340 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 172 | 11 | 1340
11 | 1 | 0 | 1334 | 550 | 501 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 92 | 1334
11 | 1 | 1 | 1284 | 550 | 467 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 77 | 1284
11 | 1 | 2 | 1303 | 550 | 470 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 1303
11 | 1 | 3 | 1360 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 227 | 6 | 1360
11 | 1 | 4 | 1367 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 240 | -1 | 1367
11 | 1 | 5 | 1348 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 223 | -1 | 1348
11 | 1 | 6 | 1320 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 8 | 0 | 4 | 0 | 60 | 153 | 1320
11 | 1 | 7 | 1378 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 105 | 0 | 3 | 0 | 16 | 177 | 1378
11 | 1 | 8 | 1447 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 289 | 0 | 2 | 0 | -17 | 106 | 1447
11 | 1 | 9 | 1463 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 462 | 0 | 1 | 0 | -435 | 370 | 1463
11 | 1 | 10 | 1443 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 505 | 0 | 2 | 0 | -474 | 345 | 1443
11 | 1 | 11 | 1423 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 540 | 0 | 1 | 0 | -475 | 292 | 1423
11 | 1 | 12 | 1425 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 663 | 0 | 1 | 0 | -475 | 171 | 1425
11 | 1 | 13 | 1431 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 545 | 0 | 2 | 0 | -475 | 292 | 1431
11 | 1 | 14 | 1419 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 335 | 0 | 2 | 0 | -421 | 426 | 1419
11 | 1 | 15 | 1408 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 170 | 0 | 3 | 0 | -128 | 268 | 1408
11 | 1 | 16 | 1433 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 36 | 0 | 3 | 0 | 105 | 169 | 1433
11 | 1 | 17 | 1477 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 | 84 | 1477
11 | 1 | 18 | 1482 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 249 | 109 | 1482
11 | 1 | 19 | 1462 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 344 | -6 | 1462
11 | 1 | 20 | 1435 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 312 | -1 | 1435
11 | 1 | 21 | 1392 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 230 | 1392
11 | 1 | 22 | 1337 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89 | 123 | 1337
11 | 1 | 23 | 1298 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 143 | 1298
11 | 2 | 0 | 1223 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -13 | 111 | 1223
11 | 2 | 1 | 1178 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -12 | 65 | 1178
11 | 2 | 2 | 1209 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -12 | 96 | 1209
11 | 2 | 3 | 1278 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 109 | 1278
11 | 2 | 4 | 1299 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 76 | 1299
11 | 2 | 5 | 1285 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 71 | 1285
11 | 2 | 6 | 1245 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 7 | 0 | 1 | 0 | 39 | 103 | 1245
11 | 2 | 7 | 1275 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 95 | 0 | 1 | 0 | -14 | 116 | 1275
11 | 2 | 8 | 1327 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 270 | 0 | 0 | 0 | -197 | 187 | 1327
11 | 2 | 9 | 1367 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 489 | 0 | 0 | 0 | -476 | 289 | 1367
11 | 2 | 10 | 1371 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 495 | 0 | 1 | 0 | -476 | 286 | 1371
11 | 2 | 11 | 1377 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 506 | 0 | 1 | 0 | -476 | 281 | 1377
11 | 2 | 12 | 1359 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 494 | 0 | 2 | 0 | -476 | 274 | 1359
11 | 2 | 13 | 1359 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 436 | 0 | 1 | 0 | -476 | 331 | 1359
11 | 2 | 14 | 1348 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 273 | 0 | 1 | 0 | -476 | 473 | 1348
11 | 2 | 15 | 1336 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 130 | 0 | 1 | 0 | -57 | 167 | 1336
11 | 2 | 16 | 1370 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 28 | 0 | 1 | 0 | 104 | 117 | 1370
11 | 2 | 17 | 1446 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 325 | -1 | 1446
11 | 2 | 18 | 1456 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 308 | 26 | 1456
11 | 2 | 19 | 1446 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 292 | 32 | 1446
11 | 2 | 20 | 1424 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 249 | 1424
11 | 2 | 21 | 1387 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 197 | 1387
11 | 2 | 22 | 1336 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 199 | 1336
11 | 2 | 23 | 1292 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 155 | 1292
11 | 3 | 0 | 1203 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -12 | 90 | 1203
11 | 3 | 1 | 1172 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | -12 | 59 | 1172
11 | 3 | 2 | 1198 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 | 84 | 1198
11 | 3 | 3 | 1273 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 133 | 1273
11 | 3 | 4 | 1301 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 147 | 27 | 1301
11 | 3 | 5 | 1301 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 161 | 12 | 1301
11 | 3 | 6 | 1292 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 7 | 0 | 12 | 0 | 14 | 164 | 1292
11 | 3 | 7 | 1334 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 112 | 0 | 14 | 0 | -15 | 146 | 1334
11 | 3 | 8 | 1400 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 309 | 0 | 14 | 0 | -284 | 294 | 1400
11 | 3 | 9 | 1464 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 409 | 0 | 15 | 0 | -474 | 449 | 1464
11 | 3 | 10 | 1467 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 486 | 0 | 15 | 0 | -474 | 375 | 1467
11 | 3 | 11 | 1449 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 629 | 0 | 14 | 0 | -474 | 215 | 1449
11 | 3 | 12 | 1449 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 645 | 0 | 13 | 0 | -474 | 200 | 1449
11 | 3 | 13 | 1449 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 528 | 0 | 13 | 0 | -474 | 315 | 1449
11 | 3 | 14 | 1430 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 400 | 0 | 13 | 0 | -475 | 415 | 1430
11 | 3 | 15 | 1430 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 183 | 0 | 11 | 0 | -17 | 158 | 1430
11 | 3 | 16 | 1474 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 205 | 1474
11 | 3 | 17 | 1555 | 550 | 498 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 316 | 1555
11 | 3 | 18 | 1574 | 550 | 428 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 351 | 53 | 1574
11 | 3 | 19 | 1552 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420 | 2 | 1552
11 | 3 | 20 | 1521 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 252 | 143 | 1521
11 | 3 | 21 | 1485 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | 263 | 1485
11 | 3 | 22 | 1426 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 281 | 21 | 1426
11 | 3 | 23 | 1379 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 227 | 27 | 1379
11 | 4 | 0 | 1297 | 550 | 400 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 144 | 1297
11 | 4 | 1 | 1259 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 | -1 | 1259
11 | 4 | 2 | 1299 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90 | 1299
11 | 4 | 3 | 1359 | 550 | 476 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 146 | 1359
11 | 4 | 4 | 1394 | 550 | 636 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1394
11 | 4 | 5 | 1418 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 1418
11 | 4 | 6 | 1461 | 550 | 747 | 98 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461
11 | 4 | 7 | 1522 | 550 | 568 | 80 | 0 | 58 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1522
11 | 4 | 8 | 1634 | 550 | 507 | 70 | 0 | 58 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1634
11 | 4 | 9 | 1706 | 550 | 400 | 68 | 0 | 58 | 488 | 0 | 0 | 0 | -20 | 162 | 1706
11 | 4 | 10 | 1716 | 550 | 401 | 68 | 0 | 58 | 578 | 0 | 0 | 0 | -421 | 482 | 1716
11 | 4 | 11 | 1712 | 550 | 401 | 68 | 0 | 58 | 632 | 0 | 0 | 0 | -471 | 474 | 1712
11 | 4 | 12 | 1642 | 550 | 393 | 68 | 0 | 58 | 637 | 0 | 0 | 0 | -471 | 407 | 1642
11 | 4 | 13 | 1697 | 550 | 399 | 70 | 0 | 58 | 495 | 0 | 0 | 0 | -174 | 299 | 1697
11 | 4 | 14 | 1689 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 305 | 0 | 0 | 0 | 26 | 281 | 1689
11 | 4 | 15 | 1665 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 137 | 0 | 0 | 0 | 155 | 278 | 1665
11 | 4 | 16 | 1694 | 550 | 669 | 123 | 0 | 58 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1694
11 | 4 | 17 | 1715 | 550 | 714 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269 | 1715
11 | 4 | 18 | 1703 | 550 | 701 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1703
11 | 4 | 19 | 1660 | 550 | 654 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273 | 1660
11 | 4 | 20 | 1607 | 550 | 601 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1607
11 | 4 | 21 | 1552 | 550 | 542 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 1552
11 | 4 | 22 | 1483 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 258 | 1483
11 | 4 | 23 | 1429 | 550 | 484 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 212 | 1429
11 | 5 | 0 | 1349 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 228 | -1 | 1349
11 | 5 | 1 | 1307 | 550 | 453 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 118 | 1307
11 | 5 | 2 | 1340 | 550 | 465 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 140 | 1340
11 | 5 | 3 | 1395 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182 | 1395
11 | 5 | 4 | 1415 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 1415
11 | 5 | 5 | 1420 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 1420
11 | 5 | 6 | 1443 | 550 | 610 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 1443
11 | 5 | 7 | 1529 | 550 | 515 | 80 | 0 | 58 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1529
11 | 5 | 8 | 1672 | 550 | 550 | 70 | 0 | 58 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312 | 1672
11 | 5 | 9 | 1751 | 550 | 521 | 68 | 0 | 58 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1751
11 | 5 | 10 | 1750 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 283 | 0 | 0 | 0 | 23 | 379 | 1750
11 | 5 | 11 | 1751 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 296 | 0 | 0 | 0 | 23 | 367 | 1751
11 | 5 | 12 | 1690 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 238 | 0 | 0 | 0 | 22 | 365 | 1690
11 | 5 | 13 | 1733 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 170 | 0 | 1 | 0 | 128 | 367 | 1733
11 | 5 | 14 | 1735 | 550 | 519 | 80 | 0 | 58 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 414 | 1735
11 | 5 | 15 | 1719 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 51 | 0 | 2 | 0 | 292 | 279 | 1719
11 | 5 | 16 | 1739 | 550 | 707 | 123 | 0 | 58 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 | 1739
11 | 5 | 17 | 1729 | 550 | 997 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1729
11 | 5 | 18 | 1709 | 550 | 683 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 | 1709
11 | 5 | 19 | 1665 | 550 | 657 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 1665
11 | 5 | 20 | 1614 | 550 | 583 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 1614
11 | 5 | 21 | 1552 | 550 | 775 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 26 | 1552
11 | 5 | 22 | 1477 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 1477
11 | 5 | 23 | 1426 | 550 | 643 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1426
11 | 6 | 0 | 1345 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | 0 | 1345
11 | 6 | 1 | 1301 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 1301
11 | 6 | 2 | 1335 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 212 | -1 | 1335
11 | 6 | 3 | 1391 | 550 | 615 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1391
11 | 6 | 4 | 1408 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 286 | 0 | 1408
11 | 6 | 5 | 1414 | 550 | 681 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1414
11 | 6 | 6 | 1430 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 4 | 0 | 5 | 0 | 327 | -1 | 1430
11 | 6 | 7 | 1486 | 550 | 732 | 80 | 0 | 58 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1486
11 | 6 | 8 | 1639 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 188 | 0 | 3 | 0 | 106 | 275 | 1639
11 | 6 | 9 | 1729 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 356 | 0 | 2 | 0 | 23 | 283 | 1729
11 | 6 | 10 | 1721 | 550 | 402 | 68 | 0 | 58 | 460 | 0 | 2 | 0 | -338 | 519 | 1721
11 | 6 | 11 | 1699 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 538 | 0 | 3 | 0 | -453 | 536 | 1699
11 | 6 | 12 | 1638 | 550 | 392 | 68 | 0 | 58 | 592 | 0 | 2 | 0 | -471 | 447 | 1638
11 | 6 | 13 | 1662 | 550 | 395 | 70 | 0 | 58 | 510 | 0 | 5 | 0 | -430 | 504 | 1662
11 | 6 | 14 | 1653 | 550 | 394 | 80 | 0 | 58 | 385 | 0 | 6 | 0 | -20 | 200 | 1653
11 | 6 | 15 | 1644 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 186 | 0 | 8 | 0 | 75 | 280 | 1644
11 | 6 | 16 | 1672 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 32 | 0 | 9 | 0 | 260 | 251 | 1672
11 | 6 | 17 | 1688 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 357 | 198 | 1688
11 | 6 | 18 | 1668 | 550 | 628 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 295 | 1668
11 | 6 | 19 | 1618 | 550 | 598 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 274 | 1618
11 | 6 | 20 | 1568 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 305 | 130 | 1568
11 | 6 | 21 | 1510 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 246 | 131 | 1510
11 | 6 | 22 | 1462 | 550 | 718 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1462
11 | 6 | 23 | 1418 | 550 | 674 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1418
11 | 7 | 0 | 1342 | 550 | 552 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 1342
11 | 7 | 1 | 1301 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 90 | 1301
11 | 7 | 2 | 1337 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 | 144 | 1337
11 | 7 | 3 | 1392 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 170 | 1392
11 | 7 | 4 | 1411 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 187 | 1411
11 | 7 | 5 | 1415 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 1415
11 | 7 | 6 | 1441 | 550 | 485 | 98 | 0 | 58 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 233 | 1441
11 | 7 | 7 | 1513 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 107 | 0 | 8 | 0 | 269 | 52 | 1513
11 | 7 | 8 | 1633 | 550 | 392 | 70 | 0 | 58 | 305 | 0 | 10 | 0 | -20 | 268 | 1633
11 | 7 | 9 | 1689 | 550 | 398 | 68 | 0 | 58 | 525 | 0 | 9 | 0 | -420 | 501 | 1689
11 | 7 | 10 | 1697 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 674 | 0 | 8 | 0 | -471 | 411 | 1697
11 | 7 | 11 | 1693 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 735 | 0 | 7 | 0 | -471 | 347 | 1693
11 | 7 | 12 | 1620 | 550 | 390 | 68 | 0 | 58 | 715 | 0 | 6 | 0 | -471 | 304 | 1620
11 | 7 | 13 | 1662 | 550 | 395 | 70 | 0 | 58 | 582 | 0 | 9 | 0 | -471 | 469 | 1662
11 | 7 | 14 | 1649 | 550 | 394 | 80 | 0 | 58 | 429 | 0 | 10 | 0 | -272 | 400 | 1649
11 | 7 | 15 | 1630 | 550 | 437 | 98 | 0 | 58 | 207 | 0 | 13 | 0 | 21 | 246 | 1630
11 | 7 | 16 | 1662 | 550 | 511 | 123 | 0 | 58 | 35 | 0 | 13 | 0 | 255 | 117 | 1662
11 | 7 | 17 | 1674 | 550 | 618 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 312 | 1674
11 | 7 | 18 | 1652 | 550 | 464 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 445 | 0 | 1652
11 | 7 | 19 | 1610 | 550 | 568 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 300 | 1610
11 | 7 | 20 | 1559 | 550 | 555 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 263 | 1559
11 | 7 | 21 | 1508 | 550 | 505 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 264 | 1508
11 | 7 | 22 | 1456 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 231 | 1456
11 | 7 | 23 | 1417 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 194 | 1417
11 | 8 | 0 | 1340 | 550 | 474 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 127 | 1340
11 | 8 | 1 | 1295 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 1295
11 | 8 | 2 | 1321 | 550 | 472 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 | 1321
11 | 8 | 3 | 1368 | 550 | 499 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 114 | 1368
11 | 8 | 4 | 1384 | 550 | 479 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 166 | 1384
11 | 8 | 5 | 1377 | 550 | 495 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 145 | 1377
11 | 8 | 6 | 1361 | 550 | 476 | 98 | 0 | 58 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 167 | 1361
11 | 8 | 7 | 1378 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 114 | 0 | 4 | 0 | 113 | 70 | 1378
11 | 8 | 8 | 1426 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 353 | 0 | 2 | 0 | -264 | 268 | 1426
11 | 8 | 9 | 1455 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 573 | 0 | 1 | 0 | -474 | 290 | 1455
11 | 8 | 10 | 1450 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 706 | -43 | 0 | 0 | -474 | 196 | 1450
11 | 8 | 11 | 1444 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 765 | -63 | 0 | 0 | -474 | 151 | 1444
11 | 8 | 12 | 1417 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 744 | -61 | 0 | 0 | -475 | 144 | 1417
11 | 8 | 13 | 1420 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 641 | 0 | 0 | 0 | -475 | 187 | 1420
11 | 8 | 14 | 1404 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 442 | 0 | 0 | 0 | -472 | 357 | 1404
11 | 8 | 15 | 1398 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 195 | 0 | 0 | 0 | -16 | 124 | 1398
11 | 8 | 16 | 1436 | 550 | 674 | 123 | 0 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436
11 | 8 | 17 | 1485 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1485
11 | 8 | 18 | 1492 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 253 | 117 | 1492
11 | 8 | 19 | 1471 | 550 | 489 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 249 | 1471
11 | 8 | 20 | 1441 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199 | 119 | 1441
11 | 8 | 21 | 1404 | 550 | 481 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 189 | 1404
11 | 8 | 22 | 1357 | 550 | 427 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 10 | 1357
11 | 8 | 23 | 1326 | 550 | 536 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1326
11 | 9 | 0 | 1241 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 104 | 1241
11 | 9 | 1 | 1203 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 64 | 1203
11 | 9 | 2 | 1241 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 98 | 1241
11 | 9 | 3 | 1297 | 550 | 505 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 38 | 1297
11 | 9 | 4 | 1307 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | 23 | 1307
11 | 9 | 5 | 1282 | 550 | 467 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 1282
11 | 9 | 6 | 1248 | 550 | 463 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69 | 1248
11 | 9 | 7 | 1310 | 550 | 471 | 80 | 0 | 58 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 1310
11 | 9 | 8 | 1388 | 550 | 541 | 70 | 0 | 58 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65 | 1388
11 | 9 | 9 | 1440 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 96 | 0 | 11 | 0 | 126 | 142 | 1440
11 | 9 | 10 | 1462 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 104 | 0 | 13 | 0 | 98 | 182 | 1462
11 | 9 | 11 | 1463 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 116 | 0 | 13 | 0 | 84 | 185 | 1463
11 | 9 | 12 | 1456 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 111 | 0 | 11 | 0 | 47 | 222 | 1456
11 | 9 | 13 | 1456 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 122 | 0 | 6 | 0 | 17 | 244 | 1456
11 | 9 | 14 | 1448 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 102 | 0 | 5 | 0 | 61 | 203 | 1448
11 | 9 | 15 | 1445 | 550 | 510 | 98 | 0 | 58 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 | 1445
11 | 9 | 16 | 1459 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 | 1459
11 | 9 | 17 | 1508 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1508
11 | 9 | 18 | 1517 | 550 | 494 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 284 | 1517
11 | 9 | 19 | 1499 | 550 | 492 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 268 | 1499
11 | 9 | 20 | 1466 | 550 | 488 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 241 | 1466
11 | 9 | 21 | 1420 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 201 | 1420
11 | 9 | 22 | 1361 | 550 | 453 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 168 | 1361
11 | 9 | 23 | 1314 | 550 | 471 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 104 | 1314
11 | 10 | 0 | 1234 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | -13 | 119 | 1234
11 | 10 | 1 | 1189 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | -12 | 74 | 1189
11 | 10 | 2 | 1225 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | -19 | 115 | 1225
11 | 10 | 3 | 1298 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 | 100 | 1298
11 | 10 | 4 | 1329 | 550 | 473 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 116 | 1329
11 | 10 | 5 | 1339 | 550 | 474 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 124 | 1339
11 | 10 | 6 | 1368 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 4 | 0 | 13 | 0 | 229 | 27 | 1368
11 | 10 | 7 | 1448 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 97 | 0 | 15 | 0 | 219 | 40 | 1448
11 | 10 | 8 | 1588 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 261 | 0 | 15 | 0 | -20 | 265 | 1588
11 | 10 | 9 | 1680 | 550 | 397 | 68 | 0 | 58 | 377 | 0 | 16 | 0 | -183 | 397 | 1680
11 | 10 | 10 | 1689 | 550 | 398 | 68 | 0 | 58 | 502 | 0 | 15 | 0 | -471 | 569 | 1689
11 | 10 | 11 | 1677 | 550 | 397 | 68 | 0 | 58 | 518 | 0 | 16 | 0 | -466 | 536 | 1677
11 | 10 | 12 | 1597 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 504 | 0 | 17 | 0 | -471 | 482 | 1597
11 | 10 | 13 | 1645 | 550 | 393 | 70 | 0 | 58 | 479 | 0 | 16 | 0 | -471 | 550 | 1645
11 | 10 | 14 | 1650 | 550 | 394 | 80 | 0 | 58 | 369 | 0 | 16 | 0 | -175 | 358 | 1650
11 | 10 | 15 | 1653 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 175 | 0 | 16 | 0 | 103 | 264 | 1653
11 | 10 | 16 | 1692 | 550 | 590 | 123 | 0 | 58 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 329 | 1692
11 | 10 | 17 | 1713 | 550 | 651 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 317 | 1713
11 | 10 | 18 | 1704 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 428 | 143 | 1704
11 | 10 | 19 | 1660 | 550 | 605 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 313 | 1660
11 | 10 | 20 | 1613 | 550 | 396 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 434 | 42 | 1613
11 | 10 | 21 | 1557 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 244 | 180 | 1557
11 | 10 | 22 | 1494 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 209 | 154 | 1494
11 | 10 | 23 | 1436 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 288 | 1436
11 | 11 | 0 | 1360 | 550 | 558 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 1360
11 | 11 | 1 | 1325 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 179 | 1325
11 | 11 | 2 | 1357 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 225 | 0 | 1357
11 | 11 | 3 | 1414 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 168 | 1414
11 | 11 | 4 | 1436 | 550 | 485 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 209 | 1436
11 | 11 | 5 | 1454 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 224 | 1454
11 | 11 | 6 | 1498 | 550 | 504 | 98 | 0 | 58 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 273 | 1498
11 | 11 | 7 | 1549 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 99 | 0 | 9 | 0 | 364 | 0 | 1549
11 | 11 | 8 | 1661 | 550 | 511 | 70 | 0 | 58 | 290 | 0 | 7 | 0 | 0 | 175 | 1661
11 | 11 | 9 | 1724 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 467 | 0 | 4 | 0 | 23 | 165 | 1724
11 | 11 | 10 | 1729 | 550 | 403 | 68 | 0 | 58 | 576 | 0 | 4 | 0 | -62 | 132 | 1729
11 | 11 | 11 | 1735 | 550 | 403 | 68 | 0 | 58 | 576 | 0 | 4 | 0 | -20 | 96 | 1735
11 | 11 | 12 | 1642 | 550 | 393 | 68 | 0 | 58 | 538 | 0 | 4 | 0 | -207 | 238 | 1642
11 | 11 | 13 | 1700 | 550 | 399 | 70 | 0 | 58 | 490 | 0 | 4 | 0 | -20 | 149 | 1700
11 | 11 | 14 | 1690 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 366 | 0 | 5 | 0 | 22 | 220 | 1690
11 | 11 | 15 | 1672 | 550 | 767 | 98 | 0 | 58 | 180 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1672
11 | 11 | 16 | 1706 | 550 | 658 | 123 | 0 | 58 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | 1706
11 | 11 | 17 | 1731 | 550 | 725 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 269 | 1731
11 | 11 | 18 | 1722 | 550 | 714 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 271 | 1722
11 | 11 | 19 | 1681 | 550 | 671 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 274 | 1681
11 | 11 | 20 | 1638 | 550 | 626 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 1638
11 | 11 | 21 | 1584 | 550 | 560 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 286 | 1584
11 | 11 | 22 | 1518 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 370 | 22 | 1518
11 | 11 | 23 | 1456 | 550 | 588 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 131 | 1456
11 | 12 | 0 | 1380 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 255 | 0 | 1380
11 | 12 | 1 | 1336 | 550 | 473 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | 1336
11 | 12 | 2 | 1367 | 550 | 601 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1367
11 | 12 | 3 | 1420 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | 1420
11 | 12 | 4 | 1443 | 550 | 586 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 119 | 1443
11 | 12 | 5 | 1457 | 550 | 596 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 122 | 1457
11 | 12 | 6 | 1502 | 550 | 517 | 98 | 0 | 58 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 267 | 1502
11 | 12 | 7 | 1580 | 550 | 535 | 80 | 0 | 58 | 81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 270 | 1580
11 | 12 | 8 | 1690 | 550 | 514 | 70 | 0 | 58 | 226 | 0 | 3 | 0 | 0 | 269 | 1690
11 | 12 | 9 | 1734 | 550 | 519 | 68 | 0 | 58 | 340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 | 1734
11 | 12 | 10 | 1718 | 550 | 517 | 68 | 0 | 58 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1718
11 | 12 | 11 | 1707 | 550 | 400 | 68 | 0 | 58 | 439 | 0 | 0 | 0 | -20 | 212 | 1707
11 | 12 | 12 | 1636 | 550 | 392 | 68 | 0 | 58 | 438 | 0 | 0 | 0 | -20 | 150 | 1636
11 | 12 | 13 | 1685 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 425 | 0 | 1 | 0 | 22 | 170 | 1685
11 | 12 | 14 | 1672 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 312 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 1672
11 | 12 | 15 | 1683 | 550 | 522 | 98 | 0 | 58 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1683
11 | 12 | 16 | 1721 | 550 | 696 | 123 | 0 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1721
11 | 12 | 17 | 1742 | 550 | 741 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1742
11 | 12 | 18 | 1724 | 550 | 721 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1724
11 | 12 | 19 | 1682 | 550 | 676 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1682
11 | 12 | 20 | 1633 | 550 | 625 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1633
11 | 12 | 21 | 1570 | 550 | 553 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | 1570
11 | 12 | 22 | 1508 | 550 | 762 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1508
11 | 12 | 23 | 1448 | 550 | 717 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1448
11 | 13 | 0 | 1371 | 550 | 477 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 | 1371
11 | 13 | 1 | 1335 | 550 | 473 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 1335
11 | 13 | 2 | 1360 | 550 | 476 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1360
11 | 13 | 3 | 1411 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1411
11 | 13 | 4 | 1425 | 550 | 585 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 22 | 1425
11 | 13 | 5 | 1433 | 550 | 485 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1433
11 | 13 | 6 | 1463 | 550 | 489 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1463
11 | 13 | 7 | 1561 | 550 | 553 | 80 | 0 | 58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1561
11 | 13 | 8 | 1705 | 550 | 628 | 70 | 0 | 58 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1705
11 | 13 | 9 | 1785 | 550 | 622 | 68 | 0 | 58 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1785
11 | 13 | 10 | 1777 | 550 | 524 | 68 | 0 | 58 | 246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 1777
11 | 13 | 11 | 1745 | 550 | 520 | 68 | 0 | 58 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 1745
11 | 13 | 12 | 1661 | 550 | 511 | 68 | 0 | 58 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1661
11 | 13 | 13 | 1715 | 550 | 517 | 70 | 0 | 58 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336 | 1715
11 | 13 | 14 | 1715 | 550 | 571 | 80 | 0 | 58 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 | 1715
11 | 13 | 15 | 1711 | 550 | 638 | 98 | 0 | 58 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 301 | 1711
11 | 13 | 16 | 1733 | 550 | 697 | 123 | 0 | 58 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 | 1733
11 | 13 | 17 | 1738 | 550 | 715 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 288 | 1738
11 | 13 | 18 | 1717 | 550 | 696 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 284 | 1717
11 | 13 | 19 | 1671 | 550 | 652 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 283 | 1671
11 | 13 | 20 | 1617 | 550 | 603 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 1617
11 | 13 | 21 | 1559 | 550 | 545 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 1559
11 | 13 | 22 | 1483 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 256 | 1483
11 | 13 | 23 | 1437 | 550 | 569 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 131 | 1437
11 | 14 | 0 | 1360 | 550 | 476 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 146 | 1360
11 | 14 | 1 | 1321 | 550 | 472 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 110 | 1321
11 | 14 | 2 | 1349 | 550 | 609 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1349
11 | 14 | 3 | 1404 | 550 | 481 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 183 | 1404
11 | 14 | 4 | 1422 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 178 | 115 | 1422
11 | 14 | 5 | 1424 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 200 | 1424
11 | 14 | 6 | 1456 | 550 | 619 | 98 | 0 | 58 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 119 | 1456
11 | 14 | 7 | 1537 | 550 | 496 | 80 | 0 | 58 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 257 | 1537
11 | 14 | 8 | 1656 | 550 | 445 | 70 | 0 | 58 | 292 | 0 | 8 | 0 | 11 | 222 | 1656
11 | 14 | 9 | 1715 | 550 | 401 | 68 | 0 | 58 | 506 | 0 | 7 | 0 | -215 | 340 | 1715
11 | 14 | 10 | 1699 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 632 | 0 | 5 | 0 | -471 | 458 | 1699
11 | 14 | 11 | 1692 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 627 | 0 | 5 | 0 | -471 | 456 | 1692
11 | 14 | 12 | 1609 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 584 | 0 | 6 | 0 | -471 | 425 | 1609
11 | 14 | 13 | 1660 | 550 | 395 | 70 | 0 | 58 | 500 | 0 | 6 | 0 | -471 | 552 | 1660
11 | 14 | 14 | 1654 | 550 | 394 | 80 | 0 | 58 | 347 | 0 | 6 | 0 | -125 | 344 | 1654
11 | 14 | 15 | 1649 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 162 | 0 | 6 | 0 | 90 | 296 | 1649
11 | 14 | 16 | 1679 | 550 | 625 | 123 | 0 | 58 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 293 | 1679
11 | 14 | 17 | 1688 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 304 | 260 | 1688
11 | 14 | 18 | 1665 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 280 | 262 | 1665
11 | 14 | 19 | 1620 | 550 | 623 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 262 | 1620
11 | 14 | 20 | 1574 | 550 | 394 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 326 | 119 | 1574
11 | 14 | 21 | 1522 | 550 | 507 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 1522
11 | 14 | 22 | 1462 | 550 | 488 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 239 | 1462
11 | 14 | 23 | 1421 | 550 | 534 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153 | 1421
11 | 15 | 0 | 1343 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 221 | 0 | 1343
11 | 15 | 1 | 1295 | 550 | 517 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1295
11 | 15 | 2 | 1333 | 550 | 473 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 1333
11 | 15 | 3 | 1388 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 152 | 113 | 1388
11 | 15 | 4 | 1394 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 179 | 1394
11 | 15 | 5 | 1385 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 245 | 1385
11 | 15 | 6 | 1372 | 550 | 478 | 98 | 0 | 58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 168 | 14 | 1372
11 | 15 | 7 | 1394 | 550 | 480 | 80 | 0 | 58 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 1394
11 | 15 | 8 | 1436 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 300 | 0 | 3 | 0 | -18 | 84 | 1436
11 | 15 | 9 | 1456 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 523 | 0 | 3 | 0 | -474 | 339 | 1456
11 | 15 | 10 | 1443 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 655 | 0 | 4 | 0 | -474 | 193 | 1443
11 | 15 | 11 | 1441 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 689 | 0 | 5 | 0 | -474 | 156 | 1441
11 | 15 | 12 | 1422 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 628 | 0 | 5 | 0 | -475 | 199 | 1422
11 | 15 | 13 | 1419 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 521 | 0 | 5 | 0 | -475 | 301 | 1419
11 | 15 | 14 | 1395 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 377 | 0 | 5 | 0 | -475 | 411 | 1395
11 | 15 | 15 | 1394 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 178 | 0 | 4 | 0 | -130 | 247 | 1394
11 | 15 | 16 | 1431 | 550 | 556 | 123 | 0 | 58 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 1431
11 | 15 | 17 | 1487 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 305 | 1487
11 | 15 | 18 | 1503 | 550 | 770 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1503
11 | 15 | 19 | 1485 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 364 | -1 | 1485
11 | 15 | 20 | 1462 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 340 | 0 | 1462
11 | 15 | 21 | 1427 | 550 | 690 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1427
11 | 15 | 22 | 1389 | 550 | 590 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1389
11 | 15 | 23 | 1342 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 61 | 1342
11 | 16 | 0 | 1263 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | -1 | 1263
11 | 16 | 1 | 1224 | 550 | 461 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1224
11 | 16 | 2 | 1268 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 0 | 1268
11 | 16 | 3 | 1330 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 27 | 1330
11 | 16 | 4 | 1347 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 1347
11 | 16 | 5 | 1338 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 126 | 1338
11 | 16 | 6 | 1321 | 550 | 485 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1321
11 | 16 | 7 | 1336 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 | 118 | 1336
11 | 16 | 8 | 1361 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 313 | 0 | 0 | 0 | -118 | 99 | 1361
11 | 16 | 9 | 1363 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 529 | 0 | 0 | 0 | -476 | 245 | 1363
11 | 16 | 10 | 1361 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 662 | -21 | 0 | 0 | -476 | 131 | 1361
11 | 16 | 11 | 1366 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 724 | -90 | 0 | 0 | -476 | 143 | 1366
11 | 16 | 12 | 1345 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 704 | -88 | 0 | 0 | -476 | 140 | 1345
11 | 16 | 13 | 1329 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 604 | -75 | 0 | 0 | -477 | 210 | 1329
11 | 16 | 14 | 1329 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 419 | 0 | 0 | 0 | -477 | 310 | 1329
11 | 16 | 15 | 1341 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 187 | 0 | 0 | 0 | -118 | 177 | 1341
11 | 16 | 16 | 1388 | 550 | 572 | 123 | 0 | 58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1388
11 | 16 | 17 | 1472 | 550 | 489 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1472
11 | 16 | 18 | 1504 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 143 | 1504
11 | 16 | 19 | 1487 | 550 | 491 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1487
11 | 16 | 20 | 1466 | 550 | 735 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466
11 | 16 | 21 | 1428 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 141 | 1428
11 | 16 | 22 | 1367 | 550 | 636 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1367
11 | 16 | 23 | 1323 | 550 | 472 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 1323
11 | 17 | 0 | 1241 | 550 | 405 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 91 | 1241
11 | 17 | 1 | 1200 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 1200
11 | 17 | 2 | 1247 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 114 | 1247
11 | 17 | 3 | 1321 | 550 | 472 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1321
11 | 17 | 4 | 1348 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 111 | 1348
11 | 17 | 5 | 1365 | 550 | 529 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1365
11 | 17 | 6 | 1417 | 550 | 483 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1417
11 | 17 | 7 | 1503 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 84 | 0 | 0 | 0 | 343 | -1 | 1503
11 | 17 | 8 | 1649 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 273 | 0 | 0 | 0 | 21 | 288 | 1649
11 | 17 | 9 | 1722 | 550 | 402 | 68 | 0 | 58 | 454 | 0 | 0 | 0 | -20 | 210 | 1722
11 | 17 | 10 | 1698 | 550 | 399 | 68 | 0 | 58 | 628 | 0 | 0 | 0 | -464 | 459 | 1698
11 | 17 | 11 | 1688 | 550 | 398 | 68 | 0 | 58 | 708 | 0 | 1 | 0 | -471 | 376 | 1688
11 | 17 | 12 | 1617 | 550 | 390 | 68 | 0 | 58 | 682 | 0 | 2 | 0 | -471 | 338 | 1617
11 | 17 | 13 | 1688 | 550 | 398 | 70 | 0 | 58 | 572 | 0 | 2 | 0 | -351 | 389 | 1688
11 | 17 | 14 | 1700 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 309 | 0 | 4 | 0 | 22 | 288 | 1700
11 | 17 | 15 | 1679 | 550 | 494 | 98 | 0 | 58 | 92 | 0 | 7 | 0 | 19 | 361 | 1679
11 | 17 | 16 | 1698 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 15 | 0 | 6 | 0 | 280 | 277 | 1698
11 | 17 | 17 | 1706 | 550 | 620 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 350 | 1706
11 | 17 | 18 | 1684 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 282 | 277 | 1684
11 | 17 | 19 | 1631 | 550 | 539 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 355 | 1631
11 | 17 | 20 | 1579 | 550 | 707 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 | 1579
11 | 17 | 21 | 1527 | 550 | 787 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1527
11 | 17 | 22 | 1461 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 320 | 7 | 1461
11 | 17 | 23 | 1416 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 265 | 19 | 1416
11 | 18 | 0 | 1336 | 550 | 545 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 1336
11 | 18 | 1 | 1297 | 550 | 469 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 1297
11 | 18 | 2 | 1331 | 550 | 524 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69 | 1331
11 | 18 | 3 | 1394 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 1394
11 | 18 | 4 | 1418 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 197 | 1418
11 | 18 | 5 | 1426 | 550 | 484 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 205 | 1426
11 | 18 | 6 | 1469 | 550 | 627 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 129 | 1469
11 | 18 | 7 | 1556 | 550 | 499 | 80 | 0 | 58 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 296 | 1556
11 | 18 | 8 | 1676 | 550 | 619 | 70 | 0 | 58 | 205 | 0 | 3 | 0 | 0 | 171 | 1676
11 | 18 | 9 | 1745 | 550 | 520 | 68 | 0 | 58 | 288 | 0 | 4 | 0 | 0 | 257 | 1745
11 | 18 | 10 | 1764 | 550 | 594 | 68 | 0 | 58 | 306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 183 | 1764
11 | 18 | 11 | 1777 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 302 | 0 | 10 | 0 | 115 | 285 | 1777
11 | 18 | 12 | 1707 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 244 | 0 | 10 | 0 | 22 | 366 | 1707
11 | 18 | 13 | 1767 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 251 | 0 | 10 | 0 | 133 | 306 | 1767
11 | 18 | 14 | 1765 | 550 | 522 | 80 | 0 | 58 | 229 | 0 | 10 | 0 | 0 | 316 | 1765
11 | 18 | 15 | 1763 | 550 | 651 | 98 | 0 | 58 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1763
11 | 18 | 16 | 1796 | 550 | 758 | 123 | 0 | 58 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 277 | 1796
11 | 18 | 17 | 1830 | 550 | 809 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 1830
11 | 18 | 18 | 1811 | 550 | 788 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 277 | 1811
11 | 18 | 19 | 1764 | 550 | 742 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 277 | 1764
11 | 18 | 20 | 1716 | 550 | 655 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 316 | 1716
11 | 18 | 21 | 1660 | 550 | 638 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 1660
11 | 18 | 22 | 1575 | 550 | 509 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 321 | 1575
11 | 18 | 23 | 1504 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 267 | 1504
11 | 19 | 0 | 1418 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 194 | 1418
11 | 19 | 1 | 1377 | 550 | 478 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 161 | 1377
11 | 19 | 2 | 1407 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 189 | 1407
11 | 19 | 3 | 1454 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 232 | 1454
11 | 19 | 4 | 1477 | 550 | 599 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143 | 1477
11 | 19 | 5 | 1496 | 550 | 492 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1496
11 | 19 | 6 | 1560 | 550 | 576 | 98 | 0 | 58 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 273 | 1560
11 | 19 | 7 | 1661 | 550 | 632 | 80 | 0 | 58 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 1661
11 | 19 | 8 | 1792 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 215 | 0 | 2 | 0 | 232 | 276 | 1792
11 | 19 | 9 | 1865 | 550 | 585 | 68 | 0 | 58 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 1865
11 | 19 | 10 | 1833 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 413 | 0 | 3 | 0 | 25 | 327 | 1833
11 | 19 | 11 | 1811 | 550 | 412 | 68 | 0 | 58 | 497 | 0 | 2 | 0 | -113 | 337 | 1811
11 | 19 | 12 | 1729 | 550 | 403 | 68 | 0 | 58 | 462 | 0 | 2 | 0 | -25 | 211 | 1729
11 | 19 | 13 | 1767 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 386 | 0 | 2 | 0 | 23 | 289 | 1767
11 | 19 | 14 | 1785 | 550 | 532 | 80 | 0 | 58 | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1785
11 | 19 | 15 | 1777 | 550 | 655 | 98 | 0 | 58 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1777
11 | 19 | 16 | 1828 | 550 | 799 | 123 | 0 | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1828
11 | 19 | 17 | 1864 | 550 | 854 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1864
11 | 19 | 18 | 1852 | 550 | 842 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1852
11 | 19 | 19 | 1805 | 550 | 794 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 1805
11 | 19 | 20 | 1766 | 550 | 523 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 233 | 276 | 1766
11 | 19 | 21 | 1705 | 550 | 695 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1705
11 | 19 | 22 | 1620 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 277 | 1620
11 | 19 | 23 | 1545 | 550 | 536 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1545
11 | 20 | 0 | 1454 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 234 | 1454
11 | 20 | 1 | 1418 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 122 | 1418
11 | 20 | 2 | 1437 | 550 | 418 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 287 | 0 | 1437
11 | 20 | 3 | 1485 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263 | 1485
11 | 20 | 4 | 1505 | 550 | 505 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 1505
11 | 20 | 5 | 1529 | 550 | 527 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1529
11 | 20 | 6 | 1622 | 550 | 642 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1622
11 | 20 | 7 | 1706 | 550 | 676 | 80 | 0 | 58 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1706
11 | 20 | 8 | 1819 | 550 | 584 | 70 | 0 | 58 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1819
11 | 20 | 9 | 1864 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 478 | 0 | 0 | 0 | 108 | 213 | 1864
11 | 20 | 10 | 1811 | 550 | 412 | 68 | 0 | 58 | 618 | 0 | 0 | 0 | -254 | 359 | 1811
11 | 20 | 11 | 1780 | 550 | 409 | 68 | 0 | 58 | 673 | 0 | 1 | 0 | -351 | 372 | 1780
11 | 20 | 12 | 1690 | 550 | 398 | 68 | 0 | 58 | 650 | 0 | 1 | 0 | -468 | 433 | 1690
11 | 20 | 13 | 1732 | 550 | 403 | 70 | 0 | 58 | 544 | 0 | 1 | 0 | -195 | 301 | 1732
11 | 20 | 14 | 1722 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 371 | 0 | 1 | 0 | 23 | 250 | 1722
11 | 20 | 15 | 1725 | 550 | 518 | 98 | 0 | 58 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | 1725
11 | 20 | 16 | 1780 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 22 | 0 | 1 | 0 | 360 | 277 | 1780
11 | 20 | 17 | 1811 | 550 | 753 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 | 1811
11 | 20 | 18 | 1806 | 550 | 740 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 | 1806
11 | 20 | 19 | 1764 | 550 | 692 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | 1764
11 | 20 | 20 | 1722 | 550 | 637 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353 | 1722
11 | 20 | 21 | 1667 | 550 | 587 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 | 1667
11 | 20 | 22 | 1587 | 550 | 503 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352 | 1587
11 | 20 | 23 | 1514 | 550 | 650 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1514
11 | 21 | 0 | 1432 | 550 | 484 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 1432
11 | 21 | 1 | 1392 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1392
11 | 21 | 2 | 1423 | 550 | 545 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 1423
11 | 21 | 3 | 1471 | 550 | 489 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 248 | 1471
11 | 21 | 4 | 1491 | 550 | 491 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 266 | 1491
11 | 21 | 5 | 1507 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 1507
11 | 21 | 6 | 1580 | 550 | 546 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 | 1580
11 | 21 | 7 | 1672 | 550 | 602 | 80 | 0 | 58 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309 | 1672
11 | 21 | 8 | 1793 | 550 | 426 | 70 | 0 | 58 | 253 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 1793
11 | 21 | 9 | 1862 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 404 | 0 | 0 | 0 | 63 | 330 | 1862
11 | 21 | 10 | 1803 | 550 | 411 | 68 | 0 | 58 | 505 | 0 | 2 | 0 | -158 | 367 | 1803
11 | 21 | 11 | 1773 | 550 | 408 | 68 | 0 | 58 | 588 | 0 | 5 | 0 | -324 | 420 | 1773
11 | 21 | 12 | 1686 | 550 | 398 | 68 | 0 | 58 | 591 | 0 | 5 | 0 | -459 | 475 | 1686
11 | 21 | 13 | 1719 | 550 | 402 | 70 | 0 | 58 | 500 | 0 | 5 | 0 | -231 | 365 | 1719
11 | 21 | 14 | 1716 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 346 | 0 | 4 | 0 | 22 | 267 | 1716
11 | 21 | 15 | 1704 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 155 | 0 | 4 | 0 | 297 | 153 | 1704
11 | 21 | 16 | 1734 | 550 | 419 | 123 | 0 | 58 | 20 | 0 | 4 | 0 | 436 | 124 | 1734
11 | 21 | 17 | 1760 | 550 | 758 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 266 | 1760
11 | 21 | 18 | 1753 | 550 | 750 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 266 | 1753
11 | 21 | 19 | 1711 | 550 | 708 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 266 | 1711
11 | 21 | 20 | 1669 | 550 | 596 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 336 | 1669
11 | 21 | 21 | 1625 | 550 | 541 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 344 | 1625
11 | 21 | 22 | 1551 | 550 | 811 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1551
11 | 21 | 23 | 1493 | 550 | 491 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 259 | 1493
11 | 22 | 0 | 1417 | 550 | 649 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1417
11 | 22 | 1 | 1365 | 550 | 551 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 72 | 1365
11 | 22 | 2 | 1397 | 550 | 536 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 1397
11 | 22 | 3 | 1441 | 550 | 581 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 118 | 1441
11 | 22 | 4 | 1449 | 550 | 486 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 1449
11 | 22 | 5 | 1442 | 550 | 486 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 219 | -1 | 1442
11 | 22 | 6 | 1444 | 550 | 486 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 246 | 1444
11 | 22 | 7 | 1474 | 550 | 489 | 80 | 0 | 58 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 227 | 1474
11 | 22 | 8 | 1535 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 269 | 0 | 1 | 0 | -49 | 247 | 1535
11 | 22 | 9 | 1535 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 474 | 0 | 1 | 0 | -472 | 467 | 1535
11 | 22 | 10 | 1503 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 605 | 0 | 1 | 0 | -473 | 305 | 1503
11 | 22 | 11 | 1499 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 633 | 0 | 2 | 0 | -473 | 272 | 1499
11 | 22 | 12 | 1462 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 567 | 0 | 2 | 0 | -474 | 302 | 1462
11 | 22 | 13 | 1449 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 486 | 0 | 2 | 0 | -474 | 368 | 1449
11 | 22 | 14 | 1441 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 360 | 0 | 2 | 0 | -447 | 449 | 1441
11 | 22 | 15 | 1449 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 168 | 0 | 2 | 0 | -17 | 201 | 1449
11 | 22 | 16 | 1500 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 21 | 0 | 1 | 0 | 214 | 144 | 1500
11 | 22 | 17 | 1579 | 550 | 537 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 | 1579
11 | 22 | 18 | 1599 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 433 | 45 | 1599
11 | 22 | 19 | 1586 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | 264 | 1586
11 | 22 | 20 | 1564 | 550 | 833 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564
11 | 22 | 21 | 1511 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1511
11 | 22 | 22 | 1449 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 22 | 1449
11 | 22 | 23 | 1406 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 1406
11 | 23 | 0 | 1335 | 550 | 473 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1335
11 | 23 | 1 | 1303 | 550 | 470 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1303
11 | 23 | 2 | 1344 | 550 | 474 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1344
11 | 23 | 3 | 1392 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1392
11 | 23 | 4 | 1404 | 550 | 481 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1404
11 | 23 | 5 | 1390 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 254 | 1390
11 | 23 | 6 | 1388 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293 | -1 | 1388
11 | 23 | 7 | 1409 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 1409
11 | 23 | 8 | 1436 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 266 | 0 | 0 | 0 | -182 | 285 | 1436
11 | 23 | 9 | 1437 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 474 | 0 | 0 | 0 | -474 | 372 | 1437
11 | 23 | 10 | 1418 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 605 | -18 | 0 | 0 | -475 | 241 | 1418
11 | 23 | 11 | 1400 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 674 | -21 | 0 | 0 | -475 | 157 | 1400
11 | 23 | 12 | 1378 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 666 | -20 | 0 | 0 | -476 | 143 | 1378
11 | 23 | 13 | 1365 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 574 | 0 | 0 | 0 | -476 | 200 | 1365
11 | 23 | 14 | 1340 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 395 | 0 | 0 | 0 | -476 | 344 | 1340
11 | 23 | 15 | 1365 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 172 | 0 | 0 | 0 | -15 | 113 | 1365
11 | 23 | 16 | 1418 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1418
11 | 23 | 17 | 1507 | 550 | 592 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1507
11 | 23 | 18 | 1536 | 550 | 683 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1536
11 | 23 | 19 | 1542 | 550 | 611 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1542
11 | 23 | 20 | 1526 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 1526
11 | 23 | 21 | 1485 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1485
11 | 23 | 22 | 1430 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1430
11 | 23 | 23 | 1393 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 15 | 1393
11 | 24 | 0 | 1323 | 550 | 472 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1323
11 | 24 | 1 | 1291 | 550 | 468 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1291
11 | 24 | 2 | 1323 | 550 | 456 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 121 | 1323
11 | 24 | 3 | 1371 | 550 | 640 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371
11 | 24 | 4 | 1390 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1390
11 | 24 | 5 | 1388 | 550 | 479 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 1388
11 | 24 | 6 | 1394 | 550 | 480 | 98 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 204 | 1394
11 | 24 | 7 | 1449 | 550 | 486 | 80 | 0 | 58 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209 | 1449
11 | 24 | 8 | 1536 | 550 | 496 | 70 | 0 | 58 | 232 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 | 1536
11 | 24 | 9 | 1579 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 389 | 0 | 2 | 0 | -20 | 143 | 1579
11 | 24 | 10 | 1570 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 528 | 0 | 2 | 0 | -472 | 447 | 1570
11 | 24 | 11 | 1561 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 624 | 0 | 1 | 0 | -472 | 343 | 1561
11 | 24 | 12 | 1498 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 594 | 0 | 1 | 0 | -439 | 277 | 1498
11 | 24 | 13 | 1493 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 473 | 0 | 0 | 0 | -322 | 275 | 1493
11 | 24 | 14 | 1494 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 283 | 0 | 0 | 0 | -18 | 152 | 1494
11 | 24 | 15 | 1502 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 113 | 0 | 1 | 0 | 230 | 63 | 1502
11 | 24 | 16 | 1553 | 550 | 498 | 123 | 0 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1553
11 | 24 | 17 | 1628 | 550 | 576 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1628
11 | 24 | 18 | 1645 | 550 | 602 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1645
11 | 24 | 19 | 1615 | 550 | 607 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1615
11 | 24 | 20 | 1588 | 550 | 580 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1588
11 | 24 | 21 | 1536 | 550 | 661 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1536
11 | 24 | 22 | 1466 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 1466
11 | 24 | 23 | 1414 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 131 | 1414
11 | 25 | 0 | 1338 | 550 | 474 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1338
11 | 25 | 1 | 1310 | 550 | 470 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1310
11 | 25 | 2 | 1347 | 550 | 475 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1347
11 | 25 | 3 | 1397 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 1397
11 | 25 | 4 | 1411 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1411
11 | 25 | 5 | 1423 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 126 | 1423
11 | 25 | 6 | 1472 | 550 | 489 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 1472
11 | 25 | 7 | 1611 | 550 | 617 | 80 | 0 | 58 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 1611
11 | 25 | 8 | 1785 | 550 | 760 | 70 | 0 | 58 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1785
11 | 25 | 9 | 1912 | 550 | 875 | 68 | 0 | 58 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1912
11 | 25 | 10 | 1924 | 550 | 929 | 68 | 0 | 58 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1924
11 | 25 | 11 | 1903 | 550 | 642 | 68 | 0 | 58 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1903
11 | 25 | 12 | 1794 | 550 | 525 | 68 | 0 | 58 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 1794
11 | 25 | 13 | 1811 | 550 | 528 | 70 | 0 | 58 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1811
11 | 25 | 14 | 1780 | 550 | 524 | 80 | 0 | 58 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1780
11 | 25 | 15 | 1774 | 550 | 622 | 98 | 0 | 58 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1774
11 | 25 | 16 | 1808 | 550 | 785 | 123 | 0 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1808
11 | 25 | 17 | 1826 | 550 | 817 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1826
11 | 25 | 18 | 1809 | 550 | 799 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1809
11 | 25 | 19 | 1753 | 550 | 714 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 305 | 1753
11 | 25 | 20 | 1707 | 550 | 697 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1707
11 | 25 | 21 | 1645 | 550 | 634 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 1645
11 | 25 | 22 | 1559 | 550 | 546 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1559
11 | 25 | 23 | 1486 | 550 | 491 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 257 | 1486
11 | 26 | 0 | 1407 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 262 | 1407
11 | 26 | 1 | 1361 | 550 | 476 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 143 | 1361
11 | 26 | 2 | 1388 | 550 | 479 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 169 | 1388
11 | 26 | 3 | 1436 | 550 | 411 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 272 | 1436
11 | 26 | 4 | 1448 | 550 | 486 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 222 | 1448
11 | 26 | 5 | 1463 | 550 | 488 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 232 | 1463
11 | 26 | 6 | 1530 | 550 | 542 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 274 | 1530
11 | 26 | 7 | 1639 | 550 | 614 | 80 | 0 | 58 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 1639
11 | 26 | 8 | 1764 | 550 | 574 | 70 | 0 | 58 | 229 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 1764
11 | 26 | 9 | 1813 | 550 | 466 | 68 | 0 | 58 | 404 | 0 | 6 | 0 | 11 | 250 | 1813
11 | 26 | 10 | 1813 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 473 | 0 | 6 | 0 | 24 | 245 | 1813
11 | 26 | 11 | 1806 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 429 | 0 | 6 | 0 | 24 | 282 | 1806
11 | 26 | 12 | 1744 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 328 | 0 | 7 | 0 | 23 | 321 | 1744
11 | 26 | 13 | 1792 | 550 | 397 | 70 | 0 | 58 | 259 | 0 | 8 | 0 | 24 | 426 | 1792
11 | 26 | 14 | 1773 | 550 | 523 | 80 | 0 | 58 | 235 | 0 | 9 | 0 | 0 | 318 | 1773
11 | 26 | 15 | 1770 | 550 | 647 | 98 | 0 | 58 | 128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 1770
11 | 26 | 16 | 1796 | 550 | 764 | 123 | 0 | 58 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 1796
11 | 26 | 17 | 1823 | 550 | 808 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 278 | 1823
11 | 26 | 18 | 1803 | 550 | 788 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 277 | 1803
11 | 26 | 19 | 1759 | 550 | 743 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1759
11 | 26 | 20 | 1716 | 550 | 697 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 278 | 1716
11 | 26 | 21 | 1655 | 550 | 637 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 1655
11 | 26 | 22 | 1574 | 550 | 558 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1574
11 | 26 | 23 | 1506 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 1506
11 | 27 | 0 | 1419 | 550 | 483 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 199 | 1419
11 | 27 | 1 | 1372 | 550 | 478 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 | 1372
11 | 27 | 2 | 1412 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 | 1412
11 | 27 | 3 | 1461 | 550 | 488 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241 | 1461
11 | 27 | 4 | 1485 | 550 | 490 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1485
11 | 27 | 5 | 1504 | 550 | 495 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1504
11 | 27 | 6 | 1581 | 550 | 602 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1581
11 | 27 | 7 | 1688 | 550 | 669 | 80 | 0 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1688
11 | 27 | 8 | 1814 | 550 | 615 | 70 | 0 | 58 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1814
11 | 27 | 9 | 1852 | 550 | 469 | 68 | 0 | 58 | 436 | 0 | 0 | 0 | 11 | 260 | 1852
11 | 27 | 10 | 1791 | 550 | 410 | 68 | 0 | 58 | 585 | 0 | 1 | 0 | -30 | 149 | 1791
11 | 27 | 11 | 1773 | 550 | 408 | 68 | 0 | 58 | 632 | 0 | 3 | 0 | -369 | 423 | 1773
11 | 27 | 12 | 1718 | 550 | 401 | 68 | 0 | 58 | 495 | 0 | 6 | 0 | -233 | 373 | 1718
11 | 27 | 13 | 1778 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 290 | 0 | 5 | 0 | 24 | 392 | 1778
11 | 27 | 14 | 1775 | 550 | 524 | 80 | 0 | 58 | 186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 372 | 1775
11 | 27 | 15 | 1773 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 96 | 0 | 5 | 0 | 297 | 280 | 1773
11 | 27 | 16 | 1809 | 550 | 741 | 123 | 0 | 58 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 321 | 1809
11 | 27 | 17 | 1820 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 429 | 268 | 1820
11 | 27 | 18 | 1795 | 550 | 723 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 338 | 1795
11 | 27 | 19 | 1742 | 550 | 665 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 343 | 1742
11 | 27 | 20 | 1693 | 550 | 621 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 337 | 1693
11 | 27 | 21 | 1640 | 550 | 562 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 344 | 1640
11 | 27 | 22 | 1559 | 550 | 499 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 325 | 1559
11 | 27 | 23 | 1488 | 550 | 491 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 262 | 1488
11 | 28 | 0 | 1410 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 189 | 1410
11 | 28 | 1 | 1370 | 550 | 477 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 154 | 1370
11 | 28 | 2 | 1397 | 550 | 480 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 173 | 1397
11 | 28 | 3 | 1437 | 550 | 485 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 208 | 1437
11 | 28 | 4 | 1454 | 550 | 487 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 1454
11 | 28 | 5 | 1462 | 550 | 488 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 229 | 1462
11 | 28 | 6 | 1518 | 550 | 494 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 306 | 1518
11 | 28 | 7 | 1609 | 550 | 534 | 80 | 0 | 58 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 328 | 1609
11 | 28 | 8 | 1741 | 550 | 574 | 70 | 0 | 58 | 200 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1741
11 | 28 | 9 | 1790 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 350 | 0 | 14 | 0 | 24 | 337 | 1790
11 | 28 | 10 | 1757 | 550 | 406 | 68 | 0 | 58 | 452 | 0 | 15 | 0 | -20 | 228 | 1757
11 | 28 | 11 | 1748 | 550 | 405 | 68 | 0 | 58 | 488 | 0 | 14 | 0 | -188 | 353 | 1748
11 | 28 | 12 | 1679 | 550 | 397 | 68 | 0 | 58 | 455 | 0 | 14 | 0 | -261 | 398 | 1679
11 | 28 | 13 | 1722 | 550 | 402 | 70 | 0 | 58 | 404 | 0 | 14 | 0 | -46 | 270 | 1722
11 | 28 | 14 | 1725 | 550 | 392 | 80 | 0 | 58 | 291 | 0 | 13 | 0 | 23 | 318 | 1725
11 | 28 | 15 | 1726 | 550 | 578 | 98 | 0 | 58 | 128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 301 | 1726
11 | 28 | 16 | 1773 | 550 | 706 | 123 | 0 | 58 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 309 | 1773
11 | 28 | 17 | 1792 | 550 | 739 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 310 | 1792
11 | 28 | 18 | 1776 | 550 | 734 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 300 | 1776
11 | 28 | 19 | 1740 | 550 | 694 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 303 | 1740
11 | 28 | 20 | 1696 | 550 | 647 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 307 | 1696
11 | 28 | 21 | 1647 | 550 | 597 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 308 | 1647
11 | 28 | 22 | 1571 | 550 | 523 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 307 | 1571
11 | 28 | 23 | 1504 | 550 | 493 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 273 | 1504
11 | 29 | 0 | 1425 | 550 | 484 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 203 | 1425
11 | 29 | 1 | 1388 | 550 | 479 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 171 | 1388
11 | 29 | 2 | 1409 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 189 | 1409
11 | 29 | 3 | 1441 | 550 | 485 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 219 | 1441
11 | 29 | 4 | 1448 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 325 | -1 | 1448
11 | 29 | 5 | 1441 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 | 122 | 1441
11 | 29 | 6 | 1442 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 143 | 1442
11 | 29 | 7 | 1484 | 550 | 490 | 80 | 0 | 58 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 258 | 1484
11 | 29 | 8 | 1556 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 231 | 0 | 2 | 0 | 19 | 237 | 1556
11 | 29 | 9 | 1566 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 429 | 0 | 1 | 0 | -344 | 415 | 1566
11 | 29 | 10 | 1532 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 563 | 0 | 1 | 0 | -473 | 376 | 1532
11 | 29 | 11 | 1512 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 610 | 0 | 0 | 0 | -473 | 310 | 1512
11 | 29 | 12 | 1467 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 600 | 0 | 0 | 0 | -474 | 276 | 1467
11 | 29 | 13 | 1462 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 533 | 0 | 0 | 0 | -474 | 336 | 1462
11 | 29 | 14 | 1455 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 374 | 0 | 0 | 0 | -474 | 478 | 1455
11 | 29 | 15 | 1462 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 164 | 0 | 0 | 0 | -17 | 220 | 1462
11 | 29 | 16 | 1519 | 550 | 494 | 123 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1519
11 | 29 | 17 | 1599 | 550 | 601 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1599
11 | 29 | 18 | 1622 | 550 | 626 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1622
11 | 29 | 19 | 1607 | 550 | 525 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 265 | 1607
11 | 29 | 20 | 1574 | 550 | 536 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1574
11 | 29 | 21 | 1524 | 550 | 527 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1524
11 | 29 | 22 | 1463 | 550 | 488 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1463
11 | 29 | 23 | 1423 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 1423
11 | 30 | 0 | 1359 | 550 | 476 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1359
11 | 30 | 1 | 1326 | 550 | 472 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1326
11 | 30 | 2 | 1365 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 121 | 1365
11 | 30 | 3 | 1407 | 550 | 482 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1407
11 | 30 | 4 | 1413 | 550 | 389 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 143 | 1413
11 | 30 | 5 | 1402 | 550 | 481 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 1402
11 | 30 | 6 | 1402 | 550 | 481 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1402
11 | 30 | 7 | 1429 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 305 | -1 | 1429
11 | 30 | 8 | 1464 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 245 | 0 | 0 | 0 | -17 | 169 | 1464
11 | 30 | 9 | 1466 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 451 | 0 | 0 | 0 | -474 | 424 | 1466
11 | 30 | 10 | 1435 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 590 | 0 | 0 | 0 | -474 | 254 | 1435
11 | 30 | 11 | 1414 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 660 | 0 | 0 | 0 | -475 | 164 | 1414
11 | 30 | 12 | 1407 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 647 | 0 | 0 | 0 | -475 | 170 | 1407
11 | 30 | 13 | 1380 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 557 | 0 | 0 | 0 | -476 | 232 | 1380
11 | 30 | 14 | 1369 | 550 | 389 | 80 | 0 | 58 | 381 | 0 | 0 | 0 | -476 | 387 | 1369
11 | 30 | 15 | 1389 | 550 | 389 | 98 | 0 | 58 | 163 | 0 | 0 | 0 | -16 | 147 | 1389
11 | 30 | 16 | 1448 | 550 | 486 | 123 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1448
11 | 30 | 17 | 1551 | 550 | 498 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1551
11 | 30 | 18 | 1593 | 550 | 507 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1593
11 | 30 | 19 | 1584 | 550 | 511 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341 | 1584
11 | 30 | 20 | 1572 | 550 | 502 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 337 | 1572
11 | 30 | 21 | 1520 | 550 | 432 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 344 | 1520
11 | 30 | 22 | 1445 | 550 | 486 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227 | 1445
11 | 30 | 23 | 1387 | 550 | 479 | 123 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1387
12 | 1 | 0 | 1023 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -121 | 1023
12 | 1 | 1 | 985 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -158 | 985
12 | 1 | 2 | 1039 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -104 | 1039
12 | 1 | 3 | 1129 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -17 | 1129
12 | 1 | 4 | 1162 | 550 | 409 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1162
12 | 1 | 5 | 1205 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 59 | 1205
12 | 1 | 6 | 1371 | 550 | 477 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1371
12 | 1 | 7 | 1618 | 550 | 517 | 79 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1618
12 | 1 | 8 | 1844 | 550 | 540 | 71 | 0 | 58 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 380 | 1844
12 | 1 | 9 | 1958 | 550 | 544 | 68 | 0 | 58 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1958
12 | 1 | 10 | 1905 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 529 | 0 | 0 | 0 | 26 | 285 | 1905
12 | 1 | 11 | 1900 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 597 | 0 | 0 | 0 | 26 | 212 | 1900
12 | 1 | 12 | 1737 | 550 | 404 | 68 | 0 | 58 | 478 | 0 | 0 | 0 | -165 | 344 | 1737
12 | 1 | 13 | 1814 | 550 | 412 | 71 | 0 | 58 | 433 | 0 | 1 | 0 | -20 | 309 | 1814
12 | 1 | 14 | 1802 | 550 | 527 | 79 | 0 | 58 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1802
12 | 1 | 15 | 1788 | 550 | 547 | 105 | 0 | 58 | 108 | 0 | 0 | 0 | 118 | 302 | 1788
12 | 1 | 16 | 1859 | 550 | 802 | 137 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1859
12 | 1 | 17 | 1888 | 550 | 536 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 168 | 1888
12 | 1 | 18 | 1849 | 550 | 824 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1849
12 | 1 | 19 | 1773 | 550 | 523 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 280 | 1773
12 | 1 | 20 | 1677 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 111 | 1677
12 | 1 | 21 | 1569 | 550 | 527 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1569
12 | 1 | 22 | 1420 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 28 | 1420
12 | 1 | 23 | 1288 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1288
12 | 2 | 0 | 1144 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 1144
12 | 2 | 1 | 1086 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -58 | 1086
12 | 2 | 2 | 1134 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | 1134
12 | 2 | 3 | 1213 | 550 | 459 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1213
12 | 2 | 4 | 1249 | 550 | 464 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1249
12 | 2 | 5 | 1269 | 550 | 466 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1269
12 | 2 | 6 | 1395 | 550 | 480 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1395
12 | 2 | 7 | 1621 | 550 | 575 | 79 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1621
12 | 2 | 8 | 1865 | 550 | 641 | 71 | 0 | 58 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1865
12 | 2 | 9 | 1953 | 550 | 544 | 68 | 0 | 58 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 1953
12 | 2 | 10 | 1937 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 540 | 0 | 0 | 0 | 27 | 305 | 1937
12 | 2 | 11 | 1907 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 601 | 0 | 0 | 0 | 26 | 215 | 1907
12 | 2 | 12 | 1743 | 550 | 404 | 68 | 0 | 58 | 534 | 0 | 0 | 0 | -262 | 391 | 1743
12 | 2 | 13 | 1808 | 550 | 412 | 71 | 0 | 58 | 479 | 0 | 0 | 0 | -20 | 258 | 1808
12 | 2 | 14 | 1809 | 550 | 527 | 79 | 0 | 58 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1809
12 | 2 | 15 | 1770 | 550 | 603 | 105 | 0 | 58 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 319 | 1770
12 | 2 | 16 | 1819 | 550 | 726 | 137 | 0 | 58 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 329 | 1819
12 | 2 | 17 | 1839 | 550 | 760 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 331 | 1839
12 | 2 | 18 | 1801 | 550 | 718 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 334 | 1801
12 | 2 | 19 | 1749 | 550 | 686 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 314 | 1749
12 | 2 | 20 | 1669 | 550 | 613 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 307 | 1669
12 | 2 | 21 | 1568 | 550 | 511 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 308 | 1568
12 | 2 | 22 | 1421 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 144 | 1421
12 | 2 | 23 | 1291 | 550 | 468 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1291
12 | 3 | 0 | 1155 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1155
12 | 3 | 1 | 1100 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -49 | 1100
12 | 3 | 2 | 1163 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 12 | 1163
12 | 3 | 3 | 1245 | 550 | 463 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 15 | 1245
12 | 3 | 4 | 1277 | 550 | 515 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1277
12 | 3 | 5 | 1296 | 550 | 469 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 1296
12 | 3 | 6 | 1419 | 550 | 559 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 1419
12 | 3 | 7 | 1668 | 550 | 620 | 79 | 0 | 58 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 317 | 1668
12 | 3 | 8 | 1973 | 550 | 839 | 71 | 0 | 58 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | 325 | 1973
12 | 3 | 9 | 2109 | 550 | 859 | 68 | 0 | 58 | 222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 335 | 2109
12 | 3 | 10 | 2064 | 550 | 685 | 68 | 0 | 58 | 338 | 0 | 18 | 0 | 0 | 347 | 2064
12 | 3 | 11 | 2019 | 550 | 551 | 68 | 0 | 58 | 405 | 0 | 18 | 0 | 0 | 369 | 2019
12 | 3 | 12 | 1908 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 351 | 0 | 18 | 0 | 90 | 384 | 1908
12 | 3 | 13 | 2011 | 550 | 550 | 71 | 0 | 58 | 317 | 0 | 17 | 0 | 0 | 448 | 2011
12 | 3 | 14 | 2004 | 550 | 720 | 79 | 0 | 58 | 235 | 0 | 17 | 0 | 0 | 345 | 2004
12 | 3 | 15 | 2001 | 550 | 820 | 105 | 0 | 58 | 119 | 0 | 18 | 0 | 0 | 331 | 2001
12 | 3 | 16 | 2104 | 550 | 561 | 137 | 0 | 58 | 15 | 0 | 17 | 0 | 421 | 345 | 2104
12 | 3 | 17 | 2188 | 550 | 1082 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 345 | 2188
12 | 3 | 18 | 2199 | 550 | 1106 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 331 | 2199
12 | 3 | 19 | 2167 | 550 | 994 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 89 | 323 | 2167
12 | 3 | 20 | 2111 | 550 | 1050 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 300 | 2111
12 | 3 | 21 | 2001 | 550 | 941 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 300 | 2001
12 | 3 | 22 | 1853 | 550 | 794 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 299 | 1853
12 | 3 | 23 | 1709 | 550 | 646 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 302 | 1709
12 | 4 | 0 | 1523 | 550 | 495 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 268 | 1523
12 | 4 | 1 | 1441 | 550 | 485 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 196 | 1441
12 | 4 | 2 | 1497 | 550 | 492 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 245 | 1497
12 | 4 | 3 | 1573 | 550 | 539 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 274 | 1573
12 | 4 | 4 | 1587 | 550 | 548 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 279 | 1587
12 | 4 | 5 | 1633 | 550 | 597 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 276 | 1633
12 | 4 | 6 | 1832 | 550 | 827 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 278 | 1832
12 | 4 | 7 | 2113 | 550 | 1101 | 79 | 0 | 58 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2113
12 | 4 | 8 | 2390 | 550 | 1255 | 71 | 0 | 58 | 165 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 2390
12 | 4 | 9 | 2469 | 550 | 1169 | 68 | 0 | 58 | 333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2469
12 | 4 | 10 | 2417 | 550 | 991 | 68 | 0 | 58 | 461 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2417
12 | 4 | 11 | 2379 | 550 | 922 | 68 | 0 | 58 | 493 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2379
12 | 4 | 12 | 2225 | 550 | 798 | 68 | 0 | 58 | 440 | 0 | 8 | 0 | 0 | 303 | 2225
12 | 4 | 13 | 2320 | 550 | 1021 | 71 | 0 | 58 | 332 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2320
12 | 4 | 14 | 2331 | 550 | 1160 | 79 | 0 | 58 | 196 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2331
12 | 4 | 15 | 2312 | 550 | 1211 | 105 | 0 | 58 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2312
12 | 4 | 16 | 2395 | 550 | 1348 | 137 | 0 | 58 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2395
12 | 4 | 17 | 2443 | 550 | 1411 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2443
12 | 4 | 18 | 2424 | 550 | 1392 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2424
12 | 4 | 19 | 2341 | 550 | 1310 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2341
12 | 4 | 20 | 2236 | 550 | 1207 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2236
12 | 4 | 21 | 2114 | 550 | 1085 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2114
12 | 4 | 22 | 1910 | 550 | 875 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 285 | 1910
12 | 4 | 23 | 1729 | 550 | 695 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | 1729
12 | 5 | 0 | 1511 | 550 | 493 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 267 | 1511
12 | 5 | 1 | 1413 | 550 | 482 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 181 | 1413
12 | 5 | 2 | 1468 | 550 | 489 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 229 | 1468
12 | 5 | 3 | 1538 | 550 | 514 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 274 | 1538
12 | 5 | 4 | 1568 | 550 | 544 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 274 | 1568
12 | 5 | 5 | 1628 | 550 | 605 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1628
12 | 5 | 6 | 1828 | 550 | 832 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1828
12 | 5 | 7 | 2093 | 550 | 1098 | 79 | 0 | 58 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 2093
12 | 5 | 8 | 2398 | 550 | 1285 | 71 | 0 | 58 | 149 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2398
12 | 5 | 9 | 2453 | 550 | 1147 | 68 | 0 | 58 | 342 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2453
12 | 5 | 10 | 2366 | 550 | 591 | 68 | 0 | 58 | 515 | 0 | 7 | 0 | 151 | 426 | 2366
12 | 5 | 11 | 2289 | 550 | 582 | 68 | 0 | 58 | 591 | 0 | 10 | 0 | 0 | 430 | 2289
12 | 5 | 12 | 2129 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 551 | 0 | 12 | 0 | 44 | 457 | 2129
12 | 5 | 13 | 2195 | 550 | 681 | 71 | 0 | 58 | 452 | 0 | 12 | 0 | 0 | 371 | 2195
12 | 5 | 14 | 2170 | 550 | 897 | 79 | 0 | 58 | 294 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2170
12 | 5 | 15 | 2185 | 550 | 601 | 105 | 0 | 58 | 126 | 0 | 12 | 0 | 453 | 280 | 2185
12 | 5 | 16 | 2297 | 550 | 1249 | 137 | 0 | 58 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 278 | 2297
12 | 5 | 17 | 2329 | 550 | 1298 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 278 | 2329
12 | 5 | 18 | 2285 | 550 | 1256 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 278 | 2285
12 | 5 | 19 | 2225 | 550 | 1196 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2225
12 | 5 | 20 | 2142 | 550 | 1113 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2142
12 | 5 | 21 | 2047 | 550 | 1020 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2047
12 | 5 | 22 | 1862 | 550 | 833 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1862
12 | 5 | 23 | 1741 | 550 | 715 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1741
12 | 6 | 0 | 1578 | 550 | 562 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1578
12 | 6 | 1 | 1480 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 145 | 1480
12 | 6 | 2 | 1534 | 550 | 516 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 271 | 1534
12 | 6 | 3 | 1597 | 550 | 577 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273 | 1597
12 | 6 | 4 | 1580 | 550 | 563 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 1580
12 | 6 | 5 | 1563 | 550 | 543 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1563
12 | 6 | 6 | 1642 | 550 | 653 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1642
12 | 6 | 7 | 1782 | 550 | 780 | 79 | 0 | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1782
12 | 6 | 8 | 1913 | 550 | 702 | 71 | 0 | 58 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1913
12 | 6 | 9 | 1910 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 430 | 0 | 0 | 0 | 100 | 315 | 1910
12 | 6 | 10 | 1797 | 550 | 410 | 68 | 0 | 58 | 594 | 0 | 0 | 0 | -436 | 553 | 1797
12 | 6 | 11 | 1723 | 550 | 402 | 68 | 0 | 58 | 670 | 0 | 0 | 0 | -471 | 446 | 1723
12 | 6 | 12 | 1583 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 661 | 0 | 0 | 0 | -472 | 329 | 1583
12 | 6 | 13 | 1536 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 566 | 0 | 0 | 0 | -472 | 374 | 1536
12 | 6 | 14 | 1477 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 381 | 0 | 0 | 0 | -270 | 290 | 1477
12 | 6 | 15 | 1518 | 550 | 494 | 105 | 0 | 58 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1518
12 | 6 | 16 | 1674 | 550 | 573 | 137 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1674
12 | 6 | 17 | 1855 | 550 | 780 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1855
12 | 6 | 18 | 1897 | 550 | 837 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1897
12 | 6 | 19 | 1881 | 550 | 536 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 190 | 1881
12 | 6 | 20 | 1857 | 550 | 791 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1857
12 | 6 | 21 | 1762 | 550 | 688 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1762
12 | 6 | 22 | 1626 | 550 | 534 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1626
12 | 6 | 23 | 1488 | 550 | 491 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1488
12 | 7 | 0 | 1329 | 550 | 473 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1329
12 | 7 | 1 | 1245 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1245
12 | 7 | 2 | 1302 | 550 | 470 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1302
12 | 7 | 3 | 1364 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 1364
12 | 7 | 4 | 1356 | 550 | 476 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 131 | 1356
12 | 7 | 5 | 1331 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 193 | 1 | 1331
12 | 7 | 6 | 1362 | 550 | 476 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 170 | 1362
12 | 7 | 7 | 1470 | 550 | 489 | 79 | 0 | 58 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 254 | 1470
12 | 7 | 8 | 1593 | 550 | 503 | 71 | 0 | 58 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1593
12 | 7 | 9 | 1613 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 376 | 0 | 0 | 0 | -169 | 341 | 1613
12 | 7 | 10 | 1574 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 495 | 0 | 0 | 0 | -472 | 486 | 1574
12 | 7 | 11 | 1495 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 570 | 0 | 0 | 0 | -473 | 333 | 1495
12 | 7 | 12 | 1381 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 632 | 0 | 2 | 0 | -476 | 158 | 1381
12 | 7 | 13 | 1323 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 558 | 0 | 3 | 0 | -477 | 171 | 1323
12 | 7 | 14 | 1272 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 376 | 0 | 2 | 0 | -478 | 296 | 1272
12 | 7 | 15 | 1304 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 157 | 0 | 1 | 0 | -14 | 58 | 1304
12 | 7 | 16 | 1438 | 550 | 485 | 137 | 0 | 58 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 1438
12 | 7 | 17 | 1684 | 550 | 609 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1684
12 | 7 | 18 | 1740 | 550 | 672 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1740
12 | 7 | 19 | 1757 | 550 | 695 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1757
12 | 7 | 20 | 1718 | 550 | 659 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1718
12 | 7 | 21 | 1623 | 550 | 557 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1623
12 | 7 | 22 | 1442 | 550 | 486 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1442
12 | 7 | 23 | 1312 | 550 | 471 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1312
12 | 8 | 0 | 1169 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1169
12 | 8 | 1 | 1122 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -23 | 1122
12 | 8 | 2 | 1167 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1167
12 | 8 | 3 | 1239 | 550 | 462 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1239
12 | 8 | 4 | 1283 | 550 | 467 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1283
12 | 8 | 5 | 1356 | 550 | 476 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1356
12 | 8 | 6 | 1601 | 550 | 534 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1601
12 | 8 | 7 | 1876 | 550 | 796 | 79 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1876
12 | 8 | 8 | 2175 | 550 | 981 | 71 | 0 | 58 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2175
12 | 8 | 9 | 2334 | 550 | 1037 | 68 | 0 | 58 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 2334
12 | 8 | 10 | 2297 | 550 | 889 | 68 | 0 | 58 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 2297
12 | 8 | 11 | 2215 | 550 | 653 | 68 | 0 | 58 | 417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468 | 2215
12 | 8 | 12 | 2010 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 433 | 0 | 1 | 0 | 90 | 421 | 2010
12 | 8 | 13 | 2074 | 550 | 657 | 71 | 0 | 58 | 362 | 0 | 3 | 0 | 0 | 373 | 2074
12 | 8 | 14 | 2048 | 550 | 812 | 79 | 0 | 58 | 226 | 0 | 4 | 0 | 0 | 319 | 2048
12 | 8 | 15 | 2061 | 550 | 923 | 105 | 0 | 58 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 332 | 2061
12 | 8 | 16 | 2176 | 550 | 1093 | 137 | 0 | 58 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 323 | 2176
12 | 8 | 17 | 2211 | 550 | 1150 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 311 | 2211
12 | 8 | 18 | 2162 | 550 | 1111 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 299 | 2162
12 | 8 | 19 | 2071 | 550 | 1019 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 298 | 2071
12 | 8 | 20 | 1975 | 550 | 926 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 295 | 1975
12 | 8 | 21 | 1872 | 550 | 826 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 289 | 1872
12 | 8 | 22 | 1710 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 431 | 132 | 1710
12 | 8 | 23 | 1559 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 338 | 73 | 1559
12 | 9 | 0 | 1348 | 550 | 475 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 115 | 1348
12 | 9 | 1 | 1261 | 550 | 474 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 1261
12 | 9 | 2 | 1336 | 550 | 473 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 107 | 1336
12 | 9 | 3 | 1429 | 550 | 484 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 191 | 1429
12 | 9 | 4 | 1464 | 550 | 488 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 91 | 130 | 1464
12 | 9 | 5 | 1534 | 550 | 504 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1534
12 | 9 | 6 | 1729 | 550 | 729 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 1729
12 | 9 | 7 | 1952 | 550 | 942 | 79 | 0 | 58 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 1952
12 | 9 | 8 | 2190 | 550 | 1024 | 71 | 0 | 58 | 197 | 0 | 8 | 0 | 0 | 282 | 2190
12 | 9 | 9 | 2272 | 550 | 889 | 68 | 0 | 58 | 394 | 0 | 9 | 0 | 0 | 304 | 2272
12 | 9 | 10 | 2193 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 512 | 0 | 8 | 0 | 91 | 517 | 2193
12 | 9 | 11 | 2115 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 581 | 0 | 7 | 0 | 30 | 432 | 2115
12 | 9 | 12 | 1954 | 550 | 428 | 68 | 0 | 58 | 554 | 0 | 6 | 0 | -208 | 498 | 1954
12 | 9 | 13 | 2023 | 550 | 436 | 71 | 0 | 58 | 466 | 0 | 7 | 0 | -20 | 455 | 2023
12 | 9 | 14 | 2015 | 550 | 576 | 79 | 0 | 58 | 318 | 0 | 6 | 0 | 0 | 428 | 2015
12 | 9 | 15 | 2022 | 550 | 880 | 105 | 0 | 58 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 282 | 2022
12 | 9 | 16 | 2138 | 550 | 1091 | 137 | 0 | 58 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2138
12 | 9 | 17 | 2230 | 550 | 1202 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2230
12 | 9 | 18 | 2212 | 550 | 1186 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 2212
12 | 9 | 19 | 2143 | 550 | 1118 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 278 | 2143
12 | 9 | 20 | 2087 | 550 | 1062 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2087
12 | 9 | 21 | 1983 | 550 | 956 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1983
12 | 9 | 22 | 1822 | 550 | 795 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1822
12 | 9 | 23 | 1681 | 550 | 639 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | 1681
12 | 10 | 0 | 1484 | 550 | 490 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 | 1484
12 | 10 | 1 | 1402 | 550 | 481 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 1402
12 | 10 | 2 | 1466 | 550 | 488 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 232 | 1466
12 | 10 | 3 | 1541 | 550 | 521 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273 | 1541
12 | 10 | 4 | 1546 | 550 | 524 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 1546
12 | 10 | 5 | 1622 | 550 | 598 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1622
12 | 10 | 6 | 1836 | 550 | 841 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1836
12 | 10 | 7 | 2068 | 550 | 1068 | 79 | 0 | 58 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2068
12 | 10 | 8 | 2338 | 550 | 1198 | 71 | 0 | 58 | 178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2338
12 | 10 | 9 | 2389 | 550 | 1060 | 68 | 0 | 58 | 371 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2389
12 | 10 | 10 | 2293 | 550 | 767 | 68 | 0 | 58 | 477 | 0 | 4 | 0 | 0 | 369 | 2293
12 | 10 | 11 | 2173 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 616 | 0 | 5 | 0 | 32 | 455 | 2173
12 | 10 | 12 | 1971 | 550 | 430 | 68 | 0 | 58 | 606 | 0 | 3 | 0 | -198 | 454 | 1971
12 | 10 | 13 | 2049 | 550 | 439 | 71 | 0 | 58 | 482 | 0 | 3 | 0 | -20 | 466 | 2049
12 | 10 | 14 | 2025 | 550 | 655 | 79 | 0 | 58 | 326 | 0 | 2 | 0 | 0 | 355 | 2025
12 | 10 | 15 | 2038 | 550 | 904 | 105 | 0 | 58 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2038
12 | 10 | 16 | 2147 | 550 | 1104 | 137 | 0 | 58 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2147
12 | 10 | 17 | 2240 | 550 | 1214 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2240
12 | 10 | 18 | 2222 | 550 | 1196 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2222
12 | 10 | 19 | 2155 | 550 | 1130 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2155
12 | 10 | 20 | 2080 | 550 | 1055 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2080
12 | 10 | 21 | 1981 | 550 | 956 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1981
12 | 10 | 22 | 1810 | 550 | 785 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1810
12 | 10 | 23 | 1645 | 550 | 620 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1645
12 | 11 | 0 | 1439 | 550 | 485 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1439
12 | 11 | 1 | 1350 | 550 | 475 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1350
12 | 11 | 2 | 1432 | 550 | 484 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1432
12 | 11 | 3 | 1515 | 550 | 496 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1515
12 | 11 | 4 | 1527 | 550 | 506 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1527
12 | 11 | 5 | 1589 | 550 | 566 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1589
12 | 11 | 6 | 1776 | 550 | 780 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1776
12 | 11 | 7 | 2006 | 550 | 1015 | 79 | 0 | 58 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2006
12 | 11 | 8 | 2268 | 550 | 1141 | 71 | 0 | 58 | 133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 312 | 2268
12 | 11 | 9 | 2372 | 550 | 1057 | 68 | 0 | 58 | 292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 343 | 2372
12 | 11 | 10 | 2346 | 550 | 730 | 68 | 0 | 58 | 424 | 0 | 4 | 0 | 0 | 512 | 2346
12 | 11 | 11 | 2265 | 550 | 579 | 68 | 0 | 58 | 543 | 0 | 4 | 0 | 0 | 463 | 2265
12 | 11 | 12 | 2003 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 569 | 0 | 4 | 0 | 28 | 337 | 2003
12 | 11 | 13 | 2045 | 550 | 554 | 71 | 0 | 58 | 510 | 0 | 4 | 0 | 0 | 298 | 2045
12 | 11 | 14 | 2009 | 550 | 628 | 79 | 0 | 58 | 307 | 0 | 4 | 0 | 0 | 383 | 2009
12 | 11 | 15 | 2012 | 550 | 813 | 105 | 0 | 58 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 353 | 2012
12 | 11 | 16 | 2100 | 550 | 994 | 137 | 0 | 58 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346 | 2100
12 | 11 | 17 | 2134 | 550 | 1061 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 326 | 2134
12 | 11 | 18 | 2086 | 550 | 1031 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309 | 2086
12 | 11 | 19 | 1993 | 550 | 933 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 | 1993
12 | 11 | 20 | 1899 | 550 | 842 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 | 1899
12 | 11 | 21 | 1793 | 550 | 718 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 325 | 1793
12 | 11 | 22 | 1638 | 550 | 550 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 333 | 1638
12 | 11 | 23 | 1477 | 550 | 490 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 229 | 1477
12 | 12 | 0 | 1300 | 550 | 469 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 71 | 1300
12 | 12 | 1 | 1233 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48 | 36 | 1233
12 | 12 | 2 | 1284 | 550 | 468 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 1284
12 | 12 | 3 | 1378 | 550 | 478 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 140 | 1378
12 | 12 | 4 | 1429 | 550 | 484 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 185 | 1429
12 | 12 | 5 | 1514 | 550 | 494 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 260 | 1514
12 | 12 | 6 | 1712 | 550 | 707 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 278 | 1712
12 | 12 | 7 | 1940 | 550 | 927 | 79 | 0 | 58 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 279 | 1940
12 | 12 | 8 | 2239 | 550 | 1108 | 71 | 0 | 58 | 157 | 0 | 17 | 0 | 0 | 278 | 2239
12 | 12 | 9 | 2373 | 550 | 1109 | 68 | 0 | 58 | 286 | 0 | 17 | 0 | 0 | 285 | 2373
12 | 12 | 10 | 2321 | 550 | 906 | 68 | 0 | 58 | 356 | 0 | 17 | 0 | 0 | 366 | 2321
12 | 12 | 11 | 2322 | 550 | 794 | 68 | 0 | 58 | 372 | 0 | 16 | 0 | 0 | 464 | 2322
12 | 12 | 12 | 2205 | 550 | 604 | 68 | 0 | 58 | 322 | 0 | 17 | 0 | 0 | 586 | 2205
12 | 12 | 13 | 2323 | 550 | 1047 | 71 | 0 | 58 | 275 | 0 | 18 | 0 | 0 | 304 | 2323
12 | 12 | 14 | 2333 | 550 | 1151 | 79 | 0 | 58 | 194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 285 | 2333
12 | 12 | 15 | 2352 | 550 | 1249 | 105 | 0 | 58 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 279 | 2352
12 | 12 | 16 | 2431 | 550 | 1380 | 137 | 0 | 58 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 279 | 2431
12 | 12 | 17 | 2445 | 550 | 1407 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 2445
12 | 12 | 18 | 2385 | 550 | 1347 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 2385
12 | 12 | 19 | 2306 | 550 | 1270 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2306
12 | 12 | 20 | 2222 | 550 | 1186 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2222
12 | 12 | 21 | 2088 | 550 | 1052 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2088
12 | 12 | 22 | 1894 | 550 | 855 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 1894
12 | 12 | 23 | 1745 | 550 | 705 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 280 | 1745
12 | 13 | 0 | 1533 | 550 | 502 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 271 | 1533
12 | 13 | 1 | 1423 | 550 | 483 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 180 | 1423
12 | 13 | 2 | 1467 | 550 | 440 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 146 | 124 | 1467
12 | 13 | 3 | 1529 | 550 | 505 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 269 | 1529
12 | 13 | 4 | 1524 | 550 | 498 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 272 | 1524
12 | 13 | 5 | 1504 | 550 | 493 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 259 | 1504
12 | 13 | 6 | 1586 | 550 | 592 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 275 | 1586
12 | 13 | 7 | 1746 | 550 | 747 | 79 | 0 | 58 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 1746
12 | 13 | 8 | 1883 | 550 | 724 | 71 | 0 | 58 | 195 | 0 | 3 | 0 | 0 | 282 | 1883
12 | 13 | 9 | 1904 | 550 | 538 | 68 | 0 | 58 | 415 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273 | 1904
12 | 13 | 10 | 1805 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 576 | 0 | 0 | 0 | 24 | 140 | 1805
12 | 13 | 11 | 1761 | 550 | 406 | 68 | 0 | 58 | 650 | 0 | 0 | 0 | -279 | 308 | 1761
12 | 13 | 12 | 1644 | 550 | 393 | 68 | 0 | 58 | 644 | 0 | 0 | 0 | -375 | 306 | 1644
12 | 13 | 13 | 1590 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 554 | 0 | 1 | 0 | -20 | -13 | 1590
12 | 13 | 14 | 1556 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 375 | 0 | 2 | 0 | 74 | 29 | 1556
12 | 13 | 15 | 1595 | 550 | 503 | 105 | 0 | 58 | 154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 1595
12 | 13 | 16 | 1732 | 550 | 681 | 137 | 0 | 58 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 287 | 1732
12 | 13 | 17 | 1870 | 550 | 846 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 1870
12 | 13 | 18 | 1885 | 550 | 855 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 281 | 1885
12 | 13 | 19 | 1863 | 550 | 827 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 286 | 1863
12 | 13 | 20 | 1798 | 550 | 767 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1798
12 | 13 | 21 | 1708 | 550 | 674 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | 1708
12 | 13 | 22 | 1544 | 550 | 503 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 285 | 1544
12 | 13 | 23 | 1403 | 550 | 493 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 1403
12 | 14 | 0 | 1220 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 38 | 1220
12 | 14 | 1 | 1151 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -5 | 1151
12 | 14 | 2 | 1178 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 12 | 1178
12 | 14 | 3 | 1239 | 550 | 462 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 1239
12 | 14 | 4 | 1243 | 550 | 463 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 1243
12 | 14 | 5 | 1205 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 7 | 1205
12 | 14 | 6 | 1184 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | 33 | 1184
12 | 14 | 7 | 1306 | 550 | 552 | 79 | 0 | 58 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 1306
12 | 14 | 8 | 1521 | 550 | 534 | 71 | 0 | 58 | 87 | 0 | 17 | 0 | 0 | 204 | 1521
12 | 14 | 9 | 1660 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 159 | 0 | 18 | 0 | 21 | 397 | 1660
12 | 14 | 10 | 1627 | 550 | 391 | 68 | 0 | 58 | 298 | 0 | 18 | 0 | -20 | 264 | 1627
12 | 14 | 11 | 1557 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 411 | 0 | 18 | 0 | -20 | 83 | 1557
12 | 14 | 12 | 1461 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 504 | 0 | 17 | 0 | -357 | 232 | 1461
12 | 14 | 13 | 1415 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 435 | 0 | 15 | 0 | -394 | 291 | 1415
12 | 14 | 14 | 1408 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 267 | 0 | 14 | 0 | -16 | 67 | 1408
12 | 14 | 15 | 1449 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 111 | 0 | 13 | 0 | 31 | 192 | 1449
12 | 14 | 16 | 1603 | 550 | 504 | 137 | 0 | 58 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 326 | 1603
12 | 14 | 17 | 1823 | 550 | 757 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 306 | 1823
12 | 14 | 18 | 1893 | 550 | 817 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 317 | 1893
12 | 14 | 19 | 1882 | 550 | 778 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 346 | 1882
12 | 14 | 20 | 1854 | 550 | 752 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 345 | 1854
12 | 14 | 21 | 1758 | 550 | 648 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 352 | 1758
12 | 14 | 22 | 1573 | 550 | 501 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 315 | 1573
12 | 14 | 23 | 1410 | 550 | 482 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 170 | 1410
12 | 15 | 0 | 1236 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 51 | 38 | 1236
12 | 15 | 1 | 1177 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 17 | 1177
12 | 15 | 2 | 1233 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 71 | 16 | 1233
12 | 15 | 3 | 1315 | 550 | 471 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 86 | 1315
12 | 15 | 4 | 1361 | 550 | 476 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 127 | 1361
12 | 15 | 5 | 1453 | 550 | 487 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 206 | 1453
12 | 15 | 6 | 1704 | 550 | 669 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 308 | 1704
12 | 15 | 7 | 2014 | 550 | 964 | 79 | 0 | 58 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 326 | 2014
12 | 15 | 8 | 2363 | 550 | 1199 | 71 | 0 | 58 | 144 | 0 | 13 | 0 | 0 | 328 | 2363
12 | 15 | 9 | 2469 | 550 | 1184 | 68 | 0 | 58 | 293 | 0 | 13 | 0 | 0 | 303 | 2469
12 | 15 | 10 | 2438 | 550 | 1024 | 68 | 0 | 58 | 415 | 0 | 10 | 0 | 0 | 313 | 2438
12 | 15 | 11 | 2369 | 550 | 874 | 68 | 0 | 58 | 433 | 0 | 11 | 0 | 0 | 375 | 2369
12 | 15 | 12 | 2186 | 550 | 652 | 68 | 0 | 58 | 381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 467 | 2186
12 | 15 | 13 | 2261 | 550 | 888 | 71 | 0 | 58 | 317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 368 | 2261
12 | 15 | 14 | 2244 | 550 | 1021 | 79 | 0 | 58 | 228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 300 | 2244
12 | 15 | 15 | 2253 | 550 | 1141 | 105 | 0 | 58 | 106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 286 | 2253
12 | 15 | 16 | 2359 | 550 | 1315 | 137 | 0 | 58 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2359
12 | 15 | 17 | 2403 | 550 | 1376 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2403
12 | 15 | 18 | 2383 | 550 | 1357 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2383
12 | 15 | 19 | 2304 | 550 | 1277 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2304
12 | 15 | 20 | 2218 | 550 | 1193 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2218
12 | 15 | 21 | 2098 | 550 | 1072 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2098
12 | 15 | 22 | 1898 | 550 | 437 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 280 | 1898
12 | 15 | 23 | 1741 | 550 | 715 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1741
12 | 16 | 0 | 1554 | 550 | 530 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 | 1554
12 | 16 | 1 | 1460 | 550 | 488 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 223 | 1460
12 | 16 | 2 | 1514 | 550 | 494 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 271 | 1514
12 | 16 | 3 | 1596 | 550 | 572 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 274 | 1596
12 | 16 | 4 | 1610 | 550 | 586 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 274 | 1610
12 | 16 | 5 | 1678 | 550 | 651 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1678
12 | 16 | 6 | 1915 | 550 | 919 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1915
12 | 16 | 7 | 2179 | 550 | 1184 | 79 | 0 | 58 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2179
12 | 16 | 8 | 2410 | 550 | 1258 | 71 | 0 | 58 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 284 | 2410
12 | 16 | 9 | 2453 | 550 | 1078 | 68 | 0 | 58 | 397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 2453
12 | 16 | 10 | 2335 | 550 | 733 | 68 | 0 | 58 | 566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359 | 2335
12 | 16 | 11 | 2223 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 650 | 0 | 1 | 0 | 33 | 474 | 2223
12 | 16 | 12 | 2027 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 616 | 0 | 1 | 0 | 29 | 316 | 2027
12 | 16 | 13 | 2097 | 550 | 560 | 71 | 0 | 58 | 522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335 | 2097
12 | 16 | 14 | 2083 | 550 | 751 | 79 | 0 | 58 | 352 | 0 | 3 | 0 | 0 | 290 | 2083
12 | 16 | 15 | 2094 | 550 | 944 | 105 | 0 | 58 | 153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 2094
12 | 16 | 16 | 2231 | 550 | 1185 | 137 | 0 | 58 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2231
12 | 16 | 17 | 2314 | 550 | 1288 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2314
12 | 16 | 18 | 2303 | 550 | 1276 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2303
12 | 16 | 19 | 2227 | 550 | 1201 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2227
12 | 16 | 20 | 2139 | 550 | 1112 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2139
12 | 16 | 21 | 2021 | 550 | 994 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2021
12 | 16 | 22 | 1873 | 550 | 847 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1873
12 | 16 | 23 | 1715 | 550 | 690 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1715
12 | 17 | 0 | 1520 | 550 | 500 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1520
12 | 17 | 1 | 1434 | 550 | 485 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1434
12 | 17 | 2 | 1490 | 550 | 491 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1490
12 | 17 | 3 | 1562 | 550 | 543 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1562
12 | 17 | 4 | 1581 | 550 | 561 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1581
12 | 17 | 5 | 1647 | 550 | 626 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1647
12 | 17 | 6 | 1847 | 550 | 855 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1847
12 | 17 | 7 | 2100 | 550 | 1099 | 79 | 0 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2100
12 | 17 | 8 | 2368 | 550 | 1208 | 71 | 0 | 58 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322 | 2368
12 | 17 | 9 | 2407 | 550 | 1055 | 68 | 0 | 58 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2407
12 | 17 | 10 | 2319 | 550 | 854 | 68 | 0 | 58 | 445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 | 2319
12 | 17 | 11 | 2281 | 550 | 880 | 68 | 0 | 58 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 363 | 2281
12 | 17 | 12 | 2169 | 550 | 935 | 68 | 0 | 58 | 218 | 0 | 5 | 0 | 0 | 335 | 2169
12 | 17 | 13 | 2273 | 550 | 1124 | 71 | 0 | 58 | 145 | 0 | 5 | 0 | 0 | 320 | 2273
12 | 17 | 14 | 2263 | 550 | 1152 | 79 | 0 | 58 | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 | 308 | 2263
12 | 17 | 15 | 2278 | 550 | 1211 | 105 | 0 | 58 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 301 | 2278
12 | 17 | 16 | 2326 | 550 | 1289 | 137 | 0 | 58 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 2326
12 | 17 | 17 | 2308 | 550 | 1268 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 290 | 2308
12 | 17 | 18 | 2241 | 550 | 1204 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 286 | 2241
12 | 17 | 19 | 2147 | 550 | 1096 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 299 | 2147
12 | 17 | 20 | 2050 | 550 | 1006 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 289 | 2050
12 | 17 | 21 | 1941 | 550 | 891 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 294 | 1941
12 | 17 | 22 | 1769 | 550 | 707 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 306 | 1769
12 | 17 | 23 | 1621 | 550 | 551 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 315 | 1621
12 | 18 | 0 | 1404 | 550 | 481 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 168 | 1404
12 | 18 | 1 | 1323 | 550 | 472 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 | 1323
12 | 18 | 2 | 1370 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 139 | 1370
12 | 18 | 3 | 1444 | 550 | 486 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 206 | 1444
12 | 18 | 4 | 1472 | 550 | 489 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 230 | 1472
12 | 18 | 5 | 1530 | 550 | 498 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 1530
12 | 18 | 6 | 1714 | 550 | 715 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 278 | 1714
12 | 18 | 7 | 1947 | 550 | 952 | 79 | 0 | 58 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 1947
12 | 18 | 8 | 2208 | 550 | 1062 | 71 | 0 | 58 | 170 | 0 | 5 | 0 | 0 | 292 | 2208
12 | 18 | 9 | 2293 | 550 | 901 | 68 | 0 | 58 | 372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 339 | 2293
12 | 18 | 10 | 2210 | 550 | 573 | 68 | 0 | 58 | 511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 445 | 2210
12 | 18 | 11 | 2131 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 600 | 0 | 4 | 0 | 31 | 431 | 2131
12 | 18 | 12 | 1979 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 603 | 0 | 2 | 0 | 28 | 281 | 1979
12 | 18 | 13 | 2058 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 507 | 0 | 2 | 0 | 29 | 452 | 2058
12 | 18 | 14 | 2037 | 550 | 558 | 79 | 0 | 58 | 333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 456 | 2037
12 | 18 | 15 | 2032 | 550 | 843 | 105 | 0 | 58 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 321 | 2032
12 | 18 | 16 | 2160 | 550 | 1095 | 137 | 0 | 58 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 2160
12 | 18 | 17 | 2258 | 550 | 1220 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 291 | 2258
12 | 18 | 18 | 2264 | 550 | 1238 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2264
12 | 18 | 19 | 2201 | 550 | 1173 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 2201
12 | 18 | 20 | 2120 | 550 | 1091 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2120
12 | 18 | 21 | 2041 | 550 | 1013 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2041
12 | 18 | 22 | 1879 | 550 | 850 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1879
12 | 18 | 23 | 1735 | 550 | 708 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1735
12 | 19 | 0 | 1570 | 550 | 546 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1570
12 | 19 | 1 | 1487 | 550 | 491 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 1487
12 | 19 | 2 | 1549 | 550 | 530 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1549
12 | 19 | 3 | 1617 | 550 | 598 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1617
12 | 19 | 4 | 1634 | 550 | 613 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1634
12 | 19 | 5 | 1695 | 550 | 673 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1695
12 | 19 | 6 | 1927 | 550 | 934 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1927
12 | 19 | 7 | 2192 | 550 | 1200 | 79 | 0 | 58 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2192
12 | 19 | 8 | 2419 | 550 | 1252 | 71 | 0 | 58 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2419
12 | 19 | 9 | 2451 | 550 | 1025 | 68 | 0 | 58 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 2451
12 | 19 | 10 | 2318 | 550 | 586 | 68 | 0 | 58 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 2318
12 | 19 | 11 | 2195 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 658 | 0 | 0 | 0 | 32 | 440 | 2195
12 | 19 | 12 | 1996 | 550 | 433 | 68 | 0 | 58 | 633 | 0 | 0 | 0 | -334 | 588 | 1996
12 | 19 | 13 | 2057 | 550 | 440 | 71 | 0 | 58 | 517 | 0 | 0 | 0 | -20 | 441 | 2057
12 | 19 | 14 | 1982 | 550 | 547 | 79 | 0 | 58 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1982
12 | 19 | 15 | 1972 | 550 | 768 | 105 | 0 | 58 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1972
12 | 19 | 16 | 2066 | 550 | 981 | 137 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 2066
12 | 19 | 17 | 2156 | 550 | 1093 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 315 | 2156
12 | 19 | 18 | 2122 | 550 | 1058 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 316 | 2122
12 | 19 | 19 | 2054 | 550 | 995 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 311 | 2054
12 | 19 | 20 | 1978 | 550 | 927 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 304 | 1978
12 | 19 | 21 | 1883 | 550 | 835 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 | 1883
12 | 19 | 22 | 1728 | 550 | 669 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 1728
12 | 19 | 23 | 1585 | 550 | 525 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 | 1585
12 | 20 | 0 | 1368 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1368
12 | 20 | 1 | 1267 | 550 | 466 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1267
12 | 20 | 2 | 1311 | 550 | 471 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1311
12 | 20 | 3 | 1366 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1366
12 | 20 | 4 | 1354 | 550 | 475 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1354
12 | 20 | 5 | 1314 | 550 | 471 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1314
12 | 20 | 6 | 1351 | 550 | 475 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 | 1351
12 | 20 | 7 | 1474 | 550 | 489 | 79 | 0 | 58 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1474
12 | 20 | 8 | 1652 | 550 | 510 | 71 | 0 | 58 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 | 1652
12 | 20 | 9 | 1657 | 550 | 510 | 68 | 0 | 58 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 1657
12 | 20 | 10 | 1575 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 470 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1575
12 | 20 | 11 | 1513 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 571 | 0 | 0 | 0 | -46 | -77 | 1513
12 | 20 | 12 | 1425 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 514 | 0 | 0 | 0 | -106 | -48 | 1425
12 | 20 | 13 | 1403 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 414 | 0 | 1 | 0 | -16 | -64 | 1403
12 | 20 | 14 | 1361 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 274 | 0 | 1 | 0 | -15 | 25 | 1361
12 | 20 | 15 | 1353 | 550 | 409 | 105 | 0 | 58 | 126 | 0 | 0 | 0 | 12 | 93 | 1353
12 | 20 | 16 | 1431 | 550 | 484 | 137 | 0 | 58 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 1431
12 | 20 | 17 | 1565 | 550 | 500 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319 | 1565
12 | 20 | 18 | 1586 | 550 | 502 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | 1586
12 | 20 | 19 | 1560 | 550 | 499 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | 1560
12 | 20 | 20 | 1493 | 550 | 491 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 1493
12 | 20 | 21 | 1398 | 550 | 481 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 1398
12 | 20 | 22 | 1275 | 550 | 467 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1275
12 | 20 | 23 | 1195 | 550 | 422 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 | 1195
12 | 21 | 0 | 1079 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -69 | 1079
12 | 21 | 1 | 1036 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -111 | 1036
12 | 21 | 2 | 1086 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -61 | 1086
12 | 21 | 3 | 1144 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -5 | 1144
12 | 21 | 4 | 1134 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -16 | 1134
12 | 21 | 5 | 1073 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -74 | 1073
12 | 21 | 6 | 1042 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -74 | 1042
12 | 21 | 7 | 1130 | 550 | 395 | 79 | 0 | 58 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 22 | 1130
12 | 21 | 8 | 1327 | 550 | 472 | 71 | 0 | 58 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 1327
12 | 21 | 9 | 1485 | 550 | 490 | 68 | 0 | 58 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 1485
12 | 21 | 10 | 1552 | 550 | 498 | 68 | 0 | 58 | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 | 252 | 1552
12 | 21 | 11 | 1532 | 550 | 496 | 68 | 0 | 58 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251 | 1532
12 | 21 | 12 | 1507 | 550 | 493 | 68 | 0 | 58 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1507
12 | 21 | 13 | 1481 | 550 | 438 | 71 | 0 | 58 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 264 | 1481
12 | 21 | 14 | 1472 | 550 | 470 | 79 | 0 | 58 | 66 | 0 | 2 | 0 | 3 | 244 | 1472
12 | 21 | 15 | 1483 | 550 | 490 | 105 | 0 | 58 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 234 | 1483
12 | 21 | 16 | 1540 | 550 | 497 | 137 | 0 | 58 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 1540
12 | 21 | 17 | 1658 | 550 | 585 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 313 | 1658
12 | 21 | 18 | 1693 | 550 | 619 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 313 | 1693
12 | 21 | 19 | 1686 | 550 | 609 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 315 | 1686
12 | 21 | 20 | 1624 | 550 | 553 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 308 | 1624
12 | 21 | 21 | 1525 | 550 | 495 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 268 | 1525
12 | 21 | 22 | 1384 | 550 | 479 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 142 | 1384
12 | 21 | 23 | 1268 | 550 | 446 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 57 | 1268
12 | 22 | 0 | 1128 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -35 | 1128
12 | 22 | 1 | 1082 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | -79 | 1082
12 | 22 | 2 | 1139 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -24 | 1139
12 | 22 | 3 | 1211 | 550 | 442 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 4 | 1211
12 | 22 | 4 | 1242 | 550 | 463 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1242
12 | 22 | 5 | 1303 | 550 | 470 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 71 | 1303
12 | 22 | 6 | 1510 | 550 | 493 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 287 | 1510
12 | 22 | 7 | 1806 | 550 | 784 | 79 | 0 | 58 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 298 | 1806
12 | 22 | 8 | 2108 | 550 | 967 | 71 | 0 | 58 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 311 | 2108
12 | 22 | 9 | 2254 | 550 | 968 | 68 | 0 | 58 | 273 | 0 | 14 | 0 | 0 | 323 | 2254
12 | 22 | 10 | 2224 | 550 | 678 | 68 | 0 | 58 | 379 | 0 | 14 | 0 | 0 | 477 | 2224
12 | 22 | 11 | 2193 | 550 | 571 | 68 | 0 | 58 | 407 | 0 | 14 | 0 | 0 | 525 | 2193
12 | 22 | 12 | 2059 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 366 | 0 | 15 | 0 | 29 | 584 | 2059
12 | 22 | 13 | 2105 | 550 | 655 | 71 | 0 | 58 | 355 | 0 | 15 | 0 | 0 | 401 | 2105
12 | 22 | 14 | 2097 | 550 | 805 | 79 | 0 | 58 | 288 | 0 | 12 | 0 | 0 | 305 | 2097
12 | 22 | 15 | 2133 | 550 | 993 | 105 | 0 | 58 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 284 | 2133
12 | 22 | 16 | 2246 | 550 | 1192 | 137 | 0 | 58 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2246
12 | 22 | 17 | 2302 | 550 | 1267 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2302
12 | 22 | 18 | 2280 | 550 | 1244 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2280
12 | 22 | 19 | 2203 | 550 | 1164 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 2203
12 | 22 | 20 | 2130 | 550 | 1092 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2130
12 | 22 | 21 | 2008 | 550 | 973 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2008
12 | 22 | 22 | 1843 | 550 | 808 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 281 | 1843
12 | 22 | 23 | 1694 | 550 | 660 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | 1694
12 | 23 | 0 | 1503 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 366 | 0 | 1503
12 | 23 | 1 | 1422 | 550 | 483 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 193 | 1422
12 | 23 | 2 | 1473 | 550 | 489 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | 1473
12 | 23 | 3 | 1545 | 550 | 524 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1545
12 | 23 | 4 | 1555 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 274 | 1555
12 | 23 | 5 | 1639 | 550 | 615 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1639
12 | 23 | 6 | 1872 | 550 | 880 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1872
12 | 23 | 7 | 2153 | 550 | 1166 | 79 | 0 | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2153
12 | 23 | 8 | 2401 | 550 | 1245 | 71 | 0 | 58 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 2401
12 | 23 | 9 | 2437 | 550 | 974 | 68 | 0 | 58 | 388 | 0 | 1 | 0 | 63 | 335 | 2437
12 | 23 | 10 | 2325 | 550 | 586 | 68 | 0 | 58 | 553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 509 | 2325
12 | 23 | 11 | 2209 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 640 | 0 | 0 | 0 | 32 | 472 | 2209
12 | 23 | 12 | 1997 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 642 | 0 | 0 | 0 | 28 | 262 | 1997
12 | 23 | 13 | 2052 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 542 | 0 | 0 | 0 | 29 | 413 | 2052
12 | 23 | 14 | 2008 | 550 | 560 | 79 | 0 | 58 | 323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437 | 2008
12 | 23 | 15 | 2007 | 550 | 860 | 105 | 0 | 58 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 2007
12 | 23 | 16 | 2133 | 550 | 1076 | 137 | 0 | 58 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 2133
12 | 23 | 17 | 2187 | 550 | 1153 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 2187
12 | 23 | 18 | 2158 | 550 | 1124 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2158
12 | 23 | 19 | 2072 | 550 | 1024 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 | 2072
12 | 23 | 20 | 1986 | 550 | 937 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 302 | 1986
12 | 23 | 21 | 1860 | 550 | 806 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 307 | 1860
12 | 23 | 22 | 1706 | 550 | 651 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 308 | 1706
12 | 23 | 23 | 1539 | 550 | 497 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 279 | 1539
12 | 24 | 0 | 1325 | 550 | 472 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 1325
12 | 24 | 1 | 1235 | 550 | 487 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1235
12 | 24 | 2 | 1285 | 550 | 468 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1285
12 | 24 | 3 | 1363 | 550 | 476 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 1363
12 | 24 | 4 | 1369 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 1369
12 | 24 | 5 | 1392 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 131 | 1392
12 | 24 | 6 | 1547 | 550 | 533 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1547
12 | 24 | 7 | 1821 | 550 | 819 | 79 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1821
12 | 24 | 8 | 2145 | 550 | 1074 | 71 | 0 | 58 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 2145
12 | 24 | 9 | 2301 | 550 | 1149 | 68 | 0 | 58 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 2301
12 | 24 | 10 | 2288 | 550 | 1107 | 68 | 0 | 58 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 2288
12 | 24 | 11 | 2256 | 550 | 1099 | 68 | 0 | 58 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 2256
12 | 24 | 12 | 2103 | 550 | 960 | 68 | 0 | 58 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2103
12 | 24 | 13 | 2170 | 550 | 1059 | 71 | 0 | 58 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2170
12 | 24 | 14 | 2124 | 550 | 1043 | 79 | 0 | 58 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2124
12 | 24 | 15 | 2071 | 550 | 997 | 105 | 0 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 2071
12 | 24 | 16 | 2117 | 550 | 1065 | 137 | 0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2117
12 | 24 | 17 | 2082 | 550 | 1040 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 2082
12 | 24 | 18 | 2029 | 550 | 989 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 2029
12 | 24 | 19 | 1950 | 550 | 906 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1950
12 | 24 | 20 | 1868 | 550 | 828 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | 1868
12 | 24 | 21 | 1779 | 550 | 740 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1779
12 | 24 | 22 | 1616 | 550 | 573 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 1616
12 | 24 | 23 | 1459 | 550 | 487 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 225 | 1459
12 | 25 | 0 | 1278 | 550 | 467 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 1278
12 | 25 | 1 | 1197 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 1197
12 | 25 | 2 | 1217 | 550 | 460 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1217
12 | 25 | 3 | 1284 | 550 | 467 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1284
12 | 25 | 4 | 1287 | 550 | 468 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1287
12 | 25 | 5 | 1286 | 550 | 468 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1286
12 | 25 | 6 | 1411 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 134 | 1411
12 | 25 | 7 | 1698 | 550 | 682 | 79 | 0 | 58 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312 | 1698
12 | 25 | 8 | 2055 | 550 | 1024 | 71 | 0 | 58 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | 2055
12 | 25 | 9 | 2269 | 550 | 1232 | 68 | 0 | 58 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 288 | 2269
12 | 25 | 10 | 2262 | 550 | 1210 | 68 | 0 | 58 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 286 | 2262
12 | 25 | 11 | 2232 | 550 | 1171 | 68 | 0 | 58 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2232
12 | 25 | 12 | 2099 | 550 | 1032 | 68 | 0 | 58 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2099
12 | 25 | 13 | 2166 | 550 | 1096 | 71 | 0 | 58 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 288 | 2166
12 | 25 | 14 | 2123 | 550 | 1053 | 79 | 0 | 58 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 291 | 2123
12 | 25 | 15 | 2069 | 550 | 1011 | 105 | 0 | 58 | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 2069
12 | 25 | 16 | 2089 | 550 | 1024 | 137 | 0 | 58 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 297 | 2089
12 | 25 | 17 | 2064 | 550 | 982 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 322 | 2064
12 | 25 | 18 | 2027 | 550 | 930 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 336 | 2027
12 | 25 | 19 | 1970 | 550 | 863 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 345 | 1970
12 | 25 | 20 | 1917 | 550 | 811 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 344 | 1917
12 | 25 | 21 | 1845 | 550 | 711 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 375 | 1845
12 | 25 | 22 | 1702 | 550 | 572 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 371 | 1702
12 | 25 | 23 | 1565 | 550 | 500 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 306 | 1565
12 | 26 | 0 | 1373 | 550 | 478 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 136 | 1373
12 | 26 | 1 | 1293 | 550 | 469 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66 | 1293
12 | 26 | 2 | 1365 | 550 | 477 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 130 | 1365
12 | 26 | 3 | 1447 | 550 | 486 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 203 | 1447
12 | 26 | 4 | 1471 | 550 | 489 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 1471
12 | 26 | 5 | 1532 | 550 | 498 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1532
12 | 26 | 6 | 1720 | 550 | 713 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 1720
12 | 26 | 7 | 1985 | 550 | 983 | 79 | 0 | 58 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 284 | 1985
12 | 26 | 8 | 2340 | 550 | 1239 | 71 | 0 | 58 | 129 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 2340
12 | 26 | 9 | 2455 | 550 | 1197 | 68 | 0 | 58 | 279 | 0 | 14 | 0 | 0 | 289 | 2455
12 | 26 | 10 | 2397 | 550 | 1040 | 68 | 0 | 58 | 375 | 0 | 14 | 0 | 0 | 292 | 2397
12 | 26 | 11 | 2377 | 550 | 1023 | 68 | 0 | 58 | 366 | 0 | 15 | 0 | 0 | 297 | 2377
12 | 26 | 12 | 2238 | 550 | 905 | 68 | 0 | 58 | 307 | 0 | 14 | 0 | 0 | 336 | 2238
12 | 26 | 13 | 2257 | 550 | 982 | 71 | 0 | 58 | 292 | 0 | 14 | 0 | 0 | 290 | 2257
12 | 26 | 14 | 2177 | 550 | 948 | 79 | 0 | 58 | 221 | 0 | 15 | 0 | 0 | 306 | 2177
12 | 26 | 15 | 2181 | 550 | 1033 | 105 | 0 | 58 | 114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 306 | 2181
12 | 26 | 16 | 2259 | 550 | 1160 | 137 | 0 | 58 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 321 | 2259
12 | 26 | 17 | 2355 | 550 | 1283 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 315 | 2355
12 | 26 | 18 | 2347 | 550 | 1289 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 303 | 2347
12 | 26 | 19 | 2295 | 550 | 1242 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 299 | 2295
12 | 26 | 20 | 2239 | 550 | 1207 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2239
12 | 26 | 21 | 2127 | 550 | 1094 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 282 | 2127
12 | 26 | 22 | 1938 | 550 | 908 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 1938
12 | 26 | 23 | 1811 | 550 | 528 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 254 | 279 | 1811
12 | 27 | 0 | 1631 | 550 | 605 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | 1631
12 | 27 | 1 | 1499 | 550 | 492 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 257 | 1499
12 | 27 | 2 | 1531 | 550 | 512 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 270 | 1531
12 | 27 | 3 | 1542 | 550 | 524 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 269 | 1542
12 | 27 | 4 | 1509 | 550 | 493 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | 128 | 1509
12 | 27 | 5 | 1464 | 550 | 488 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 226 | 1464
12 | 27 | 6 | 1602 | 550 | 610 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 1602
12 | 27 | 7 | 1808 | 550 | 819 | 79 | 0 | 58 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1808
12 | 27 | 8 | 2013 | 550 | 906 | 71 | 0 | 58 | 146 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2013
12 | 27 | 9 | 2036 | 550 | 751 | 68 | 0 | 58 | 326 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2036
12 | 27 | 10 | 1915 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 474 | 0 | 5 | 0 | 26 | 345 | 1915
12 | 27 | 11 | 1817 | 550 | 413 | 68 | 0 | 58 | 556 | 0 | 4 | 0 | -91 | 259 | 1817
12 | 27 | 12 | 1726 | 550 | 402 | 68 | 0 | 58 | 531 | 0 | 3 | 0 | -163 | 277 | 1726
12 | 27 | 13 | 1689 | 550 | 398 | 71 | 0 | 58 | 428 | 0 | 4 | 0 | -20 | 200 | 1689
12 | 27 | 14 | 1653 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 284 | 0 | 5 | 0 | 62 | 226 | 1653
12 | 27 | 15 | 1655 | 550 | 529 | 105 | 0 | 58 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1655
12 | 27 | 16 | 1771 | 550 | 725 | 137 | 0 | 58 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 276 | 1771
12 | 27 | 17 | 1948 | 550 | 923 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 275 | 1948
12 | 27 | 18 | 1989 | 550 | 952 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 286 | 1989
12 | 27 | 19 | 1968 | 550 | 920 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 297 | 1968
12 | 27 | 20 | 1929 | 550 | 900 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1929
12 | 27 | 21 | 1841 | 550 | 531 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 285 | 275 | 1841
12 | 27 | 22 | 1691 | 550 | 646 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 295 | 1691
12 | 27 | 23 | 1549 | 550 | 498 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 301 | 1549
12 | 28 | 0 | 1389 | 550 | 479 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 161 | 1389
12 | 28 | 1 | 1306 | 550 | 470 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 1306
12 | 28 | 2 | 1339 | 550 | 474 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 116 | 1339
12 | 28 | 3 | 1377 | 550 | 478 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 149 | 1377
12 | 28 | 4 | 1334 | 550 | 473 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 1334
12 | 28 | 5 | 1282 | 550 | 467 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 1282
12 | 28 | 6 | 1330 | 550 | 473 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 139 | 1330
12 | 28 | 7 | 1500 | 550 | 492 | 79 | 0 | 58 | 21 | 0 | 5 | 0 | 15 | 280 | 1500
12 | 28 | 8 | 1673 | 550 | 542 | 71 | 0 | 58 | 151 | 0 | 4 | 0 | 0 | 297 | 1673
12 | 28 | 9 | 1670 | 550 | 396 | 68 | 0 | 58 | 337 | 0 | 3 | 0 | -20 | 278 | 1670
12 | 28 | 10 | 1585 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 485 | 0 | 3 | 0 | -472 | 504 | 1585
12 | 28 | 11 | 1467 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 598 | 0 | 2 | 0 | -474 | 276 | 1467
12 | 28 | 12 | 1405 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 589 | 0 | 2 | 0 | -475 | 224 | 1405
12 | 28 | 13 | 1346 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 505 | 0 | 2 | 0 | -476 | 247 | 1346
12 | 28 | 14 | 1298 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 349 | 0 | 2 | 0 | -477 | 348 | 1298
12 | 28 | 15 | 1320 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 166 | 0 | 1 | 0 | -15 | 66 | 1320
12 | 28 | 16 | 1476 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 27 | 0 | 1 | 0 | 38 | 276 | 1476
12 | 28 | 17 | 1748 | 550 | 718 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284 | 1748
12 | 28 | 18 | 1826 | 550 | 796 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1826
12 | 28 | 19 | 1842 | 550 | 808 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1842
12 | 28 | 20 | 1816 | 550 | 790 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1816
12 | 28 | 21 | 1744 | 550 | 520 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 296 | 1744
12 | 28 | 22 | 1597 | 550 | 548 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 1597
12 | 28 | 23 | 1479 | 550 | 490 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1479
12 | 29 | 0 | 1324 | 550 | 472 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1324
12 | 29 | 1 | 1255 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1255
12 | 29 | 2 | 1297 | 550 | 469 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1297
12 | 29 | 3 | 1332 | 550 | 473 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1332
12 | 29 | 4 | 1307 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 1307
12 | 29 | 5 | 1305 | 550 | 470 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 1305
12 | 29 | 6 | 1426 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 227 | 1426
12 | 29 | 7 | 1643 | 550 | 565 | 79 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1643
12 | 29 | 8 | 1815 | 550 | 523 | 71 | 0 | 58 | 161 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 1815
12 | 29 | 9 | 1778 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 364 | 0 | 0 | 0 | 24 | 325 | 1778
12 | 29 | 10 | 1612 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 547 | 0 | 0 | 0 | -432 | 432 | 1612
12 | 29 | 11 | 1479 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 646 | 0 | 0 | 0 | -474 | 242 | 1479
12 | 29 | 12 | 1391 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 641 | 0 | 0 | 0 | -475 | 160 | 1391
12 | 29 | 13 | 1326 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 531 | 0 | 1 | 0 | -477 | 203 | 1326
12 | 29 | 14 | 1266 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 339 | 0 | 1 | 0 | -478 | 328 | 1266
12 | 29 | 15 | 1310 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 145 | 0 | 0 | 0 | -14 | 77 | 1310
12 | 29 | 16 | 1455 | 550 | 487 | 137 | 0 | 58 | 22 | 0 | 1 | 0 | 65 | 135 | 1455
12 | 29 | 17 | 1661 | 550 | 511 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 403 | 1661
12 | 29 | 18 | 1699 | 550 | 562 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391 | 1699
12 | 29 | 19 | 1676 | 550 | 548 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382 | 1676
12 | 29 | 20 | 1625 | 550 | 599 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1625
12 | 29 | 21 | 1498 | 550 | 576 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 1498
12 | 29 | 22 | 1343 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 1343
12 | 29 | 23 | 1219 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | 1219
12 | 30 | 0 | 1087 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -58 | 1087
12 | 30 | 1 | 1030 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -113 | 1030
12 | 30 | 2 | 1070 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -74 | 1070
12 | 30 | 3 | 1112 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -32 | 1112
12 | 30 | 4 | 1106 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -38 | 1106
12 | 30 | 5 | 1081 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -63 | 1081
12 | 30 | 6 | 1105 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -8 | 1105
12 | 30 | 7 | 1231 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 21 | 0 | 1 | 0 | 120 | 13 | 1231
12 | 30 | 8 | 1419 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 141 | 0 | 2 | 0 | 193 | 15 | 1419
12 | 30 | 9 | 1437 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 310 | 0 | 2 | 0 | -51 | 111 | 1437
12 | 30 | 10 | 1344 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 431 | 0 | 2 | 0 | -476 | 322 | 1344
12 | 30 | 11 | 1331 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 480 | 0 | 2 | 0 | -477 | 261 | 1331
12 | 30 | 12 | 1322 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 425 | 0 | 4 | 0 | -477 | 305 | 1322
12 | 30 | 13 | 1263 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 348 | 0 | 3 | 0 | -478 | 322 | 1263
12 | 30 | 14 | 1190 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 264 | 0 | 3 | 0 | -479 | 326 | 1190
12 | 30 | 15 | 1194 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 132 | 0 | 3 | 0 | -98 | 55 | 1194
12 | 30 | 16 | 1313 | 550 | 471 | 137 | 0 | 58 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 1313
12 | 30 | 17 | 1523 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 381 | 3 | 1523
12 | 30 | 18 | 1591 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 433 | 18 | 1591
12 | 30 | 19 | 1590 | 550 | 668 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 152 | 1590
12 | 30 | 20 | 1556 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 416 | 1 | 1556
12 | 30 | 21 | 1457 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 308 | 8 | 1457
12 | 30 | 22 | 1325 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 159 | 24 | 1325
12 | 30 | 23 | 1215 | 550 | 425 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 31 | 1215
12 | 31 | 0 | 1102 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | -49 | 1102
12 | 31 | 1 | 1053 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | -98 | 1053
12 | 31 | 2 | 1094 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -59 | 1094
12 | 31 | 3 | 1126 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -29 | 1126
12 | 31 | 4 | 1118 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -35 | 1118
12 | 31 | 5 | 1109 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | -43 | 1109
12 | 31 | 6 | 1146 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 25 | 1146
12 | 31 | 7 | 1256 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 17 | 0 | 8 | 0 | 111 | 44 | 1256
12 | 31 | 8 | 1397 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 133 | 0 | 7 | 0 | 16 | 173 | 1397
12 | 31 | 9 | 1386 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 319 | 0 | 6 | 0 | -213 | 209 | 1386
12 | 31 | 10 | 1281 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 483 | 0 | 7 | 0 | -478 | 204 | 1281
12 | 31 | 11 | 1261 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 512 | 0 | 6 | 0 | -478 | 156 | 1261
12 | 31 | 12 | 1247 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 437 | 0 | 7 | 0 | -478 | 216 | 1247
12 | 31 | 13 | 1224 | 550 | 389 | 71 | 0 | 58 | 304 | 0 | 8 | 0 | -479 | 323 | 1224
12 | 31 | 14 | 1162 | 550 | 389 | 79 | 0 | 58 | 213 | 0 | 10 | 0 | -480 | 343 | 1162
12 | 31 | 15 | 1221 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 121 | 0 | 10 | 0 | -185 | 173 | 1221
12 | 31 | 16 | 1383 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 22 | 0 | 8 | 0 | 154 | 65 | 1383
12 | 31 | 17 | 1627 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 340 | 145 | 1627
12 | 31 | 18 | 1680 | 550 | 646 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 281 | 1680
12 | 31 | 19 | 1652 | 550 | 619 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1652
12 | 31 | 20 | 1608 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 318 | 145 | 1608
12 | 31 | 21 | 1536 | 550 | 389 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 369 | 22 | 1536
12 | 31 | 22 | 1441 | 550 | 485 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 200 | 1441
12 | 31 | 23 | 1401 | 550 | 481 | 137 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 165 | 1401
1 | 1 | 0 | 1416 | 550 | 483 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 1416
1 | 1 | 1 | 1367 | 550 | 477 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 1367
1 | 1 | 2 | 1373 | 550 | 478 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 1373
1 | 1 | 3 | 1371 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 227 | 0 | 1371
1 | 1 | 4 | 1343 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 | 69 | 1343
1 | 1 | 5 | 1308 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 162 | 1 | 1308
1 | 1 | 6 | 1315 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 192 | 1315
1 | 1 | 7 | 1384 | 550 | 479 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 10 | 0 | 49 | 144 | 1384
1 | 1 | 8 | 1448 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 162 | 0 | 10 | 0 | 17 | 194 | 1448
1 | 1 | 9 | 1419 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 371 | 0 | 8 | 0 | -433 | 411 | 1419
1 | 1 | 10 | 1369 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 517 | 0 | 8 | 0 | -476 | 258 | 1369
1 | 1 | 11 | 1338 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 547 | 0 | 7 | 0 | -476 | 198 | 1338
1 | 1 | 12 | 1328 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 468 | 0 | 6 | 0 | -477 | 269 | 1328
1 | 1 | 13 | 1312 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 355 | 0 | 6 | 0 | -477 | 363 | 1312
1 | 1 | 14 | 1301 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 243 | 0 | 6 | 0 | -477 | 456 | 1301
1 | 1 | 15 | 1338 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 136 | 0 | 7 | 0 | -15 | 113 | 1338
1 | 1 | 16 | 1415 | 550 | 482 | 135 | 0 | 58 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 160 | 1415
1 | 1 | 17 | 1526 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 139 | 248 | 1526
1 | 1 | 18 | 1554 | 550 | 498 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 306 | 1554
1 | 1 | 19 | 1554 | 550 | 498 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 304 | 1554
1 | 1 | 20 | 1553 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 412 | 0 | 1553
1 | 1 | 21 | 1542 | 550 | 497 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 295 | 1542
1 | 1 | 22 | 1489 | 550 | 491 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1489
1 | 1 | 23 | 1429 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 152 | 140 | 1429
1 | 2 | 0 | 1342 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 199 | 6 | 1342
1 | 2 | 1 | 1304 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 165 | 2 | 1304
1 | 2 | 2 | 1332 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 178 | 17 | 1332
1 | 2 | 3 | 1346 | 550 | 475 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 123 | 1346
1 | 2 | 4 | 1327 | 550 | 472 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 105 | 1327
1 | 2 | 5 | 1305 | 550 | 470 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 1305
1 | 2 | 6 | 1327 | 550 | 472 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 139 | 1327
1 | 2 | 7 | 1425 | 550 | 484 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 231 | 1425
1 | 2 | 8 | 1525 | 550 | 495 | 68 | 0 | 58 | 154 | 0 | 8 | 0 | 10 | 182 | 1525
1 | 2 | 9 | 1538 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 339 | 0 | 8 | 0 | -19 | 148 | 1538
1 | 2 | 10 | 1490 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 486 | 0 | 8 | 0 | -226 | 160 | 1490
1 | 2 | 11 | 1447 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 552 | 0 | 8 | 0 | -474 | 299 | 1447
1 | 2 | 12 | 1444 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 503 | 0 | 7 | 0 | -474 | 346 | 1444
1 | 2 | 13 | 1422 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 397 | 0 | 7 | 0 | -449 | 402 | 1422
1 | 2 | 14 | 1414 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 275 | 0 | 10 | 0 | -150 | 206 | 1414
1 | 2 | 15 | 1456 | 550 | 436 | 100 | 0 | 58 | 113 | 0 | 10 | 0 | 9 | 180 | 1456
1 | 2 | 16 | 1554 | 550 | 498 | 135 | 0 | 58 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 282 | 1554
1 | 2 | 17 | 1689 | 550 | 658 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 1689
1 | 2 | 18 | 1731 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 312 | 278 | 1731
1 | 2 | 19 | 1734 | 550 | 696 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 287 | 1734
1 | 2 | 20 | 1731 | 550 | 519 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 318 | 145 | 1731
1 | 2 | 21 | 1708 | 550 | 677 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1708
1 | 2 | 22 | 1637 | 550 | 608 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 1637
1 | 2 | 23 | 1581 | 550 | 501 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 51 | 279 | 1581
1 | 3 | 0 | 1485 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 347 | 0 | 1485
1 | 3 | 1 | 1421 | 550 | 483 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 189 | 1421
1 | 3 | 2 | 1424 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 190 | 1424
1 | 3 | 3 | 1424 | 550 | 491 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | 135 | 1424
1 | 3 | 4 | 1394 | 550 | 480 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 162 | 1394
1 | 3 | 5 | 1371 | 550 | 477 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | 1371
1 | 3 | 6 | 1398 | 550 | 480 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 203 | 1398
1 | 3 | 7 | 1511 | 550 | 493 | 76 | 0 | 58 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 311 | 1511
1 | 3 | 8 | 1634 | 550 | 515 | 68 | 0 | 58 | 130 | 0 | 7 | 0 | 0 | 306 | 1634
1 | 3 | 9 | 1648 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 289 | 0 | 6 | 0 | 21 | 270 | 1648
1 | 3 | 10 | 1619 | 550 | 390 | 65 | 0 | 58 | 431 | 0 | 7 | 0 | -200 | 318 | 1619
1 | 3 | 11 | 1566 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 509 | 0 | 8 | 0 | -472 | 459 | 1566
1 | 3 | 12 | 1519 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 494 | 0 | 9 | 0 | -473 | 427 | 1519
1 | 3 | 13 | 1481 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 389 | 0 | 9 | 0 | -338 | 356 | 1481
1 | 3 | 14 | 1469 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 247 | 0 | 8 | 0 | -97 | 238 | 1469
1 | 3 | 15 | 1483 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 141 | 0 | 8 | 0 | 18 | 219 | 1483
1 | 3 | 16 | 1553 | 550 | 498 | 135 | 0 | 58 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 1553
1 | 3 | 17 | 1685 | 550 | 653 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 1685
1 | 3 | 18 | 1729 | 550 | 622 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 354 | 1729
1 | 3 | 19 | 1722 | 550 | 625 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 342 | 1722
1 | 3 | 20 | 1703 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 372 | 187 | 1703
1 | 3 | 21 | 1660 | 550 | 570 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 336 | 1660
1 | 3 | 22 | 1578 | 550 | 503 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 322 | 1578
1 | 3 | 23 | 1505 | 550 | 493 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 259 | 1505
1 | 4 | 0 | 1408 | 550 | 482 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 1408
1 | 4 | 1 | 1355 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 202 | 1355
1 | 4 | 2 | 1374 | 550 | 478 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 148 | 1374
1 | 4 | 3 | 1386 | 550 | 479 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1386
1 | 4 | 4 | 1369 | 550 | 477 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 145 | 1369
1 | 4 | 5 | 1350 | 550 | 475 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 127 | 1350
1 | 4 | 6 | 1374 | 550 | 478 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 184 | 1374
1 | 4 | 7 | 1476 | 550 | 489 | 76 | 0 | 58 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 284 | 1476
1 | 4 | 8 | 1594 | 550 | 503 | 68 | 0 | 58 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 269 | 1594
1 | 4 | 9 | 1629 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 287 | 0 | 4 | 0 | 21 | 255 | 1629
1 | 4 | 10 | 1615 | 550 | 390 | 65 | 0 | 58 | 339 | 0 | 4 | 0 | -20 | 229 | 1615
1 | 4 | 11 | 1609 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 295 | 0 | 4 | 0 | -199 | 447 | 1609
1 | 4 | 12 | 1612 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 232 | 0 | 4 | 0 | -261 | 575 | 1612
1 | 4 | 13 | 1602 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 193 | 0 | 5 | 0 | -20 | 359 | 1602
1 | 4 | 14 | 1594 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 146 | 0 | 6 | 0 | 20 | 349 | 1594
1 | 4 | 15 | 1608 | 550 | 505 | 100 | 0 | 58 | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 301 | 1608
1 | 4 | 16 | 1662 | 550 | 529 | 135 | 0 | 58 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 364 | 1662
1 | 4 | 17 | 1765 | 550 | 671 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 348 | 1765
1 | 4 | 18 | 1802 | 550 | 748 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 308 | 1802
1 | 4 | 19 | 1794 | 550 | 736 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 313 | 1794
1 | 4 | 20 | 1765 | 550 | 746 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1765
1 | 4 | 21 | 1703 | 550 | 656 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 1703
1 | 4 | 22 | 1586 | 550 | 523 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319 | 1586
1 | 4 | 23 | 1490 | 550 | 491 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 1490
1 | 5 | 0 | 1381 | 550 | 479 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | 1381
1 | 5 | 1 | 1332 | 550 | 473 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1332
1 | 5 | 2 | 1358 | 550 | 476 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 1358
1 | 5 | 3 | 1385 | 550 | 479 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 161 | 1385
1 | 5 | 4 | 1397 | 550 | 480 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 172 | 1397
1 | 5 | 5 | 1432 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 203 | 1432
1 | 5 | 6 | 1570 | 550 | 527 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 | 1570
1 | 5 | 7 | 1766 | 550 | 788 | 76 | 0 | 58 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1766
1 | 5 | 8 | 1983 | 550 | 918 | 68 | 0 | 58 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1983
1 | 5 | 9 | 2061 | 550 | 834 | 65 | 0 | 58 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2061
1 | 5 | 10 | 2051 | 550 | 676 | 65 | 0 | 58 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2051
1 | 5 | 11 | 2006 | 550 | 550 | 65 | 0 | 58 | 460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322 | 2006
1 | 5 | 12 | 1928 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 416 | 0 | 2 | 0 | 27 | 421 | 1928
1 | 5 | 13 | 1940 | 550 | 488 | 68 | 0 | 58 | 376 | 0 | 2 | 0 | 10 | 388 | 1940
1 | 5 | 14 | 1920 | 550 | 544 | 76 | 0 | 58 | 306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 382 | 1920
1 | 5 | 15 | 1919 | 550 | 765 | 100 | 0 | 58 | 159 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1919
1 | 5 | 16 | 1961 | 550 | 901 | 135 | 0 | 58 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 1961
1 | 5 | 17 | 1990 | 550 | 960 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1990
1 | 5 | 18 | 1990 | 550 | 960 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1990
1 | 5 | 19 | 1961 | 550 | 748 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 279 | 1961
1 | 5 | 20 | 1916 | 550 | 884 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 1916
1 | 5 | 21 | 1851 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 428 | 280 | 1851
1 | 5 | 22 | 1743 | 550 | 520 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 453 | 16 | 1743
1 | 5 | 23 | 1644 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 432 | 68 | 1644
1 | 6 | 0 | 1539 | 550 | 497 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 276 | 1539
1 | 6 | 1 | 1498 | 550 | 492 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 254 | 1498
1 | 6 | 2 | 1529 | 550 | 496 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 283 | 1529
1 | 6 | 3 | 1563 | 550 | 509 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 304 | 1563
1 | 6 | 4 | 1575 | 550 | 519 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 308 | 1575
1 | 6 | 5 | 1611 | 550 | 560 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 302 | 1611
1 | 6 | 6 | 1763 | 550 | 764 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 283 | 1763
1 | 6 | 7 | 1946 | 550 | 948 | 76 | 0 | 58 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 290 | 1946
1 | 6 | 8 | 2135 | 550 | 1030 | 68 | 0 | 58 | 142 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2135
1 | 6 | 9 | 2195 | 550 | 917 | 65 | 0 | 58 | 314 | 0 | 7 | 0 | 0 | 284 | 2195
1 | 6 | 10 | 2124 | 550 | 576 | 65 | 0 | 58 | 453 | 0 | 7 | 0 | 0 | 415 | 2124
1 | 6 | 11 | 2087 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 521 | 0 | 6 | 0 | 30 | 468 | 2087
1 | 6 | 12 | 1970 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 528 | 0 | 7 | 0 | 27 | 346 | 1970
1 | 6 | 13 | 2010 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 467 | 0 | 7 | 0 | 28 | 443 | 2010
1 | 6 | 14 | 2004 | 550 | 565 | 76 | 0 | 58 | 360 | 0 | 5 | 0 | 0 | 390 | 2004
1 | 6 | 15 | 2011 | 550 | 835 | 100 | 0 | 58 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2011
1 | 6 | 16 | 2070 | 550 | 1008 | 135 | 0 | 58 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2070
1 | 6 | 17 | 2125 | 550 | 1100 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2125
1 | 6 | 18 | 2134 | 550 | 1112 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 2134
1 | 6 | 19 | 2102 | 550 | 1078 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2102
1 | 6 | 20 | 2063 | 550 | 1041 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2063
1 | 6 | 21 | 1997 | 550 | 974 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1997
1 | 6 | 22 | 1880 | 550 | 857 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1880
1 | 6 | 23 | 1786 | 550 | 762 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1786
1 | 7 | 0 | 1679 | 550 | 659 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1679
1 | 7 | 1 | 1639 | 550 | 620 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1639
1 | 7 | 2 | 1659 | 550 | 629 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1659
1 | 7 | 3 | 1663 | 550 | 626 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1663
1 | 7 | 4 | 1658 | 550 | 627 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | 1658
1 | 7 | 5 | 1690 | 550 | 658 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 286 | 1690
1 | 7 | 6 | 1840 | 550 | 826 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 302 | 1840
1 | 7 | 7 | 2041 | 550 | 1045 | 76 | 0 | 58 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 294 | 2041
1 | 7 | 8 | 2257 | 550 | 1164 | 68 | 0 | 58 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 290 | 2257
1 | 7 | 9 | 2321 | 550 | 1006 | 65 | 0 | 58 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 2321
1 | 7 | 10 | 2200 | 550 | 572 | 65 | 0 | 58 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 2200
1 | 7 | 11 | 2102 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 666 | 0 | 0 | 0 | 30 | 344 | 2102
1 | 7 | 12 | 1975 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 676 | 0 | 0 | 0 | 28 | 209 | 1975
1 | 7 | 13 | 1988 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 605 | 0 | 1 | 0 | 28 | 289 | 1988
1 | 7 | 14 | 1964 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 446 | 0 | 1 | 0 | 38 | 406 | 1964
1 | 7 | 15 | 1962 | 550 | 691 | 100 | 0 | 58 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | 1962
1 | 7 | 16 | 2024 | 550 | 916 | 135 | 0 | 58 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | 2024
1 | 7 | 17 | 2084 | 550 | 1017 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2084
1 | 7 | 18 | 2099 | 550 | 1041 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 2099
1 | 7 | 19 | 2074 | 550 | 1043 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2074
1 | 7 | 20 | 2027 | 550 | 992 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 2027
1 | 7 | 21 | 1950 | 550 | 913 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 1950
1 | 7 | 22 | 1830 | 550 | 786 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 1830
1 | 7 | 23 | 1716 | 550 | 658 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 312 | 1716
1 | 8 | 0 | 1595 | 550 | 538 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 310 | 1595
1 | 8 | 1 | 1540 | 550 | 497 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 296 | 1540
1 | 8 | 2 | 1554 | 550 | 502 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 304 | 1554
1 | 8 | 3 | 1582 | 550 | 538 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 296 | 1582
1 | 8 | 4 | 1590 | 550 | 546 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 295 | 1590
1 | 8 | 5 | 1628 | 550 | 589 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 290 | 1628
1 | 8 | 6 | 1767 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 382 | 280 | 1767
1 | 8 | 7 | 1948 | 550 | 959 | 76 | 0 | 58 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 281 | 1948
1 | 8 | 8 | 2150 | 550 | 1045 | 68 | 0 | 58 | 138 | 0 | 10 | 0 | 0 | 281 | 2150
1 | 8 | 9 | 2224 | 550 | 946 | 65 | 0 | 58 | 315 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2224
1 | 8 | 10 | 2154 | 550 | 755 | 65 | 0 | 58 | 424 | 0 | 11 | 0 | 0 | 291 | 2154
1 | 8 | 11 | 2144 | 550 | 699 | 65 | 0 | 58 | 437 | 0 | 12 | 0 | 0 | 323 | 2144
1 | 8 | 12 | 2070 | 550 | 631 | 65 | 0 | 58 | 377 | 0 | 14 | 0 | 0 | 375 | 2070
1 | 8 | 13 | 2123 | 550 | 759 | 68 | 0 | 58 | 355 | 0 | 14 | 0 | 0 | 319 | 2123
1 | 8 | 14 | 2135 | 550 | 858 | 76 | 0 | 58 | 277 | 0 | 15 | 0 | 0 | 301 | 2135
1 | 8 | 15 | 2153 | 550 | 990 | 100 | 0 | 58 | 150 | 0 | 14 | 0 | 0 | 291 | 2153
1 | 8 | 16 | 2214 | 550 | 1145 | 135 | 0 | 58 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 2214
1 | 8 | 17 | 2278 | 550 | 1241 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 2278
1 | 8 | 18 | 2281 | 550 | 1244 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 2281
1 | 8 | 19 | 2243 | 550 | 1207 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2243
1 | 8 | 20 | 2187 | 550 | 1152 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2187
1 | 8 | 21 | 2099 | 550 | 1066 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2099
1 | 8 | 22 | 1961 | 550 | 929 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 1961
1 | 8 | 23 | 1843 | 550 | 807 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 284 | 1843
1 | 9 | 0 | 1722 | 550 | 693 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 276 | 1722
1 | 9 | 1 | 1664 | 550 | 635 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 275 | 1664
1 | 9 | 2 | 1674 | 550 | 644 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 1674
1 | 9 | 3 | 1686 | 550 | 657 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 277 | 1686
1 | 9 | 4 | 1676 | 550 | 646 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 1676
1 | 9 | 5 | 1711 | 550 | 680 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 1711
1 | 9 | 6 | 1888 | 550 | 893 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1888
1 | 9 | 7 | 2093 | 550 | 1110 | 76 | 0 | 58 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2093
1 | 9 | 8 | 2287 | 550 | 1195 | 68 | 0 | 58 | 134 | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | 2287
1 | 9 | 9 | 2363 | 550 | 1112 | 65 | 0 | 58 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 2363
1 | 9 | 10 | 2275 | 550 | 750 | 65 | 0 | 58 | 455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 395 | 2275
1 | 9 | 11 | 2230 | 550 | 575 | 65 | 0 | 58 | 512 | 0 | 2 | 0 | 0 | 468 | 2230
1 | 9 | 12 | 2120 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 458 | 0 | 3 | 0 | 30 | 567 | 2120
1 | 9 | 13 | 2130 | 550 | 565 | 68 | 0 | 58 | 422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 464 | 2130
1 | 9 | 14 | 2086 | 550 | 600 | 76 | 0 | 58 | 369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 430 | 2086
1 | 9 | 15 | 2070 | 550 | 862 | 100 | 0 | 58 | 216 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 2070
1 | 9 | 16 | 2135 | 550 | 1065 | 135 | 0 | 58 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2135
1 | 9 | 17 | 2193 | 550 | 1169 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2193
1 | 9 | 18 | 2206 | 550 | 1184 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2206
1 | 9 | 19 | 2176 | 550 | 1153 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2176
1 | 9 | 20 | 2133 | 550 | 1107 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 2133
1 | 9 | 21 | 2071 | 550 | 1024 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2071
1 | 9 | 22 | 1954 | 550 | 890 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1954
1 | 9 | 23 | 1869 | 550 | 793 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1869
1 | 10 | 0 | 1763 | 550 | 695 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324 | 1763
1 | 10 | 1 | 1700 | 550 | 641 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | 1700
1 | 10 | 2 | 1697 | 550 | 640 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | 1697
1 | 10 | 3 | 1690 | 550 | 626 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1690
1 | 10 | 4 | 1670 | 550 | 600 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 | 1670
1 | 10 | 5 | 1655 | 550 | 509 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 350 | 1655
1 | 10 | 6 | 1721 | 550 | 654 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 357 | 1721
1 | 10 | 7 | 1843 | 550 | 789 | 76 | 0 | 58 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 351 | 1843
1 | 10 | 8 | 1971 | 550 | 747 | 68 | 0 | 58 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 | 1971
1 | 10 | 9 | 1955 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 400 | 0 | 2 | 0 | 56 | 435 | 1955
1 | 10 | 10 | 1860 | 550 | 418 | 65 | 0 | 58 | 584 | 0 | 4 | 0 | -395 | 576 | 1860
1 | 10 | 11 | 1774 | 550 | 408 | 65 | 0 | 58 | 675 | 0 | 8 | 0 | -471 | 481 | 1774
1 | 10 | 12 | 1693 | 550 | 399 | 65 | 0 | 58 | 663 | 0 | 10 | 0 | -471 | 419 | 1693
1 | 10 | 13 | 1664 | 550 | 395 | 68 | 0 | 58 | 598 | 0 | 11 | 0 | -471 | 455 | 1664
1 | 10 | 14 | 1615 | 550 | 390 | 76 | 0 | 58 | 440 | 0 | 10 | 0 | -431 | 522 | 1615
1 | 10 | 15 | 1601 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 226 | 0 | 9 | 0 | 50 | 219 | 1601
1 | 10 | 16 | 1652 | 550 | 510 | 135 | 0 | 58 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 344 | 1652
1 | 10 | 17 | 1752 | 550 | 660 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 342 | 1752
1 | 10 | 18 | 1782 | 550 | 690 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 341 | 1782
1 | 10 | 19 | 1760 | 550 | 685 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 325 | 1760
1 | 10 | 20 | 1725 | 550 | 628 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 348 | 1725
1 | 10 | 21 | 1665 | 550 | 557 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 359 | 1665
1 | 10 | 22 | 1574 | 550 | 501 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 323 | 1574
1 | 10 | 23 | 1493 | 550 | 491 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 253 | 1493
1 | 11 | 0 | 1410 | 550 | 482 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 180 | 1410
1 | 11 | 1 | 1369 | 550 | 477 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 1369
1 | 11 | 2 | 1395 | 550 | 480 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 168 | 1395
1 | 11 | 3 | 1425 | 550 | 551 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 126 | 1425
1 | 11 | 4 | 1418 | 550 | 483 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 184 | 1418
1 | 11 | 5 | 1387 | 550 | 479 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 154 | 1387
1 | 11 | 6 | 1409 | 550 | 482 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 206 | 1409
1 | 11 | 7 | 1502 | 550 | 492 | 76 | 0 | 58 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 298 | 1502
1 | 11 | 8 | 1629 | 550 | 513 | 68 | 0 | 58 | 122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 305 | 1629
1 | 11 | 9 | 1688 | 550 | 560 | 65 | 0 | 58 | 307 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 1688
1 | 11 | 10 | 1675 | 550 | 397 | 65 | 0 | 58 | 437 | 0 | 12 | 0 | -36 | 192 | 1675
1 | 11 | 11 | 1678 | 550 | 397 | 65 | 0 | 58 | 491 | 0 | 12 | 0 | -20 | 125 | 1678
1 | 11 | 12 | 1687 | 550 | 398 | 65 | 0 | 58 | 468 | 0 | 11 | 0 | -102 | 239 | 1687
1 | 11 | 13 | 1662 | 550 | 395 | 68 | 0 | 58 | 442 | 0 | 10 | 0 | -76 | 215 | 1662
1 | 11 | 14 | 1660 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 357 | 0 | 10 | 0 | 21 | 199 | 1660
1 | 11 | 15 | 1701 | 550 | 651 | 100 | 0 | 58 | 193 | 0 | 10 | 0 | 0 | 139 | 1701
1 | 11 | 16 | 1820 | 550 | 744 | 135 | 0 | 58 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 282 | 1820
1 | 11 | 17 | 1993 | 550 | 514 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 447 | 278 | 1993
1 | 11 | 18 | 2068 | 550 | 1036 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 278 | 2068
1 | 11 | 19 | 2074 | 550 | 1044 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 2074
1 | 11 | 20 | 2068 | 550 | 1039 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 276 | 2068
1 | 11 | 21 | 2015 | 550 | 536 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 451 | 276 | 2015
1 | 11 | 22 | 1907 | 550 | 880 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 275 | 1907
1 | 11 | 23 | 1823 | 550 | 796 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 275 | 1823
1 | 12 | 0 | 1729 | 550 | 704 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 272 | 1729
1 | 12 | 1 | 1671 | 550 | 645 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 274 | 1671
1 | 12 | 2 | 1673 | 550 | 650 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 271 | 1673
1 | 12 | 3 | 1667 | 550 | 644 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 272 | 1667
1 | 12 | 4 | 1642 | 550 | 619 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 273 | 1642
1 | 12 | 5 | 1634 | 550 | 610 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 275 | 1634
1 | 12 | 6 | 1723 | 550 | 733 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1723
1 | 12 | 7 | 1872 | 550 | 886 | 76 | 0 | 58 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 1872
1 | 12 | 8 | 2022 | 550 | 909 | 68 | 0 | 58 | 153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2022
1 | 12 | 9 | 2062 | 550 | 750 | 65 | 0 | 58 | 348 | 0 | 5 | 0 | 0 | 286 | 2062
1 | 12 | 10 | 2009 | 550 | 550 | 65 | 0 | 58 | 511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 270 | 2009
1 | 12 | 11 | 1940 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 608 | 0 | 4 | 0 | 27 | 239 | 1940
1 | 12 | 12 | 1843 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 629 | 0 | 3 | 0 | 25 | 124 | 1843
1 | 12 | 13 | 1805 | 550 | 411 | 68 | 0 | 58 | 598 | 0 | 2 | 0 | -44 | 162 | 1805
1 | 12 | 14 | 1775 | 550 | 524 | 76 | 0 | 58 | 461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1775
1 | 12 | 15 | 1792 | 550 | 526 | 100 | 0 | 58 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1792
1 | 12 | 16 | 1901 | 550 | 789 | 135 | 0 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1901
1 | 12 | 17 | 2063 | 550 | 1022 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2063
1 | 12 | 18 | 2116 | 550 | 1075 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2116
1 | 12 | 19 | 2098 | 550 | 1066 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2098
1 | 12 | 20 | 2066 | 550 | 1033 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2066
1 | 12 | 21 | 2008 | 550 | 965 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2008
1 | 12 | 22 | 1858 | 550 | 803 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1858
1 | 12 | 23 | 1760 | 550 | 694 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1760
1 | 13 | 0 | 1648 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 372 | 143 | 1648
1 | 13 | 1 | 1602 | 550 | 547 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311 | 1602
1 | 13 | 2 | 1618 | 550 | 568 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 1618
1 | 13 | 3 | 1634 | 550 | 862 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1634
1 | 13 | 4 | 1620 | 550 | 564 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 310 | 1620
1 | 13 | 5 | 1656 | 550 | 600 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 309 | 1656
1 | 13 | 6 | 1830 | 550 | 826 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 291 | 1830
1 | 13 | 7 | 2041 | 550 | 1057 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2041
1 | 13 | 8 | 2221 | 550 | 1125 | 68 | 0 | 58 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2221
1 | 13 | 9 | 2291 | 550 | 1090 | 65 | 0 | 58 | 245 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2291
1 | 13 | 10 | 2268 | 550 | 1052 | 65 | 0 | 58 | 253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 287 | 2268
1 | 13 | 11 | 2252 | 550 | 802 | 65 | 0 | 58 | 299 | 0 | 3 | 0 | 0 | 475 | 2252
1 | 13 | 12 | 2120 | 550 | 614 | 65 | 0 | 58 | 351 | 0 | 5 | 0 | 0 | 477 | 2120
1 | 13 | 13 | 2120 | 550 | 581 | 68 | 0 | 58 | 357 | 0 | 7 | 0 | 0 | 499 | 2120
1 | 13 | 14 | 2080 | 550 | 594 | 76 | 0 | 58 | 319 | 0 | 8 | 0 | 0 | 475 | 2080
1 | 13 | 15 | 2071 | 550 | 557 | 100 | 0 | 58 | 185 | 0 | 8 | 0 | 436 | 177 | 2071
1 | 13 | 16 | 2098 | 550 | 1020 | 135 | 0 | 58 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2098
1 | 13 | 17 | 2142 | 550 | 1113 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2142
1 | 13 | 18 | 2149 | 550 | 1118 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2149
1 | 13 | 19 | 2111 | 550 | 1078 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2111
1 | 13 | 20 | 2057 | 550 | 1023 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2057
1 | 13 | 21 | 1985 | 550 | 946 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 286 | 1985
1 | 13 | 22 | 1872 | 550 | 827 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 294 | 1872
1 | 13 | 23 | 1762 | 550 | 709 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 301 | 1762
1 | 14 | 0 | 1648 | 550 | 576 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 321 | 1648
1 | 14 | 1 | 1598 | 550 | 528 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 319 | 1598
1 | 14 | 2 | 1620 | 550 | 551 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 318 | 1620
1 | 14 | 3 | 1648 | 550 | 593 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 303 | 1648
1 | 14 | 4 | 1654 | 550 | 604 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 297 | 1654
1 | 14 | 5 | 1685 | 550 | 651 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 1685
1 | 14 | 6 | 1847 | 550 | 849 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 1847
1 | 14 | 7 | 2039 | 550 | 1049 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2039
1 | 14 | 8 | 2230 | 550 | 1113 | 68 | 0 | 58 | 154 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2230
1 | 14 | 9 | 2296 | 550 | 1000 | 65 | 0 | 58 | 335 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2296
1 | 14 | 10 | 2211 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 479 | 0 | 9 | 0 | 186 | 475 | 2211
1 | 14 | 11 | 2168 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 543 | 0 | 10 | 0 | 31 | 522 | 2168
1 | 14 | 12 | 2062 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 532 | 0 | 9 | 0 | 29 | 430 | 2062
1 | 14 | 13 | 2094 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 486 | 0 | 9 | 0 | 30 | 504 | 2094
1 | 14 | 14 | 2073 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 386 | 0 | 9 | 0 | 98 | 507 | 2073
1 | 14 | 15 | 2066 | 550 | 844 | 100 | 0 | 58 | 218 | 0 | 8 | 0 | 0 | 288 | 2066
1 | 14 | 16 | 2123 | 550 | 1041 | 135 | 0 | 58 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2123
1 | 14 | 17 | 2186 | 550 | 1160 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2186
1 | 14 | 18 | 2200 | 550 | 1175 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2200
1 | 14 | 19 | 2170 | 550 | 1146 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2170
1 | 14 | 20 | 2129 | 550 | 1105 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2129
1 | 14 | 21 | 2068 | 550 | 1044 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2068
1 | 14 | 22 | 1943 | 550 | 920 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1943
1 | 14 | 23 | 1838 | 550 | 815 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1838
1 | 15 | 0 | 1736 | 550 | 701 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1736
1 | 15 | 1 | 1685 | 550 | 655 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1685
1 | 15 | 2 | 1703 | 550 | 663 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | 1703
1 | 15 | 3 | 1715 | 550 | 664 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1715
1 | 15 | 4 | 1704 | 550 | 659 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1704
1 | 15 | 5 | 1746 | 550 | 690 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1746
1 | 15 | 6 | 1936 | 550 | 931 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1936
1 | 15 | 7 | 2127 | 550 | 1117 | 76 | 0 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 2127
1 | 15 | 8 | 2277 | 550 | 1139 | 68 | 0 | 58 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2277
1 | 15 | 9 | 2319 | 550 | 1016 | 65 | 0 | 58 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 2319
1 | 15 | 10 | 2230 | 550 | 807 | 65 | 0 | 58 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2230
1 | 15 | 11 | 2156 | 550 | 567 | 65 | 0 | 58 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2156
1 | 15 | 12 | 2036 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 516 | 0 | 1 | 0 | 29 | 428 | 2036
1 | 15 | 13 | 2098 | 550 | 560 | 68 | 0 | 58 | 435 | 0 | 2 | 0 | 0 | 425 | 2098
1 | 15 | 14 | 2076 | 550 | 566 | 76 | 0 | 58 | 337 | 0 | 3 | 0 | 0 | 486 | 2076
1 | 15 | 15 | 2042 | 550 | 775 | 100 | 0 | 58 | 195 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2042
1 | 15 | 16 | 2074 | 550 | 929 | 135 | 0 | 58 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 357 | 2074
1 | 15 | 17 | 2117 | 550 | 1036 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 334 | 2117
1 | 15 | 18 | 2114 | 550 | 1042 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 325 | 2114
1 | 15 | 19 | 2059 | 550 | 991 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 321 | 2059
1 | 15 | 20 | 2003 | 550 | 938 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 319 | 2003
1 | 15 | 21 | 1923 | 550 | 864 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 314 | 1923
1 | 15 | 22 | 1802 | 550 | 731 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 326 | 1802
1 | 15 | 23 | 1696 | 550 | 623 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 328 | 1696
1 | 16 | 0 | 1579 | 550 | 507 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 327 | 1579
1 | 16 | 1 | 1527 | 550 | 495 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 1527
1 | 16 | 2 | 1550 | 550 | 498 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 1550
1 | 16 | 3 | 1569 | 550 | 500 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 324 | 1569
1 | 16 | 4 | 1581 | 550 | 507 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 329 | 1581
1 | 16 | 5 | 1616 | 550 | 550 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 321 | 1616
1 | 16 | 6 | 1746 | 550 | 702 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 332 | 1746
1 | 16 | 7 | 1911 | 550 | 539 | 76 | 0 | 58 | 19 | 0 | 4 | 0 | 348 | 317 | 1911
1 | 16 | 8 | 2081 | 550 | 920 | 68 | 0 | 58 | 171 | 0 | 3 | 0 | 0 | 311 | 2081
1 | 16 | 9 | 2118 | 550 | 695 | 65 | 0 | 58 | 405 | 0 | 3 | 0 | 0 | 342 | 2118
1 | 16 | 10 | 2034 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 588 | 0 | 2 | 0 | 29 | 353 | 2034
1 | 16 | 11 | 1962 | 550 | 429 | 65 | 0 | 58 | 691 | 0 | 2 | 0 | -254 | 421 | 1962
1 | 16 | 12 | 1843 | 550 | 416 | 65 | 0 | 58 | 712 | 0 | 3 | 0 | -471 | 510 | 1843
1 | 16 | 13 | 1875 | 550 | 419 | 68 | 0 | 58 | 646 | 0 | 1 | 0 | -340 | 473 | 1875
1 | 16 | 14 | 1851 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 489 | 0 | 1 | 0 | 25 | 263 | 1851
1 | 16 | 15 | 1835 | 550 | 530 | 100 | 0 | 58 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | 1835
1 | 16 | 16 | 1868 | 550 | 780 | 135 | 0 | 58 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 1868
1 | 16 | 17 | 1914 | 550 | 890 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1914
1 | 16 | 18 | 1928 | 550 | 904 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1928
1 | 16 | 19 | 1900 | 550 | 877 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1900
1 | 16 | 20 | 1859 | 550 | 835 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1859
1 | 16 | 21 | 1799 | 550 | 776 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1799
1 | 16 | 22 | 1710 | 550 | 688 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1710
1 | 16 | 23 | 1630 | 550 | 607 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1630
1 | 17 | 0 | 1551 | 550 | 536 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1551
1 | 17 | 1 | 1515 | 550 | 500 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1515
1 | 17 | 2 | 1550 | 550 | 536 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1550
1 | 17 | 3 | 1577 | 550 | 562 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1577
1 | 17 | 4 | 1568 | 550 | 551 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1568
1 | 17 | 5 | 1552 | 550 | 500 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1552
1 | 17 | 6 | 1592 | 550 | 553 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1592
1 | 17 | 7 | 1705 | 550 | 631 | 76 | 0 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1705
1 | 17 | 8 | 1835 | 550 | 414 | 68 | 0 | 58 | 178 | 0 | 0 | 0 | 287 | 280 | 1835
1 | 17 | 9 | 1851 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 410 | 0 | 0 | 0 | 25 | 354 | 1851
1 | 17 | 10 | 1766 | 550 | 407 | 65 | 0 | 58 | 595 | 0 | 1 | 0 | -433 | 523 | 1766
1 | 17 | 11 | 1694 | 550 | 399 | 65 | 0 | 58 | 704 | 0 | 2 | 0 | -471 | 387 | 1694
1 | 17 | 12 | 1615 | 550 | 390 | 65 | 0 | 58 | 720 | 0 | 2 | 0 | -471 | 301 | 1615
1 | 17 | 13 | 1601 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 647 | 0 | 2 | 0 | -471 | 358 | 1601
1 | 17 | 14 | 1576 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 484 | 0 | 4 | 0 | -425 | 440 | 1576
1 | 17 | 15 | 1556 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 249 | 0 | 2 | 0 | -19 | 227 | 1556
1 | 17 | 16 | 1600 | 550 | 504 | 135 | 0 | 58 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 292 | 1600
1 | 17 | 17 | 1690 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 422 | 134 | 1690
1 | 17 | 18 | 1732 | 550 | 674 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 313 | 1732
1 | 17 | 19 | 1728 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 281 | 313 | 1728
1 | 17 | 20 | 1701 | 550 | 643 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 313 | 1701
1 | 17 | 21 | 1656 | 550 | 608 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 302 | 1656
1 | 17 | 22 | 1576 | 550 | 538 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 | 1576
1 | 17 | 23 | 1508 | 550 | 493 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1508
1 | 18 | 0 | 1429 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | 1429
1 | 18 | 1 | 1403 | 550 | 481 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1403
1 | 18 | 2 | 1427 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 1427
1 | 18 | 3 | 1465 | 550 | 488 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233 | 1465
1 | 18 | 4 | 1457 | 550 | 487 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 225 | 1457
1 | 18 | 5 | 1438 | 550 | 485 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 207 | 1438
1 | 18 | 6 | 1458 | 550 | 487 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 259 | 1458
1 | 18 | 7 | 1530 | 550 | 506 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 319 | 1530
1 | 18 | 8 | 1598 | 550 | 503 | 68 | 0 | 58 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1598
1 | 18 | 9 | 1602 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 412 | 0 | 0 | 0 | -24 | 152 | 1602
1 | 18 | 10 | 1551 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 586 | 0 | 0 | 0 | -472 | 375 | 1551
1 | 18 | 11 | 1515 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 684 | 0 | 0 | 0 | -473 | 242 | 1515
1 | 18 | 12 | 1482 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 708 | 0 | 0 | 0 | -474 | 186 | 1482
1 | 18 | 13 | 1449 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 649 | 0 | 0 | 0 | -474 | 209 | 1449
1 | 18 | 14 | 1424 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 497 | 0 | 0 | 0 | -475 | 329 | 1424
1 | 18 | 15 | 1425 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 268 | 0 | 0 | 0 | -50 | 110 | 1425
1 | 18 | 16 | 1501 | 550 | 492 | 135 | 0 | 58 | 68 | 0 | 1 | 0 | 63 | 134 | 1501
1 | 18 | 17 | 1660 | 550 | 571 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 1660
1 | 18 | 18 | 1739 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 323 | 1739
1 | 18 | 19 | 1750 | 550 | 699 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1750
1 | 18 | 20 | 1741 | 550 | 693 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 1741
1 | 18 | 21 | 1691 | 550 | 641 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1691
1 | 18 | 22 | 1604 | 550 | 551 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1604
1 | 18 | 23 | 1532 | 550 | 496 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1532
1 | 19 | 0 | 1453 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 131 | 1453
1 | 19 | 1 | 1429 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1429
1 | 19 | 2 | 1478 | 550 | 490 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1478
1 | 19 | 3 | 1502 | 550 | 492 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1502
1 | 19 | 4 | 1518 | 550 | 497 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1518
1 | 19 | 5 | 1576 | 550 | 553 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1576
1 | 19 | 6 | 1740 | 550 | 739 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1740
1 | 19 | 7 | 1936 | 550 | 943 | 76 | 0 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1936
1 | 19 | 8 | 2121 | 550 | 954 | 68 | 0 | 58 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 2121
1 | 19 | 9 | 2172 | 550 | 749 | 65 | 0 | 58 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2172
1 | 19 | 10 | 2088 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 579 | 0 | 0 | 0 | 30 | 417 | 2088
1 | 19 | 11 | 2009 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 640 | 0 | 0 | 0 | 28 | 279 | 2009
1 | 19 | 12 | 1885 | 550 | 421 | 65 | 0 | 58 | 655 | 0 | 1 | 0 | -300 | 435 | 1885
1 | 19 | 13 | 1901 | 550 | 422 | 68 | 0 | 58 | 614 | 0 | 1 | 0 | -24 | 212 | 1901
1 | 19 | 14 | 1873 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 472 | 0 | 0 | 0 | 26 | 302 | 1873
1 | 19 | 15 | 1843 | 550 | 389 | 100 | 0 | 58 | 255 | 0 | 0 | 0 | 169 | 322 | 1843
1 | 19 | 16 | 1874 | 550 | 783 | 135 | 0 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1874
1 | 19 | 17 | 1932 | 550 | 908 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1932
1 | 19 | 18 | 1953 | 550 | 922 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1953
1 | 19 | 19 | 1912 | 550 | 883 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1912
1 | 19 | 20 | 1859 | 550 | 805 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 | 1859
1 | 19 | 21 | 1792 | 550 | 725 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 | 1792
1 | 19 | 22 | 1680 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432 | 115 | 1680
1 | 19 | 23 | 1578 | 550 | 389 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 434 | 8 | 1578
1 | 20 | 0 | 1464 | 550 | 488 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 226 | 1464
1 | 20 | 1 | 1425 | 550 | 484 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 191 | 1425
1 | 20 | 2 | 1465 | 550 | 488 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 227 | 1465
1 | 20 | 3 | 1498 | 550 | 492 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 255 | 1498
1 | 20 | 4 | 1504 | 550 | 493 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 258 | 1504
1 | 20 | 5 | 1539 | 550 | 497 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 287 | 1539
1 | 20 | 6 | 1657 | 550 | 633 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 305 | 1657
1 | 20 | 7 | 1830 | 550 | 819 | 76 | 0 | 58 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 295 | 1830
1 | 20 | 8 | 2050 | 550 | 943 | 68 | 0 | 58 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 292 | 2050
1 | 20 | 9 | 2143 | 550 | 910 | 65 | 0 | 58 | 269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2143
1 | 20 | 10 | 2105 | 550 | 763 | 65 | 0 | 58 | 377 | 0 | 11 | 0 | 0 | 281 | 2105
1 | 20 | 11 | 2100 | 550 | 652 | 65 | 0 | 58 | 464 | 0 | 13 | 0 | 0 | 298 | 2100
1 | 20 | 12 | 2030 | 550 | 612 | 65 | 0 | 58 | 418 | 0 | 13 | 0 | 0 | 314 | 2030
1 | 20 | 13 | 2111 | 550 | 819 | 68 | 0 | 58 | 323 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2111
1 | 20 | 14 | 2140 | 550 | 934 | 76 | 0 | 58 | 228 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 2140
1 | 20 | 15 | 2158 | 550 | 1030 | 100 | 0 | 58 | 125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 281 | 2158
1 | 20 | 16 | 2235 | 550 | 1163 | 135 | 0 | 58 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 2235
1 | 20 | 17 | 2289 | 550 | 1254 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2289
1 | 20 | 18 | 2300 | 550 | 1265 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2300
1 | 20 | 19 | 2252 | 550 | 1217 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2252
1 | 20 | 20 | 2201 | 550 | 1165 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2201
1 | 20 | 21 | 2119 | 550 | 1084 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2119
1 | 20 | 22 | 1993 | 550 | 958 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 1993
1 | 20 | 23 | 1886 | 550 | 851 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 1886
1 | 21 | 0 | 1777 | 550 | 746 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 1777
1 | 21 | 1 | 1730 | 550 | 700 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1730
1 | 21 | 2 | 1741 | 550 | 710 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 1741
1 | 21 | 3 | 1750 | 550 | 719 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1750
1 | 21 | 4 | 1748 | 550 | 717 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 1748
1 | 21 | 5 | 1789 | 550 | 757 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 1789
1 | 21 | 6 | 1986 | 550 | 990 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1986
1 | 21 | 7 | 2203 | 550 | 1217 | 76 | 0 | 58 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2203
1 | 21 | 8 | 2413 | 550 | 1296 | 68 | 0 | 58 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2413
1 | 21 | 9 | 2428 | 550 | 1112 | 65 | 0 | 58 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2428
1 | 21 | 10 | 2317 | 550 | 847 | 65 | 0 | 58 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2317
1 | 21 | 11 | 2262 | 550 | 770 | 65 | 0 | 58 | 536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 2262
1 | 21 | 12 | 2160 | 550 | 696 | 65 | 0 | 58 | 493 | 0 | 2 | 0 | 0 | 296 | 2160
1 | 21 | 13 | 2203 | 550 | 832 | 68 | 0 | 58 | 413 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2203
1 | 21 | 14 | 2214 | 550 | 936 | 76 | 0 | 58 | 297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 293 | 2214
1 | 21 | 15 | 2235 | 550 | 1070 | 100 | 0 | 58 | 172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 281 | 2235
1 | 21 | 16 | 2302 | 550 | 1223 | 135 | 0 | 58 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2302
1 | 21 | 17 | 2343 | 550 | 1312 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2343
1 | 21 | 18 | 2356 | 550 | 1321 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2356
1 | 21 | 19 | 2319 | 550 | 1283 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2319
1 | 21 | 20 | 2282 | 550 | 1247 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2282
1 | 21 | 21 | 2208 | 550 | 1172 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2208
1 | 21 | 22 | 2069 | 550 | 1033 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2069
1 | 21 | 23 | 1959 | 550 | 908 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 295 | 1959
1 | 22 | 0 | 1834 | 550 | 773 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 305 | 1834
1 | 22 | 1 | 1775 | 550 | 708 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 310 | 1775
1 | 22 | 2 | 1786 | 550 | 726 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 303 | 1786
1 | 22 | 3 | 1802 | 550 | 745 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 300 | 1802
1 | 22 | 4 | 1789 | 550 | 741 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 292 | 1789
1 | 22 | 5 | 1838 | 550 | 803 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 1838
1 | 22 | 6 | 2038 | 550 | 1036 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 281 | 2038
1 | 22 | 7 | 2257 | 550 | 1263 | 76 | 0 | 58 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2257
1 | 22 | 8 | 2450 | 550 | 1341 | 68 | 0 | 58 | 141 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2450
1 | 22 | 9 | 2555 | 550 | 1299 | 65 | 0 | 58 | 289 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 2555
1 | 22 | 10 | 2490 | 550 | 1134 | 65 | 0 | 58 | 389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 281 | 2490
1 | 22 | 11 | 2419 | 550 | 1018 | 65 | 0 | 58 | 434 | 0 | 13 | 0 | 0 | 281 | 2419
1 | 22 | 12 | 2290 | 550 | 851 | 65 | 0 | 58 | 426 | 0 | 13 | 0 | 0 | 327 | 2290
1 | 22 | 13 | 2320 | 550 | 951 | 68 | 0 | 58 | 384 | 0 | 13 | 0 | 0 | 296 | 2320
1 | 22 | 14 | 2301 | 550 | 1004 | 76 | 0 | 58 | 322 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2301
1 | 22 | 15 | 2286 | 550 | 1098 | 100 | 0 | 58 | 189 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2286
1 | 22 | 16 | 2342 | 550 | 1254 | 135 | 0 | 58 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2342
1 | 22 | 17 | 2405 | 550 | 1370 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2405
1 | 22 | 18 | 2425 | 550 | 1392 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 2425
1 | 22 | 19 | 2388 | 550 | 1355 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2388
1 | 22 | 20 | 2335 | 550 | 1301 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2335
1 | 22 | 21 | 2266 | 550 | 1232 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2266
1 | 22 | 22 | 2112 | 550 | 1078 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2112
1 | 22 | 23 | 1999 | 550 | 966 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1999
1 | 23 | 0 | 1873 | 550 | 843 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1873
1 | 23 | 1 | 1803 | 550 | 772 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1803
1 | 23 | 2 | 1808 | 550 | 779 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 277 | 1808
1 | 23 | 3 | 1801 | 550 | 773 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1801
1 | 23 | 4 | 1794 | 550 | 765 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 277 | 1794
1 | 23 | 5 | 1838 | 550 | 806 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 1838
1 | 23 | 6 | 2043 | 550 | 1047 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2043
1 | 23 | 7 | 2266 | 550 | 1273 | 76 | 0 | 58 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 281 | 2266
1 | 23 | 8 | 2446 | 550 | 1306 | 68 | 0 | 58 | 175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2446
1 | 23 | 9 | 2514 | 550 | 1178 | 65 | 0 | 58 | 374 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2514
1 | 23 | 10 | 2441 | 550 | 957 | 65 | 0 | 58 | 521 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2441
1 | 23 | 11 | 2368 | 550 | 757 | 65 | 0 | 58 | 584 | 0 | 9 | 0 | 0 | 345 | 2368
1 | 23 | 12 | 2242 | 550 | 616 | 65 | 0 | 58 | 580 | 0 | 10 | 0 | 0 | 363 | 2242
1 | 23 | 13 | 2261 | 550 | 779 | 68 | 0 | 58 | 497 | 0 | 8 | 0 | 0 | 301 | 2261
1 | 23 | 14 | 2236 | 550 | 895 | 76 | 0 | 58 | 368 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2236
1 | 23 | 15 | 2231 | 550 | 1026 | 100 | 0 | 58 | 207 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2231
1 | 23 | 16 | 2276 | 550 | 1185 | 135 | 0 | 58 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2276
1 | 23 | 17 | 2322 | 550 | 1291 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2322
1 | 23 | 18 | 2328 | 550 | 1299 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2328
1 | 23 | 19 | 2281 | 550 | 1251 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2281
1 | 23 | 20 | 2243 | 550 | 1215 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2243
1 | 23 | 21 | 2167 | 550 | 1141 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2167
1 | 23 | 22 | 2051 | 550 | 1026 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2051
1 | 23 | 23 | 1951 | 550 | 914 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 291 | 1951
1 | 24 | 0 | 1834 | 550 | 807 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 | 1834
1 | 24 | 1 | 1765 | 550 | 743 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1765
1 | 24 | 2 | 1760 | 550 | 745 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 1760
1 | 24 | 3 | 1750 | 550 | 731 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1750
1 | 24 | 4 | 1720 | 550 | 694 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 | 1720
1 | 24 | 5 | 1698 | 550 | 671 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1698
1 | 24 | 6 | 1771 | 550 | 775 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | 1771
1 | 24 | 7 | 1908 | 550 | 920 | 76 | 0 | 58 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1908
1 | 24 | 8 | 2066 | 550 | 950 | 68 | 0 | 58 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2066
1 | 24 | 9 | 2126 | 550 | 835 | 65 | 0 | 58 | 334 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2126
1 | 24 | 10 | 2060 | 550 | 556 | 65 | 0 | 58 | 490 | 0 | 5 | 0 | 0 | 336 | 2060
1 | 24 | 11 | 1982 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 563 | 0 | 5 | 0 | 28 | 324 | 1982
1 | 24 | 12 | 1929 | 550 | 426 | 65 | 0 | 58 | 498 | 0 | 6 | 0 | -20 | 346 | 1929
1 | 24 | 13 | 1906 | 550 | 423 | 68 | 0 | 58 | 416 | 0 | 7 | 0 | -20 | 404 | 1906
1 | 24 | 14 | 1893 | 550 | 537 | 76 | 0 | 58 | 299 | 0 | 9 | 0 | 0 | 364 | 1893
1 | 24 | 15 | 1875 | 550 | 666 | 100 | 0 | 58 | 180 | 0 | 10 | 0 | 0 | 311 | 1875
1 | 24 | 16 | 1932 | 550 | 837 | 135 | 0 | 58 | 63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 1932
1 | 24 | 17 | 2045 | 550 | 1013 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 278 | 2045
1 | 24 | 18 | 2095 | 550 | 1063 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2095
1 | 24 | 19 | 2097 | 550 | 1064 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 2097
1 | 24 | 20 | 2081 | 550 | 1048 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 277 | 2081
1 | 24 | 21 | 2025 | 550 | 994 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 2025
1 | 24 | 22 | 1912 | 550 | 882 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 275 | 1912
1 | 24 | 23 | 1836 | 550 | 805 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1836
1 | 25 | 0 | 1742 | 550 | 714 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 273 | 1742
1 | 25 | 1 | 1688 | 550 | 661 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 271 | 1688
1 | 25 | 2 | 1690 | 550 | 663 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 271 | 1690
1 | 25 | 3 | 1679 | 550 | 652 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 272 | 1679
1 | 25 | 4 | 1641 | 550 | 610 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1641
1 | 25 | 5 | 1618 | 550 | 577 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 286 | 1618
1 | 25 | 6 | 1673 | 550 | 673 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 1673
1 | 25 | 7 | 1805 | 550 | 811 | 76 | 0 | 58 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 1805
1 | 25 | 8 | 1959 | 550 | 868 | 68 | 0 | 58 | 119 | 0 | 13 | 0 | 0 | 283 | 1959
1 | 25 | 9 | 2015 | 550 | 794 | 65 | 0 | 58 | 251 | 0 | 13 | 0 | 0 | 284 | 2015
1 | 25 | 10 | 1967 | 550 | 430 | 65 | 0 | 58 | 363 | 0 | 14 | 0 | -20 | 507 | 1967
1 | 25 | 11 | 1933 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 410 | 0 | 14 | 0 | 27 | 420 | 1933
1 | 25 | 12 | 1895 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 391 | 0 | 15 | 0 | 26 | 401 | 1895
1 | 25 | 13 | 1849 | 550 | 416 | 68 | 0 | 58 | 382 | 0 | 15 | 0 | -20 | 380 | 1849
1 | 25 | 14 | 1817 | 550 | 413 | 76 | 0 | 58 | 317 | 0 | 14 | 0 | -34 | 423 | 1817
1 | 25 | 15 | 1827 | 550 | 588 | 100 | 0 | 58 | 179 | 0 | 14 | 0 | 0 | 338 | 1827
1 | 25 | 16 | 1923 | 550 | 793 | 135 | 0 | 58 | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 322 | 1923
1 | 25 | 17 | 2075 | 550 | 1031 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 286 | 2075
1 | 25 | 18 | 2147 | 550 | 1112 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 278 | 2147
1 | 25 | 19 | 2144 | 550 | 1110 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 2144
1 | 25 | 20 | 2111 | 550 | 1080 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 2111
1 | 25 | 21 | 2037 | 550 | 1006 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2037
1 | 25 | 22 | 1909 | 550 | 863 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 296 | 1909
1 | 25 | 23 | 1804 | 550 | 760 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 294 | 1804
1 | 26 | 0 | 1703 | 550 | 642 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 312 | 1703
1 | 26 | 1 | 1651 | 550 | 612 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 289 | 1651
1 | 26 | 2 | 1652 | 550 | 621 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1652
1 | 26 | 3 | 1652 | 550 | 624 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1652
1 | 26 | 4 | 1645 | 550 | 617 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1645
1 | 26 | 5 | 1689 | 550 | 660 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 1689
1 | 26 | 6 | 1893 | 550 | 899 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 281 | 1893
1 | 26 | 7 | 2162 | 550 | 1179 | 76 | 0 | 58 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2162
1 | 26 | 8 | 2448 | 550 | 1406 | 68 | 0 | 58 | 81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2448
1 | 26 | 9 | 2581 | 550 | 1472 | 65 | 0 | 58 | 152 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 2581
1 | 26 | 10 | 2544 | 550 | 1374 | 65 | 0 | 58 | 213 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 2544
1 | 26 | 11 | 2504 | 550 | 1289 | 65 | 0 | 58 | 237 | 0 | 4 | 0 | 0 | 301 | 2504
1 | 26 | 12 | 2411 | 550 | 1067 | 65 | 0 | 58 | 239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 427 | 2411
1 | 26 | 13 | 2429 | 550 | 1062 | 68 | 0 | 58 | 244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 443 | 2429
1 | 26 | 14 | 2369 | 550 | 1124 | 76 | 0 | 58 | 251 | 0 | 3 | 0 | 0 | 307 | 2369
1 | 26 | 15 | 2337 | 550 | 1160 | 100 | 0 | 58 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 2337
1 | 26 | 16 | 2374 | 550 | 1290 | 135 | 0 | 58 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2374
1 | 26 | 17 | 2419 | 550 | 1393 | 135 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2419
1 | 26 | 18 | 2435 | 550 | 1410 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2435
1 | 26 | 19 | 2382 | 550 | 1357 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2382
1 | 26 | 20 | 2314 | 550 | 1291 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2314
1 | 26 | 21 | 2232 | 550 | 1209 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2232
1 | 26 | 22 | 2082 | 550 | 1059 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2082
1 | 26 | 23 | 1962 | 550 | 939 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1962
1 | 27 | 0 | 1835 | 550 | 816 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1835
1 | 27 | 1 | 1779 | 550 | 759 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1779
1 | 27 | 2 | 1775 | 550 | 756 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1775
1 | 27 | 3 | 1766 | 550 | 746 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1766
1 | 27 | 4 | 1748 | 550 | 727 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1748
1 | 27 | 5 | 1788 | 550 | 765 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1788
1 | 27 | 6 | 1974 | 550 | 985 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1974
1 | 27 | 7 | 2198 | 550 | 1209 | 76 | 0 | 58 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | 2198
1 | 27 | 8 | 2431 | 550 | 1345 | 68 | 0 | 58 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2431
1 | 27 | 9 | 2507 | 550 | 1331 | 65 | 0 | 58 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2507
1 | 27 | 10 | 2392 | 550 | 1091 | 65 | 0 | 58 | 344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 2392
1 | 27 | 11 | 2298 | 550 | 803 | 65 | 0 | 58 | 482 | 0 | 2 | 0 | 0 | 338 | 2298
1 | 27 | 12 | 2164 | 550 | 568 | 65 | 0 | 58 | 517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 401 | 2164
1 | 27 | 13 | 2199 | 550 | 708 | 68 | 0 | 58 | 465 | 0 | 9 | 0 | 0 | 341 | 2199
1 | 27 | 14 | 2169 | 550 | 812 | 76 | 0 | 58 | 346 | 0 | 11 | 0 | 0 | 316 | 2169
1 | 27 | 15 | 2150 | 550 | 952 | 100 | 0 | 58 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2150
1 | 27 | 16 | 2195 | 550 | 1103 | 135 | 0 | 58 | 62 | 0 | 9 | 0 | 0 | 278 | 2195
1 | 27 | 17 | 2240 | 550 | 1209 | 135 | 0 | 58 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2240
1 | 27 | 18 | 2257 | 550 | 1229 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 278 | 2257
1 | 27 | 19 | 2218 | 550 | 1188 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2218
1 | 27 | 20 | 2164 | 550 | 1134 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2164
1 | 27 | 21 | 2078 | 550 | 1047 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2078
1 | 27 | 22 | 1951 | 550 | 912 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 287 | 1951
1 | 27 | 23 | 1836 | 550 | 783 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 299 | 1836
1 | 28 | 0 | 1724 | 550 | 664 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 306 | 1724
1 | 28 | 1 | 1679 | 550 | 615 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 309 | 1679
1 | 28 | 2 | 1687 | 550 | 628 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 303 | 1687
1 | 28 | 3 | 1697 | 550 | 665 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1697
1 | 28 | 4 | 1692 | 550 | 658 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 1692
1 | 28 | 5 | 1726 | 550 | 690 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 1726
1 | 28 | 6 | 1901 | 550 | 899 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 1901
1 | 28 | 7 | 2107 | 550 | 1110 | 76 | 0 | 58 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2107
1 | 28 | 8 | 2292 | 550 | 1166 | 68 | 0 | 58 | 160 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2292
1 | 28 | 9 | 2370 | 550 | 1094 | 65 | 0 | 58 | 315 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2370
1 | 28 | 10 | 2326 | 550 | 896 | 65 | 0 | 58 | 401 | 0 | 7 | 0 | 0 | 349 | 2326
1 | 28 | 11 | 2266 | 550 | 811 | 65 | 0 | 58 | 391 | 0 | 6 | 0 | 0 | 385 | 2266
1 | 28 | 12 | 2164 | 550 | 713 | 65 | 0 | 58 | 372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 | 2164
1 | 28 | 13 | 2205 | 550 | 864 | 68 | 0 | 58 | 348 | 0 | 6 | 0 | 0 | 311 | 2205
1 | 28 | 14 | 2188 | 550 | 927 | 76 | 0 | 58 | 290 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2188
1 | 28 | 15 | 2187 | 550 | 1010 | 100 | 0 | 58 | 181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 281 | 2187
1 | 28 | 16 | 2224 | 550 | 1140 | 135 | 0 | 58 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2224
1 | 28 | 17 | 2262 | 550 | 1236 | 135 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2262
1 | 28 | 18 | 2279 | 550 | 1255 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2279
1 | 28 | 19 | 2236 | 550 | 1210 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2236
1 | 28 | 20 | 2181 | 550 | 1153 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2181
1 | 28 | 21 | 2096 | 550 | 1066 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2096
1 | 28 | 22 | 1968 | 550 | 938 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 1968
1 | 28 | 23 | 1853 | 550 | 823 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1853
1 | 29 | 0 | 1734 | 550 | 709 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 277 | 1734
1 | 29 | 1 | 1689 | 550 | 662 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 1689
1 | 29 | 2 | 1701 | 550 | 674 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 1701
1 | 29 | 3 | 1705 | 550 | 678 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 276 | 1705
1 | 29 | 4 | 1699 | 550 | 671 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1699
1 | 29 | 5 | 1745 | 550 | 712 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1745
1 | 29 | 6 | 1924 | 550 | 925 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 1924
1 | 29 | 7 | 2139 | 550 | 1135 | 76 | 0 | 58 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2139
1 | 29 | 8 | 2326 | 550 | 1177 | 68 | 0 | 58 | 184 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2326
1 | 29 | 9 | 2371 | 550 | 1018 | 65 | 0 | 58 | 392 | 0 | 7 | 0 | 0 | 281 | 2371
1 | 29 | 10 | 2320 | 550 | 735 | 65 | 0 | 58 | 529 | 0 | 8 | 0 | 0 | 375 | 2320
1 | 29 | 11 | 2278 | 550 | 627 | 65 | 0 | 58 | 526 | 0 | 8 | 0 | 0 | 444 | 2278
1 | 29 | 12 | 2167 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 504 | 0 | 12 | 0 | 111 | 478 | 2167
1 | 29 | 13 | 2208 | 550 | 594 | 68 | 0 | 58 | 460 | 0 | 13 | 0 | 0 | 465 | 2208
1 | 29 | 14 | 2180 | 550 | 744 | 76 | 0 | 58 | 365 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 | 2180
1 | 29 | 15 | 2158 | 550 | 928 | 100 | 0 | 58 | 229 | 0 | 12 | 0 | 0 | 281 | 2158
1 | 29 | 16 | 2224 | 550 | 1117 | 135 | 0 | 58 | 73 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2224
1 | 29 | 17 | 2287 | 550 | 1252 | 135 | 0 | 58 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2287
1 | 29 | 18 | 2321 | 550 | 1146 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 141 | 279 | 2321
1 | 29 | 19 | 2290 | 550 | 1253 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 2290
1 | 29 | 20 | 2251 | 550 | 1214 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 279 | 2251
1 | 29 | 21 | 2164 | 550 | 1128 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 2164
1 | 29 | 22 | 2032 | 550 | 996 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 2032
1 | 29 | 23 | 1918 | 550 | 881 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 280 | 1918
1 | 30 | 0 | 1794 | 550 | 763 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276 | 1794
1 | 30 | 1 | 1737 | 550 | 709 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1737
1 | 30 | 2 | 1749 | 550 | 722 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 277 | 1749
1 | 30 | 3 | 1747 | 550 | 722 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 1747
1 | 30 | 4 | 1738 | 550 | 712 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 1738
1 | 30 | 5 | 1782 | 550 | 754 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 1782
1 | 30 | 6 | 1978 | 550 | 985 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 1978
1 | 30 | 7 | 2197 | 550 | 1205 | 76 | 0 | 58 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2197
1 | 30 | 8 | 2392 | 550 | 1259 | 68 | 0 | 58 | 170 | 0 | 6 | 0 | 0 | 281 | 2392
1 | 30 | 9 | 2438 | 550 | 1119 | 65 | 0 | 58 | 358 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2438
1 | 30 | 10 | 2367 | 550 | 821 | 65 | 0 | 58 | 485 | 0 | 8 | 0 | 0 | 380 | 2367
1 | 30 | 11 | 2300 | 550 | 662 | 65 | 0 | 58 | 508 | 0 | 9 | 0 | 0 | 448 | 2300
1 | 30 | 12 | 2214 | 550 | 604 | 65 | 0 | 58 | 452 | 0 | 10 | 0 | 0 | 475 | 2214
1 | 30 | 13 | 2240 | 550 | 689 | 68 | 0 | 58 | 391 | 0 | 8 | 0 | 0 | 476 | 2240
1 | 30 | 14 | 2230 | 550 | 821 | 76 | 0 | 58 | 332 | 0 | 7 | 0 | 0 | 386 | 2230
1 | 30 | 15 | 2208 | 550 | 1000 | 100 | 0 | 58 | 211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2208
1 | 30 | 16 | 2261 | 550 | 1161 | 135 | 0 | 58 | 69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2261
1 | 30 | 17 | 2295 | 550 | 1264 | 135 | 0 | 58 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2295
1 | 30 | 18 | 2313 | 550 | 1283 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2313
1 | 30 | 19 | 2275 | 550 | 1244 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2275
1 | 30 | 20 | 2214 | 550 | 1182 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2214
1 | 30 | 21 | 2130 | 550 | 1100 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2130
1 | 30 | 22 | 2008 | 550 | 979 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2008
1 | 30 | 23 | 1916 | 550 | 883 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 1916
1 | 31 | 0 | 1803 | 550 | 778 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 272 | 1803
1 | 31 | 1 | 1741 | 550 | 717 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 272 | 1741
1 | 31 | 2 | 1739 | 550 | 715 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 272 | 1739
1 | 31 | 3 | 1729 | 550 | 707 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 271 | 1729
1 | 31 | 4 | 1700 | 550 | 676 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 1700
1 | 31 | 5 | 1695 | 550 | 670 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 1695
1 | 31 | 6 | 1773 | 550 | 782 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 1773
1 | 31 | 7 | 1902 | 550 | 913 | 76 | 0 | 58 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1902
1 | 31 | 8 | 2086 | 550 | 1006 | 68 | 0 | 58 | 121 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2086
1 | 31 | 9 | 2155 | 550 | 967 | 65 | 0 | 58 | 223 | 0 | 4 | 0 | 0 | 288 | 2155
1 | 31 | 10 | 2109 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 321 | 0 | 2 | 0 | 134 | 590 | 2109
1 | 31 | 11 | 2046 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 369 | 0 | 2 | 0 | 29 | 584 | 2046
1 | 31 | 12 | 1959 | 550 | 389 | 65 | 0 | 58 | 348 | 0 | 5 | 0 | 27 | 517 | 1959
1 | 31 | 13 | 1930 | 550 | 389 | 68 | 0 | 58 | 345 | 0 | 5 | 0 | 27 | 488 | 1930
1 | 31 | 14 | 1893 | 550 | 389 | 76 | 0 | 58 | 303 | 0 | 6 | 0 | 26 | 485 | 1893
1 | 31 | 15 | 1880 | 550 | 559 | 100 | 0 | 58 | 193 | 0 | 6 | 0 | 0 | 414 | 1880
1 | 31 | 16 | 1922 | 550 | 788 | 135 | 0 | 58 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 317 | 1922
1 | 31 | 17 | 2024 | 550 | 978 | 135 | 0 | 58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 297 | 2024
1 | 31 | 18 | 2087 | 550 | 1063 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 2087
1 | 31 | 19 | 2085 | 550 | 1064 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 2085
1 | 31 | 20 | 2061 | 550 | 1041 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 2061
1 | 31 | 21 | 2008 | 550 | 989 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 2008
1 | 31 | 22 | 1900 | 550 | 881 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1900
1 | 31 | 23 | 1822 | 550 | 803 | 135 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1822
2 | 1 | 0 | 1754 | 550 | 728 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1754
2 | 1 | 1 | 1696 | 550 | 670 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1696
2 | 1 | 2 | 1699 | 550 | 672 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 1699
2 | 1 | 3 | 1691 | 550 | 663 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1691
2 | 1 | 4 | 1655 | 550 | 624 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 272 | 1655
2 | 1 | 5 | 1642 | 550 | 609 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 273 | 1642
2 | 1 | 6 | 1694 | 550 | 695 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 276 | 1694
2 | 1 | 7 | 1800 | 550 | 798 | 83 | 0 | 58 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 1800
2 | 1 | 8 | 1889 | 550 | 722 | 74 | 0 | 58 | 202 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1889
2 | 1 | 9 | 1881 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 421 | 0 | 6 | 0 | 55 | 332 | 1881
2 | 1 | 10 | 1810 | 550 | 412 | 70 | 0 | 58 | 583 | 0 | 7 | 0 | -194 | 324 | 1810
2 | 1 | 11 | 1777 | 550 | 408 | 70 | 0 | 58 | 656 | 0 | 7 | 0 | -303 | 331 | 1777
2 | 1 | 12 | 1736 | 550 | 404 | 70 | 0 | 58 | 619 | 0 | 7 | 0 | -305 | 333 | 1736
2 | 1 | 13 | 1701 | 550 | 400 | 74 | 0 | 58 | 526 | 0 | 8 | 0 | -233 | 318 | 1701
2 | 1 | 14 | 1678 | 550 | 397 | 83 | 0 | 58 | 422 | 0 | 10 | 0 | -103 | 261 | 1678
2 | 1 | 15 | 1704 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 255 | 0 | 9 | 0 | 112 | 219 | 1704
2 | 1 | 16 | 1776 | 550 | 627 | 147 | 0 | 58 | 88 | 0 | 10 | 0 | 0 | 296 | 1776
2 | 1 | 17 | 1924 | 550 | 882 | 147 | 0 | 58 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 274 | 1924
2 | 1 | 18 | 2017 | 550 | 980 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 275 | 2017
2 | 1 | 19 | 2021 | 550 | 985 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 2021
2 | 1 | 20 | 2008 | 550 | 974 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 274 | 2008
2 | 1 | 21 | 1948 | 550 | 917 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 273 | 1948
2 | 1 | 22 | 1825 | 550 | 794 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 273 | 1825
2 | 1 | 23 | 1732 | 550 | 698 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 273 | 1732
2 | 2 | 0 | 1640 | 550 | 599 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 277 | 1640
2 | 2 | 1 | 1605 | 550 | 564 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 275 | 1605
2 | 2 | 2 | 1624 | 550 | 584 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 277 | 1624
2 | 2 | 3 | 1634 | 550 | 596 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1634
2 | 2 | 4 | 1630 | 550 | 591 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 278 | 1630
2 | 2 | 5 | 1698 | 550 | 660 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1698
2 | 2 | 6 | 1901 | 550 | 898 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 1901
2 | 2 | 7 | 2137 | 550 | 1132 | 83 | 0 | 58 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2137
2 | 2 | 8 | 2316 | 550 | 1145 | 74 | 0 | 58 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2316
2 | 2 | 9 | 2369 | 550 | 976 | 70 | 0 | 58 | 434 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2369
2 | 2 | 10 | 2300 | 550 | 583 | 70 | 0 | 58 | 585 | 0 | 2 | 0 | 0 | 452 | 2300
2 | 2 | 11 | 2258 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 668 | 0 | 3 | 0 | 104 | 416 | 2258
2 | 2 | 12 | 2126 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 633 | 0 | 3 | 0 | 31 | 392 | 2126
2 | 2 | 13 | 2151 | 550 | 628 | 74 | 0 | 58 | 559 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2151
2 | 2 | 14 | 2128 | 550 | 714 | 83 | 0 | 58 | 440 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 2128
2 | 2 | 15 | 2127 | 550 | 846 | 112 | 0 | 58 | 280 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2127
2 | 2 | 16 | 2186 | 550 | 1054 | 147 | 0 | 58 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2186
2 | 2 | 17 | 2241 | 550 | 1202 | 147 | 0 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2241
2 | 2 | 18 | 2272 | 550 | 1236 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2272
2 | 2 | 19 | 2225 | 550 | 1190 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2225
2 | 2 | 20 | 2177 | 550 | 1139 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2177
2 | 2 | 21 | 2094 | 550 | 1051 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2094
2 | 2 | 22 | 1977 | 550 | 936 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1977
2 | 2 | 23 | 1861 | 550 | 818 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1861
2 | 3 | 0 | 1746 | 550 | 706 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1746
2 | 3 | 1 | 1701 | 550 | 660 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 276 | 1701
2 | 3 | 2 | 1718 | 550 | 676 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1718
2 | 3 | 3 | 1724 | 550 | 681 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 275 | 1724
2 | 3 | 4 | 1718 | 550 | 674 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 278 | 1718
2 | 3 | 5 | 1773 | 550 | 729 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 1773
2 | 3 | 6 | 1964 | 550 | 957 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1964
2 | 3 | 7 | 2163 | 550 | 1156 | 83 | 0 | 58 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2163
2 | 3 | 8 | 2330 | 550 | 1164 | 74 | 0 | 58 | 196 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2330
2 | 3 | 9 | 2374 | 550 | 1014 | 70 | 0 | 58 | 393 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2374
2 | 3 | 10 | 2291 | 550 | 782 | 70 | 0 | 58 | 503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 320 | 2291
2 | 3 | 11 | 2246 | 550 | 577 | 70 | 0 | 58 | 536 | 0 | 8 | 0 | 0 | 447 | 2246
2 | 3 | 12 | 2145 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 464 | 0 | 8 | 0 | 31 | 575 | 2145
2 | 3 | 13 | 2183 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 397 | 0 | 7 | 0 | 47 | 661 | 2183
2 | 3 | 14 | 2165 | 550 | 711 | 83 | 0 | 58 | 323 | 0 | 6 | 0 | 0 | 434 | 2165
2 | 3 | 15 | 2172 | 550 | 933 | 112 | 0 | 58 | 218 | 0 | 7 | 0 | 0 | 294 | 2172
2 | 3 | 16 | 2205 | 550 | 1076 | 147 | 0 | 58 | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2205
2 | 3 | 17 | 2232 | 550 | 1187 | 147 | 0 | 58 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 281 | 2232
2 | 3 | 18 | 2255 | 550 | 1216 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2255
2 | 3 | 19 | 2233 | 550 | 1195 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2233
2 | 3 | 20 | 2206 | 550 | 1168 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2206
2 | 3 | 21 | 2143 | 550 | 1106 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2143
2 | 3 | 22 | 2030 | 550 | 994 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2030
2 | 3 | 23 | 1927 | 550 | 890 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1927
2 | 4 | 0 | 1816 | 550 | 783 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1816
2 | 4 | 1 | 1764 | 550 | 731 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 | 1764
2 | 4 | 2 | 1777 | 550 | 745 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1777
2 | 4 | 3 | 1776 | 550 | 744 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1776
2 | 4 | 4 | 1771 | 550 | 737 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1771
2 | 4 | 5 | 1824 | 550 | 789 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1824
2 | 4 | 6 | 2022 | 550 | 1020 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2022
2 | 4 | 7 | 2222 | 550 | 1215 | 83 | 0 | 58 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2222
2 | 4 | 8 | 2379 | 550 | 1197 | 74 | 0 | 58 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2379
2 | 4 | 9 | 2396 | 550 | 986 | 70 | 0 | 58 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2396
2 | 4 | 10 | 2283 | 550 | 480 | 70 | 0 | 58 | 595 | 0 | 0 | 0 | 34 | 496 | 2283
2 | 4 | 11 | 2185 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 690 | 0 | 0 | 0 | 32 | 396 | 2185
2 | 4 | 12 | 2047 | 550 | 439 | 70 | 0 | 58 | 716 | 0 | 0 | 0 | -347 | 561 | 2047
2 | 4 | 13 | 2064 | 550 | 441 | 74 | 0 | 58 | 694 | 0 | 0 | 0 | -219 | 466 | 2064
2 | 4 | 14 | 2034 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 562 | 0 | 0 | 0 | 29 | 363 | 2034
2 | 4 | 15 | 2018 | 550 | 600 | 112 | 0 | 58 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2018
2 | 4 | 16 | 2088 | 550 | 930 | 147 | 0 | 58 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2088
2 | 4 | 17 | 2129 | 550 | 1090 | 147 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2129
2 | 4 | 18 | 2176 | 550 | 1141 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2176
2 | 4 | 19 | 2153 | 550 | 1119 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2153
2 | 4 | 20 | 2113 | 550 | 1078 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2113
2 | 4 | 21 | 2042 | 550 | 1007 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2042
2 | 4 | 22 | 1915 | 550 | 880 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1915
2 | 4 | 23 | 1813 | 550 | 778 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1813
2 | 5 | 0 | 1712 | 550 | 681 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1712
2 | 5 | 1 | 1677 | 550 | 645 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1677
2 | 5 | 2 | 1696 | 550 | 664 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1696
2 | 5 | 3 | 1703 | 550 | 671 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1703
2 | 5 | 4 | 1712 | 550 | 678 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1712
2 | 5 | 5 | 1762 | 550 | 725 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1762
2 | 5 | 6 | 1943 | 550 | 942 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1943
2 | 5 | 7 | 2117 | 550 | 1111 | 83 | 0 | 58 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2117
2 | 5 | 8 | 2275 | 550 | 1139 | 74 | 0 | 58 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2275
2 | 5 | 9 | 2344 | 550 | 1072 | 70 | 0 | 58 | 314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2344
2 | 5 | 10 | 2268 | 550 | 875 | 70 | 0 | 58 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 2268
2 | 5 | 11 | 2205 | 550 | 663 | 70 | 0 | 58 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 2205
2 | 5 | 12 | 2062 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 475 | 0 | 0 | 0 | 29 | 491 | 2062
2 | 5 | 13 | 2076 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 522 | 0 | 0 | 0 | 30 | 453 | 2076
2 | 5 | 14 | 2031 | 550 | 499 | 83 | 0 | 58 | 456 | 0 | 0 | 0 | 26 | 359 | 2031
2 | 5 | 15 | 1999 | 550 | 610 | 112 | 0 | 58 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1999
2 | 5 | 16 | 2022 | 550 | 860 | 147 | 0 | 58 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2022
2 | 5 | 17 | 2078 | 550 | 1017 | 147 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 2078
2 | 5 | 18 | 2122 | 550 | 1071 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 2122
2 | 5 | 19 | 2087 | 550 | 1025 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 2087
2 | 5 | 20 | 2051 | 550 | 986 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2051
2 | 5 | 21 | 1976 | 550 | 920 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1976
2 | 5 | 22 | 1863 | 550 | 806 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1863
2 | 5 | 23 | 1769 | 550 | 705 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1769
2 | 6 | 0 | 1664 | 550 | 601 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307 | 1664
2 | 6 | 1 | 1626 | 550 | 562 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 1626
2 | 6 | 2 | 1654 | 550 | 603 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1654
2 | 6 | 3 | 1664 | 550 | 632 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1664
2 | 6 | 4 | 1663 | 550 | 629 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1663
2 | 6 | 5 | 1704 | 550 | 668 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1704
2 | 6 | 6 | 1860 | 550 | 859 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1860
2 | 6 | 7 | 2031 | 550 | 1025 | 83 | 0 | 58 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2031
2 | 6 | 8 | 2203 | 550 | 1072 | 74 | 0 | 58 | 166 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2203
2 | 6 | 9 | 2232 | 550 | 902 | 70 | 0 | 58 | 367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2232
2 | 6 | 10 | 2136 | 550 | 565 | 70 | 0 | 58 | 503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 386 | 2136
2 | 6 | 11 | 2079 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 538 | 0 | 7 | 0 | 30 | 437 | 2079
2 | 6 | 12 | 1978 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 523 | 0 | 3 | 0 | 28 | 357 | 1978
2 | 6 | 13 | 2037 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 460 | 0 | 4 | 0 | 29 | 473 | 2037
2 | 6 | 14 | 2004 | 550 | 431 | 83 | 0 | 58 | 374 | 0 | 5 | 0 | 28 | 475 | 2004
2 | 6 | 15 | 2003 | 550 | 692 | 112 | 0 | 58 | 241 | 0 | 5 | 0 | 0 | 345 | 2003
2 | 6 | 16 | 2031 | 550 | 896 | 147 | 0 | 58 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2031
2 | 6 | 17 | 2063 | 550 | 1017 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2063
2 | 6 | 18 | 2092 | 550 | 1054 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2092
2 | 6 | 19 | 2059 | 550 | 1019 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2059
2 | 6 | 20 | 2013 | 550 | 976 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2013
2 | 6 | 21 | 1935 | 550 | 898 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1935
2 | 6 | 22 | 1824 | 550 | 787 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1824
2 | 6 | 23 | 1742 | 550 | 705 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1742
2 | 7 | 0 | 1635 | 550 | 606 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 270 | 1635
2 | 7 | 1 | 1578 | 550 | 545 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 270 | 1578
2 | 7 | 2 | 1601 | 550 | 568 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 270 | 1601
2 | 7 | 3 | 1611 | 550 | 576 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 270 | 1611
2 | 7 | 4 | 1596 | 550 | 562 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 272 | 1596
2 | 7 | 5 | 1584 | 550 | 552 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 1584
2 | 7 | 6 | 1636 | 550 | 638 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 275 | 1636
2 | 7 | 7 | 1761 | 550 | 768 | 83 | 0 | 58 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | 1761
2 | 7 | 8 | 1947 | 550 | 852 | 74 | 0 | 58 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 1947
2 | 7 | 9 | 2006 | 550 | 822 | 70 | 0 | 58 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2006
2 | 7 | 10 | 1976 | 550 | 791 | 70 | 0 | 58 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1976
2 | 7 | 11 | 1902 | 550 | 614 | 70 | 0 | 58 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1902
2 | 7 | 12 | 1865 | 550 | 552 | 70 | 0 | 58 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1865
2 | 7 | 13 | 1822 | 550 | 461 | 74 | 0 | 58 | 372 | 0 | 3 | 0 | 25 | 279 | 1822
2 | 7 | 14 | 1814 | 550 | 528 | 83 | 0 | 58 | 346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 | 1814
2 | 7 | 15 | 1808 | 550 | 557 | 112 | 0 | 58 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 1808
2 | 7 | 16 | 1837 | 550 | 709 | 147 | 0 | 58 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1837
2 | 7 | 17 | 1934 | 550 | 898 | 147 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1934
2 | 7 | 18 | 1995 | 550 | 965 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 1995
2 | 7 | 19 | 1987 | 550 | 955 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 1987
2 | 7 | 20 | 1960 | 550 | 928 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 1960
2 | 7 | 21 | 1893 | 550 | 859 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 273 | 1893
2 | 7 | 22 | 1798 | 550 | 761 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 273 | 1798
2 | 7 | 23 | 1711 | 550 | 675 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 272 | 1711
2 | 8 | 0 | 1631 | 550 | 598 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 270 | 1631
2 | 8 | 1 | 1599 | 550 | 565 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 270 | 1599
2 | 8 | 2 | 1619 | 550 | 583 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 270 | 1619
2 | 8 | 3 | 1623 | 550 | 587 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 271 | 1623
2 | 8 | 4 | 1599 | 550 | 561 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 272 | 1599
2 | 8 | 5 | 1585 | 550 | 544 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 275 | 1585
2 | 8 | 6 | 1650 | 550 | 643 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 275 | 1650
2 | 8 | 7 | 1793 | 550 | 782 | 83 | 0 | 58 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 1793
2 | 8 | 8 | 1976 | 550 | 856 | 74 | 0 | 58 | 140 | 0 | 11 | 0 | 0 | 287 | 1976
2 | 8 | 9 | 2115 | 550 | 960 | 70 | 0 | 58 | 186 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2115
2 | 8 | 10 | 2157 | 550 | 1004 | 70 | 0 | 58 | 179 | 0 | 12 | 0 | 0 | 284 | 2157
2 | 8 | 11 | 2152 | 550 | 1011 | 70 | 0 | 58 | 171 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2152
2 | 8 | 12 | 2151 | 550 | 1019 | 70 | 0 | 58 | 162 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 2151
2 | 8 | 13 | 2118 | 550 | 945 | 74 | 0 | 58 | 168 | 0 | 12 | 0 | 0 | 311 | 2118
2 | 8 | 14 | 2089 | 550 | 888 | 83 | 0 | 58 | 176 | 0 | 12 | 0 | 0 | 322 | 2089
2 | 8 | 15 | 2077 | 550 | 883 | 112 | 0 | 58 | 143 | 0 | 11 | 0 | 0 | 320 | 2077
2 | 8 | 16 | 2116 | 550 | 988 | 147 | 0 | 58 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 303 | 2116
2 | 8 | 17 | 2258 | 550 | 1214 | 147 | 0 | 58 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 2258
2 | 8 | 18 | 2350 | 550 | 1308 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 2350
2 | 8 | 19 | 2344 | 550 | 1303 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 274 | 2344
2 | 8 | 20 | 2316 | 550 | 1275 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 274 | 2316
2 | 8 | 21 | 2240 | 550 | 1201 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 272 | 2240
2 | 8 | 22 | 2092 | 550 | 1053 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 273 | 2092
2 | 8 | 23 | 1980 | 550 | 942 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 272 | 1980
2 | 9 | 0 | 1852 | 550 | 809 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 1852
2 | 9 | 1 | 1792 | 550 | 748 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1792
2 | 9 | 2 | 1783 | 550 | 739 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1783
2 | 9 | 3 | 1784 | 550 | 740 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1784
2 | 9 | 4 | 1779 | 550 | 733 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 278 | 1779
2 | 9 | 5 | 1848 | 550 | 801 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 1848
2 | 9 | 6 | 2069 | 550 | 1058 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2069
2 | 9 | 7 | 2321 | 550 | 1315 | 83 | 0 | 58 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 279 | 2321
2 | 9 | 8 | 2578 | 550 | 1446 | 74 | 0 | 58 | 162 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 2578
2 | 9 | 9 | 2725 | 550 | 1479 | 70 | 0 | 58 | 282 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2725
2 | 9 | 10 | 2651 | 550 | 1306 | 70 | 0 | 58 | 381 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2651
2 | 9 | 11 | 2577 | 550 | 1187 | 70 | 0 | 58 | 425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2577
2 | 9 | 12 | 2423 | 550 | 1026 | 70 | 0 | 58 | 430 | 0 | 8 | 0 | 0 | 281 | 2423
2 | 9 | 13 | 2433 | 550 | 1040 | 74 | 0 | 58 | 420 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2433
2 | 9 | 14 | 2379 | 550 | 1077 | 83 | 0 | 58 | 320 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2379
2 | 9 | 15 | 2338 | 550 | 1108 | 112 | 0 | 58 | 221 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2338
2 | 9 | 16 | 2364 | 550 | 1224 | 147 | 0 | 58 | 96 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2364
2 | 9 | 17 | 2382 | 550 | 1335 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 281 | 2382
2 | 9 | 18 | 2416 | 550 | 1377 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2416
2 | 9 | 19 | 2374 | 550 | 1334 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2374
2 | 9 | 20 | 2314 | 550 | 1276 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 2314
2 | 9 | 21 | 2235 | 550 | 1199 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2235
2 | 9 | 22 | 2095 | 550 | 1060 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2095
2 | 9 | 23 | 1990 | 550 | 955 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1990
2 | 10 | 0 | 1860 | 550 | 829 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1860
2 | 10 | 1 | 1806 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 233 | 1806
2 | 10 | 2 | 1817 | 550 | 786 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1817
2 | 10 | 3 | 1818 | 550 | 529 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 275 | 1818
2 | 10 | 4 | 1815 | 550 | 782 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1815
2 | 10 | 5 | 1881 | 550 | 846 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1881
2 | 10 | 6 | 2084 | 550 | 1084 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2084
2 | 10 | 7 | 2279 | 550 | 1267 | 83 | 0 | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2279
2 | 10 | 8 | 2475 | 550 | 1294 | 74 | 0 | 58 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2475
2 | 10 | 9 | 2533 | 550 | 1177 | 70 | 0 | 58 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2533
2 | 10 | 10 | 2431 | 550 | 906 | 70 | 0 | 58 | 507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339 | 2431
2 | 10 | 11 | 2363 | 550 | 786 | 70 | 0 | 58 | 544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354 | 2363
2 | 10 | 12 | 2223 | 550 | 705 | 70 | 0 | 58 | 491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 | 2223
2 | 10 | 13 | 2249 | 550 | 892 | 74 | 0 | 58 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | 2249
2 | 10 | 14 | 2247 | 550 | 1052 | 83 | 0 | 58 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | 2247
2 | 10 | 15 | 2227 | 550 | 1128 | 112 | 0 | 58 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 283 | 2227
2 | 10 | 16 | 2243 | 550 | 1159 | 147 | 0 | 58 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2243
2 | 10 | 17 | 2238 | 550 | 1196 | 147 | 0 | 58 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 2238
2 | 10 | 18 | 2250 | 550 | 1198 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 293 | 2250
2 | 10 | 19 | 2199 | 550 | 1136 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 305 | 2199
2 | 10 | 20 | 2133 | 550 | 1064 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 309 | 2133
2 | 10 | 21 | 2047 | 550 | 982 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 305 | 2047
2 | 10 | 22 | 1937 | 550 | 863 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 313 | 1937
2 | 10 | 23 | 1827 | 550 | 740 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 324 | 1827
2 | 11 | 0 | 1707 | 550 | 638 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 306 | 1707
2 | 11 | 1 | 1647 | 550 | 598 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 289 | 1647
2 | 11 | 2 | 1661 | 550 | 634 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 269 | 1661
2 | 11 | 3 | 1675 | 550 | 648 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 1675
2 | 11 | 4 | 1653 | 550 | 626 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1653
2 | 11 | 5 | 1635 | 550 | 606 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1635
2 | 11 | 6 | 1671 | 550 | 675 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | 1671
2 | 11 | 7 | 1803 | 550 | 809 | 83 | 0 | 58 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | 1803
2 | 11 | 8 | 2009 | 550 | 807 | 74 | 0 | 58 | 77 | 0 | 6 | 0 | 159 | 278 | 2009
2 | 11 | 9 | 2138 | 550 | 1055 | 70 | 0 | 58 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2138
2 | 11 | 10 | 2124 | 550 | 999 | 70 | 0 | 58 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 2124
2 | 11 | 11 | 2084 | 550 | 932 | 70 | 0 | 58 | 193 | 0 | 3 | 0 | 0 | 278 | 2084
2 | 11 | 12 | 2003 | 550 | 995 | 70 | 0 | 58 | 185 | 0 | 3 | 0 | 0 | 142 | 2003
2 | 11 | 13 | 1987 | 550 | 827 | 74 | 0 | 58 | 197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 276 | 1987
2 | 11 | 14 | 1941 | 550 | 714 | 83 | 0 | 58 | 240 | 0 | 8 | 0 | 0 | 288 | 1941
2 | 11 | 15 | 1908 | 550 | 677 | 112 | 0 | 58 | 228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 276 | 1908
2 | 11 | 16 | 1939 | 550 | 801 | 147 | 0 | 58 | 98 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 1939
2 | 11 | 17 | 2002 | 550 | 956 | 147 | 0 | 58 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 275 | 2002
2 | 11 | 18 | 2064 | 550 | 1025 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 275 | 2064
2 | 11 | 19 | 2047 | 550 | 1010 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 274 | 2047
2 | 11 | 20 | 2015 | 550 | 978 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 274 | 2015
2 | 11 | 21 | 1951 | 550 | 916 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 273 | 1951
2 | 11 | 22 | 1840 | 550 | 805 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 273 | 1840
2 | 11 | 23 | 1743 | 550 | 710 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 273 | 1743
2 | 12 | 0 | 1639 | 550 | 603 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 276 | 1639
2 | 12 | 1 | 1596 | 550 | 561 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 276 | 1596
2 | 12 | 2 | 1629 | 550 | 593 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 276 | 1629
2 | 12 | 3 | 1650 | 550 | 614 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 276 | 1650
2 | 12 | 4 | 1651 | 550 | 614 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | 1651
2 | 12 | 5 | 1698 | 550 | 661 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1698
2 | 12 | 6 | 1860 | 550 | 858 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 1860
2 | 12 | 7 | 2045 | 550 | 1027 | 83 | 0 | 58 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2045
2 | 12 | 8 | 2228 | 550 | 1054 | 74 | 0 | 58 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2228
2 | 12 | 9 | 2295 | 550 | 882 | 70 | 0 | 58 | 448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 2295
2 | 12 | 10 | 2230 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 640 | 0 | 2 | 0 | 166 | 355 | 2230
2 | 12 | 11 | 2192 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 622 | 0 | 4 | 0 | 32 | 467 | 2192
2 | 12 | 12 | 2056 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 474 | 0 | 5 | 0 | 29 | 481 | 2056
2 | 12 | 13 | 2091 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 428 | 0 | 7 | 0 | 30 | 555 | 2091
2 | 12 | 14 | 2078 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 390 | 0 | 6 | 0 | 77 | 525 | 2078
2 | 12 | 15 | 2065 | 550 | 655 | 112 | 0 | 58 | 273 | 0 | 5 | 0 | 0 | 412 | 2065
2 | 12 | 16 | 2096 | 550 | 933 | 147 | 0 | 58 | 123 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2096
2 | 12 | 17 | 2117 | 550 | 1070 | 147 | 0 | 58 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2117
2 | 12 | 18 | 2153 | 550 | 1117 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2153
2 | 12 | 19 | 2118 | 550 | 1082 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2118
2 | 12 | 20 | 2071 | 550 | 1035 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2071
2 | 12 | 21 | 2000 | 550 | 965 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2000
2 | 12 | 22 | 1886 | 550 | 851 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1886
2 | 12 | 23 | 1791 | 550 | 756 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1791
2 | 13 | 0 | 1683 | 550 | 651 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1683
2 | 13 | 1 | 1647 | 550 | 615 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1647
2 | 13 | 2 | 1674 | 550 | 641 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1674
2 | 13 | 3 | 1691 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 415 | 130 | 1691
2 | 13 | 4 | 1689 | 550 | 653 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1689
2 | 13 | 5 | 1734 | 550 | 696 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1734
2 | 13 | 6 | 1896 | 550 | 892 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1896
2 | 13 | 7 | 2075 | 550 | 1049 | 83 | 0 | 58 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2075
2 | 13 | 8 | 2236 | 550 | 1010 | 74 | 0 | 58 | 262 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2236
2 | 13 | 9 | 2271 | 550 | 725 | 70 | 0 | 58 | 509 | 0 | 3 | 0 | 0 | 356 | 2271
2 | 13 | 10 | 2178 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 697 | 0 | 1 | 0 | 32 | 381 | 2178
2 | 13 | 11 | 2105 | 550 | 446 | 70 | 0 | 58 | 813 | 0 | 2 | 0 | -397 | 563 | 2105
2 | 13 | 12 | 1983 | 550 | 432 | 70 | 0 | 58 | 829 | 0 | 3 | 0 | -471 | 512 | 1983
2 | 13 | 13 | 1993 | 550 | 433 | 74 | 0 | 58 | 775 | 0 | 3 | 0 | -462 | 562 | 1993
2 | 13 | 14 | 1963 | 550 | 429 | 83 | 0 | 58 | 635 | 0 | 2 | 0 | -277 | 483 | 1963
2 | 13 | 15 | 1936 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 405 | 0 | 2 | 0 | 27 | 393 | 1936
2 | 13 | 16 | 1968 | 550 | 747 | 147 | 0 | 58 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 305 | 1968
2 | 13 | 17 | 2005 | 550 | 942 | 147 | 0 | 58 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 294 | 2005
2 | 13 | 18 | 2061 | 550 | 1011 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 | 2061
2 | 13 | 19 | 2040 | 550 | 999 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 284 | 2040
2 | 13 | 20 | 2004 | 550 | 961 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | 2004
2 | 13 | 21 | 1939 | 550 | 903 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1939
2 | 13 | 22 | 1834 | 550 | 515 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 | 279 | 1834
2 | 13 | 23 | 1761 | 550 | 726 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1761
2 | 14 | 0 | 1669 | 550 | 644 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1669
2 | 14 | 1 | 1624 | 550 | 599 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1624
2 | 14 | 2 | 1644 | 550 | 619 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1644
2 | 14 | 3 | 1654 | 550 | 629 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1654
2 | 14 | 4 | 1639 | 550 | 612 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1639
2 | 14 | 5 | 1635 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 58 | 1635
2 | 14 | 6 | 1689 | 550 | 693 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1689
2 | 14 | 7 | 1784 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 356 | 292 | 1784
2 | 14 | 8 | 1878 | 550 | 571 | 74 | 0 | 58 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 1878
2 | 14 | 9 | 1868 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 526 | 0 | 0 | 0 | 25 | 250 | 1868
2 | 14 | 10 | 1790 | 550 | 410 | 70 | 0 | 58 | 705 | 0 | 0 | 0 | -471 | 468 | 1790
2 | 14 | 11 | 1741 | 550 | 404 | 70 | 0 | 58 | 792 | 0 | 1 | 0 | -471 | 337 | 1741
2 | 14 | 12 | 1654 | 550 | 394 | 70 | 0 | 58 | 800 | 0 | 2 | 0 | -471 | 251 | 1654
2 | 14 | 13 | 1611 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 749 | 0 | 3 | 0 | -471 | 259 | 1611
2 | 14 | 14 | 1563 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 614 | 0 | 4 | 0 | -472 | 337 | 1563
2 | 14 | 15 | 1551 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 394 | 0 | 6 | 0 | -19 | 61 | 1551
2 | 14 | 16 | 1596 | 550 | 538 | 147 | 0 | 58 | 147 | 0 | 4 | 0 | 18 | 134 | 1596
2 | 14 | 17 | 1685 | 550 | 590 | 147 | 0 | 58 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 327 | 1685
2 | 14 | 18 | 1739 | 550 | 671 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 310 | 1739
2 | 14 | 19 | 1724 | 550 | 650 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 316 | 1724
2 | 14 | 20 | 1686 | 550 | 628 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 | 1686
2 | 14 | 21 | 1634 | 550 | 583 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 293 | 1634
2 | 14 | 22 | 1550 | 550 | 519 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 273 | 1550
2 | 14 | 23 | 1480 | 550 | 490 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 | 1480
2 | 15 | 0 | 1389 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | 1389
2 | 15 | 1 | 1349 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 1349
2 | 15 | 2 | 1385 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | 1385
2 | 15 | 3 | 1410 | 550 | 527 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 1410
2 | 15 | 4 | 1403 | 550 | 481 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 165 | 1403
2 | 15 | 5 | 1360 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 1360
2 | 15 | 6 | 1357 | 550 | 476 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1357
2 | 15 | 7 | 1417 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 46 | 0 | 0 | 0 | 266 | 25 | 1417
2 | 15 | 8 | 1507 | 550 | 493 | 74 | 0 | 58 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1507
2 | 15 | 9 | 1533 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 297 | 0 | 0 | 0 | -19 | 188 | 1533
2 | 15 | 10 | 1518 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 390 | 0 | 0 | 0 | -473 | 534 | 1518
2 | 15 | 11 | 1522 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 337 | 0 | 0 | 0 | -473 | 591 | 1522
2 | 15 | 12 | 1494 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 316 | 0 | 0 | 0 | -473 | 584 | 1494
2 | 15 | 13 | 1451 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 330 | 0 | 0 | 0 | -474 | 524 | 1451
2 | 15 | 14 | 1440 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 320 | 0 | 0 | 0 | -474 | 514 | 1440
2 | 15 | 15 | 1465 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 244 | 0 | 0 | 0 | -291 | 403 | 1465
2 | 15 | 16 | 1498 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 105 | 0 | 0 | 0 | 72 | 177 | 1498
2 | 15 | 17 | 1592 | 550 | 503 | 147 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1592
2 | 15 | 18 | 1656 | 550 | 558 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | 1656
2 | 15 | 19 | 1657 | 550 | 580 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1657
2 | 15 | 20 | 1632 | 550 | 556 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1632
2 | 15 | 21 | 1571 | 550 | 505 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1571
2 | 15 | 22 | 1475 | 550 | 489 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 229 | 1475
2 | 15 | 23 | 1410 | 550 | 482 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 | 1410
2 | 16 | 0 | 1331 | 550 | 473 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1331
2 | 16 | 1 | 1313 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 1313
2 | 16 | 2 | 1355 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 | 1355
2 | 16 | 3 | 1389 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 1389
2 | 16 | 4 | 1399 | 550 | 481 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 | 1399
2 | 16 | 5 | 1421 | 550 | 514 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 149 | 1421
2 | 16 | 6 | 1537 | 550 | 514 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 297 | 1537
2 | 16 | 7 | 1720 | 550 | 672 | 83 | 0 | 58 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 293 | 1720
2 | 16 | 8 | 1925 | 550 | 742 | 74 | 0 | 58 | 212 | 0 | 7 | 0 | 0 | 282 | 1925
2 | 16 | 9 | 2020 | 550 | 552 | 70 | 0 | 58 | 414 | 0 | 8 | 0 | 107 | 261 | 2020
2 | 16 | 10 | 2007 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 553 | 0 | 8 | 0 | 28 | 351 | 2007
2 | 16 | 11 | 1976 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 512 | 0 | 8 | 0 | 28 | 361 | 1976
2 | 16 | 12 | 1880 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 469 | 0 | 8 | 0 | 26 | 310 | 1880
2 | 16 | 13 | 1968 | 550 | 546 | 74 | 0 | 58 | 379 | 0 | 9 | 0 | 73 | 279 | 1968
2 | 16 | 14 | 1989 | 550 | 755 | 83 | 0 | 58 | 252 | 0 | 10 | 0 | 0 | 281 | 1989
2 | 16 | 15 | 1991 | 550 | 843 | 112 | 0 | 58 | 139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 1991
2 | 16 | 16 | 2038 | 550 | 934 | 147 | 0 | 58 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 279 | 2038
2 | 16 | 17 | 2065 | 550 | 1014 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2065
2 | 16 | 18 | 2092 | 550 | 1046 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2092
2 | 16 | 19 | 2054 | 550 | 1008 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2054
2 | 16 | 20 | 2004 | 550 | 957 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2004
2 | 16 | 21 | 1926 | 550 | 445 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 433 | 280 | 1926
2 | 16 | 22 | 1808 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 429 | 223 | 1808
2 | 16 | 23 | 1718 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 431 | 132 | 1718
2 | 17 | 0 | 1612 | 550 | 569 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 1612
2 | 17 | 1 | 1583 | 550 | 541 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1583
2 | 17 | 2 | 1613 | 550 | 569 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1613
2 | 17 | 3 | 1636 | 550 | 592 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1636
2 | 17 | 4 | 1635 | 550 | 587 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 1635
2 | 17 | 5 | 1669 | 550 | 592 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 308 | 0 | 1669
2 | 17 | 6 | 1822 | 550 | 809 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 1822
2 | 17 | 7 | 1997 | 550 | 959 | 83 | 0 | 58 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 1997
2 | 17 | 8 | 2154 | 550 | 924 | 74 | 0 | 58 | 258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2154
2 | 17 | 9 | 2172 | 550 | 569 | 70 | 0 | 58 | 510 | 0 | 6 | 0 | 0 | 409 | 2172
2 | 17 | 10 | 2086 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 718 | 0 | 3 | 0 | 30 | 268 | 2086
2 | 17 | 11 | 2040 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 842 | 0 | 2 | 0 | 29 | 100 | 2040
2 | 17 | 12 | 1921 | 550 | 425 | 70 | 0 | 58 | 862 | 0 | 2 | 0 | -471 | 425 | 1921
2 | 17 | 13 | 1943 | 550 | 427 | 74 | 0 | 58 | 804 | 0 | 4 | 0 | -211 | 237 | 1943
2 | 17 | 14 | 1903 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 661 | 0 | 2 | 0 | 26 | 134 | 1903
2 | 17 | 15 | 1879 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 429 | 0 | 2 | 0 | 26 | 313 | 1879
2 | 17 | 16 | 1933 | 550 | 721 | 147 | 0 | 58 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1933
2 | 17 | 17 | 1999 | 550 | 947 | 147 | 0 | 58 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1999
2 | 17 | 18 | 2065 | 550 | 1030 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2065
2 | 17 | 19 | 2050 | 550 | 1015 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2050
2 | 17 | 20 | 2015 | 550 | 980 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2015
2 | 17 | 21 | 1952 | 550 | 917 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1952
2 | 17 | 22 | 1864 | 550 | 828 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1864
2 | 17 | 23 | 1772 | 550 | 734 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1772
2 | 18 | 0 | 1676 | 550 | 641 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 1676
2 | 18 | 1 | 1637 | 550 | 603 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 1637
2 | 18 | 2 | 1664 | 550 | 631 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1664
2 | 18 | 3 | 1685 | 550 | 652 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 276 | 1685
2 | 18 | 4 | 1685 | 550 | 651 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1685
2 | 18 | 5 | 1740 | 550 | 704 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1740
2 | 18 | 6 | 1904 | 550 | 901 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1904
2 | 18 | 7 | 2069 | 550 | 1028 | 83 | 0 | 58 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 2069
2 | 18 | 8 | 2219 | 550 | 1002 | 74 | 0 | 58 | 254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2219
2 | 18 | 9 | 2238 | 550 | 576 | 70 | 0 | 58 | 517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466 | 2238
2 | 18 | 10 | 2140 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 733 | 0 | 3 | 0 | 31 | 306 | 2140
2 | 18 | 11 | 2088 | 550 | 444 | 70 | 0 | 58 | 816 | 0 | 6 | 0 | -471 | 615 | 2088
2 | 18 | 12 | 1963 | 550 | 429 | 70 | 0 | 58 | 774 | 0 | 6 | 0 | -471 | 547 | 1963
2 | 18 | 13 | 1995 | 550 | 433 | 74 | 0 | 58 | 676 | 0 | 7 | 0 | -444 | 641 | 1995
2 | 18 | 14 | 1984 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 514 | 0 | 10 | 0 | 28 | 352 | 1984
2 | 18 | 15 | 1969 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 336 | 0 | 14 | 0 | 70 | 440 | 1969
2 | 18 | 16 | 2004 | 550 | 817 | 147 | 0 | 58 | 139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 2004
2 | 18 | 17 | 2042 | 550 | 943 | 147 | 0 | 58 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 318 | 2042
2 | 18 | 18 | 2103 | 550 | 1010 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 323 | 2103
2 | 18 | 19 | 2088 | 550 | 559 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 453 | 305 | 2088
2 | 18 | 20 | 2049 | 550 | 957 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 321 | 2049
2 | 18 | 21 | 1982 | 550 | 895 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 317 | 1982
2 | 18 | 22 | 1874 | 550 | 795 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 310 | 1874
2 | 18 | 23 | 1774 | 550 | 846 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 160 | 1774
2 | 19 | 0 | 1675 | 550 | 631 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1675
2 | 19 | 1 | 1641 | 550 | 594 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 1641
2 | 19 | 2 | 1678 | 550 | 634 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1678
2 | 19 | 3 | 1691 | 550 | 647 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 276 | 1691
2 | 19 | 4 | 1688 | 550 | 643 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 278 | 1688
2 | 19 | 5 | 1731 | 550 | 683 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 280 | 1731
2 | 19 | 6 | 1898 | 550 | 886 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 1898
2 | 19 | 7 | 2071 | 550 | 1021 | 83 | 0 | 58 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2071
2 | 19 | 8 | 2221 | 550 | 957 | 74 | 0 | 58 | 291 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 2221
2 | 19 | 9 | 2277 | 550 | 631 | 70 | 0 | 58 | 527 | 0 | 11 | 0 | 0 | 430 | 2277
2 | 19 | 10 | 2220 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 691 | 0 | 10 | 0 | 33 | 419 | 2220
2 | 19 | 11 | 2149 | 550 | 451 | 70 | 0 | 58 | 796 | 0 | 9 | 0 | -387 | 602 | 2149
2 | 19 | 12 | 2013 | 550 | 435 | 70 | 0 | 58 | 839 | 0 | 9 | 0 | -471 | 523 | 2013
2 | 19 | 13 | 2025 | 550 | 437 | 74 | 0 | 58 | 812 | 0 | 9 | 0 | -471 | 556 | 2025
2 | 19 | 14 | 1986 | 550 | 432 | 83 | 0 | 58 | 672 | 0 | 7 | 0 | -401 | 585 | 1986
2 | 19 | 15 | 1963 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 439 | 0 | 7 | 0 | 27 | 381 | 1963
2 | 19 | 16 | 2021 | 550 | 931 | 147 | 0 | 58 | 183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 145 | 2021
2 | 19 | 17 | 2098 | 550 | 1039 | 147 | 0 | 58 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 2098
2 | 19 | 18 | 2183 | 550 | 1143 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 2183
2 | 19 | 19 | 2158 | 550 | 1118 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 2158
2 | 19 | 20 | 2118 | 550 | 1077 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 2118
2 | 19 | 21 | 2052 | 550 | 559 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 453 | 280 | 2052
2 | 19 | 22 | 1938 | 550 | 462 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 439 | 280 | 1938
2 | 19 | 23 | 1847 | 550 | 809 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 1847
2 | 20 | 0 | 1741 | 550 | 706 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 276 | 1741
2 | 20 | 1 | 1702 | 550 | 667 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 1702
2 | 20 | 2 | 1719 | 550 | 461 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 372 | 130 | 1719
2 | 20 | 3 | 1728 | 550 | 518 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 132 | 1728
2 | 20 | 4 | 1732 | 550 | 698 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 1732
2 | 20 | 5 | 1775 | 550 | 739 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1775
2 | 20 | 6 | 1957 | 550 | 956 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1957
2 | 20 | 7 | 2146 | 550 | 1126 | 83 | 0 | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2146
2 | 20 | 8 | 2332 | 550 | 1193 | 74 | 0 | 58 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2332
2 | 20 | 9 | 2380 | 550 | 1051 | 70 | 0 | 58 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 2380
2 | 20 | 10 | 2287 | 550 | 782 | 70 | 0 | 58 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 2287
2 | 20 | 11 | 2199 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 453 | 0 | 0 | 0 | 132 | 547 | 2199
2 | 20 | 12 | 2075 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 462 | 0 | 1 | 0 | 30 | 515 | 2075
2 | 20 | 13 | 2102 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 414 | 0 | 0 | 0 | 30 | 587 | 2102
2 | 20 | 14 | 2065 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 342 | 0 | 0 | 0 | 102 | 541 | 2065
2 | 20 | 15 | 2035 | 550 | 582 | 112 | 0 | 58 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 2035
2 | 20 | 16 | 2034 | 550 | 859 | 147 | 0 | 58 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2034
2 | 20 | 17 | 2046 | 550 | 995 | 147 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2046
2 | 20 | 18 | 2099 | 550 | 611 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 280 | 2099
2 | 20 | 19 | 2078 | 550 | 1043 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2078
2 | 20 | 20 | 2040 | 550 | 1005 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2040
2 | 20 | 21 | 1977 | 550 | 942 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1977
2 | 20 | 22 | 1856 | 550 | 821 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1856
2 | 20 | 23 | 1782 | 550 | 747 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1782
2 | 21 | 0 | 1685 | 550 | 660 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1685
2 | 21 | 1 | 1640 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 64 | 1640
2 | 21 | 2 | 1654 | 550 | 629 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1654
2 | 21 | 3 | 1661 | 550 | 636 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1661
2 | 21 | 4 | 1641 | 550 | 614 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1641
2 | 21 | 5 | 1635 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 58 | 1635
2 | 21 | 6 | 1689 | 550 | 687 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1689
2 | 21 | 7 | 1767 | 550 | 687 | 83 | 0 | 58 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1767
2 | 21 | 8 | 1835 | 550 | 530 | 74 | 0 | 58 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1835
2 | 21 | 9 | 1838 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 577 | 0 | 0 | 0 | 25 | 169 | 1838
2 | 21 | 10 | 1758 | 550 | 406 | 70 | 0 | 58 | 768 | 0 | 0 | 0 | -471 | 377 | 1758
2 | 21 | 11 | 1700 | 550 | 399 | 70 | 0 | 58 | 879 | 0 | 0 | 0 | -471 | 215 | 1700
2 | 21 | 12 | 1626 | 550 | 391 | 70 | 0 | 58 | 894 | -11 | 0 | 0 | -471 | 145 | 1626
2 | 21 | 13 | 1572 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 831 | -9 | 0 | 0 | -472 | 151 | 1572
2 | 21 | 14 | 1526 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 685 | 0 | 1 | 0 | -473 | 233 | 1526
2 | 21 | 15 | 1502 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 448 | 0 | 1 | 0 | -473 | 417 | 1502
2 | 21 | 16 | 1538 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 190 | 0 | 1 | 0 | 19 | 184 | 1538
2 | 21 | 17 | 1618 | 550 | 472 | 147 | 0 | 58 | 20 | 0 | 2 | 0 | 93 | 276 | 1618
2 | 21 | 18 | 1722 | 550 | 494 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 449 | 20 | 1722
2 | 21 | 19 | 1732 | 550 | 409 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 434 | 129 | 1732
2 | 21 | 20 | 1712 | 550 | 392 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 431 | 129 | 1712
2 | 21 | 21 | 1662 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 383 | 128 | 1662
2 | 21 | 22 | 1580 | 550 | 501 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 317 | 1580
2 | 21 | 23 | 1512 | 550 | 750 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1512
2 | 22 | 0 | 1424 | 550 | 518 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 145 | 1424
2 | 22 | 1 | 1392 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 154 | 1392
2 | 22 | 2 | 1424 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 182 | 1424
2 | 22 | 3 | 1453 | 550 | 552 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 143 | 1453
2 | 22 | 4 | 1445 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 172 | 127 | 1445
2 | 22 | 5 | 1414 | 550 | 482 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 | 1414
2 | 22 | 6 | 1425 | 550 | 702 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1425
2 | 22 | 7 | 1464 | 550 | 656 | 83 | 0 | 58 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1464
2 | 22 | 8 | 1483 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 322 | 0 | 5 | 0 | -293 | 378 | 1483
2 | 22 | 9 | 1484 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 585 | 0 | 5 | 0 | -474 | 301 | 1484
2 | 22 | 10 | 1451 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 771 | -68 | 7 | -7 | -474 | 155 | 1451
2 | 22 | 11 | 1428 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 860 | -211 | 10 | -10 | -475 | 187 | 1428
2 | 22 | 12 | 1403 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 851 | -208 | 11 | -11 | -475 | 168 | 1403
2 | 22 | 13 | 1362 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 778 | -189 | 13 | -13 | -476 | 178 | 1362
2 | 22 | 14 | 1370 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 587 | -140 | 14 | -14 | -476 | 319 | 1370
2 | 22 | 15 | 1378 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 276 | 0 | 12 | 0 | -476 | 457 | 1378
2 | 22 | 16 | 1396 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 111 | 0 | 14 | 0 | -16 | 143 | 1396
2 | 22 | 17 | 1474 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 12 | 0 | 13 | 0 | 160 | 145 | 1474
2 | 22 | 18 | 1553 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 396 | 0 | 1553
2 | 22 | 19 | 1544 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 381 | 6 | 1544
2 | 22 | 20 | 1504 | 550 | 493 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 242 | 1504
2 | 22 | 21 | 1444 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 166 | 120 | 1444
2 | 22 | 22 | 1367 | 550 | 567 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32 | 1367
2 | 22 | 23 | 1310 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 104 | 49 | 1310
2 | 23 | 0 | 1250 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 84 | 1250
2 | 23 | 1 | 1219 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 44 | 1219
2 | 23 | 2 | 1269 | 550 | 486 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1269
2 | 23 | 3 | 1298 | 550 | 469 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 1298
2 | 23 | 4 | 1292 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 0 | 1292
2 | 23 | 5 | 1263 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 20 | 1263
2 | 23 | 6 | 1282 | 550 | 487 | 112 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 1282
2 | 23 | 7 | 1370 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 75 | 0 | 5 | 0 | 126 | 84 | 1370
2 | 23 | 8 | 1481 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 274 | 0 | 2 | 0 | -19 | 153 | 1481
2 | 23 | 9 | 1554 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 484 | 0 | 1 | 0 | -458 | 460 | 1554
2 | 23 | 10 | 1535 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 653 | 0 | 2 | 0 | -472 | 285 | 1535
2 | 23 | 11 | 1510 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 795 | -43 | 3 | -3 | -473 | 164 | 1510
2 | 23 | 12 | 1471 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 865 | -128 | 3 | -3 | -474 | 141 | 1471
2 | 23 | 13 | 1466 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 831 | -97 | 3 | -3 | -474 | 135 | 1466
2 | 23 | 14 | 1440 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 693 | 0 | 2 | 0 | -474 | 139 | 1440
2 | 23 | 15 | 1429 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 454 | 0 | 2 | 0 | -475 | 339 | 1429
2 | 23 | 16 | 1463 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 195 | 0 | 2 | 0 | 17 | 105 | 1463
2 | 23 | 17 | 1543 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 22 | 0 | 2 | 0 | 375 | 0 | 1543
2 | 23 | 18 | 1632 | 550 | 574 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 301 | 1632
2 | 23 | 19 | 1626 | 550 | 595 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 274 | 1626
2 | 23 | 20 | 1601 | 550 | 408 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 437 | 0 | 1601
2 | 23 | 21 | 1558 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 116 | 1558
2 | 23 | 22 | 1487 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 128 | 1487
2 | 23 | 23 | 1428 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 | -1 | 1428
2 | 24 | 0 | 1352 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1352
2 | 24 | 1 | 1339 | 550 | 474 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 1339
2 | 24 | 2 | 1400 | 550 | 481 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1400
2 | 24 | 3 | 1438 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 1438
2 | 24 | 4 | 1456 | 550 | 487 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1456
2 | 24 | 5 | 1479 | 550 | 490 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1479
2 | 24 | 6 | 1593 | 550 | 591 | 112 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1593
2 | 24 | 7 | 1723 | 550 | 676 | 83 | 0 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1723
2 | 24 | 8 | 1887 | 550 | 648 | 74 | 0 | 58 | 246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 | 1887
2 | 24 | 9 | 1981 | 550 | 547 | 70 | 0 | 58 | 430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325 | 1981
2 | 24 | 10 | 1936 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 660 | 0 | 3 | 0 | 27 | 179 | 1936
2 | 24 | 11 | 1868 | 550 | 419 | 70 | 0 | 58 | 827 | 0 | 4 | 0 | -291 | 231 | 1868
2 | 24 | 12 | 1753 | 550 | 405 | 70 | 0 | 58 | 743 | 0 | 6 | 0 | -399 | 320 | 1753
2 | 24 | 13 | 1786 | 550 | 409 | 74 | 0 | 58 | 611 | 0 | 7 | 0 | -173 | 250 | 1786
2 | 24 | 14 | 1770 | 550 | 523 | 83 | 0 | 58 | 449 | 0 | 11 | 0 | 0 | 96 | 1770
2 | 24 | 15 | 1742 | 550 | 520 | 112 | 0 | 58 | 251 | 0 | 9 | 0 | 0 | 242 | 1742
2 | 24 | 16 | 1750 | 550 | 569 | 147 | 0 | 58 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 323 | 1750
2 | 24 | 17 | 1757 | 550 | 706 | 147 | 0 | 58 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1757
2 | 24 | 18 | 1773 | 550 | 730 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1773
2 | 24 | 19 | 1731 | 550 | 685 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 279 | 1731
2 | 24 | 20 | 1682 | 550 | 635 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 1682
2 | 24 | 21 | 1617 | 550 | 560 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 290 | 1617
2 | 24 | 22 | 1542 | 550 | 497 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1542
2 | 24 | 23 | 1460 | 550 | 488 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 207 | 1460
2 | 25 | 0 | 1371 | 550 | 477 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 129 | 1371
2 | 25 | 1 | 1348 | 550 | 475 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 110 | 1348
2 | 25 | 2 | 1392 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 151 | 1392
2 | 25 | 3 | 1427 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 184 | 1427
2 | 25 | 4 | 1432 | 550 | 484 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 1432
2 | 25 | 5 | 1428 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 145 | 1428
2 | 25 | 6 | 1502 | 550 | 492 | 112 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 287 | 1502
2 | 25 | 7 | 1647 | 550 | 509 | 83 | 0 | 58 | 24 | 0 | 4 | 0 | 84 | 335 | 1647
2 | 25 | 8 | 1859 | 550 | 822 | 74 | 0 | 58 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1859
2 | 25 | 9 | 1982 | 550 | 889 | 70 | 0 | 58 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 | 1982
2 | 25 | 10 | 1984 | 550 | 865 | 70 | 0 | 58 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319 | 1984
2 | 25 | 11 | 1986 | 550 | 865 | 70 | 0 | 58 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 | 1986
2 | 25 | 12 | 1902 | 550 | 771 | 70 | 0 | 58 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1902
2 | 25 | 13 | 1947 | 550 | 812 | 74 | 0 | 58 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 | 1947
2 | 25 | 14 | 1913 | 550 | 539 | 83 | 0 | 58 | 133 | 0 | 1 | 0 | 211 | 338 | 1913
2 | 25 | 15 | 1871 | 550 | 664 | 112 | 0 | 58 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 1871
2 | 25 | 16 | 1842 | 550 | 673 | 147 | 0 | 58 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 | 1842
2 | 25 | 17 | 1830 | 550 | 733 | 147 | 0 | 58 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327 | 1830
2 | 25 | 18 | 1854 | 550 | 759 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 337 | 1854
2 | 25 | 19 | 1812 | 550 | 725 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 327 | 1812
2 | 25 | 20 | 1758 | 550 | 675 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 323 | 1758
2 | 25 | 21 | 1691 | 550 | 624 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 307 | 1691
2 | 25 | 22 | 1592 | 550 | 523 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 310 | 1592
2 | 25 | 23 | 1508 | 550 | 493 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 257 | 1508
2 | 26 | 0 | 1421 | 550 | 483 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 181 | 1421
2 | 26 | 1 | 1381 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 1381
2 | 26 | 2 | 1421 | 550 | 483 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 1421
2 | 26 | 3 | 1459 | 550 | 487 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 1459
2 | 26 | 4 | 1466 | 550 | 415 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 279 | 1466
2 | 26 | 5 | 1475 | 550 | 489 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1475
2 | 26 | 6 | 1548 | 550 | 545 | 112 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1548
2 | 26 | 7 | 1681 | 550 | 645 | 83 | 0 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1681
2 | 26 | 8 | 1859 | 550 | 700 | 74 | 0 | 58 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1859
2 | 26 | 9 | 1936 | 550 | 626 | 70 | 0 | 58 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 1936
2 | 26 | 10 | 1919 | 550 | 496 | 70 | 0 | 58 | 336 | 0 | 0 | 0 | 8 | 401 | 1919
2 | 26 | 11 | 1883 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 378 | 0 | 0 | 0 | 26 | 412 | 1883
2 | 26 | 12 | 1796 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 360 | 0 | 0 | 0 | 24 | 345 | 1796
2 | 26 | 13 | 1852 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 372 | 0 | 0 | 0 | 25 | 384 | 1852
2 | 26 | 14 | 1814 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 343 | 0 | 0 | 0 | 24 | 367 | 1814
2 | 26 | 15 | 1793 | 550 | 526 | 112 | 0 | 58 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1793
2 | 26 | 16 | 1812 | 550 | 646 | 147 | 0 | 58 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1812
2 | 26 | 17 | 1819 | 550 | 767 | 147 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1819
2 | 26 | 18 | 1835 | 550 | 800 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1835
2 | 26 | 19 | 1797 | 550 | 762 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1797
2 | 26 | 20 | 1739 | 550 | 704 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1739
2 | 26 | 21 | 1674 | 550 | 639 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1674
2 | 26 | 22 | 1580 | 550 | 545 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1580
2 | 26 | 23 | 1503 | 550 | 493 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1503
2 | 27 | 0 | 1395 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 1395
2 | 27 | 1 | 1356 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 1356
2 | 27 | 2 | 1396 | 550 | 480 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 159 | 1396
2 | 27 | 3 | 1440 | 550 | 485 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 1440
2 | 27 | 4 | 1454 | 550 | 487 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 1454
2 | 27 | 5 | 1449 | 550 | 486 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1449
2 | 27 | 6 | 1516 | 550 | 514 | 112 | 0 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1516
2 | 27 | 7 | 1639 | 550 | 585 | 83 | 0 | 58 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 1639
2 | 27 | 8 | 1798 | 550 | 605 | 74 | 0 | 58 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 1798
2 | 27 | 9 | 1858 | 550 | 533 | 70 | 0 | 58 | 365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 1858
2 | 27 | 10 | 1812 | 550 | 528 | 70 | 0 | 58 | 464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 1812
2 | 27 | 11 | 1788 | 550 | 525 | 70 | 0 | 58 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1788
2 | 27 | 12 | 1704 | 550 | 515 | 70 | 0 | 58 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1704
2 | 27 | 13 | 1766 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 244 | 0 | 0 | 0 | 430 | 21 | 1766
2 | 27 | 14 | 1769 | 550 | 610 | 83 | 0 | 58 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1769
2 | 27 | 15 | 1764 | 550 | 648 | 112 | 0 | 58 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1764
2 | 27 | 16 | 1783 | 550 | 689 | 147 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1783
2 | 27 | 17 | 1771 | 550 | 428 | 147 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 301 | 281 | 1771
2 | 27 | 18 | 1773 | 550 | 739 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1773
2 | 27 | 19 | 1745 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 430 | 170 | 1745
2 | 27 | 20 | 1688 | 550 | 638 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | 1688
2 | 27 | 21 | 1616 | 550 | 575 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1616
2 | 27 | 22 | 1529 | 550 | 496 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1529
2 | 27 | 23 | 1460 | 550 | 488 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1460
2 | 28 | 0 | 1355 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1355
2 | 28 | 1 | 1315 | 550 | 471 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 1315
2 | 28 | 2 | 1345 | 550 | 474 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 1345
2 | 28 | 3 | 1385 | 550 | 479 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | 1385
2 | 28 | 4 | 1377 | 550 | 478 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 135 | 1377
2 | 28 | 5 | 1355 | 550 | 476 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 115 | 1355
2 | 28 | 6 | 1348 | 550 | 475 | 112 | 0 | 58 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 141 | 1348
2 | 28 | 7 | 1409 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 80 | 0 | 12 | 0 | 192 | 45 | 1409
2 | 28 | 8 | 1531 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 240 | 0 | 12 | 0 | -19 | 227 | 1531
2 | 28 | 9 | 1605 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 335 | 0 | 14 | 0 | -174 | 363 | 1605
2 | 28 | 10 | 1584 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 401 | 0 | 15 | 0 | -472 | 573 | 1584
2 | 28 | 11 | 1584 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 470 | 0 | 15 | 0 | -472 | 504 | 1584
2 | 28 | 12 | 1532 | 550 | 389 | 70 | 0 | 58 | 459 | 0 | 14 | 0 | -473 | 465 | 1532
2 | 28 | 13 | 1539 | 550 | 389 | 74 | 0 | 58 | 466 | 0 | 15 | 0 | -472 | 459 | 1539
2 | 28 | 14 | 1531 | 550 | 389 | 83 | 0 | 58 | 399 | 0 | 15 | 0 | -473 | 510 | 1531
2 | 28 | 15 | 1537 | 550 | 389 | 112 | 0 | 58 | 265 | 0 | 15 | 0 | -273 | 421 | 1537
2 | 28 | 16 | 1570 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 121 | 0 | 15 | 0 | 20 | 270 | 1570
2 | 28 | 17 | 1641 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 17 | 0 | 15 | 0 | 91 | 374 | 1641
2 | 28 | 18 | 1690 | 550 | 563 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 358 | 1690
2 | 28 | 19 | 1672 | 550 | 539 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 365 | 1672
2 | 28 | 20 | 1641 | 550 | 508 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 221 | 145 | 1641
2 | 28 | 21 | 1579 | 550 | 501 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 310 | 1579
2 | 28 | 22 | 1500 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 343 | 0 | 1500
2 | 28 | 23 | 1432 | 550 | 389 | 147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 277 | -1 | 1432
2 | 29 | 0 | 1336 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 134 | 12 | 1336
2 | 29 | 1 | 1298 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 97 | 10 | 1298
2 | 29 | 2 | 1328 | 550 | 473 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 1328
2 | 29 | 3 | 1373 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 184 | -1 | 1373
2 | 29 | 4 | 1384 | 550 | 479 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 105 | 1384
2 | 29 | 5 | 1371 | 550 | 431 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | 36 | 1371
2 | 29 | 6 | 1369 | 550 | 477 | 146 | 0 | 58 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 121 | 1369
2 | 29 | 7 | 1391 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 104 | 0 | 13 | 0 | 16 | 156 | 1391
2 | 29 | 8 | 1439 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 340 | 0 | 11 | 0 | -305 | 305 | 1439
2 | 29 | 9 | 1442 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 581 | -29 | 9 | -9 | -474 | 279 | 1442
2 | 29 | 10 | 1401 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 746 | -73 | 6 | -6 | -475 | 118 | 1401
2 | 29 | 11 | 1378 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 843 | -253 | 4 | -4 | -476 | 179 | 1378
2 | 29 | 12 | 1354 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 853 | -258 | 2 | -2 | -476 | 150 | 1354
2 | 29 | 13 | 1323 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 809 | -244 | 1 | -1 | -477 | 147 | 1323
2 | 29 | 14 | 1299 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 680 | -150 | 1 | -1 | -477 | 144 | 1299
2 | 29 | 15 | 1302 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 463 | 0 | 0 | 0 | -477 | 173 | 1302
2 | 29 | 16 | 1355 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 212 | 0 | 0 | 0 | -304 | 269 | 1355
2 | 29 | 17 | 1459 | 550 | 430 | 181 | 0 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 1459
2 | 29 | 18 | 1581 | 550 | 501 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1581
2 | 29 | 19 | 1599 | 550 | 504 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 | 1599
2 | 29 | 20 | 1582 | 550 | 501 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1582
2 | 29 | 21 | 1537 | 550 | 496 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1537
2 | 29 | 22 | 1451 | 550 | 487 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1451
2 | 29 | 23 | 1389 | 550 | 480 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1389
3 | 1 | 0 | 1333 | 550 | 473 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1333
3 | 1 | 1 | 1311 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | -1 | 1311
3 | 1 | 2 | 1359 | 550 | 476 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1359
3 | 1 | 3 | 1415 | 550 | 482 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1415
3 | 1 | 4 | 1441 | 550 | 485 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1441
3 | 1 | 5 | 1481 | 550 | 490 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1481
3 | 1 | 6 | 1587 | 550 | 540 | 146 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1587
3 | 1 | 7 | 1719 | 550 | 473 | 105 | 0 | 58 | 87 | 0 | 0 | 0 | 164 | 282 | 1719
3 | 1 | 8 | 1862 | 550 | 598 | 91 | 0 | 58 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1862
3 | 1 | 9 | 1939 | 550 | 542 | 88 | 0 | 58 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1939
3 | 1 | 10 | 1936 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 433 | 0 | 0 | 0 | 27 | 391 | 1936
3 | 1 | 11 | 1895 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 458 | 0 | 0 | 0 | 26 | 326 | 1895
3 | 1 | 12 | 1775 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 464 | 0 | 0 | 0 | 24 | 202 | 1775
3 | 1 | 13 | 1847 | 550 | 492 | 91 | 0 | 58 | 409 | 0 | 0 | 0 | 7 | 240 | 1847
3 | 1 | 14 | 1851 | 550 | 532 | 105 | 0 | 58 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1851
3 | 1 | 15 | 1868 | 550 | 612 | 146 | 0 | 58 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1868
3 | 1 | 16 | 1898 | 550 | 736 | 181 | 0 | 58 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 | 1898
3 | 1 | 17 | 1904 | 550 | 788 | 181 | 0 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 | 1904
3 | 1 | 18 | 1911 | 550 | 799 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322 | 1911
3 | 1 | 19 | 1865 | 550 | 741 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 | 1865
3 | 1 | 20 | 1811 | 550 | 689 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 331 | 1811
3 | 1 | 21 | 1740 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 425 | 135 | 1740
3 | 1 | 22 | 1640 | 550 | 412 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 436 | 0 | 1640
3 | 1 | 23 | 1554 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 373 | 0 | 1554
3 | 2 | 0 | 1444 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 136 | 125 | 1444
3 | 2 | 1 | 1395 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 208 | 0 | 1395
3 | 2 | 2 | 1429 | 550 | 484 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 146 | 1429
3 | 2 | 3 | 1473 | 550 | 489 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 168 | 1473
3 | 2 | 4 | 1482 | 550 | 490 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 192 | 1482
3 | 2 | 5 | 1487 | 550 | 559 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 129 | 1487
3 | 2 | 6 | 1562 | 550 | 503 | 146 | 0 | 58 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 294 | 1562
3 | 2 | 7 | 1726 | 550 | 656 | 105 | 0 | 58 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 301 | 1726
3 | 2 | 8 | 1941 | 550 | 826 | 91 | 0 | 58 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 297 | 1941
3 | 2 | 9 | 2042 | 550 | 909 | 88 | 0 | 58 | 147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 288 | 2042
3 | 2 | 10 | 2029 | 550 | 884 | 88 | 0 | 58 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2029
3 | 2 | 11 | 1997 | 550 | 822 | 88 | 0 | 58 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 1997
3 | 2 | 12 | 1904 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 170 | 0 | 1 | 0 | 360 | 288 | 1904
3 | 2 | 13 | 1972 | 550 | 792 | 91 | 0 | 58 | 177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 302 | 1972
3 | 2 | 14 | 1974 | 550 | 807 | 105 | 0 | 58 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 | 290 | 1974
3 | 2 | 15 | 1966 | 550 | 817 | 146 | 0 | 58 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1966
3 | 2 | 16 | 1962 | 550 | 830 | 181 | 0 | 58 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 1962
3 | 2 | 17 | 1930 | 550 | 735 | 181 | 0 | 58 | 12 | 0 | 3 | 0 | 112 | 279 | 1930
3 | 2 | 18 | 1935 | 550 | 858 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1935
3 | 2 | 19 | 1883 | 550 | 801 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 1883
3 | 2 | 20 | 1821 | 550 | 739 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 279 | 1821
3 | 2 | 21 | 1744 | 550 | 661 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 279 | 1744
3 | 2 | 22 | 1652 | 550 | 546 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 302 | 1652
3 | 2 | 23 | 1572 | 550 | 500 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 268 | 1572
3 | 3 | 0 | 1467 | 550 | 518 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 145 | 1467
3 | 3 | 1 | 1428 | 550 | 484 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 140 | 1428
3 | 3 | 2 | 1463 | 550 | 488 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 | 143 | 1463
3 | 3 | 3 | 1515 | 550 | 494 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 218 | 1515
3 | 3 | 4 | 1539 | 550 | 497 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 238 | 1539
3 | 3 | 5 | 1562 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 259 | 1562
3 | 3 | 6 | 1657 | 550 | 573 | 146 | 0 | 58 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 312 | 1657
3 | 3 | 7 | 1794 | 550 | 670 | 105 | 0 | 58 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | 309 | 1794
3 | 3 | 8 | 1983 | 550 | 716 | 91 | 0 | 58 | 242 | 0 | 14 | 0 | 0 | 312 | 1983
3 | 3 | 9 | 2063 | 550 | 645 | 88 | 0 | 58 | 338 | 0 | 13 | 0 | 0 | 371 | 2063
3 | 3 | 10 | 2014 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 441 | 0 | 13 | 0 | 28 | 447 | 2014
3 | 3 | 11 | 1968 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 473 | 0 | 13 | 0 | 27 | 370 | 1968
3 | 3 | 12 | 1870 | 550 | 419 | 88 | 0 | 58 | 533 | 0 | 12 | 0 | -316 | 526 | 1870
3 | 3 | 13 | 1953 | 550 | 428 | 91 | 0 | 58 | 531 | 0 | 11 | 0 | -126 | 410 | 1953
3 | 3 | 14 | 1937 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 411 | 0 | 12 | 0 | 27 | 385 | 1937
3 | 3 | 15 | 1944 | 550 | 543 | 146 | 0 | 58 | 292 | 0 | 14 | 0 | 0 | 341 | 1944
3 | 3 | 16 | 1986 | 550 | 548 | 181 | 0 | 58 | 133 | 0 | 15 | 0 | 201 | 300 | 1986
3 | 3 | 17 | 2018 | 550 | 894 | 181 | 0 | 58 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 298 | 2018
3 | 3 | 18 | 2072 | 550 | 960 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 308 | 2072
3 | 3 | 19 | 2035 | 550 | 492 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 443 | 296 | 2035
3 | 3 | 20 | 1978 | 550 | 880 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 296 | 1978
3 | 3 | 21 | 1899 | 550 | 811 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 287 | 1899
3 | 3 | 22 | 1791 | 550 | 702 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 287 | 1791
3 | 3 | 23 | 1690 | 550 | 601 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 288 | 1690
3 | 4 | 0 | 1585 | 550 | 502 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 281 | 1585
3 | 4 | 1 | 1538 | 550 | 496 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 239 | 1538
3 | 4 | 2 | 1568 | 550 | 500 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 265 | 1568
3 | 4 | 3 | 1613 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 139 | 282 | 1613
3 | 4 | 4 | 1620 | 550 | 533 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 284 | 1620
3 | 4 | 5 | 1642 | 550 | 565 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 274 | 1642
3 | 4 | 6 | 1751 | 550 | 521 | 146 | 0 | 58 | 5 | 0 | 13 | 0 | 181 | 277 | 1751
3 | 4 | 7 | 1879 | 550 | 769 | 105 | 0 | 58 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 1879
3 | 4 | 8 | 2022 | 550 | 687 | 91 | 0 | 58 | 315 | 0 | 12 | 0 | 0 | 309 | 2022
3 | 4 | 9 | 2069 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 536 | 0 | 11 | 0 | 29 | 408 | 2069
3 | 4 | 10 | 2012 | 550 | 435 | 88 | 0 | 58 | 727 | 0 | 10 | 0 | -418 | 562 | 2012
3 | 4 | 11 | 1968 | 550 | 430 | 88 | 0 | 58 | 825 | 0 | 10 | 0 | -471 | 478 | 1968
3 | 4 | 12 | 1844 | 550 | 416 | 88 | 0 | 58 | 836 | 0 | 10 | 0 | -471 | 357 | 1844
3 | 4 | 13 | 1884 | 550 | 420 | 91 | 0 | 58 | 814 | 0 | 11 | 0 | -471 | 411 | 1884
3 | 4 | 14 | 1856 | 550 | 417 | 105 | 0 | 58 | 693 | 0 | 12 | 0 | -471 | 492 | 1856
3 | 4 | 15 | 1831 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 475 | 0 | 11 | 0 | 25 | 177 | 1831
3 | 4 | 16 | 1870 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 223 | 0 | 8 | 0 | 166 | 295 | 1870
3 | 4 | 17 | 1914 | 550 | 539 | 181 | 0 | 58 | 35 | 0 | 8 | 0 | 263 | 280 | 1914
3 | 4 | 18 | 2002 | 550 | 926 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2002
3 | 4 | 19 | 1979 | 550 | 905 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 279 | 1979
3 | 4 | 20 | 1939 | 550 | 867 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1939
3 | 4 | 21 | 1878 | 550 | 535 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 | 279 | 1878
3 | 4 | 22 | 1777 | 550 | 708 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | 1777
3 | 4 | 23 | 1682 | 550 | 614 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1682
3 | 5 | 0 | 1574 | 550 | 661 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1574
3 | 5 | 1 | 1541 | 550 | 628 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1541
3 | 5 | 2 | 1586 | 550 | 528 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1586
3 | 5 | 3 | 1622 | 550 | 563 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1622
3 | 5 | 4 | 1625 | 550 | 562 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 272 | 1625
3 | 5 | 5 | 1647 | 550 | 574 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 282 | 1647
3 | 5 | 6 | 1753 | 550 | 699 | 146 | 0 | 58 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 291 | 1753
3 | 5 | 7 | 1869 | 550 | 727 | 105 | 0 | 58 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 303 | 1869
3 | 5 | 8 | 1990 | 550 | 797 | 91 | 0 | 58 | 343 | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | 1990
3 | 5 | 9 | 2055 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 470 | 0 | 3 | 0 | 424 | 73 | 2055
3 | 5 | 10 | 2001 | 550 | 549 | 88 | 0 | 58 | 485 | 0 | 3 | 0 | 0 | 268 | 2001
3 | 5 | 11 | 1918 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 543 | 0 | 4 | 0 | 47 | 239 | 1918
3 | 5 | 12 | 1803 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 503 | 0 | 4 | 0 | 24 | 187 | 1803
3 | 5 | 13 | 1862 | 550 | 533 | 91 | 0 | 58 | 481 | 0 | 7 | 0 | 0 | 142 | 1862
3 | 5 | 14 | 1857 | 550 | 533 | 105 | 0 | 58 | 305 | 0 | 8 | 0 | 0 | 298 | 1857
3 | 5 | 15 | 1853 | 550 | 641 | 146 | 0 | 58 | 175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 1853
3 | 5 | 16 | 1871 | 550 | 730 | 181 | 0 | 58 | 73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 273 | 1871
3 | 5 | 17 | 1874 | 550 | 797 | 181 | 0 | 58 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 271 | 1874
3 | 5 | 18 | 1889 | 550 | 818 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 276 | 1889
3 | 5 | 19 | 1869 | 550 | 782 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 293 | 1869
3 | 5 | 20 | 1827 | 550 | 726 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 | 1827
3 | 5 | 21 | 1752 | 550 | 629 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 1752
3 | 5 | 22 | 1658 | 550 | 510 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | 1658
3 | 5 | 23 | 1579 | 550 | 501 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 285 | 1579
3 | 6 | 0 | 1480 | 550 | 490 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 192 | 1480
3 | 6 | 1 | 1432 | 550 | 484 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 149 | 1432
3 | 6 | 2 | 1463 | 550 | 488 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 176 | 1463
3 | 6 | 3 | 1507 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 194 | 124 | 1507
3 | 6 | 4 | 1519 | 550 | 494 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 223 | 1519
3 | 6 | 5 | 1495 | 550 | 492 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 201 | 1495
3 | 6 | 6 | 1518 | 550 | 494 | 146 | 0 | 58 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 251 | 1518
3 | 6 | 7 | 1576 | 550 | 501 | 105 | 0 | 58 | 126 | 0 | 11 | 0 | 0 | 225 | 1576
3 | 6 | 8 | 1653 | 550 | 394 | 91 | 0 | 58 | 349 | 0 | 10 | 0 | -20 | 221 | 1653
3 | 6 | 9 | 1710 | 550 | 401 | 88 | 0 | 58 | 556 | 0 | 9 | 0 | -315 | 363 | 1710
3 | 6 | 10 | 1696 | 550 | 399 | 88 | 0 | 58 | 590 | 0 | 11 | 0 | -471 | 471 | 1696
3 | 6 | 11 | 1650 | 550 | 394 | 88 | 0 | 58 | 578 | 0 | 9 | 0 | -471 | 444 | 1650
3 | 6 | 12 | 1613 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 566 | 0 | 8 | 0 | -471 | 425 | 1613
3 | 6 | 13 | 1641 | 550 | 393 | 91 | 0 | 58 | 500 | 0 | 7 | 0 | -471 | 513 | 1641
3 | 6 | 14 | 1624 | 550 | 391 | 105 | 0 | 58 | 390 | 0 | 7 | 0 | -457 | 580 | 1624
3 | 6 | 15 | 1623 | 550 | 391 | 146 | 0 | 58 | 283 | 0 | 7 | 0 | -84 | 272 | 1623
3 | 6 | 16 | 1660 | 550 | 510 | 181 | 0 | 58 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 196 | 1660
3 | 6 | 17 | 1740 | 550 | 591 | 181 | 0 | 58 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 325 | 1740
3 | 6 | 18 | 1838 | 550 | 720 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 323 | 1838
3 | 6 | 19 | 1835 | 550 | 724 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 317 | 1835
3 | 6 | 20 | 1803 | 550 | 693 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 316 | 1803
3 | 6 | 21 | 1738 | 550 | 625 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 321 | 1738
3 | 6 | 22 | 1666 | 550 | 549 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 326 | 1666
3 | 6 | 23 | 1588 | 550 | 502 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 295 | 1588
3 | 7 | 0 | 1509 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 | 131 | 1509
3 | 7 | 1 | 1466 | 550 | 488 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 184 | 1466
3 | 7 | 2 | 1507 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 323 | 0 | 1507
3 | 7 | 3 | 1540 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 209 | 144 | 1540
3 | 7 | 4 | 1527 | 550 | 495 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 233 | 1527
3 | 7 | 5 | 1497 | 550 | 500 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 197 | 1497
3 | 7 | 6 | 1522 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 7 | 0 | 9 | 0 | 232 | 131 | 1522
3 | 7 | 7 | 1574 | 550 | 520 | 105 | 0 | 58 | 110 | 0 | 9 | 0 | 77 | 145 | 1574
3 | 7 | 8 | 1664 | 550 | 395 | 91 | 0 | 58 | 276 | 0 | 11 | 0 | -20 | 303 | 1664
3 | 7 | 9 | 1727 | 550 | 402 | 88 | 0 | 58 | 353 | 0 | 14 | 0 | -237 | 499 | 1727
3 | 7 | 10 | 1706 | 550 | 400 | 88 | 0 | 58 | 412 | 0 | 14 | 0 | -471 | 655 | 1706
3 | 7 | 11 | 1629 | 550 | 391 | 88 | 0 | 58 | 522 | 0 | 14 | 0 | -471 | 477 | 1629
3 | 7 | 12 | 1603 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 626 | 0 | 12 | 0 | -471 | 351 | 1603
3 | 7 | 13 | 1596 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 694 | 0 | 11 | 0 | -471 | 274 | 1596
3 | 7 | 14 | 1549 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 604 | 0 | 10 | 0 | -472 | 305 | 1549
3 | 7 | 15 | 1550 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 430 | 0 | 9 | 0 | -472 | 440 | 1550
3 | 7 | 16 | 1607 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 202 | 0 | 9 | 0 | 20 | 198 | 1607
3 | 7 | 17 | 1743 | 550 | 635 | 181 | 0 | 58 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1743
3 | 7 | 18 | 1889 | 550 | 814 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1889
3 | 7 | 19 | 1908 | 550 | 539 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 295 | 280 | 1908
3 | 7 | 20 | 1883 | 550 | 810 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1883
3 | 7 | 21 | 1825 | 550 | 753 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 1825
3 | 7 | 22 | 1728 | 550 | 655 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1728
3 | 7 | 23 | 1634 | 550 | 561 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 1634
3 | 8 | 0 | 1542 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 354 | 5 | 1542
3 | 8 | 1 | 1508 | 550 | 588 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 126 | 1508
3 | 8 | 2 | 1557 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 264 | 1557
3 | 8 | 3 | 1580 | 550 | 516 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 270 | 1580
3 | 8 | 4 | 1588 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 133 | 272 | 1588
3 | 8 | 5 | 1642 | 550 | 575 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 274 | 1642
3 | 8 | 6 | 1805 | 550 | 453 | 146 | 0 | 58 | 9 | 0 | 5 | 0 | 440 | 144 | 1805
3 | 8 | 7 | 1966 | 550 | 826 | 105 | 0 | 58 | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 280 | 1966
3 | 8 | 8 | 2111 | 550 | 705 | 91 | 0 | 58 | 392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 312 | 2111
3 | 8 | 9 | 2161 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 629 | 0 | 3 | 0 | 31 | 413 | 2161
3 | 8 | 10 | 2106 | 550 | 446 | 88 | 0 | 58 | 788 | 0 | 2 | 0 | -330 | 504 | 2106
3 | 8 | 11 | 2063 | 550 | 441 | 88 | 0 | 58 | 788 | 0 | 2 | 0 | -451 | 587 | 2063
3 | 8 | 12 | 1929 | 550 | 426 | 88 | 0 | 58 | 748 | 0 | 2 | 0 | -471 | 528 | 1929
3 | 8 | 13 | 1985 | 550 | 432 | 91 | 0 | 58 | 648 | 0 | 2 | 0 | -151 | 355 | 1985
3 | 8 | 14 | 1967 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 517 | 0 | 3 | 0 | 27 | 318 | 1967
3 | 8 | 15 | 1939 | 550 | 542 | 146 | 0 | 58 | 325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 316 | 1939
3 | 8 | 16 | 1964 | 550 | 545 | 181 | 0 | 58 | 170 | 0 | 2 | 0 | 175 | 283 | 1964
3 | 8 | 17 | 2005 | 550 | 905 | 181 | 0 | 58 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2005
3 | 8 | 18 | 2075 | 550 | 735 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 279 | 2075
3 | 8 | 19 | 2046 | 550 | 976 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2046
3 | 8 | 20 | 2000 | 550 | 929 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2000
3 | 8 | 21 | 1931 | 550 | 861 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1931
3 | 8 | 22 | 1811 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 203 | 1811
3 | 8 | 23 | 1710 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 431 | 100 | 1710
3 | 9 | 0 | 1599 | 550 | 536 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 270 | 1599
3 | 9 | 1 | 1551 | 550 | 742 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1551
3 | 9 | 2 | 1585 | 550 | 518 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 269 | 1585
3 | 9 | 3 | 1609 | 550 | 538 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 270 | 1609
3 | 9 | 4 | 1621 | 550 | 547 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 272 | 1621
3 | 9 | 5 | 1658 | 550 | 410 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 432 | 15 | 1658
3 | 9 | 6 | 1796 | 550 | 746 | 146 | 0 | 58 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1796
3 | 9 | 7 | 1953 | 550 | 830 | 105 | 0 | 58 | 118 | 0 | 11 | 0 | 0 | 281 | 1953
3 | 9 | 8 | 2118 | 550 | 813 | 91 | 0 | 58 | 316 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 2118
3 | 9 | 9 | 2192 | 550 | 580 | 88 | 0 | 58 | 491 | 0 | 11 | 0 | 0 | 414 | 2192
3 | 9 | 10 | 2145 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 588 | 0 | 12 | 0 | 31 | 429 | 2145
3 | 9 | 11 | 2104 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 589 | 0 | 12 | 0 | 30 | 388 | 2104
3 | 9 | 12 | 1980 | 550 | 431 | 88 | 0 | 58 | 576 | 0 | 12 | 0 | -116 | 381 | 1980
3 | 9 | 13 | 2034 | 550 | 438 | 91 | 0 | 58 | 596 | 0 | 12 | 0 | -165 | 454 | 2034
3 | 9 | 14 | 1999 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 560 | 0 | 12 | 0 | 28 | 297 | 1999
3 | 9 | 15 | 1995 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 411 | 0 | 12 | 0 | 28 | 401 | 1995
3 | 9 | 16 | 2056 | 550 | 772 | 181 | 0 | 58 | 203 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 2056
3 | 9 | 17 | 2092 | 550 | 973 | 181 | 0 | 58 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 280 | 2092
3 | 9 | 18 | 2175 | 550 | 1096 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2175
3 | 9 | 19 | 2148 | 550 | 1069 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 281 | 2148
3 | 9 | 20 | 2088 | 550 | 1009 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 2088
3 | 9 | 21 | 2010 | 550 | 932 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 280 | 2010
3 | 9 | 22 | 1895 | 550 | 819 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1895
3 | 9 | 23 | 1781 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 379 | 218 | 1781
3 | 10 | 0 | 1678 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 432 | 61 | 1678
3 | 10 | 1 | 1634 | 550 | 565 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 270 | 1634
3 | 10 | 2 | 1673 | 550 | 606 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 270 | 1673
3 | 10 | 3 | 1700 | 550 | 633 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 270 | 1700
3 | 10 | 4 | 1708 | 550 | 640 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 272 | 1708
3 | 10 | 5 | 1747 | 550 | 952 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1747
3 | 10 | 6 | 1898 | 550 | 419 | 146 | 0 | 58 | 11 | 0 | 6 | 0 | 433 | 275 | 1898
3 | 10 | 7 | 2009 | 550 | 855 | 105 | 0 | 58 | 155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 281 | 2009
3 | 10 | 8 | 2102 | 550 | 661 | 91 | 0 | 58 | 411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 328 | 2102
3 | 10 | 9 | 2151 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 647 | 0 | 3 | 0 | 31 | 385 | 2151
3 | 10 | 10 | 2081 | 550 | 443 | 88 | 0 | 58 | 796 | 0 | 3 | 0 | -422 | 565 | 2081
3 | 10 | 11 | 2035 | 550 | 438 | 88 | 0 | 58 | 889 | 0 | 2 | 0 | -471 | 481 | 2035
3 | 10 | 12 | 1907 | 550 | 423 | 88 | 0 | 58 | 903 | 0 | 2 | 0 | -471 | 354 | 1907
3 | 10 | 13 | 1934 | 550 | 426 | 91 | 0 | 58 | 857 | 0 | 4 | 0 | -471 | 419 | 1934
3 | 10 | 14 | 1911 | 550 | 424 | 105 | 0 | 58 | 711 | 0 | 6 | 0 | -471 | 528 | 1911
3 | 10 | 15 | 1888 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 471 | 0 | 5 | 0 | 26 | 243 | 1888
3 | 10 | 16 | 1921 | 550 | 656 | 181 | 0 | 58 | 217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 255 | 1921
3 | 10 | 17 | 1975 | 550 | 863 | 181 | 0 | 58 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1975
3 | 10 | 18 | 2076 | 550 | 553 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 452 | 280 | 2076
3 | 10 | 19 | 2062 | 550 | 992 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 2062
3 | 10 | 20 | 2034 | 550 | 963 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 2034
3 | 10 | 21 | 1968 | 550 | 897 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1968
3 | 10 | 22 | 1849 | 550 | 778 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 1849
3 | 10 | 23 | 1760 | 550 | 690 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 1760
3 | 11 | 0 | 1659 | 550 | 599 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1659
3 | 11 | 1 | 1617 | 550 | 556 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 1617
3 | 11 | 2 | 1653 | 550 | 592 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 269 | 1653
3 | 11 | 3 | 1680 | 550 | 617 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 270 | 1680
3 | 11 | 4 | 1680 | 550 | 611 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 273 | 1680
3 | 11 | 5 | 1714 | 550 | 641 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 275 | 1714
3 | 11 | 6 | 1855 | 550 | 803 | 146 | 0 | 58 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 275 | 1855
3 | 11 | 7 | 1979 | 550 | 817 | 105 | 0 | 58 | 159 | 0 | 9 | 0 | 0 | 281 | 1979
3 | 11 | 8 | 2106 | 550 | 656 | 91 | 0 | 58 | 414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 328 | 2106
3 | 11 | 9 | 2150 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 649 | 0 | 6 | 0 | 31 | 379 | 2150
3 | 11 | 10 | 2085 | 550 | 443 | 88 | 0 | 58 | 809 | 0 | 3 | 0 | -471 | 605 | 2085
3 | 11 | 11 | 2027 | 550 | 437 | 88 | 0 | 58 | 893 | 0 | 3 | 0 | -471 | 469 | 2027
3 | 11 | 12 | 1894 | 550 | 422 | 88 | 0 | 58 | 899 | 0 | 5 | 0 | -471 | 343 | 1894
3 | 11 | 13 | 1919 | 550 | 424 | 91 | 0 | 58 | 852 | 0 | 6 | 0 | -471 | 409 | 1919
3 | 11 | 14 | 1883 | 550 | 420 | 105 | 0 | 58 | 719 | 0 | 7 | 0 | -471 | 495 | 1883
3 | 11 | 15 | 1862 | 550 | 418 | 146 | 0 | 58 | 497 | 0 | 10 | 0 | -181 | 364 | 1862
3 | 11 | 16 | 1919 | 550 | 542 | 181 | 0 | 58 | 240 | 0 | 9 | 0 | 0 | 339 | 1919
3 | 11 | 17 | 1979 | 550 | 424 | 181 | 0 | 58 | 45 | 0 | 9 | 0 | 432 | 280 | 1979
3 | 11 | 18 | 2079 | 550 | 558 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 453 | 270 | 2079
3 | 11 | 19 | 2064 | 550 | 537 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 450 | 280 | 2064
3 | 11 | 20 | 2016 | 550 | 940 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 2016
3 | 11 | 21 | 1946 | 550 | 435 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 435 | 280 | 1946
3 | 11 | 22 | 1837 | 550 | 760 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 280 | 1837
3 | 11 | 23 | 1735 | 550 | 641 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 296 | 1735
3 | 12 | 0 | 1626 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 172 | 268 | 1626
3 | 12 | 1 | 1589 | 550 | 522 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 269 | 1589
3 | 12 | 2 | 1620 | 550 | 550 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 270 | 1620
3 | 12 | 3 | 1643 | 550 | 575 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 270 | 1643
3 | 12 | 4 | 1650 | 550 | 579 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 272 | 1650
3 | 12 | 5 | 1672 | 550 | 597 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 275 | 1672
3 | 12 | 6 | 1794 | 550 | 744 | 146 | 0 | 58 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 276 | 1794
3 | 12 | 7 | 1956 | 550 | 844 | 105 | 0 | 58 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | 279 | 1956
3 | 12 | 8 | 2145 | 550 | 886 | 91 | 0 | 58 | 257 | 0 | 12 | 0 | 0 | 291 | 2145
3 | 12 | 9 | 2232 | 550 | 681 | 88 | 0 | 58 | 358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 484 | 2232
3 | 12 | 10 | 2192 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 426 | 0 | 12 | 0 | 105 | 564 | 2192
3 | 12 | 11 | 2157 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 440 | 0 | 13 | 0 | 31 | 588 | 2157
3 | 12 | 12 | 2038 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 440 | 0 | 13 | 0 | 29 | 471 | 2038
3 | 12 | 13 | 2109 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 438 | 0 | 14 | 0 | 30 | 539 | 2109
3 | 12 | 14 | 2108 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 370 | 0 | 14 | 0 | 57 | 565 | 2108
3 | 12 | 15 | 2089 | 550 | 596 | 146 | 0 | 58 | 251 | 0 | 14 | 0 | 0 | 474 | 2089
3 | 12 | 16 | 2121 | 550 | 489 | 181 | 0 | 58 | 118 | 0 | 13 | 0 | 440 | 272 | 2121
3 | 12 | 17 | 2124 | 550 | 1030 | 181 | 0 | 58 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 270 | 2124
3 | 12 | 18 | 2171 | 550 | 1086 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 284 | 2171
3 | 12 | 19 | 2132 | 550 | 1037 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 294 | 2132
3 | 12 | 20 | 2072 | 550 | 999 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 271 | 2072
3 | 12 | 21 | 1989 | 550 | 915 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 272 | 1989
3 | 12 | 22 | 1863 | 550 | 789 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 272 | 1863
3 | 12 | 23 | 1763 | 550 | 787 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 173 | 1763
3 | 13 | 0 | 1633 | 550 | 562 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 268 | 1633
3 | 13 | 1 | 1559 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 257 | 1559
3 | 13 | 2 | 1585 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 245 | 148 | 1585
3 | 13 | 3 | 1604 | 550 | 516 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 286 | 1604
3 | 13 | 4 | 1585 | 550 | 784 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1585
3 | 13 | 5 | 1564 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 262 | 1564
3 | 13 | 6 | 1593 | 550 | 539 | 146 | 0 | 58 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 274 | 1593
3 | 13 | 7 | 1650 | 550 | 757 | 105 | 0 | 58 | 146 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 1650
3 | 13 | 8 | 1743 | 550 | 404 | 91 | 0 | 58 | 349 | 0 | 14 | 0 | -22 | 299 | 1743
3 | 13 | 9 | 1766 | 550 | 407 | 88 | 0 | 58 | 523 | 0 | 14 | 0 | -471 | 597 | 1766
3 | 13 | 10 | 1726 | 550 | 402 | 88 | 0 | 58 | 682 | 0 | 14 | 0 | -471 | 403 | 1726
3 | 13 | 11 | 1710 | 550 | 401 | 88 | 0 | 58 | 792 | 0 | 13 | 0 | -471 | 279 | 1710
3 | 13 | 12 | 1656 | 550 | 394 | 88 | 0 | 58 | 777 | 0 | 14 | 0 | -471 | 246 | 1656
3 | 13 | 13 | 1635 | 550 | 392 | 91 | 0 | 58 | 757 | 0 | 14 | 0 | -471 | 244 | 1635
3 | 13 | 14 | 1583 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 631 | 0 | 13 | 0 | -472 | 309 | 1583
3 | 13 | 15 | 1570 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 420 | 0 | 12 | 0 | -472 | 467 | 1570
3 | 13 | 16 | 1604 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 197 | 0 | 12 | 0 | -20 | 237 | 1604
3 | 13 | 17 | 1697 | 550 | 566 | 181 | 0 | 58 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 294 | 1697
3 | 13 | 18 | 1795 | 550 | 714 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 1795
3 | 13 | 19 | 1813 | 550 | 448 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 439 | 126 | 1813
3 | 13 | 20 | 1785 | 550 | 395 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 431 | 158 | 1785
3 | 13 | 21 | 1728 | 550 | 644 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 284 | 1728
3 | 13 | 22 | 1633 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 319 | 127 | 1633
3 | 13 | 23 | 1555 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 241 | 126 | 1555
3 | 14 | 0 | 1456 | 550 | 487 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 1456
3 | 14 | 1 | 1417 | 550 | 483 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 135 | 1417
3 | 14 | 2 | 1444 | 550 | 486 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 159 | 1444
3 | 14 | 3 | 1484 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 271 | 1484
3 | 14 | 4 | 1486 | 550 | 491 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 197 | 1486
3 | 14 | 5 | 1471 | 550 | 489 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 185 | 1471
3 | 14 | 6 | 1473 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 13 | 0 | 10 | 0 | 32 | 275 | 1473
3 | 14 | 7 | 1498 | 550 | 414 | 105 | 0 | 58 | 160 | 0 | 8 | 0 | 32 | 171 | 1498
3 | 14 | 8 | 1574 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 378 | 0 | 9 | 0 | -233 | 332 | 1574
3 | 14 | 9 | 1625 | 550 | 391 | 88 | 0 | 58 | 506 | 0 | 8 | 0 | -471 | 495 | 1625
3 | 14 | 10 | 1601 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 610 | 0 | 8 | 0 | -471 | 369 | 1601
3 | 14 | 11 | 1570 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 681 | 0 | 7 | 0 | -472 | 269 | 1570
3 | 14 | 12 | 1548 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 684 | 0 | 5 | 0 | -472 | 246 | 1548
3 | 14 | 13 | 1525 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 623 | 0 | 6 | 0 | -473 | 281 | 1525
3 | 14 | 14 | 1492 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 504 | 0 | 6 | 0 | -473 | 353 | 1492
3 | 14 | 15 | 1502 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 370 | 0 | 8 | 0 | -385 | 366 | 1502
3 | 14 | 16 | 1561 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 181 | 0 | 10 | 0 | -19 | 211 | 1561
3 | 14 | 17 | 1672 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 37 | 0 | 11 | 0 | 432 | 14 | 1672
3 | 14 | 18 | 1779 | 550 | 700 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 1779
3 | 14 | 19 | 1796 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 429 | 182 | 1796
3 | 14 | 20 | 1761 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 430 | 147 | 1761
3 | 14 | 21 | 1702 | 550 | 628 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 1702
3 | 14 | 22 | 1606 | 550 | 516 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 295 | 1606
3 | 14 | 23 | 1522 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 323 | 13 | 1522
3 | 15 | 0 | 1438 | 550 | 639 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1438
3 | 15 | 1 | 1402 | 550 | 481 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 121 | 1402
3 | 15 | 2 | 1445 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 258 | -1 | 1445
3 | 15 | 3 | 1493 | 550 | 491 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 203 | 1493
3 | 15 | 4 | 1515 | 550 | 494 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 1515
3 | 15 | 5 | 1560 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 261 | 1560
3 | 15 | 6 | 1691 | 550 | 641 | 146 | 0 | 58 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 273 | 1691
3 | 15 | 7 | 1815 | 550 | 639 | 105 | 0 | 58 | 177 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 1815
3 | 15 | 8 | 1958 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 435 | 0 | 5 | 0 | 128 | 302 | 1958
3 | 15 | 9 | 2018 | 550 | 436 | 88 | 0 | 58 | 676 | 0 | 7 | 0 | -166 | 369 | 2018
3 | 15 | 10 | 1976 | 550 | 431 | 88 | 0 | 58 | 837 | 0 | 9 | 0 | -471 | 474 | 1976
3 | 15 | 11 | 1935 | 550 | 426 | 88 | 0 | 58 | 920 | 0 | 7 | 0 | -471 | 357 | 1935
3 | 15 | 12 | 1815 | 550 | 413 | 88 | 0 | 58 | 922 | 0 | 7 | 0 | -471 | 248 | 1815
3 | 15 | 13 | 1843 | 550 | 416 | 91 | 0 | 58 | 868 | 0 | 8 | 0 | -471 | 323 | 1843
3 | 15 | 14 | 1805 | 550 | 411 | 105 | 0 | 58 | 732 | 0 | 8 | 0 | -471 | 412 | 1805
3 | 15 | 15 | 1775 | 550 | 408 | 146 | 0 | 58 | 506 | 0 | 7 | 0 | -343 | 443 | 1775
3 | 15 | 16 | 1810 | 550 | 559 | 181 | 0 | 58 | 251 | 0 | 7 | 0 | 0 | 204 | 1810
3 | 15 | 17 | 1847 | 550 | 695 | 181 | 0 | 58 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 305 | 1847
3 | 15 | 18 | 1927 | 550 | 482 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 359 | 291 | 1927
3 | 15 | 19 | 1920 | 550 | 835 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 290 | 1920
3 | 15 | 20 | 1878 | 550 | 807 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | 1878
3 | 15 | 21 | 1821 | 550 | 455 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 440 | 133 | 1821
3 | 15 | 22 | 1719 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 394 | 145 | 1719
3 | 15 | 23 | 1620 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432 | 9 | 1620
3 | 16 | 0 | 1513 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335 | -1 | 1513
3 | 16 | 1 | 1474 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 1474
3 | 16 | 2 | 1525 | 550 | 495 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1525
3 | 16 | 3 | 1574 | 550 | 516 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 1574
3 | 16 | 4 | 1588 | 550 | 528 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 269 | 1588
3 | 16 | 5 | 1631 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 433 | 18 | 1631
3 | 16 | 6 | 1734 | 550 | 557 | 146 | 0 | 58 | 14 | 0 | 3 | 0 | 134 | 272 | 1734
3 | 16 | 7 | 1831 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 152 | 0 | 2 | 0 | 429 | 146 | 1831
3 | 16 | 8 | 1966 | 550 | 545 | 91 | 0 | 58 | 378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 | 1966
3 | 16 | 9 | 2009 | 550 | 435 | 88 | 0 | 58 | 631 | 0 | 0 | 0 | -212 | 459 | 2009
3 | 16 | 10 | 1950 | 550 | 428 | 88 | 0 | 58 | 817 | 0 | 1 | 0 | -471 | 479 | 1950
3 | 16 | 11 | 1907 | 550 | 423 | 88 | 0 | 58 | 923 | 0 | 2 | 0 | -471 | 334 | 1907
3 | 16 | 12 | 1783 | 550 | 409 | 88 | 0 | 58 | 931 | 0 | 3 | 0 | -471 | 215 | 1783
3 | 16 | 13 | 1819 | 550 | 413 | 91 | 0 | 58 | 881 | 0 | 3 | 0 | -471 | 294 | 1819
3 | 16 | 14 | 1777 | 550 | 408 | 105 | 0 | 58 | 744 | 0 | 2 | 0 | -471 | 381 | 1777
3 | 16 | 15 | 1739 | 550 | 404 | 146 | 0 | 58 | 519 | 0 | 1 | 0 | -404 | 465 | 1739
3 | 16 | 16 | 1756 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 256 | 0 | 0 | 0 | 37 | 285 | 1756
3 | 16 | 17 | 1785 | 550 | 613 | 181 | 0 | 58 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1785
3 | 16 | 18 | 1865 | 550 | 487 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 144 | 1865
3 | 16 | 19 | 1857 | 550 | 759 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1857
3 | 16 | 20 | 1823 | 550 | 726 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1823
3 | 16 | 21 | 1772 | 550 | 668 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1772
3 | 16 | 22 | 1688 | 550 | 576 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1688
3 | 16 | 23 | 1607 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 133 | 1607
3 | 17 | 0 | 1504 | 550 | 493 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1504
3 | 17 | 1 | 1476 | 550 | 489 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1476
3 | 17 | 2 | 1521 | 550 | 495 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1521
3 | 17 | 3 | 1572 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 268 | 1572
3 | 17 | 4 | 1584 | 550 | 502 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1584
3 | 17 | 5 | 1615 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 271 | 1615
3 | 17 | 6 | 1712 | 550 | 631 | 146 | 0 | 58 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 305 | 1712
3 | 17 | 7 | 1790 | 550 | 547 | 105 | 0 | 58 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 345 | 1790
3 | 17 | 8 | 1917 | 550 | 540 | 91 | 0 | 58 | 401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 | 1917
3 | 17 | 9 | 1988 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 519 | 0 | 1 | 0 | 275 | 108 | 1988
3 | 17 | 10 | 1962 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 411 | 0 | 2 | 0 | 139 | 325 | 1962
3 | 17 | 11 | 1955 | 550 | 544 | 88 | 0 | 58 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 431 | 1955
3 | 17 | 12 | 1904 | 550 | 538 | 88 | 0 | 58 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 505 | 1904
3 | 17 | 13 | 2000 | 550 | 817 | 91 | 0 | 58 | 115 | 0 | 9 | 0 | 0 | 360 | 2000
3 | 17 | 14 | 2006 | 550 | 841 | 105 | 0 | 58 | 103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 339 | 2006
3 | 17 | 15 | 2001 | 550 | 825 | 146 | 0 | 58 | 94 | 0 | 9 | 0 | 0 | 319 | 2001
3 | 17 | 16 | 2016 | 550 | 443 | 181 | 0 | 58 | 57 | 0 | 8 | 0 | 416 | 303 | 2016
3 | 17 | 17 | 1983 | 550 | 877 | 181 | 0 | 58 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 293 | 1983
3 | 17 | 18 | 1976 | 550 | 841 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 337 | 1976
3 | 17 | 19 | 1920 | 550 | 775 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 348 | 1920
3 | 17 | 20 | 1857 | 550 | 733 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 326 | 1857
3 | 17 | 21 | 1771 | 550 | 653 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 321 | 1771
3 | 17 | 22 | 1654 | 550 | 540 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 316 | 1654
3 | 17 | 23 | 1562 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 264 | 1562
3 | 18 | 0 | 1455 | 550 | 487 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 169 | 1455
3 | 18 | 1 | 1414 | 550 | 482 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 133 | 1414
3 | 18 | 2 | 1449 | 550 | 486 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 165 | 1449
3 | 18 | 3 | 1491 | 550 | 491 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 206 | 1491
3 | 18 | 4 | 1489 | 550 | 491 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 201 | 1489
3 | 18 | 5 | 1484 | 550 | 490 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 199 | 1484
3 | 18 | 6 | 1559 | 550 | 499 | 146 | 0 | 58 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 286 | 1559
3 | 18 | 7 | 1728 | 550 | 626 | 105 | 0 | 58 | 76 | 0 | 10 | 0 | 0 | 303 | 1728
3 | 18 | 8 | 1908 | 550 | 776 | 91 | 0 | 58 | 134 | 0 | 9 | 0 | 0 | 290 | 1908
3 | 18 | 9 | 1965 | 550 | 623 | 88 | 0 | 58 | 212 | 0 | 9 | 0 | 0 | 425 | 1965
3 | 18 | 10 | 1912 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 363 | 0 | 9 | 0 | 26 | 429 | 1912
3 | 18 | 11 | 1872 | 550 | 419 | 88 | 0 | 58 | 452 | 0 | 11 | 0 | -45 | 339 | 1872
3 | 18 | 12 | 1811 | 550 | 412 | 88 | 0 | 58 | 440 | 0 | 12 | 0 | -175 | 426 | 1811
3 | 18 | 13 | 1867 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 376 | 0 | 12 | 0 | 25 | 366 | 1867
3 | 18 | 14 | 1836 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 310 | 0 | 11 | 0 | 25 | 388 | 1836
3 | 18 | 15 | 1823 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 279 | 0 | 11 | 0 | 25 | 365 | 1823
3 | 18 | 16 | 1834 | 550 | 541 | 181 | 0 | 58 | 181 | 0 | 11 | 0 | 0 | 312 | 1834
3 | 18 | 17 | 1836 | 550 | 686 | 181 | 0 | 58 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 309 | 1836
3 | 18 | 18 | 1893 | 550 | 796 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 298 | 1893
3 | 18 | 19 | 1878 | 550 | 785 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 294 | 1878
3 | 18 | 20 | 1842 | 550 | 762 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 283 | 1842
3 | 18 | 21 | 1778 | 550 | 703 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 280 | 1778
3 | 18 | 22 | 1700 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 232 | 283 | 1700
3 | 18 | 23 | 1630 | 550 | 548 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 286 | 1630
3 | 19 | 0 | 1540 | 550 | 497 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 245 | 1540
3 | 19 | 1 | 1502 | 550 | 492 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 211 | 1502
3 | 19 | 2 | 1539 | 550 | 497 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 244 | 1539
3 | 19 | 3 | 1579 | 550 | 511 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 268 | 1579
3 | 19 | 4 | 1574 | 550 | 507 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 268 | 1574
3 | 19 | 5 | 1571 | 550 | 505 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 267 | 1571
3 | 19 | 6 | 1574 | 550 | 511 | 146 | 0 | 58 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 1574
3 | 19 | 7 | 1608 | 550 | 504 | 105 | 0 | 58 | 180 | 0 | 7 | 0 | 0 | 204 | 1608
3 | 19 | 8 | 1684 | 550 | 398 | 91 | 0 | 58 | 385 | 0 | 6 | 0 | -20 | 216 | 1684
3 | 19 | 9 | 1693 | 550 | 399 | 88 | 0 | 58 | 574 | 0 | 8 | 0 | -290 | 306 | 1693
3 | 19 | 10 | 1651 | 550 | 394 | 88 | 0 | 58 | 658 | 0 | 6 | 0 | -471 | 368 | 1651
3 | 19 | 11 | 1622 | 550 | 391 | 88 | 0 | 58 | 706 | 0 | 4 | 0 | -471 | 296 | 1622
3 | 19 | 12 | 1570 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 792 | 0 | 4 | 0 | -472 | 161 | 1570
3 | 19 | 13 | 1590 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 808 | 0 | 6 | 0 | -471 | 159 | 1590
3 | 19 | 14 | 1540 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 686 | 0 | 5 | 0 | -472 | 219 | 1540
3 | 19 | 15 | 1505 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 513 | 0 | 5 | 0 | -473 | 317 | 1505
3 | 19 | 16 | 1541 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 257 | 0 | 5 | 0 | -19 | 120 | 1541
3 | 19 | 17 | 1607 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 56 | 0 | 3 | 0 | 216 | 154 | 1607
3 | 19 | 18 | 1711 | 550 | 516 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 340 | 1711
3 | 19 | 19 | 1723 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 421 | 121 | 1723
3 | 19 | 20 | 1702 | 550 | 538 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 372 | 1702
3 | 19 | 21 | 1657 | 550 | 510 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 355 | 1657
3 | 19 | 22 | 1583 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 132 | 266 | 1583
3 | 19 | 23 | 1513 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 113 | 214 | 1513
3 | 20 | 0 | 1416 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 211 | 17 | 1416
3 | 20 | 1 | 1382 | 550 | 479 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 103 | 1382
3 | 20 | 2 | 1430 | 550 | 484 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 147 | 0 | 1430
3 | 20 | 3 | 1483 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 177 | 119 | 1483
3 | 20 | 4 | 1488 | 550 | 491 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 198 | 1488
3 | 20 | 5 | 1487 | 550 | 491 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 197 | 1487
3 | 20 | 6 | 1496 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 24 | 0 | 9 | 0 | 176 | 144 | 1496
3 | 20 | 7 | 1532 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 191 | 0 | 6 | 0 | 29 | 204 | 1532
3 | 20 | 8 | 1597 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 460 | 0 | 4 | 0 | -284 | 329 | 1597
3 | 20 | 9 | 1620 | 550 | 390 | 88 | 0 | 58 | 706 | 0 | 3 | 0 | -471 | 296 | 1620
3 | 20 | 10 | 1598 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 875 | -10 | 3 | -3 | -471 | 119 | 1598
3 | 20 | 11 | 1571 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 961 | -188 | 1 | -1 | -472 | 185 | 1571
3 | 20 | 12 | 1518 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 959 | -198 | 1 | -1 | -473 | 145 | 1518
3 | 20 | 13 | 1492 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 902 | -186 | 1 | -1 | -473 | 161 | 1492
3 | 20 | 14 | 1447 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 764 | -69 | 1 | -1 | -474 | 124 | 1447
3 | 20 | 15 | 1417 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 536 | 0 | 1 | 0 | -475 | 212 | 1417
3 | 20 | 16 | 1458 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 268 | 0 | 0 | 0 | -302 | 314 | 1458
3 | 20 | 17 | 1529 | 550 | 495 | 181 | 0 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 175 | 1529
3 | 20 | 18 | 1648 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 145 | 1648
3 | 20 | 19 | 1668 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 274 | 1668
3 | 20 | 20 | 1651 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 266 | 1651
3 | 20 | 21 | 1613 | 550 | 533 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1613
3 | 20 | 22 | 1545 | 550 | 497 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 122 | 1545
3 | 20 | 23 | 1482 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 122 | 1482
3 | 21 | 0 | 1405 | 550 | 481 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1405
3 | 21 | 1 | 1381 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -1 | 1381
3 | 21 | 2 | 1424 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 223 | 1424
3 | 21 | 3 | 1463 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 1463
3 | 21 | 4 | 1465 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | -1 | 1465
3 | 21 | 5 | 1437 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1437
3 | 21 | 6 | 1424 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 25 | 0 | 0 | 0 | 132 | 124 | 1424
3 | 21 | 7 | 1443 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 157 | 0 | 0 | 0 | 17 | 167 | 1443
3 | 21 | 8 | 1483 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 379 | 0 | 0 | 0 | -76 | 92 | 1483
3 | 21 | 9 | 1489 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 589 | 0 | 0 | 0 | -473 | 288 | 1489
3 | 21 | 10 | 1481 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 561 | 0 | 0 | 0 | -474 | 309 | 1481
3 | 21 | 11 | 1462 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 506 | 0 | 0 | 0 | -474 | 345 | 1462
3 | 21 | 12 | 1452 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 408 | 0 | 2 | 0 | -474 | 431 | 1452
3 | 21 | 13 | 1442 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 359 | 0 | 3 | 0 | -431 | 423 | 1442
3 | 21 | 14 | 1446 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 266 | 0 | 3 | 0 | -38 | 113 | 1446
3 | 21 | 15 | 1454 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 192 | 0 | 3 | 0 | 17 | 99 | 1454
3 | 21 | 16 | 1502 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 87 | 0 | 4 | 0 | 89 | 144 | 1502
3 | 21 | 17 | 1603 | 550 | 604 | 181 | 0 | 58 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 190 | 1603
3 | 21 | 18 | 1663 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 215 | 266 | 1663
3 | 21 | 19 | 1662 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 361 | 121 | 1662
3 | 21 | 20 | 1638 | 550 | 530 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 317 | 1638
3 | 21 | 21 | 1575 | 550 | 501 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 283 | 1575
3 | 21 | 22 | 1496 | 550 | 492 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1496
3 | 21 | 23 | 1420 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 46 | 1420
3 | 22 | 0 | 1328 | 550 | 472 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1328
3 | 22 | 1 | 1292 | 550 | 468 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1292
3 | 22 | 2 | 1345 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 1345
3 | 22 | 3 | 1390 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1390
3 | 22 | 4 | 1412 | 550 | 482 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1412
3 | 22 | 5 | 1431 | 550 | 499 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 126 | 1431
3 | 22 | 6 | 1523 | 550 | 495 | 146 | 0 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1523
3 | 22 | 7 | 1687 | 550 | 531 | 105 | 0 | 58 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319 | 1687
3 | 22 | 8 | 1858 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 273 | 0 | 1 | 0 | 133 | 363 | 1858
3 | 22 | 9 | 1904 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 481 | 0 | 1 | 0 | 26 | 311 | 1904
3 | 22 | 10 | 1879 | 550 | 420 | 88 | 0 | 58 | 719 | 0 | 1 | 0 | -471 | 514 | 1879
3 | 22 | 11 | 1881 | 550 | 420 | 88 | 0 | 58 | 704 | 0 | 3 | 0 | -471 | 529 | 1881
3 | 22 | 12 | 1787 | 550 | 409 | 88 | 0 | 58 | 542 | 0 | 6 | 0 | -471 | 605 | 1787
3 | 22 | 13 | 1811 | 550 | 412 | 91 | 0 | 58 | 574 | 0 | 6 | 0 | -436 | 556 | 1811
3 | 22 | 14 | 1777 | 550 | 408 | 105 | 0 | 58 | 599 | 0 | 5 | 0 | -471 | 523 | 1777
3 | 22 | 15 | 1738 | 550 | 404 | 146 | 0 | 58 | 499 | 0 | 4 | 0 | -193 | 270 | 1738
3 | 22 | 16 | 1730 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 254 | 0 | 5 | 0 | 23 | 270 | 1730
3 | 22 | 17 | 1743 | 550 | 520 | 181 | 0 | 58 | 59 | 0 | 5 | 0 | 93 | 277 | 1743
3 | 22 | 18 | 1794 | 550 | 686 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 315 | 1794
3 | 22 | 19 | 1780 | 550 | 674 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 313 | 1780
3 | 22 | 20 | 1740 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 430 | 126 | 1740
3 | 22 | 21 | 1676 | 550 | 512 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91 | 277 | 1676
3 | 22 | 22 | 1593 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 408 | 0 | 1593
3 | 22 | 23 | 1514 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 329 | -1 | 1514
3 | 23 | 0 | 1398 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 213 | 0 | 1398
3 | 23 | 1 | 1368 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 179 | 4 | 1368
3 | 23 | 2 | 1412 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 103 | 123 | 1412
3 | 23 | 3 | 1471 | 550 | 489 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 188 | 1471
3 | 23 | 4 | 1495 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 187 | 124 | 1495
3 | 23 | 5 | 1515 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 332 | 0 | 1515
3 | 23 | 6 | 1581 | 550 | 792 | 146 | 0 | 58 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1581
3 | 23 | 7 | 1655 | 550 | 510 | 105 | 0 | 58 | 225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 203 | 1655
3 | 23 | 8 | 1785 | 550 | 409 | 91 | 0 | 58 | 492 | 0 | 3 | 0 | -20 | 202 | 1785
3 | 23 | 9 | 1854 | 550 | 417 | 88 | 0 | 58 | 730 | 0 | 3 | 0 | -471 | 479 | 1854
3 | 23 | 10 | 1839 | 550 | 415 | 88 | 0 | 58 | 867 | 0 | 1 | 0 | -471 | 331 | 1839
3 | 23 | 11 | 1804 | 550 | 411 | 88 | 0 | 58 | 927 | -21 | 1 | -1 | -471 | 262 | 1804
3 | 23 | 12 | 1696 | 550 | 399 | 88 | 0 | 58 | 949 | -22 | 1 | -1 | -471 | 145 | 1696
3 | 23 | 13 | 1733 | 550 | 403 | 91 | 0 | 58 | 905 | -21 | 1 | -1 | -471 | 218 | 1733
3 | 23 | 14 | 1720 | 550 | 402 | 105 | 0 | 58 | 761 | 0 | 0 | 0 | -471 | 315 | 1720
3 | 23 | 15 | 1713 | 550 | 401 | 146 | 0 | 58 | 468 | 0 | 0 | 0 | -111 | 201 | 1713
3 | 23 | 16 | 1716 | 550 | 552 | 181 | 0 | 58 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1716
3 | 23 | 17 | 1721 | 550 | 573 | 181 | 0 | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1721
3 | 23 | 18 | 1781 | 550 | 806 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1781
3 | 23 | 19 | 1756 | 550 | 402 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432 | 132 | 1756
3 | 23 | 20 | 1712 | 550 | 602 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 | 1712
3 | 23 | 21 | 1648 | 550 | 858 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1648
3 | 23 | 22 | 1570 | 550 | 588 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 1570
3 | 23 | 23 | 1493 | 550 | 636 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1493
3 | 24 | 0 | 1393 | 550 | 480 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 | 1393
3 | 24 | 1 | 1357 | 550 | 564 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1357
3 | 24 | 2 | 1400 | 550 | 481 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 126 | 1400
3 | 24 | 3 | 1445 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 118 | 145 | 1445
3 | 24 | 4 | 1464 | 550 | 546 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 | 1464
3 | 24 | 5 | 1476 | 550 | 492 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 | 1476
3 | 24 | 6 | 1526 | 550 | 495 | 146 | 0 | 58 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 263 | 1526
3 | 24 | 7 | 1641 | 550 | 508 | 105 | 0 | 58 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 337 | 1641
3 | 24 | 8 | 1834 | 550 | 642 | 91 | 0 | 58 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 367 | 1834
3 | 24 | 9 | 1958 | 550 | 792 | 88 | 0 | 58 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 347 | 1958
3 | 24 | 10 | 1953 | 550 | 758 | 88 | 0 | 58 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 344 | 1953
3 | 24 | 11 | 1921 | 550 | 692 | 88 | 0 | 58 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | 1921
3 | 24 | 12 | 1853 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 167 | 0 | 1 | 0 | 428 | 172 | 1853
3 | 24 | 13 | 1942 | 550 | 738 | 91 | 0 | 58 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368 | 1942
3 | 24 | 14 | 1927 | 550 | 762 | 105 | 0 | 58 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 339 | 1927
3 | 24 | 15 | 1899 | 550 | 729 | 146 | 0 | 58 | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 310 | 1899
3 | 24 | 16 | 1925 | 550 | 763 | 181 | 0 | 58 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 | 1925
3 | 24 | 17 | 1894 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 16 | 0 | 2 | 0 | 422 | 276 | 1894
3 | 24 | 18 | 1898 | 550 | 401 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 429 | 276 | 1898
3 | 24 | 19 | 1853 | 550 | 741 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 320 | 1853
3 | 24 | 20 | 1788 | 550 | 719 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 277 | 1788
3 | 24 | 21 | 1714 | 550 | 614 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 307 | 1714
3 | 24 | 22 | 1613 | 550 | 782 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1613
3 | 24 | 23 | 1520 | 550 | 494 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 231 | 1520
3 | 25 | 0 | 1403 | 550 | 481 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 129 | 1403
3 | 25 | 1 | 1363 | 550 | 477 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 91 | 1363
3 | 25 | 2 | 1398 | 550 | 480 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 1398
3 | 25 | 3 | 1442 | 550 | 649 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1442
3 | 25 | 4 | 1456 | 550 | 487 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176 | 1456
3 | 25 | 5 | 1454 | 550 | 492 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 170 | 1454
3 | 25 | 6 | 1502 | 550 | 682 | 146 | 0 | 58 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1502
3 | 25 | 7 | 1627 | 550 | 663 | 105 | 0 | 58 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 118 | 1627
3 | 25 | 8 | 1783 | 550 | 540 | 91 | 0 | 58 | 262 | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | 1783
3 | 25 | 9 | 1821 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 447 | 0 | 4 | 0 | 25 | 260 | 1821
3 | 25 | 10 | 1827 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 532 | 0 | 3 | 0 | 25 | 182 | 1827
3 | 25 | 11 | 1817 | 550 | 413 | 88 | 0 | 58 | 467 | 0 | 4 | 0 | -266 | 503 | 1817
3 | 25 | 12 | 1720 | 550 | 402 | 88 | 0 | 58 | 452 | 0 | 6 | 0 | -382 | 546 | 1720
3 | 25 | 13 | 1766 | 550 | 407 | 91 | 0 | 58 | 454 | 0 | 7 | 0 | -221 | 420 | 1766
3 | 25 | 14 | 1733 | 550 | 403 | 105 | 0 | 58 | 451 | 0 | 5 | 0 | -168 | 329 | 1733
3 | 25 | 15 | 1705 | 550 | 400 | 146 | 0 | 58 | 391 | 0 | 5 | 0 | -20 | 175 | 1705
3 | 25 | 16 | 1694 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 232 | 0 | 5 | 0 | 22 | 257 | 1694
3 | 25 | 17 | 1704 | 550 | 525 | 181 | 0 | 58 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 327 | 1704
3 | 25 | 18 | 1761 | 550 | 650 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 318 | 1761
3 | 25 | 19 | 1752 | 550 | 651 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 306 | 1752
3 | 25 | 20 | 1706 | 550 | 612 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 | 1706
3 | 25 | 21 | 1647 | 550 | 547 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 304 | 1647
3 | 25 | 22 | 1562 | 550 | 622 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | 1562
3 | 25 | 23 | 1487 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 270 | 30 | 1487
3 | 26 | 0 | 1381 | 550 | 479 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 104 | 1381
3 | 26 | 1 | 1344 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160 | -1 | 1344
3 | 26 | 2 | 1392 | 550 | 480 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 116 | 1392
3 | 26 | 3 | 1453 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 267 | 0 | 1453
3 | 26 | 4 | 1472 | 550 | 408 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 268 | 0 | 1472
3 | 26 | 5 | 1501 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 319 | -1 | 1501
3 | 26 | 6 | 1541 | 550 | 718 | 146 | 0 | 58 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1541
3 | 26 | 7 | 1608 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 234 | 0 | 3 | 0 | 238 | 31 | 1608
3 | 26 | 8 | 1737 | 550 | 404 | 91 | 0 | 58 | 501 | 0 | 2 | 0 | -184 | 315 | 1737
3 | 26 | 9 | 1807 | 550 | 412 | 88 | 0 | 58 | 748 | 0 | 1 | 0 | -471 | 421 | 1807
3 | 26 | 10 | 1793 | 550 | 410 | 88 | 0 | 58 | 907 | 0 | 1 | 0 | -471 | 250 | 1793
3 | 26 | 11 | 1785 | 550 | 409 | 88 | 0 | 58 | 988 | 0 | 1 | 0 | -471 | 162 | 1785
3 | 26 | 12 | 1683 | 550 | 397 | 88 | 0 | 58 | 983 | -67 | 1 | -1 | -471 | 145 | 1683
3 | 26 | 13 | 1707 | 550 | 400 | 91 | 0 | 58 | 924 | 0 | 1 | 0 | -471 | 154 | 1707
3 | 26 | 14 | 1674 | 550 | 396 | 105 | 0 | 58 | 783 | 0 | 1 | 0 | -471 | 252 | 1674
3 | 26 | 15 | 1647 | 550 | 393 | 146 | 0 | 58 | 551 | 0 | 0 | 0 | -471 | 420 | 1647
3 | 26 | 16 | 1648 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 280 | 0 | 0 | 0 | 21 | 169 | 1648
3 | 26 | 17 | 1632 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 225 | 164 | 1632
3 | 26 | 18 | 1672 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 432 | 61 | 1672
3 | 26 | 19 | 1654 | 550 | 545 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1654
3 | 26 | 20 | 1624 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 13 | 1624
3 | 26 | 21 | 1575 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 1575
3 | 26 | 22 | 1492 | 550 | 582 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1492
3 | 26 | 23 | 1438 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | -1 | 1438
3 | 27 | 0 | 1348 | 550 | 540 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1348
3 | 27 | 1 | 1310 | 550 | 470 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1310
3 | 27 | 2 | 1344 | 550 | 474 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1344
3 | 27 | 3 | 1402 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | -1 | 1402
3 | 27 | 4 | 1408 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1408
3 | 27 | 5 | 1390 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | -1 | 1390
3 | 27 | 6 | 1366 | 550 | 511 | 146 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1366
3 | 27 | 7 | 1391 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 242 | 0 | 0 | 0 | -16 | 63 | 1391
3 | 27 | 8 | 1460 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 514 | 0 | 0 | 0 | -474 | 332 | 1460
3 | 27 | 9 | 1505 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 757 | 0 | 0 | 0 | -473 | 136 | 1505
3 | 27 | 10 | 1477 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 911 | -261 | 0 | 0 | -474 | 216 | 1477
3 | 27 | 11 | 1484 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 992 | -264 | 0 | 0 | -474 | 145 | 1484
3 | 27 | 12 | 1431 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 978 | -302 | 0 | 0 | -475 | 145 | 1431
3 | 27 | 13 | 1426 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 883 | -273 | 0 | 0 | -475 | 203 | 1426
3 | 27 | 14 | 1416 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 691 | -47 | 0 | 0 | -475 | 145 | 1416
3 | 27 | 15 | 1374 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 465 | 0 | 0 | 0 | -476 | 242 | 1374
3 | 27 | 16 | 1389 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 239 | 0 | 1 | 0 | -16 | -13 | 1389
3 | 27 | 17 | 1410 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 56 | 0 | 3 | 0 | 155 | 18 | 1410
3 | 27 | 18 | 1484 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 303 | 0 | 1484
3 | 27 | 19 | 1483 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 304 | -1 | 1483
3 | 27 | 20 | 1451 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 271 | 0 | 1451
3 | 27 | 21 | 1405 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 | 0 | 1405
3 | 27 | 22 | 1339 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | -1 | 1339
3 | 27 | 23 | 1299 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2 | 1299
3 | 28 | 0 | 1222 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 1222
3 | 28 | 1 | 1188 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 1188
3 | 28 | 2 | 1237 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 1237
3 | 28 | 3 | 1297 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1297
3 | 28 | 4 | 1299 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | -249 | 1299
3 | 28 | 5 | 1261 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -1 | 1261
3 | 28 | 6 | 1205 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1205
3 | 28 | 7 | 1228 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 245 | 0 | 0 | 0 | -170 | 51 | 1228
3 | 28 | 8 | 1291 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 516 | 0 | 0 | 0 | -477 | 164 | 1291
3 | 28 | 9 | 1337 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 751 | -241 | 0 | 0 | -476 | 218 | 1337
3 | 28 | 10 | 1337 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 873 | -280 | 0 | 0 | -476 | 135 | 1337
3 | 28 | 11 | 1339 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 873 | -280 | 0 | 0 | -476 | 137 | 1339
3 | 28 | 12 | 1318 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 766 | -245 | 0 | 0 | -477 | 189 | 1318
3 | 28 | 13 | 1308 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 630 | -202 | 0 | 0 | -477 | 269 | 1308
3 | 28 | 14 | 1284 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 503 | -88 | 1 | -1 | -478 | 245 | 1284
3 | 28 | 15 | 1274 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 368 | 0 | 1 | 0 | -478 | 240 | 1274
3 | 28 | 16 | 1302 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 189 | 0 | 2 | 0 | -14 | -53 | 1302
3 | 28 | 17 | 1382 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 42 | 0 | 3 | 0 | 130 | 29 | 1382
3 | 28 | 18 | 1453 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 271 | 0 | 1453
3 | 28 | 19 | 1452 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 272 | 0 | 1452
3 | 28 | 20 | 1425 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 243 | 0 | 1425
3 | 28 | 21 | 1364 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 1 | 1364
3 | 28 | 22 | 1294 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 350 | -238 | 1294
3 | 28 | 23 | 1248 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 14 | 1248
3 | 29 | 0 | 1174 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -20 | 1174
3 | 29 | 1 | 1142 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -50 | 1142
3 | 29 | 2 | 1199 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1199
3 | 29 | 3 | 1260 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 1260
3 | 29 | 4 | 1271 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 1271
3 | 29 | 5 | 1270 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | -1 | 1270
3 | 29 | 6 | 1289 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 43 | 0 | 2 | 0 | 98 | 3 | 1289
3 | 29 | 7 | 1407 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 215 | 0 | 2 | 0 | 16 | 72 | 1407
3 | 29 | 8 | 1588 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 490 | 0 | 2 | 0 | -20 | 28 | 1588
3 | 29 | 9 | 1694 | 550 | 399 | 88 | 0 | 58 | 740 | 0 | 2 | 0 | -471 | 328 | 1694
3 | 29 | 10 | 1727 | 550 | 402 | 88 | 0 | 58 | 866 | 0 | 3 | 0 | -471 | 231 | 1727
3 | 29 | 11 | 1726 | 550 | 402 | 88 | 0 | 58 | 845 | 0 | 4 | 0 | -471 | 250 | 1726
3 | 29 | 12 | 1615 | 550 | 390 | 88 | 0 | 58 | 762 | 0 | 5 | 0 | -471 | 233 | 1615
3 | 29 | 13 | 1666 | 550 | 395 | 91 | 0 | 58 | 698 | 0 | 7 | 0 | -471 | 338 | 1666
3 | 29 | 14 | 1660 | 550 | 395 | 105 | 0 | 58 | 588 | 0 | 8 | 0 | -336 | 292 | 1660
3 | 29 | 15 | 1652 | 550 | 394 | 146 | 0 | 58 | 379 | 0 | 8 | 0 | -20 | 137 | 1652
3 | 29 | 16 | 1643 | 550 | 509 | 181 | 0 | 58 | 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | 185 | 1643
3 | 29 | 17 | 1613 | 550 | 505 | 181 | 0 | 58 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 1613
3 | 29 | 18 | 1632 | 550 | 507 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 324 | 1632
3 | 29 | 19 | 1588 | 550 | 737 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 1588
3 | 29 | 20 | 1527 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 324 | 14 | 1527
3 | 29 | 21 | 1471 | 550 | 489 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 182 | 1471
3 | 29 | 22 | 1392 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 | 144 | 1392
3 | 29 | 23 | 1334 | 550 | 473 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 1334
3 | 30 | 0 | 1256 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 38 | 1256
3 | 30 | 1 | 1221 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 1221
3 | 30 | 2 | 1269 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 60 | 1269
3 | 30 | 3 | 1319 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 111 | 16 | 1319
3 | 30 | 4 | 1320 | 550 | 472 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 46 | 1320
3 | 30 | 5 | 1302 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 98 | 1302
3 | 30 | 6 | 1322 | 550 | 496 | 146 | 0 | 58 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 1322
3 | 30 | 7 | 1465 | 550 | 488 | 105 | 0 | 58 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 1465
3 | 30 | 8 | 1640 | 550 | 531 | 91 | 0 | 58 | 173 | 0 | 13 | 0 | 0 | 224 | 1640
3 | 30 | 9 | 1706 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 335 | 0 | 14 | 0 | 22 | 250 | 1706
3 | 30 | 10 | 1734 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 329 | 0 | 14 | 0 | 23 | 283 | 1734
3 | 30 | 11 | 1743 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 294 | 0 | 14 | 0 | 23 | 327 | 1743
3 | 30 | 12 | 1663 | 550 | 389 | 88 | 0 | 58 | 301 | 0 | 14 | 0 | 21 | 242 | 1663
3 | 30 | 13 | 1722 | 550 | 389 | 91 | 0 | 58 | 439 | 0 | 12 | 0 | 23 | 160 | 1722
3 | 30 | 14 | 1705 | 550 | 389 | 105 | 0 | 58 | 446 | 0 | 11 | 0 | 22 | 124 | 1705
3 | 30 | 15 | 1706 | 550 | 389 | 146 | 0 | 58 | 291 | 0 | 12 | 0 | 22 | 238 | 1706
3 | 30 | 16 | 1660 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 131 | 0 | 10 | 0 | 47 | 294 | 1660
3 | 30 | 17 | 1624 | 550 | 543 | 181 | 0 | 58 | 38 | 0 | 4 | 0 | 105 | 145 | 1624
3 | 30 | 18 | 1627 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 170 | 275 | 1627
3 | 30 | 19 | 1590 | 550 | 502 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 290 | 1590
3 | 30 | 20 | 1535 | 550 | 686 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 47 | 1535
3 | 30 | 21 | 1484 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 271 | 23 | 1484
3 | 30 | 22 | 1405 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 187 | 29 | 1405
3 | 30 | 23 | 1345 | 550 | 389 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 129 | 29 | 1345
合計（百万kWh） |  |  | 144139.88 | 48180 | 46451.52 | 13628.4 | 0 | 5080.8 | 15704.58 | -788.12 | 373.22 | -19.71 | -1686.8 | 17215.99 | 144139.88