## 2023年度-1
再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給の観点から、火力発電設備抑制などの回避措置を行ったとしても、下げ調整力必要量の確保が出来ないことが見込まれたことから、以下の内容で出力指示等を行いました。
対象エリア:関西エリア
2023年度実績[4月3日現在] | [9 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
出力制御内容 | 発信日 |  | 4/8(土) 17時頃 | 4/9(日) 実績 | 6/3(土) 17時頃 | 6/4(日) 実績 | 7/2(日) 6時頃 | 7/2(日) 実績 | 10/14(土) 17時頃 | 10/15(日) 実績
|  |  | (前日指示) | (速報) | (前日指示) | (速報) | (当日指示) | (速報) | (前日指示) | (速報)
| 再エネ出力制御期間 |  | 4/9(日) | 再エネ 出力制御なし | 6/4(日) | 6/4(日) | 7/2(日) | 7/2(日) | 10/15(日) | 10/15(日)
|  |  | 9時00分～11時00分 |  | 9時00分～13時30分 | 9時00分～13時30分 | 10時00分～13時00分 | 10時00分～13時00分 | 13時00分～14時30分 | 13時00分～14時30分
| 最大余剰電力発生時刻 |  | 9時00分～9時30分 |  | 12時30分～13時00分 | 10時30分～11時00分 | 11時00分～11時30分 | 12時30分～13時00分 | 13時00分～13時30分 | 13時30分～14時00分
| バイオマス出力制御量(*1) |  | 4 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1
| 太陽光・風力出力制御量 |  | － |  | 52* | 57 | － | － | 0*～27 | －
予想需給状況 |  | エリア需要(＊2) | 1202 | 1256 | 1306 | 1323 | 1566 | 1581 | 1221 | 1265
|  | 揚水運転(＊3) | 308 | 255 | 361 | 236 | 310 | 206 | 209 | 97
|  | 域外送受電(＊4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小 計 | 1510 | 1511 | 1667 | 1559 | 1876 | 1787 | 1431 | 1362
|  | 供給力(*5) | 1530 | 1511 | 1712 | 1615 | 1927 | 1791 | 1459 | 1363
|  | (再掲)太陽光・風力出力 | 431 | 441 | 476 | 526 | 432 | 486 | 390 | 283
|  | 出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) | 20 | 0 | 47 | 57 | 51 | 4 | 28 | 1
|  | (＊1)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | 【特記事項】
|  | (＊2)最大下げ調整力不足発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・実績(速報)は、制御量最大となる時間帯
|  | (＊3)揚水発電所の揚水運転が可能な量 | [5 empty] | また、前日指示、速報値は修正される場合がある
|  | (＊4)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送受電（＋送電側 ▲受電側） | [5 empty] | ・フォーマットは修正される場合がある
|  | (＊5)優先給電ルールに基づき、火力発電等を最大限抑制 | [5 empty] | ・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある
(＊6)需要や太陽光発電の想定誤差等を考慮
* オフライン制御で確保する制御量
②
④
③
⑤
(*6)
①
(*6)

## 2023年度-2
再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給の観点から、火力発電設備抑制などの回避措置を行ったとしても、下げ調整力必要量の確保が出来ないことが見込まれたことから、以下の内容で出力指示等を行いました。
対象エリア:関西エリア
2023年度実績[4月3日現在] | [8 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
出力制御内容 | 発信日 |  | 10/29(日) 6時頃 | 10/29(日) 実績 | 3/29(金) 17時頃 | 3/30(土) 実績 | 3/30(土) 17時頃 | 3/31(日) 実績
|  |  | (当日指示) | (速報) | (前日指示) | (速報) | (前日指示) | (速報)
| 再エネ出力制御期間 |  | 10/29(日) | 10/29(日) | 3/30(土) | 3/30(土) | 3/31(日) | 3/31(日)
|  |  | 11時00分～11時30分 | 11時00分～11時30分 | 10時00分～14時00分 | 10時00分～14時00分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力発生時刻 |  | 11時00分～11時30分 | 11時00分～11時30分 | 11時00分～11時30分 | 11時00分～11時30分 | 12時00分～12時30分 | 12時00分～12時30分
| バイオマス出力制御量(*1) |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
| 太陽光・風力出力制御量 |  | － | － | 0*～33 | 46 | 61*～116 | 144
予想需給状況 |  | エリア需要(＊2) | 1221 | 1212 | 1389 | 1359 | 1236 | 1237
|  | 揚水運転(＊3) | 306 | 165 | 257 | 195 | 322 | 151
|  | 域外送受電(＊4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小 計 | 1527 | 1377 | 1646 | 1554 | 1557 | 1388
|  | 供給力(*5) | 1531 | 1381 | 1684 | 1605 | 1678 | 1537
|  | (再掲)太陽光・風力出力 | 338 | 357 | 550 | 579 | 328 | 407
|  | 出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) | 4 | 4 | 38 | 51 | 121 | 149
|  | (＊1)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | 【特記事項】
|  | (＊2)最大下げ調整力不足発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・実績(速報)は、制御量最大となる時間帯
|  | (＊3)揚水発電所の揚水運転が可能な量 | [5 empty] | また、前日指示、速報値は修正される場合がある
|  | (＊4)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送受電（＋送電側 ▲受電側） | [5 empty] | ・フォーマットは修正される場合がある
|  | (＊5)優先給電ルールに基づき、火力発電等を最大限抑制 | [5 empty] | ・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある
(＊6)需要や太陽光発電の想定誤差等を考慮
* オフライン制御で確保する制御量
②
④
③
⑤
(*6)
①
(*6)